- Mejora de Material | Las Plazas Queretaro (AA)(TW)+ | Sam's Club | . De acuerdo al proyecto nos proponia realizar una mejora con el mismo material del terreno; sin embargo, el temporal de lluvias nonos ha permitido realizar esa mejora, dejando un material inservible, con mucha plasticidad y dificl de trabajar. Revisando estos temas laboratorio realizo una prueba con este tipo de material agregandole un porcentaje de cemento para ver su comportamiento, lo cual en resultados parciales nos indice que puede ser una buena solucion. Mi pregunta seria: ¿Es aceptado la mejora del material con cemento? Quedo atento a sus comentarios. cordiales. | Se debe considerar conforme a nota técnica BOLETIN 5 de geotecnia compartido el 14 de agosto por correo y también cargado en la carpeta de boletines.
- RFI 37 Discrepancia entre bases para tanques de gas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Se observa que hay una discrepancia entre el plano ES-910 y los planos A408d y las dimensiones del plano IG-01, estos últimos son adecuados para los 2 tanques de gas y barandales, sin embargo el plano estructural no concuerda con el del A408d. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si el plano estructural sufrirá alguna modificación para que puedan ingresar los 2 tanques, o indíquenos que procede | La base se deberá ejecutar conforme a Plano ES910 del proyecto estructural, se comparte plano A408d con el sembrado de los tanques actualizado en la carpeta de boletines
- RFI. 18 OBRA CIVIL TABLAROCA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI. 18 HALLAZGO DETRAS DE VITRINAS LACTEOS, MURO DE UNA CARA A BASE DE TABLAROCA WR SE ENCUENTA EN MAL ESTADO DETERIORDO, POSTES OXIDADOS, SE REQUIERE DEMOLICON Y COLOCACION NUEVO ALTURA HASTA 2 HOJAS DE TABLAROCA. ANEXO EVIDENCIA | AL TRATARSE DE UNA HALLAZGO DE OBRA, SE DEBE REALIZAR LA SUSTITUCION DE LA SECCION MENCIONADA. APLICA EN OCI
- RFI. 17 INSTALACION ELECTRICA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI. 17 PLANO IEF01- INSTALACIONES ELECTRICA DE REFRIGERACION , INDICA LA CONEXION DEL EVAPORADOR DE CUARTO DE BASURA ORGANICA (220V) DIRECTO A SUBESTACION (480), ASI MISMO EN LAS ANOTACIONES DEL PLANO NOS DESCRIBE QUE DEBEMOS DE CONECTAR AL TABLERO 1F 20,22,24,.. QUE ES LO CORRECTO?? | EL EVAPORADOREL EVAPORADOR DEL CUARTO DE BASURA SE DEBE CONECTAR AL TABLERO 1F EN LOS CIRCUITOS 20,22,24 CON UNA PROTECCIÓN DE 3x20A, LA ALIMENTACIÓN SERA DE 3-10 AWF (FASES); 1-10 AWG DESNUDO PARA TIERRA EN UNA CANALIZACIÓN DE 3/4 (21mm), LA TRAYECTORIA DEFINIRLA EN SITIO PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS DEL CUARTO DE BASURA SE DEBE CONECTAR AL TABLERO 1F EN LOS CIRCUITOS 20,22,24 CON UNA PROTECCIÓN DE 3x20A, LA ALIMENTACIÓN SERA DE 3-10 AWF (FASES); 1-10 AWG DESNUDO PARA TIERRA EN UNA CANALIZACIÓN DE 3/4 (21mm), LA TRAYECTORIA DEFINIRLA EN SITIO PARA AGILIZAR LOS TRABAJOS
- Cortina en costado de local comercial | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , en la OC3 (reconfiguración de locales comerciales), nos indicaba colocar una cortina a un costado del local L01B de 2.01 x 1.20, el área de diseño no indicó que esta cortina ya no iría dado que no da hacia el exterior, es decir queda dentro de la determinante, sin embargo, operadora nos indica que ese es un punto de frágil para intrusión ya que, de no ponerse cortina, nada “garantiza” que por el local puedan ingresar a la determinante aun habiendo cortina del local hacia la fachada ¿Nos indican que se deberá hacer en este caso? | Se confirma que no se deberá considerar la cortina ni el cancel lateral del local de caratulandia. Es alcance del inquilino la instalación de estos elementos. En caso de que el inquilino confirme que no utilizará este lateral como acceso, se sugiere considerar cerrar con panel de yeso con postes a cada 40cm para evitar tener un punto vulnerable, dejando como acabado final interior hacia el local de pintura P1 y del lado de la tienda, se deberá considerar pintura blanca P31 whiteflour con rodapie acabado ralphwilson a 1.20m considerando las mismas especificaciones para los muros con vista al cliente. Antes de tomar la decisión es importante hacer la consulta con Negocios Inmobiliarios si el inquilino utilizará el acceso.
- Ventanilla en puerta de oficinas administrativas | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | n operadora nos solicita que en la puerta de ooficina administrativa se coloque una ventanilla para la atención de los asociados en entrega de la morraya, las puertas de las oficinas frontales se colocaron como indican los detalles de alzados en proyecto y NO indica tal ventana, nos indican si está deberá colocarse por favor? | El proyecto se realizó con base al prototipo vigente y el LO liberado por la opradora, el cuál no indica dicho elemento en la puerta, típicamente esta ventanilla en el formato de SC se pone sobre uno de los canceles fíjos, sin embargo, entendemos que esta unidad no tiene este elemento incorporado ya que el área adminitrativa esta envuelta por muros de tablaroco. Por lo anterior, como equipo de diseño no tenemos inconveniente en que se haga esta modificación como apoyo a la operación, se sugiere usar el detalle que aplica para el formato de WME (se anexa imagen)
- RFI 16 RESTAURACION DE MUROS EXISTENTES | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Por proyecto nos indica que se demuelan los muros perimetrales de los ejes A y D, en recorrido con gerencia de construcción se percibe la posibilidad de mantener los muros existentes respetando la altura de proyecto, esta actividad se puede realizar o es necesario que se realice la demolición completa, ya que al generar estos trabajos se podría reducir el costo y los tiempos de ejecución de los trabajos. | Para decidir si es posible conservar los muros existentes, primero es necesario evaluar las características de los cimientos actuales. Para ello, se deben realizar calas en el sitio y determinar la profundidad, dimensiones, armado y resistencia del concreto. Si los cimientos no cumplen con las dimensiones mínimas requeridas por el proyecto, será necesario demolerlos o, en su caso, reforzarlos. Pendientes de envio de propuestas con el debido dictamen y/o soporte tecnico que avale la propuesta
- RFI 15 FIRME EXISTENTE | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Por proyecto no nos indica un mejoramiento del firme existente en el patio de maniobras, pero en sitio nos percatamos que el firme tiene varias deficiencias las cuales a futuro podrían generar problemas, incluyendo encharcamientos, se hará alguna modificación o se mantendrá lo existente. | se mantiene firme existente de acuerdo a proyecto
- RFI 14 PENDIENTES EXISTENTES EN FIRME | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En sitio nos percatamos que el firme existente cuenta con desniveles que generan pendientes hacia los costados sobre el eje A y el frente del andén, en estas secciones no nos indican el habilitado de un canal pluvial lo que a futuro podría generar encharcamientos en estas zonas. | Se deberá respetar el proyecto de drenaje pluvial en el cual se indica la colocación de un canal pluvial, el cual se ve representado en el plano C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR
- RFI 13 MEJORAMIENTO DE TERRENO | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En la mecánica de suelos nos indica que el mejoramiento del terreno se hará a 1.00m por debajo del desplante de la zapata, pero al abrir la caja nos percatamos que a la altura del mejoramiento marcado aun encontramos material de relleno, el mejoramiento se hará a 1.00 m como lo indica la mecánica o será necesario llegar a terreno natural para poder hacer este desplante, que es aproximadamente 2.50mts por debajo del desplante de la zapata | Desde que se realizó la mecánica de suelos se tenia conocimiento de que los rellenos controlados tenían 2.70m de espesor, por lo que únicamente deberán de colocar 1.0m por debajo de la cimentación de mejoramiento con material de banco. (se adjunta nota tecnica del especialista en geotecnia)
- RFI 12 DESPLANTE DE PLATAFORMA DE ANDEN | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el plano de CIMENTACION ES-101 nos indica que el nivel de desplante de la zapata será el +48.20 y el nivel de piso terminado será +51.20, pero no nos indica si la apertura de caja será en toda la sección del anden o solo puntualmente en el área de la zapata, de igual manera no indica si el mejoramiento que se hará al terreno se aplicara también en el área de la plataforma o solo en la sección de las zapatas como lo indica la mecánica de suelos y el desplante del relleno para la plataforma será a partir del nivel de piso existente. | En el andén solo se abrirá caja para el área donde se encontrará desplantada la zapata dejando un sobreancho de 0.50m, el relleno controlado se colocará a partir de los pisos existentes hasta llegar al nivel de piso terminado del andén. Los mejoramientos por debajo del desplante únicamente aplican para cimentaciones o muros de contención, o en su defecto para llegar a niveles de proyecto como el caso del andén. (se adjunta nota tecnica del especialista en geotecnia)
- RFI 74 - Cambio de material en muebles de electronica | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-4972 nos indica en el detalle numero 7 que el cableado de contactos para los anaqueles de electrónica será mediante una bajada con licuatite y al momento de llegar al mueble se cambia a uso rudo que se sujeta a la góndola mediante cinchos, el personal de store planning indica que no debe ser con uso rudo y se debe de continuar con licuatite asi como se esta realizando en la obra SM Kabah ¿Nos apoyan con el boletín para correcion de material en el area de electrónica? | Buenos días De acuerdo con esta solicitud se comparte boletín No.24 para realizar ajuste en el cambio del materia solicitado por SP; este boletín no genera adicional para Disseño.
- RFI 31 Movimientos BIG FAN | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para dar visibilidad con la interferencia de los equipos BIG FAN Se determina la interferencia con los equipos dado que en la ubicación actual se limita el acceso para sus posteriores mantenimientos, adicional que los equipos quedad sobre mezanine y en específico el BIG FAN 1 estará ubicado justo a plomo del área de oficina de mezanine. Se notifica para poder dar solución a la oportunidad presentada y considerar la reubicación de estos en alguna zona la cual sea validada por los involucrados. Se anexa evidencia fotográfica . | Debido a las limitantes para dar mantenimiento retirar los Big Fan y entregar a resguardo a Conservación en lo que se define su nueva ubicación y se generan los alcances requeridos para su reubicación ya que por las características de la estructura es necesario reforzarla en su nueva ubicación.
- Alarma cuarto de residuos peligrosos | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | , en el plano AC-01 PLANTA DE CONJUTO nos indica la posición del cuarto de residuos junto al muro perimetral cerca de los cajones del estacionamiento de discapacitados y el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION este mismo cuarto lo ubica en otro lado, cerca de la subestación, por obviedad el plano que nos manda es el AC-01 PLANTA DE CONJUTO, para instalar los dispositivos de intrusión se debe de ranurar piso, hacer canalización y cableado nuevo, mismo que no se contempla el proyecto original (Se genera una adicional) ya que la ubicación no corresponde, aparte de que comenta el técnico especialista en sitio que no es conveniente, ya que generara mucho ruido al cableado por el rodamiento de los cruces y se estará accionando la alarma constantemente sin que se abra las puertas, nos podrían informar si se hará la reubicación para estos dispositivos (Favor de compartir boletín) o nos pueden indicar que procede, como nota se informa que la jaula y el dique ya están en posición indicada en el plano AC-01 PLANTA DE CONJUTO. | Se debera respetar la ubicacion del Cto. de Residuos peligrosos que marca el plano AC-01. Las guias de prototipo no consideran la colocacion de este dispositivo, por tal motivo se podra omitir la colocacion del over head. El equipo debera quedar a resguardo de la tienda.
- RFI # 9 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI # 9 Conforme al RFI # 7 Por tiempos de suministros que desfasarían la obra y que nos obligaría a cambiar las fechas de fin de subestación y Mecanizado De acuerdo con el plano (IN-IE-IG-003-04-01_DIAGRAMA UNIFILAR) se indica en proyecto, que el alimentador eléctrico para el transformador de 500KVA del sistema contra incendios, se instale con las siguientes características: cable de 3H de 1/0 de CU XLP para 35KV y 1H del 2AWG desnudo. 1. Se propone se instale un alimentador del tipo AWG de 3H de 1/0 en ALUMINIO para 35KV y 1H de 2 AWG desnudo. 2. La necesidad del cambio es porque el cobre en XLP es una manufactura especial que tarda el periodo de tiempo de entrega de aproximadamente 10 a 17 semanas como mínimo, y con un metraje mínimo de 500 m 3. Se comparte las características y especificaciones de la SECCION del cable. 4. En caso de ser validado y confirmado, se compartirá el plano As-built, con la actualización. | El cable propuesto se puede usar para la conexión del transformador únicamente validar que sea para clima húmedo.
- RFI #8 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI – 8 En el plano IN-IE-16-009-04-0ID SUBESTACION 1 Nos indica en la colocación del nuevo tablero auto soportado la conexión de cable 350 MCM de dicho gabinete hacia el trasformador nuevo, Pero del tablero al cuarto de bombas tenemos cable del 500 existente. El detalle es que viene de 500 llegando al gabinete nuevo auto soportado y del gabinete saldría 350 MCM al trasformador nuevo. ¿Se coloca como indica el plano 350 MCM o continuamos con el de 500 que es el que esta existente del cuarto contraincendios al nuevo tablero auto soportado? La contratista nos informa que ya tiene suministrado cable del 500 en sitio. | Se puede utilizar el cable de 500 MCM que ya se tiene en sitio.
- RFI 75 - TIMBRE AREA DE CARNES | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En recorrido con personal de Eficiencia Operativa se nos indicó que el timbre para el área de carnes no es suministro del personal de la constructora y es suministro del personal de refrigeración, este timbre debe de contar con apoyo visual en el timbre y no solo auditivo, indican que esta señal se bajó con anterioridad Nos apoyan con sus comentarios y respuesta para indicar al personal de refrigeración el suministro de este timbre en el area de carnes | Bueno días La guía de iluminación de emergencia ILU-03 indica el sembrado de una luminaria sobre la cámara walkin cooler y por ello en el proyecto se encuentra indicado de esta manera. Sugerimos que se coloque a una altura cercana a la estructura para evitar tanta sombra con el faldon de la cámara.
- RFI 76 - LUMINARIA CORALESA WALK-IN COOLER DE FRUTAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano IE-01a ALUMBRADO DE EMERGENCIA PISO DE VENTA-4972 nos indica colocar una luminaria de emergencia en el área de la walk-in cooler de frutas, nos apoyan indican la ubicación de esta luminaria debido a que nos indica que la luminaria se coloque arriba de la cámara y sabiendo que el faldón de la cámara de frutas y verduras está al nivel de las luminarias de piso de ventas esta quedaría tapada por el faldón ¿Nos indican a donde reubicar esta luminaria? | Buenos días equipo Favor de considerar la respuesta de este RFI 75 - TIMBRE AREA DE CARNES y viscervsa, ofrezco una disculpa por la confución. En la guía proto GP-08 con el cual se elaboró el proyecto, se indica en la simbología colocar el timbre, mismo que viene indicado en el plano GIE-02 si se encuentra considerado el contacto normal para el timbre por parte de la contratista general. Como aclaración Refrigeración si considera botón pulsador y zumbador-alarma como medida de auxilio en las puertas de cámaras por hombre encerrado.
- rfi 77 - AHORRO DE ENERGIA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Nos apoyan indicando el alcance de la tubería y cableado de control para las luminarias de piso de ventas si es por parte de constructora o proveedor de ahorro de energia, así como el interruptor adicional que solicita el proveedor de ahorro de energía para cada cuarto de EDC, serian 3 interruptores de 3x10A en total que se instalan en el mismo tablero de los interuptores de Aire Acondicionado Nos apoyan con el tema del alcance para la tubería y cableado, así como también con el tema del suministro de pastillas para el proveedor de ahorro de energía | Buenos días Los trabajos de cableado del plano ahorro de energía y canalización corresponden a la contratista general, esta misma deberá guiar todo el cableado hacia la ubicación de los equipos de ahorro de energía. El proveedor solo se encarga de la instalación, configuración y conexión de las luminarias a sus equipos. Se comparte boletín 25 se indica el interruptor adicional solicitado por el proveedor y su conexión al sistema de ahorro de energía.
- RFI 78 - NODO DE DATOS OFICINA DE RECIBO | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-4972 se hizo omisión del nodo de datos para la impresora en el area de oficina de recibo, este nodo se necesita para habilitar la impresora de esta area ¿Nos comparten detalles para la instalación del nodo de datos que es necesario? | Buenos días Se comparte boletín BOL 26-ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-4972 con la salida faltante requerida para la impresora.
- RFI 79 -REJILLA BAP EJE H CON EJE 1 | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR nos indica que en el eje H con el eje 1, existe una rejilla pluvial pero existentemente en esta ubicación se tiene que la BAP atraviesa una de las escaleras de la salida de emergencia, y en el plano C08 no indica que conectemos a la rejilla pluvial de esta zona, la cual no existe ¿Nos indican si conectamos la lámina existente con la nueva lamina de la BAP o hacemos alguna otra adecuación a esta bajada pluvial? Comparto foto de la BAP en cuestión | Buenos días Se debe realizar la conexión al registro ciego existente que se encuentra bajo las escaleras de la salida de emergencia al cual deberán interconectarse las 2 bajadas pluviales que indica el proyecto para evitar su descarga superficial.
- CONTACTOS-GERMICIDAS-HORNOS-FERMENTADORA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano GIH-01 indica la colocación de germicidas en el área de hornos y fermentadora, revisando el plano GIE02 no indica la colocación de contacto eléctrico para el germicida, favor de indicar a que circuito se alimentara, canalización y cedula de cableado. | Se actualiza en TRIRIGA PLANO GIE02 indicando la colocación del contacto eléctrico para el germicida
- FALTAN-ALIMENTADORES-RACK-C-REFRIGERACION | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En referencia a los alimentadores para los Racks de refrigeración, se solicita cédula de cableado, circuito y tablero de donde se alimentará el Tablero del Rack C, ya que éste no se localiza en el DIAGRAMA UNIFILAR, plano DU01 y en el plano IE10-ALIMENTADORES GENERALES, viene señalado con la cédula 31, misma que no corresponde al alimentador que estamos solicitando. | Se actualiza en TRIRIGA PLANO IE10, PARA CUADRAR LA INFORMACION
- ACLARACION-TIPO-CABLEADO | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Respecto al alimentador del sistema contra incendio, se solicita se confirme la cedula de cableado, ya que en el plano IE10- ALIMENTADORES GENERALES indica 3-3/0, desde el secundario del transformador, hasta la caja derivadora del cuarto de bombas, sin embargo, en el DIAGRAMA UNIFILAR, plano DU01 indica conductores calibre 250 kcm (2 por fase), del secundario del transformador hasta el interruptor termomagnético de 3P-150A y de éste hasta la caja derivadora en el cuarto de bombas se indica 3-3/0, favor de confirmar cuál de los 2 planos contiene la información correcta para su ejecución. | Se actualiza en TRIRIGA PLANO IE10 y DU01, PARA CUADRAR LA INFORMACION
- PUNTAS-PENDIENTES-ATERIZAJE-EQUIPOS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En relación al plano IE26-SISTEMA DE TIERRAS, se solicita la aprobación para dejar todas las derivaciones requeridas para el aterrizaje de los equipos, ya que en el plano mencionado sólo se consideran para el transformador y para la planta de emergencia, faltando las siguientes: * Aterrizaje para tanques de combustible (2 puntas) * Aterrizaje de barra de tableros generales y transferencia (1 punta) * Aterrizaje de puerta de trastienda (1 punta) * Aterrizaje de puertas de louver (2 puntas) * Aterrizaje de inversores (2 puntas) * Aterrizaje de bafles atenuadores de sonido (2 puntas) * Estos puntos finalmente son revisados por la UVIE, por lo que es importante cumplir con lo anterior. | SE CONTESTA EN EL MISMO ORDEN QUE SE ENLISTA EN LA PREGUNTA • SI CONSIDERAR LA CONEXION A LA MALLA DE TIERRA • TODOS LOS ALIMENTADORES CUENTAN CON UN CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA, AL CUAL SE DEBERAN CONECTAR LOS EQUIPOS ( TABLERO Y TRANSFERENCIA) PARA QUEDAR ATERRIZADOS • SI CONSIDERAR LA CONEXION A LA MALLA DE TIERRA • SI CONSIDERAR LA CONEXION A LA MALLA DE TIERRA • CONECTAR EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DEL ALIMENTADOR PARA EL ATERRIZAJE DE LOS EQUIPOS • SI CONSIDERAR LA CONEXION A LA MALLA DE TIERRA
- ACOMODO-EQUIPOS-SUBESTACION | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos de proyecto; SE-02 SUBESTACION ELECTRICA OBRA CIVIL, A408 SUBESTACION ELECTRICA y A101a_LAYOUT_WM_PUERTO PEÑASCO_APERTURA_24. Se tiene en los tres casos, el acomodo de los equipos de Subestación Eléctrica en distintas posiciones: Subestación, Transformador trifásico, Planta de Emergencia y Tanques externos de Diesel. Indicar el plano correcto para la distribución de dichos equipos. | Ver planos SE01, SE02 y A408 cargados el pasado martes 3 de septiembre del 2024.
- DEFINICION-ALTURA-CONTACTOS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano de proyecto, IE04-CONTACTOS PISO DE VENTA – 6510, se indica que los contactos para servicio de las pulidoras serán a 30 cm S.N.P.T. Indicar si se respetará dicha altura. O cual sera la altura de dichos contactos. | Se confirma para los contactos de pulidoras que la altura es de 0.30 mts S.N.P.T.
- ACLARACIÓN-AREA-SUBESTACION | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano SE02 subestación de obra civil, nos indica que en el área de la planta de emergencia se están considerando en el alzado A-A´ se indica muro de block y recubierto con lamina de acero grosor por parte de proveedor, pero dicha ventana es de 0.52m por 2.81m la pregunta es por dicha ventana la planta podrá desfogar.? En el alzado B-B´ indica una ventana de 3.50m por 0.52m, donde la colocación del atenuador de entrada de aire suministrado por el proveedor. Favor de compartir un plano actualizado si se consideran dichas ventanas o son mas grandes y si los muros serán insonorizados y de quien es el alcance. | se libero la OC4 el 3 de septiembre con los ajustes que se deben de considerar para subestación
- COLADERA PARA EL HORNO GIRATORIO | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI NO. 16 Referente al plano GIS-01 (INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS 1) no se contempla coladera para el horno giratorio a gas ni para cámara de fermentación favor de indicarnos si se contemplara dichas coladeras | se comparte BOL-05-COLADERA HORNO GIRATORIO, donde se indica la coladera para horno.
- COLADERA Y TRAYECTORIA PARA LA CONEXION SANITARIA DE MAQUINA DE HIELO | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI NO. 18 Con referente al plano IS-02 no se contempla desagüe para la máquina de hielo favor de indicaron si se contemplara en caso de ser así de donde se conectaría | se comparteBOL-07-COLADERA MAQUINA DE HIELO, donde se indica la coladera correspondiente a la maquina
- COLADERA PARA EL MINISPLIT EN EL AREA IDF | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI NO. 17 Referente al plano GIS-02 (INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS 2) no se contempla desagüe para los mini Split del área de sistema / conmutador y para el IDF favor de indicarnos si se contempla y la trayectoria | Se comparte BOL-06-DESAGUE MINISPLIT, donde se colocan drenes de condensado para área de sistemas y conmutador IDF
- RFI 32 Solicitud de Diagrama Unifilar FASE 1 | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para solicitar información con relación a la carpeta de planos eléctricos para la FASE 1 dado que no se cuenta con ese plano únicamente se tiene cargado el Diagrama Unifilar de la FASE 2. Nos apoyan con la información requerida o en todo caso comentarios para dar visibilidad si podemos contemplar el de FASE 2. Quedo atento a sus comentarios. . | Considerar el diagrama unifilar de la Etapa 02.
- RFI 65 MUEBLE FRONTAL EN ÁREA DE FARMACIA | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En solicitud del área de Store Planning indican que el mueble frontal en área de Farmacia mide 5.86 mts, actualmente se tiene el área libre como indica proyecto de 5.53 mts. Adjunto imagen del área en general de farmacia y la sección del muro de Tablaroca a retirar. Por favor nos validan, si procede la Contratista en realizar dicha solicitud. | No se tiene inconveniente con el recorte del muro de panel de yeso para que se pueda adaptar el mobiliario.
- RFI 66 MUEBLE INTERIOR DE FARMACIA | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En solicitud del área de Store Planning indican que el mueble interior por proyecto esta propuesto para alojar un refrigerador pequeño, sin embargo, el refrigerador que será suministrado en esa zona es más alto, por lo cual por favor piden que se retire la barra de madera y pueda ubicarse el refrigerador, adjunto evidencia fotográfica de dicho mueble. Por favor nos validan, si procede la Contratista en realizar dicha solicitud. | No se tiene inconveniente con el recorte de la barra de madera en la sección del refrigerador.
- #62 Z en sardinel de salchichoneria y panaderia | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | A solicitud de store planning se solicita considerar la Z de metal antiderrapante para el sardinel de salchichoneria y panaderia. Se solicita indicar detalle, se genera adicional para la contratista. . | Se envia boletin 03-TAPA METALICA EN SARDINEL
- #63 Bolardos y rampas en banquetas exteriores | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | 1. A solicitud de store planning se solicita incluir bolardos para protección de rampas mecanicas de recibo en cada extremo, 4 en total. 2. En el exterior por parte de Store Planning se solicita incluir rampas en banquetas para silla de ruedas, y carritos. Se solicita indicar detalle a ejecutar. Se genera adicional para la contratista. . | 1.Se envía boletin 04 con bolardos en rampas mecánicas. 2.El proyecto cuanta con rampas peatonales, tanto en la zona de acceso a la tienda como en la úinca banqueta donde se encuentran los cajones par apersonas con discapacidad. Si se requiere alguna otra rampa favor de indicar en que zona para proceder a generar el boletin
- #61 Abatimiento de puerta de emergencia en recibo | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto plano A-601g se observa la puerta de emergencia de recibo en el eje 9 con el abatimiento en sentido contrario a la circulación de salida al exterior, por parte de store planning se solicita cambiar la puerta con el abatimiento invertido. Se genera adicional para el contratista | En la planta de conjunto el abatimiento de la puerta es correcto, no recibimos un RFI con la duda por las discrepancias. Es necesario cambiar la puerta con el abatimiento invertido.
- #60 Paso hombre y luminarias en preparado de carnes | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | 1. En proyecto no se tiene paso hombre para accesar a la parte superior de la cámara de refrigeración en amasijo, se sugiere realizar el paso hombre en el faldon de tablaroca sobre la cámara. . 2. En el preparado de carnes se indican los difusores de refrigeración sin embargo interfieren con la ubicación de las luminarias, se sugiere modificar la ubicación de las luminarias recorriendose sobre el plafon para colocar los difusores de refrigeración. Se genera adicional para la contratista. . | 1. En el plano A-101b-Plafones la nota 2 indica que se deberán de considerar registros de 60x60 cm. en plafones de placa de yeso o placa cemento cerca de los puntos que requieran acceso. En las claves se indica la sección 09250 que indica que se deberán considerar registros de 0.61 x 0.61 m, en donde lo solicite la Propietaria y/o su Representante. 2. En el proyecto en preparado de carnes los difusores no interfieren con las luminarias, por lo que si se recorre no debería generar un adicional
- #59 Contactos adicionales solicitados por store planning | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | Por solicitud de Store Planning, se requiere aprobación y definición de los siguientes adicionales eléctricos: A.- 2 contactos normales nuevos para 2 expendedores de refrescos que se ubican frente al acceso del comedor pegados en muro de cámaras de refrigeración. B.- 1 contacto normal nuevo para lavadora de pisos. C.- 4 contactos normales eléctricos adicionales para la mesa de tablets o mesa hibrida. D.- 6 contactos normales adicionales para en el modulo de experiencia en isla de celulares. F.- Reubicación del contacto normal C12, definido en Circuito 10LL, del muro alto color negro de electrónica hasta la cabecera del muro para alimentar la consola de video juegos. E.- Reubicación del contacto normal C12, definido en Circuito 8LL del mueble de electrodomésticos a la cabecera contraria del mismo mueble para pantalla. G.- 1 apagador para controlar la luminaria del cuarto de aseo, para que no esté encendida la luminaria todo el día. Se requiere de proyectos la autorización y confirmación de los conceptos mencionado. Y definición de proyecto eléctrico. Se anexa croquis con los contactos mencionados. . | Algunos de estos contactos ya se habian avanzado en el RFI 1051874 ( electrónica), el restante se compartirá plano para agregarlos. El apagador no se valida por parte de diseño, si se desea se debe considerar como OT
- Poste desplomado en estacionamiento por golpe de cruce. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-3907 en el cual se indica el mantenimiento de postes existentes, el día de ayer durante el recorrido con gerencia de la tienda, store planing y gerencia de construcciones, la gerencia de la unidad indica que este poste en particular el cual se muestra en la imagen adjunta con nube en color azul asi como las fotografías que se cargan como archivos adjuntos en pestaña de notas y documentos, podrán apreciar que este poste debido a un golpe dañaron el poste al grado de dejar fuera de su vertical ¿Por lo cual solicitan en recorrido se revise el tema y nos indiquen cual será el trabajo necesario para corrección del mismo? | Relacionado con este tema, el poste tendra que desmontarse, considerando el retiro de la luminaria y su resguardo para reutlización, desconexión y reconexción en su momento de la luminaria, retirar el poste. Por lo que se logra pareciar en las imágenes compartidas la placa base se levanto y se enchueco, esta placa es la que debe enderesarse y volver a aplicar pintura similar a la existente, volver a colocar y con esto conectar la luminaria reutilizada y su alimentación. Cabe mencionar que este rfi no es omisión de proyecto, es un hallazgo.
- Pintura en panel de fachada oir nterior de tienda. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento a la Solicitud de información _ 1049591 - 0 - Limpieza en estructura y contra fachadas interiores - IBM TRIRIGA en la cual indica que para el area de la contrafachada de panel al interior de tienda se considera la limpieza de estructura, está ya se ejecutó en la unidad del area de cámara de lácteos, se adjuntan imágenes en pestaña de notas y documentos fotos de esta area con limpieza ejecutada, esta limpieza como podrá observar no es suficiente ya que en el recorrido realizado el día de hoy 27-08-2024 en el cual estuvieron presentes las siguientes areas de Walmart como lo son Store planing operaciones, Store planing sistemas, Gerente de remodelaciones, gerente de tienda, conservación, líder de mantenimiento de la unidad, contratista general y esta supervision. El area de gerencia de tienda solicita por cuestión de imagen de la unidad se efectué la pintura de panel de fachada interior de areas como son cámara de Lácteos hasta cámara de frutas y verduras 33 mts. y en el otro lado en area de preparado de cámara de salchichoneria 16.34 mts, siendo un total de 49.34 metros lineales de pintura. ¿Por lo cual se solicita nos apoyen con la revisión del tema y nos indiquen si se autoriza la colocación de pintura en estas areas solicitadas de fachada interior de panel? | Revisando el tema de la pintura, en una rfi anterior se indico la limpieza solicitada y no se indico que habia pintura que se estaba desprendiendo, cabe mencionar que en el momento de la visita no se observo que este faldon estuviera tan dañado (que se levante la pintura), en general para las remodelaciones no se indica pintura al interior del faldón no se considera este alcance, ante este hallazgo, por lo que tampoco está presupuestado y no hay recurso para su ejecución.
- Tensores de colganteo de señalizacion en piso de ventas. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | En la unidad se cuenta con unos tensores en la parte inferior de la cubierta estos fungen como líneas tensadas las cuales se colocan con el objetivo del colganteo de los letreros de la unidad para sus promocionales por temporada y al cambiar el lay out de la unidad la posición de los existentes no coincide con los pasillos en la nueva reubicación. ¿Por lo cual será necesario realizar el cambio de los mismos, pero ya que el proyecto no considera nada para la reubicación de existentes y será necesario saber si se requiere de algún trabajo el cual el área de diseño nos debe brindar el detalle correspondiente (boletín)? Se comparte en pestaña de notas y documentos fotos para una mejor comprensión del tema. | Se reviso el tema comentado y nosotros como diseño no tenemos alcance para generar este tipo de boletines, este asunto se debe coordinar con el área de GNRF, nosotros indicamos en listado de sumnistros el paquete de señalización y como tal GNRF es quien se encarga del suministro y colocación, la contratista no tiene alcance sobre este tema.
- Toma de aire en planta de emergencia no existe detalle en proyecto | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA-3907 el cual indica el cambio de planta de emergencia con caseta acústica este equipo ya fue suministrado por la empresa GENERAC quienes en su visita el proveedor de GNFR en obra se mencionó que por parte del proveedor dos puntos que a continuación en listo y requiero de su apoyo: * Chimenea o tiro para escape de planta de emergencia, ¿El proveedor indica no se tiene en su alcance? es muy importante que sepa que el equipo tiene al interior del mismo ya instalado escape y filtros. * La toma de aire del equipo ¿ Indica proveedor es de salida vertical esto difiere de lo que tradicionalmente envían a obra ya que por lo general las tomas de aire son horizontales, por lo cual también se deberá realizar un ducto para su adaptación en forma de curva para que la salida de toma de aire quede pase por fachada de panel, esto requiere se indique cómo se realizará el arreglo ya que también por lo general es parte de la instalación de planta de emergencia y el proyecto ejecutivo no cuenta con detalle que indique la fabricación por contratista general. Es de suma importancia resaltar que la caseta solicitada en lista de suministros en con caseta acústica pero no se consideró la toma de aire, siendo su posición un cuarto cerrado como se encuentra actualmente la subestacion. Se adjunta en pestaña de notas y documentos imagen que indica escape al interior de equipo y asimismo ventana de toma de aire en la parte vertical del equipo. | Relacionado con la duda sobre la planta de emergencia comparto la respuesta : En Plano SE-01 en nota 9 de notas importantes de la contratista se indica que SE TENDRÁ QUE COORDINAR Y PONER EN CONTACTO CON EL PROVEEDOR DE LA PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA EJECUCION DE TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION Y PUESTA A PUNTO DE ESCAPES Y SILENCIADORES. Con lo que respecta a la toma de aire: La contratista deberá estar en coordinación con el proveedor de los equipos para la correcta ubicación como se indica en nota 10 del plano SE-01.
- Area de Preparado de frutas y verduras no cuenta con zoclo. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A103-PLANTA DE MUROS-3907 el cual indica el acabado del muro del area de preparado de frutas y verduras con nota 6.59 la colocación de glassboard, se tiene la siguiente observación al ser un area donde constantemente en operación se realiza lavado del area constante se tiene una duda el proyecto no indica zoclo en el muro con glassboard, se corre el riesgo de que se filtre el agua y humedecer el lambrin provocando desprendimiento de glassboard. ¿por lo cual se solicita se confirme si se colocara zoclo? ¿En campo se propone la colocación de Zoclo de linea kinkler? Nota: se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos para una mejor comprensión del tema. | Favor de revisar el plano GA091-ABARROTES DESPIECE DE PISOS, ahí se indica la colocación de zoclo en la zona de frutas y verduras que comentan. Ya viene integrado en el proyecto.
- MODIFICACION DE APERTURA DE PORTON Y REJACERO ESCALONADA POR NIVELES DEL TERRENO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Como se revisó en el recorrido se modificará la apertura del portón de la salida del estacionamiento, recorriendo el sistema plegadizo hacia la otra hoja donde es el acceso de proveedores, esto con la finalidad no realizar modificación de la pluma ya que no dan los espacio para sensor del boleto que ya quedaría fuera de la banqueta y se reduciría la circulación del carril. Asi mismo se informa que la reja cero de la Av. Vasco de Quiroga quedara de manera escalonada por lo niveles que cuenta el terreno, se respetara la altura de nivel del piso a la reja de 2.50 como lo indica el permiso y proyecto. Anexo fotografía en notas y documentos. | Nos damos por enterados de la ejecución de los trabajos para modificar apertura de portón, ya que, no afecta circulaciones y los elementos actuales de caseta, pluma y acceso de proveedores. Considerar respetar la altura de la reja cero en 2.50m como está establecido en el permiso.
- VELARIAS EN FALDON INTERIOR DE TIENDA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano A-202 alzados interiores, no se aprecian los velarías del faldón interior de la unidad que se encuentra ubicado sobre los locales comerciales, accesos y servicios al cliente, surge la duda si se deberán de considerar las velarías y en donde rematarían, como se platico en el recorrido de hoy favor de apoyarnos con un boletín. Asi mismo favor de confirmarnos si se deberá de pintar de ver la escuadra del muro de servicios que da al acceso de omnicanal ya que como lo comentamos store planning indico que este debe de ir en verde haciendo el corte hasta la perta de impacto. ! | Al tratarse de un faldón atípico y que no corresponde con el prototipo, el trazo de las velarías y líneas horizontales deberá realizarse conforme a lo indicado en el plano A-401c PLANO DE ANUNCIO DE DISPLAY-3786, detalle 3 considerando colocar el rotulo de “Aquí tu dinero rinde mas” centrado frente a línea de cajas. Las velarías deberán de rematar a la izquierda y derecha conforme al detalle 3 del plano A-401c tomando como límite a la derecha el tramo donde termina el área de Prichos (a 22.60m del eje C) El resto del faldón deberá de continuar en color verde sin velarías y líneas horizontales como ya se encuentra pintado.
- INSTALACION PARA COLADERA EN CUARTO DE BASURA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA referente a la coladera en cuarto de basura Y de acuerdo a al revisado el día de hoy favor de compartir boletín para la colocación de coladera tipo Tyler y cambio de diámetro de tubo, igual indicar si la coladera de goteo de deberá considerar dejarla fuera del cuarto o al interior como viene marcada. ¡! | Comparto boletín 11 para colocar la rejilla de piso en el acceso al cuarto de basura conforme a las observaciones del recorrido. Se deberá de considerar un trayectoria nueva con un diámetro de 100mm y la descarga que ya se tiene del dren del evaporador deberá de mantenerse por dentro como ya se encuentra instalada. . .
- RFI 18 CANAL PLUVIAL | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el plano de Drenaje Pluvial Exterior nos indica que el canal terminara en el muro del nicho de medición, en esa zona se encuentran dos registros eléctricos, esto podría general problemas en un futuro ya que se podría generar penetración de agua a los registros debido a la acumulación constante de agua en esa zona, se propone desplazar el nicho de medición a todo lo ancho del canal y dejar una abertura pequeña sobre el muro de la fachada para permitir que el canal desagüe directo al área de estacionamiento exterior, esto evitaría la acumulación de agua en la zona y un riesgo eléctrico a futuro, se autorizan estos trabajos o continuamos con lo que indica el proyecto. | Verificar si en sitio si se tiene el espacio suficiente para dar paso al canal pluvial, de ser así se aprueba la propuesta de desplazar el nicho de medicion y registro eléctrico para permitir el paso del agua a través de un hueco en el muro
- RFI 17 TUBERIA HIDRAULICA | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el plano de Instalación Hidráulica Red General nos indica que la tubería hidráulica va por piso siguiendo una trayectoria de rodear las columnas esto puede provocar mayor fricción en la tubería lo que generaría perdida de presión; en el plano Instalación Hidráulica en Cisterna nos indica que la tubería hidráulica va por muro y colganteada dentro del andén rodeando las columnas, nos podrán indicar realmente cual es la trayectoria a seguir; ya que debido a las inconsistencias se hacen propuestas de trabajo, en la sección sin uso el proyecto indicaba la demolición del muro existente por lo que ya no hay donde montar la tuberías, se propone manejar la trayectoria por piso y subir al andén por el exterior, llevando la tubería por colganteo dentro del andén separada del muro para evitar chocar con las columnas y así no tener fricción como perdida de presión, bajando por muro hasta llegar al tanque elevado, se autoriza la propuesta o nos pueden indicar cual sería la mejor opción. | Tanto en el plano IH-01 como en plano IH-02 se indican las trayectorias colganteadas en muro, analizando los comentarios que nos envían, vemos viable y conveniente hacer la trayectoria por piso desde el pozo existente hasta la interseccion del eje 2 con el eje D, en ese punto se puede subir para correr colganteada de la cubierta sobre el exterior del eje 2 hasta su interseccion con el eje A, bajando nuevamente para correr colganteada por el muro del eje A como se indica en el proyecto.
- #65 Lambrin de tablaroca entre cámara de lácteos y muro de block | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | A solicitud de store planning se solicita considerar lambrin de tablaroca para cerrar el espacio de la cámara de lácteos con el muro de block, no se indica en proyecto planos A-100 y A-300 por lo que se considera adicional. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse, . | En el plano A100 - Planta general arquitectónica, en el corte 1 del plano A-301 y en el modelo de REVIT entre la cámara de refrigeración de lácteos y el muro de block se considera un lambrín a base de bastidor metálico de 1-5/8 de espesor, canal de amarre cal. 26 y postes cal. 26 @ 61cm con tablero de yeso de 13mm para el cierre entre ambos elementos.
- #64 Ajuste en puerta omnicanal para cerradura | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto se indica la puerta de omnicanal como puerta de seguridad Plano A-601d, sin embargo se indica cerradura y jaladera en lugar de barra de emergencia, por lo que para instalar la cerradura se deberá hacer recortes y ajustes a la lámina de la puerta. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. . | La puerta de la bodega omnicanal no lleva barra de emergencia, debe ser con cerradura y jaladera como se indica la descripción en el plano A-601d y A-600.
- REFUERZO PARA REMATE LÁMINA TECHUMBRE | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano ES-503 en el CORTE 1-1 y CORTE 2-2 correspondientes a las fachadas del Eje 1 y eje A, entre el espacio de la armadura y el puntal, no se indica algún elemento para fijar el remate de la lámina, cabe mencionar que en otras unidades se ha colocado montenes o PTR, si no llevara estos elementos, nos podrían dar alguna recomendación de como hacer estos trabajos. Y favor de confirmar si estos trabajos se consideraría adicionales para el contratista. | Para el cierre de la cubierta y la contrafachada no se coloca ningún elemento estructural, debe colocarse un flashing como se indica en proyecto
- Observaciones y hallazgos en el área del cuarto de basura | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | De acuerdo con lo indicado por proyecto se tiene que parte del sistema de refrigeración comprende el cuarto de basura así mismo nos indica ubicación donde se encontrara el mismo; la indicación es desmantelamiento de una bodega existente (demolición de losacero, desmantelamiento de vigas y columnas de acero, desmantelamiento de láminas que conforman muros) mas sin en cambio en sitio se encontró que existe una doble fachada de lámina la cual corre riesgo de colapsar si se realiza la demolición de losacero ya que se esta doble chafada descansa sobre la misma así mismo se tiene observa que las dimensiones en sitio difieren a lo propuesto en proyecto. Derivado a las condiciones que se tiene en sitio se propone a manera de solución: *Realizar una limpieza completa de la techumbre incluyendo el retiro de las hierbas retoñadas, el retiro de la capa de impermeabilizante existente y la aplicación de un nuevo tratamiento para impermeabilizar la cubierta. *Trabajo de limpieza con carda, aplicación de primario y aplicación de pintura para evitar la corrosión de la estructura. *La estructura existente tiene una altura de 3.50 m. hasta el lecho inferior de la viga. El proyecto indica que el cuarto de basura tiene una altura de 3.10m. y la caseta que se construirá junto a él tiene una altura de 2.50m., por lo cual se propone que incrementar la altura de dichos espacios de tal manera que ambos puedan llegar al lecho inferior de la viga. *Se propone la construcción de un plafón de durock con acabado de pintura epóxica para evitar estragos por la humedad producida en el cuarto de basura. 5. Demoler un tramo de la banqueta, ya que el desnivel existente impediría el paso de carritos con materiales para su almacenamiento en el cuarto de basura. De su apoyo para indicarnos el proceder y poder resolver las diferencias encontradas en sitio. Se adjuntan imágenes demostrativas. | De acuerdo con el levantamiento realizado en 2021 no se tuvo acceso ala cubierta de dicho cuarto por lo que no nos percatamos que existiera una doble fachada de lamina como se indica. Por lo que se acepta la porpuesta presentada por supervision de realizar una limpieza completa de la techumbre incluyendo el retiro de las hierbas retoñadas, el retiro de la capa de impermeabilizante existente y la aplicación de un nuevo tratamiento para impermeabilizar la cubierta, los trabajo de limpieza con carda, aplicación de primario y aplicación de pintura para evitar la corrosión de la estructura, incrementar la altura de dichos espacios de tal manera que ambos puedan llegar al lecho inferior de la viga y la construcción de plafón de Durock con acabado de pintura epoxica para evitar riesgos de humedad en cuarto de basura, así como la demolicon de un tramo de banqueta para acceso a este.
- RFI 81 – PANTALLAS EN MEMBRESIAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en el plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL_4972 se aprecian dos pantallas de 60” en membresías, en planos eléctricos y de energía regulada no indican contactos para dichas pantallas ¿Nos podrían indicar si estas pantallas si van ir en membresías o fue error de diseño? Anexo imágenes de referencia en la pestaña de notas y documentos. | Se comparte boletín #27 para dar apoyo al requerimiento de los contactos faltantes en las dos pantallas de 60” de membresías.
- RFI 80 - CUARTO DE BASURA REFRIGERADO | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el cuarto de basura refrigerado de la unidad se cuenta con paneles en muros y techo del cuarto el cual comenta la unidad que fue un requisito de la autoridad para el estado de Cancún que se colocara panel en lugar de loseta en el cuarto refrigerado de basura, a lo cual indica la gerencia de la unidad que se mantenga este cuarto en estas condiciones solo cambiando la loseta del piso, colocando todas las demás adecuaciones que se tienen consideradas para este cuarto, no se colocara la loseta en muros de npt a 1.2snpt , tampoco se colocara la pintura de 1.2snpt a nivel de techo, se envía este RFI como informativo. Anexo condiciones del cuarto de basura inorgánica en la pestaña notas y documentos | team El presente RFI es informativo, nos damos por enterados del ajuste que se comenta por requerimiento de autoridad, lo cual no genera adicional.
- RFI#5 ALCANCE EN TECHUMBRE DE AREA DE RECIBO | SM TOLTECAS (MM-Cambio de aire lavado + Techumbre) | Sam's Club | ! Con respecto al cambio de techumbre en proyecto NO indica cambio de lamina en el area de recibo, sin embargo la gerencia de la unidad solicita intervencion ya que tiene goteras importantes en toda esa zona y con las lluvias de estos dias han afectado mercancias. Por lo que se solicitara un adicional por solicitud de gerencia de tienda para una intervencion e impermeabilizacion en toda esa area. | Durante la visita de reconocimiento no se identificaron oportunidades en la lámina de recibo, tampoco se comentó por parte de mantenimiento en la unidad. Nuestra recomendación es que si se ha presentado filtraciones se realicé una impermeabilización puntual en la lámina.
- RFI #4 ALCANCE EN INSTALACIONES AJENAS A LA UNIDAD | SM TOLTECAS (MM-Cambio de aire lavado + Techumbre) | Sam's Club | !! Con respecto al cambio de techumbre en la unidad, confirmar el alcance que se tendra con respecto a las instalaciones ajenas a la tienda ya que estas se encuentran en el area de cambio de la lamina. Cabe mencionar que estas instalaciones corresponden a los locales comerciales de la plaza y no son de la unidad SAM,S . Quedando atetos. ! | El proyecto no contempla la intervención en instalaciones ajenas a las de la tienda. Deberán resguardarse durante los trabajos de cambio de lámina. Durante las visitas de reconocimiento no se apreciaban dichas instalaciones. Cuando se hizo el proyecto de cambio de equipos de aire no se hizo mención de que hubiera diferentes instalaciones, desconocemos a cuales hacen referencia, pero deberán resguardarse durante los trabajos.
- REUBICACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA Y CONTACTO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En el plano IE-03 ALUMBRADO DE EMERGENCIA nos indica luminaria de emergencia fuera del comedor, sin embargo, donde viene indicada es justo en el área del faldón verde donde va el letrero de “YO SOY BODEGA”, Y como se comento en sitio favor de apoyarnos con un boletín para la reubicación de la luminaria y del contacto. ¡! | Con base en los comentarios del recorrido la luminaria de emergencia deberá de colocarse en la columna adyacente al área de comedor como se muestra en la siguiente imagen: Se adjunta nueva ubicación de luminaria de emergencia Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información.
- CAMARA CCTV PARA ACCESO DE ASOCIADOS Y PORTON PARA PROVEEDORES | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | LA OPERADORA Y PROTECCION DE ACTIVOS SOLICITAN UNA CAMARA (CCTV) QUE VISUALICE EL ACCESO DEL RECIBO ENTRADA DE ASOCIADOS Y EL PORTON PARA PROVEEDORES, YA QUE NO CUENTAN CON ESA VISUALIACION Y ES UN PUNTO CIEGO COMO SEGURIDAD PARA LA UNIDAD. FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERA CONSIDERAR, DE SER ASI FAVOR DE COMPARTIR BOLETIN Y ESPECIFICAR EL MODELO DE LA CAMARA. ANEXO CROQUIS EN NOTAS Y DOCUMENTOS. ! | . Esta es una solicitud adicional al proyecto, si ustedes la desean por favor compartir la solicitud con previa autorización del departamento que se hará cargo de la OCR y con gusto emitimos boletín. .
- MODULO DE SANITARIOS CLIENTES | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra con gerencia de tienda, gerencia de remodelaciones y store planning s revisonel tema del área de sanitarios de clientes hombres, donde nos indican que se deben instalar dos muebles Wc y 3 muebles mingitorios, la gerencia de tienda indica que con el numero de muebles actual se daba el servicio correctamente y que el reducir un mueble de Wc podría ocacionar problemas de saturación de clientes, nos puedn indicar la razon de sste cambio y sis factible modificar el numero de muebles | En proyecto no se reducen numero de muebles, solo se realiza un cambio de un WC por un mingitorio de acuerdo a la demanda de la tienda, adicional el núcleo de discapacitados se intercambia por el nuevo Family room. Este Layout fue autorizado por el área de E.O.
- Nivel de fibra óptica existente | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Durante los trabajos de corte de terracerías y excavación para instalación sanitaria nos encontramos fibra óptica que conforme al plano de encofrado venía existente sobre la vialidad de América Española. El detalle es que dicha fibra nos causa problema ya que queda bastante expuesta referente a nuestros niveles de estructura de pavimento en ambos accesos, el nivel de corona de la fibra es el siguiente +53.69. De tu apoyo para revisar este tema si se requiere bajar la fibra o en su caso realizar un encamisado para reforzar en las áreas de acceso. | Es correcto, en el plano C02c se indica el encoframiento de la fibra óptica, tanto en las zonas de los dos acceso de Av. América Española, como a lo largo de los carriles de incorporación y desincorporación de Blvd. Fidel Velazquez. El nivel +53.69 que se reporta es en el cruce con la salida sanitaria del proyecto, su apooyo para compartir los niveles de la fibra óptica a cada extremo del ancho de los dos accesos para corroborar si también va muy superficial.
- Señalización vertical Trabajos fuera del predio | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano “C13b SEÑALIZACIÓN EXTERIOR” indica que se deberá colocar señalización vertical en áreas fuera de la poligonal de tienda, para ser más específicos en Blvd Fidel Velázquez y América Española esto generado por los trabajos de mejoras al predio. La pregunta es de quién es el alcance de suministrar y colocar la señalización vertical, ¿Por parte del proveedor de GNFAR o contratista general? | Se confirma alcance de contratista.
- Trayectoria Telmex | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la visita de campo por parte de Telmex se originó una propuesta por parte de ellos, para llevar la trayectoria enterrada conforme a sus instalaciones existentes, para ello se deberán colocar 3T de 2” desde el punto de conexión existente hasta el primer registro de tienda aproximadamente 50m, esto para una mayor protección de las instalaciones a futuro. Nos apoyan a dar Vo.Bo. para dicha propuesta. | Su apoyo para compratir el plano con la trayectoria indicada por CFE para revisión.
- RFI 36 Suministro de UPS MDF, IDF y Pantallas | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar si los ups de los cartos MDF, IDF y el de pantallas no seran suministrados ya que no se ven en el listados de suministro y en especial el de pantallas, en caso de que se deban de considerar como nuevos nos podrian apoyar con laactualizacion del listado de suministros para que sean solicitados a GNFR. . | . Los UPS no van en listado de suministros, sino en el scope de sistemas y los alcances vienen indicados en los planos ID-09 CUADRO DE CARGAS SISTEMAS-2049 y DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2049. .
- PORTADA DE PLANOS | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | DE SU APOYO PARA AYUDARNOS A ACTUALIZAR EL PLANO INDICE CUANDO SE REALICE EL UNA ORDEN DE CAMBIO PARA TENER MAS CONTROL DE CADA PLANO QUE SE MODIFIQUE. | Los cambios se indican por plano en los avisos de cambio de diseño y se cargan en la carpeta de Narrativas de cambio.
- PLANO C03 RESTRICCION | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De su apoyo con la aclaracion del Ashurado del plano C03 donde indica restricción, ya que en algunos proyectos nos han dicho que ahi no se puede contruir, pero en el plano se muestran cajones de estacionamiento. | EL HATCH ASHURADO INDICADO COMO RESTRICCIÓN DEL PLANO C03 DE CONJUNTO, SE REFIERE A QUE EN DICHA ZONA NO SE PUEDE COLOCAR INFRAESTRUCTURA QUE SOBRESALGA DEL N.P.T. DE ESTACIONAMIENTO; Y TAMPOCO SE DEBERA CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA POR DEBAJO DEL N.P.T. LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO; ASI COMO GUARNICIONES, BANQUETAS, JARDINERAS Y ÁRBOLES SI PUEDEN COLOCARSE DENTRO DE DICHA ZONA DE RESTRICCIÓN AL NO SER CONSIDERADAS COMO INFRAESTRUCTURA. DICHOS ELEMENTOS NO CUENTAN COMO METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS.
- CELOSIAS EN PANADERIA | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De su apoyo en indicarnos el acomodo de las celosias de panaderia ya que mencionaron que se elimina una pieza pero no se ha actualizado el plano de panaderia. En espera del plano para poder acomodar dicho elemento. | La OC esta en proceso.
- ACOMETIDA GAS NATURAL | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De su apoyo en confimrar la conexion de gas Natural ya que en los planos IG-01, IG-02, IG-03 e IG-04 No indican como se conecta a la red municipal, ademas que nos dicen que nos referenciemos a un plano IG-05 el cual no esta cargado en la plataforma. Adjunto imagenes en notas y documentos para mejor referencia. | LA CONEXIÓN A RED MUNICIPAL DE GAS NATURAL ES REALIZADA POR LA COMPAÑÍA DE GAS ENCARGADA DEL SERVICIO; POR LO QUE, SE DEBE SOLICITAR A DICHA COMPAÑIA LA CONEXIÓN DEL SUMINISTRO HASTA EL NICHO DE LA ESTACIÓN DE MEDICIÓN DEL SERVICIO. CON RELACIÓN AL PLANO INDICADO CON LA CLAVE IG-05, ES UN ERROR DE TEXTO; YA QUE, ESE PLANO NO FORMA PARTE DE LA ENTREGA DE PROYECTO.
- Diferencia de niveles en planos | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | de su apoyo confirmando lo platicado en via telefonica, donde existe diferencia en los planos exteriores con el nivel teminado de piso de ventas, para ser mas especifico entre el plano C03 Plano de conjunto, donde nos dice que el nivel de tienda es la 51.80 y con el plano C05 plano de niveles dando un piso terminado de 52.80. La altura correcta de acuerdo a la llamada telefonica es la 52.80. | SE CONFIRMA QUE EL N.P.T. DE LA TIENDA SE ENCUENTRA EN LA COTA DE ELEVACIÓN + 52.80
- COLADERA PARA EL AREA DE LA BASCULA | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI NO. 15 . Referente al plano GIS-02 (INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS 2) no se contempla coladera para la báscula favor de indicarnos si se contemplara la coladera | Se comparte BOL-04-COLADERA EN BASCULA, carpeta de abarrotes
- RFI 17 Pararrayos | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano IE-15 - SISTEMA DE PARARAYOS, nos indica interconexión al sistema de tierras, nos ratifican si es lo correcto, ya que se debe entregar la medición de tierra del pararrayos | Este sistema cuenta con sus propios electrodos por lo que no debe de conectarse con el sistema general esto para evitar tensiones parásitas que puedan llegar al sistema general y afectar equipos.
- RFI 16 Caseta acústica en subestación | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA, la planta de emergencia no indica caseta acústica, nos ratifican si se debe considerar o no ya que quedara a la intemperie. | Si debe llevar caseta acústica nema 3R.
- RFI 19 Planta de tratamiento de aguas residuales | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al proyecto que se tiene se encuentra una diferencia de dimensiones en planta de tratamiento, se comparten planos del proveedor, nos indican si debemos realizar cambio alguno al proyecto | El proveedor se deberá apegar a lo indicado en proyecto, favor de verificar cuente con la información de proyecto
- RFI 18 NAF Cisterna | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano ES902-CISTERNA-PARA-CUARTO-DE-BOMBAS-FPS-BA_4507_TERRAZAS_DEL_VALLE nos indica un desplante al nivel 44.85 y se tiene el NAF al 45.25, nos podrían indicar si es la correcta ejecución o tendrá modificación alguna la cisterna. | Se comparte plano ES702-CISTERNAS-CUARTO-DE-MAQUINAS-BA_58_TERRAZAS_DEL_VALLE cambia el nivel de desplante de acuerdo a los requerimientos del proyecto hidrosanitario para el almacenamiento de una cisterna prefabricada presentando un desplante menor por lo que se comparte la actualización de dicho plano.
- Observaciones a planos OC1 | BA Las Trancas (FDC muro colindante colapsado) | Bodega Aurrera | 1.- De acuerdo al PLANO C14 de cambios de trayectorias: Durante los recorridos y visitas en sitio se comento que las canalizaciones eléctricas para el hidroneumático y SIC entrarían por la parte sur del cuarto de bombas y cisterna, entre el muro de contencion, el cual no nos indica en el plano ya mencionado, esto con el fin de proponerlo de esta manera 2.- PLANOS DEM 08 ; DEM 08a; C19 a C14 : Respecto al poste de alumbrado existente que se muestra en estos planos, no se menciona que hacer al respecto, si se tiene que reubicar y/o demoler, esto debido a que el ancho de excavación en este tramo implicaría la remoción, en su defecto se podría hacer excavación unicamente para la tubería de 6 y dejar un ancho considerable, al rededor del poste esto con el fin de no afectarlo. 3.- Con relacion al PLANO C09b: En los cortes y detalles , no se indica como sujetar o contener el filtro granular seccion 01 y secion 02 Sin mas, esperamos su pronto respuesta. | 1.- De acuerdo al PLANO C14 de cambios de trayectorias: Durante los recorridos y visitas en sitio se comentó que las canalizaciones eléctricas para el hidroneumático y SIC entrarían por la parte sur del cuarto de bombas y cisterna, entre el muro de contención, el cual no nos indica en el plano ya mencionado, esto con el fin de proponerlo de esta manera. R= Efectivamente, se mantiene parte de la trayectoria existente (la cual según información recibida); el recorrido es entre la cisterna y el muro de contención. Para la reubicación se tiene que ajustar exactamente en el punto donde termina la cisterna para, girar hacia el patio de maniobras (de acuerdo a lo que se marca en plano C14). 2.- PLANOS DEM 08; DEM 08a; C19a C14: Respecto al poste de alumbrado existente que se muestra en estos planos, no se menciona que hacer al respecto, si se tiene que reubicar y/o demoler, esto debido a que el ancho de excavación en este tramo implicaría la remoción, en su defecto se podría hacer excavación únicamente para la tubería de 6 y dejar un ancho considerable, al rededor del poste esto con el fin de no afectarlo. R= En el plano DEM 08a se dejó la protección de 1m por lado de no excavación para la base del poste de alumbrado, por lo que no se verá afectado; considerando la debida precaución a la hora de realizar los trabajos de excavación. 3.- Con relación al PLANO C09b: En los cortes y detalles, no se indica como sujetar o contener el filtro granular sección 01 y sesión 02. R= El proceso constructivo será como la del muro gavión. Inicialmente de deberá dejar la preparación de capa de geotextil no tejido de 200 g/m2, posteriormente el tendido de Malla Hexagonal #25 ambos en la longitud necesaria para recubrir en su totalidad el largo, ancho y alto de filtro granular (más un excedente para la sujeción). Posteriormente se inicia con la base del subdren con 10 cm de cama de arena de grano medio (haciendo la preparación para una pendiente de 5 al millar); de manera subsecuente se realiza la colocación de tubo de PVC de 6” diámetro (ver planos C09b y C19a). Al colocar el filtro granular se deberá de ir confinado con la malla y el geotextil. Finalmente, se deberá colocar la cimbra para recibir el relleno de suelo cemento.
- RFI 26 RESPUESTA DE RFI 21 INSTALACIÓN DE FUERZA EN EQUIPOS DE PREPARADOS | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el plano GIE-02 Contactos de preparados no vienen los siguientes contactos; Carnes: Falta contacto para la sierra, el vector, el germicida, la emplayadora. Pescados: Falta contacto para la emplayadora y el vector. Frutas y verduras: Falta contacto para emplayadora. Panadería: Todos los equipos existentes Salchichoneria: Todos los equipos existentes. Se requiere saber si los contactos mencionados si vienen considerados, de ser asi se requiere la especificación para el cableado de cada equipo. | SE CARGA EL BOLETIN EN TRIRIGA PARA DAR RESPUESTA: BOL-02-GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-3894.dwg
- RFI 32- LISTADO DE MOBILIARIO QUE FALTA CONTACTOS | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta del RFI En caso de no tener el registro del tipo de cableado actual se deberá de hacer un inventario o listado del mobiliario que requiere conexión eléctrica para realizar el boletín correspondiente... a continuación se enlista los equipos por área: * Carnes: Contacto de la sierra, contacto del vector, contacto de la emplayadora, contacto para el germicida, contacto para el chicharronero. * Trastienda: Contacto de la bascula. * Pescados: Contacto de bascula, Contacto de vector, Contacto de emplayadora. * Frutas y verduras: Contacto de emplayadora, Contacto de bascula. * Panaderia: Contactos para la muebles y contactos para las islas centrales. De las demas áreas de acuerdo a la reunión zoom, permaneceran existentes. | SE CARGA EL BOLETIN EN TRIRIGA PARA DAR RESPUESTA.
- RFI 31 INFORMATIVO DE CONTACTOS EN PISO DE PANADERIA | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el proyecto ejecutivo nos indica la demolición y el cambio del piso de panaderia, sin embargo en piso pasaba una tuberia electrica la cual alimentaba dos contactos para las islas de en medio, el detalle es que a la hora de demoler la tuberia ya no se pudo rescatar por lo que se requiere saber las caracteristicas de la nueva instalación siendo esta bajada por plafón ya que el piso ya esta colado, se adjunta reporte fotografico. | SE CARGA EL BOLETIN EN TRIRIGA PARA DAR RESPUESTA.
- REVISION DE MECANICA DE SUELOS | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | se envia RFI a peticion de la gerencia de construcciones para verificar la estratigrafia de acuerdo a las excavaciones que se han realizado especialmente sobre el perfil 1 del muro de contencion perimetral en el cual se encontro roca solida aproximadamente de 90 cms a 1.00 mts de bajo del terreno natural en esta zona no se realizaron pozos a cielo abierto ni sondeos de acuerdo a la mecanica de suelos por lo que la contratista quiere revisar el tema de un adicional por estos trabajos en material de roca, de acuerdo a la revision de la mecanica de suelos por lo que se solicita una visita por parte del geotecnista para revision en sitio se prepara reporte fotografico como evidencia se envian fotografias actuales de los trabajos | , De acuerdo con lo revisado en las sesiones realizadas esta semana y con base a los nuevos sondeos realizados por nuestro geotecnista concluimos que el predio se conforma de 3 zonas: la zona norte contiene suelo tipo II, la zona central contiene terreno de transición y la zona sur (frontal) es la que posee mayor cantidad de roca. Por la distribución de nuestro layout las zonas donde se requiere mayor excavación (anden y parte norte) son en terreno tipo II. Adicional a esto determinamos que el suelo es competente y se eliminarán las capas de relleno y subrasante para únicamente quedarnos con el nivel de base. El día de mañana se compartirán los boletines con este detalle. De igual forma se realizó una optimización a las dimensiones del tanque de tormenta en la que se reduce 90cm la profundidad y se añade otra celda. (Se respeta armado) Por lo tanto, se concluye que se debe hacer una reevaluación del adicional planteado con la optimización de las terracerias, la profundidad del tanque y con los comentarios compartidos.
- CAMBIO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL “HB”. | BA RENACIMIENTO ACAPULCO 3806 FDC (Siniestro Otis) - solo proyectos | Bodega Aurrera | De acuerdo con el listado de suministro para la alimentación principal del tablero “HB” Unidades paquete, el Interruptor PGL36120 para alimentar este, no es el indicado para su colocación, ya que no es del tipo I-LINE, se requiere el cambio de interruptor a la brevedad por un PGA36120, los trabajos de libranza ya se tienen conciliados con gerencia e iguala de unidad para la realización de este, para el día 04/09/24, se consultó con el proveedor eléctrico y menciona que se tiene en existencia y para entrega inmediata. De su apoyo para con esta oportunidad. | Diseño no tiene inconveniente en que se suministre el tablero por contratista para cumplir con la fecha de la libranza. Esta respuesta a RFI es Informativa.
- COLUMNA DESFASADA ANEN | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | EN PLANO ES-601 5(PLACA BASE PBA-2), SE APRECIA QUE LA COLUMNA ESTA DESFASADA DEL EJE PRINCIPAL, PERO ES EL UNICO DETALLE QUE LO INDICA DE ESTA FORMA, YA QUE TANTO PLANTAS COMO EL DETALLE DE PLACA BASE PBA-4 QUE CORRESPONDE AL MISMO EJE NO SE ENCUENTRA DESFASADO, SE CORRIGE POSICION DE COLUMNA. EN EL MISMO PLANO PLACA PBA-4 FALTA COTA DE REFERENCIA ENTRE EJE Y BARRENOS, SOLO SERIA AGREGARLO. SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL DEL REPORTE MAS ESPECIFICO. | SE CORRIJE LA INDICACION DE COLUMNA EN EL DETALLE DE PLACA BASE PBA-2. TODAS LAS COLUMNAS DEBERAN DE COLOCARSE A CENTRO DE EJE
- PERFIL NIVELADOR EJE A y D | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | EN PLANO ES-504 CORTE 6-6, SE INDICA UN PERFIL NIVELADOR DE CANAL CF102X12, DICHO PERFIL QUEDA BIEN PARA LA MAYOR PARTE DE LOS EJES, PERO LA ALTURA NO ES SUFICIENTE PARA LOS ENTREJES 7-6 Y 3-2, CORRESPONIENTES A LAS VIGAS V-2 (LA CONEXIÓN BAJA LA ESTRUCTURA DEL NIVEL DE LAS VIGAS V-1), SE PROPONE COLOCAR PERFIL HSS5X2 SOBRE VIGAS V-2 PARA PODER DAR LA ALTURA REQUERIDA. SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL DEL REPORTE MAS ESPECIFICO. | LA ALTURA DE LA SILLETA DEL JOIST AL LECHO BAJO DE LA CUBIERTA SIEMPRE SON 102 MM, EN CASO DE QUE SE CAMBIE POR UN PERFIL DE 127 MM COMO LO PROPONEN, SE FORMARA UNA CUENCA EN LA LAMINA Y NO PERMITIRA EL DESALOJO DE AGUA HACIA EL CANALON. POR LO QUE NO SE ACEPTA LA PROPUESTA
- CONEXION DE CV VERTICAL SUP | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | EN PLANO ES-405 CONEXIONES PRINCIPALES DE CUBIERTA 2, SE INDICA EL DETALLE CONEXIÓN CXP-4, PERO LAS MEDIDAS CORRESPONDEN A LAS CONCIDERACIONES DEL PLANO CON REVISION 0, POR LO QUE SE NECESITÓ HACER UN AJUSTE EN LAS MEDIDAS DE LAS PLACAS, ADICIONAL A ELLO SE AJUSTA LA SEPARACION ENTRE BARRENOS PARA NO TENER PERCANCES AL MOMENTO DE COLOCAR LA TORNILLERIA EN CAMPO. SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL DEL REPORTE MAS ESPECIFICO. | SE REALIZA UN AJUSTE EN LA POSICION DE TORNILLOS, NO SE ACEPTA EN CAMBIO EN LAS DIMENSIONES DE LAS PLACAS.
- CONEXION DE CV VERTICAL INF | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | EN EL PLANO ES-405 CONEXIONES PRINCIPALES DE CUBIERTA 2, SE INDICA EL DETALLE CONEXIÓN CXP-5, PERO LAS MEDIDAS CORRESPONDEN A LAS CONCIDERACIONES DEL PLANO CON REVISION 0, POR LO QUE SE NECESITÓ HACER UN AJUSTE EN LAS MEDIDAS DE LAS PLACAS, ADICIONAL A ELLO SE AJUSTA LA SEPARACION ENTRE BARRENOS PARA NO TENER PERCANCES AL MOMENTO DE COLOCAR LA TORNILLERIA EN CAMPO. SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL DE REPORTE MAS ESPECIFICO | SE REALIZA UN AJUSTE EN LA POSICION DE TORNILLOS, NO SE ACEPTA EN CAMBIO EN LAS DIMENSIONES DE LAS PLACAS. LOS TORNILLOS NO PUEDEN QUEDAR DENTRO DE LA COLUMNA YA QUE NO CABE LA HERRAMIENTA PARA REALIZAR EL APRIETE DE ESTOS.
- Sustitución de Pasto | Villa De Juarez (RM 2024) | Bodega Aurrera | Con relación a las áreas verdes con las que se cuenta en el predio, en recorrido con gerencia nos comenta que el gasto de mantenimiento de dichas áreas es muy elevado además por el crecimiento acelerado del mismo tienen detalles de limpieza y acumulación de basura, solicitan una opción para sustituir dichas áreas verdes sin ver afectada el área permeable del predio, en caso de ser así nos pueden compartir un boletin | No fue alcance del proyecto de remodelación la sustitución o modificación de áreas verdes, lo cual debe revisarse con cumplimiento. En cuanto al mantenimiento, se debe revisar con conservación y E.O. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Alarma Tanque de Tormentas | Villa De Juarez (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C08a nos indica un nicho en el tanque de tormentas el cual queda al exterior, pero al revisar el plano LP-01, no nos indica que este sea alarmado, nos pueden confirmar si es correcto y en su caso compartirnos el boletin para generar dichos trabajos. | En guías de prototipo no se indica que alarmado para los nichos de tanques de tormentas. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- Jaulas en trastienda estan diseñadas para Racks mas pequeños que los suministrados. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-3907 en la cual podemos apreciar la ubicación de las jaulas de trastienda como son ; Consumos internos, Alto Valor, Devoluciones y Señalización, ya que estos en plano consideran racks de 2.59 mts de larjo pero el equipo suministrado para la unidad tiene un largo de 2.62 mts esto es una diferencia de 3cm, esto aunado a que para la instalación de las jaulas es necesario la colocación de placa en PTR para llevar acabo el anclaje a piso esta pestaña como minimo debe tener almenos 5 cms estamos indicando que se tiene un déficit de espacio de almenos 8 cms en cada jaula esto como minimo para instalación de cada rack , esto de manera justa por lo cual, ¿ Se solicita nos indiquen si se autoriza la ampliación de cada jaula ya instalada en base a lo indicado en proyecto ejecutivo y de ser asi de cuantos cm será la ampliación de cada una de estas? Asi mismo se informa que los racks se tienen de dos tipos el rack largo mide 2.62 mts y el medio rack mide 1.38 mts, asi mismo se tine que considerar que cada rack en la base de las piertas que soportan el rack tienen una placa que sobrepasa el rac por 2 cms. Nota: Se adjuntan en pestaña de notas y documentos imágenes con medidas de acuerdo a diseño ejecutivo asi como fotografías tomadas en cada jaula para una mejor comprensión del tema. | Se reviso el tema comentado, la información indicada en los planos están bajo la premisa que se deben revisar dimensiones antes de ejecutar cualquier trabajo para que queden de forma correcta y operable ya que los bloques que se utilizan son los establecidos por WM. Las dimensiones de la jaula se deben ajustar en sitio de acuerdo con las dimensiones del mobiliario suministrado o de estado actual que se va a utilizar. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI. 19 TABLEROS ELECTRICOS | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI. 19 REFERENTE AL SUMINISTRO DE TABLEROS ELECTRICOS, SOLICITO DE SU VALIOSO APOYO PARA ENVIAR EL LISTADO DE SUMINISTRO DE WALMART PARA ESTE PROYECTO DE ACUERDO A LOS PLANOS ACTUALIZADOS AL DIA DE HOY. . | EL LISTADO DE SUMINISTROS CARGADO EN SISTEMA ES EL MAS ACTUALIZADO Y ESTA CONFORME A LA ULTIMA ACTUALIZACION DE PROYECTO. NOS PODRIAN INDICAR SI LES LLEGARON LOS MATERIALES CONFORME A ESTE LISTADO Y SI LES HACE FALTA ALGO RESPECTO A LO QUE TENEMOS.
- RFI-37- INTERRUPTOR PRINCIPALES TABLERO GMA Y GMB | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena noche en plano IE-07-CUADROS DE CARGA-4058 en cuadro de cargas de los tableros GMA Y GMB no indica un interruptor principal ya que estos van directos a zapatas principales. Favor de confirmar si es correcta la observacion esto en caso de que la UVIE lo llegue a observar. | Los tableros tienen la protección principal de cada uno desde el Tablero TGE que se encuentra dentro del mismo cuarto eléctrico por lo que no requieren interruptor principal en el tablero, el proyecto ya fue revisado por UVIE.
- RFI-36- ESTRUCTURA CONDENSADOR | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde, referente a la base estructural del condensador de refrigeracion ubicada en techumbre se tienen dos planos: A408b-PLATAFORMA CONDENSADOR-4058: Se indican vigas en el perimetro de la base como se indica en detalle 2 y 3, y se observa la union de la viga con el monten en detalle 4 pero no se indican caracteristicas de la viga, asi como en planta de base detalle 1. ES-510-SOPORTE CONDENSADOR-4058: Se indica base estrutural de OC-73*5.16 Y OR-102*76*3.20 Por lo cual se requiere confirmar que se respetara el plano ES-510-SOPORTE CONDENSADOR-4058 ya que este plano se encuentra en la carpeta estructural y el plano que viene en la carpeta de planos arquitectonicos carece de informacion. | Los detalles que aparece en el plano A408B, solo son para la elaboración del barandal de protección y la escalera, con respecto al detalle 4, se indican atiesa dores para el tubo que llega a la viga, revisando el plano estructural ES-510 no son necesarios. Las características y especificaciones estructurales para la plataforma del condensador se especifican en el proyecto estructura, ver plano ES-510. Aclaramos que el plano A408 solo es para barandales, sellos, y la elaboración de la escalera que llega a la plataforma del condensador.
- RFI-42-CUADRO DE CARGAS HE | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | en plano IE-07-CUADROS DE CARGA-4058 en tablero HE no indica circuito para alcones en postes de iluminacion exterior, por lo que se propone colocarlo en el circuito 16 que esta vacio. | Los circuitos para los servicios de alumbrado exterior se encuentran desde el tablero HE-C que aparece en plano C-10 de alumbrado exterior
- RFI-40-REQUERIMIENTOS CONTROL | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena noche referente a la instalacion de automatizacion se da recorrido de inicio de actividades con el proveedor y solicita lo siguiente, ya que en planos GIE-02-FUERZA Y CONTACTOS PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4058 y IE-03-INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS PISO DE VENTAS-4058 no se indican los alcances mencionados a continuacion de igual manera se adjunta formato de recorrido en notas y documentos: Pastilla de 1*15A en tablero VE para alimentación de control de automatización Pastilla de 3*15A para interruptor de medición en tablero general TGN Pastilla de 1*15A para alimentacion de automatizacion de extractor de sanitarios en tablero LN ubicado en sistemas Favor de autorizar los trabajos requeridos para el funcionamiento de esta especialidad | El alcance de instalación eléctrica es la alimentación al equipo y se encuentra en planos citados, los requerimientos de dichos equipos son nuevos y por parte del proveedor por lo que será pertinente verificar para considerarlos de manera posterior.
- RFI-38-CONTACTO GERMICIDA | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde en plano GIE-02-FUERZA Y CONTACTOS PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4058 no indica contacto para germicida de fermantadoras que indica el plano GIH01-INSTALACION HIDRAULICA EN ABARROTES Y SERVICIOS-4058 en detalle 5, ya que este se requiere para el funcionamiento de este. Favor de indicarnos a cedula del mismo.. | Los contactos se encuentran ubicados a los costados de la fermentadora, se cuenta con 2 servicios, por lo que se deberá reubicar en posición donde aparezcan los equipos dentro del mismo muro
- PUNTO DE APROXIMACION SANTITARIA | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | Se solicita nos puedan indicar el punto de aproximacion de la red sanitaria municipal, y si se cuenta con la factibilidad para esta conexion de los servision de drenaje y agua potable, favor de definir | Con respecto a esta solicitud, les comento que en las juntas de Plan de crecimiento se ha comentado que aún no se cuenta con la factibilidad de conexiones y que, en efecto, el predio no cuenta con conexión sanitaria y esta operará a través de vactors hasta que el organismo del municipio del Marques realice la instalación sanitaria para nuestra conexión.
- REPORTE DE INFRAESTRUCTURA PUNTO DE CONEXION SANITARIA | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | Se envia en la carpeta notas y documentos reporte de condiciones acuales de la infraestructura para descarga sanitaria tambien se encuentran incluidas las conexiones agua energia electrica y voz y datos. en especifico para la descarga sanitaria no se encontro pozo de visita para la descarga, tampoco se encontro la infraestructura de esta. favor de especificar cual sera el punto de conexion y los alcances de construccion de estos. | Con respecto a esta solicitud, les comento que en las juntas de Plan de crecimiento se ha comentado que aún no se cuenta con la factibilidad de conexiones y que, en efecto, el predio no cuenta con conexión sanitaria y esta operará a través de vactors hasta que el organismo del municipio del Marques realice la instalación sanitaria para nuestra conexión. Es importante que estén alineados con las sesiones semanales.
- RFI-39-Acabados en fachada principal | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena noche, en Boletin_FACHADAS GENERALES -4058 (1)se tienen los siguientes comentarios: 1.-Se indica el color G3-11 marca COMEX, para fachada lateral izquierda, fachada principal y fondo de rotulo,favor de confirmar si es correcta la observacion. 2.-Referente al color de la piedra laja se adjunta fotografia en notas y documentos con el color autorizado indicado en un circulo verde, esto previamente autorizado por el area de diseño. Favor de confirmar lo mencionado. | Les comparto por este medio la clarificación de los boletines de fachada. • Les comento que las fachadas (2) irán pintadas del color propuesto por la autoridad: Cofradia clave G3-11 de la marca Comex vinílica mate • Para el caso del rótulo será un acabado brillante con esmalte Sherwin williams tono FIREWEED • Para el rodapié se estará utilizando la piedra laja ya sea en fachaleta o loseta Podrán encontrar los boletines actualizados ya cargados
- RFI 038 Concreto lanzado en muro de suelo cemento rampa. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, ¿se deberá considerar concreto lanzado en las caras laterales de los muros de conteción de suelo-cemento de la rampa de acceso/salida de vehiculos? o ¿quedaran a intemperie? y . | En el plano C09a Perfiles y Armado de Contenciones, se indica con claridad la colocación de una malla electrosoldada en las caras de los muros de la rampa para poder aplicar un repellado de mortero demento-cal-arena. Favor de revisar el plano.
- RFI 036 Alarma para postigo. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, en revision de plano de intrusión, no se observa el alarmado del postigo de la cortina de recibo, ¿no se alarma? en caso contrario considerar suministro adicional. !! | Se envian planos LP-01 y LP-01b con el alarmado del postigo de la cortina de recibo.
- RFI 037 Contacto para puerta automatica. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, en proyecto no se observa el contacto para puerta automatica de acceso/salida de clientes, se propone derivar del C12, 14LB, Favor de confirmar la propuesta o enviar boletin al respecto. !! | Se envia plano IE-04 Contactos normales indicando el contacto 21 para la puerta autómatica.
- RFI-06-MURO-COLINDANTE-PREDIO | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | EN MURO COLINDANTE SE APRECIA MURO DE LAS CASAS CON GRAFITIS, AUN APAARENCIA MUY POCO FAVORABLE SE REQUIERE COLOCAR MALLA CICLON CON MALLA Y PINTURA EN COLOR BLANCO . PREGUNTA SE AUTORIZA DICHOS TRABAJOS, SE ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | Únicamente se deberá considerar parchar los grafitis con 2 manos de pintura blanca, esto previo a la etapa de posesión. Asi mismo se deberá sustentar el volumen con un reporte fotografico con medidas
- RFI-05-SOBRE-EXCAVACIONES | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | PARA SOBRE-EXCAVACION SE REQUIERE QUE DESDE DESPLANTE 0.20 M MAS EL TALUD 0.20:1 M COMO INDICA LA MECANICA DE SUELOS, PREGUNTA: NOS AUTORIZAN UNA DE LAS 2 PROPUESTAS, YA QUE EN PROYECTO NO INDICA SOBRE-EXCAVACIONES. | Las sobre excavaciones son parte del proceso constructivo por lo que diseño no valida las mismas
- RFI-04-TOPES-ESTACIONAMIENTO | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | EN PLANO C03a PLANO DE CONJUNTO INCLUSION DE LA OC-01 MENCIONA COLOCAR 30 PARES DE TOPES NOS PUEDEN INDICAR EN QUE CAJONES SE COLOCAN. | Se deberan de considerar unicamente los 20 pares para los cajones que se ubican en el andador peatonal. Los cajones de discapacitados ya contaban con estos topes desde la Emision de ISSUE
- Servicios de voz en area de CCTV, perecederos, recibo y amasijo | Encino (AA)+ | Sam's Club | ! Pregunta. Con respecto a las area de recibo, CCTV, perecederos y amasijo, se nos pide servicio de voz pero en el plano no pide el cable de eki o cable multipar para darles tono al conmutador que va en el cuarto MDF a esos servicios que pide del lado del IDF. Me podrian apoyar con este tema. | EL PROYECTO DE VOZ Y DATOS SE ENCUENTRA CONFORME A LO INDICADO EN GUÍAS PROTOTIPO 2023; CON LAS CUALES SE DESARROLLO EL PROYECTO. DONDE SE SOLICITA QUE EL SERVICIO DE DATOS SEA MEDIANTE CABLE UTP. LO QUE SE INDICA EN PROYECTO EN EL PLANO ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS-1012646 CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESPECIALES VOZ Y DATOS. EN DADO CASO QUE SE REQUIERA EL CAMBIO DEL CABLE POR EKI O MULTIPAR SE DEBERÁ REVISAR Y JUSTIFICAR EL CAMBIO DE ESTE CABLE.
- RFI 15 Trasplante de árbol | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano C11 - Plano de Áreas Verdes y Permeables se realizara un trasplante de árbol existente, el cual se indica por el acceso al anden de tráileres, debido al tamaño y su periodo de vida que tiene aproximadamente 40 años (indicado por el dueño), se envía propuestaa para su reubicación, nos ratifican la ejecución que realizaremos | El procedimiento y viabilidad se debe cerrar con ambiental, la ubicación se debe mantener
- RFI 14 Interruptor de transferencia | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano SE-01 - SUBESTACION ELECTRICA, nos solicita una transferencia a 275A, el proveedor nos indica que no hay y transferencias ni interruptores de 275A, el propone lo siguiente: 1 Transferencia tipo OTM de 315A e interruptor a pie de máquina de 400A ajustado a 275A 2 Transferencia tipo ITM 1+0 de 400A e interruptor a pie de máquina de 400A ajustado a 275A Quedo atento a una aprobación o solución a tema | puede ser transferencia otm o itm, no habría inconveniente por eso, ya se decide en sitio la opción mas viable. El interruptor es correcta la propuesta de 400A con disparo a 275A
- RFI 33 CAMARAS DE AMASIJO Y SALCHI | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el proyecto de refrigeración nos indica que las cámaras de amasijo y salchichoneria van mas grandes que las existentes por lo que surgen las siguientes dudas; 1. La cámara de congelados masas queda muy pegado al horno existente, de acuerdo al plano nos indica una separación de 1.39 del horno a la cámara, sin embargo para que esto suceda hay que mover todos los hornos. 2. La cámara de refrigerados salchi al aumentar se tienen que mover las instalaciones hidrosanitarias del lavamanos. Se adjunta reporte. | Se deberá de colocar un muro divisorio entre cámara y horno existente con el fin de evitar aislar la temperatura que pueda general la parte lateral del horno. De acuerdo a la recomendación de Rensa se emite el boletín (BOL-03 INSTALACION LAVAMANOS Y MURO EN AMASIJO) para que éste sea colocado entre ambos elementos.
- Posición de tanque de tormentas | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Se hace la observacion que el bloque donde posiciona el tanque de tormentas en el plano C03 plano de conjunto tiene dimenciones mas grandes a las del plano C08b PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS y al plano Estructural C-09d - PLANTA Y DETALLES DE TANQUE DE TORMENTAS, donde nos define el Plano C08b ya que es el plano que debine esta especialidad y se definio con el proyectista PMI | SE CONFIRMA QUE LAS DIMENSIONES DEL TANQUE DE TORMENTAS SON LAS INDICADAS EN LOS PLANOS C-09d - PLANTA Y DETALLES DE TANQUE DE TORMENTAS, C-09e - COMPLEMENTARIO DE TANQUE DE TORMENTAS y C08b PLANO FUNCIONAL DE TANQUE DE TORMENTAS, CARGADOS EN TRIRRIGA, EN LAS CARPETAS DE INTERIORES - ESTRUCTURAS Y EXTERIORES - SANITARIA Y PLUVIAL, RESPECTIVAMENTE.
- #66 Alimentador de equipo condensador en cuarto de basura | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto plano GER 1-DU se indica alimentación para el condensador de refrigeración en el cuaro de basura, sin embargo no se indica la alimentación en el proyecto eléctrico, se sugiere alimentación directa al equipo de acuerdo con RCR proveedor de la refrigeracción con interruptor desde el tablero del cuarto eléctrico. Se solicita indicar alimentador y tablero del cual se conectará, se genera adicional para el contratista. . | El alimentador deberá de ser colocado por el proveedor de refrigeración, en caso de negativa no se deberá colocar el equipo todavez que el proyecto original no consideraba este alcance
- ALCANCES PREDIO AREA COMERCIAL | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | EQUIPO, NOS PODRIAN CONFIRMAR QUE DE ACUERDO A LOS PLANOS C09 PLANO DE TERRACERIAS 1009930, C03 PLANO DE CONJUNTO 1009930, NO SE TIENEN ALCANCES EN LA ZONA IDENTIFICADA CON LOCAL COMERCIAL. | SE CONFIRMA QUE EN EL ÁREA INDICADA COMO LOCAL COMERCIAL NO SE TIENEN ALCANCES DENTRO DEL PROYECTO; YA QUE DICHA ÁREA SE ENCUENTRA FUERA DE LA POLIGONAL ARRENDADA DE WM.
- CONSTRUCCIÓN COLINDANTE AL PREDIO | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo con los planos C03-Plano de conjunto y C01- Condiciones actuales, entre los puntos No.1 y No.18 nos indica la construcción de un muro de concreto armado paralelo a la colindancia, con una cota de desplante (ND.M) +48.00 cabe aclarar que en esta área tenemos una construcción de dos niveles, y su cimentación está en la cota +49.00, es decir, la cimentación de proyecto está 1.00m abajo de la cimentación de la construcción existente. Se hace esta observación para que estén enterados, y si es posible nos puedan dar alguna recomendación para no poder dañar la cimentación antes mencionada. Esto considerando que por temas de lluvia tenemos un nivel freático a 2.50m aproximadamente, y con esto pueda socavar. | Se comparten planos con ajuste en niveles para evitar trabajos cerca del colindante
- MEJORAMIENTO DESPLANTE MURO CONTENCIÓN | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente a los muros de contención considerados en proyecto, se hacen las siguientes observaciones y sugerencias: * Cuando se inició el proyecto en la parte más baja del predio, no se tenía problemática con el nivel freático. * En estas fechas que la lluvia ya ha sido más constante, en el nivel más bajo del terreno se tiene problemas con el Nivel freático (escurrimientos) * La mecánica de suelos nos indica que el Nivel Freático está a 2.40m aproximadamente. * Justamente en esta área, se indica la construcción de muros de contención (MC-3A Y MC-3B) * Derivado a que el Nivel de agua freática y escurrimientos pluviales es muy constante, se propone mejorar antes de desplantar muro de contención, el mejoramiento se propone que sea mínimo de 0.80 m de tipo pedraplén o similar, esto implicaría trabajos y costos adicionales, derivado que la mayor cantidad de agua proviene de la alcantarilla pluvial existente, misma que el proyecto nos indicaba cancelar, pero en otro RFI ya se explicó el motivo por el cual no se puede hacer esto. * Se envió vía correo electrónico las evidencias fotográficos | Como se indico en la sesión del pasado jueves 11 de septiembre se requeire y recomienda: Información requerida: • Reporte fotográfico actualizado el reporte no coincide con lo visualizado • Reporte de trabajos realizados para el desplante de la plataforma (Protección realizada para evitar el arrastre de finos) Comentarios y recomendaciones: • Actualmente se está permitiendo el paso del agua por la parte baja de plataforma, esto satura el terreno dejando en riesgo la plataforma de la tienda y genera problemas para desplante de muros de contención por el posible arrastre de finos. • Se debe realizar un desvío del escurrimiento hacia la vialidad o bien darles paso por fuera de la huella de la tienda.
- CAMARA REFRIGERACIÓN E-COMMERCE | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano A-101 PLANTA DE MERCANCIA, a un costado de servicio a clientes, se indica una leyenda Se deberán considerar espacio e instalación sanitaria para la colocación de cámaras de refrigeración y congelados de e-commerce a futuro. Favor de considerar si se dejarán estas preparaciones, cabe mencionar que en el plano IS-01 nos indica la instalación de tubería en esa zona. De ser así, favor de indicarnos si se dejará el colado de ese piso con foamular y secoia, considerando que es una camara de congelados. | Como se indica estas instalaciones son a futuro por lo que no se debe considerar el aislamiento de este piso
- RFI 31 Modelo comercia de Adopasto | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a la respuesta de la Solicitud de información _ 1051182 - 0 - RFI 14, informamos que de manera comercial solo se encuentra el modelo gato #, ya que el perforado redondo es necesario un volumen mayor para mandarlo a fabricar. Se adjunta la ficha del modelo gato que se pretende suministrar e instalar en este proyecto. Solicitamos de su apoyo para que no indiquen si están de acuerdo con el modelo o nos indiquen otro modelo comercial. | Se confirma vobo de propuesta.
- RFI 40 Propuesta de sustitución de ductliner | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Se comparte ficha técnica de Espol-Foam (espuma de polietileno) como propuesta para la sustitución del ductliner en los ductos para el equipo deshumidificador, el cual indica que no suelta particulas como el ductliner; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se aprueba la utilizacion de este material. | Los ductos de la UD están ocultos en plafón y no requieren utilizar Duct liner, deben ser aislados exteriormente, con aislamiento de fibra de vidrio con foil de aluminio, como barrera de vapor.
- RFI 38 Trabajos adicionales de PTAR redirigidos a la contratista general | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Danny Montes de GNFR dio instrucción al personal de la PTAR para que la contratista general absorba los trabajos adicionales para colocación de pedraplén y bombeo de agua (debido al nivel freático alto en el área de la PTAR); esto para los trabajos en la fosa de la planta de tratamientos de aguas residuales (PTAR), las cuales no se tienen considerados dentro de los alcances ni del proyecto ejecutivo para la contratista general. Se comparte captura de pantalla Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede y en caso de aprobarse estos trabajos adicionales se procederá con el presupuesto para aprobación. | Se compartio OCR a GNFR en apoyo para el adicional para el proveedor de Ptar
- RFI 36 Bajada de Telmex por poste de CFE Existente | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Durante la visita del personal de Telmex, indican que la alimentación para el primer registro, será aérea; El personal de Telmex indica que de ser posible, utilizarán el poste existente de CFE para realizar la bajada hacia el primer registro dentro del predio. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si es posible o si se autoriza esta solución | Se debe revisar con el equipo de Energía esta solicitud.
- RFI. 20 INSTALACION SANITARIA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RRI.20 REFERENTE AL PLANO DE PROYECTO ISO1 INSTALACION SANITARIA Y EL BOLETIN NO INDICA COLADERAS PARA DRENES DE LOS EVAPORADORES DE CAMARAS DE REFRIGERACION EN GENERAL, EL PLANO DEL PROYECTO DE REFRIGERACION FP3-03 COLADERAS PARA REFRIGERACION SI INDICA ESTOS TRABAJOS. ME APOYA CON LAS INDICACIONES. | SE CARGA EN TRIRIGA EL PLANO:IS01-INSTALACION_SANITARIA-WME-2093_BONAMPAK DE ACUERDO CON LOS COMENTARIOS QUE NOS ENVÍAN
- RFI 82 - CONTACTOS AREA DE DEMOS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buenos dias En el plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-4972 se tiene considerado en el área de demos 5 contactos que se derivan del circuito 9 GL con una capacidad de 20A, estando en funcionamiento la unidad y estar en temporada alta la producción del área de demos no está soportando la carga que se está teniendo en los contactos y esta botando la pastilla, solo están trabajando 4 contactos al mismo tiempo, sobrepasando los 20A de la pastilla del tablero GL, solicita la unidad que se corrija esta oportunidad debido a que el area de demos es una zona demandante la cual requiere que los contactos soporten la carga de los equipos que se llegasen a conectar al mismo tiempo, se requiere dividir la carga de estos contactos en mas circuitos, ya que no se están utilizando los 5 contactos al mismo tiempo y se esta sobrepasando el amperaje de la pastilla ¿Nos comparten boletín para la nueva distribución de las cargas en esta area? Comparto imagen del area en funcionamiento en la pestaña notas y documentos | equipo Se comparte boletín BOL-27-IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-4972 el cual se divide carga del circuito 9gl en area de demos. se agregan los circuitos 1gl y 3gl y la contratista deberá suministrar 2 interruptores de 1p-20a (mod.q0120) para la conexión de los circuitos 1gl y 3gl al tab.gl en apoyo a la situación que están presentando de forma atípica por la alta demanda que presenta esta área para el club.
- SEGUIMIENTO A RFI 1053665 REUBICACION DE UP 15 | BA STA ROSA APODACA (MM-AIRE) | Bodega Aurrera | equipo de diseño Dándole seguimiento al RFI 1053665 REUBICACION DE UP 15 Nueva en el área de amasijo, como se describió en el RFI anterior, se propone reubucar la UP 15 en una nueva ubicación distinta a la de proyecto, por el motivo que es una área de muy difícil acceso por tener toda la infraestructura de las tubería de refrigeración y situada arriba de la cámara de amasijo por lo que no es posible tanto el reforzamiento de estructura como la instalación de los ductos Favor de confirmar la factibilidad de la reubicacion del equipo UP15 del área de amasijo | La ubicación propuesta en piso de ventas no seria la mas adecuada. La UP-15 se puede ubicar sobre el área donde se encuentra la bodega de amasijo, rotando este 180° y librando las instalaciones que se tienen en esa zona, para poder libran las trayectorias de refrigeración. Tomar en cuenta los refuerzo en indicado en plano ES-03 para la nuevas ubicación.
- RFI CONFIRMACION DE COLOCACIÓN DE CORTINAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | Se solicita nos confirmen si en el acceso al pórtico y el acceso a la tienda se coloca cortina como indica proyecto de acuerdo al plano A-400. | Se confirma la colocación de 2 cortinas metálicas, tal como lo indica el corte C2 del plano A401 pórtico de acceso.
- CCTV JAULA DE ALTO VALOR, DESPENSA A TU CASA, REUBICACION DE MONITOR | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | 1. En el plano LP02 SITEMA CCTV, no indica cámara para jaula de alto valor de la trastienda. Favor de indicar si se deberá considerar ya es el área donde se guarda el alto valor de la unidad. 2. La gerencia solicita se le instale cámara en el área de despensa a tu casa para visualizar la terminal, anexo croquis en notas y documentos. Favor de indicar si se deberán de considerar. 3. En el área de omnicanal indica la ubicación del monitor de la visualización de cámaras de pick up, sin embargo, en la ubicación que indica ahí se lleva un rack perimetral, por lo que la operadora solicita su reubicación. Se anexa propuesta en notas y documentos. ! | . Se adjunta plano boletín con los ajustes solicitados. De igual forma ya está cargado en Tririga.
- RFI-043 VITRINA CALIENTE DELI | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente al plano GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES_5236, TENEMOS INDICADA UNA PROTECCION DE 20A PARA LA VITRINA CALIENTE por solicitud de store planing en ficha tecnica pide proteccion de 60A , nos pueden apoyar con el boletin correspondiente para que la contratista lo realice. , . | Favor de compartir la ficha técnica de la vitrina caliente para revisar la carga eléctrica y el tipo de protección que se está solicitando.
- SOLDADURA COLUMNAS DE PLACAS | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | EN PLANO ES-401 2(SECCION TIPO IR), SE INDICAN LAS COLUMNAS QUE DEBERAN FABRICARSE CON 3 PLACAS, PERO NO SE INDICA LA SOLDADURA A UTILIZAR PARA REALIZAR LA UNIÓN DE LAS MISMAS. SE REVISÓ EL MISMO DETALLE EN PLANO ES-106, CON EL MISMO RESULTADO. FAVOR DE INDICARNOS DICHA SOLDADURA. SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL DEL REPORTE MAS ESPECIFICO. SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL DEL REPORTE MAS ESPECIFICO. | SE AJUSTAN SEPARACIONES DE TORNILLOS ASI COMO LA DIMENSION DE LA PLACA PL-1 PARA EVITAR LA INTERFERENCIA INDICADA CON LA PLACA BASE. CON ESTA MODIFICACION SE AJUSTA LA GEOMETRIA DE LAS PLACAS DE CONEXIÓN, TODAS SE REDUCEN
- RFI 035 Suministro barras de 3 puntos. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos días, respecto al suministro recibido por SPIA, se informa que no se recibieron las barras de 3 puntos para puertas de emergencia, me puse en contacto con el proveedor SPIA y me comentó lo siguien: se elaboró con un plano unifilar y en él no estaban considerados las barras de 3 puntos y para detección solo les enviaron una planta y no un unifilar por lo que estos faltantes tendrían que ser un adicional. | En el plano LP-01 del sistema de intrusión se indican las barras de tres puntos en todas las salidas de emergencia y en el plano A-601 Plano de tablas de puertas, canceles y ventanas I. En el plano LP-01b Diagrama del sistema de intrusión solo se consideran todos los dispositivos que tienen conexión al panel de alarmas, las barras de tres puntos no cuentan con ninguna conexión al panel de alarmas por lo tanto no se indican en dicho plano de diagrama.
- RFI 040 repellado de mortero demento-cal-arena en muros de suelo cemento. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , ¿todos los muros de suelo cemento indicados en proyecto se deben cubrir con repellado de mortero demento-cal-arena? | El aplanado solo es en los muros de suelo cemento de la rampa y escalera de acceso al predio, el resto de muros se mantienen aparentes
- RFI 041 Acabados cuarto de basura. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , en proyecto no logramos encontrar el acabado de los muros en el cuarto de basura, comúnmente se coloca loseta con una altura determinada; pero en ningún alzado o plano de acabados especifica si en esta área se colocara loseta en muros; nos apoyan con la información de favor. !! | El acabado para los muros en cuarto de basura se indica en el plano A-407 Anden, recibo y servicios y en el modelo de Revit. La clave RC-02 indica el acabado - lambrin de loseta cerámica de 33x33 cm. modelo júpiter, color blanco, marca porcelanite, asentado con pegazulejo crest o equivalente y lecheado con cemento blanco - el cual el cual se colocará hasta una altura de 1.20m.
- RFI-042 FABRICA DE HIELO AUTOCONTENIDA | Mision San Francisco (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente al plano GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES_5236, tenemos indicado contacto monofasico duplex polarizado con una proteccion de 20 A 127v MAQUINA DE HIELO, en sitio contamos con un equipo que requiere un voltaje de 220-240v, nos pueden apoyar con el boletin correspondiente para que la contratista lo realice. , . | Favor de compartir la ficha técnica para revisar la carga eléctrica y el tipo de protección que se está solicitando.
- EN RESPUESTA AL RFI 1053710 | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En plano ID04 marca instalación para extensiones telefónicas a lo cual lo marca con cable utp en eso no tenemos problemas, pero no marca el enlace de cable multipar que va del cuarto de sistemas(MDF) al (IDF) sin este enlace todas las extensiones que marca el proyecto estarían sin funcionar, por lo cual estamos pidiendo la actualización o la respuesta de que tipo de multipar se debe meter para el funcionamiento de estas extensiones cabe mencionar que las extensiones que menciono son locales de la tienda. | EL ENLACE QUE SOLICITAN ENTRE CUARTOS DE SISTEMAS PARA EXTENCIONES LOCALES, SE INDICA EN EL PLANO ID07-FIBRA OPTICA-1012646; EL CUAL, ES MEDIANTE FIBRA OPTICA (DIGITAL) A TRAVEZ DE MULTIMODO 0M4-6 HILOS EN CHAROLAS, UNA PRINCIPAL Y OTRA DE REDUNDANCIA; CONFORME SE SOLICITA EN GUÍAS MECÁNICAS DE SISTEMAS PROTOTIPO 2023; Y DE ACUERDO, AL TIPO DE EXTENSIONES IP.
- Nivel de piso Terminado | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola buenos dias en relación a lo platicado en reunión me permito informarles que se cuenta con todas las preparaciones necesarias para recibir el concreto a nivel de proyecto que corresponde a instalaciones sanitarias, refrigaracion y área de anden, siendo coladeras, armado de cámaras de refrigeración, coladeras en sanitarios, preparación para rampas niveladoras a NPT 47.10, lo cual se tendría que cortar 1 cm de base hidraulica para poder alcanzar el espesor de 13 cm que nos solicitan, ya que si colamos a nivel de terracerias en las que nos encontramos aumentaría 1 cm quedando al NTP 47.11 de lo cual tendríamos que llegar hacer retrabajos si así fuese el caso. Comparto fotografías de las condicones de Obra. | De acuerdo a lo que se revisó en la sesión previa, se confirma que se quede el espesor de 12 cm, validando con la concretera que sea viable el cambio de MR de 40 a 42.
- SEGUIMIENTO A RFI`S REFERENTES A PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento a los RFI`S ID: 1049638 y 1050126 referentes a la instalación para puerta de emergencia, y de acuerdo a lo revisado el día de hoy en sitio favor de confirmarnos si si se deberá de considerar o no. ¡! | . No es necesario contar con otra salida de emergencia en piso de ventas.
- ACABADO-PANEL-FACHADA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A200 Fachadas Generales, en el alzado de la fachada frontal donde se encuentra el letrero Walmart no se indica color, favor de indicar si debe ser el azul Walmart o ya no aplica para este nuevo proyecto. En espera de su confirmación. | En plano A202 se indica el color P18 (azul) donde se localiza el adosado “Walmart”, para un mejor entendimiento se carga boletín BOLETÍN FACHADA PRINCIPAL indicando el color azul que aplica de acuerdo a la fachada prototipo, este aclaración no debería de generar ningún adicional
- RFI 83 – DESMANTELAMIENTO CAMARA DE REFRIGERACIÓN SAMS CAFÉ | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , el grupo kysor nos indica que dentro de sus alcance no viene considerado el desmantelamiento de esta cámara en sams café ¿Nos podrían indicar quien trae el alcance para el desmantelamiento? Anexo imágenen de referencia en la pestaña de notas y documentos. | Buenos días El alcance se encuentra considerado en el plano DEM-01 con clave 3 como alcance de la contratista general.
- RFI 21 INSTALACION SANITARIA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI.20 PROYECTO PLANO INSTALACIONES SANITARIAS VS PROYECTO DE REFRIGERACION NO INDICA COLOCACION DE COLADERAS EN PUERTAS DE CAMARAS DE CONGELADOS, ES CORRECTO ESTO NO COLOCARLOS??? SE REQUEREN POR SERVICIO.. DE SU APOYO DE FAVOR, ANEXO CROQUIS | POR PROTO Y PROYECTO DE REFRIGERACIÓN NO SE COLOCAN REJILLAS EN PUERTAS INTERNAS DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN, EL PLANO DE INST. SANITARIA LO INDICA CORRECTAMENTE.
- Nodo para emplayadora semiautomatica | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | De acuerdo con informacion brindada por el proveedor indican que para la emplayadora semiautomatica ubicada en el area de preparados de carnes debe cosniderarse un nodo de red de su apoyo para confirmarnos y de ser el caso compartirnos un detalle de instalacion | R: La información del nodo de datos se encuentra indicada en el plano ID-04a DETALLES DE VOZ Y DATOS.
- Red contra incendio | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | De acuerdo con el alcance correspondiente para el proyecto de mantenimiento mayor para la unidad SAMS CD Victoria 4801 comprende AA, refrigeración por lo cual se tiene el entendido que no se realizara reubicación de los aspersores del sistema contra incendio para las áreas de amasijo, rosticería, carnes oficinas de mezzanine frontal y trastienda, así como núcleos de sanitarios siendo las áreas mencionadas las que comprenden el proyecto de mantenimiento. De ser caso contrario indicar si se llevara a cabo la reubicación y/o cambio de los disparos de la línea principal al aspersor para las áreas mencionadas y si sería alcance de la contratista general o bien de un proveedor aparte. Se adjuntan imágenes demostrativas de los aspersores en preparados y oficinas. | R: Es ésta etapa no se ejecutan los alcances del SCI
- Informativo puerta cámara de congelados | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | De acuerdo a lo solicitado en la OC-07 en el plano CONT-01 Plano contraste se realizaron las actividades concernientes al desmantelamiento de la cámara existente de congelados y la reubicación de la huella en la nueva ubicación del firme de dicha cámara respetando los 3.34 mts que deben quedar libres del rack hacia el inicio de la cámara; mas sin en cambio al trazar y no tener ningún objeto que de un falso en la visualización se tiene que la última puerta de dicha cámara queda posicionada en frente de la columna existe por lo cual al quedar al centro de dicha columna no permite el abatimiento de la puerta este caso solo se presenta en esa puerta, por lo cual dicha puerta quedar sellada ofreciendo solo exhibición. Se adjuntan imágenes demostrativas. | R: Favor de indicar la distancia necesaria para librar el abatimineto de la puerta con la columna.
- Diferencia dimensiones máquina de donas | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | En el área de amasijo donde se ubica la máquina de donas se realizó el sardinel con forme a lo indicado en proyecto más sin en cambio las dimensiones de la máquina de donas sobrepasan las dimensiones del sardinel dando como resultado una diferencia entre los mismos. De su apoyo para indicarnos si el sardinel se dejara como lo indica el proyecto o si se realizaron trabajos para ampliar dicho sardinel y alinearlo con el largo de la máquina de donas | R: Para efectos del proyecto, se deberá de considerar la ampliacion de dicho sardinel y alinearlo con el largo de la maquina de donas.
- REUBICACION DE SALIDA DE EMERGENCIA | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme a los planos DEM03- DEMOLICIONES EN MUROS y A100- PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA; nos indica el cambio de posición de la salida de emergencia que actualmente se encuentra entre ejes 5-6 del lado del pasillo colindante con Sam´s Club, para instalación en su nueva área (ejes 6-7), en estos últimos ejes tenemos existente un elemento estructural (contraventeo) el cuál interfiere con la reubicación de la salida de emergencia y esta no es operable. En el entendido que no podemos modificar o retirar elementos estructurales existentes, se realizará el cambio de ubicación? | R: Se informa que se han cargado en sistema (Interiores/Arquitectónicos), los siguientes 02 boletines, actualizando la posición de la salida cercana al eje 6. BOL17a-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-2179. BOL17b-SEÑALIZACION Y RUTAS DE EVACUACION-2179
- RFI 20 Sistema de tierras | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano IE-16 - SISTEMA DE TIERRAS nos ratifican si el remate de la malla de tierras es el correcto ya que indica 3 lineas y una solo llega a una varilla copperweld | Una llega a la varilla, las otras dos se indica que se conectan al cable mediante conexión soldable tipo T. se pueden conectar a varilla o al cable desnudo de la malla, es indistinto.
- RFI 03 CORTINAS DE AIRE | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI 03 CORTINAS DE AIRE. En el plano GIAA1 Planta de abarrote A.A. indica solo 6 cortinas para las camaras de refrigeracion, la pregunta es no se colocara cortina de aire en la camara de congelados de amasijo, ya que en el listado de suministros solo marca 6 pzas y no 7pzas. | Es correcta la cantidad de cortinas de aire solo son 6, como lo indica el plano de suministros y el plano GIAA1 Planta de abarrote A.A.
- CAMARA DE CONGELADOS EN PICK UP | Encino (AA)+ | Sam's Club | . Nios podrian apoyar en indicarnos si la camara de congelados que va en el pick up, lleva la preparacion de el foumular y la secoya, o va colocada directamente en el piso. | De acuerdo con los comentarios del equipo de prototipo y el proveedor de refrigeración; la cámara de congelados de pick up no requiere del piso deprimido como la cámara de piso de ventas ya que la cámara ya trae un panel bastante grueso de 4, lleva piso de panel, barreras de vapor y lamina antiderrapante, por lo que no es necesario el mismo sistema que las que se encuentran en piso de ventas.
- ALIMENTACION DE CORTINAS | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Referente a la alimentacion para las cortinas del acceso principal, revisando planos, visualizamos alimentaciones para adosados, para carga de carrito amigo, y modulos, pero no logramos visualizar alimentacion para las cortinas del acceso de clientes. Nos ayudan por favor. Nos referimos a las cortinas metalicas enrrollables del acceso principal R: Favor de revisar plano IE-04 ctos. 37lb1, 35lb1, 1lc1 y 26lc1. Insistimos en este punto, ok por proyecto tienen considerado 4 circuitos de 127v a extremos de los accesos, sin embargo, se tienen consideradas 10 cortinas que funcionan con motor trifasico a 220v no se tiene la capacidad para poder alimentar el equipo, nos apoyan por favor. | R: Referente a la alimentación para las cortinas eléctricas de acceso a tienda, se informa que se actualizaron en tririga los siguientes planos. -DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR. -IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS. -IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS. -IE-10c CUADROS DE CARGA TAB 220V LB,LB1. -IE-10e CUADROS DE CARGA TAB 220V LC1,GF1. -IE-12 CUADROS DE CARGA GENERALES. -IE-12a CUADROS DE CARGA GENERALES.
- Informativo Ubicacion de IDF y EDC frontales | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra con la gerencia de remodelaciones se verifico la posibilidad de invertir la ubicacion de las dos areas (IDF y EDC frontales) con lo que se tendria una ganancia de tiempo y reduccion de trabajos para la entrega, lo que evitaria el no cumplir con las fechas compromiso de conclucion de estas areas lo que nos evitaria tambien la afectacion de operacion en linea de cajas y oficinas | Este RFI es informativo, no solicitan información por parte de diseño. Los cambios que realicen quedan bajo responsabilidad del equipo de construcciones.
- Informativo Extractores Axiales Amasijo | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra con gerencia de remodelaciones se verifico la posible reubicacion de los extractores axiales que nos indican en el muro de amasijo, debido a que nos generan movimientos y cambios de trayectoria en los sistemas de extraccion e inyeccion de aire asi como en las instalaciones de sistema contra incendio y bajadas de agua pluvial, aunado a que con todos los ductos y equipos y faldon de tablaroca en seccion de amasijo y tortilleria no permitira la accion de succion de estos extractores antes mencionados | Este RFI es informativo, no se requiere información por parte de diseño.
- Servicios propios en planta de tratamiento de fuerza y alumbrado no se tienen considerados. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-3907 el cual indica con cedula 41 el cableado de alimentación de tablero PT el cual nos indica una tubería de 27 mm con cableado 4-6 AWG y 1-10d cobre el cual indica el tablero es existente, se tiene la siguiente problemática el líder de mantenimiento indica que los servicios propios como son contactos de servicio y alumbrado no se alimentan del tablero PT. ¿Por lo cual estos servicios que son a 100 volts no se tienen conectados ya que sea efectuado el cambio de alimentador por lo cualse solicita nos indiquen de que tablero se deberán alimentar estos servicios de este cuarto ya qu e actualmente no están conectados, por lo cual se solicita se envie boletín indicando de que tablero se alimentaran estos servicios y asi mismo indicar la cedula que se utilizara para estos servicios asi como trayectoria? | Se reviso el tema de la PTAR y la respuesta es la siguietne: El alimentador para el tablero de alumbrado y contactos de la planta de tratamiento es existente y se debe reconectar al tablero “LP” circuito 7, con la misma protección y calibre de conductor.
- RFI CARACTERISTICAS DEL TRANSFORMADOR | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI CARACTERISTICAS DEL TRANSFORMADOR. De acuerdo a lo solicitado por cfe las caracteristicas del transformador que se necesitan para el proyecto son: Transformador de 225 kva de 13.4 KV y arreglo estrella-Estrella, favor de apoyarnos con el envío de la OC u boletin para que se pueda pedir el suministro del mismo ya que estamos con los tiempos justos para acabar la obra. | Actualmente el proyecto eléctrico actualizado de acuerdo con el resolutivo CFE se encuentra en validación por parte de la UVIE para que, una vez obtenida se sustituya la información y se cargue OC.
- RFI 02 CONFIRMACION DE PUERTAS AUTOMATICAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI 02 CONFIRMACION DE PUERTAS AUTOMATICAS. Se solicta la confirmacion de que si se colocaran las puertas automaticas en portico y en acceso a tienda de acuerdo al plano A-601 | Se confirma la colocación de las puertas automáticas en pórtico y en acceso, tal como se indica en el plano A-601
- ALCANTARILLA PLUVIAL EXISTENTE | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano C02 PLANO DE RUPTUTRA, seindica una leyenda que existe un canal pluvial y proyecto menciona que se clausure esta alcantarilla, cabe mencionar que el dueño del predio nos hace mención que no se puede bloquear, por motivo que se afectaria terrenos aledaños, y si procedemos a bloquear la alcantarilla se corre el riesgo de meternos en temas sociales durante la ejecución de los trabajos. Por lo que se hace la propuesta, de captar el agua con un registro y de ahí encausarlo con tubería ya sea de alcantarillado o pead de 8 hasta una de las avenidas, buscando que tengamos un buen desnivel, para que sea el desalojo por gravedad. Por vía correo electrónico se hizo llegar la propuesta, esto para su revisión y nos hagan llegar sus comentarios a la brevedad posible, debido a que el cause de esa alcantarilla recorreo todo el predio y nos a afectado los trabajos de terracería. | Como se comento en la sesión con Bienes Raices, contratos, relaciones con la comunidad, construcciónes y diseño se revisará con el propietario la solución
- RFI 21 Sacador de manos | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano A-409 – SANITARIOS, no indica secadoras de mano, pero si se considera instalación eléctrica, nos apoyan indicando si se debe considerar este adicional para el contratista | En el plano A409-Sanitarios se indican los secadores de manos al igual que en el modelo de revit
- RFI-08-INSTALACION DE ALIMENTADORES-ELECTRICOS | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | PARA EL HABILITADO E INSTALACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS HACIA EL CUARTO DE MAQUINAS; CIRCUITOS: 25, 48, AUN PERMANECEN CON EL FORMATO DE DISEÑO BD-058, EL CUAL UBICA EL CUARTO DE BOMBAS SOBRE EL EJE A/11 PREGUNTA: SE REALIZARA LA ACTUALIZACION SOBRE LA UBICACION Y DISEÑO DE TRAYECTORIAS DE LOS ALIMENTADORES ELECTRICOS DESDE SUBESTACION HASTA EL CUARTO DE BOMBAS, QUE SEGUN EN EL FORMATO BD-052, LO UBICA SOBRE EL EJE D/08. YA QUE SE AFECTA PRINCIPALMENTE LA LONGUITUD DE LOS ALIMENTADORES Y AREAS SOBRE LA QUE SE INSTALARA | Conforme a plano IE09 de la OC1 se indica la actualizacion de las trayectorias para el cuarto de maquinas
- CONEXION DE DESAGUE PARA LOS REFRIGERADORES Y CAMARA DE CONGELADOS | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI NO. 19 De acuerdo al plano A101a indica leyenda que se deberá considerar la instalación sanitaria para los refrigeradores y cámara de congelados del área de e-commerse favor de indicarnos la trayectoria y conexión del desagüe y diámetro de la tubería | No se deberá considerar
- Actualizacion de infoamcion de tableros para el proovedor que suministra los tableros | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI No.23 Hablando con el proovedor que va a suministrar los tableros electricos ( dupon ) indica que ellos no tienenn la ultima modicficacon del proyecto y por tal motivo no han podido fabricar los tableros que llevamos nos pudieran apoyar enviando la informacion al provedor para que pueda fabricar los tableros y los pueda enviar ya que este retraso con la fabricacion y entrega de los tableros se pone en riesgo la entrega de la tienda y la liberacion por parte de la uvie para las instalciones electricas nos apoyan en enviarle la informacion a la brevedas con carecter de urgencia | Se confirma carga de planos con la visualización de cuadros de carga completa, esta información tambien se puede consultar en el model del plano en dWG
- ALIMENTACION ELECTRICA PARA MONTACARGA | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | 1. De acuerdo a plano A101A indica montacargas y en plano IE-04a indica la instalación de un desconectador S&C lo cual no indica capacidad de dicho desconectador ni calibre de cableado, Favor de indicarnos si se considerara dicho desconectador y calibre del cable | Se comparte plano IE-04a con la especificación de desconectador indicado para montacargas.
- malla ciclonica perimetral | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano C03 no indica malla ciclónica del lado derecho de la unidad colindancia con vecino de venta de lotes de carros con el estacionamiento de unidad favor de indicar si solo se realizara el murete de block de 10 cm de espesor | Como se indica en el plano C03 Planta de Conjunto, se debe considerar solo el murete de block en la colidnacnia
- BASTIDOR CUADRADO EN DRIVE THRU | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme al plano A200 FACHADAS GENERALES nos indica un bastidor cuadrado para soportar el metal desplegado Metal Red rombo 11x12mm del área del Drive Thru, en proyecto no viene indicado un detalle sobre el mismo, que especificación tendrá este bastidor como dimensiones, tipo de material ni como se fijará a la estructura. | R: Se informa que se cargó en sistema el boletín (BOL17 Bastidor de fachada Drive Thru), en complemento al plano A200, donde se indica la colocación del bastidor para fijación.
- Arboles fuera de la poligonal a construir | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De acuardo al plano C02a TRATAMIENTO DE ARBOLES 1009930 nos indica que hay arboles fuera de la poligonal a consturir que se talan y se reubican, dichos arboles estan dentro del predio del arrendador, pero fuera de los limites rentados, es correcto esos movimientos, esto para sensivilizarlo con la plaza. Se adjunta imagen para tener mayor visibilidad. | Los arboles señalados no tienen tratamiento alguno, se confirmó con ambiental y se actualizará plano.
- REJILLA EN ZONA PERMEABLE | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano C08 drenaje pluvial, en la zona permeable nos indican colocar una rejilla pluvial aun lado del tanque elevado de saca.¿ Es correcta esta indicacion? | CONFORME A LO INDICADO EN EL PLANO DE NIVELES C05 PLANO DE NIVELES 1012646, EN EL ÁREA A LA QUE HACEN REFERENCIA SE TIENE UN PUNTO BAJO; POR LO CUAL, ES CORRECTO CONSIDERAR LA REJILLA, CONFORME SE INDICA EN EL PLANO C08 DE DRENAJE PLUVIAL.
- REJILLA PLUVIAL DESCARGA A BAJADAS PLUVIALES | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano de niveles C05 en el área que está enfrente de la subestación el nivel de rodamiento lo indican el punto más bajo con la cota 51.37, y en el plano de drenaje pluvial C08, en esa misma zona nos indican una rejilla que va conectada a las bajadas pluviales. ¿Es correcta esta indicación ya que será mucha agua la que captará esta rejilla? | LA REJILLLA INDICADA CON LA NOMENCLATURA R-2, EN EL PLANO C08 DE DRENAJE PLUVIAL, CONFORME A CALCULO, ESTARA CAPTANDO 16 LPS. MIENTRAS QUE EL GASTO MAYOR DE 80 LPS ESCURRIRA HASTA LA ZONA DEL ANDÉN DONDE EL AGUA SERA CAPTADA MEDIANTE REJILLAS TRANSVERSALES. POR LO QUE, SE DEBERÁ CONSIDERAR DICHA REJILLA R-2 CONFORME SE INDICA EN PROYECTO PLUVIAL.
- RFI 21 MURO DE CONTENCION EN MEJORAMIENTO DE RELLENO PARA DESPLANTE DE ZAPATA | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Se informa que debido a que no se cuenta con un muro de contención para el eje 3 donde se hará el relleno del desconsolidador, por lo cual se realizará un muro de contención con block de 1mt de altura conforme al relleno de material de banco solicitado por proyectos esto con el fin de evitar el desborde del relleno. | Nos pueden apoyar con fotografías y algún esquema de la situación de estado actual del terreno para revisar con geotecnia que no se tenga ningun inconveniente, de igual manera un esquema de la propuesta para validar que la propuesta sea viable
- C-CUAUTITLAN-RFI 51 DREN PARA MAQUINA DE HIELO | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . En el nuevo layout indica la instalación de la maquina de hielo a un costado de la puerta de las celdas para la cisterna, en la parte de abajo se tiene el cuarto de bombas, en este solo se tiene un carcamo de achique. ¿Hacia este carcamo se llevara la tuberia del dren de la maquina de hielo? | La maquina conserva la posicion original de proyecto por lo que debe de conosiderarse la descarga indicada en el plano IS-01. Esta trayectoria deberá de colocars ebajo el lecho bajo de losa de cuarto de bombas hasta el punto de conexión que indica el plano IS-01.
- C-CUAUTITLAN-RFI 50 REPARACION DE LOSA TAPA DE CISTERNA | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . Al realizar la escarificación de la losa tapa de la cisterna como se indica en boletin 01 firme de concreto, se presentarón algunos desprendimientos en la parte baja de losa. Conservación solicita la reparacion de estos, solicitando su apoyo para realizar la reparación de estos. Se adjunta archivo. . | Se deberá retirar cualquier fragmento de concreto suelto o mal adherido, posteriormente se deberán limpiar las superficies mediante aire a presión para eliminar el polvo. La superficie debe estar limpia, seca y estructuralmente sana. Posteriormente se deberá colocar un aditivo para unir concreto nuevo con concreto existente (Fester epoxine 200 o similar) y reparar con grout, extendiendo el recubrimiento de dicho grout 10 cm perimetralmente más allá de la zona con desprendimiento. Adicionalmente, recomendamos apuntalar la losa existente hasta que el firme armado nuevo alcance su resistencia.
- RFI 34 Reubicación camara CCTV | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para dar visibilidad sobre la solicitud que el área de PAL comenta dado que se tiene una cámara en el pasillo de PTB misma ubicación en la cual se está considerando colocar una nueva en el sembrado de CCTV que indica proyecto, por lo cual solicitan consideran la reubicación de la cámara mencionada adjunto evidencia grafica de la ubicación actual y a donde es requerida. Nos apoyan validado esta solicitud con todas las áreas involucradas, de no ser así notificar para dar seguimiento según corresponda el proyecto. . | Por porte de Diseño no existe inconveniente con la reubicación, el sembrado de CCTV del proyecto correspondía con lo compartido por Ingenierías SCH, se deberá reubicar la cámara conciliada y validada por las áreas involucradas. Con base en la sesión de seguimiento del 20 sep 2024, Fátima de PAL confirma dejar las cámaras existentes en su posición y reubicar 1 cámara fija tipo bala de la zona de rack PTB a la nueva ubicación de ALTO VALOR.
- Oficinas bajo racks fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: A-407 PLANO_OFICINAS_BAJO_RACKS_CDW_4640_CHIHUAHUA, con forme indica el plano no trae la ubicación de donde se colocaría lo mencionado nos podrían indicar cuantas oficinas se colocaron y en que lugar o ubicación compartir planos. Quedo atento a sus comentarios Les mando un cordial saludo. | Se colocaran dos oficinas bajo racks. La primera en la esquina superior izquierda de alto valor. La segunda en la izquierda superior izquierda del área de farmacia. Cualquier duda, se puede generar sesión para aclarar identificar puntualmente la ubicación.
- LUMINARIA CUARTO ACOMETIDA TELMEX | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos apoyan con la duda, para el area de cuarto de acometida de telmex no contempla luminaria, nos ayudan porfavor ya que es un cuarto cerrado. ref: Ie-02 | R:El proyecto de remo efectivamente no considera una luminaria en el cuarto de acometida Telmx, ya que cuenta con una luminaria existente.
- Línea del dren de condesado del mini Split en caseta Workstation Fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, conforme indica el plano: A-406b PLANO_DE_DETALLES_WORKSTATION_CDW_4640_CHIHUAHUAen la línea de dren de condensado no indica hacia donde ira el dren ya en el sitio, sebe que no hay coladeras cerdas y como seria su trayectoria y de igual manera indica un equipo de bombeo no apoyan mencionado donde estaría el equipo del bombeo y sus trayectorias Quedo atento a sus comentarios Les mando un cordial saludo. | La ubicación de la bomba se indica en la planta arquitectónica de oficina en plano A-406a PLANO_DE_DETALLES_WORKSTATION_CDW_4640_CHIHUAHUA. El bombeo se realizara a la cubierta y posteriormente contara con una lÍnea de dren hasta el canalón en el plano A-102 PLANO_DE_CUBIERTA_CDW_4640_CHIHUAHUA.
- RFI 33 DISCREPANCIA DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS. | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para indicar las discrepancias sobre los suministros eléctricos, considerando las necesidades de proyecto, cabe hacer mención que existen suministros los cuales están pendientes por llegar y los restantes llegaron sin embargo sus características de ensamblado no se adaptan a lo que indica proyecto. Anexo evidencia grafica. . | Se revisó con GNFR los suministraos solicitados y los que hacen falta mediante correo el 10 sep 2024. Está en seguimiento con Edgar Cedeño. En caso de que GNFR no tenga los suministros de pronta entrega. se evaluará la opción de suministro por contratista, su apoyo con la cotización y tiempos de entrega.
- Colocación de malla ciclónica en cuarto de bombas de daifuku fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentre bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: A-600 PLANO_DE_MALLAS_CICLÓNICAS_CDW_4640_CHIHUAHUA, ya como se ve no se está contando la colocación de malla ciclónica en cuarto de bombas de daifuku, por favor confirmar si se colocara o no la malla y mandar plano o detalles | La zona en donde se ubican los compresores de Daifuku, se confirma que no contara con alcance de malla ciclónica, solamente con protecciones prefabricadas (suministradas por GNFR). Si la consulta incluye alguna área adicional, favor de hacer la aclaración.
- RFI-43-PUERTA PORTON ANDEN | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | en plano CO-14C-ESTRUCTURA PORTON DE ACCESO-4058 no indica puerta de entrada y salida para porder cerrar el porton, esta se requiere para que pueda salir el personal y este se pueda cerrar por fuera de lo contrario no podra salir el personal y solo se podra cerrar por dentro y tendria que estar en tienda un personal fijo. | En las diferentes juntas que tuvimos para revisar el tema del NPT, comentamos que la puerta peatonal quedaba por debajo del NAME reportado en el Estudio Hidrológico, por lo cual, decidimos mantener solo el murete perimetral de 70 cm para tener la zona de anden resguardada ante un avenida máxima en temporada de lluvia, esto implica que el ingreso peatonal sea por una de la hojas del protón, bajo esta consideración, nuestra propuesta seria: Colocar en la cara exterior del portón cerrojo con candado de seguridad mca. tesa assa abloy mod.cs. Se comparte boletín
- RFI-41-TRABAJOS EN NICHO DE MEDICION | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | a solicitud de CFE se colocan las donas de medicion en el interruptor principal, esto ocasiona que: 1.-Al no colocar las donas de medicion en el transformador de donde se derivan los cables del interruptor principal y del interruptor de SCI como se indica en el DU-01-INSTALACION ELECTRICA DIAGRAMA UNIFILAR-4058, no se tomaria la medida del alimentador de SCI lo que ocasionaria una multa en caso de ser observado por la autoridad correspondiente, se adjunta fotografia 1 en notas y documentos. 2.-Dicho lo anterior se propone y autoriza por el area de energia de walmart y UVIE, colocar un nuevo cableado para el alimentador del interruptor de SCI para salir del transformador pasar por las donas de medicion y conectarse de nuevo al interruptor principal, ya que el que se tenia conforme a proyecto no cuenta con la coca necesaria para esta nueva trayectoria. 3.-Este nuevo cableado se conectara con zapatas mecanicas de la salida del transformador al interruptor principal de SCI con autorizacion de la UVIE, por lo que esta no seria tomada como una NO CONFORMIDAD. | nuestro especialista eléctrico esta de acuerdo con los ajustes realizados en obra.
- Sistema de puesta de tierra a transformador no existe Fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo con el proyecto de mecanización en el plano: IE-08 ALIMENTACIONES nos indica que se aterricé el transformador al sistema de tierras de que indica proyecto, el cual se hace mención que actualmente en sitio no existe ningún sistema de tierras. Es por eso por lo que solicitamos que nos puedan apoyar indicando donde se conectará esta puesta a tierra. Actualmente solo contamos con la tierra que viene de la subestación a través del alimentador para el tablero del Sorter, ¿Es prudente tomar este como un alimentador de puesta a tierra? De ser avalado y confirmado, me podrían compartir el plano actualizado para posteriormente cuando se realice la verificación por parte de la UVIE y no tengamos alguna no conformidad después de ejecutar. | La conexión que se debe de realizar es poner a tierra el puente de unión, esto se logra mandando un conductor de puesta a tierra, a una varilla en el terreno natural, a continuación se describe el procedimiento considerado en proyecto: 1.- El puente de unión del transformador se debe de conectar a una varilla de puesta a tierra por medio de un conductor desnudo calibre 4/0. 2.-Este conductor es de calibre 4/0 AWG va conectado a la varilla de puesta a tierra que está en el exterior, este puede ir desnudo o en una tubería de PVC. 3.- En plano IE-08 se muestra el registro de la varilla de puesta a tierra. 4.- La contratista debe suministrar e instalar una nueva varilla de tierras, detalle de conexión de puesta a tierra mostrado en detalle plano IE-08.
- RF-45-LAMPARAS RACK | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde en plano IE-02 INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS -4058 no indica alumbrado en el area de tablero de refrigeracion, por lo cual se marca como una observacion en el inciso D) por parte de la UVIE adjuntamos dictamen en notas y documentos, por lo cual se requiere colocar lamparas en esa parte con un apagor. Favor de indicar si es alcance del proveedor de refrigeracion o si se colocara como adicional por parte de la contratista general. | Respecto a dicho alcance, debe ser considerado como adicional al contratista, no se considera alumbrado en dicha zona, tampoco nos lo habían reportado.
- RFI-44-RESPUESTA ID-1053833 | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde en respuesta al RFI con ID1053833 es correcto nos indica conectar los dos alcones al tablero HCE, pero este no fue suministrado por GNFR,adjunto remision en notas y documentos, pero es importante mencionar que este tablero no cuenta ya con servicios debido a que las luminarias de exterior son fotovoltaicas por lo cual este tablero solo tendria una pastilla de 2*15A para los dos alcones dicho lo anterior se propone colocar estos en el tablero HE en el circuito 16. Quedamos en espera de sus comentarios. | En este caso se puede instalar los interruptores necesarios desde tablero HE sin ningún problema, solo sería un interruptor de 2 x 15 A.
- Antenas Wifi para monitoreo de tanques elevados | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la CI-22-024_ ACTUALIZACIÓN _ Antena WIFI para monitoreo de nivel de agua de tanques superficiales indica que se deberán colocar dos antenas wifi para el monitoreo de los tanques elevados, pero en los planos eléctricos y de energía regulada no se observa que exista un contacto ni la ubicación del mismo. Se solicita del apoyo para la ubicación y el tipo de contacto que se colocará. | Se comparte BOLETIN 01-ANTENAS PARA TANQUES, se encuentra cargado en la carpeta de BOLETINES del proyecto
- Muro de colindancia | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | en proyecto existe considerado un muro colindante cuyo alcance radica en retirar una hilada de Block y realizar sustitucion por cadena de cerramiento, sin embargo en sitio es notorio el daño del muro actual, adjunto reporte fotografico por lo que se solicita considerar alguna alternativa de mantenimineto dadas las condiciones actuales y el riesgo que este presenta para la operacion de la unidad | La alternativa de mantenimiento del muro existente está dada en los planos de proyecto e indican: En la dala superior armada de proyecto (indicada en el plano c09f plano de sección de muro) indica materiales, dimensión y armado de ésta. En la dala nueva, se deberán dejar juntas constructivas, en la misma posición de las juntas constructivas de la barda existente, (no se permite poner dala corrida a todo lo largo del muro), la junta de la dala nueva, se deberá rellenar con celotex e=2 cm. Se propone dejar juntas en la dala nueva, a cada 15 mts en promedio (+/-), en caso de no existir juntas en el muro existente, se deberá reportar como “hallazgo”. En la zona de huecos, estos se rellenarán con mortero cemento-arena proporción 1:3 con pedazos de tabique, grava o tezontle para evitar que se ocupe material adicional. Para huecos de mayores dimensiones se restituirán piezas completas de block de cemento asentados con mortero cemento-arena proporción 1:3 Para las grietas se cubrirán con metal desplegado calibre 18 tipo rombo con abertura de 1.5 x 1.5 cm con tiras de 20cm de ancho a cada lado de la grieta (ancho total de 40 cm) a todo lo largo de la grieta, se fijará con clavos para concreto para estirar lo mejor posible el metal desplegado En el plano c09f se indica un aplanado de cemento-arena proporción 1:3 de 5 cm de espesor. se puede disminuir el espesor de 5 cm a 3 cm si se realiza con una mezcla con fibras sintéticas fibermesh.
- RFI-46-RESPUESTA DE ID-1053832 | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde en respuesta al RFI-1053832 se busca en cuadro de cargas VE, LN Y TGN y no se cuentan con pastillas para el sistema de automatizacion estos se requieren para automatizar los siguientes equipos : LN-1*15A-Extractor sanitarios TGN-3*15A-Medicion de CFE VE-1*15A-Cortinas de aire Favor de autorizar estos trabajos ya que estos se requieren para la automatizacion de dichos equipos y el monitoreo de energia de CFE, y a su vez el proveedor de automatizacion lo requiere como check list para finalizacion de los trabajos, es importante mencionar que de conectar los equipos directamente estos se tendrian que encender y apargar de manera manual por personal de tienda y en caso de olvidar apagar los equipos estos podrian sufrir daños al trabajar de manera continua. | En este caso, si deben aplicar esos servicios con dichas necesidades.
- RFI-49-PINTURA EN ESTACIONAMIENTO ADOQUIN | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena noche en plano CO-13 PLANO DE SEÑALIZACION - 4058 se indican las especificaciones para pintura en concrero o asfalto pero en los cajones de estacionamiento en esta zona son de adoquin, por lo cual solicitamos de su apoyo para indicarnos que tipo de pintura aplicar sobre este material. | Aplicar pintura para superficie concreto de acuerdo a especificaciones de acabados/sección 09900
- RFI-47-DIMENSIONES DE DUCTOS UP | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena noche, referente a las dimenciones de las salidas de aire de los UPE Y UPR, se tiene una diferencia de medidas indicadas en proyecto y en las fichas tecnicas,por lo cual se anexa reporte fotografico en notas y documentos para su revision, de igual manera favor de indicarnos las nuevas medidas de los ductos ya que esto reduce el área y eficacia del equipo, forzando los motores. | 1.- No entendemos bien el comentario sobre dimensiones correctas, pero las dimensiones de los ductos de bajada son correctas en el caso de las unidades para piso de ventas de 28x28, cómo se ve en le plano IAA1, en la nota 16 de los planos se indica que las dimensiones de los ductos son interiores, para un flujo de 3800 pcm con fricción aproximada de 0.1 x100 ft. 2.- Las salidas para inyección y retorno deben construirse como siempre se hace en todas las tiendas, con una transformación del tamaño de la salida del equipo hacía el tamaño del ducto indicado, como indican las buenas prácticas en construcción de ductos de aire acondicionado, ver detalle 2, con remate de ducto en base del equipo, contra los huecos del equipo de las mismas dimensiones. 3.- En los planos de detalles IAA5 puede verse que los ductos se rematan contra la base de las mismas dimensiones, donde descansa el equipo y que se considera una transformación después de la conexión hacia el ducto del pleno de inyección, esto puede verse gráficamente en los detalles 2 y 30. 4.- También se inidca en el cuadro de equipos de unidades paquete que los ductos de inyección y retorno deberán construirse del tamaño del hueco del equipo.
- RFI 24 BASE DE PROTOCOL | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | BUENOS DIAS EQUIPO, REFERENTE AL PLANO ES401b BASE DE EQUIPOS, LA BASE DE PROTOCOL SE REALIZO CONFORME A LAS MEDIDAS, INDICA ALTURA NIVEL DE PISO 2.50 METROS HACIA VIGA LECHO SUPERIOR, SE REALIZO TRAZOS Y MEDIDAS CON PROVEEDOR HUSSMANN PLANO LAYOUT REFRIGERACION INDICA 2.40 METROS CAMARAS TERMINAS, HUSSMANN MENCION QQUE 0.10 METROS LIBRES ENTRE BASE Y CAMARAS NO LES DA PARA SUS TENDIDOS DE TUBERIAS ELECTROMECANICAS Y PARA SU MANTENIMIENTO O SERVICIOS POSTEIOR. ME APOYAM DE FAVOR, ANEXO EVIDENCIA | DE ACUERDO CON LO COMENTADO VIA TELEFONICA, SE VALIDA LA MODIFICACION DE ALTURA DE LA BASE PARA TENER 30 CM LIBRES ENTRE LA BASE Y LAS CAMARAS. CABE MENCIONAR QUE LA PROPUESTA DE LA BASE EN ESTE PLANO (ES401b BASE DE EQUIPOS) FUE AVALADA POR EL AREA DE PROYECTOS DE HUSSMANN DADO QUE ELLOS CONOCEN MEJOR SUS PROCESOS CONSTRUTIVOS.
- RFI 23 DEMOLICION DE LOSETA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI. 23 HALLAZGO DE LOSETA CERAMICA POR DEBAJO DE LAS VITRINAS EXISTENTE, SE REQUIERE DEMOLER PARA TENER EL MISMO NIVEL QUE EL PISO DE CONCRETO DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION AMASIJO, Y NO TENER PROBLEMAS CUANDO SE ARMEN CAMARAS VS WALKING COOLER POR NIVEL. DE FAVOR ME APOYAN CON ESO. ANEXO EVIDENCIA | DEBIDO AL HALLAZGO PRESENTADO EN SITIO SE APRUEBA EL RETIRO DE LA LOSETA CERAMICA QUE MENCIONAN. APLICA OCI POR SER HALLAZGO DE OBRA.
- RFI 22 MANIOBRA DE PROTOCOL | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI. 22 REFERENTE A LA MABIOBRA DE PROTOCOL POR FALTA DE ESPACIO NO SE PUEDE REALIZAR POR AREA DE RECIBO, SE REQUIERE ENTRAR CON MONTACARGA ACCESO CLIENTES, DIRIGIRSE POR PASILLO DE PISO DE VENTAS, RETIRAR UNA VITRINA PROVISONAL, DEMOLICION DE FALDON EXISTENTE EN AREA DE PANADERIA 4.70 METROS DE LARGOS ES LA MEDIDA DEL EQUIPO Y POSTERIOR CONSTRUCCION DEL MISMO FALDON. ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. ME APOYA CON ESTO DE FAVOR. | ESTE TEMA DEBE REVISARLO EL AREA DE CONSTRUCCIONES Y GERENCIA DADO QUE ES PARTE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO
- Mueble barra de trabajo para prevención | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | en el plano A500e-PLANO DE MOBILIARIO V-3014 nos indica la fabricación de la mesa de trabajo, pero en esta ubicación se encuentra una viga y una columna estructural, sin embargo, no se visualiza en los planos si dicho mueble deberá llevar algún corte para que este pueda ser situada en la posición que indica, ya que es un mueble completo Nos pueden indicar que se debe realizar con este mueble | Se hace mención que se deberán de realizar los ajustes a este mobiliario de acuerdo con las dimensiones que arrojan las columnas, se comparte el boletín RFI - 1053793 - Mueble barra de trabajo para prevención con el detalle del corte en el mobiliario en las áreas de las columnas, se hace mención que se deberán colocar molduras alrededor de las columnas para evitar la acumulación de residuos.
- RFI 38 Nodos de DAtos en Barra de Jefes | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | En plano ID-02 nos indica que llevamos 2 PC en barra de jefes, sin embargo en plano no indica la colocacion de nodos de datos para dichas PC, nos podrian confirmar que no se deberan instalar o en caso contrario nos compartirial el boletin correspondiente para su instalacion. . | . Se comparte Boletín 38 con la salida de datos en barra de jefes. .
- Plano Es-803, tanque de trasvase | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano ES-803 de tanque de trasvase, se tiene la siguiente duda: 1. El impermeabilizante integral para el concreto, solo indica para losa de fondo y losa tapa, pero no para muros. ¿Nos indican si lleva en los muros? 2. Indica dos bombas, pero no se considera un cárcamo. ¿Nos apoya a indicar si lleva? 3. Existe un detalle de tuberias (brida) pero no indica cota con respecto al nivel teminado de losa de fondo, por lo que se solicira dicho dato. 4. No indica dealle de tapa del tanque, nos apoyan con compartir el detalle. | • Considerar el impermeabilizante integral también en muros. • No se considera cárcamo en la cisterna de trasvase. • Indicar específicamente donde se esta identificando la Brida o a que plano y detalles se refieren. • La tapa se indica en el plano HCM-02 Cuarto de bombas Isometrico General.
- Detalles registros sanitarios | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Buena tarde En los plano de instalaciones hidrosanitarias, en el plano C07, el cual hace referencia para los detalles sanitarios no se encuentra los detalles para los registros sanitarios en exteriores. Nos yaudan con este dato? cordiales | Se adjunta le boletín BOL-17 C07a Drenaje Sanitario Plano de detalles
- Plano ES-C-09-3, muro de contención anden de camionetas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | -En Plano ES-C-09-3 de muros, en el muro MC-04 que corresponde al muro de anden de camionetas, no indica ángulo en la arista superior exterior del muroo, ya que con el golpe de las cammionetas se presentan despostillamientos. ¿Se considera al ángulo?. De ser así, nos indican la sección? . | Favor de considerar la colocación del Angulo en la arista de 3X1/4
- Plano IE-09 Alimentadores Generales | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de alimentadores IE-09, en alimentadores para cuarto de bombas, el plano no se actualizó en OC-04, tod vez que al cambiar de cisterna a tanques elevados, cambia la ubicación del cuarto de máquinas por lo que, se incrementa la longitu de alimentadores. La pregunta es: ¿Los alimentadores continúan con el mismo calibre? en caso de mantenerse los calibres, de cualquier forma se incrementa la distancia en promedio 24m. . | Se adjunta boletín BOL-16 IE-09 - ALIMENTADORES GENERALES con la actualización de los alimentadores.
- Plano A402 Prichos, altura de muro | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano A402 de prichos, el muro tiene un aaltura de 308 y en plano de muros es de 3.20, el cual se solicita nos confirmen si la altura es correcta, ya que en otros proyectos, el muro que da a piso de ventas, la altura es alto para cubirir las bajadas de instalaciones. . | Considerar la altura del muro hasta lecho bajo de cubierta, de acuerdo a como lo indica el corte 01 - A301 Corte transversal D-D del plano A301 Cortes Generales II-4545 Y 01 Corte Longitudinal 01 del plano A300 Cortes Generales-4545
- Boletín para señalética de pick up. | Encino (AA)+ | Sam's Club | De acuerdo a la visita por parte de proyectos se les solicita el boletín para señalética vertical, solo para inductiva de pick up. | SE COMPARTE EL BOLETIN B03 SEÑALIZACION VERTICAL PARA PICKUP 1012646, CON EL COMPLEMENTO DE LOS DETALLES PARA LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE PICKUP. DICHO BOLETIN SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE EXTERIORES - MOBILIAIRIO Y SEÑALIZACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE.
- RFI 39 Nodo de Datos Rack A | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | referente a los nodos de datos de los rack de refrigeracion, en proyecto no se contempla el nodo para el rack A, de igual manera no informar ahorro de energia que por parte de ellos necesitan un nodo de datos en el mismo rack, nos podrian confirmar en caso de ser afirmativo compartir boletin. . | . Compartimos Boletín 39 Nodo de datos en Rack A de refrigeración del proyecto de SC Zaragoza, normalmente se deja una sola salida de datos en RACK A. A solicitud estamos dejando la salida en rack A y otra para AHORRO DE ENERGIA en el mismo RACK como se solicitó. .
- RFI 40 Accesoso controlados | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si los accesos controlados deberan de instalarce ya que en plano ACC_01 indica que estos no deberan de ser instalados, por dicho motivo la contratista no lop considero en su ppto y le genera un adicional. . | . En el plano de accesibilidad en efcto viene esa nota, sin embargo, en el plano IE-18 ALIMENTACION CONTROL DE ACCESO si se considera la alimentación eléctrica y en el plano A-610 ACCESOS CONTROLADOS se indica la siguiente nota: QUEDA A CARGO DEL CONTRATISTA SUBCONTRATAR A PROVEEDOR AUTORIZADO POR WALMART PARA LA INSTALACION Y COLOCACIÓN DE CONTROLES DE ACCESOS.Por lo que si tuvieron que haber cotizado el alcance. .
- RFI 37 Antenas Sensormatic | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | En plano LP-03 nos indica una separacion de las antenas con relacion a las puertas automaticas de clientes de 3.3 mts, esta en la que esta del lado de servicios al cliente. En las antenas que estan del acceso de cliientes del area de prichos nos indica 60 cm despegado de las puertas automaticas, nos podrian confirmar que las antenas que se encuentran del lado de servicios al cliente se instalaran a la distancia indicada en proyecto o se deberan de instalar a la misma distancia que se indican del lado de prichos. . | . Estas deberán colocarse a la misma distancia que las del acceso donde se ubica Prichos indicado en planta arquitectónica a 0.75m a eje de antena hacia paño interior de puerta automática. .
- Plano GA020 glasboard Texturizado en muros | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano GA020 inica que el recubrimento en interior de muros del áreas de preparados es con blasboard texturuzado de 2.3 mm, pero en el plano A600 en tabla de acabados dice que se coloca el glasboard liso de 2.3 mm. ¿Cual es la información correcta? | debe de ser texturizado
- Plano C08a, Detalles pluviales | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano C08a de detalles para regitros pluviales, para la tapas de polietileno reciclado, tiene una sección de 1.39 x 0.60 cm. sin embargo el diámetro de tubo de llegada es de igual manera de 60 cm, por lo que la tapa queda pequeña. derivado de esto se sugiere colocar una cadena en la parte superior y que la tapa quede sobre esta. Adiconal tambien en proyecto solo se representa el acero vertical y horizontal, pero no se indica una cadena para recibir el ángulo, el cual se sugiere colocarlo, toda vez que es tráfico pesado (andenes). De no colocarlo se genera despostillmientos por el paso de camiones. | De acuerdo a lo indicado en el plano C-08 Drenaje Pluvial ya que no hay tubería de 60 CM que se conecte a un registro, para diámetros mayores se está considerando pozos de visitas. Para el tema de las rejillas pluviales considerar lo indicado en el detalle 10 del plano C08a Plano Pluvial Exteriores Detalles
- Plano de acercamiento de puntos de conexión | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plnao de acercamiento de los servicios generales de agua de y drenaje, indica que saliendo del límite de predio (salida de estacionamiento) un cárcamo de bombeo, el cual inclyen dos bombas, pero no se ha actualizado el plano eléctrico para alimnetar dichos equipos, por lo que se sugiere dejar una tubería de 1 1/2 previo la pavimentación de la vialidad, po lo qua también se solicita la actualizacion del dicho plano eléctrico. | El proyecto complementario de cárcamo sanitario y ajustes eléctricos se está trabajando, sin embargo, si considerar la colocación de tubería de 44 mm.
- IE-09 plano de alimenradores | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de alimentadores, el cableado a la subestación electrica, baja por tuberías, el cual, por ser cable de mayor calibre, es complicado pasarlo por tubería, por lo que se solicita nos autorice pasarlo por charola. Al ser por charola se tienes dos opciones, la primera es forrarlo con durock para evitar que quede a la intemperie, la segunda es con lámina y debidamente aterrizada. En segundo punto, para las salidas de los alimnetadores de los trableros no indica algún tipo de trinchera, ya que es la unicca forma de pasar el cableado, por lo que se propone realizar dichos trabajos y facilitar el cableado . | El proyecto fue aprobado y liberado por UVIE, por lo tanto se debe respetar la tubería indicada en el proyecto para el paso de allimentadores. Para el caso del segundo punto en e plano IE-09 Alimentadores generales se observa las trayectorias y en el plano SE-01 Subestación Eléctrica, se indica la consideración de trinchera en el cuadro de cedula de equipos con número 17
- RFI-09-REDISEÑO-TANQUE DE TORMENTAS | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE TORMENTAS, EN TRABAJOS DE EXCAVACION PARA DAR EL NIVEL DE 44.00 DESDE EL 48.70, UNA PROFUNDIDAD DE 4.45 METROS, AL NIVEL DE 46.31; 2.39 MTS, SE HIZO EL HALLAZGO DE TRASMINACION DE AGUA, LLEGANDO EL ESPEJO DE AGUA AL NIVEL DE 46.31, SE DETERMINA LA NECESIDAD DE SOLICITAR EL CAMBIO DE SECCION DEL TANQUE DE TORMENTAS PREGUNTA: EN REFERENCIA A LOS NIVELES DE DESCARGA DEL DENAJE PLUVIAL EL NIVEL TOPE A RESPETAR ES EL DE 47.69, LA PREGUNTA ES SI SE DEBE REALIZAR UNA MEJORA DE UN NIVEL DE PIEDRAPLEN ANTES DEL NIVEL 46.31, PARA DAR UN NIVEL FIRME PARA EL DESPLANTE DE LA LOSA FONDO? Y SE DEBERA REDISEÑAR LA ALTURA INTERIOR DEL TANQUE DE TORMENTA, ENTRE LA LOSA TAPA Y LOSA FONDO, EXPANDIENDO EL ANCHO EN PROPORCION PARA CUMPLIR CON EL VOLUMN DE 446.0 M3 | Se reviso y ajusto la geometria del tanque considerando bajar el tirante y pasando de 6 a 8 celdas, se comaprte geometria y ubicación no se modifican armados C03 C08 y y C08d
- 004 DEMOLICION DE FIRME EN AREA OPERATIVA | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo al plano DEM01-RETIROS, indica la tabla de retiros la demolición de firme de 7.62 m2 y excavación de material tipo II. Por lo que surge la duda de como se debe restituir esas piedras o en su caso indicar si no se deben realizar dichos trabajos. Adjunto reporte. Slds. | No se deberá considerar el retiro de piso de concreto ni la excavación hasta que se tenga confirmación del suministro de mesas ergonómicas y se cuente con su ficha técnica.
- PLANO INDICE ACTUALIZADO | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicito su apoyo para enviar el plano indice con la actualización de las ultmimas modificaciones por plano, lo anterior a fin de evitar confuciones y dar seguimiento a los alcances generales del proyecto | El número de planos, sigue siendo el mismo que el proyecto ISSUE liberado. Se han subido boletines y esos no se incluyen en el plano índice. En plano índice se actualizará cuando se emita una OC.
- LISTADO DE SUMINISTROS WALMART | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicito su apoyo para la carga del lista de suministros de los equipos y/o materiales que serán suministrados por Walmart para el proyecto. | El listado de suministro se encuentra cargado en Tririga en la carpeta 07 Listado de suministros / Listado de suministros.
- Chapa de seguridad en puerta pick up | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano “LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION URA” en la puerta de pick up indica tipo salida de emergencia con barra de tres puntos, esta puerta tiene un funcionamiento de salida constante por lo cual se requiere cambiar el tipo de chapa para eficiencia de la misma. Solicito del apoyo para generar el boletín por favor. | el dispositivo “BARRA DE TRES PUNTOS” mencionado no debe ser considerado para el área de PICK UP. En el plano hay un error de dibujo; sin embargo, este dispositivo no está incluido en el diagrama de conexión
- Perfiles comerciales | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | debido al imprevisto del perfil no comercial de su apoyo con VoBo para el siguiente cambio: sustituir perfiles por los comerciales. OR 178 X 6.4 ( COLUMNAS EN CUBIERTA DE ANDÉN ) sustituir por OR 203X 152 ( 8 x 6 ). OR 127 X 102 X 6.4 ( TRABES EN BASE TANQUE DE GAS ) sustituir por OR 152 X 102 ( 6 x 4 ). | El perfil es completamente comercial se debe ejecutar tal como se indica en el proyecto estructural. La columna no puede cambiarse por un elemento rectangular, si se realiza la modificación se tendria que aumentar la placa base y la sección transversal del dado, estas modificaciones implican incremento en la densidad estructural y volumen de concreto y la reingenieria del proyecto. No se avanzará ningun adicional y será responsabilidad de la contratista. Con respecto al cambio de trabe para la base del tanque de gas no hay inconveniente, sin embargo, la contratista deberá de absorber el sobre costo que este cambio de sección genere.
- Reubicación de postes de alumbrado existente. | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano “C02aL REUBICACIÓN DE POSTES 1017849” indica reubicación de 3 postes de alumbrado público, por lo cuál la autoridad está solicitando que los trabajos sean ejecutados por Walmart. Siendo de ese modo se requiere del apoyo para generar el proyecto para dicha reubicación con instalaciones nuevas. | La reubicación de postes indicados en el plano C02aL REUBICACIÓN DE POSTES 1017849 estan considerados dentro del alcance de la contratista. Su apoyo para especificar que información adicional requieren, ya que en el plano vienen las reubicaciones de postes y registros.
- ES 912a tanque de tormentas | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | DERIVADO A LOS TRABAJOS DE TANQUE DE TORMENTAS PRINCIPAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA PROPONE AUMENTAR DIMENCIONES DE ESTE, ESTO CON EL FIN DE QUE EL TANQUE DE TORMENTAS UBICADO EN AREA DE ANDEN DE RECIBO DE TRAILERS SE OMITA YA QUE PARA LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS SE VERIA AFECTADO POR LA PROBLEMATICA DE AVANCE QUE SE TIENE EN OBRA Y EL AUMENTO DEL TANQUE PRINCIPAL ES PARA SUMAR EL AREA DEL TANQUE EN MENCION DEL AREA DE RECIBO AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA ESTA SOLICITUD ADJUNTO PLANO CON EL AUMENTO COMENTADO | El proyecto para realizar este cambio esta en proceso, este cambio implica varios ajustes. Se da respuesta a este RFI de manera temporal. El proyecto con el ajuste se liberara como aviso de cambio.
- c 10c ACOMETIDA TELEFONICA | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | por medio del presente, solicitamos de su valioso apoyo ya que en lo que comprende a la acometida telefonica nos comenta telmex que se tiene accidentes frecuentes sobre la av division del norte ya que el servicio se localiza sobre esta avenida por lo que nos proponen ingresar por la calle pirules esto a espaldas de la plantade tratamiento y cisterna por lo que agradecemos de su VoBo asi como un boletin correspondiente ante esta solicitud del provedor | Se compartió y se subió el boletín con el ajuste de la ubicación y la trayectoria de la acometida conforme a los comentarios indicados por el equipo de Telmex en sitio.
- REUBICACION DE TUBERIA ALIMENATADORA DE AGUA Y SCI | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | Buenas tardes equipo de diseño, se informa de un hallazgo en el área de trastienda en la ubicación del EDC 2 nuevos según el plano IE-07 CUARTOS ELÉCTRICOS el cual será instalo en la primera etapa de la remodelación, en el área se encuentra las tuberías de alimentación de agua existente, así como la tubería de SCI subiendo por muro. Se propone realiza una conexión provisional de todas las tuberías, la cuales serían interceptadas en la parte exterior de la tiene por el muro del eje “ A “ subiendo por muro y recorriendo la tubería por muro hasta llegar a la conexión de la tubería existe y evitar pasar por el área de donde se instalada el EDC 2 en trastienda, Favor de confirmarnos si es viable la propuesta. Comparto en la pestaña de Notas y Documentos archivo con las imagenes del estado actual y la propuesta a realizar. . | Dicha propuesta es viable, sin embargo, se recomienda realizar el desvío por la cara interior del muro para protección de las tuberías a la intemperie. Esta respuesta a RFI es Aclaratoria.
- RFI-50-JAULA CONSUMOS INTERNOS | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | en plano GA-03 PLANTA DE ABARROTES MOBILIARIO Y EQUIPO-4058 no indica detalle de la jaula de consumo interno y comenta store planing que esta no se suministra por GNFR que esta por lo general la suministra la contratista general pero en proyecto no se tiene alcance de esta. Favor de generar boletin ya que esta se requiere para operacion de tienda. | Se envía boletín con detalle para jaula de consumo interno
- RFI-48-PORTON ANDEN | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde en plano A-407 ANDEN RECIBO Y SERVICIOS-4058 solo indica cortina en el anden pero no porton fuera de la cortina, favor de indicar si este se requiere por operación ya que normalmente en otras determinantes si se indica por proyecto y por operacion esto debido a que si se queda arriba la cortina, el porton protegeria el acceso de personas a tienda. Favor de confirmar si se requiere y en caso de ser asi adjuntar dicho boletin. | . Se carga boletín para RFI#48
- RFI-51-MESA DE TRABAJO EN BODEGA DE ECOMMERCE | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | en plano A-500 DETALLES DE CARPINTERIA-4058 no indica mesa de trabajo para el area de bodega de ecommerce, comenta store planing que esa no la suministra GNFR y esta es suministra por la contratista general pero no se tiene como alcance en proyecto. Favor de adjuntarnos boletin ya que esta se requiere para operacion de tienda. | Solicitud nueva en proyectos anteriores no se consideraba Barra de trabajo ni en las guías mecánicas se encuentra considerado. Anexamos Boletín para su ejecución
- RFI-52-MURO ECOMMERCE | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | en plano A300 CORTES GENERALES -4058 indica el muro de ecommerce se indica verde el mismo color de faldones y acceso de clientes, pero indica store planing que este debe de ser color amarillo. Favor de confirmar si se realizara este cambio como adicional. | El muro en zona e-commerce debe ser color amarillo, aclarando que en proyecto no se indico color verde en dicha zona.
- RFI-53-CONTACTOS EQUIPO SONIDO | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | en plano IE-03-INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS PISO DE VENTAS-4058 no indica 2 contactos normales en el mueble de servicios al cliente para conectar el equipo de sonido. Nos ayudan a indicarnos a que circuito se conectaran y a que tablero y de que capacidad es la pastilla, ya que estos se requieren para conectar el equipo | El circuito deberá instalarse desde el Tablero LN en el circuito LN-30 con interruptor de 1 x 20A. En tubería conduit de 16 mm con 2 conductores calibre 10 awg thw-ls y 1 conductor desnudo de cobre calibre 10 awg.
- RFI-35-PREPARACIONES PARA CAJERO | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | en plano IE-03-INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS PISO DE VENTAS-4058 no indica contacto de media vuelta de 127V,de 20A MARCA ARROW HART MODELO 7310,tampco se indica contacto normal doble como se indica en los requirimientos de cajeros que envia negocios inmobiliarios, se adjunta presentacion en notas y documentos. Nos ayudan a generar boletin para estos trabajos. | solicitamos que nos apoyen cargando la presentación que mencionan en el texto del RFI para revisarla y dar nuestros comentarios.
- RFI 25 RENIVELACION DE PISO KINKLER | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI. RENIVELACION DE PISO KINKLER EXISTENTE, SE DETECO ESTE HALLAZGO YA QUE LAS PUERTAS DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACION NO LOGRAN ABATIR MAS DE 4O GRADOS, DEBIDO A QUE TOPA CON EL PISO KINLKER EXISTENTE. SE REQUIERE DEMOLER KINKLER Y RENIVELAR HACIA REMATAR CON COLADERAS PARA EVITAR ACOMULACION DE RESIDUOS O AGUA . ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | DEBIDO AL HALLAZGO QUE NOS COMENTAN, SE VALIDA LA PROPUESTA REVISADA EN OBRA PARA NIVELAR LOS PISOS PERMITIENDO LA APERTURA DE LA PUERTA DE CAMARA DE REFRIGERACION.
- Dren de condesados para mini Split y cuarto de bomba de daifuku FASE 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: A-102 PLANO_DE_CUBIERTA_CDW_4640_CHIHUAHUA, ya como se indica sobre la perforación de cubierta o techumbre la el paso de los drenes de mini Split y cuarto de bombas de daifuku, haciendo mención a conservación del cedis, nos cometa que no podemos realizar perforaciones a techumbre o cubierta, mencionado que se lleve la tubería de drenes por la estructura hasta llegar amuro existentes de concreto y realizar la perforación y llevar el dren, nos podría dar una solución y detalles de lo mencionado Quedo atento a sus cometarios. | Por restricción de el área de conservación se autoriza no perforar la cubierta y llevar la trayectoria de la tubería de dren adosada a joist existente.Se deberá de considerar que la trayectoria de la tubería de dren no debe pasar por encima de tableros eléctricos, monitores y/o elementos eléctricos con interruptores. La soportería de la tubería deberá de realizarse como lo indica la sección 4.3-Plomería de Especificaciones de Construcción de Wal-Mart.
- Aplicación de pintura en señalamiento horizontal FASE 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Con respecto al plano: A-100f PLANO_DE_ACABADOS_EN_PISOS_CDW_4640_CHIHUAHUA a la situación que se tiene en la aplicación de la pintura en piso, para señalamiento horizontal, se comparte documento donde nos indica el procedimiento a seguir para poder tener una garantía total de la aplicación de la pintura en piso, ya que el día de la visita de personal de COMEX a CEDIS explicó que por el tipo de piso que es pulido se debe de hacer una ligera lijada en las áreas donde se va a colocar el señalamiento o aplicar la pintura, pero conservación nos comenta que no se hacer ningún tipo de desbaste ni lijado en el piso y por este tema COMEX no nos otorga la garantía del año correspondiente nos podría dar una solución respecto a este tema | La contratista tiene la obligación de extender una garantía a Wal-Mart, independientemente de la garantía del fabricante. Ya que el constructor es el último responsable de los trabajos realizados en el CEDIS. Se deberá de revisar y aplicar las especificaciones indicadas en los criterios de construcciones de Wal-Mart.
- Colocación de refuerzo de Workstation Fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: 972_ES-05 CASETA, que indica como seria el refuerzo y colocación para la oficina Workstation, ya que va arriba del mezzanine como indica plano revisando en sitio se realizara las conexiones de soporte en columnas del mezzanine y se perfil la existente es de 6” y la que marca plano viene de 4” Seria colocaría conforme marca plana. De igual manera se les hace mención que al momento de colocar nos estorbaría el barandal que tiene existe en el mezzanine nos podrían dar una solución tanto la unión y la colocación o ubicación dar detalles Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | En los dibujos 6 y 7 del plano 972_ES-05 CASETA se indica el detalle de conexión de la columna de 4'' de la caseta con la columna de 6'' del mezzanine. La conexión será atornillada como indica el BOL-09. Con respecto a los barandales; estructuralmente no cumplen una función, es decir, si existen interferencias con la estructura de la caseta y los paneles perimetrales de la caseta, los barandales pueden omitirse, sin embargo, se deberá recortar el barandal para que libre 1/2 la ubicación de las columnas.
- Caseta Workstation estructura FASE 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, conforme al plano: 972_ES-05 CASETA de estructura pide perfiles de hss de 4x4” x 3/16” como indica el plano, de igual manera indica fijación en las vigas del mezzanine soldadas se colocarían como lo menciona y no abra problemas con forme a las garantías de la estructura mencionada, y están de acuerdo que se tendría que dar una abertura den piso de madera y la mina losacero del mezzanine para poder llegar a las vigas y aplicar soldadura nos apoyan dando una solución y se está de acuerdo con los niveles que la caseta Workstation será arriba del mezzanine Quedo atento a sus cometarios. Les mando un cordial saludo. | Se comparte BOL-09 CONEXIÓN MEZZANINE A CASETA WORKSTATION-CDW-4640-CHIHUAHUA, indicando los detalles de conexión de forma atornillada.
- Detector de humo cuarto de bombas | Huetamo (RM 2024) | Mi Bodega Aurrera | , haciendo el enlace al CAE se detecta un problema con el sensor de humo que va en cuarto de bombas (Subterráneo), la humedad provoco que el dispositivo que se instaló originalmente se dañara, en sitio se propone hacer la reubicación a una zona del cuarto de bombas donde este mas ventilado para evitar que la humedad dañe el dispositivo nuevo que se instaló, sin dejar desprotegida dicha área, así al igual se evita que a futuro la unidad tenga problemas con todo el sistema de detección de humo. | . El plano indica solo la instalación del detector de humo en el cuarto de bombas, sin embargo la ubicación final se debe considerar de acuerdo a las necesidades de la unidad.
- ALIMENTADOR ITG A PDP | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En el plano IE-04-ALIMENTACIONES_GENERALES-CDW_4188_MERIDA,con se indican las caracteristicas del Alimentador que se usará entre los tableros ITP-PDP-A hacia el Tablero PDP-A, favor de enviar las carateristicas de este alimentador y su soporteria. Asi mismo se solicita ratificar la cedula de alimentador, entre PDP-A y MCP01, actualmente se indica con cedula 1 -21, 3-8AWG (Cu) +1-10d (Cu) | El plano al que hacen referencia en la consulta, corresponde al CEDIS Mérida (IE-04-ALIMENTACIONES_GENERALES-CDW_4188_MERIDA). Revisar y confirmar la consulta, por favor.
- 007 SEPARACION DE TORNILLOS Y DIMENSIONES DE PLACA | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | EN BASE A LA RESPUESTA DEL RFI 005 SOLDADURA EN COLUMNAS DE PLACA, NOS APOYAN CON UN CROQUIS PARA REALIZAR LO QUE SE NOS INDICA AJUSTAR SEPARACIONES DE TORNILLOS Y LA DIMENSION DE LA PLACA BASE,. ASI MISMO SE CUESTIONA SI SE CAMBIARA EL TIPO DE CONEXION, YA QUE SOLAMENTE SE HABIA SOLICITADO SE DEFINIERA QUE TIPO DE SOLDADURA A UTILIZAR. EN ESPERA A SUS COMENTARIOS | Favor de revisar el plano cargado, este ya presenta la solución
- FRI SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR SECO | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI EN PLANOS DE PROYECTOS IEF-01 INSTALACION ELECTRICA REFRIGERACION, IEDU DIAGRAMA UNIFILAR ME INDICA LISTADO DE SUMINSITROS (EQUIPOS) TRANSFORMADOR EN SECO DE CLASE BT 30KVA MCA SQUARE D, TENSION PRIMARIA 480KV CONEXIÓN DELTA; VS LISTA DE SUMINISTROS DE COMPRAS Y PLANO IEF-02 CUADREO DE CARGAS NO INDICA TRANSFORMADOR SECO ME PUEDEN APOYAR CON EL CORRECTO? Y SI ES NECESRARIO EL SUMINISTRO . ANEXO EVIDENCIA | SE DEBE SUMINISTRARSE E INSTALARSE EL TRANSFORMADOR SECO QUE MENCIONA PROYECTO EN IEDU DIAGRAMA UNIFILAR. DEBIDO AL TIEMPO DE SUMINSITRO DE GNFR, SE SOLICITA EL PPTO A LA CONTRATISTA EL PPTO Y TIEMPO DE SUMINISTRO DEL TRANSFORMADOR.
- PROPUESTA DE MARCA PARA TUBERIA DE SCI | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | Buenos días equipo de diseño, se informa que la contratista esta proponiendo el cambio de la tubería de SCI de la tubería unida con soldadura reemplazarla con tubería contraincendios marca VICTAULIC , la cual utiliza acoples rígidos de alta presión en lugar de soldadura, evitando tiempo de atraso en su instalación. Favor de confirmarnos si es viable la propuesta Comparto fichas técnica de la tubería propuesta en la pestaña de Notas y documentos. . | Técnicamente y por funcionamiento hidráulico se puede utilizar dicha tubería ya que esta cumple con las normativas vigentes, sin embargo, no se estaría cumpliendo con los materiales indicados en el manual de diseño de Walmart, donde se indica que la tubería para diámetros de 4 y mayores deberá ser de acero soldable, por tal motivo se deben apegar a lo indicado en proyecto.
- RFI-10-CONFIRMAR ACOMETIDA MEDIA TENSION, | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | PARA EL HABILITADO E INSTALACION DE LA ACOMETIDA EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR EL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE 500 KVA PREGUNTA: QUE PLANO ES DETERMINANTE Y DEFINITVO PARA LA TRAYECTORIA DEFINITIVA DE LA ACOMETIDA SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION, TIPO DE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DE CFE, TIPO DE EQUIPO DE MEDICION Y SUS ALCANCES, SEGUN LOS PLANOS DE LA OC-01; C10C.- ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2024 O EL PLANO PARA APROBACION DE CFE DE FECHA MAYO DEL 2024. | El plano definitivo es el emitido por CFE con fecha de mayo
- RFI-11-DEFINIR MANAPARAS EN BAÑOS MUJERES | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | PARA DEFINIR LAS DIMENSIONES DE LAS MAMPARAS DIVISORIAS EN SANITARIOS PUBLICOS MUJERES, DEBIDO A LAS MEDIDAS ESTANDAR DE FABRICACION DEL PROVEEDOR Y SU HABILITADO EN LAS DIMENSIONES DEL PLANO A409 SANITARIOS PUBLICOS, DETALLE 01 PLANTA ARQUITECTONICA, PREGUNTA: SE AUTORIZA LA PROPUESTA DEL PROVEEDOR PARA EL SUMINISTRO DE MAMPÁRAS EN MEDIDAS 1.35 M PARA LOS CUBICULOS LADO IZQUIERDO ( 1.5 M DE LARGO) Y MEDIDAS 1.22 M PARA LOS CUBICULOS LADO DERECHO (1.24 M DE LARGO) Y CON APERTURA DE PUERTAS DEL SIGUIENTE MODO; APERTURA HACIA ADENTRO EN LOS CUBICULOS LADO IZQUIERDO Y APERTURA HACIA AFUERA LADO DERECHO, COMO SE MUESTRA EN LOS CROQUIS ADJUNTOS. | Como se solicitó via correo el abatimiento de las puertas que abren al exterior se debe cambiar su abatimiento
- Cámara de refrigeración carnes | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo de proyectos, de acuerdo a plano de modulacion de camaras, plano layout, plano de mercancias, plano de muros, no se considero el ancho de columna eje 6 eje B, la modulacion de puertas queda sobre columna, sera necesario recorrer 15 cm hacia un costado de hawaiana para que la puerta como rack interior quede instalado correctamente, por lo que solicito se nos comparta boletin correspondiente esto nos genera un adicional en recorrer el marco de hawaiana ya colocado. se anexa imagenes | Se debera realizar el ajuste de la ubicación de la puerta para librar el espacio de la columna en la camara, se acyualiza Planta de mercancias con el movimiento
- Anden Recibo cierre de fachada. | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo de proyectos revisando planos estructurales anden, haciendo macht con plano de montaje de area de anden y planos arquitectonicos alzados, no se considero elemento (monten) para fijacion de panel economuro para cierre de fachada en area superior de vano de cortina de recibo, por lo que solicitamos se nos comparta boletin correspondiente del area mencionada, saluodos. | Se debe considerar el cierre de esta area de anden, se comparte boletin con la especificacion del perfil, para el tema de la lamina esto no debe ser un adicional ya que es parte de la fachada de la nave
- RFI 34 CIRCUITO DE LUMINARIAS EN ÁREA DE DESPACHADOR DE CARNE | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el plano GIE-01 Alumbrado preparados, no indica iluminación en el área de despachador de carne, por lo que gerencia de tienda solicita que se coloque iluminación en esa zona, ellos daran las lamparas, sin embargo solicitan que contratista realize el cableado pero al no estar consideradas en el proyecto se requiere saber a que circuito y tablero se anexaran estas luminarias, se comparte foto de la zona en la que requieren las luminarias. | Para este caso, se pueden conectar al circuito 28GR la iluminación requerida.
- RFI-62-REQUERIMIENTOS DE BOTONES DE AYUDA | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | enviamos los requerimientos de los botones de ayuda adjuntamos archivo en notas y documentos | Revisamos la presentación enviada referente a Botones de Ayuda, estamos de acuerdo con los trabajos indicados, considerar su instalación en el circuito R-12, con un interruptor de 1x20A.
- RFI-61 RESPUESTA RFI 1054328 | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena noche en respuesta al RFI 1054328 el contacto normal que se pide reubicar se requiere para el contador de monedas ya que en dicha area la tienda realiza sobre la mesa que se encuentra en esa area dicha operación, por lo cual no es posible la reubicacion de este por lo cual se requiere un contacto normal para la conexion del cajero automatico como se solicito con anterioridad. | Se comparte Boletín con la propuesta de alimentador de cajero automático, además, de circuito considerado desde tablero LN en circuito LN-30.
- RFI-60 RESPUESTA RFI 1054573 | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena noche, en respuesta al RFI 1054573 se adjuntan fichas tecnicas de los equipos. | Se anexa Boletín con las siguientes observaciones: 1. Bolilladora. Se modifica la preparación del servicio, cambiando el desconectador por un contacto trifásico de media vuelta, el interruptor y alimentador son correctos. 2. Cámara de Fermentación. La instalación es la correcta de acuerdo a la ficha presentada. 3. Rebanadora de Pan. Se indica ubicación de equipo con alimentación y preparación en tablero desde circuito GMB-15.
- RFI-59-RESPUESTA RFI 1054614 | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena noche en respuesta de RFI 1054614, se adjunta imagen del diagra unifilar y plano en notas y documentos donde se indica en plano GR3.1 DU PRE R0 Muzquiz Coahuila R0 que dicho alcance electrico es por cuenta del cliente, ya que el proveedor de refrigeracion no cuenta con alcance electrico para la conexion de esos equipos en el cuarto de basura. | Se anexa Boletín con propuesta de alimentación para la Cámara de cuarto de basura, se estaría considerando desde el tablero GMA-19,21,23 con interruptor de 3 x 20A.
- Detalle de escalera marina entre anden y cubierta de tienda. | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano “A103a DETALLES DE ESCALERA” no hay detalle para la fabricación de la escalera marina que va de andén hacia cubierta de tienda. Nos pueden apoyar con el detalle por favor. | Se comparte boletin BOLETIN 02 ESCALERA MARINA DE ANDÉN A CUBIERTA cargado en la carpeta BOLETINES del proyecto
- Observaciones de coladera de cuarto de basura | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | Durante los trabajos de construcción del cuarto de basura, pudimos percatarnos de que no existe un registro o un pozo de visita cercano en el podamos realizar la adecuada conexión de la coladera tipo Tyler que va ubicada en la entrada del cuarto de basura, en el proyecto se señala que dicha conexión se debe llevar hacia un cárcamo de bombeo el cual no ha sido construido debido a que durante esta etapa no se realizaron trabajos en exteriores y el lugar más cercano para desaguar es la trinchera del andén de tráileres, lo cual implica cambiar la trayectoria de dicho drenaje. De su apoyo para indicarnos el proceder. Se adjuntan imágenes demostrativas. | R: Se recomienda realizar el cárcamo de bombeo de acuerdo a lo indicado en el proyecto, ya que son aguas jabonosas y se estará combinando con las aguas pluviales, sin embargo si por cuestiones de logística es necesario realizar provisionalmente este alcance, se tendrá que dejar de manera provisional y realizar nuevamente la instalación de esta zona cuando se realice en fase 2 el alcance del cárcamo.
- PREPARADO DE PESCADOS SIN SERVICIO A CLIENTE | LAS ADELITAS (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN) | Walmart Supercenter | PLANO A100-PLANTA ARQUITECTONICA, AREA DE PREPARADO DE PESCADOS EN EL LAYOUT NO SE TIENE CONSIDERADO EL SERVICIO PARA DESPACHO, DE SU APOYO PARA VALIDAR SI HABRA ALGUNA MODIFICACION. | Esta tienda se tiene RO de pescados y no sufrirá destranformación. Esto de acuerdo a la negociación con E.O W2.
- CALENTADOR DE AGUA | LAS ADELITAS (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN) | Walmart Supercenter | PLANO GIH01-INSTALACION HIDRAULICA AREA DE PREPARADOS, SE IDENTIFICAN CUATRO CALENTADORES DE AGUA DAÑADOS FUERA DE OPERACION, EN EL ACTUAL PROYECTO NO SE CONTEMPLA RETIRARLOS, DE SU APOYO PARA VALIDAR Y EN SU CASO VOBO PARA QUE CONTRATISTA SUMINISTRE LOS EQUIPOS E INSTALE. | Están contémplanos en el plano DEM-03-DEMOLICIONES DE PLAFONES-3630, trabajos ejecutados por contratista
- ESCALERA MARINA PARA PROTOCOL | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | EN REFERENCIA A LA ESTRUCTURA DE PROTOCOL SE SOLICITA SU APOYO INDICAR LA UBICACIÓN DE LA ESCALERA MARINA PARA DICHA ESTRUCTURA YA QUE NO VIENE INDICADA EN PROYECTO | La ubicación y detalle de la escalera se encuentran en el plano A-408a, su apoyo para revisar el proyecto completo.
- Informativo termostatos para UP | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | De acuerdo con los alcances para SAMS CD VICTORIA 4801 se tiene que se realizaron cambio de aire acondicionado, refrigeración y sanitarios; derivado a este alcance se colocaron termostatos de dos tiempos con la finalidad de que las UP trabajaran sin la automatización ya que el proveedor que realiza la automatización para poder acudir a sitio debe contar con el alcance completo para que sea efectiva la visita que tiene y en el caso particular del proyecto no se realizó alumbrado interior ni exterior ya que no estaba contemplado para ejecutarse. | R. Diseño se da por enterado sobre la colocación de termostatos de dos tiempos.
- RFI 62 DESHUMIDIFICADOR – AIRE ACONDICIONADO | Cima Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Conforme al plano IAA1-Planta Arquitectónica General de HVAC-861, por favor nos pueden validar si en el proyecto de Aire Acondicionada tienen considerado la instalación de equipo deshumidificador, y de ser así por favor podrían considerar el suministro del equipo | La unidad no lo considera
- Bajadas Pluviales | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de bajadas pluviales, en detalle señala que la conexión de la bajada en muro a la conexión en registro es con el mismo material de la bajada (lámina), por lo que se considera que debe tenerse otra solución. Derivado de esto se proporne que, entre la bajada en muro y conexión al registro se realice con tubo de pvc, haciendo una reducción para realizar la union entre tubería y ducto de bajada pluvial. . | Respetar lo que se indica en proyecto, si se tienen una alternativa se puede tomar en cuenta, pero no se tendría que considerar como adicional, se de considerar como un cambio uno a uno
- funcionalidad de tanques elevados | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo comentado en recorrido de obra, se solicita el funcionamiento del llenado de tanques, ya que en proyecto indica que solo se alimenta dos, el cual no se tiene el detalle del llenado de los restantes. Ademas ell funcionamiento de las tres tuberias que tienen los primneros dos tanques (en sentido de cuarto de bombas) . | Efectivamente solo se alimenta la línea de llenado para 2 tanques como lo marca el proyecto, los restantes se llenan por vasos comunicantes con las succiones que están en la parte inferior de los tanques.
- Plano de subestaci | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de subestación, el plano indica que la base para la planta de emergencia tiene un ancho de 1.5 y 4.5 de largo, sin embargo, en datos físicos de la planta es de 2.42 m x 6.82 m, por lo que se realizará conforme a los requerimientos del equipo. . | Confirmamos de enterados
- Plano IS-04 Planta de azotea bajadas pluviales | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de bajadas pluviales de azotea, para el área de carritos no indica el detalle de bajada, así como la trayectoria de la conexión a la red general. ¿Nos ayudan con el detalles? | Se carga el BOL-22 C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-4545 con el complemento de la trayectoria de conexión a red general
- Plano GA010 Planta de abarrotes - Puertas y muros | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de abarrotes, las puerta de preparación de carnes y pescados hacia cámara de carnes y pescados tiene un ancho de 0.90m, sin embargo la puerta de Refrigeración tiene 1.10, por lo que se hará ajuste del lambrin de durock conforme lo requiere la puerta de refrigeración Asi también para la puerta de refrigeracor de amasijo hacia panadería. | Confirmamos de enterados.
- Malla ciclónica para EDC - Trastienda | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En planao para la ubicación de mallas ciclónicas, la malla para los EDC de trastienda solo tiene 18 cm enl aparte frontal de tablero, por lo que no se podrá abrir los tableros, por lo que se incrementará 30 cm aprox, quedando la malla sobre pasillo, esto a fin de mejorar la opertividad de los tableros. | Confirmamos de enterados.
- Plano A406, Detalle de ventana entre muro de recibo y de facturación | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano A406, en los detalles, no se encuentra el detalle de la ventana que se bica entre recibo y facturación. ¿Nos ayudan con el detalle? | El detalle se localiza en el plano A604 ALZADO DE PUERTAS Y CANCELES II en el detalle 26
- Detalles Sanitarios - Trampa de grasas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de detalles sanitarios no está cargado el detalle de trampa de grasas exteriores, ¿Nos ayudan con el detalle? | El detalle se localiza en el boletín BO17 C07a DRENAJE SANITARIO PLANO DE DETALLES
- Plano de albañilerías - Sardineles den cámaras | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de albañilarías y plantas arquitectónicas no se tiene representado sardineles dentro de las cámaras de lácteos y cámara de congelados y carnes ¿Consideramos sardineles en éstas áreas? | Si considerar la guarnición de 10x10 cm en el perímetro interior de las cámaras para protección de los paneles
- TOTE-SEÑALIZACION-DIGITAL | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Respecto al TOTEM DE SEÑALIZACION DIGITAL indicado en la Adenda 4, plano A101a-Layout, se informa que no se cuenta con las ingenierías para la ejecución de las preparaciones, favor de indicar: 1.-Si serán ejecutadas por el contratista general o por la empresa de Señal digital que depende directamente de Walmart. 2.-En caso de que dichos trabajos sean ejecutados por la contratista general, Se requieren planos con las especificaciones técnicas de los requerimientos. * Ubicación y cantidad de nodos (alturas) * Cantidad de salidas electricas (contactos) si son normales o regulados. * Tablero y circuito. * Swich a donde se direccionan los nodos. Anexo croquis de ubicación por el acceso de abarrotes:0 | se ejecutan por la contratista, se trabajara un boletín para indicar un contacto regulado doble y dos nodos de datos, se confirmara por correo haciendo referencia a este ID
- ACTUALIZACION-LUMINARIAS-AREA-ESTACIONAMIENTO | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano C10 alumbrado exterior no se actualizo el tema de ubicación de luminarias ya que aun esta considerado los 5 peines de malla sombra y posiblemente los 38 postes de luminarias para toda la obra son insuficientes, ya que las luminarias que se colocarían en la estructura de malla sombras no se podrán colocar todas. Favor de compartir plano actualizado con la nueva distribución de postes y luminarias en área de estacionamiento. En caso de colocar mas postes y luminarias considerar tiempo de suministro con GNFR. | Se comparte plano actualizado, C10 Alumbrado exterior, eliminando las luminarias de las mallas sombras No se considerará la colocación de más postes y luminarias en el área de estacionamiento.
- BASES-ESTRUCTURA-CONDENSADORES-TECHUMBRE | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Respecto a las bases para las condensadoras de refrigeración, se informa que ha sido necesario ampliar la base estructural del condensadora “A” en cubierta, ya que el plano ES-807-PLANTA Y DETALLES DE CONDENSADOR “A” la considera con una longitud de 3.57 m, y el equipo, de acuerdo al plano GMR-5 CUARTOP DE MAQUINAS SC PEÑASCO, OC-4 indica una longitud del equipo de 4.92 m. | Enterado. Se debe considerar las dimensiones de la base reflejada en plano de proyecto de refrigeración.
- COLOCACION-ACABADOS-BAÑOS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el área de baños asociados conforme a proyectos la estructura de rack B de refrigeración queda arriba del área de baños y esto causa que las columnas que soportan el equipo quedan dentro de los muros de block. En la zona de lavamanos y baños mujeres se tiene este problema el PTR sobre sale 2 cms del muro de block y se debe colocar un lambrin de Tablaroca para colocar el azulejo y evitar el sobre botado de la columna. Como se muestra en la imagen anexa. el problema solo es en interiores. Favor de confirmar si se aprueba la colocación. | Se deberá considerar la colocación del lambrin comentado.
- ACLARACION-PLANO-ELECTRICO | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano de proyecto, DU01 - DIAGRAMA UNIFILAR – 6510, a continuación, se hace las siguientes observaciones: Interruptor de la Transferencia • Por proyecto: 3P-1200A • Por RFI: 3P-1600A calibrado a 3P-1503.52A. • Por suministro: 3P-1600A Interruptor Principal de Baja Tensión • Por proyecto: 3P-1200A • Por RFI: 3P-1600A calibrado a 3P-1503.52A. • Por suministro: 3P-1250A Interruptor Electromagnético • Por proyecto: 3P-1600A • Por RFI: 3P-1600A calibrado a 3P-1503.52A. • Por suministro: 3P-1600A Así mismo, las barras de conexión se encuentran flojas y las zapatas no cumplen con la separación entre fases (Transferencia). Las puertas están desajustadas, no se apertura/cierra con facilidad. No se hizo entrega de juego de llaves para apertura/cierra de puertas. Se requiere cambio de zapatas, ya que no entraran en su totalidad los conductores. En Plano por RFI, indica 20 conductores de 500 KCM, 5 conductores por fase. Por plano de Proyecto, se indica 16 conductores de 600 KCM, 4 conductores por fase. Y por suministro, llego zapata para 4 conductores por fase. Confirmar que plano rige. | En relación al tema de los interruptores, se deberá considerar la informacíon cargada (TRIRIGA) el pasado 29 de septiembre del 2024. En relación a las barras de conexión, entrega de llaves, cambio de zapatas, puertas desajustadas, se deberá revisar el tema con GNFR.
- ACLARACION-PLANOS-ELECTRICOS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano IE02 que tiene la contratista desde concurso no indica la cedula de cableado ya que esta incompleta y en el plano IE13 cuadro de cargas tampoco indica el circuito. Los planos IE02 y IE13 que están cargados en tririga desde el 28/02/2024 sin indica circuitos y que los planos de concurso que tiene la contratista no tienen la información completa ya que ellos lo tienen desde el 31 de enero del 2024 Plano IE02 Plano IE03 Plano IE04 Plano IE 04ª ¿¿Favor de confirmar si será adicional el tema de los circuitos o no?? | el 29 de septiembre se publico la OC7 para alinear el proyecto eléctrico a lo emitido en el proyecto issue
- POSTES CFE Y TELMEX SOBRE ARROYO VEHICULAR | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | Se envia plano de sembrado de postes de CFE y Telmex de acuerdo a Plano de conjunto de la OC 1 en el cual el carril de desaceleracion deja a los postes sobre el arrollo favor de indicar o emitir boletin con la nueva posicion de estos ya que se tendra que realizar la geston con CFE y telmex respectivamente | Revisado s información y confirmamos que al momento de realizar el proyecto no se tenían postes existentes al frente de nuestro predio, si estos postes fueron colocados después del proyecto ejecutivo favor de compartirnos la ubicación exacta. nos apoyan con la confirmación sobre si son existentes o son los en caso de ser los postes indicados como nuevos en el proyecto electrico Adjunto fotografías.
- Plano de la antena Satelital | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Me podrian compartir el plano de la trayectoria de la antena satelital de favor, | La trayectoria de la antena está contemplada en el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS cargado en Tririga
- Puerta en cuarto de electrico | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En algunos planos me marca que en cuarto electrico llevo una puerta que conecta con la subestacio y hay otros planos ilustrativos no me marca la puerta sino todo el muro de block perimetral corrido. Se considerara puerta o no se considerara? Y en plano 601 marca que si se lleva puerta pero de madera que conectara con la subestacion electrica se recomendaria cambiar el tipo de material de la puerta por temas de seguridad en caso de llevar esta puerta ya que podria tener riesgo de intrusion a la tienda Quedo al pendiente de su respuesta | Se confirma que se debe considerar una puerta metálica, se comparte B04_PUERTA DE CUARTO ELECTRICO, el cual se encuentra cargado en la carpeta BOLETINES del proyecto.
- RFI 85 – GABETERO RECIBO | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en la entrada de personal en el área de recibo aparece un gavetero, pero en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-4972 no indica un contacto magnético para dicha gaveta, en oficina de recibo si marca un contacto magnético pero no indica gaveta ¿Nos podrían indicar si lleva contacto magnético la gaveta de entrada de personal o se reubica en la oficina de recibo? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. . | Buenos días Favor de reubicar en la oficina de recibo, ya que de acuerdo a prototipo no va en la entrada de personal.
- RFI 55 Discrepancia en dimensiones de consultorio | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Se informa que las dimensiones del área de consultorio son diferentes entre el plano A405 (ISSUE) y el plano A101 de la ultima actualización, por lo que la construcción de dicho espacio se realiza conforme al plano A101. O indíquenos si se deberá modificar a alguna dimensión diferente. | Se confirma, las dimensiones indicadas en el Plano A101 Planta de Mercancías de la OC1 son las correctas. Se comparte plano A405 actualizado en carpeta de boletines.
- RFI 46 Reubicación de coladera en el acceso de tortillería | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano IS-01 de la OC-01, cargada el 26 de junio en la plataforma Tririga, indica que la coladera del acceso a tortillería debe estar cercano al eje 7, recientemente en una actualización indican que dicha coladera debe estar cercano al cajillo de los muebles de exhibición de panadería; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es la posición correcta de esta coladera. | Se requiere considerar la posición de la ultima versión del plano GIS-02
- RFI 42 Reubicación de escalera marina/escotilla | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo al recorrido en obra y observar la problemática en la posición de la escalera marina que se dirige hacia la escotilla, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen la nueva posición o modificación de esta escalera. | Se comparte plano A101 Planta de mercancías y plano A103 Escalera Marina actualizado en carpeta de boletines rotando la escalera sobre la misma ubicación
- C-CUAUTITLAN-RFI 52 APUNTALAMIENTO LOSA EXISTENTE | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . La respuesta del RFI 50, recomienda apuntalar la losa existente hasta que el firme armado nuevo alcance su resistencia. Solicitando su apoyo para el procedimiento de apuntamiento sin afectar a la operación. . | Se reviso en sesion No se apuntala la losa, el proceso de escarificacion ya termino
- C-CUAUTITLAN-RFI 52 APUNTALAMIENTO DE LOSA CISTERNA | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . En la respuesta del RFI 50, recomienda apuntalar la losa existente hasta que el firme armado nuevo alcance su resistencia. Solicitando su apoyo para que se de el procedimiento de apuntalaminto de dicha losa sin afectar a la operación. . | se reviso en sesion no se apuntalara la losa, el proceso de escarificacion ya termino
- Bomba de dren de condesados y bomba de cuarto de compresores de daifuku-fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, respecto al plano: A-406b PLANO_DE_DETALLES_WORKSTATION_CDW_4640_CHIHUAHUA- A-102 PLANO_DE_CUBIERTA_CDW_4640_CHIHUAHUA- nos apoyan para indicarnos por parte del dren de condensados del mini Split en donde ira colocada la bomba ya que no se tiene detalles y su alimentación eléctrica nos indica igual, también para la bomba de cuarto de compresor de daifuku no se tiene ningún detalle en donde ira ubicado y como se alimentaria, compartir detalles | La ubicación de la bomba se indica en la planta arquitectónica de oficina en plano A-406a PLANO_DE_DETALLES_WORKSTATION_CDW_4640_CHIHUAHUA. Los contactos eléctricos se indican en el plano: IE-04 CONTACTOS REGULADOS con la clave PROCP230. La ubicación para la bomba de condensados en el compresor deberá coordinarse en sitio con el equipo de Daifuku. El contacto se indica en el plano IE-04 CONTACTOS REGULADOS con la clave PROCP230.
- Estructura de la Workstation-03- FAE 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentre bien: solicito de su apoyo respecto al plano: BOL-09 CONEXIÓN MEZZANINE A CASETA WORKSTATION-CDW-4640-CHIHUAHUA, respecto a la planta de desplante de postes no coincide con lo existente con el mezzanine dar una solución respecto este tema, sugiero o recomiendo que proyectistas venga a dar recorrido o ver el lugar para poder realizar un levantamiento efectivo a lo solicitado. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | Se genera sesión, para cruce de información y aclaración de dudas.
- Racks nuevos de PICK TO BELT FASE 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: A-100 PLANTA_ARQUITECTONICA_CDW_4640_CHIHUAHUA, ya como se muestra, se llevan unos racks nuevos en el PICK TO BELT, no se tiene planos o detalles de lo mencionado, tampoco no se tiene en la lista de suministros, confirmar si se instalaran y que proveedor seria que realizaría la instalación Quedo atento a sus cometarios, Les mando un cordial saludo. | El suministro y colocación de los racks pick to belt son alcance de Walmart. Se indican en scope.
- RFI 53 Distribución faltante de alumbrado en comedor por OC01 | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Se informa que el plano GIE01-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO, para el área del comedor no está de acuerdo a la OC-01,ya que en dicha Orden de cambio se retiraron las celosías pero no se modificó la distribución del alumbrado; Compartimos una propuesta de distribución utilizando las mismas lámparas redondas, sin embargo desconocemos si los luxes son suficientes. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se confirma que la distribución de luminarias de la ultima versión del plano GIE01 es correcta
- RFI 22 Patas de base de gas y base condensadora | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | El material de la BASE PARA GAS (plano ES-600b) en específico las patas de la base, no se encuentra el perfil requerido en la ingeniería ya que no lo fabrican de ese diámetro ni en ese espesor (OC7 CED.80 o HSS177.8mmX9.5kg/m). En su lugar nos dicen que tienen en existencia el OC8 CED.80, pero esto implica modificar las conexiones que vienen en el plano original. Nos indican el proceso a seguir | Se comparte boletin en carpeta de estructura, se colocó el perfil propuesto y se hizo ajuste de las conexiones involucradas con base al nuevo perfil dado (OC 8” CED. 80). Se actualizaron solo dos placas: PL-01 y PL-02 (así vienen nombradas en boletín), las restantes se quedaron como se envió proyecto en un inicio (aquellas nombradas como PL-BC-XX).
- RFI 23 Hidrante en vía publica | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano SCI-04 - PLANO DE HIDRANTE EN VIA PUBLICA nos podrían ratificar quien realiza esta ejecución así como sus alcances. | Estos alcances son por contratista, el punto de conexión de este se definirá en los puntos pendientes por liberar por Licencias y permisos
- REFUERZO ESTRUCTURAL HIBRIDO EN AREA DE DIFICIL ACCESO PARA MANIOBRA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | ESTE RFI ES PARA INFORMAR SOBRE LAS AREAS EN LAS QUE SE REALIZARA EL REFUERZO DE FORMA HIDRIDA, INTEGRANDO LO DEL PROYECTO ORIGINAL Y LA OPROPUESTA DEL BOLETIN, ESTA FORMA HIBRIDA SE REALIZARA EN LA TRASTIENDA A LA ALTURA DEL AMASIJO Y TORTILLERIA YA QUE SON ZONAS DE DIFICL ACCESO PARA REALIZAR AL MANIOBRA PARA MONTAJE DE LOS MONTENES POR LO QUE SE PROCEDERA A REALIZA DE ACUERDO A BOLETIN. ANEXO CROQUIS EN NOTAS Y DOCUMENTOS DEL ÁREA DONDE SE REALIZARÁ. ¡! | Esta respuesta a RFI es Informativa.
- CONTACTO MONOFASICO PARA LAVADORA | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente al contacto para la lavadora en el recorrido pasado en conjunto, la gerencia solicito un contacto adicional para conexión de la lavadora existente la cual no cuenta con entrada de media vuelta, por lo que solicita un contacto monofásico, favor de indicar si e deberá realizar y su apoyo con el boletín. ¡! | . A solicitud de la tienda se envía información. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información.
- RFI 84 – PANTALLAS EN SAMS CAFE | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , para sams café llevamos seis pantallas para el menú, en el plano ID-01 ENERGIA REGULADA-4972 y el ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-4972 no indica conexiones para estas pantallas, store planing nos hizo la observación también para dichas pantallas ¿Nos podrían indicar si llevan estas instalaciones para los equipos? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. . | equipo El prototipo con el cual se desarrollo el proyecto ni el proto recien publicado indica salida regulada, voz o datos por lo que no se tiene autorizado; en caso de requerirlo previamente les pedimos que SP lo alinie con EO y Prototipos, ya que es una nueva solicitud y no una omisión de proyecto. Es importante revisar la cantidad de pantallas a instalar de acuerdo a lo que les llegue por scope de Operadora ( el cual indica 4).
- RFI 39 Perfiles de muros perimetrales | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano C05c de la OC01, en el muro MP-07, en las secciones 12 al 14, indica que debemos colocar un muro de block hasta el nivel 24.50 y sobre ésta, colocar la malla ciclónica con altura de 2.00 m, lo que generará una altura de 3.55 a 4.00 m desde la banqueta y área de rodamiento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si las secciones del plano en mención son las correctas o se tiene alguna otra modificación para que las protecciones no sean tan altas | Como se marca en proyecto se considerar la protección al nivel +24.50, por temas de protección hidrológica adicional a esto se debe de considerar para prevención de intrusión la colocación de la malla ciclónica de altura variable para cubrir una altura total (barda mas malla) mínima de 2.70 metros con respecto al nivel del terreno exterior del predio
- RFI 41 Sardinel entre amasijo y exhibición de panadería | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En los planos arquitectónicos y cortes, no se indica si debemos colocar un sardinel entre el acabado antiácido de amasijo y el piso de concreto de la exhibición de panadería, recordemos que el personal realiza lavado de los pisos por lo que no existirá ninguna restricción para que escurra el agua hacia la exhibición de panadería. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o indíquenos que procede. | Se debe considerar la colocación del sardinel conforme al Detalle 3 del plano GA090.
- RFI 43 Alimentación de mesa de sala de juntas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano ID04, Salida de voz y datos, indica que la mesa de la sala de juntas, será alimentada vía aérea, en el mismo plano indica bajar el servicio con un power pole. En obras similares ésta alimentación se realiza por piso hacia la mesa. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si lo indicado en plano es correcto o se tendrá alguna modificación. | Conforme a lo revisado en recorrido se confirma que se deberá ejecutar conforme a proyecto dado que los firmes de esta área ya están colados
- RFI 44 Cajillos para tubos de condensados en oficinas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a los últimos planos actualizados, no nos indica colocar algún cajillo de tablaroca/Durock a los tubos de los condensados de las cámaras de refrigeración que inevitablemente se logran observar y que recaen en el área de resguardo documentación confidencial. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Conforme a Proyecto en esas zonas se indica un lambrin de panel de yeso al frente de la cámara por lo que se pide ocultar en este muro la línea de condensados y realizar la colocación de una trampa de olores para sello de esta conexión con la coladera
- RFI 45 Lampara en área cajillos de exhibición de panadería | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Durante el recorrido en sitio se observó que se colocaron lámparas en los plafones de los cajillos/faldones de los muebles de exhibición de panadería. Se informa que éstas lámparas se colocaron conforme al plano GIE01 de la ultima versión cargada en la plataforma Tririga de fecha 25 de julio, en el plano indica OC01 - 21 junio 2024, sin embargo en Tririga fue cargada el 25 de julio. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Conforme a recorrido se confirma que estas luminarias ya no se deben considerar conforme al ultimo criterio vigente
- RFI 47 Cancelación de coladeras para hornos | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se deberán cancelar las coladeras/rejillas de los hornos del área de amasijo; ya que fue un punto en el recorrido en sitio | Conforme a lo revisado en sitio no se debe considerar la colocación de coladeras en los hornos de amasijo, por lo que que se pide cancelarlas
- RFI 49 Altura de rejillas para deshumidificador | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen la altura correcta en la que deberemos colocar las rejillas en el faldón, con dirección hacia el equipo deshumidificador, en seguimiento a lo revisado en sitio | Conforme a plano IAA06 se indica que estas rejillas se debe considerar a 2.70 mts de altura
- RFI 50 Numero de conductores en subestación baja tensión | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el Diagrama unifilar se observa que debemos usar 24 conductores del 400 KCM entre las conexiones/alimentaciones en baja tensión entre el transformador - subestación - planta de emergencia; Solicitamos de su apoyo para ratificar este dato debido a que el numero de conductores por fase es considerable. | En plano DU02 se indica la cantidad de cableado conforme al calculo, al ser cable de aluminio y considerando el tipo de conducción del material, esto también impacta en la cantidad de cableado; por lo que se debe ejecutar conforme a proyecto dado los factores de temperatura y agrupamiento
- RFI 51 Pedraplén para desplante en muros de contención. | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Durante el recorrido en sitio, se observó que el nivel freático es muy elevado (1m del terreno natural) justo en ese momento se realizó la excavación para desplantar los muros de contención, observando en ese momento que era imposible realizar el desplante al estar en contacto directo con el agua. La solución propuesta es colocar una capa de pedraplén para estabilizar el terreno para dicho desplante. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se autoriza esta solución con pedraplén para el desplante de los muros de contención o indíquenos que procede. | Conforme a planos de muros de contención y boletín para desplante de muros perimetrales se indica que este desplante debe ser máximo de 1m y mínimo de 0.60 m, por lo que no se requiere realizar un mejoramiento, favor de rectificar niveles.
- RFI 54 Canalizaciones adicionales solicitadas por proveedor | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En visita del proveedor de la planta de emergencia PLANELEC, solicita la instalación de un tubo de 1 para la alimentación de los precalentadores y de un tubo de 3/4 de diametro, para el cableado de control entre la planta de emergencia y el equipo de transferencia; en los planos de proyecto no se indican estas tuberias por lo que se consideran adicionales y se requerirá realizar el ranurado en el concreto terminado para cumplir con el requisito del proveedor; asi mismo, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen en que circuito y tablero deberemos conectarnos para los dos precalentadores que son de 110v. O indiquenos que procede Se comparto escrito por parte de Planelec | Conforme al plano SE01 de la OC1 se indica la nota 17 6 TUBOS DE 103 mm. PAD. PARA CONEXION DE ALIMENTADORES DE PLANTA DE EMERGENCIA A GABINETE DE TRANSFERENCIA Y UNO DE 53 mm. PARA CONTROL. esta tubería se considera tanto para el control como para los precalentadores los cuales se debe tomar la conexión del circuito 3F-4H+T. (3 fases + neutro+ tierra) para servicios propios indicado en el plano IE03 es un circuito monofásico.
- #67 Postes para porteria de puertas de alto impacto | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | En proyecto se tienen postes para la porteria de las puertas de alto impacto de 3, sin embargo el fabricante observa que de acuerdo detalles prototipo y para su correcta colocación debe colocarse con postes de 4, se anexa ficha técnica y fotos de la falla en la fijación de la puerta. Se sugiere el cambio de la porteria a postes PTR de 4, se genera adicional para la contratista, se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. . | En el plano A-600 Tabla de materiales y acabados I, se indican marcos de PTR de 4” para las puertas de alto impacto (08381) en la fila (P-04), columna “P-Marco Material”, como lo indica la seccion 08381. puertas flexibles para tráfico.
- RFI 26 REUBICACION DE TABLEROS | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI 26 EL ESPACIO DONDE INDICA PROYECTO LA COLOCACION DE LOS TABLEROS NO HAY SUFICIENTE ESPACIO, SE ANEXA PROPUESTA DE REUBICACION. DE FAVOR ME APOYA SI ES CORRECTO LA PROPUESTA O SI NOS INDICAN DONDE COLOCARLOS. | SE VALIDA LA PROPUESTA DE INSTALACION REVISADA EN SITIO, DEBIDO AL POCO ESPACIO CON EL QUE SE CUENTA EN ESTA ZONA.
- Portería en walkin cooler | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | El área de eficiencia operativa y la gerencia de la unidad nos hace referencia que en la entrada del walking cooler lleva una portería al exterior más sin en cambio en proyecto no se indica nos pueden indicar si dicha portería se considerara para este proyecto, de ser el caso proporcionar detalle constructivo Se adjuntan imágenes demostrativas. | R: La informacion se encuentra indicada en el plano GA-10 PLANTA ARQUITECTÓNICA ABARROTES-4801, GA-12 PLANTA DE ABARROTES ACABADOS EN MUROS-4801.dwg, y hace referencia al detalle DT-04 del plano GA-50 ABARROTES DETALLES CONSTRUCTIVOS I.dwg
- Cerramiento entre walking cooler y muro poligonal. | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | En el área del walking cooler en la parte que colinda con el muro poligonal queda un espacio en recorridos con gerencia de tienda solicitan cerrar dicho espacio; de su apoyo para indicarnos si se procede con la solicitud. | R: Se deberá de considerar el cierre con lambrin de Durock o Tablaroca, a una H=5.50m que corresponde a la altura de la walking cooler
- Observaciones en campana de comedor | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | De acuerdo con el plano IAA-04 Cuadro de equipos indica una campana ara el área de comedor, sin embargo, en los planos de aire acondicionado plano IAA-02 no se muestra representada canalización y/o ducteria para dicha campana. De su apoyo para indicarnos medidas y detalle constructivo para el ducto que servirá para la campana de comedor, así como la canalización al equipo VE-04. Se adjuntan imágenes demostrativas. | R: La información se encuentra indicada en el plano GIAA-01 PLANTA DE ABARROTES -4801.dwg
- Plano de riego | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Nos pueden ayudar a revisar de que no llevamos sistema de riego en exteriores, ya que en planos no se tiene un plano con tal información. | Si se debe considerar sistema de riego, se adjunta boletines BOL-19 C12 - PLANO DE RIEGO DE AREAS VERDES y BOL-19 C12a - PLANO DE RIEGO DE AREAS VERDES DETALLES GENERALES
- RFI- 34-EQUIPOS DE PERECEDEROS | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena noche referente a los equipos de perecederos se tienen las siguientes observaciones: 1.-En plano GIE-02-FUERZA Y CONTACTOS PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4058 no indica contacto para la rebanadora de pan y este se requiere para el funcionamiento del equipo. Adjuntamos ficha tecnica en notas y documento. 2.-En cuadro de cargas IE-07-CUADROS DE CARGA-4058 en tablero GMB,para la fermantadora indica un desconectador de 2*15A pero el equipo ocupa uno de 2*30A. Adjuntamos ficha tecnica en notas y documento. 3.- En cuadro de cargas IE-07-CUADROS DE CARGA-4058 en tablero GMA, indica un desconectar de 3*20A para la bolilladora, pero en el equipo requiere un contacto de media vuelta de 4 fases y una pastilla de 3*30A. Adjuntamos ficha tecnica en notas y documento. Favor de autorizar los cambios para el correcto funcionamiento de los equipos. | 1. Se requiere la ficha de dicho equipo para su consideración, en guías no se indica el mismo. (No se cargó ficha técnica en tririga). 2.El seccionador de la fermentadora se indica de manera correcta en el plano GIE-02, la protección adecuada se indica como 2 x 15 A., no confundir desconectador con protección termomagnetica en tablero. (No se cargó ficha técnica en tririga). 3. En guía mecánica se solicita un desconectador para la operación local de la bolilladora, dentro de la alimentación se incluyen las 3 fases, 1 neutro y 1 tierra física, por lo que se cumple con lo indicado dentro de las guías mecánicas, la capacidad del desconectador es de 3 x 30 A. como aparece en plano GIE-02, la protección termomagnetica es de 3 x 20 A. que corresponde de acuerdo a la capacidad del equipo. (No se cargó ficha técnica en tririga).
- RFI-58-DESCONECTADOR CUARTO DE BASURA KYSOR | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde en plano GR3.1 DU PRE R0 Muzquiz Coahuila R0 indica un desconectador sin fusibles de 3*20A por cuenta del cliente para la conexión de equipos de cuarto de basura pero este no viene indicado en planos GIE-02-FUERZA Y CONTACTOS PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4058. Favor de adjunta boletin para los trabajos requeridos, canalizacion, cableado, indicar de que tablero sale el servico, pastilla, si ocupa base para el desconectador, etc todos los trabajos involucrados. | Como alcance de proyecto de instalación eléctrica en temas de refrigeración solo se deja el alimentador principal a tablero de refrigeración, nunca se realiza la alimentación a equipos fuera de ese alcance.
- RFI-57-RESPUESTA RFI 1054328 | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde adjuntamos presentacion donde se indican los servicios para los cajeros | De acuerdo al documento enviado se confirma lo siguiente: 1. La salida de voz y datos se tiene incluida en el plano ID-04 en la posición solicitada. 2. La alimentación de energía normal también se encuentra disponible, pero debe reubicarse al muro colindante al pasillo, en las guías se indica contacto duplex polarizado, por lo que se deberá de suministrar el contacto de media vuelta solicitado, en este caso el modelo 7310 de 20 Amperes marca Arrow Hart. Considerando estas adecuaciones se estaría listo para dicha instalación de cajero.
- RFI-56-INSTALACION BOTONES DE AYUDA | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | ,en planos ID-01-CONTACTOS REGULADOS -4058 y ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-4058 no indica nodo de datos al centro de piso de ventas este se requiere para la antena y otro nodo de datos en el muro de servicios al cliente para colocar la bocina, y un contacto regulado doble en mueble de servicios en donde va el equipo de sonido esto para conectar el controlador ya que toda esta instalacion seria parte de los botones de ayuda. Favor de autorizar los trabajos indicados y ayudarnos a indicarnos a que circuitos se colocarian y las pastillas para estos en caso de conectar aun nuevo circuito. | Respecto al servicio de nodo de datos al centro de piso de ventas no aparece dicho servicio en guías (en caso de indicarlo se deberá confirmar la ubicación exacta de la salida), en tanto que los servicios de energía regulada en muro no aparecen dentro de los servicios solicitados en la guía mecánica, en caso de proceder el servicio, deberá ser instalado desde el circuito R-12, cualquier duda quedo a sus órdenes.
- Refuerzo para equipos en cubierta | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En planos de herrerías no se tiene contemplado los refuerzos para los equipos de cubierta, se propone con angulos de 3x3/16. o ¿tiene algún boletín para estos refuerzos? | Revisar los detalles 2 y 3 del plano ES-402L del plano PLANTA DE CUBIERTA Y DETALLES.
- A409a detalle Family room | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano A409a de detalles de family room, donode se indica los acabados de pileta de área de lavado, no indica el angulo perimetral de la pileta. ¿ Es correcto que noo se coloque o se considera? | Solo considerar la colocación de una moldura de PVC (Tira Trim) curvo blanco de 10 mm Interceramic o similar
- BOL-08 Y ES-907 CUBIERTA DE ANDADOR | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano BOL-09 de complemento de cubierta de andador, no viene indicada el tipo de cubierta para el andador. Nos pueden indicar el material a utilizarse? | de acuerdo lo confirmado en la visita del 24/09, los criterios de diseño Walmart indican que se debe considerar Lona Panaflex de 3m
- Planos de pórticos de acceso | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En planos estructurales de fachadas, en particular para los pórticos de accesos, indica una viga como continuación de la cadenas perimetral del eje A, que tiene como función paa la colocaciónn de puntales de pórticos, ¿Nos ayudan a indicar que esto es correcto?, ya que ya esta en proceso de construcción. . | Lo correcto es no considerarlo. Se envía boletín BOL-18 5.BL-20240715_CONEXIONES DE FACHADA REVA con el posible ajuste a considerar.
- Plano A301 - Faldones en perecederos | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de corte A301, los faldones indicanb que van a paño de las cámaras de refrieración, desde lácteos, hasta carnes, sin indicar un saliente para diferenciar. Nos apoyan indicando que es correcto? | de acuerdo al prototipo 2023 esa solución es la que se considera
- Planos estructurales muros de contención en área de anden | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Revisando los planos estructurales para la elaboración de muros de contención en área de andén nos percatamos que no están incluidos, nos podrán apoyar con el plano correspondiente por favor. | En el plano C05a TALUDES Y CONTENCIONES 1017849 se muestra la contención de suelocemento fluido y guarniciones armadas requeridas en la zona de anden, el detalle de la guarnición armada lo visualizan en el detalle 10 del plano C09a PLANO DE DETALLES DE TERRACERÍAS
- Remate inferior de Panel economuro en fachadas | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola referente a las planos A200- Fachadas Generales, Cortes por fachada, Cortes Generales nos indica que el panel cae sobre la dala de cerramiento quedando al mismo paño del muro de block a una altura de 4.00 metros, sin embargo, esto no es lo correcto ya que el panel debe de arrancar a una altura después de los 3.90 metros del NPT agarrando 10 centímetros de dala de cerramiento evitando filtraciones al interior de tienda, nos podría indicar a que procedemos si se ejecutará de acuerdo a los planos antes mencionados o en su caso habrá un cambio del mismo, solicitamos de la manera más atenta nos informen a la brevedad posible sobre esta oportunidad. . | para la ejecución en obra se deberá considerar el arranque cubriendo 10cm de la dala como lo mencionan
- 005 PERFIL NO COMERCIAL HSS | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo al plano ES-200, indica la tabla de perfiles el elemento CM-1 con el siguiente perfil HSS de 7”X3/8” (in) OR -177x9.5 mm, por lo que indica la contratista que el perfil al no ser del tipo comercial el tiempo de fabricación es de 3 meses y deberán ser la producción arriba de 20 toneladas. Por lo que se pide al apoyo en indicarnos otro perfil que cumpla. | Se propone utilizar un perfil tipo OR 203x203x9.5mm.
- 006 PERFIL NO COMERCIAL ANGULO DE LADOS DESIGUALES | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo al plano ES-101, el detalle 3 denominado como elevación montante MT-1 indica el perfil de ángulos desiguales de 2-1/2”X1-1/2”X3/16”, por lo que menciona la contratista que el perfil al no ser del tipo comercial propone el de 2-1/2”X3/16. Por lo que se pide al apoyo indicar si es posible este cambio | Se puede sustituir por un perfil LI 2”x2”x1/4”.
- 007 PERFIL NO COMERCIAL OC 141X6.6 MM | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo al plano Es-400 y Es-401 muestra el detalle 4 (postes pt-1) en el cual indica el tipo de perfil oc 141x6.6. La contratista menciona que no es un perfil comercial. Por lo que pide su validación para usar el siguiente perfil con las dimensiones 152x6.4 mm | Es posible utilizar el perfil propuesto por la contratista.
- 008 CAMBIO DE CONEXIÓN SOLDADA POR ATORNILLADA | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo al plano ES-100-REFUERZO_DE_CUBIERTA, indica el reforzamiento de las cuerdas del joist con un perfil redondo el cual muestra una conexión soldada. Por lo que se solicita su apoyo con una solucion que considere conexiones atornillada. | Para el reforzamiento de los elementos tipo joist, se adoptó la solución específica en proyecto estructural debido a las características geométricas del material. El reforzamiento consistió en la adición de dos redondos lisos, ubicados uno en cada ángulo que conforma la cuerda superior y diagonales del joist. Esta decisión se fundamenta en que, al ser un elemento sólido, no es posible la colocación de tornillería en los redondos lisos. Plantear una solución atornillada para el reforzamiento de los joist presenta problemas de cumplimiento con las Normas Técnicas Complementarias (NTC) de acero. Las distancias mínimas requeridas a los bordes de los ángulos no se cumplen, lo que puede causar fallas por desgarre del alma del elemento. Esta limitación técnica hace inviable el uso de tornillería en este contexto específico, justificando así la implementación de soldaduras.
- Faldon en area de amasijo y tortilleria | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | en relación al plano A100 Planta General Arquitectonica y Plano GA010 Planta de Abarrotes Acabados nos proyecta con una línea verde y morada punteada que el faldón en el área de amasijo y tortilleria queda al mismo paño de muro, dando continuidad hasta topar con el área de despachador de tortilleria haciendo una escuadra hacia afuera dando continuidad hasta topar a con la cámara de refrigeración, sin embargo, en los planos A100b Planta General del Plafones y GA060 Planta de Abarrotes plafones, nos indica que el faldón se disipará de la columna paralelo al eje 7 hasta topar con la cámara de refrigeración de carnes, nos podrían ayudar con que planos nos vamos, ya que normalmente en otra obras lo hemos realizado como nos lo indican en los planos de Plafones. Sin mas por el momento quedamos a la espera de su pronta respuesta. . | El faldón deberá quedar en paralelo al eje 7 tal como se indica el plano A100d-PLANTA GENERAL DE PLAFONES, esto también se puede observar en el modelo ARQ_INT-BA58_NUEVO_LAREDO-RVT22-2101
- Solicitud de Propuesta de Proveedor de Tanques Elevados | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola les comparto solicitud de propuesta por parte de Proveedor de los tanques Elevados, nos podrian ayudar con sus comentarios si esto es apto para su suministro o en su caso suminsitrarlos de acuerdo al poryecto. . Estimado cliente, Continuando con el seguimiento de la entrega de sus productos, le informo que en este momento nos están comunicando desde planta que uno de nuestros hornos de producción entrará en mantenimiento, lo cual afectará futuras entregas. Tras revisar el plan de trabajo, esto impactará la disponibilidad de sus productos Estamos buscando una solución para no afectar su entrega. En este momento contamos con 3 tanques disponibles que podemos ofrecer para la entrega: Tanque de 30,000 lts estándar negro Área Inferior: Perforado en placa #2 Conexión de 3 pulgadas Área superior: perforación a 3 pulgadas, hombro #1 Tanque de 30,000 lts estándar negro Área Inferior: Perforado en placa #2 Conexión de 3 pulgadas Área superior: perforación a 3 pulgadas, hombro #2 Tanque de 30,000 lts estándar negro Ciego Ajunto las fichas técnicas donde ustedes nos confirmaron las posiciones donde requieren las instalaciones * Por lo cual, solicitamos su autorización para aceptar el siguiente tanque mencionado, al cual se le realizará la perforación en el hombro #2 como se solicitó y se colocará un tapón en el hombro #1: Tanque de 30,000 lts estándar negro Área Inferior: Perforado en placa #2 Conexión de 3 pulgadas Área superior: perforación a 3 pulgadas, hombro #1 Esto nos permitirá entregar los tanques conforme a sus especificaciones originales. Recordando que los productos ofrecidos cuentan garantía 100% contra defectos de fabricación. | Los tanques son los mismos de 30 M3 y con la misma altura, por lo cual cumplen con la capacidad que se requiere, se tendrán que colocar la succiones y las descargas como lo indica el proyecto. No es necesario realizar perforaciones en los hombros en la parte superior ya que no tenemos líneas de llenado o alguna instalación por arriba
- RFI No. 001 SOLICITANDO BOLETIN PARA DEMOLICION Y DESPLANTE NUEVO DE MUROS PERIMETRALES POR MAL ESTADO | Antonieta Villas Regina (AA)+ | Bodega Aurrera Express | RFI No. 001 SOLICITANDO BOLETIN PARA DEMOLICION Y DESPLANTE NUEVO DE MUROS PERIMETRALES POR MAL ESTADO Se informa que los muros perimetrales de la obra se encuentran en mal estado y con un desplome considerado, por lo que se solicita un boletín para poder realizar la ejecución de dichos trabajos. En el palo No. C03 se observan que muros perimetrales son los referentes que se necesitan demolición. | , Por parte de Diseño no se tienen considerados estos trabajos y no tiene alcances para desarrollarlos, estos se deben ejecutar de acuerdo a lo que cotizo la contratista en el presupuesto que envió y se autorizo.
- CONTACTOS SERVICIOS AL CLIENTE | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | De su valiosos apoyo. En referencia a los contactos necesarios para cubrir las solicitudes de todas las instalaciones, sensormatic nos solicita 3 contactos duplex, y sonido nos solicita 4 contactos duplex, tomando como referencia la ultima actualizacion en proyecto BO04a no se tienen contemplados contactos para estos servicios. (los dos provedores solicitan los contactos en el area para equipo de sonido en servicios al cliente. | R: Revisando el proyecto contra la guía mecánica traemos los 14 contactos dúplex requeridos, por lo que Diseño desconoce la razón por la cual el proveedor está solicitando contactos adicionales; por lo que solicitaríamos mayor información que justifique ésta necesidad. Se comparten imágenes de la guía contra proyecto.
- RFI 19 NIVEL DE PISO TERMINADO BASE TANQUES | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano ES-913 BASE PARA TANQUES, no tenemos indicada niveles, así mismo no tenemos indicado la ubicación del mismo, Favor de indicar nivel de piso terminado de la losa de cimentación, así mismo indicar la ubicación con coordenadas o cotas a paños de la tienda para la correcta ubicación de la losa. | Se comparte boletin con ajuste
- RFI 21 DETALLE DE UNION ZAPATA CORRIDA Y ZAPATA AISLADA | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente plano ES-102- COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN, no se tiene detalle de escalonamiento para la unión de la zapata corrida perimetral con las zapatas aisladas y sus dados. Indicar especificación de armado y escalonamiento. | No se requiere de refuerzo especial, las zapatas no se interrumpen ni se hace algún escalonamiento; las zapatas corridas son continuas
- Transplante de arboles | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | debido a los transplantes solicitados en proyecto las especies marcadas con el 928 y 929 estan situadas en su posicion final donde de igual forma se considera un poste de iluminacion exterior, debido a las dimenciones de la especie arboria se solicita cambiar reubicación del trasplante al área permeable en la colindancia, donde si hay espacio y no interfieren con otros elementos. | Se realizó la consulta con ambiental para validación de trasplante, su apoyo para dar seguimiento por correo enviado.
- Dimensión PDE | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | tras solicitar la guia mecanica de la PDE se detecta que esta es de mayores dimenciones a lo indicado en proyecto, adjunto captura del plano y ficha tecnica asi como las fichas de la PDE, la carga en DU es de 150 KVA vs 151 KVA de la pde por proveedor, favor de indicar si se sigue con el suministro por las adecuaciones de las dimenciones en la subestacion o se revisa con GNFR la adecuacion | La planta debe suministrase de acuerdo con lo indicado en proyecto, se debe dar seguimiento con el equipo de GNFR.
- RFI 039 Canalizacion de linea telefonica servicio a clientes | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | Buenos dias, el area de sistemas walmart nos informa que TELMEX deberá de llevar una linea telefonica al mueble de servicio a clientes, TELMEX no realizá trabajos de canalización, por lo que la contratista general deberá canalizar desde el site hasta el muebel de servicios a clientes, el cable será entregado por TELMEX, por lo que se requiere la canalizacipon y el trabajo de cableado por parte de la contratista general. lo que genera un adicional. !! | Ver plano ID-04 Voz y Datos
- RFI 043 Cableado para micrófono de pared. | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , de acuerdo al plano de sonido no se indica cableado para el micrófono de pared. Se muestra la ubicación pero en el diagrama solo se observa el micrófono en el área de servicio al cliente. Dicho cableado se requiere para su operación. . | Se envia plano IE-20 Sistema de sonido actualizado con el cableado para el micrófono de pared.
- RFI 044 Nodo de datos para gerencia | Macultepec Tabasco (AA)+ | Bodega Aurrera | , en la oficina de gerencia llevamos una PC, impresora y conmutador, en el plano solo marca nodo de datos para la PC y conmutador, por solicitud de store planning se requiere del nodo adicional. favor de confirmar. !! | POR SOLICITUD DE STORE PLANNING SE AGREGA SALIDA DE DATOS EN GERENCIA SE ACTUALIZADA LA CUANTIFICACION DE CABLES UTP HASTA RACK. *El adicional deberá ser procesado como OT*
- ALCANCES INSTALACION DE GAS NATURAL | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | NOS PODRIA APOYAR EN CONFIRMAR SI EL ALCANCE DE LA INSTALACION DE GAS DE LA UNIDAD DESDE LA ACOMETIDA HASTA EL ULTIMO RAMAL DE LA UNIDAD ES A CARGO DE LA CONTRATISTA, YA QUE COMO SE MENCIONO ANTERIORMENTE NO EXISTE UN PLANO DE INSTALACION, DE LA NAVE AL NICHO DE MEDICION. | Los alcances de esta instalación son por Compras Walmart. Se definirá con proveedor trayectoria de conexión final.
- DESMONTAJES Y RETIROS DENTRO DEL PREDIO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | DE AUERDO AL PLANO C02 RUPTURAS Y RETIROS SE DEBERAN CONSIDERAR TODOS ELEMENTOS QUE OBSTRUYEN LOS TRABAJOS, PERO NO ESPECIFICA SI LOS RETIROS SON CON RECUPERACION O A QUIEN SE ENTREGAN. NOS PODRIAN APOYAR A TENER MAYOR VISIBILIDAD. | No se tiene alcance de recuperación en proyecto. El equipo de cierres solicitó al propietario la recuperación de su cartelera de anuncios, respecto a los demás elementos comenta el equipo de cierres que ya lo revisó con Construcciones WM
- RFI 20 UBICACION DE COLADERAS PROTOCOL | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano IS-01 – INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, específicamente en la ubicación de las coladeras tipo C2 para condensados del protocol. Se tiene que estas coladeras de indican superpuesta sobre la placa base de la columna del protocol. Indicar nueva ubicación. | Se comparte boletín con ajuste de ubicación
- TRAYECTORIA ACOMETIDA ELECTRICA | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para resolver una oportunidad que encontramos en el proyecto con respecto a la excavación en el área de anden para los registros eléctricos los cuales pasaran cerca de los arboles que se conservaron en el proyecto, estos arboles se verán afectados por las excavaciones que se realizaran para la instalación de la tubería y construcción de registros de la instalación eléctrica que va del transformador hacia la subestación eléctrica. la cuestión es ¿se mantiene la trayectoria de la tubería y registro aunque esta afecte los arboles que se conservaron? o ¿se desplaza la trayectoria de tubería y registros hacia el área de transito del anden?. De igual forma consultar el ángulo de reposo que se le tiene que dejar al corte realizado en el área de anden y patio de maniobras dado que hasta el momento por la buena estabilidad del material se a dejado a 90°. Se adjunta archivo en notas y documentos para mejor referencia. | Como se comentó una opción viable es desplazar los registros sobre la misma área permeable de tal manera que haya raíces de los arboles que estorben para su colocación
- LINEA DE GAS NATURAL EN EL PREDIO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE TERRACERIA Y DEMOLICIONES SE ENCONTRO DENTRO DEL PREDIO UNA TUBERIA DE GAS NATUTAL QUE CRUZA EL PREDIO, SE COMPARTE FOTOGRAFIA CON POSIBLE RECORRIDO, SE PRESENTO EL PROVEEDOR DE GAS A REALIZAR LA REPARACION PERO NO MENCIONARON POR DONDE ES EL RECORRIDO, ENTINEDO QUE LA TUBERIA DE GAS NO PUEDE PASAR POR DE BAJO DE LA TIENDA, CUAL SERIA LA SOLUCION A ESTE DETALLE. NO ESTAMOS COMUNICANDO CON LA COMPAÑIA DE GAS PARA PODER IDENTIFICAR EL RECORRIDO Y PODER COMPARTIRLES LA TRAYECTORIA DE LA LINEA, LOS MANTEGO INFORMADOS | El seguimiento y ejecución de la reubicación corresponde al proveedor en coordinación con la plaza. El equipo de cierres ya lleva el seguimiento.
- GLASSBOARD EN MURO DE COMEDOR | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano A104 acabado de muros, en el muro que esta atrás de la barra no nos indican la colocación de glassboard, para proteger este muro de tablaroca.¿ Es correcta esta indicación? | SI SE REFIEREN A LA BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS, LOS ACABADOS DEL MURO POSTERIOR SE ENCUENTRAN INDICADOS EN EL PLANO A410 PLANO DE COMEDOR DE ASOCIADOS; EN EL CUAL, SE INDICA QUE EN EL ÁREA DONDE SE TIENE LA PARRILLA Y LA CAMPANA SE DEBERA CONSIDERAR LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, MIENTRAS QUE, EN EL MURO QUE SE ENCUENTRA DETRAS DE LA TARJA DEBERÁ LLEVAR LOSETA CERÁMICA DE 40 X 40cm, MOD. KRONOS GRIS LISO, MCA. INTERCERAMIC HASTA 1.50m DE ALTURA A PARTIR DEL N.P.T.; Y POSTERIOR A LOS 1.50m SE LLEVA PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD.
- IDENTIFICACION DE SERVICIOS AGUA Y DRENAJE | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | SE COMPARTE REPORTE DE CONEXIONES ENCONTRADAS SOBRE LOS LIMITES DEL PREDIO, DONDE NO COINCIDEN CON LO QUE NOS INDICA EL PROYECTO, PARA SU CONOCIMINETO. SE CARAGA EL ARCHIVO EN NOTAS Y DOCUMENTOS | Enterados. La conexión definitiva esta pendiente de definirse aún con la autoridad.
- ARBOLES SIN UBICACION EN PLANO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | iIdentificacion de arboles con etiqueta N nos solicita 4 concervas pero no identifican la posicion ademas de 2 trasplantes, nos podrian decir las ubicaciones de estas 6 especies de favor. | Se revisó con el equipo de ambiental la representación de éstas especies, la cual es la siguiente: Los individuos indicados con letra N para su ubicación en el dibujo en planta deberán seguir el numero indicado en la columna Numero de árbol de la tabla de tratamiento.
- RFI-14_AIRE ACONDICIONADO EN FAMILY ROOM | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | RFI-14_AIRE ACONDICIONADO EN FAMILY ROOM EN UN RECORRIDO EN CONJUNTO CON GERENCIA, EL SANITARIO FAMILY ROOM PRESENTA UNA OBSERVACION, CONTAMOS CON UN DUCTO DE EXTRACCION DE AIRE PERO NO CONTAMOS CON EL DUCTO DE INYECCION, TENIENDO COMO REFERENTE AL PLANO IAA-02 PLANTA DE OFICINAS. ¿SE PUEDE AGREGAR DUCTO DE INYECCION O CONTINUA SOLO CON EL DE EXTRACCION? SE ADJUNTA ARCHIVOS EN LA SECCION DE NOTAS Y DOCUMENTOS, UBICADO TANTO PLANO IAA-02 PLANTA DE OFICINAS COMO IMAGEN DE LA OBSERVACION. | DE ACUERDO A LOS CRITERIO DE DISEÑO DE PROYECTO, CONFIRMAMOS QUE NO ES NECESARIO CONSIDERAR UN DUCTO O DIFUSOR DE INYECCIÓN EN EL ESPACIO INDICADO, YA QUE EL FLUJO REQUERIDO EN DICHO ESPACIO ES INFERIOR A LOS 200 CFM Y POR LO CUAL SE CONSIDERA SUFICIENTE LA REPOSICIÓN POR INFILTRACIÓN
- ARBOLES EN CARRIL DE DESACELERACION | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano de conjunto C03 donde nos indican el carril de desaceleracion, nos marca en el area donde van varios arboles en esa zona, los cuaales no estan considerados como tala si no en conserva, pero se tienen que retirar para poder realiozar, estos trabajos.¿Que procede para que se de el permiso para su tala? Anexo croquis? | LA TALA DE LOS ARBOLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS SOBRE EL CARRIL DE DESACELACION AL EXTERIOR DEL PREDIO, SE ENCUENTRA INDICADA EN EL PLANO C02a PLANO DE TRATAMIENTO ARBOREO 1012646 (CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE EXTERIORES - ARQUITECTÓNICOS), DONDE SE INDICA TANTO CON SIMBOLOGIA, NUBES DE REVISIÓN Y LA TABLA CORRESPONDIENTE DEL RETIRO DE DICHOS ARBOLES AL EXTERIOR DEL PREDIO. LA TABLA QUE SE DEBE CONSIDERAR ES LA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL LAYOUT.
- RFI-15_ALCANCE EN EL CAMBIO DE LAMINA SAMS CAFE | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | RFI-15_ALCANCE EN EL CAMBIO DE LAMINA SAMS CAFE ACORDE A LOS PLANOS A102A EN LAS NOTAS DE TRABAJO EN CUBIERTA PUNTO 16.1 NO SE CONTEMPLA EL CAMBIO DE LAMINA Y COLCHA TERMICA DE DICHA ZONA, VISUALMENTE SE ENCUENTRA DETERIORADA TANTO LA LAMINA COMO LA COLCHA TERMICA ¿SE CONSIDERARA EL CAMBIO DE AMBAS COLCHA Y LAMINA, O SE CONTINUA CON LAS INDICACIONES CONFORME A PLANOS, DE SOLO MANTENIMIENTO COMO CARDEADO Y PINTADO DE LAMINA? | Durante la visita de inspección a principios de 2023, la lámina y el aislante no presentaba daños ni un deterioro significativo, por lo que durante el desarrollo de proyecto se indicaron trabajos de sellos taly como se menciona en el plano A102a-TRABAJOS DE CUBIERTA-6213 con la clave 16.1 EN TODA LA SUPERFICIE DE LAMINA EXISTENTE QUE SE CONSERVE SE DEBERA APLICAR CARDEADO, LIJADO DE OXIDO, LIMPIEZA PROFUNDA CON HIDROLAVADORA (KARCHER), APLICACION DE CROMATO DE ZINC, PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE. REVISAR Y COMPLEMENTAR TORNILLERIA FALTANTE Y SUSTITUIR TORNILLERIA EN MAL ESTADO POR NUEVA y de acuerdo con la el plano de A100b-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-6213 y A100f-TRABAJOS EN CUBIERTA INTERIOR-6213 en las notas improtantes 1 y 2 menciona que, se deberá 1- CONSIDERAR LIMPIEZA PROFUNDA POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES A ESTRUCTURA METÁLICA. ELIMINAR POLVO, GRASA E INSTALACIONES OBSOLETAS. 2- CONSIDERAR APLICACIÓN DE PINTURA EN POLVO DRY FALL COLOR BLANCO DE LINEA A ELEMENTOS ESTRUCTURALES. VER NOTAS DE DRY FALL EN ESTE PLANO. Se hace la aclaración que posterior a los trabajos de sellos, la contratista será la responsable de realizar las pruebas de hermeticidad y verificar la presencia de goteras al interior, y en caso de existir la contrastista debrá realizar las adecuaciones a fin de corregir la oportunidad.
- Alimentacion Electrica PTAR | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo de proyecto de acuerdo al posisionamiento de PTAR, el cuarto de equipos, quedo al lado contrario donde marca proyecto, con esto se esta generando un adicional del alimnetador electrico que no se tenia considerando ya que le posisionamiento del cuarto de equipo quedo hasta el otro extremo., favor de confirmar si se considerara este adicional por el posisionamiento de PTAR. | El cambio de proveedor de la PTAR fue por solicitud de GNFR, los adicionales deberán de ser a cargo del proveedor de la PTAR
- Alimentacion electrica Tablero DCI,CC,ACT | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo de proyectos revisando diagrama unifilar y planos electricos, no se considero la alimentacion electrica de tableros DCI,CC,ACT,(alarmas, cctv) Solicito de su apoyo con emitir bolentin correspondiente | La información está indicada en el plano DU-01, DU-01 y plano IE-11, ademas de los planos de LP-01 y LP-02. De alarmas y CCTV.
- Alimentacion electrica Tablero de control Bomba Diesel cuarto de bombas | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo de proyectos Revisando Plano SE-03 CUARTO DE BOMBAS, FUERZA ALUMBRADO Y CONTACTOS, no se considero la alimentacion electrica para tablero de control de bomba de combustion, por lo que solicito boletin correspondiente. | como se compartio por correo no se recibio la información del tablero por pare del proveedor se comparte plano con la reubicacion del contacto a considerar
- Cableado de electroniveles cisterna | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo revisando plano SE-03 CUARTO DE BOMBAS, FUERZA ALUMBRADO, CONTACTOS, No se considero el cableado de electroniveles , solicito de su apoyo con boletin correspondiente. | La infomacion del cableado de los electroniveles se debe confirmar con el proveedor de automatizacion
- Alimentador eléctrico Transferencia planta de emergencia | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo de proyectos solicito de su apoyo con indicar y confirmar si la alimentacion electrica de transferencia a planta de emergencia le corresponde al equipo de la contratista general ,ya que no indica ninguna nota si este es su alcance o del equipo de la planta de emergencia. | La alimentación eléctrica para servicios por piso, que es para control y lo que se necesite, está indicado en el plano SE-01a.
- RFI 27 BARANDAL DE PROTOCOL | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI 27 PROYECTO INDICA BARANDAL DE PROTOCOL 1.20 METROS DE ALTURA PLANO ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK-A00., DEBIDO A PROCESO CONSTRUCTIVOS LAS TUBERIAS DE REFRIGERACION EXISTENTE SE PODRAN RETIRAR HASTA TERMINAR LA SEGUNDA ETAPA (CARNES Y PESCADOS), POR LO TANTO NO SE PUEDE INSTALAR LOS BARANDALES DEL PROTO B, SE PROPONE MODIFICAR ALTURA DE BARANDALES 0.90 METROS, ALTURA MINIMA POR NORMA ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | SE VALIDA LA PROPUESTA DE BARANDAL A UNA ALTURA DE 90 CM POR PROCESO CONSTRUCTIVO.
- RFI 24 Propuesta de perfil en vigas secundarias | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano estructural no indica perfil alguno para dar nivel a vigas secundarias IPR de los ejes A,B,C,D, ya que las antes mencionadas son de una dimensión menor, de lo cual con la ejecución que indica el plano podría generar un área de oportunidad ya que se pudiese dañar la lámina, se está proponiendo un perfil CF4X2 CAL 12 como se muestra a continuación: Nos aprueban este adicional para que el contratista ejecute sobre los ejes A-B-C-D | Se confirma de la colocación de un perfil CF sobre los perfiles IR para el soporte de la lámina, sin embargo, al ser un elemento que estará apoyado directamente en toda su longitud, se recomienda que sea de menor calibre siendo un CF4X2XCAL16, de igual manera, este deberá de colocarse soldado directamente a la trabe evitando perforaciones.
- RFI 35 SISTEMA DE NUEVOS EVAPORADORES EN ÁREA DE PESCADOS | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | Conforme al boletin emitido de los evaporadores en el área de pescados, el proveedor rensa requiere saber a que sistema se conectaran dichos evaporadores ya que de acuerdo a lo comentado los sistemas que se tienen son de acuerdo al proyecto original, por lo que se requiere conocer en que sistema se anexara estos nuevos evaporadores. | Se carga en carpeta de boletines en Tririga: plano GMR-4 TRAYECTORIAS SC VILLA HERMOSA OC-2 de trayectorias, en éste se indica la conexión del evaporador de área de pescados.
- SOLICITUD DE DETALLE EN TALUD ENTRE FACHADA PRINCIPAL Y POZO DE AGUA | Encino (AA)+ | Sam's Club | ! Con respecto al recorrido realizado en obra pedimos de su apoyo para que nos proporcionen los detalles de como quedaria el talud entre la fachada principal y elpozo de agua existente, ya que contamos con una banqueta desde la puerta de emergencia hacia la entrada principal, donde el talud queda muy inclinado. Cabemencionar que en esta zona contamos con red sanitaria y registro de telefonia. | SE COMPARTE EL DETALLE DEL TALUD ENTRE LA TIENDA Y POZO DE AGUA EXISTENTE; EL CUAL, SE PROPONE CON UNA INCLINACIÓN DE 40° A 36° RESPECTO A LA HORIZONTAL, COLOCANDO EN LA PARTE BAJA UNA CUNETA PLUVIAL. ASIMISMO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUNETA SE PROPONE UNA ZANJA DE 1.00m DE ANCHO X 0.80m DE PROFUNDIDAD, RESTITUYENDO EL RELLENO CON SUELO CEMENTO. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PARA EL TALUD SE DEBERA CONSIDERAR LA GEOMALLA PARA CONTENER LA GRAVA DEL TALUD. POR LO QUE EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE COLINDANCIA CON POZO CON EL DETALLE DEL TALUD EN MENCIÓN SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE ESTUDIOS - MECANICA DE SUELOS; ASI COMO, DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI, PARA SU CONSIDERACIÓN.
- Actualizacion planos de Refrigeración | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | NOS INFORMA EL AREA DE GNFR QUE LA CONTRATISTA DE REFRIGERACIÓN PARA ESTA UNIDAD ES KYSOR WARREN, HASTA EL DÍA DE HOY SE TIENE CARGADOS LOS PLANOS CON EL PROVEEDOR RENSA, NOS AYUDAN A ACTUALIZAR DE FAVOR. | Se confirma liberación de planos en tririga
- Bypass en PTAR | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , en recorrido en conjunto con gerencia de construcción y operadora, nos indican que anteriormente existia un bypass que controlaba la planta PTAR en dado caso que esta llegara a fallar y mediante esta valvula hacer accionar los sistemas sanitarios, en proyecto no nos indica colocar dicha valvula, se propone por solicitud colocarla en dado caso que esta llegara a fallar. pero se envia este RFI para que nos indique si esto es viable o no. | En el caso de que se estén refiriendo al bypass dentro de la PTAR este no es alcance del proyecto ya que es parte del funcionamiento propio del sistema y que una vez que la PTAR reciba mantenimiento o cambio será tendido. Ya que por proyecto se consideraron las redes a pie de PTAR Por otro lado si se refieren a un bypass en redes generales de AT y AFi, NO se recomienda su instalación, ya que existe el riesgo de contaminación en la redes que alimentan a la zona de preparados. Cabe señalar que hoy en el proyecto se tiene considerado doble red (AT y AP) para que los sanitarios puedan ser alimentados mientras el tema de la PTAR es atendido
- Barras de panico en salidas de emergencia, entrada de personal y pick up | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , el siguiente RFI es con relación a las salidas de emergencia, entrada de personal y pick-up, en el plano de puertas A601g-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-3014 nos indica que se deberán colocar barras de pánico en esta, sin embargo, en el Excel de suministros solo indican 5, (CINCO LLEGARON) es decir, nos hace falta 3, comparto imagen de lo que indico Nos pueden indicar que se deberá realizar en este caso | Se comparte listado de suministros actualizado con los dispositivos restantes (se emite cambio para solicitud a GNFR), se hace la aclaración que tanto para la puerta de personal y la de puerta de pick up, se deberá instalar la jaladera interior y exterior trim y cilindro con mariposa en interior marca detex como lo indica el plano A601g-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-3014
- Cambio de material tubería de gas. | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano “GIG-01 - INSTALACION DE GAS LP RED GENERAL” indica que las bajadas a los hornos deberán ser de acero al carbón ced 40, el proveedor solicita el cambio de tubería por cobre tipo L (CLR). Solicito del apoyo para dar Vo.Bo. al cambio del material. | De acuerdo al criterio de diseño de walmart se debe considerar acero al carbon ced 40 hasta los reguladores de 2da etapa, por lo que se debe ejecutar conforme a proyecto.
- Actualización de planos de Abarrotes por OC-01 | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la OC-01 especificamente en el tema de hermeticidad en amasijo y tortilleria, nos podrán compartir los planos de abarratos actualizados ya que hubo cambios de muros , pisos, coladeras, etc. | Se cargaron en la carpeta de abarrotes los planos actualizados
- RFI-12-DETALLE DE PORTON ANDEN | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | EN PLANO C14e PLANO DE PORTONES SE OBSERVA UN POSTE DE INICIO PARA SOPORTE DE LOS MARCOS ABAITIBLES EN PORTON DE ANDEN Y ACCESO DE PERSONAL PERO NO TENEMOS DETALLES DE LOS MISMOS ASI COMO QUE TIPOY MODELO DE LAS LLANTAS. PREGUNTA: SE REQUIERE CALIBRE DE POSTE Y MODELO DE LAS LLANTAS ASI COMO SUS DIMENCIONES. | Se actualiza plano C14e - PLANO DE PORTONES - 1016943 con los detalles solicitados, esto no debe generar adicionales
- RFI-13- ACTUALIZAR PLANO UNIFILAR | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | PARA LA CONFIGURACION DE TABLERO EDC#1, EN EL PLANO IE09-ALIMENTACIONES GENERALES - 1016943-OC1, SE INDICA: EL TRANSFORMADOR INTREGADO XFMR-TLF DE 75 KVA, 480/220-127 VOLTS, Y SU ALIMENTADOR ELECTRICO ; AL MC3, 3 CONDUCTORES CALIBRE 3/0 AWG Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL 4 AWG, Y EN EL PLANO IE12-CUADROS DE CARGA EDC 2 220-127V - 1016943-OC1 SE AGREGA EL TABLERO FHEA, PREGUNTA: SE ACTUALIZARA PLANO DU01-DIAGRAMA UNIFILAR - 1016943? YA QUE EN ESTE EL TRANSFORMADOR XFMR-TLF, ES DE 45 KVA DE CAPACIDAD Y ALIMENTADORE ELECTRICO DE 3 CONDCUTORES CALIBRE 1/0 AWG Y UN CONDUCTOR DESNUDO CALIBRE 4 AWG. ASI MISMO LA UNIFICACION DE NOMENCLATURA, EN EL PLANO IE09 EL TABLERO ESTA ROTULADO COMO EDC#1 Y EL PLANO DU01 ESTA ROTULADO COMO EDC#1, LO ANTERIOR PARA CONPARTIR AL PROVEEDOR DWPPON YA QUE EN LA CONFIGURACION DEL TABLERO EDC#1, INTEGRA UN TRANSFORMADOR DE 45 KVA ( PLANO WWMC18996 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024) Y APEGARSE AL ARREGLO MANIFESTADO EN EL PLANO IE09-ALIMENTACIONES GENERALES - 1016943-OC1 | El tablero FHE esta integrado en el cuadro de cargas del tablero TGE este no se indica la alimentación en el EDC1, esto se indica en el diagrama unifilar y alimentadores. El transformador se debe de considerar de 75KVA puesto que se integraron cargas de refrigeración adicionales, por lo tanto el suministro del tablero se debe de considerar con un transformador de 75KVA y no como se tenia de 45KVA. De acuerdo con la reducción de prototipo el tablero ya no contempla un tablero de distribución subgeneral, ya los tableros se conectaran directamente a espadas del transformador.
- DESCONECTADORES EN EQUIPOS DE AIRE | BA STA ROSA APODACA (MM-AIRE) | Bodega Aurrera | Se informa que revisando el plano IE-09a FUERZA AIRE ACONDICIONADO 480V CUBIERTA , nos marca un desconectador de servicio por unidad paquete en techumbre , sin embargo las unidades paquete ya cuentan con uno de fabrica el cual hace la misma funcion que el que se propone en proyecto , por lo que analizando la situacion se opta por omitir el que viene por proyecto ya que si se instala implicaria generar un paso adicional en cubierta para la alimentacion de interruptor, mismo que a su vez generaria un posible riesgo de gotera. por lo tanto se opta por mantener unicamente el que trae el equipo.
- RFI 07 ACTUALIZACION DE SCOPE | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI 07 ACTUALIZACION DE SCOPE. Nos podrian proporcionar en el scope la tienda que nos corresponde ya que para los equipos mayores no esta la tienda de nopalucan o la joya | El Scope es el mismo para las 2 unidades, el cambio únicamente fue de nombre.
- Ajuste adicional en Polineria de fachadas | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola en relación a la contestación del RFI 1054759, les informo que para llegar a ello requerimos un ajuste a través de un ptr de 2” en la parte superior y inferior en los Strut para lograr que el panel(economuro) libre la dala, así poder cubrir los 10 cm de dala que nos solicitan, ya que toda la estructura de la polinerìa fue fabricada de acuerdo al proyecto, sin embargo requerimos su confirmación o en su caso darnos una solución a esta oportunidad, comparto fotografía y detalles, su apoyo de informarnos a la brevedad posible. Reiterando que este ajuste genera un adicional para la contratista. . | El proyecto considera la fachada pegada a muro, Se revisa nuevamente y se respetará el detalle de colocación como se tiene indicado en proyecto. Se carga BOL - 09 - DETALLE BOTAGUAS en carpeta Boletines obra con detalle. Esto no se considera como adicional
- RFI 36 CAJILLO PARA CUBRIR INSTALACIONES EN PISO DE VENTAS | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | Se requiere saber si esta comtemplado en el proyecto ocultar las instalaciones mecanicas nuevas de las vitrinas en piso de ventas con cajillos, ya que el unico plano de menciona los cajillos es el Pano de detalles generales de abarrotes II pero no especifica la ubiciación de las vitrinas. o bien especificarnos en cual plano encontar el detalle de las vitrinas. | Se debe considerar ocultar las instalaciones de refrigeración que alimentan puntualmente a las islas y bunkers. En este caso el detalle se encuentra indicado en el plano GA-05 PLANO DE DETALLES GENERALES I-3894, detalles 8, 9 y 10. Para su ubicación se debe consultar el punto donde baja la tubería de refrigeración en el plano GMR-4 en cada bajada que indica el plano. Detalles plano de abarrotes GA-01 Plano de refrigeración GMR-4
- BOl-08 ES-907 complementarios de andador peatonal | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En boletín emitido con los complementos del andador peatonal, sigue apareciento la banqueta del andador y en no tenemos un detalla de la guanición, ¿Nos apoyan con el boletín correspondiente? Esto tambien ayudará par alos niveles y alturas correctas de las columnas en toda la sección de estacionamiento. | este tema se aclaro en una reunión por zoom el dia 30 de septiembre
- Estructura cuarto de muebles | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En planos estrcuturales, no está indicado la estructura para cuarto de muebles, sin embargo en cortes arquitectónicos inidica cubierta de lámina ¿Nos ayudan con la información? | se carga boletín con el detalle de la estructura.
- RFI 35 COMPRESORES SORTER | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | RFI informativo: Con relación al origen de la instalación eléctrica para los compresores del Sorter, se tomará como punto de conexión la subestación 2, según lo indicado en el Boletín 10. De acuerdo con la directriz de conexión eléctrica en la subestación 2 del proyecto de mecanización, se solicita actualizar los planos del proyecto y presentarlos a la UVIE para prevenir discrepancias durante las revisiones en sitio. . | Se liberó la actualización en Orden de Cambio 04, el 02/10/2024.
- 009 BASES DE UNIDADES PAQUETE | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo a los planos ES- 400 y Es-401 indica la base de las unidades paquete de herrería y en plano AA03_DETALLES indica una base de tipo roof curb de lámina calibre 14. Por lo que surge la duda con que plano se debe fabricar las bases de las unidades paquete. | Considerar las bases conforme a los planos ES-400 y ES-401.
- RFI # 10 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI -10 En nuestro plano IN-IE-IG-009-04-01D_INSTALACION_ELECTRICA_SUBESTACION_01 - Nos indica salida de conexión de las cuchillas 3-1/ 0 por celda IM-DM1D-GBM-QM lo cual se complica porque en dicha celda está el EVOLIS. - No se observa el punto de conexión a que barras donde se colocaran las zapatas para los alimentador cédula 3-1/0 Cu XLP 35 Kv, 1-2d para la alimentación eléctrica del TR-INC de 500 KVA indicado en el plano IN-IE-IG-009-04-01D - Propuesta salir por celda QM-GBM-DM1-D-IM, Celda continua. De su autorización para dicho cambio. | Se acepta la propuesta revisada en la sesión del día 07/10/24. Colocar en la trinchera las ménsulas para soportar los cables de MT y que estén bien identificados, salir por lateral de celda se considera obra civil y subir hasta la altura de charola continuar en sentido horizontal hasta encontrar la trayectoria indicada en plano IN-IE-IG-009-04-01D.
- RFI 29 REUBICACION DE ESCALERA MARINA PROTOCOL B | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI 29 REFERENTE AL PLANO ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK-A00 ME INDICA COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE PROTOCOL B EN AREA DE PREPARADOS AMASIJO, POR TEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y OPERACION SE REQUIERE PROPUESTA DE REUBICACION O CONFINAMIENTO DE ESCALERA, DE SU APOYO PARA LA PROPUESTA. , | POR EL REDUCIDO ESPACIO CON QUE SE CUENTA EN TRASTIENDA NO SE PUEDE REUBICAR LA ESCALERA MARINA DE PROTOCOL B, ADEMAS DE QUE ESTA UBICACIÓN YA SE HABIA VALIDADO CON TODAS LAS AREAS INVOLUCRADAS. LA OPCION EN ESTE CASO SERIA CONFINARLA COMO MENCIONAN, PARA NO TENER RELACION DIRECTA CON LAS ZONAS DE PREPARACIÓN Y QUE SEGURIDAD ALIMENTARIA PUEDA QUITARLA DE ZONA DE RIESGO
- RFI 28 MODIFICACION BASE PROTOCOL A | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI 28 PROYECTO PLANO ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK-A00 INDICA LA ALTURA DE LA BASE PROTOCOL DE 3.50 METROS NIVEL DE PISO TERMINADO HASTA LECHO BAJO DE VIGA, ESTA ALTURA AFECTA CON INSTALACIONES EXISTENTEN ELECTRICAS Y DE REFRIGERACION QUE SE DESMANTELARA HASTA TERMINAR LA SEGUNDA ETAPA DE CAMARAS DE REFRIGERACION. SE PROPONE MODIFCARLO A UNA ALTURA DE 2.80 METROS NIVEL DE PISO TERMINADO A LECHO BAJO DE VIGA, ES LO MINIMO QUE REQUIERE HUSSMANN PARA SUS INTALACIONES. | SE VALIDA LA PROPUESTA DE NUEVA ALTURA PARA PROTOCOL A POR PROCESO CONSTRUCTIVO, ESTO DEBE SER VALIDADO TAMBIEN POR SUPERVISION DE OBRA.
- RFI 27 REUBICACION DE ESCALERA MARINA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI 27 PROYECTO PLANO ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK-A00 INDICA LA ESCALERA MARINA DE LA BASE DE PROTOCOL EN AREA DE PREPARADOS PESCADOS, POR TEMA DE SALUBRIDAD Y OPERACION , ASI MIMOS SE REQUIERE REUBICACION DE TRES DESCONECTADORES QUE NO VIENEN EN PROYECTO DE INSTALACIONES, REUBICACION DE DUCTOS DE EXTRACION. SE REALIZA UNA PROPUESTA PARA REUBICACION EN AREA DE CARNES EN UN ESOACIO CIEGO Y CONFINARLO CON MURO DE DUROCK. SE ANEXA PROPUESTA (CROQUIS). | SE VALIDA LA UBICACIÓN DE ESCALARA MARINA EN LA ZONA PROPUESTA POR CONSTRUCCIONES.
- RFI 86 – OVER HEAD CORTINA VALORES | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buenos días, en el cuarto de valores tenemos la puerta y la cortina metálica que da a la calle, pero en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-4972 solo nos indica over head para la puerta mas no para la cortina ¿Nos podría indicar si se debe considerar un over head para la cortina o respetar como aparece en el plano? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. . | Buenos días Se comparte Boletin No.29 indicando el over head para la cortian de valores.
- RFI 37 RESPUESTA DE RFI 36 SOBRE LOS CAJILLOS PARA OCULTAR LA INSTALACIÓN EN VITRINAS | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | Conforme a la respuetsa del RFI anterior, queda claro que para el caso de islas y bunkers esten ocultas las instalaciones, la pregunta es para el caso de las vitrinas que estan en medio (Lacteos y bebidas) ya que en el detalle del plano de Detalles generales de abarrotes II el detalle del cajillo no indica que sea para estas áreas. Imagen en sitio: | En este caso el detalle se encuentra indicado en el plano GA-05 PLANO DE DETALLES GENERALES I-3894, detalle 10 donde se indica tubo de PCV para realizar las bajadas hasta el lecho superior de la cámara en piso de ventas. Se debe coordinar el numero de bajadas puntual con proveedor de refrigeración de acuerdo a plano GMR-4. En caso de que el número de tuberías sea superior a lo indicado en el plano GMR-4 se deberá de optar por colocar cajillo de panel de yeso para concentrar todas las bajadas en un solo punto.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE TABLERO I-LINE REFRIGERACIÓN | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia al tablero I-LINE de refrigeración se solicita su apoyo ya que de acuerdo al DU de refrigeración este indica que se tiene una conexión al interruptor principal de 3 hilos de aluminio uno por fase y en el DU electrico de proyecto indica 6 hilos de aluminio 2 por fase, cabe mencionar que el suministro lo realizo refrigeración y de acuerdo a este realizo el suministro del interruptor, por lo tanto se requiere su apoyo a esta oportunidad. Adjunto planos | Se deben instalar juego de zapatas bimetálicas en interruptores para la conexión de 2 conductores por fase como se indica en la nota 16 del plano DU01.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE TABLERO I-LINE REFRIGERACIÓN | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia al tablero I-LINE de refrigeración se solicita su apoyo indicar si la conexión de los alimentadores de aluminio son 3 hilos uno por fase o 6 hilos 2 por fase ya que de acuerdo al DU electrico de proyecto y el DU de refrigeración no concuerda con lo que solicita, por lo tanto se requiere de su apoyo ya que en el caso de ser de 6 hilos 2 por fase la zapata esta chica si esta sera de 2 hilos por fase. | Se deben instalar juego de zapatas bimetálicas en interruptores para la conexión de 2 conductores por fase como se indica en la nota 16 del plano DU01.
- INSTALACIÓN DE CONTACTO EN GABINETE DE MEDIA TENSIÓN | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano C10c, inciso J donde se indica la colocación de contacto falla tierra, se solicita su apoyo ya que en planos de diagrama unifilar e instalación electrica no viene indicado a que tablero la canalización y cableado de la instalación de dicho contacto e interruptor de 15 A como lo marca en la descripción. J) CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO EN 127[V], 1F, 2H + PUESTA A TIERRA, 60[Hz], 15[A]. CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA Y CON TAPA A PRUEBA DE INTEMPERIE. EN CAJA CONDULET TIPO FS. Adjunto plano | Este contacto se conecta en el circuito 4ln, se indica en plano ie03, en canalización paralela a la indicada en plano ID-04
- Servicios sanitarios | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | adjunto archivos sobre la conexion a drenaje sanitario enviado por correo sobre duda al punto final de conexion por los imprevistos en sitio: 1.- Drenaje de proyecto colapsado 2.- Punto indicado por organismo revision de si es apto para la descarga 3.- Propuesta a pozo de visita en condiciones optimas Adjunto reporte fotografico con la informacion y planos con los detalles de ubicacion. | Su apoyo para complementar el reporte con la siguiente información. Diámetros de las tuberías existentes en cada uno de los pozos y registro. Niveles de arrastre. Confirmar el registro autorizado para conexión es pluvial?
- Cambio de material en estacionamiento | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Este rfi es informativo para comentarles que la contratista se le complica usar asfalto en el estacionamiento ya que por la zona no hay proveedores cercanos que nos suministren este material y debido a los tiempos,costos, logistica y garantia de material me comenta la contratista que usara concreto hidraulico en la zona de estacionamiento como venia en el proyecto originalmente sin hacer un costo adicional | Se confirma de enterados, solo se solicita que se respeten los niveles de proyecto establecidos en el plano C05 PLANTA DE NIVELES 1018468 ya que el espesor del concreto de proyecto es de 10cm, asi como considerar las estructuras de terracerías especificadas para rodamiento de concreto.
- Hallazgo en las dimensiones en el area de consumo interno | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En el plano ES-101 planta y detalles de cimentacion nos inidica la ubicacion de la estructura del protocol de refrigeracion la cual al hacer un cruce con el plano A101a Layout no coincide con la ubicacion de las columnas de la estructura del protocol por lo cual estaria afectando los dos cuarto de consumo interno que van debajo de la estructura del protocol ya que se llevan adentro de las jaulas de consumo internos un rack corrido y que en estaocasion no podrian ingresarse por las comlunas del protocol. Al dia de hoy ya tenemos el protocol como lo marca el plano estructural Quedo en espera de sus comentarios | La estructura del protocol se encuentra correctamente reflejada en los planos A101 PLANTA DE MERCANCIAS 1018468 y A408a RACK DE REFRIGERACIÓN 1018468 cargados en Tririga con fecha de octubre de 2023, favor de revisarlos, las columnas de la base del protocol ya se tomaron en cuenta en la distribución del mobiliario mencionado
- POSTES-LUMBRADO-REUBICACION-FRENTE-PREDIO | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano de proyecto, C10-ALUMBRADO EXTERIOR – 6510, se indica la instalación de 7 postes cónicos circulares de 9 metros de altura. Sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, se encuentra postes de media tensión los cuales quedaran a una separación se 1.40 a 2 metros de la línea más cercana al centro del poste, y de la parte superior de la base a cable se tiene una altura de 9.45 metros, si se coloca el poste en la base solo quedaremos a 45 cms debajo de la línea. Por norma no se puede colocar a menos de 3 metros de una línea de media tensión, Favor de indicar si se reubican las 7 luminarias, o si se mueven hacia el frente perdiendo cajones de estacionamiento o cual sería la solución. Se anexan imágenes | se deben de recortar los postes a una altura de 6m
- bajadas electricas en piso de ventas area panaderia | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la Orden de cambio 1 en la cual se indica en plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-3907, en este plano se indica la colocación de bajadas para contactos electricos en muebles de exhibición de panadería un total de 6 bajadas una por cada mueble para un total de 8 contactos dúplex, a la sucursal el area de consumos internos ya envio los muebles del area para exhibición de pan pero estos no requieren suministro electrico, por lo cual ¿ La gerencia de la unidad solicita el retiro de estos servicios ya que no le son funcionales, por lo cual se solicita nos indiquen si se procede al retiro o a conservar estos servicios? NOTA: En la pestaña de notas y documentos se adjuntan imágenes de apoyo para una mejor compresión del tema. | Revisando la solicitud, se comparte la siguiente respuesta; se pueden retirar las alimentaciones mencionadas
- RFI 87 – OVER HEAD CORTINA SAMS CAFÉ | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en el área de sams café, en la barra principal donde se atiende al cliente, en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-4972 marca dos over head, pero en la cortina de entrada al sams café no indica que lleve estos dispositivos de alarmado ¿Nos podrían indicar si se debe considerar over head para la cortina de la entrada del sams café o respetar como aparece en plano solo para la barra principal? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. . | Buenos días Se agrego un OH y sensor de movimiento en la cortina ya que ésta se encuentra expuesta al exterior en boletin No.30
- Plano de alarmas- Escotilla bilco | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de alarmas perimetrales noo indica el dispositivo para alarmar el escotillas hacia cubierta, ¿nos ayudan a validar la instalación y/o compartir boletín con trayectoria actualilzada? . | Se carga BOL-25a LP-01 - SISTEMA DE INTRUSIÓN y BOL-25b LP-01B - DIAGRAMA DEL SISTEMA DE INTRUSION con la informacion requerida
- Alimentación eléctrica tótem pickup | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En planos de instalaciones eléctricas no viene un plano para la alimentación de los tétem de pickup. ¿Nos ayudan con el boletín o el plano? | La información se localiza en el plano ID-01 - CONTACTOS REGULADOS publicado en proyecto issue
- Plano de acabado-Pintura de columnas a 2.1 m snpt | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plnao de acabadoo A600, no indica que las columnas van pintados de color gris a una altura de 2.10 m SNPT, pero no tiene el código de pintua. Nos ayudan a validar que seal el SW1006 O CMX1006 | De acuerdo con la tabla de colores integrada en las especificaciones: Debe considerarse Pintura Gris Gauntlet SW 7019 ó CMX 7019
- Piso de andén de camionetas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de anden de camionetas y noletín de pisos, no está indicado el acabado del piso de dicha área. Nos ayudan con el dato? . | considerar escobillado fino
- MURO DE CONTENCIO ESTACIONAMENTO PARA CERCA PERIMETRAL | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | Buenos días equipo de diseño, Para informar que en el plano de AC-04 PLANTA DE TERRACERÍAS ESTACIONAMIENTO, indica en el corte “07/AC-04b,” ir al plano AC-04b en donde dicho detalle señala que la cimentación para el muro de la cerca perimetral tiene una profundidad de 80cm, sin embargo en el área del estacionamiento colindante a la Av. Abraham Lincoln tenemos una diferencia de niveles de 1.80 en el punto mas alto y tenemos un talud de 3.50m en su parte mas ancha, iniciando en el acceso de traílles y llegando al muro de contención existente , por lo que la cimentación del muro para la cerca perimetral no es recomendad, en su lugar se requeriría de un muro de contención similar al existente en el área de las escaleras peatonales. Favor de compartirnos detalle para el muro de contención en el área del estacionamiento colindante a la Av. Abraham Lincoln. Comparto imágenes del área del estacionamiento y el talud existente en la pestaña de Notas y documentos. . | Favor de dejar el talud existente como está, y colocar la rejacero frente a los cajones de estacionamiento. Se comparte boletin al gerente de construcciones por correo.
- RFI 43 Nodo de datos y contacto regulado EDC | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion a la instalacion de voz y datos y energia regulada, nos solicita el proveedor de ahorro de energia que debe contar con un nodo de datos y un contacto regulado en los tableros electricos ubicados en el mezzanine que se encuentra arriba de los sanitarios de asociados, validando el proyecto no se cuenta con estos servicions, nos podrian indicar si procede la solicitud y en su caso compartir el boletin. . | . En proyecto si se tiene considerado salida de datos y energía regulada en el EDC mezanine área línea de cajas. Adjuntamos imagen de ubicación de dichos servicios.
- Agregado para firme de Huella de Tienda | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Nuevamente dando seguimiento al tema de los pisos, dentro de la unidad se informa que el espesor es de 12 cm marcado como definitivo esto confirmado por medio de correo electrocnico, sin embargo, se requiere el uso de grava de 3/4 de pulgada como tamaño máximo de agregado, solicito su apoyo para ratificar este material o en su caso, nos indiquen si se requiere otro diámetro. Comparto screenshot . | RFI Resuelto.
- Coladeras en área de servicios a clientes | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola buenos días, en relación al Plano IS-01 Instalación Sanitaria Red General nos indica instalar 3 coladeras, 1ra Mod. Up-100-C de rejillas, 2da UP-1000-L universal de rejillas y 3ra C2 Mod. UP-230, nos podría confirmar si es correcta esta información ya que en unidades anteriores no se han instalado estas coladeras, nos ayudan por favor con su confirmacion. | Solo se deberá dejar la instalación hasta el registro.
- Conexión y sujecion de Tableros Generales | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | en relación a los Planos A407e Subestación Eléctrica, SE-01 Subestación Eléctrica y ES-804 Bases de subestación y equipos nos indica que los tableros eléctricos TGE y TGN se instalarán en un sobre firme de 20 cm armado, sin embargo, no nos indican como serán fijados quedando expuestos a la intemperie y a ciertos factores climatológicos, así mismo requerimos un detalle como llegan la tubería rematando a dichos tableros, ya que no contamos con ello. Por otra parte, de acuerdo a otras unidades y como propuesta a estas instalaciones se han realizado por medio de unas trincheras para alojar tubería permitiendo rematar por la parte inferior de los tableros siendo fijados sobre el muro de block huella de tienda paralelo al eje “8”, se adjunta plano con propuesta vs la del proyecto. Quedamos atento a sus comentarios y a su pronta respuesta. | Se carga BOL -08 - TRINCHERAS DE SUBESTACIÓN donde se pueden observar las medidas de las trincheras Los tablero son AUTOSOPORTADOS Nema 3R para aplicación en intemperie. Y es correcto los alimentadores están proyectados subterráneos y se pueden llevar en trincheras, en el modelo se puede observar este mismo detalle.
- Bases para equipos de AA | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola referente al Plano ES-407-Plano de ubicación bases de equipos en cubierta nos indica que los equipos de AA van montadas sobre una base de herrería, sin embargo, en los planos IAA5a Detalles Generales, nos indica laborar una base ROOF CURB donde van montadas las unidades paquete, lo cual hago mención que para las Unidades Paquetes el deber ser es que estas vayan sentadas sobre las bases ROOF CURB solicitado por el proveedor de estos equipos, ya que normalmente las bases de herrería son especialmente para unidades lavadoras, nos podrían ayudar con su confirmación si es necesario considerar las 2 opciones tanto las bases de herrería como los Roof Curb para estos equipos , o en su caso solamente los Roof Curb. Su apoyo con su respuesta lo mas pronto posible ya que estamos a unos días para trabajar en ello. . | Las unidades paquete deberán ir sentadas sobre bases tipo roof curb como se indica en el detalle Base de montaje para unidad paquete del plano IAA5a - DETALLES GENERALES
- RFI 41 Alimentador BCI | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar que calibre de cableado se debe considerar para el alimentador de la BCI en cto de bombas, ya que en diagrama unifilar indica cal 6 y en plano IE-09 indica calibre 3/0. | . El alimentador correcto es lo que se indica en el diagrama unifilar y el plano IE-14. .
- RFI 24 REJACERO Y DESPLANTE DE MALLA CICLONICA | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano C-05c – PLANO DE REJACERO I. se tiene que indica que rejacero continua desde los tanques en toda la lateral de la tienda hasta la esquina de la huella. Y en el plano C-05g indica que rejacero muere en la esquina de la huella cercano a los tanques. Así mismo que en el proyecto estructural ES-C—09-2 y ES-C-09-7, indica guarnición armada de 15 cm de espesor para desplante de malla ciclónica. INDICAR QUE PLANO DE REJACERO RIGE, ESPECIFICAR ESPESOR Y TRAZO DE GUARNICIÓN ARMADA PARA DESPLANTE DE MALLA CICLONICA. | Para el trazo de la rejacero omitir el plano C-05g-PLANO_DE_REJACERO_V-BA_6339_CALZADA_HEROES_LAREDO, se marca para eliminación. En el detalle de la guarnición se omitió el dibujo del murete y dala de remate (ya que hay otras zonas con GA-1 sin rejacero), por lo que: - No tenemos malla ciclónica en ese perfil (perfil 2). - Respetar el plano de guarnición GA-1 (ES-C-09-2 y 3) respecto a niveles, dimensiones y armados. - Como se indica en dichos planos, sobre esa guarnición va un murete igual al resto, es decir; tres hiladas de block, más la dala de remate con el mismo armado y el murete con el mismo refuerzo interior (celdas reforzadas, incluyendo preparación de varilla al interior de la guarnición). - Para la especificación del bloque de cemento a utilizar en el murete, utilizar bloques de concreto, cara vista (rota), color natural, con dimensiones nominales de 15x20x40cm. Es conclusión, el murete para rejacero es igual al resto.
- COLOCACION-CONCERTINA-REJA ACERO-ANDEN | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el área de anden tráiler se indica colocación de reja acero y portón para cerrar lo que es anden de tráileres, camionetas, revisando en sitio y la zona en la que se ubica la unidad seria revisar si es necesario la colocación de concertina para mayor seguridad. favor de indicar si se considera adicional o no. | si se debe de colocar, solamente sobre la rejacero que delimita la zona del anden, en la F8 de la contratista tienen considerado 724ml de concertina (en el concepto SUB-WPP-HER-0046 / Suministro e Instalación de Concertina de alámbre de navaja sobre rejacero. Incluye: suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta) , con esa cantidad podemos cubrir lo necesario para el anden, por lo que no debería de ser un adicional
- RFI 75 Plafón en pórtico de acceso | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En los planos del pórtico de acceso y planos de plafones, indican que en dicho pórtico no se instale ningún plafón, salvo los cajillos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si eso es correcto se deberá colocar plafón de tablaroca como en obras similares | no se consideran plafones adicionales salvo los indicados para los cajillos y platabandas marcados en plano A100b
- RFI 73 Sobreposición de equipos en puerta | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En la puerta de la salida de emergencia de PickUp (eje A, 5-6), indica que los dispositivos de alarmas y detección de humos, se coloquen en la misma posición de la bajada para hidrante de SCI. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen como deberá ser el arreglo entre estos 3 sistemas en la misma ubicación | Conforme a plano LP01 y LP04 se indican los detalles tipo para el montaje de las instalaciones las cuales se deben adecuar en sitio
- RFI 70 Acabados para columna 7,B | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A412a, indica que la columna de los ejes 7,B, debe tener un cajillo de tablaroca cubierto con glasbord, sin embargo en dicho plano no contempla que se reubicó la coladera, moviendo el mueble de las basculas, acercándolo hacia la columna. En el plano A101 ya no se indica que la misma columna se cubra con tablaroca, la columna va a hueso con el mueble o despacho de panadería. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede con los acabados para esta columna y cual debe ser lo correcto. | Conforme a lo revisado en sitio durante visita esta zona se modificó, por lo que la columna únicamente debe considerar pintura
- RFI 64 Lambrin de tablaroca entre farmacia hasta electrónica | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A300a en el corte 04, indica que se deberán colocar cajillos únicamente en los cabezales de la gondolería; En obras similares, en este muro se coloca un lambrín de tablaroca desde farmacia hasta electrónica y en las columnas metálicas se reviste con un cajillos de tablaroca. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si estos acabados de proyecto son correctos o habrá alguna modificación por medio de un boletín. | Conforme a Layout de operadora aprobado solo se debe considerar los cajillos indicados en el Proyecto
- RFI 71 Reubicación de bajadas para despacho de tortillería / panadería | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a la Solicitud de información _ 1054510 - 0 - RFI 46 y ultima versión del plano GIS-02. Solicitamos de su apoyo con los boletines para las bajadas de Voz y datos y de corriente regulada para las basculas del despacho de tortillería / panadería, ya que estos no fueron contemplados al reubicar la coladera y al reubicar el mueble de despacho. | Se comparte boletín eléctrico
- RFI 56 Revisión de material para puerta de camionetas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a la tabla de puertas del plano A601a. Indica que las puertas del andén de camionetas deben ser con metal desplegado y hojas de acrílico transparente; en obras similares a esta puerta corrediza se le coloca un cuadriculado con metal cuadrado de 3/8 generando una retícula de 20x20 cm aproximadamente. asi mismo, en la tabla indica que el marco debe ser con material Mat-6 (bastidor de madera de 1) el cual creemos que es un error (se revisa en el detalle del plano A-601c). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen en un boletín si debemos colocar la retícula con cuadrado de 3/8 y cual es el material correcto para marco de estas puertas. | Se confirma que la puerta debe considerar la protección de cuadrado, se sube a la carpeta de boletines el detalle a considerar.
- RFI 57 cambio de trayectoria voz y datos salchichonería | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En los planos ID01 y plano ID04, indica que la charola (charofil) y ducto cuadrado, deben culminar frente a salchichonería; en visita de store planinng indica que requiere que dichas canalizaciones se desvíen antes de llegar al faldón por temas de señalizacion de dicho faldón, se comparte propuesta de reubicacion de las instalaciones. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | De acuerdo, este cambio se podrá realizar sin afectaciones.
- RFI 60 Discrepancia en colores de plafón panadería | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano GA060, indica que el color de los plafones de exhibición de panadería y los plafones de los cajillos para los muebles deben ser P30, sin embargo, en la tabla de colores del mismo plano, P30 es inexistente; y en el plano A412, los mismos plafones de los cajillos y plafón de exhibición de panadería, indican P31 (White Flour). Solicitamos de su apoyo par que nos indiquen cual es el color correcto para los plafones de exhibición y que colores son los correctos para los plafones de los cajillos de los muebles de panadería. | Se confirma que el plano que rige es el A412 en el cual se indica que el color es el P31 (White Flour) en los cajillos se debe revisar en los que aplica el color P31(White Flour) y en cuales el P33 (Caverna), también indicado en el mismo plano.
- RFI 59 Refuerzo para acceso de Prichos | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no encontramos los planos en específico de Prichos, para el acceso de ésta área, no nos indica colocar algún PTR de refuerzo para el vano de las cancelerías, como suele colocarse en obras similares. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se deberá colocar este refuerzo de PTR o algo similar (mediante un boletín) o indíquenos que procede. | La información del área de prichos se indica en los planos A100 Planta Arquitectónica, A100a Planta de pisos, A100b Plafones y A104 Planta de muros, en relación al vano de la puerta se indica únicamente la colocación de cancelería la cual se debe considerar Perfil de aluminio de 4x2 acabado anodizado natural
- RFI 61 Acabado hexagonal no debe colocarse en faldones de piso de ventas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A412a indica que el acabado hexagonal deberá extenderse sobre el faldón de tortillería hasta el acceso hacia Walmart.com / Super.com, esto mismo está indicado en los alzados del plano GA070; En visita de store planning indican que este acabado no puede salir a los faldones del piso de ventas debido a que afectan a la señalización (de area creativa) de dichos faldones. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se confirma que el acabado no debe sobrepasar el límite del faldón hacia piso de ventas.
- RFI 62 Discrepancia entre planta y elevaciones en plano A606 | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo para actualizar el plano A606, debido a que no coincide la planta con el corte del mismo plano, tampoco coinciden los acabados de los muros entre la planta y la elevación en el mismo plano. La planta no está actualizada a la ultima OC | Se recarga plano A606 conforme a lo solicitado se complementa notas en planta
- RFI 63 Acabados en muros interiores piso de ventas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A300a, indica que los muros de block del eje G, para las vistas interiores deberán ser en su color natural, obras similares se aplica pintura blanca en toda esta cara incluyendo la dala de cerramiento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o habrá alguna modificación de acabados por medio de un boletín | Como se indica en el cuadro de pinturas y tabla de acabados plano A600 los muros de piso de venta se deben pintar color P31 WHITE FLOUR
- RFI 65 Salida de condensados Minisplit MDF | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano IS01 indica una cierta posición de salida para la descarga del desagüe o condensado del equipo minisplit que se ubica en el MDF (sistemas y conmutadores), sin embargo la posición final del minisplit es de acuerdo al plano ID-03, ya que contempla el arreglo completo de todos los equipos. por lo que será necesario una canalización con tubo de PVC de 19 mm desde el minisplit hasta la salida del desagüe en piso, mismo que no está considerado en proyecto, Se comparte una propuesta para que el tubo se coloque expuesto sobre el piso o muro (para su correcto mantenimiento) hasta la salida que indica el plano de proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si la propuesta es aceptada o indíquenos que procede. | Se confirma la trayectoria la cual se deberá ejecutar conforme al detalle 03 del plano IS03
- RFI 67 Alturas de celosías | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen las alturas y posición en las que se deben montar las celosías del área de exhibición de panadería, ya que en los cortes no se muestran y el arreglo no coincide con las plantas. | La Ubicación de las celosías se debe considerar conforme a plano A101 Planta de Mercancías y A412 Panadería este ultimo se recarga indicando las alturas a considerar conforme a prototipo vigente
- RFI 68 Sujeción de canalones en contrafachadas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a los trabajos que se están ejecutando para los canalones en contra fachada sobre eje 2, se puede observar que, no se cuenta con un punto fijo para la sujeción del canalón a instalar. Revisando los detalles en los planos A103b DETALLES DE CUBIERTA y ES303 CORTES POR FACHADA, no se observa cómo se realizará la sujeción a la estructura de contra fachada. Se comparte fotografía de lo antes señalado, así como los cortes de los planos mencionados. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Conforme a plano A103b detalle 3 y cuatro se indica la colocación de soleras de soporte para los canalones la cual se soporta a la estructura de los largueros indicados en los planos ES504 y ES505 que son los cortes por fachada del proyecto estructural
- RFI 69 Detalles de mallas en subestación | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano de puertas y mallas, indica que para la subestación debemos colocar las mallas 501A y 500A, sin embargo en los detalles no se tiene ninguna figura para las correctas dimensiones del área. En las fachadas generales indica que las mallas deben tener una altura de 2.10 m. Solicitamos de su apoyo para los detalles correctos de las mallas para el área de subestación | Se comparte boletín acotando las distancias de fijos y puertas en área de subestación se ratifica que la altura es de 2.10 mts
- RFI 26 Instalación sanitaria en perecederos | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al nuevo layout, nos podrían compartir la actualización del plano de instalación sanitaria en perecederos | El área de tortilleria y amasijo no cambian vs proyecto original, se eliminó únicamente la hermeticidad en la zona (puertas de alto impacto)
- Pintura color amarillo en comedor | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo, de acuerdo a proyecto no indica aplicacion de pintura color amarillo en muro interior paralelo a acceso en comedor, cabe mencionar que en otras unidades este muro mencionado siempre es pintado en color amarillo, en proyecto se tiene tiene indicado en color blanco y es como se realizo, confirma el equipo de Store planning que es amarillo, por lo que solicito su apoyo con boletin correspondiente. | Se debe considerar color amarillo en el muro conforme a lo indicado en plano A600 Tabla de acabados
- Color de Faldon Exterior Comedor | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo, revisando planos de comedor no se tiene considerado aplicacion de pintura en faldon exterior en color verde, cabe mencionar que en otras unidades se ha pintado en color verde, en proyecto indica aplicacion de pintura en color blanco y es como se realizo, el equipo Store planning confirma que este faldon tiene que pintarse en color verde, por lo que solicito se comparta boletin correspondiente. | Conforme al plano A410 alzado 7 se indica que el faldon debe ser color verde
- Salida de emergencia Electrónica, salida de emergencia pasillo hacia devoluciones | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo, respecto a salida de emergencia a un costado del area de electronica, no se considero rampa en banqueta exterior, cabe mencionar que de acuerdo a lo que revisa la autoridad de proteccion civil no se cumpliria, por no contar con rampa la salida, por favor de emitir boletin o confirmar si asi se dejara esta salida de emergencia, eso aplica tambien para la salida de emergencia sobre pasillo de comedor a un costado de area de Devoluciones en la parte exterior marca realizar escalones confirmar si se realizara de acuerdo a lo que indica proyecto, hago hincapie que por requerimientos de la autoridad se tendrian observaciones ya que es una salida de emergencia. | Conforme a plano C03 se indica que la puerta de emergencia entre los ejes 4 y 5 y el eje C sale a banqueta y posterior a una rampa entre los cajones, Con respecto a la salida de trastienda esta el abatimiento de esta puerta direcciona a las personas a la banqueta del lado derecho y no a los escalones
- Puerta en sala de lactancia | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo en recorrido el dia de hoy con Store Plnning, nos hizo mencion que la puerta en area de lactancia no es la correca esta tiene que ser en una sola hoja (pieza) sin cristal, cabe mencionar que esta puerta ya esta colocada de acuerdo al detalle de proyecto plano A601a, por lo que solicitamos boletin correspondiente para realizar cambio de puerta. | El criterio aprobado y proyecto indica puerta de aluminio con cristal, se debe considerar la colocacion de pelicula esmerilada para privacidad del area
- RFI 30 REFUERZO EN JOITS BASE DE CONDENSADOR | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI. 30 PROYECTO PLANO ES401b-BASES_PARA_EQUIPOS_DE_REFRIGERACION-WME_2093_BONAMPAK-A00 Y BOLETIN DE MODIFICACION DE BASE DE CONDENSADOR NO ME INDICA EL REFUERZO DE JOITS, LOS DOS CONDENSADORES VAN UBICADOS EN LA MISMA BASE LO CUAL TIENE UN PESO DE 1,500 KILOS ENTRE LOS DOS EQUIPOS, ME PUEDEN APOYAR SI SE REQUIERE O NO EL REFUERZO. . | SE GENERA Y SE CARGA EN TRIRIGA: BOL001_WME 2093 BONAMPAK_REFUERZO EN JOITS BASE DE CONDENSADOR.
- C-CUAUTITLAN-RFI 58 LINEA SANITARIA DE CUARTO DE BOMBAS | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , por medio de la presente me permito informar que de acuerdo a los planos de instalación sanitaria con nomenclatura BOL-05n-IS-01-PLANO_DE_INSTALACION_SANITARIA_RED_GENERAL-CDW_7450_CUAUTITLAN-IS-01 y BOL-05Ñ-IS-02 INSTALACION SANITARIA ISOMETRICO GENERAL-CDW_7450_CUAUTITLAN se indica que se deberá de llevar tubería con soporteria por el lecho inferior del cuarto de máquinas, no siendo posible cumplir con dicha trayectoria debido el nivel de las instalaciones ya colocadas en etapa 1 del proyecto en las cuales se deberá de conectar debido la composición conjunta de las instalaciones correspondientes a etapa 1 y 2 del proyecto. Por lo cual solicitamos de su valioso apoyo para dar visibilidad de estas áreas de oportunidad a el área de diseño y analizar la mejor solución. Quedo atento a sus comentarios, . | se comparte bletin actualizado
- C-CUAUTITLAN-RFI 57 FE DE ERRATAS DE BOLETIN 56 | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . El Boletin con número 56 corresponde a la instalación sanitaria red general y el boletin número 58 corresponde a la linea sanitaria ubicada en el cuarto de bombas | correcto, ya se compartieron los boleines
- PLANO DE TRAZO PTAR | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuero al proyecto que envia el proveedor de PTAR sus dimansiones crecen de 9.50 X 6.45 mts a unas medidas de 12 x 5.30 mts por lo que se carga plano propuesto de trazo recorriendo hacia el lado del talud asi tambien se craga el plano compartido por Rotoplas en donde nos indican las medidas de su proyecto acutualizado. se cargan planos en carpeta notas y documentos | Se adjunta un plan con la contrapropuesta, la que nos proporcionaron interfería directamente con el talud y con instalación de aguas pluviales.
- RFI-63-RESPUESTA RFI-1054685-BOLETIN BOTONES DE AYUDA | Muzquiz (Reconstruccion)(AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde en respuesta del RFI, nos ayudan con el boletin para los trabajos de botones donde nos indique la trayectoria de canalizacion, cableado, etc, por favor, esto para no errar ubicaciones y realizar retrabajos. Se adjunta correo en notas y documentos del vendedor confirmando las preparaciones necesarias y siguiere que nos acerquemos al area de diseño para estos requerimientos. | Revisamos la presentación enviada referente a Botones de Ayuda, estamos de acuerdo con los trabajos indicados, considerar su instalación en el circuito R-12, con un interruptor de 1x20A.
- C-CUAUTITLAN-RFI 56 LINEA SANITARIA CUARTO DE BOMBAS | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , por medio de la presente me permito informar que de acuerdo a los planos de instalación sanitaria con nomenclatura BOL-05n-IS-01-PLANO_DE_INSTALACION_SANITARIA_RED_GENERAL-CDW_7450_CUAUTITLAN-IS-01 y BOL-05Ñ-IS-02 INSTALACION SANITARIA ISOMETRICO GENERAL-CDW_7450_CUAUTITLAN se indica que se deberá de llevar una línea principal nueva que reciba el gasto de la etapa 1 y 2 del proyecto, indicando que esta línea nueva se deberá conectar a la trampa de grasas que se colocará a un lado de la trampa de grasas indicada originalmente encontrando en sitio que si se ejecuta de esa forma tendríamos que invadir el área que está en operación actualmente, por lo cual se sugiere de acuerdo a lo visto en sitio la ubicación de la trampa de grasas nueva al interior de etapa 2, esto con el fin de poder realizar la entrega de la etapa 1 y 2 de manera funcional y sin invadir el área en operación actual. NOTA IMPORTANTE: Se deberá validar con el area de conservacion Walmart de la determinante el gasto para la trampa de grasas a la que indica el plano la llegada final, ya que esta sugerencia si bien modifica la ubicación de la trampa de grasas interior, mantiene la misma llegada final exterior indicada por el área de diseño. Por lo cual solicitamos su valioso apoyo para dar visibilidad de estas áreas de oportunidad al área de diseño y analizar la mejor solución. Quedo atento a sus comentarios, . | se compartio propuesta por boletin
- C-CUAUTITLAN-RFI 55 DRENES PARA EVAPORADORES | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . Se revisa el plano sanitario BOL 05n con la empresa encargada de hacer la instalación de los evaporadores y hace las siguientes observaciones: Envió comentarios de nuestro equipo de ingeniería. Las que no están pues sería cosa de considéralas, y las que están pero en otra posición la idea es respetar lo propuesto para evitar tener trayectorias más complejos y menos estéticas. * Evaporador EV-40 (equipo nuevo). * Si está conforme a nuestro plano. * Evaporador EV-41 (equipo nuevo). * Si lo consideraron; pero no en la posición que solicitamos. * Evaporador EV32 (equipo existente reubicado). * Si está conforme a nuestro plano. * Evaporador EV-33 (equipo existente). * Falta considerar su drenaje. * Evaporador EV-11 (equipo existente reubicado). * Falta considerar su drenaje. * Evaporador EV-42 (equipo nuevo). * Si lo consideraron; pero no en la posición que solicitamos. | Se compartio el boletin actualizado
- C-CUAUTITLAN-RFI 54 ACTUALIZACIÓN DE PLANO ES-07 | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . Solicitando su apoyo para la actualización del plano ES-07. . | Se actualiza plano en sistema
- C-CUAUTITLAN-RFI 53 INTERRUPTOR PRINCIPAL | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . En el boletin 05c alimentadores generales menciona el incremento de un alimentador por fase, no indica si el interruptor se incrementa el amperaje tanto para el de la subestación y el tablero TSG-4. Cabe hacer mencion que el interruptor que se ubica en la subestación es de 800Amp Y en el tablero TSG-4 1200Amp, Las zapatas actuales es para recibir 3 cables por fase. . | Se comparte boletin ajustado
- RFI-15_Espacio para montacargas en las POS Congelados y Refrigerados | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | RFI-15_Espacio para montacargas en las POS Congelados y Refrigerados Cámara de congelados y cámara de refrigerados, acorde a las especificaciones para el tránsito de montacargas, la norma nos dice que debemos tener 3.20 mts de la base de la portería a él rack para poder maniobrar de forma segura con el montacarga, en los layouts tenemos 3.06 mts ¿Para cumplir con dicha especificación que propuesta de diseño se llevaría a cabo y poder cumplir con los 3.20 mts? Plano A101 Se adjunta evidencia en notas y documentos. | La dimensión libre entre racks y porterías de cámaras de piso de ventas fue revisada y validada con operadora durante las revisiones de layout. Es una condición con el que la tienda vive desde hace mucho tiempo debido a las dimensiones reducidas de la tienda misma.
- Plano Es-605, cuarto de basura | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano ES-605 de cuarto de basura para el firme, solo inidica firme de concreto, pero no indica la resistencia. ¿Nos pueden ayudar con el dato? | Considerar las mismas características del concretó de piso de ventas: MR=40kg/cm, acabado escobillado fino.
- Plano A400 -Oficians Sector Frente | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano A400, de oficinas sector frente, para el área donde de muros (baños), no indica algun enchapado, ya que es vista al ciente, por lo que, despues de la altura que lleva el laminado plástico debe colocarse un enchapadao con tabarroca para pintarlo como acabado final. Adicional, para el pegado de laminado plástico debe colocarse sobre hoja de triplay a fin de que quede uniforme. ¿No ayudan a confirmar el dato? . | Se debe considerar el enchapado de tablaroca. El laminado plástico se puede colocar directamente sobre el tablaroca, siempre que la superficie tenga las condiciones para recibir el material.
- Plano de detalles exteriores | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de detalles de exteriores, sobre la banqueta que se usará para salida de emergenia del Eje G, indica un barandal, pero indica que el desplante es sobre banqueta. ¿El dato es correcto o se contruye una cadena? . | Se debe considerar la colocación del barandal sobre guarnición o cadena de acuerdo con cómo se indica en el modelo. Revisar el detalle 13 del plano C09j Plano de mallas y barandales
- Plano GA020, claro para vitrina preparación de carnes | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano GA020, el claro para la vitrina de refrigeración para caarnes, en plano teine un ancho de 3.67m, sin embargo el equipo mide 3.85m. por lo que se realizará el ajuste correspondiente al muro de tablarroca- | Enterados, revisar BOL09, compartido el 19 de julio, para revisar trazo, se debe respetar la ubicación de las camaras de congelados
- Agua potable conexion | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | en plano de ruptura de banquetas indica dos puntos de conexion de agua potable para la linea al predio, favor de indicar si se realizaran las dos conexiones mencionadas, ya que en el plano de la acometida de agua potable solo se hace mencion de la posible conexion para una sola toma | La conexión de agua potable sería una sola conexión y esa estará donde se localiza el circulo con la numeración 03 y 04.
- RFI 88 – CONTACTOS EN RAMPAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buenos días, en el plano IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-4972 en el área de andenes nos indica alimentación para las rampas niveladoras, pero no indica contactos para las luminarias que se colocan para cada anden ¿Nos podrían indicar si se consideran contactos y en dado caso de ser así en que circuito añadirlo? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. . | equipo Se comparte Boletin No.31 considerando las alimentaciones para las luminarias que se colocan para cada anden.
- RFI 89 - MOLDURA FACHADA PRINCIPAL | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En la fachada principal se encuentran las molduras de cierre de estructura area de motos, actualmente la moldura se encuentra oxidada y cuenta con varias reparaciones, partes caídas, no tenemos alcance en el proyecto de alguna reparación, solo nos indica lijado de lamina y aplicación de pintura blanca en todo el perímetro Se procederá a cambiar la lamina, hacer reparación puntuales o solo se realizara lo que indica el proyecto ¿Nos indica la acción que se tomara con estas molduras? Adjunto imágenes de referencia en la pestaña notas y documentos | equipo Al momento de la visita previa al desarrollo del proyecto ejecutivo NO se identificó problemas y/o hallazgos de óxidación, reparaciones ó daños, por lo que no es considerado como omisión de proyecto (ver fotos en respuesta), sin embargo en beneficio del proyecto se puede colocar el tramo puntual de lámina (reparación) y realizar el mantenimiento/pintura que indica proyecto sobre la totalidad del elemento. En caso de requerir un cambio de lámina se deberá de gestionar mediante OT.
- MATERIAL DE ACCESO ESTACIONAMIENTO | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | Dando seguimiento al zoom, nos apoyan con la confirmacion de la propuesta de cambio de material de asfalto a concreto hidraulico del acceso de estacionamiento al patio de maniobras de walmart, esto debido al tiempo de trabajo que requiere el asfalto, ya que este es el acceso de los trailers, con el uso del concreto hidraulico se busca la menor afectacion para operadora. | R. durante el Zoom, se solicitó en elvío de reporte con el croquis que indique la poligonal del área donde se propone el cambio de material (asfalto por concreto hidráulico), por oo que se requiere el envío de la información para poder realizar la confirmación. Asi mismo se debe especificar en el reporte que este cambio de matetrial propuesto no generará incremental al presupuesto de obra, como lo indicaron en la sesión de zoom.
- #11 Desmantelamientos equipos DCI | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | No se menciona en proyectos los desmantelamientos y/o reubicaciones de equipos DCI como detectores de humo y fotobeam, se solicita aclarar los alcances al respecto en el proyecto y el proveedor responsable de estos trabajos, la contratista general no lo cosidera en sus alcances pues nos hay indicación en el proyecto (referencia plano 00CS_INDICE ). | En plano A-02_A&D_AUTOMATIZACION_REV_A-CDW_4924_MEXICALI considerado en plano índice se señala en tabla 4 (BR Y BT) DETECTORES DE RAYO EXISTENTES DESINSTALADOS. Lo que significa que deben desinstalarlos como alcance de la contratista y se deberán entregar a Conservación.
- #10 Vanos para puertas de sensormatic | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En proyecto no se indican los vanos para las puertas de sensormatic, revisando con el proveedor se observan las siguientes medidas en el proyecto para sus puertas: 4.07 mts, 3.59 mts, y 1.20 mts, se solicita confirmar la información y compartir detalle del proveedor | Los vanos para las puertas se indican en los planos A405a y A405b con una altura libre de 4,50m el ancho ajustar a 3,50m libres.
- 010 DETALLE DE BASE DE UNIDADES PAQUETE | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo al plano es-400 y es-401 el detalle conexión CX-1 indica colocar rejilla Irving y metal desplegado. Por lo que surgen las siguientes dudas 1.-Si deben llevar los dos materiales o considerar solo uno. 2.-Compartir los vanos considerados para los huecos de los ductos de inyección y extracción. | 1.- No se deben considerar ambos materiales, al no tener pasillo de mantenimiento no se requiere colocar rejilla o metal desplegado. 2.- Para los vanos revisar los planos de Aire.
- RFI 25 Actualización de vistas | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al nuevo layout, nos podrían compartir la actualización del plano de vistas interiores A-300 - CORTES ARQUITECTÓNICOS | Se cargan planos actualizados, se hace enfasis en que en etapa de concurso se cambiaron las puertas de alto impacto por hawaianas
- RFI-14-CAMARAS-REFIRGERACION-BODEGA-UNICANAL | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | POR INDICACIONES DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SOLO SE DEJAN INSTALACIONES BAJO PISO EN CAMARAS DE REFRIGERACION EN BODEGA UNICANAL, LOS PANELES, EVAPORADORES Y PUERTAS QUEDAN BAJO RESGUARDO DE RENSA. SE PROSIGUE CON MUROS DE TABLAROCA E INSTALACIONES PARA REFIGERADORES AUTOCONTENIDOS | Como se indica en proyecto estas camaras son a futuro,
- RFI-15-REUBICACION DE LINEA PLUVIAL SOBRE VIALIDAD ANDEN | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | POR CUESTION DE AVANCE SE PROPONE REUBICAR LINEA PLUVIAL QUE VA SOBRE VIALIDAD DEL ANDEN HACIA ZONA PERMEABLE Y MEJORARA CON PIEDRAPLEN EN REJILLA PLUVIAL DE ESTACIONAMIENTO DEBIDO AL EXCESO DE HUMEDAD DEL MATERIAL PRESENTE, CON EL FIN DE ESTABILIZAR TRANSITO HACIA ANDEN. AREA APROXIMADA 7.0X 25.0 ESPESOR DE 30 CM CON PIEDRAPLEN. | Por parte de Proyecto no se tiene inconveniente dado que es proceso de obra cualquier adicional que esto genere deberá de ser absorbido por la contratista
- RFI-17_PINTURA EN FALDON COLOR BLANCO | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | RFI-17_PINTURA EN FALDON COLOR BLANCO En faldón tren de abarrotes, tenemos, un espacio en blanco y 2 en azul tal cual lo marca en el plano GA60 ¿Se conserva así, o se pintara un espacio en blanco entre las letras Rosticería y Panadería? Adjunto evidencia en la seccion de notas y documentos. | Considerar conforme a proyecto, ver plano A300d-ROTULOS INTERIORES y Esp.09900 vigente.
- Soporte de malla anticaídas fijada en el convello del sorter | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: A-408 PLANO_DE_SOPORTE_MALLA_ANTICAIDA_CDW_4640_CHIHUAHUA, con forme indica el plano mencionado el soporte que sujetara la malla anticaídas está muy pesado, conforme a las muestras y fotos que se les comparte puede dañar el convello o doblarlo por el peso, de igual amera lleva tubería eléctrica, cable, sensores por parte del sorter, como se fijaría al ya que las dimensiones de la placa del soporte no coincide con los orificios que trae el convello se les comparte fotografías, nos podrían dar una solución | Se envía especificación para revisión de Daifuku, una vez validado su Vo. Bo. se procederá con la carga del boletín.
- RFI 11 CORTINAS DE ACCESO Y RECIBO | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI 11 CORTINAS DE ACCESO Y RECIBO. Se solicita saber si en el area de acceso y recibo se colocaran cortinas de aire ya que ni en el cuadro de equipos ni la tabla de suministros vienen, asi como en los cuadros de carga, se solicita una respuesta a un plazo corto para la generacion del adicional si se requieren ya que la preposecion de esta obra es el 24 de noviembre 2024 | El sistema de acondicionamiento de aire de esta tienda es aire lavado (enfriamiento evaporativo) por lo que genera una presión positiva en el interior y no requiere cortinas de aire en el acceso y andén.
- Servicio para PC Farmacia | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo, de acuerdo a los servcios de datos en area de farmacia, no se considero el servicio de datos para pc en farmacia, solo se tiene un servicio para el punto de venta, por lo que solicito su apoyo con boletin correspondiente. | Para esta zona solo se considera una salida de datos
- Cajeros | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo, de acuerdo a solicitud del equipo de inmobiliria esta solicitando 1 servicio de datos + 1 de regulado para cajero (cada modulo), por lo que solicitamos boletin de los servicios mencionados para los 2 cajeros considerados para esta unidad, cabe mencionar que estos servicios no estan considerados en proyecto. | Conforme a plano ID04 se idnca la tuberia lista para canalizacion de datos en cada cajero, en plano IE03 se indica centro de carga y salida de contacto para cada cajero
- Barandal anden trailer | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo, revisando C03 Plano de conjunto no se tiene considerado barandal perimetral en muro de contencion anden de trailer, solo viene indicado barandal en rampa acceso de personal y lateral anden camionetas, considerando que es un riesgo latente por la altura, por lo que solicito se conparta boletin correspondiente y actulizacion | Conforme a Plano C14 en planta y detalles 5 y 6 se indica la colocación de barandales en zona de anden
- Velaria en faldon de salchichoneria | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra nos indica Store Planing y Gerencia de remodelaciones que el faldon de la camara de salchichoneria debe inciar con velaria en la esquina de las puertas de la camara que dan al piso de ventas, (se anexa plano de ubicacion), agradeceremos nos indiquen si la seccion donde se coloca el mueble de carga es color blanco y el color verde con lineas y velarias debe ser corregido (se anexan fotografias) | Lo indicado en proyecto es conforme a prototipo vigente. Se envía imagen de los cortes generales de prototipo. Adicional no hay ninguna información cargada en el link de tririga.
- Contactos dobles para botones de asistencia en servicios al cliente | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra store planning y gerencia de remodelaciones nos indica que es necesario la instalacion de dos contactos dobles en el mueble de servicios al cliente para la implementacion del sistema de asistencia por botones, debido a que este equipo generalmente es instalado con un multicontacto al no contar con los contactos suficientes para su conexion, y como lo han indicado en innumerables ocaciones la instalacion de multicontactos o extensiones estan prohibidas por parte de Walmart, agradeceremos nos indiquen si es factible su implementacion y si genera un adicional para la contratista | La alimentación de los contactos solicitados se encuentra en el plano IE-03.
- Cortinas de aire automatizadas | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra nos indican que las cortinas de aire que se instalaron en las camaras de refirgeracion llegaron con un sistema de control remoto que debe colocarse en el acceso a cada camara, lo que podira genrear un problema de funcionamiento al permitirle a los asociados el dejar apagadas dichas cortinas y generando un gasto en el consumo de energia y peridda de temperatura en las camaras de refrigeracion, por lo que gerencia de remodelaciones y store planning nos solicitan la implementacion del sistema de automatizacion que siempres se ha instalado en estos equipos, agradeceremos nos indique si es factible esta implementacion lo que generara un adicional para la empresa Rensa por el cambio y suministro de los sistemas automatizados | Las cortinas de aire indicadas en proyecto las suministra S&P y siempre llegan con un sensor de imán y que este se puede adaptar a los diferentes tipos de puerta, por lo cual se debe activar al abrir la puerta automáticamente y este no debe ser manipulado por el personal de la unidad. Favor de indicarnos si las cortinas suministradas son de acuerdo a proyecto de no ser así favor de enviar las fichas técnicas.
- RFI 72 Retiro de anuncio Espectacular | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano C02 indica “Retiro de espectacular” el cual es un anuncio cercano a Autozone Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que debe proceder con el material que se desmantele del anuncio espectacular | No se tiene alcance de recuperación de materiales.
- RFI 66 Dimensiones de soporte para pantallas Video Wall | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano ID-04B1, en el detalle 4 se muestra un soporte típico para las pantallas que deben instalarse en servicio al cliente. Sin embargo no cuenta con la totalidad de cotas, dejando al aire cualquier medida. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cuales serían las medidas correctas para este soporte para no tener discrepancia con el proveedor al momento de montar las pantallas | se libera boletín con complemento de cotas solicitadas el lunes 21 oct
- RFI 58 Porterias para señalización | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En revisión con Store planinng y Area creativa, solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletin para las porterias que requiere el equipo de señalización para colganteo de señalizacion por medio de cable acerado en piso de ventas, las cuales no están contempladas en los planos de proyecto y no contamos con algun diseño para su fabricación; estos deberán ser soldadas a la estructura. | se libera boletín con porterías a considerar el lunes 21 oct
- RFI 77 Detalles barra de comedor | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo para que nos compartan los detalles de construcción de la barra del comedor, el plano A406 se enfoca al área general del comedor; falta indicar de que materiales debe ser la barra y muro divisorio que se muestra, detallar hasta donde se tiene que realizar la obra civil, ya que en visita de store planning indicaron que una parte de la barra, el lavabo para asociados, es suministro de Walmart. | Conforme a plano A101 Planta de Mercancías, plano A104 de albañilerías y Plano A406 se indica solo una zona de barra de concreto a considerar, se comparte plano A504 con los detalles actualizados.
- RFI 78 Problemas para instalar conductores 350 KCM en Rack B | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Para el tablero general del rack B de refrigeración, en los planos ISSUE y Orden Cambio 01, indican en los diagramas unifilares que se deben instalar 2 cables MC4, lo que significa que deben instalarse 2 conductores 350 KCM por cada fase en el interruptor general de refrigeración. En sitio, en el tablero general de Kysor, el interruptor general solo soporta un conductor por cada fase (solo tiene un borne para cada fase) la posible solución inmediata es colocar un gabinete de registro cercano al tablero de refrigeración, donde se reciban los 8 conductores de 350 KCM y de ahi salir solo con 4 conductores hacia el interruptor existente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y en caso de aceptar la solución del gabinete, favor de indicar de quien sería el alcance (contratista general o refrigeración) | Conforme a lo indicado en proyecto en la nota 17.-EL PROVEEDOR DEBERA SUMINISTRAR LAS ZAPATAS ADECUADAS PARA EL NUMERO DE CABLES, CALIBRE Y MATERIAL DE LOS CONDUCTORES QUE SE INDICAN EN PROYECTO. SE DEBERA CONECTAR UN CABLE POR OPRESOR DE ACUERDO AL CALIBRE DEL ALIMENTADOR del Diagrama unifilar se indica que se debe considerar las zapatas adecuadas para la instalación antes de considerar colocar tableros adicionales, así también se indica la nota 26.-LA SELECCION DE ESTOS ALIMENTADORES (C1, C9, C20 Y C25) DE TENER EL 4TO HILO, ES PARA CUMPLIR CON LA TABLA 250-122 DE LA NOM-001-SEDE-2012. POR LO QUE ESTE 4TO HILO NO SE DEBERA CO-NECTAR EN NINGUN PUNTO. EN EL INICIO NI EN EL FINAL DEL ALIMENTA-DOR.
- RFI 79 Suministros diferentes de refrigeración | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Dentro del los planos de proyecto, A101 para ser mas específico, indica que debemos contar con un espacio de 8.58 m para las vitrinas altas de Refrigeración en el área de salchichonería, las cuales contemplan 14 puertas, sin embargo, las vitrinas que llegaron a sitio, requieren un espacio de 8.86 m para lograr su instalación. La posible solución para utilizar las vitrinas ya suministradas, sería la reubicación de la puerta de alto impacto inmediato (acceso a Walmart.com / super.com) colocándolo del otro lado del muro para generar el espacio y para evitar algún suministro adicional de equipos de refrigeración. Se comparte imagen del espacio ya levantado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Favor de recorrer la mocheta y puerta de alto impacto para alojar los equipos de refrigeración
- RFI 74 Tablaroca en portico de acceso | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Dentro del proyecto arquitectonico, indica que en el portico de acceso, se coloquen cajillos de tablaroca, por la humedad y al estar en conctacto directo con el aire exterior (al abrir las puertas) se recomienda que el material deba ser de tablacemento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Conforme a plano A100b se indica para los plafones del área de la puerta automática panel de cemento, en los cajillos interiores dado que ya están por dentro de la exclusa se debe considerar panel de yeso normal conforme a proyecto
- Altura de lamparas en zona de anden. | Encino (AA)+ | Sam's Club | En el plano IE02 en la zona de anden no indica la altura de las lamparas, nos podrian apoyar con este dato. | LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ALTURA DE LAS LUMINARIAS EN ANDÉN SE INDICA EN EL PLANO IE18-ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS.
- RFI 76 Malla en vinos y licores | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para ratificar que en el área de trastienda no se deberá colocar malla ciclónica para Vinos y licores, ya que en los planos ISSUE si lo indicaba | Se solicito confirmación a operadora ya que no se incluye en el layout
- RFI 52 Sellado en registros y ductos de media tensión | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si dentro de los alcances del personal de media tensión esta la de sellar los ductos al finalizar el cableado y sellar la base del registro después de colocar la varilla de aterrizamiento en cada registro de media tensión, si no estuviera en su alcance, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se confirma alcance de proveedor de media tensión
- Alimentación Planta de Emergencia | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano “SE01-SUBESTACION ELECTRICA” para la alimentación de planta de emergencia indica la siguiente cédula de cableado 2MC4-Alu y en el plano “DU01-DIAGRAMA UNIFILAR” indica 3MC4-3/0. ¿Nos podrán indicar con cuál cédula nos vamos? | El alimentador debe ser 3MC4 3/0 AWG en aluminio, indicado en el plano emitido de la subestacion (SE-01 de la OC1) y el D.U
- Trabajos de renivelación de fibra óptica a solicitud de Utilities – Instalaciones Especiales | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos de renivelación de fibra óptica de Telmex de la calle América Española, Utilities – Instalaciones Especiales solicitó vía correo que los trabajos fueran pagados a través de la contratista, siendo de este modo se toma como adicional para la contratista. Este RFI se sube de modo informativo. | En proyecto se considera el encofrado de la linea de fibra óptica, no se considera su renivelación. Este adicional no esta autorizado por diseño y debe revisarse con el generente de obra.
- #16 Diametro de postes para malla de almacén | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | RFI informativo: es necesario cambiar el diámetro de los postes de la malla ciclónica para almacén indicados en plano A-405c_ALMACEN : Ø 2 cal 18 ya que comercialmente no se tiene disponible en esta medida, se cambia por 2 3/4 cal 18. No afecta estructuralmente o en otro aspecto del proyecto, y no se genera adicional por el contratista. . | Se acepta la propuesta, se confirma de enterado.
- 013 RFI INFORMATIVO MARCA DE ACONDICINADORES DE LINEA | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo a la lista de suministro, los acondicionadores de linea indican la marca Eaton y el proveedor de compras enviara de la marca Industronic. DESCRIPCION CLAVE MARCA PROYECTO MARCA GNFR ACONDICIONADOR DE LINEA DE 300 KVA 480V/480V, FACTOR K-13 EN GABINETE NEMA 1 EATON INDUSTRONIC ACONDICIONADOR DE LINEA DE 225 KVA 480V/480V, FACTOR K-13 EN GABINETE NEMA 1 EATON INDUSTRONIC ACONDICIONADOR DE LINEA DE 112.5 KVA 480V/480V, FACTOR K-13 EN GABINETE NEMA 1 EATON INDUSTRONIC ACONDICIONADOR DE LINEA DE 30 KVA 220V/220V, FACTOR K-13 EN GABINETE NEMA 1 EATON INDUSTRONIC | Posterior a la entrega del listado de suministro se asignó al proveedor ganador de estos suministros. El proyecto sigue vigente con la marca Industronic. Se confirma de enterado.
- Guarnición para firmes | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | en banquetas y firmes exteriores no se indican detalles apreciables de guarniciones, sin embargo para evitar problemas a futuro se solicita se indique el detalle adecuado para rematar estas sin riego de posibles daños, deslaves, rupturas por lluvias y demas oportunidades | En el plano C-03 “plano de conjunto”, se indica los sitios donde se deberán construir guarniciones trapezoidales, están señaladas con el numero “1” dentro de un triángulo, “guarnición tipo 1” (trapezoidal)
- RFI #12 CAMBIO DE DIAMETRO DE TUBERIA DE GAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI #12 CAMBIO DE DIAMETRO DE TUBERIA DE GAS. De acuerdo a la visita de gas uribe informa que se realizara el cambio de tuberia de 32 por tuberia de pulgada | Se revisó el cálculo en la caída de presión en el tramo 1-2 considerando una tubería de 25 mm de diámetro que es el tramo donde se quiere reducir el diámetro, obteniendo como resultado que, SI es factible reducir el diámetro del tubo de 32 mm a 25 mm de diámetro, se carga memoria de cálculo para su respaldo.
- REUBICACION DE CUARTO DE SISTEMAS E IDF | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | Buenos días equipo de diseño, se informa que la contratista esta proponiendo la reubicación de los curtos de SISTEMAS SITE y cuarto de IDF por la siguiente razones: * En el cuarto de Sistemas se pide en proyecto el cambio de tableros en su misma posición por lo que no es viable el desmantelamiento de los tableros viejos y colocación de los nuevos en el mismos sitio, el área del cuarto de sistemas es muy reducida, mismo tema en el IDF, los tablero de energía regulada no pueden ser retirados, hasta tener los nuevos en su sitio final, Comparto propuesta de la reubicación de las áreas en la pestaña de Notas y documentos. Favor de confirmarnos si es viable la propuesta o en su defecto compartirnos una solución viable. . | De acuerdo a desarrollo de proyecto de OC-01 se conservo la configuración de las oficinas frontales incluyendo el cuarto de sistemas y/o facturación, ni tampoco de cuarto de IDF, por lo tanto se deberá de realizar de acuerdo a proyecto, por el momento pueden reutilizar los tableros existentes en lo que llegan los tableros nuevos y sustituirlos la contratista deberá coordinar con supervisión y gerencia, para que la tienda siga operando de manera normal
- REUBICACION DE PUERTA INTERNA DEL AREA DE SEPAPROSA | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | Buenos días equipo de diseño, Se está proponiendo la reubicación de la puerta interna de SEPAPROSA para evitar la salida del personal administrativo al pasillo frente a caja y se tenga u acceso totalmente interno entre el área de oficina administrativa y SEPAPROSA . Comparto propuesta de la reubicación de la puerta interna en la pestaña de Notas y documentos. Favor de confirmarnos si es viable la propuesta o en su defecto compartirnos una solución viable. . | De acuerdo a lo revisado el día de hoy con E.O., la gerencia de la tienda y gerente de construcciones revisaron en sitio la propuesta, estando de acuerdo la gerencia de tienda en que se cierre el vano de la puerta hacia linea de cajas y se considere la nueva puerta de separprosa en el muro que colinda hacia oficina administrativa, para que la comunicacion entre éstas áreas sea de forma interna.
- RATIFICACION DE POSTES NUEVOS DE CFE Y PROPUESTA DE TRAYECTORIA MEDIA TENSION POR AREA JARDINADA | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo Al RFI anterior de la trayectoria de CFE se ratifica que la ubicacion de los postes nuevos de CFE estos ya se encontraban en esa ubicacion cuando se realizo la recepcion del predio para el inicio de la construcción, de acuerdo al a visita del proveedor de media tension a obra se integra propuesta para cambiar la trayectoria de media tension de proyecto hacia el lado de area jardinada, teniendo el entendido que tanto en la propuesta de proyecto de acometida electrica tanto en la propuesta actual se tienen el paso de instalaciones de manera estrecha, por lo que se propone esta nueva trayectoria lo que evitaria la interferencia de estos postes sobre las rampas de acceso tanto de trailers como vehicular en el RFI anterior se indico claramente que estos quedan dentro del carril de acceso y causan la obstruccion. favor de ratificar para poder dar inicio con los trabajos dentro del predio por parte de la contratista. se anexa plano en la carpeta notas y documentos. | Les comento que la propuesta que se envía cruza con las instalaciones sanitaria hidráulica y pluvial del proyecto. (adjunto plano) ¿Cómo proponen que se solucione esta intersección? ¿Nos podrían apoyar con un detalle?
- RFI 06 ALTURA DE BASE DE POSTE | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI 06 ALTURA DE BASE DE POSTE. En el plano C10b indica en el detalle 5 que la base de los postes debe tener una altura de 35cms sin embargo por norma debe de ir a más de 50cms no indican si es correcta o se modifica a 60 cms | Se deberá de ejecutar de acuerdo con el proyecto, toda vez que el proyecto fue realizado de acuerdo con lo indicado en el manual CDP2.
- Puerta en acceso peatonal parte posterior a unidad colonia vecina. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | En la remodelacion en curso de la BS COLOSO II se tiene el siguiente hallazgo en el estacionamiento en la parte que da a la parte trasera de la unidad se cuenta con una escalera peatonal que da a la colonia vecina el proyecto original de remodelacion ISSUE en plano C18-PLANO DE REJACERO I-3907 indicaba la colocación de una puerta en este paso peatonal, se adjuntan fotos de apoyo en pestaña de notas y documentos. Durante el transcurso de la remodelacion el area de costos Walmart y la contratista tuvieron una reunion en la cual se redujeron alcances de esta colocación de Reja acero, teniendo la consigna de colocar solo en el area frontal de la unidad es decir el lado de la via principal (Carretera Cayaco-Puerto Márquez), con lo cual el alcance de colocación de sta puerta en escalera peatonal quedaría fuera. La gerencia de tienda cuestiona si no se colocara esta puerta ¿Por lo cual se solicita al area de diseño se evalué esta posibilidad y revisar el tema de cómo se realizaría la misma al no tener toda la reja acero en el perímetro de este costado posterior de la unida? Asi mismo es mui importante no apoyen a revisar que en caso de colocar esta puerta no ocasione un conflicto vecinal ya que como podrán apreciar en las imágenes esta escalera es utilizad por todos los vecinos de la colonia posterior para trasladarse de esta colonia a la carretera Cayaco-Puerto Márquez. | Se reviso el tema del acceso y se comparte la respuesta; en su momento se considero la baja de alcances que incluian la cancelación de rejacero en el perimetro considerando la puerta que aquí se indica, por tal motivo no se tiene que considerar. Sobre la mención de que es paso de los vecinos esa parte no la podemos resolver nosotros ya que no sabemos que acuerdos tienen con los vecinos de la zona. Cuando se realizo la visita de leventamiento no se nos externo que este fuera un paso de los vecinos, por tal motivo no podemos dar la certeza de la mejor solución ya sea que se cierre o mantener abierto este paso. Deberan revisarlo con el el área de legal para verificar que no haya algun acuerdo y si no hay, nos pueden notificar y si es requerimiento de la unidad se puede generar el boletin para relizar la estructura adecuada y poder colocar la puerta o implementar una OT directamente la unidad.
- Escalera de cuarto de bombas | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | En la remodelacion BD COLOSO II se tiene el siguiente tema en el area de cuarto de bombas existe una escalera la cual no cuenta con guarda y está elaborada de material cuadrado por experiencia de otras unidades , por lo general en este cuarto se coloca una escalera marina a base de tubo redondo con guarda , por lo cual ¿Se solicita se revise el tema y nos confirmen si esta escalera existe en el cuarto de bombas se conservara ya que no existe detalle en el proyecto ejecutivo de remodelacion para el cambio o adecuación de la misma ? ¿De indicar el cambio de escalera enviar plano boletín con todas las especificaciones para su fabricación? Nota: Se adjunta imagen de la escalera en pestaña de notas y documentos para una mejor comprencion del tema. | Revisando el tema de la escalera del cuarto de bombas se comparte la siguiente respuesta; cuando se visito al unidad no se encontro que estuviera dañada o que requiera sustitución por tal motivo no se intervino. En relación a la guarda no se considera por el tema del espacio y las instalaciones existentes que pueden interferir para este caso. En todo caso se puede considerar lijado cardeado apliacion de primer anticorrosivo y pintura esmalte color gris silueta para las escalera existente.
- Daño en columnas de anden de camionetas | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Se les informa que en la unidad en remodelacion BD COLOSO II se tiene el siguiente hallazgo en el area de anden de camionetas se aprecia un problema en las columnas que soportan el techo de esta area ya que en la base de estas columnas de ambos extremos se tiene un importante degaste por corrosión el cual es evidente para lo cual en pestaña de notas y documentos adjunto imágenes de apoyo, cabe mencionar que la corrosión es tn severa que el metal ya no existe en varios puntos provocando que se aprecie el interior de la columna y esto puede generar un accidente, se envia este RFI ya que en proyecto de remodelacion no se incluye ningun detalle para este tipo de casos ¿Se solicita s e indique si se enviara boletín para algún trabajo en este punto especifico o no se dejara como se encuentra? | Revisando el tema de la presente rfi se comparte respuesta: para poder dar una repsuesta concreta sobre este tema es necesario que se generen los siguientes trabajos en las zonas dañadas; se deberán tomar las medidas de estado actual, posterior a esto se debera considerar una limpieza de la columna, para determinar el grado de laminación real (a base de lijado y cardeado) realizar una medición de las secciones resultantes y compartirnos dicha información para que el estructurista pueda plantear una propuesta de acuerdo a la solicitud. Cave mencionar que este es un hallazo como hacen mencion, durante la visita no se pudo observar dicho desgaste en la columna.
- RFI-21_Suministro de Mobiliario en Demos | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | RFI-21_Suministro de Mobiliario en Demos Suministros en demos, ¿Quién es quién suministra el mobiliario, compras o contratista? | Como indica el plano de abarrotes GA-30 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ABARROTES y el layout aprobado por operadora, el mobiliario de DEMOS será nuevo, correspondiendo de la siguiente manera: Mesa, germicida, muebles móviles (carritos), lavamanos, tarja triple, atrapamoscas, dispensador de toallas y dispensador de Jabón son suministrados por Walmart. Gabinetes de madera son suministrados por contratista. Compartimos: Boletín complementario con detalles de armado de mobiliario BOL-06 (Se carga boletín en tririga) Layout aprobado por operadora
- RFI-19_Colocacion de tapa en registro hidrosanitaria | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | RFI-19_Colocacion de tapa en registro hidrosanitaria En baños de clientes hombres y mujeres y baño family room, estan expuestas las llaves de paso, se requiere habilitarle unas puertas para mantener fuera del alcance de los clientes, evitando que se haga mal uso de ellas. Ajunto imagenes sobre el hallazgo. | Se comparte boletín BOL-05 con opción para puerta de nichos de válvulas. Excelente tarde Se carga boletín en tririga
- RFI-18_FACHADA LATERAL IZQUIERDA BAJADAS PLUVIALES | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | RFI-18_FACHADA LATERAL IZQUIERDA BAJADAS PLUVIALES En recorrido con gerencia y eficiencia operativa, en las bajadas pluviales de la fachada lateral izquierda acorde a los planos A200, traemos la baja volada, ¿se puede considerar la propuesta de bajarla?, esto no solo facilitaría el mantenimiento regular, sino que también mejoraría la seguridad al reducir la exposición a condiciones adversas en altura. Adjunto informacion en la pestaña de notas y documentos | . Te comento sobre este tema, se resolvió mantener la bajada sobre fachada para evitar trabajos en piso de la colindancia por el tema pendiente del muro de contención que se está debilitando y que estarían descargando libre a piso en el área que hoy está confinada por locales ya que no se consideraban intervenciones para generar un nuevo colector encofrado.
- INSTALACION ELECTRICA PARA BOMBA SUMERGIBLE DEL AREA DE RECIBO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Referente a las instalaciones eléctricas no indica alcance de instalación para bomba sumergible existente ubicada en el área de recibo la cual funciona para el desagüe de la cuneta pluvial del andén, al momento de realizar los desmantelamientos dicho equipo se quedará desernergizado, el voltaje es 120. Anexo imagen de la instalación existente. ! | . Por favor anexar imagen para mejor entendimiento. Esta respuesta a RFI es una solicitud de Información.
- instalación de rociadores fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | El primer detalle es en la línea de rociadores que van debajo de las bandas, en la ingeniería nos marca un ramal en línea recta sin obstrucciones en el mismo, pero en sitio nos encontramos con unos motores debajo de las bandas en total 72 motores, estos motores nos causan obstrucción en la línea por lo que se nos pidió dar la vuelta a los motores, anexo plano con el detalle de este trabajo. Para realizar este trabajo es necesario el suministro de materiales no considerados, por eso solicito de tu apoyo pata gestionar este tema por medio de un RFI para que se nos autorice el adicional. El otro tema es con el cabezal de rociadores del mezanine, al salir del mezanine rumbo al riser sube pegado al mismo mezanine y no contamos con ningún muro o miembro estructural donde soportar esa vertical, no se puede quedar así por seguridad. La solución es continuar la línea hacia la viga mar cercana y subir a un lado de ella para soportarnos de la misma viga, de igual manera solicito de tu apoyo para la autorización de este cambio. Anexos planos de como quedarían estos cambios. | Confirmamos que el detalle anexo en SCI04-ROCIADORES_EN_BANDAS_1-CDW_04_preeliminar es el validado para el ajuste de las trayectorias bajo bandas con obstrucciones por motores. En el caso de la bajada de la vertical del mismo sistema, debe recorrerse hasta la columna próxima aproximadamente a 3ft, para que haya una correcta sujeción de este elemento. Se envía actualización de la propuesta. SCI03-AJUSTE DE ALIMENTACIÓN-CDW_03, para que se realice este ajuste en sitio.
- Bajadas de contactos regulados en brazo del sorter (DOWNLINES) rfi informativo | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien respecto a plano: IE-04 CONTACTOS REGULADOS en las bajadas en los brazos de downlines donde irán las impresoras conforme a recorrido con conservación o mantenimiento que las bajadas no sean de tubo rígido que se ha de licuatite que es mejor así para movimientos futuros se realizara con forme a la petición de cedis | Confirmo de recibido, validamos que las bajadas se consideren con tubería licuatite, de acuerdo con la solicitud que hace el personal de conservación del CEDIS.
- CCVT en cuarto de QA y sistemas -Fase-2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: LP-02-SISTEMAS DE CCTV- como se muestra en plano, el switch y cctv en el cuarto de QA y sistema como se indica en plano, cedis solicita que no debería ir en ese sitio y que debería ir en su cuarto de cctv, que no debería de ver 2 cuartos de monitoreo, nos apoyan dar una solución Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo. | Se solicita a ingeniería la actualización de la ubicación del monitor, por solicitud de la operadora, una vez que se comparta dicha actualización, se cargará cómo boletín correspondiente.
- RFI 90 - BASE TANQUE DE AGUA OSMOSIS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buenos dias En el área de fuente de sodas se tiene un tanque de 450 litros para el área de osmosis el cual no cuenta con base de herrería para su colocación y que este no quede a nivel de piso terminado, en otras unidades se coloca esta base para elevar el tanque del nivel de piso ¿Se colocara esta base de herrería debajo del tanque de agua del area de osmosis o se colocara sobre el kinkler? | Buenos días equipo El proyecto fue desarrollado con el prototipo vigente en su momento el cual no se indica la fabricación de la base. Favor de corroborar con proveedor si es necesaria dicha base, de lo contrario se puede prescindir de ella en el entendido que su unica funsión es facilitar la limpieza de esa área del piso.
- RFI 91 – CONTACTOS RETRACTILES PISO DE VENTAS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en el plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-4972 nos indica que son con C1 (retractiles) y en recorrido con store planig nos pide que los bajemos con licutite ya que tienda no tiene alcance para las extensiones retractiles ¿Se realizara el cambio de tubería rígida por flexible? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. . | equipo Para el caso de los contactos que serán para mercancía de temporada comúnmente se usa tubería retráctil como indica proyecto, sin embargo si a petición de Store Planning se decide colocar licuatite también es adecuado, solo les pedimos validar este tema con UVIE antes de su ejecución el cual no tendría que generar un adicional al proyecto.
- Piso Kinkler en salchichoneria | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido de entrega de las areas de la etapa 1 con genencia de tienda y gerencia de remodelaciones nos solicitan la colocacion de piso antiacido en area de salchichoneria, se les indica que los trabajos de piso se realizaron conforme a proyecto donde nos indica piso de concreto con acabado pulido, agradeceremos nos indiquen si es factible la ejecucion de la colocacion de kinckler o se deja el psio pulido | Lo indicado en proyecto es con base a Prototipo vigente, respetar lo indicado en proyectos.
- INTERRUPTOR PARA MEDICION DE AUTOMATIZACION | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Se realizo recorrido con el proveedor de automatización (Emerson) el cual nos indica que necesitan un interruptor de 3x15 en el tablero de distribución general I-LINE ubicado en la subestación para alimentar el medidor de energía, sin embargo, este interruptor no viene indicado en proyecto (diagrama unifilar) favor de indicar si este suministro e instalación deberá ser a cargo del contratista como adicional o bien lo deberá de realizar el proveedor de automatización. | . Se adjunta plano con información del contacto y alimentación requerida para la bomba sumergible existente. Revisar si entra dentro de los alcances del proveedor de automatización. Considerar la ubicación exacta de la bomba en sitio. .
- RFi 85 Especificar ubicación de angulos de protección | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A-105 NO está indicado que se coloquen los ángulos de protección sobre el muro de Carnes y pescados hasta el área de alto valor. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Conforme a plano A105 se se indica con representacion de linea y clave la colocacion de protecciones
- RFI 84 Faltan lámparas en espacio de comal | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si en la zona del cajillo donde originalmente se instalaría la campana para el comal, deberán colocarse 2 lámparas o se deja el espacio sin estas lámparas como lo indica el plano GIE-01 actualizado | Conforme al cambio emitido de esta zona se deben repartir las luminarias consideradas para el area
- RFI 83 Reubicación de contactos en lambrines de acero inox. | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Store Planning indica que todos los contactos que estén dentro de los lambrines de acero inoxidable, se reubiquen fuera de este acero inoxidable por temas de que limita el lavado del acero durante la operación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | En las zonas de lambrines de inoxidable no debe perforrar para paso de instalaciones, en proyecto elelctrico se indican los contactos para esta zona mas no se indica que estos deben quedar montados sobre la lamina
- RFI 82 Falta de cierre de muro de tablaroca | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el cruce de ejes 8F y 9F, en el proyecto indica que se deje una apertura por la parte de atrás de los lockers (no cerrar muro de tablaroca) sin embargo, consideramos que debe colocarse la tablaroca para evitar que los asociados tiren basura o intenten ingresar, generándose un atascamiento. Se comparte imagen de lo mencionado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | favor de considerar el cierre con muro de tablaroca
- RFI 81 Unir barra de neutros con barra de tierras | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Durante la visita de la Unidad Verificadora de instalaciones eléctricas, indicó que en la Subestación debemos unir mediante un conductor 1/0, la barra de neutros con la barra de tierras, sin embargo dentro del proyecto no lo indica Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen qué procede | La Unica unión que se debe tener está indicado en el diagrama unifilar, en el interior del transformador principal, en el plano SE02 se indica la conexión a la malla de tierras
- RFI 80 Reubicación apagador comedor | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo, al plano eléctrico indica que el apagador para el comedor debe instalarse en el área del acceso, sin embargo, la posición que indica proyecto interfiere con la apertura de la puerta de aluminio, la recomendación es reubicar a dicho apagador por la parte exterior del mismo muro, donde no interfiere con la puerta o cancel. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se debera reubicar el apagador por la parte externa
- Nodo de Datos en Tótem de Pick Up | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola en relación al plano ID-04 VOZ Y DATOS nos indica que en los Tótem de Pick up llevamos un nodo de datos, sin embargo, necesitamos de su confirmación si es correcta esta informaciòn ya que en otras unidades no se han instalado dichos nodos, lo cual normalmente ya cuentan con timbre inalámbrico. ¿Nos podrían ayudar con sus comentarios por favor? . | En el plano ID-01 Contactos regulados solo se indica la salida eléctrica para instalación de interphone inalámbrico.
- RFI 89 Barandal para Self Checkout | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A300a, indica que se coloque el barandal de acero inoxidable para el área de Self Checkout; sin embargo en el plano A101, en planta no indica la colocación de ningún barandal; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede: ¿instalamos los barandales o se deja el espacio libre? | Conforme a plano A101 Planta de mercancías se indica la colocación de barandales al inicio y al final de la linea de cajas, estos no se deben confundir con el area de Self Checkout la cual no se debe considerar con barandal
- RFI 88 Acabados en lactancia | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano A403, indica que los muros de lactancia solo llevan acabado de pintura, en la OC01 este plano no fue actualizado; en el plano A600, indica que los muros de lactancia deben tener acabado plástico Ralph Wilson hasta 1.22 m y el resto con pintura blanca. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y cual es el acabado correcto. | Se debe considerar conforme a plano A403 pintura en muros
- RFI 87 Voltaje de alimentación para locales | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano IE-07 indica que los locales 01 y 02, deben ser alimentados con 127 v; en el mismo plano indica que debemos conectarnos en los circuitos 17 y 19 respectivamente; en el Diagrama unifilar, indica que estos locales deben ser alimentados con 2 fases para lograr 220 v; el cableado no cambia, sin embargo si es a 220 v, faltaría que nos indiquen de cuales circuitos debemos conectarnos e indicar de que capacidad deberán ser los interruptores termomagnéticos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es lo correcto y/o indíquenos que procede. | Conforme a Proyecto se indica que los locales se deben conectar a 127 v, se esta confundiendo ya que se solicita un desconectador de 220v,.Esto se debe a que no existen desconectadores monofasicos a 127v es por ello que se indica en 220v, en esto radica la confusion. favor de ejecutar conforme a proyecto
- RFI 39 UBICACIÓN DE PANEL NOTIFIER | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el proyecto se indica que el panel notifier al cual se conectaran los nuevos dispositivos de detección se encuentra ubicado en el área de sistemas, no obstante en sitio en esa área solo hay un panel bosch, el panel notifier se encuentra ubicado hasta el acceso de asociados por lo que para realizar la conexión de los dispositivos nuevos se tendra que realizar el ajuste tanto en tuberia como en cable hasta esa zona, lo cual seria adicional para la contratista. | En el plano LP-04 se indica la siguiente nota: -LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN SITIO LA UBICACION Y TECNOLOGIA DE LOS MODULOS, EXPANSORES, DISPOSITIVOS, PANEL RACK, ETC DONDE SE CONECTARAN LOS EQUIPOS INDICADO EN ESTE PLANO, Y DE SER NECESARIO SE PODRAN CONECTAR DONDE ESTAN ACTUALMENTE CONECTADOS por lo que se deben conectar al mismo lazo que están actualmente.
- RFI 09 VENTANA CUARTO DE MAQUINAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI 09 VENTANA CUARTO DE MAQUINAS. En el plano A-604 nos indica que en el muro colindante a amasijo se tiene que colocar una ventana sin embargo esta mal ubicada ya que ahi del lado de la tienda esta amasijo por lo que se pregunta si se elimina la ventana ya que se tiene a los costados y una puerta louver. | En el cuarto de máquinas no se debe considerar la ventana que colinda con la tienda.
- RFI 38 CAMPANA DE EXTRACCIÓN EN ÁREA DE SALCHI | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | Se tiene la duda con respecto al ventilador de extracción y la campana que indica el proyecto en el área de salchichoneria ya que normalmente como es área fresca no se prepara ningun alimento caliente por lo que se tiene la duda ya que se realizo la instalación de acuerdo al proyecto. ¿es correcto lo que indica el proyecto? | Revisamos layouts y alcances, sin embargo no se debe considerar campana en esta zona por lo que estaría sobrada y no debe aplicar dentro del proyecto en el área de salchichonería. El equipo debe ser entregado a WM para resguardo y colocación en otro proyecto
- Servicios TELMEX | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | En el Plano ID-04 Y ID-07 se establece como servicios directos de telmex, servicio 01 y 02 linea directo a cajeros, servicio 03 linea directa a kiosko Omnicanal, servicio 4 servico a bodega Omnicanal, lo cual nos indica que el servicios será con fibra optica, nos podrian ayudar con la confirmacion de la informacion anterior para hacer de su conocimiento al personal de telmex al momento de su visita. | Es correcto lo que mencionan, también tienen que considerar que en consultorio se requiere una salida directa de Telmex.
- RFI 05 CAMBIO DE C-1, V-1 Y V-2. | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI 05 CAMBIO DE C-1, V-1 Y V-2. De acuerdo al plano ES-101 Y ES-401 Indica que la columna C-1 y LAS VIGAS V-1 Y V-2 ESTAN FORMADAS DE 3 PLACAS, debido al tiempo de ejecucion requerido en esta obra se solicita el cambio de elemento por PROYECTO PROPUESTA C-1 3 PLACAS DE 99.4 KG IR 18X128KG V-1 3 PLACAS DE 41.83 KG IR 16X 53.7KG V-2 3 PLACAS DE 58.64 KG IR 16X 74.4KG | No es posible hacer los cambios solicitados, además de que los perfiles propuestos pesan más que los del proyecto, lo que representa un mayor costo, el cambio implicaría la modificación de placas base, distribución de ancas, dados, conexiones de super estructura, etc. El proyecto esta optimizado con esas secciones, por lo que de favor deberán de ceñirse a lo indicado en el proyecto estructural ejecutivo.
- RFI #13 Proyecto de refrigeracion de rensa | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI #13 Proyecto de refrigeracion de rensa. Se solicita la validacion del proyecto de refrigeracion ya que se nos proporciono sin embargo por las fechas de entrega se solicita de su apoyo ademas de que el inicio de los trabajos de refrigeracion son el dia 28 de octubre. | Si se hacen ajustes en obra sin el aval del especialista estructural, quedan bajo la responsabilidad de quien los ejecute.
- RFI 33 Ratificación de Red vs incendio piso de venta | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al proyecto ejecutivo de la red contra incendio, nos podrían ratificar los planos a ejecutar y nos podrían indicar si se deben considerar aspersores o solo hidrantes. | se deben ejecutar los planos en su totalidad de la red contra incendio, los aspersores y equipos dentro del cuarto de bombas son alcance del proveedor SACA. EL resto es de la contratista
- RFI 30 Barandal en plataforma para tanques | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano BOL5-ES-902a - PLATAFORMA PARA TANQUES no indica barandales, nos podrían indicar si se debe contemplar, ya que sería un adicional para el contratista | Si se deberán de considerar barandales, dejando libre paso para el acceso a las tapas de estos
- PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo respecto a tabla de puertas Plano A601 la puerta entre eje 4 y 3 (area de quimicos)indica el abatimiento de puerta hacia el lado derecho, y es como se coloco, cabe mencionar que por operacion esta tendria que ser con abatimiento al lado izquierdo para salir sin obtrucciones en pasillo. | Conforme a Planta de Mercancías A101 de Proyecto ISSUE y Plano de Conjunto C03 de proyecto ISSUE esta puerta se indica abatimiento a la izquierda para salir libre a pasillo. En Orden de Cambio 1 Se respeta este abatimiento en los planos A101 y C03 y se ajusta la planta en A601 el cual se cargo desde junio para poder llegar en tiempo con los Suministros.
- 016 NUMERO DE POSTES PARA ALUMBRADO EXTERIOR | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo de diseño El dia de hoy nos suministraron postes para el proyecto, de acuerdo a lo indicado en plano C10A AUMBRADO EXTERIOR REVISION 1 OC01 JULIO 2024. debieron de ser 18 unidades y el proveedor suministro solo 16 unidades como lo plasma en el plano C10A ALUMBRADO EXTERIOR revision 0 ISSUE del 06 noviembre 2023. nos pueden apoyar en notificar al departamento de COMPRAS WALMART para que nos hagan llegar los postes adicionales o indicarnos si solo instalaremos las 16 unidades que nos enviaron. | Se envia correo a GNFR para seguimiento
- 015 BRAZO PARA LUMINARIO EXTERIOR | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | Equipo de diseño Se realizo el suministro de luminario exterior para estacionamiento, en el cual nos falto dos brazos dobles para luminario, el proveedor indica que lo hizo en base al plano C10A ALUMBRADO EXTERIOR pero con la revision del 06 noviembre 2023, nos apoyan para que nos hagan llegar el complemento de brazo y asi montar de acuerdo al mismo plano pero con la revision del OC 01 DE JULIO DEL 2024 | Se envia correo a GNFR para seguimiento
- RFI 10 UBICACION DE REGISTROS PLUVIALES | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI 10 UBICACION DE REGISTROS PLUVIALES. Debido a que en las bajas pluviales nos indica caída libre y que para el mantenimiento es necesaria recorrer de posición con la misma dirección para que se coloque como la foto anexa. | Todas las bajadas de la nave principal y acceso descargan a registro pluviales de acuerdo con lo indicado en el plano C08, las únicas bajadas que descargan libre a piso son las de los andenes.
- RFI No. 002 SOLICITANDO PLANOS FALTANTES DE LA SUBESTACION ELECTRICA | Antonieta Villas Regina (AA)+ | Bodega Aurrera Express | RFI No. 002 SOLICITANDO PLANOS FALTANTES DE LA SUBESTACION ELECTRICA Se requieren todos los planos de subestación eléctrica para continuar con trabajos, ya que cargados solo se encuentra el plano SE-01, haciendo falta los demás planos. En el palo No. IE-05 se observa como hace referencia a otro plano y sin embargo no se encuentra ese mismo. | , El proyecto de subestación esta desarrollado solo con el plano SE-01 (subestación eléctrica), y se complementa con el plano IE-06. En el plano IE-05 (sistema de tierras) la referencia correcta debe ser SE-01
- RFI No. 003 SOLICITANDO ORDEN DE CAMBIO | Antonieta Villas Regina (AA)+ | Bodega Aurrera Express | RFI No. 003 SOLICITANDO ORDEN DE CAMBIO Se una orden de cambio debido a nuevo plano aprobado por CFE para la acometida eléctrica, ya que antes se consideraba fuera del predio dos registros y tuberías el cual la contratista no lo tenía dentro de su radar y con el cambio del plano autorizado se muestra dentro del predio el cual los trabajos los realizaría la contratista. En el plano No. IE-06 se observa cómo se mostraba con anterioridad del plano original. En el plano autorizado por CFE así es como muestra la distribución. | , Los trabajos de la acometida eléctrica son por parte de la contratista (bajo la supervisión de CFE, ya sea dentro o fuera del predio) y se debe realizar conforme al plano autorizado, se subirán los planos eléctricos afectados en Tririga.
- MALLA DE PLANTA DE EMERGENCIA ( MANTENIMIENTO ) | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI NO. 30 LA MALLA QUE CIERRA LA PLANTA DE EMERGENCIA LE ESTORBA PARA ABRIR LAS PTA PARA DARLE MANTENIMIENTO SE TENDRIA QUE RECORRER LA MALLA PARA DEJAR LIBRE LAS PTAS Y SE PUEDA DAR MANTENMIENTO SE ANEXA FOTOS DEL AREA | Revisar se este ejecutando conforme a proyecto, ver C03-PLANO DE CONJUNTO-868 las medidas son de 6.28 m. y 6.63 m. Adjunto imagen. En el plano C14d-PLANO DE BARDAS Y MALLAS detalle 01 alzado 4, las medidas son de 6.28 m. y en el detalle 02 alzado 4a, son de 6.63 m. correspondientes a la vista frontal y lateral de la subestación eléctrica. En el plano A407c-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA-868 01 planta general de subestación eléctrica tenemos medidas de 6.31m. y 6.65 m. En el plano ES-902-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 1 planta losa para subestacion tenemos medidas de 6.31m. y 6.65 m. En el plano SE-01-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA detalle 3 dimensiones de subestación eléctrica, tenemos medidas de 6.28 m. y 6.63 m., en este plano se muestra que el equipo debe estar separado 1.00 de la malla ciclonica.
- jaula de alto valor ( medidas ) | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI NO. 29 De acuerdo a la medida para la jaula de alto valor no coincide ; le estorba la vga que pasa y las ptas no van a poder abrir y el largo estorbaria con el anaquell de harinas , nos pudieran proporcionar que solucion de pudiera dar para que las ptas puedan abrir | Se comparte layout con ajuste de ubicación de jaula para librar interferencia.
- PROTECCION DE POSTE ( LAMPARAS ) EN EL AREA DEL ANDEN | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI NO.28 EN EL ACCESO DEL ANDEN HAY UN POSTE ( DONDE INICIA LOS CAJONES )POR INDICACIONES DE STORE PLANNING SOLICITA QUE SE PONGA UNOS POSTES PARA PORTEGER ESTE POSTE NOS PUDIERAN PROPORCIONAR LAS ESPECIFCACONES PARA PROTEGER EL POSTE ( LA PROTECCON QUE ESTAN SOLICITANDO ES PARA QUE NO GOLPEN A LA HORA QUE SALGAN Y ENTREN LOS TRAILER EN EPSERA DE SUS COMENTARIOS | Esta protección no aplica, se deberá avanzar por OT.
- datos para la PC de doble monitor del area de farmacia | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RF NO.27 Se requiere nodo de datos para la PC de doble monitor del area de farmacia. Ya qué nos pide el área de sistemas Azcapotzalco tener todas las PC conectadas a nodo de datos. Ninguna PC de tienda se debe conectar a la red WI-FI por la degradación en el servicio qué se le da a los dispositivos móviles. | Se comparte boletín.
- bajada de agua en cto de basura | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI No. 26 En el cto de basura no indica bajada de agua , pero en otros proyectos si la solicitan , nos pucieran confirmar si no lleva la bajada de agua | Se comparte boletin.
- COLOCACION DE SENSOR DE MOVIMIENTO EN FARMACIA | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI NO.25 De acuerdo al plano LP_01 sistema de instrucción en el área de farmacia no indica colocación de sensor de movimiento, favor de indicar si se colocará o no | En área de farmacia no se colocara sensor de movimiento como lo indica el plano LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION
- Conexion de drenaje nueva ubicacion | Ciudad Cuauhtemoc (AA)+ | Bodega Aurrera | RFI No.24 En los planos C-06 y C -07 nos indica que la conexion del drenaje seria recta, pero en la visita de la autoridad nos indica que la conexion del drenaje seria hacia el centro de la tienda lo cual imnplica que las pendientes no coinciden ya que la conexion que nos dio el municipio queda mas arriba de lo que indica proyecto nos pudieran indicar cual seria la solucion , se anexan los planos originales y el plano de la nueva conexion | Conforme a lo confirmado en sitio, se comparte plano con ajuste cargado a la carpeta Boletines.
- colocacion de arriostras en joist en zona perimetral de tienda | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Me podrian indicar o confirmar si en la zona perimetral de toda la tienda en los extremos de los joist no tenemos algun detalle para la conexion de la riostra al muro de tienda ya que revisando el plano ES-401 observamos que el detalle CX-3 referente a la conexion de los joist en el plano ES-403 solamente me indica una placa para soportar el joist de la parte superior al muro de la tienda pero no tengo detalle en estos planos ni en planos de muros de una conexion entre estos 3 elementos del joist-riostra-muro de tienda. Quedo en espera de su respuesta y en caso de que no llevemos este refuerzo(riostra) Me pueden confirmar que no haya ningun tema estructural a futuro? | Se comparte boletín B05_DETALLE DE RIOSTRA A MURO DE BLOCK para su consideración en el proyecto.
- color de faldon en la zona de panaderia | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Me pueden confirmar si en la zona de panaderia no tenemos algun detalle con la colocacion del faldon en color verde en la parte superior ya que revisando el plano A300 observamos el corte frontal del area y nos percatamos que el muro completamente en color blanco Quedo en espera de su respuesta | Es correcto, en proyecto se indicó el faldón en color blanco para la zona de panadería. Entendemos que se ejecutó en color verde, de ser así, favor de ratificar par revisarlo con el area de operaciones
- Instalacion de sensormatic | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Buenos días,tardes, noches por favor serian amables de compartirme el proyecto para la instalacion de sensormatic? | En este formato no aplica proyecto de sensormatic.
- Conexion agua potable | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | , para la conexion del agua potable a la toma municipal el organismo indica que la conexion a su toma debera ser de 1/2 sin embargo la instalacion a la cisterna trasvase para los tanques de almacenamiento en proyecto es considerada de 1 1/4, por lo que se considera que esto podria ocacionar falta del abastecimeinto necesario a la unidad por lo que se propone: 1.- Cambiar el diametro de la tuberia al interior hacia la cisterna trasvase a una menor al de proyecto 2.- Cambiar la cisterna trasvase al acceso principal lo mas cerca posible a la toma para que esta funcione como un carcamo de bombeo y mantener la tuberia de proyecto a los tanques, revisando la capacidad de la bomba de esta 3.- Agregar un carcamo de bombeo adicional a la cisterna trasvase lo mas cerca posible a la toma para el llenado de la cisterna de proyecto | Según el documento de factibilidad emitido el 12 de abril del presente año por SAPAM, se cuenta con una red existente de 2 1/2 de asbesto - cemento enfrente del predio, por tal motivo se deberá solicitar al municipio la conexión de 32 mm indicada en proyecto, ya que es una conexión factible de acuerdo con la infraestructura existente. La conexión se debe realizar conforme a proyecto.
- Jaulas de alto valor | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En reunión con gerencia de tienda nos indican que la jaula de alto valor ubicada en la trastienda y una de las jaulas de alto valor ubicada en el omnicanal, consideran que no son necesarias ya que en su operación no tienen mercancía para resguardo dentro de ellas, agradeceremos nos indiquen si es factible no realizar estos trabajos y si se tiene visto bueno de proyectos y eficiencia operativa | Lo indicado en proyecto es de acuerdo layout autorizado y a prototipo vigente, esta baja de alcances se tiene que validar con EO, Diseño no puede validar el ajuste solicitado.
- Puerta de emergencia Omnicanal | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En reunión con gerencia de tienda nos indican que debido a su operación consideran que la puerta de emergencia ubicada en la sección de omnicanal y con salida al área de carritos, no debe ser ejecutada ya que ellas tuvieron una plática con eficiencia operativa Agradeceremos nos indiquen si es factible la no ejecución de estos trabajos y si se tiene visito bueno de proyectos y eficiencia operativa Se les mencionó que es un tema solitario por Protección Civil y ya fue reportado en la licencia de construcción ReplyReply allForward Add reaction | La puerta ubicada en Omnicanal no es una salida de emergencia, es la salida para el picker, esta salida fue indicada en el layout autorizado por E.O. de acuerdo a prototipo vigente, por lo que, este cambio debe revisarlo gerencia de tienda con E.O. Comparto imagen del plano de rutas de evacuación A-101b, donde no se contempla la puerta mencionada como salida de emergencia.
- Nivel de agua en excavación | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | durante los trabajos de excavacion del tanque tormentas se detecta nivel de agua, por lo que se solicita algun tratamiento para estabilizar esta zona, compartimos mas detalles de niveles por correo, se esta en proceso de calas para detectar mas a detalle el hallazgo | Su apoyo para compartir un reporte fotografico detallado, plano con niveles actuales, niveles de excavación, cofirmar los niveles de proyecto vs los ejecutados y adicional un video donde se este realizando la excavación en tiempo real para confirmar que es el NAF.
- REFUERZO-FACHADA-INGRESOS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | EN EL PLANO ES-502 - FACHADAS 2, SE REQUIERE ELEMENTO ADICIONAL PARA LA FIJACIÓN DE LA CONTRAFACHADA INFERIOR Y SUPERIOR ASI COMO PARA LOS BOTAGUAS DEL REMATE DE CUBIERTA CON FACHADA, DEBIDO A QUE LOS PERFILES LF-2 CON LA CONEXIÓN DE LA VIGA PTF-1A, FALTA EL ELEMENTO PARA FIJAR EL PANEL Y BOTAAGUAS. SE ADJUNTA DETALLE: CROQUIS DE UBICACIÓN DE ELEMENTOS | No se comprende la duda, le solicitamos un corte para poder dar una respuesta, también se comenta que las contrafachada son temas de laminación no de proyecto estructural, favor de enviar RFI de seguimiento con mayor información
- LUMINARIAS-ZONA-EXHIBICION-PANADERIA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano IE-02 nos indica la colocación de luminarias, revisando en sitio con gerencia construcciones se revisa que en el área de exhibición de pan donde se colocan las pérgolas t el faldón no se tiene iluminación y esto provocara un área de sombra, entre las pérgolas y el plafón se tiene una separación de 40 cms. Favor de indicar si se debe colocar luminarias o no es necesario. | no es necesario, el prototipo no indica iluminación en el plafón de esa área
- TERRENOS-DENTRO-POLIGIONAL-ALCANCES | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano C-03 nos indica dos PAD el primero de 2,186 m2 y el segundo de 1,223 m2, dichos PAD están dentro del área arrendada y no se tiene alcance alguno, favor de confirmar si se tiene alcance de proyecto o no. Los PAD en el perímetro indica solo malla ciclónica pero a interior no se tiene alcance. | como se reviso en las reuniones al inicio de la obra, en esos pads no se tiene considerado ningún alcance y solo se debe tiene delimitar la zona con malla ciclónica
- RFI 86 Cortina de camionetas debe ser sin postigo | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Store Planning indica que la cortina del andén de camionetas no debe contar con póstigo; se fabricó y se instaló conforme a proyecto y OC-01, donde en el plano A601a indica que se deben instalar un postigo especial de 0.60x1.80 m …, Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se deberá realizar el cambio de las tabletas afectadas para realizar el cierre de la cortina y retirar el postigo Conforme a las especificaciones Walmart 08331 para Supercenter no se debe considerar postigo en estas cortinas
- Plano de mallas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Store Planning, solicita que las puertas de vinos y licores se modifiquen a un altura de 3.7 m de altura para que puedan ocupar la parte alta del rack Nos ayudan a confirmar este cambio? | este ajuste se solicitó en la visita del 24 de septiembre y quedó asentado en la minuta, ver punto 12
- RFI-22_Trampa de grasas rosticeria | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | RFI-22_Trampa de grasas rosticeria La trampa de grasas que viene en el plano actual GIS-01 nos marca una TG a nivel de piso conectada hacia la red, no especifica algun modelo en particular ¿se va a considerar una trampa de grasa modelo GGX35 o algun otro modelo asi como el suministro de energia para alimentacion de la misma? Adjunto evidencia en la pestaña de notas y documentos | El proyecto de mantenimiento mayor fue diseñado con trampas de grasa de la MCA pisa que se instalan bajo piso. Las trampas y sus conexiones desde mobiliario están indicadas en los planos GIS-01 INSTALACION SANITARIA ABARROTES DE SERVICIO 1-62131 cargado en la carpeta de Abarrotes / instalación snaitaria y IS-02 INST SANIT ISOMETRICO GRAL-6213 cargado en la carpeta de interiores / instalación sanitaria.
- RFI-20_Contacto en Demos para Ventilador de Extraccion | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | RFI-20_Contacto en Demos para Ventilador de Extraccion Acorde a planos eléctricos GIE-02 no contamos con un contacto 127 VCA para alimentación del Ventilador Extractor VE-07 plano GIAA-01 dentro de Demos es necesario agregarlo para su correcto funcionamiento. Ajunto evidencia en la pestaña de notas y documentos | Se comparte boletín BOL-08 _ IE-07 FUERZA AIRE PLANTA BAJA con la actualización de la conexión del ventilador de DEMOS en plafón.
- Plano GIE-06 Plano contactos Preparado | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de contactos para área de preparados integral no está indicado lo siguiente: Alimentación eléctrica para freidora (debajo de las campanas), por loq que se solicita la trayectoria y a que circuito se conecta. No indica instalación y ubicación de los desconectadores de para campanas. Para el desconectador 34GC INFER, que es para el horno, en cuadro de cargas no indica a que circiuto se conecta. De lo anterior solicito su apoyo para el detalle y/o boletín. | • La alimentación para la Freidora la podemos observar en el plano GIE-03 en modelado de Revit. • En este caso el desconectador es para la freidora para el caso del horno es un contacto conectado al circuito 34GC. • En el plano IE-06 FUERZA AA PLANTA BAJA se puede observar los arrancadores para el aérea de Preparados.
- Plano C09g, plano de bardas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano C09g referente a plao de bardas, para el desplate de rejacero indica que serealizará sobre muro de contención como se indica en plano, sin embargo no se se tiene el detalle del muro. Se solicita nos apoyen con el detalle. . | recuerden que la rejacero solo se esta considerando para el anden, La rejacero debe desplantarse sobre un murete de block de 60 cm de altura a base de block con un repiso de 30 cm x 10 cm de alto como lo indica el detalle 13. El murete no necesariamente sedesplantr sobre un muro de contención, solo en aquellas zonas donde coincida con muro de contención indicado en el plano C09d.
- Plano de niveles - Salida de emergencia eje G | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de niveles, para la salida de emergencia de eje G, entre eje 6-7, existe una diferencia entre NPT de tienda y Nivel de banqueta de 42cm, por lo que se genera un escalón en la salida de emergencia. La solución es sibir el nivel de las terracerias o realiar un detalles de rampa, pero pordía ser observación de protección civil. nos ayudan con el dato? | Revisando la ubicación de las puertas de emergencia no se tiene indicado una puerta sobre el eje G entre los ejes 6 y 7. Favor de confirmar ubicación de puerta en cuestión.
- RFI 24 SERVICIO TELMEX | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el proyecto no contamos con el alcance de los trabajos para telmex, este alcance se realizara por contratista, ya que de ser asi nos podran compartir el proyecto ejecutivo. | En el plano IE-04 se muestra la trayectoria de una tuberia vacía con 2 tubos de 53mm destinados a la canalización para el servicio de telefonia
- RFI 23 FIRME EN ZONA DE DESPLANTE DE CIMENTACION DE NICHO DE CFE | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Durante la excavación para el relleno y el desplante de la cimentación del muro para el nicho de medición nos encontramos con una plancha de concreto a 2mts de profundidad aproximadamente, se realizan calas y se percibe un grosor aproximado de 20cm lo que ayuda bastante al desplante de la misma se decide desplantar sobre esta plancha el mejoramiento del terreno para el desplante de la cimentación. | Desde el punto de vista geotécnico, no vemos inconveniente que el desplante de los rellenos sea sobre la plancha de concreto encontrada, solo se debe asegurar que el material de mejoramiento cumpla con una compactación de 90±2% de acuerdo con la Norma N.CMT.1.01/02 de la S.C.T. Revisar con supervision y gerecia de construcciones la deductiva por volumen
- RFI 22 SEPARACION ENTRE MUROS DE COLINDANCIA | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En la colindancia del eje B se genera una separación de aproximadamente 10cm esto podría generar afectaciones por humedad, se propone colocar un botaguas en esta sección, ¿se autoriza esta instalación? se anexan fotos y el ppto por parte del contratista | En proyecto no se considera, de considerarse deberá ser autorizado por gerencia de obra
- RFI 20 CONTACTOS UPS | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el plano de Contactos Generales nos indica la ubicación del contacto para el UPS en la caseta de vigilancia, pero en las especificaciones del plano nos indica dos tipos de contactos a diferentes alturas uno a 0.88 y otro a 1.20, estas alturas son correctas o se puede unificar la altura | Se confirma que las alturas son correctas, si por algún motivo particular se considera que sería mas conveniente unificar las alturas, no se tiene inconveniente siempre y cuando los contactos queden funcionales para los equipos a los que prestarán servicio y no represente un adicional
- RFI 19 PROTECCION CIVIL | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el plano de Protección civil nos indica que se realizara un cebreado de 1.00x0.80m en el área donde se encuentren los extintores, pero nos indica la instalación de un extintor en la sección del canal pluvial, en esta zona no contamos con una superficie donde se pueda generar el cebreado, de igual manera nos solicita un bote de arena de 200lts con su pala en esta área, debido a que el canal no cuenta con una protección puede generar caída del bote, esta ubicación es la correcta o se reubicara. | favor de considerar tanto el cebreado como la ubicación del tambo, librando la franja del canal
- RFI #15 CUARTO DE RECICLAJE | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI #15 CUARTO DE RECICLAJE. En el plano C-03 indica que al lado del acceso exterior de la bodega de omnicanal está el cuarto de reciclaje, esta área la suministra un proveedor de Walmart o la realiza la contratista, si el contratista general la realiza solicitamos el plano de fabricación y detalles y si hay que alarmar | Por proyecto, solo se indica para mantener el espacio. No lleva ninguna instalación y el suministro es por GNFR en caso de aplicar.
- RFI 92 - VITRINA AUTOCONTENIDA POR ROLLOUT | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | La unidad cuenta con una tercera vitrina autocontenida que les llego por rollout me indican en que tablero pudiera conectarse esta vitrina debido a que la unidad indica que si la va a colocar en el area de vinos, esta vitrina es de la misma capacidad de las dos vitrinas que traemos en proyecto ¿Nos apoyaria indicando en que tablero lo colocaria el proveedor externo? | equipo Como bien comentan el alcance de esta vitrina NO es alcance del proyecto de Remodelación por lo que no es una omisión de proyecto, sin embargo en apoyo a la tienda se comparte boletín para su alimentación el cual se debe de buscar el recurso y ejecución mediante OT.
- C-CUAUTITLAN-RFI 59 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE RFI 55 | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . Se adjunta plano enviado por el proveedor que instalara los evaporadores donde nuvamente hace la observacón de que en el ultimo boletin recibido de instalación sanitaria, n viene indicado los drenes o estan en otra ubicación. Ricardo este boletín lo habías enviado la semana pasada y se te hicieron comentarios (favor de ver correo en ROJO) (los comentarios se mencionan en el RFI 55) Quedamos pendientes. Favor de copiar a todos los presentes de este correo cuando se tengan comentarios de nuestro correo. y quedamos pendientes From: Adolfo Blasquez, JR abg@abe-ref.com <mailto:abg@abe-ref.com> Sent: Friday, September 27, 2024 11:45 AM To: 'CARNES CD CUAUTITLAN' cd.carnescuautitlan.diprosc@gmail.com <mailto:cd.carnescuautitlan.diprosc@gmail.com> Cc: 'Ing. Fernando Campos' irrsafc@prodigy.net.mx <mailto:irrsafc@prodigy.net.mx> ; 'Dante Martinez' dante.martinez@abe-ref.com <mailto:dante.martinez@abe-ref.com> ; 'Ing. Gerardo Diaz' gerardo.diaz@abe-ref.com <mailto:gerardo.diaz@abe-ref.com> ; 'Juan Carlos Soto' jcarlos@abe-ref.com <mailto:jcarlos@abe-ref.com> Subject: RE: plano sanitario arrachera *cedis cuautitlan* Ricardo te envió comentarios de nuestro equipo de ingeniería. Las que no están pues sería cosa de considéralas, y las que están pero en otra posición la idea es respetar lo propuesto para evitar tener trayectorias más complejos y menos estéticas. Qeudamos pendientes de sus comentarios. | se envio respuesta via boletin
- PROPUESTA DE INSTALACION Y UBICACION PARA STARLINK. | La Marina (Proyecto RM) | Walmart Express | Se envió por parte de Walmart suministro de antena satelital Starlink, según proyecto no se tiene considerada la instalación, ubicación y tipo de tubería que debería llevar, se adjunta una propuesta de acuerdo al equipo que llego, este cuenta con un cable con una longitud de 22mts, y según propuesta quedando en techumbre de mezanine se ocuparía una trayectoria de 17mts, favor de indicar si procede y aplica como boletín o favor de enviar como quedaría dicha instalación, se adjuntan plano e imagen. | R. En relación a la propuesta enviada, procede la ubicación indicada en el plano e imagen enviada para la colocación den la antena Starlink. La tubría de canalización será de 1 1/2 como indica la propuesta y la base para la antena de unicanal con dimensiones de 70 x 70cm misma que deberá estar alinada para poder fijar la antena.
- RFI 42 UPS para IDF Sistemas | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion a lo validado con GNFR nos indica que no cuentan con alcance de suministro para los ups del IDF ubicado frente a linea de cajas, realizando los trabajos de migracion se identifico que los existentes no estan dando respaldo de energia y que estos se tienen desconectados de la red y cada qe se tienen cariaciones de voltaje se apaga linea de cajas y todos los servicios que vienen de ese cuarto, actualmente el MDF ubicado en tras tienda cuenta con los ups rakeables de la marca kenyitsu mientra que en el IDF se ceunta con los ups anteriores de la marca espectra. Nos podrian confirmar si se contemplara el suministro de los ups para el area del IDF? . | . Se confirma que se solicitará el suministro de los equipos UPS por medio de GNFR, se refleja en la OC6. .
- 018_DETALLE DE CVH-01 | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo al plano ES-101-ELEVACIONES_REFUERZO_DE_CUBIERTA, muestra el detalle # 6, y 5. Por lo que surguen los siguientes dudas 1.-Estos detalles indican un perfil CVH-1 el cual no se aprecia el diámetro y tipo de acero. 2.-No indican el desarrollo de la cuerda del CVH-1 3.-No indica el tipo de tuerca y ronda a usar | R1= El contraviento es un redondo liso, A-36 de Ø= 1 1/4” de diámetro. R2= El desarrollo de la cuerda, quedará definida por la localización final de las placas de sujeción que se determinen en sitio, con la longitud suficiente para poder tensar los refuerzos una vez realizado el montaje. R3= Utilizar tuerca hexagonal pesada 2H con arandela tipo estructural.
- C-09 PLANO DE TERRACEROIAS | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | POR MEDIO DEL PRESENTE, SOLICITAMOS DE SU VALIOSO APOYO YA QUE RESPECTO A LA PROBLEMATICA DE NO CONTAR CON EL SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA O BIEN MATERIALES DE GRAVA Y ARENA , SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER QUE MATERIAL SERA SUSTITUIDO PARA LO QUE RESPECTA A LA BASE HIDRAULICA TANTO PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO Y ANDEN DE RECIBO SIN MAS POR EL MOMENTO | El proceso y materias para la elaboración de las terracerías se indica en el archivo de geotecnia actualizado cargado en Trirriga con fecha de 02 de Octubre. En el documento se indica el uso de geotextiles para poder cubrir las necesidades del sitio y proyecto. Se revisó la propuesta del geotextil en conjunto con el proveedor de dicho sistema, quien emite su recomendación para sustituirlo por la capa de grava.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Se solicita su apoyo con el detalle del proceso constructivo del cuarto de residuos peligrosos asi como indicar si se colocará instalación sensor de contraincendio y alarmado ya que en plano LP-01 Y LP-04 no viene indicado. | Ver detalle D-6 detalle tipo de almacén temporal de residuos peligrosos del plano C14 plano de detalles constructivos. Si se considera alarmado en plano LP01 en nota 6 se indica el alarmado de este cuarto, y en plano LP04 en nota 5 se indica la consideración del detector en esta zona.
- Arriostramiento Joist Muro | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | nos podrian indicar el detalle del arriostramiento de joist a muro o si en su defecto este no debera ser considerado, ya que por la altura de la trabe de cerramiento si consideramos el detalle en angulo al igual que el de Arriostramiento joist armadura este caeria en block (joist de 51 cm), que por la caracteristica de ser block hueco con el detalle del taquete este podria no ser suficiente al esfuerzo y provocar daño en el block quedando esta pieza suelta | Se carga detalle de riostra al muro perimetral carpeta Boletines.
- Aclaración de información de plano A101a_LAYOUT_SC_LA FE_2676. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para aclarar la información presentada en el plano A101a_LAYOUT_SC_LA FE_2676 de la orden de cambio OC2 pues marca tres racks de refrigeración y el plano A101a LAYOUT 1009930 del proyecto original marca solo dos racks de refrigeración. la cuestión es ¿Qué plano es el correcto y cuales son los racks de refrigeración que se van a considerar en el proyecto?. Se anexa croquis de comparativa en Notas y Documentos. | CONFORME A LAS ULTIMAS GUÍAS DE REFRIGERACIÓN CARGADAS EN TRIRRRIGA EL PASADO 07 DE COTUBRE DEL PRESENTE, SE CONFIRMA QUE EN PROYECTO UNICAMENTE SE TIENEN DOS BASES METALICAS PARA LOS RACKS DE REFRIGERACIÓN. ASIMISMO, SE COMENTA QUE LA ORDEN DE CAMBIO CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN, SE ENCUENTRA EN DESARROLLO. POR LO QUE, SE ESTA REVISANDO EL AJUSTE EN LAS DIMENSIONES DE LAS BASES METÁLICAS.
- SOLICITUD DE UBICACIÓN EXACTA DEL TABLERO LN | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia al la ubicación del tablero LN, se solicita de su apoyo indica la ubicación exacta ya que en plano IE 09 marca el tablero en el IDF en de alimentadores y en plano IE 03 de contactos de piso de ventas lo indica en el EDC. | Se ubican dentro de EDC como se indica en plano IE-9 y IE-6
- Plano C13 - Señalización exterior | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de señalización exterior para la pintura en estacionamieto indica que es de color amarillo, tráfico, sin embargo, deberia ser blanco. Por lo que se solicita su confirmación. | Se confirma que el color de la pintura para la señalización en estacionamiento es blanco tráfico
- RFI 31 Trayectoria des humificador | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano IAA01-PLANTA_DE_MERCANCIAS-BA_4507_TERRAZAS_DEL_VALLE, la trayectoria del deshumificador restaría vista al faldón. Ya que en otros proyectos se deja atras del faldon y sobre faldon se colocan las rejillas, nos confirman la correcta ejecución. | Nos podrian apoyar con mayor claridad respecto a la interferencia que detectan ya que, el faldón llega a una altura de 3.74m y las rejillas de deshumidificador llegan a 4m así que lo libran mas no interrumpen la visibilidad del mismo.
- RFI 34 Alimentación a SENSORMATIC | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Nos podrían apoyar indicando de que tablero se alimenta sensormatic. | : la alimentación del tablero “S” se deberá de hacer del tablero “LN”
- RFI 36 Secador de manos en sanitario de asociados | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar si lleva sacador de manos el sanitario de asociados. | : No se considera secador de manos, se considera DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, marca GEL KLEEN, COLOR BLANCO DE 25.5 X 17 X 10.4CM, favor revisar el modelo, se encuentra en el plano A404-Oficinas al frente.
- RFI 40 Alimentación de bombas | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano C07b - PLANO FUNCIONAL DE CARCAMO SANITARIO indica 2 BOMBAS SUMERGIBLES TRIFASICAS MARCA DAYTON DE 3.0 H.P. PARA TRABAJAR ALTERNADA O SIMULTANEAMENTE, nos podrían ratificar de que tablero se alimentan | La alimentación para las bombas del tanque de tormentas es del tablero general, como lo indica el diagrama unifilar.
- RFI 37 Apagadores en perecederos y vestíbulo de sanitarios | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS no indica apagadores en carnes – tortillería – amasijo – vestíbulo se sanitarios, nos indican si es lo correcto, o se tiene que considerar uste adicional al contratista | Las zonas de sanitarios y vestíbulo se controlan desde el tablero de control el cual tiene los horarios programados para dicha área. Carnes si cuentan con apagador. Tortillería y amasijo si deben ser controlados con apagador que se actualizó en plano IE02
- RFI 41 Modificaciones trabajos fuera del predio | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano Int Vial Walmart terrazas 0919, se notifica que el plano compartido trae nuevos alcances en señalización y estructura de concreto de los cuales son adicionales para el contratista general | Entendido. Solo tomar en cuenta que dad esa afectación vial expuesta en plano se deben restar la rotulación de 43 cajones que estaban en proyecto original.
- RFI 39 Omnicanal | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Nos podrían indicar si se debe considerar lambrin de triplay en muro de omnicanal desplante de piso a 1.22, ya que sería un adicional para el contratista | Si se debe de considerar, se comparte boletin
- Contactos normales en mesa hibrida laptop | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo, a solcitud de gerencia de unidad esta solicitando 4 contactos normales duplex adicionales para mesa hibrida de laptop, en proyecto solo se indica la colocacion de 2 contactos duplex por lo que solicitamos boletin correspondiente | Se comparte boletin con contactos
- RFI #17 SE REQUIERE RE-DEFINICION DE RED PLUVIAL HACIA TANQUE DE TORMENTAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | Con referencia a los planos C-03 PLANO DE CONJUNTO, C-04 PLANO DE TRAZO, C-04a PLANO DE DETALLES DE TRAZO Detalle D-4, C-08c PLANO ESTRUCTURAL TANQUE DE TORMENTAS, C-10e ALIMENTACION ELECTRICA TANQUE DE TORMENTAS, se realiza la construcción del tanque de tormentas (VER FOTO ANEXA). Los cuales, de acuerdo a las especificaciones en cada plano, nos indican, que la ubicación de este Tanque, se sitúa entre los cajones de estacionamiento (30-45) y y la boca del tanque y cuarto de bombas en el área ajardinada lateral derecha de la tienda. Sin embargo, con referencia la plano al plano C-08 PLANO DEL DRENAJE PLUVIAL, nos indica que la ubicación de este tanque de tormentas está en el costado izquierdo de la tienda sobre arroyo de acceso vehicular de tráileres. Por lo que se envía un plano con propuesta de reubicación de sentido de trayectorias de drenes, registros, pozos, etc, los cuales se solicita la verificación de los mismos, solicitándoles su apoyo para la redefinición de este, ya que la preposición es el 24 de noviembre, recortándose fechas, 20 días antes del contrato original. | SE CONSTRUIRA UN SOLO TANQUE DE TORMENTAS DE CAPACIDAD DE 206.25 M3 DE ALMACENAMIENTO, en el plano C08 Plano Funcional de Tanque de Tormentas y C08c Plano Estructural de Tanque de Tormentas.se indican las trayectorias de las tuberías que descargan a la unicación correcta del tanque de tormentas, la consideración de sus respectivos accesorios, conexiones y armado estructural. Por lo tanto se debe considerar el Tanque de Tormentas que aparece en el Plano C08 cuya capacidad es de 206.25 m3 y en el cual se indican las trayectorias de tubería que descargan al mismo.
- Colocacion de Podoctatil exterior | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo de proyectos, revisando el proyecto solo se tiene indicado la colocacion de podoctatil en interior, mas sin embargo no se indica la colocacion de podoctatil exterior (calle hacia portico) siempre se ha considerado su colocacion desde la parada de parabus hacia portico de acceso, por lo que solicitamos confirmacion si asi se dejara solo con lo indicado en proyecto. | Se avanzo el ppto regresando el alcance del proyecto issue de concurso, se deberá colocar conforme al mismo
- Proteccion de herreria en inversores subestacion | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo, de acuerdo a solicitud de distrtal hace mencion que requiere la colocacion de proteccion de herreria para inversores, por la zona en la que se encuentra la unidad (zona roja) hace mencion que en otras unidades se han robados los inversores por lo que solicitan la colocacion de herreria solicitamos de su apoyo y se nos comparta detalle para elaboracion de proteccion. | Esto se debe avanzar por OT y solicitar foto de lo que se ha hecho en otras unidades para replicar en la unidad
- Acrilico en puerta Recibo anden camionetas | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo, el equipo de Store Plnning hace mencion de la colocacion de acrilico en puerta de recibo anden camionetas, cabe mencionar que en proyecto solo indica la colocacion reticula de metal cuadrado con metal desplegado,no se considera la colocacion de acrilico por lo que solicito nos compartan boletin correspondiente, asi mismo se solicita colocar pasador interior ya que en proyecto solo se indica puerta con pasador exterior, esto es necesario para a operacion. | Conforme a plano A601c detalle 4 de la Orden de Cambio se indica la nota que se debe considerar la colocacion de acrilico en puerta de Camionetas, con respecto al pasador proyecto solo indica la colocación de un cerrojo a lo cual se propone que se se invierta al interior por solicitud de Store Planning
- Muiro de tablarroca en centro nopalero | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En planos de acabados e el área para centro nopalero no indica un muro entre el rack y el mieble, sin embargo, Storeplanning está requiriendo el muro, asi como la reubicación del gabinete de sistema contraincendio que se encuentra en esta zona ¿Nos ayudan a confirmar? | Considerar muro de panel de yeso con altura de 2.20 y con laminado de plástico MOD D315-60 hasta una altura de 1.22m con ángulos de aluminio en aristas de muro hasta una h=1.22m
- TRANAJOS OFF SITE CONTRATISTA GENERAL | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la OC01 favor de indicar todos los trabajos que debera ejecutar la contratista general, ya sean señalizaciones vericales, señaliozaciones horizontales, etc favor de enlistar estos alcances y si son alcances de concurso o adicionales segun sea el caso. | Considerar suministros y colocación de Señalización horizontal dentro y fuera del predio; Suministro y colocación de señalización vertical solo al exterior del predio, se deben tener terminadas las áreas para realizar la instalación de los postes de señalamiento. Bahía de autobuses, paradero, herrerías, señalización.
- RFI 95 - PUERTA REJACERO QUE COMUNICA AL SCI | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En los trabajos de rejacero se indica que se cierre en su totalidad el perímetro de la unidad, dejando fuera de la rejacero los equipos ryzer del equipo de SACA en este equipo se consideró colocar malla ciclónica pára protección, pero estas dos áreas son independientes una de la otra, no se consideró dejar una puerta en la rejacero para conectar ambos equipos por si llegara a tener alguna emergencia la unidad, teniendo que dar toda la vuelta alrededor de la rejacero para entrar al equipo ryzer ¿Se considerara colocar una puerta en la rejacero que conecte ambos equipos del SCI para evitar rodear toda la rejacero en alguna emergencia que presente la unidad? Comparto imagen del equipo mencionado en este RFI en la pestaña notas y documentos | equipo Consideramos que es viable dar la vuelta alrededor de la tienda, sin embargo para dar mayor agilidad al personal del club les compartimos el Bol. 34 en donde les indicamos que se habilite una puerta de servicio del mismo material de la rejacero, por consiguiente la cimentación en esta sección de la puerta no es aplicable, por lo que este boletín no genera una adicional.
- RFI 42 Refuerzo para des humificador | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Nos podrían indicar si se debe considerar un refuerzo en estructura para el apoyo del deshumificador en cubierta, se adjunta ficha técnica. | si se requiere la colocación de un refuerzo para el posicionamiento del equipo, se comparte la información donde se presentan los planos indicando el refuerzo requerido, de acuerdo con las solicitaciones de pesos, se recomienda la colocación de un doble joist 20k3 no cumple con las demandas sobrepasando el estado límite de esfuerzo como el límite de servicio. Adjunto boletín y plano.
- INFORMACIÓN URGENTE DEL SUMINISTRO DE INTERRUPTOR PARA I LINE DE REFRIGERACIÓN | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia al correo y rfi enviado el 9 de octubre sobre el interruptor principal de refrigeración, se solicitó el apoyo indicar quien suministrará dicho interruptor ya que en DU de proyecto actualizado 15 de febrero de 2024 indica un interruptor de 300 A con zapatas dobles las cuales se le van a conectar 2 hilos por fase y en DU de refrigeración con fecha 13 de mayo de 2024 indica interruptor 250 A con zapatas sencillas las cuales se conectará un hilo por fase, es de suma importancia aclarar este punto ya que en uno indica la conexión de 3 fase e DU de refrigeración y en el DU de proyecto con fecha 15 de febrero 6 fases. Que plano se va a respetar para la conexión del tablero I LINE. cabe mencionar que el interruptor de 250 ya fue suministrado por la contratista de refrigeración. | De acuerdo con lo comentado con gerencia y GNFR, el proveedor de refrigeración debe realizar los trabajos eléctricos necesarios, ellos deben apegarse al proyecto.
- RFI # 19 CORREGIR CAPACIDADES DE EQUIPOS AIRE EQUIVOCADOS EN CUADRO DE CARGAS HA | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos IE-09 FUERZA Y CONTACTOS EN CUBIERTA, IE-10 ALIMENTADORES GENERALES PISO DE VENTAS, IE-12 CUADRO DE CARGAS HA, HB, FHE, BCI, FHEA, e IAA4 CUADROS DE EQUIPOS. En el cuadro de cargas del tablero “HA” plano IE-12, están equivocadas las capacidades de las ULAS 03, 04 y 06, en los circuitos 3HA, 4HA y 5HA correspondientes, ya que todas deben de ser de 3 CP, de acuerdo a los planos de referencia indicados anteriormente. Por lo que se solicita corregir y verificar los datos en el cuadro de cargas, para que estos equipos mencionados estén correctos. También se observa en los tableros “HA” y “HB” plano IE-12, y en cedula de ductos plano IE-10, que para los conductores de alimentación eléctrica de todos los equipos de aire ULAS y VE, están con calibre 12 AWG también el conductor para puesta a tierra con calibre desnudo del 12 AWG, (ya que generalmente este calibre es solo para iluminación), por lo que se requiere confirmen si se utilizaran estos para alimentación de fuerza eléctrica con los calibres indicados o en caso de corregirse se requiere definición del proyecto eléctrico. Además, también en cuadros de carga plano IE-12, se requiere confirmen para los mismos equipos están indicando, interruptores termo magnéticos de protección de 3P-15A para todos, sin distinción de potencia de los equipos que van de rangos de ¾ CP el más bajo y hasta 5 CP el mas alto. | Con respecto a las cargas de las ULAS 3, 4 y 6 se comenta que el consumo eléctrico en amper es correcto (4.8[A]) que corresponde a un equipo de 3[Hp], el error es únicamente en la descripción. Con respecto al calibre de los conductores para los equipos de aire se comenta que estos son correctos. El cableado de los circuitos derivados cumple con lo solicitado en NOM-001-SEDE-2012, estos se calculan por corriente nominal, por corriente corregida, por caída de tensión y por corto circuito cabe mencionar que estos equipos son de bajo consumo eléctrico como se muestra en cuadro de equipos del proyecto de aire y la Tabla 430-250 de la Norma. Además el cable del 12 AWG tiene una ampacidad de conducción de corriente de 20[A]. Con respecto a las capacidades de los interruptores, se están indicando de esta manera ya que son los estándar como se indica en la NOM, sección 240-6 de la NOM. Con lo anterior los cálculos indicados en cuadros de carga son correctos, se corrige en texto la capacidad de los mismos, pero el cálculo se conserva. Por otra parte en ningún momento la NOM citada indica que el cable calibre 12 AWG se utiliza solo para alumbrado. En cuanto a las capacidades de los interruptores depende de cada fabricante (del cuarto eléctrico) las capacidades que estos tengan, en proyecto se mencionan las estándar como se indica en la Norma y estas cumplen con sus requerimientos. Finalmente se comenta que los equipos que requieran arrancador esto SI se deben seleccionar de acuerdo con la capacidad de cada uno de los equipos, y las características de los arrancadores dependen también de cada fabricante (Square´d, Siemens, ABB, Eaton), razón por la cual en proyecto no se indica un catálogo puntual para cada equipo, ya que este depende de la marca suministrada.
- SE SOLICITA APROBACIÓN IMPLEMENTAR SISTEMA VICTAULIC PARA SCI | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano SCI-02, SISTEMA CONTRA INCEDIO ISOMETRICO GENERAL, en el cuadro de Cedula de materiales, indica que la tubería será soldable y rocada de acuerdo al diámetro, pero debido al recorte de tiempo de ejecución y entrega de obra, el contratista general está proponiendo implementar el sistema VICTAULIC, para poder acelerar el tiempo de ejecución y cumplir con la fecha compromiso de entrega el 24 de Noviembre 2024, Por lo que se requiere Vo.Bo. de proyectos para utilizar el sistema propuesto. | El VoBo se tendrá que solicitar con cumplimiento, no con Diseño.
- NODO DE DATOS PARA PROTOCOL | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano ID-04 salida de voz y datos nos indican una salida de nodo de datos para un controlador del protocol A, y otro para el protocol C, pero Emersson nos está indicando que necesita otro nodo para el protocol B, ya que cada uno tiene que tener un nodo para poder conectar su controlador. | SE COMPARTE BOLETIN B08 NODO DE DATOS PARA PROTOCOL B 1012646 CON EL NODO DE DATOS PARA PROTOCOL B, CONFORME A LO SOLICITADO EN EL PRESENTE RFI. DICHO BOLETIN SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ELECTRICA DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE; AIS COMO DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI.
- RFI 44 Desmantelamiento de Ctos de Racks Obsoletos | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion a los ctos de los rack obsoletos que se encuentran en el exterior, en visita de la semana pasada del subdirector Juan Miguel Olivares, nos solicito validar por este medio la confirmacion de que dichos cuartos se conservaran, esta inquietud deribado a que en los cuartos no se cuenta con alarmado ni detectores de humo en proyecto, lo que genera un riesgo para la unida ya que se tienen antecedentes de otras unidades que han presentado contos de incendio por conservar estos cuartos sin dichso dispositivos y que en la operacion son utilizados como bodegas. En espera de su confirmacion, . | . En proyecto no se indica el desmantelamiento de estos cuartos que se encuentran al exterior de la tienda, sólo considera la aplicación de pintura en la estructura de bases sobre las dos casetas, si se conservan no contarán con ningún alarmado; de su apoyo conciliando con Gerencia la necesidad de operación, si conservarlo con los alcances de proyecto o en su defecto desmantenarlo para mitigar riesgos a futuro. .
- Plano C09g. plano de mallas-Detalle para desplante de rejacero | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Referente al RFI no. 87 para el desplante de murete de rejacero, en la respuesta nos indican que no lo lleva, sin embargo, se ser asi, el murete de block estaria desplantando directamente del TN, el cual no es el proceso constructivo correcto, ya que dene llever cadena y/o zapata para desplante de block para garantizar la estabilidad. De los anteiror se solicita nos apoyen con el detalle para su ejecución. . | se ha cargado a tririga el boletín BOL-31 DALA DE DESPLANTE DE MURETE con el complemento del detalle de la dala (indicada en el plano C09g PLANO DE BARDAS I-4545) y cimentación del murete en terreno natural. en el PERFIL 16 SECCIÓN A del plano ES-C-09 , se debe de considerar una varilla del NO # 3 @ 80 CM. para rigidizar el murete
- RFI-24_Hidrantes SCI en piso de venta central | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | RFI-24_Hidrantes SCI en piso de venta central. Verificando en planos y la nueva ubicación de los gabinetes de los hidrantes, se detecta que ambos quedan sostenidos con abrazadera tipo pera desde el techo, el detalle es que no cuenta el hidrante con un soporte en piso para su soporte y el espacio se reduciría del pasillo, la propuesta es verificar si puede y cumple la característica para que se fijen en las columnas más cercanas. Adjunto en la pestaña de notas y documentos imágenes descriptivas | El especialista de SCI confirma que los hidrantes sí se puede sostener de la columna sin inconveniente de acuerdo con los comentarios de contratista.
- RFI-26_PORTERIA MOVIMIENTO EN CAMARA DE CONGELADOS | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | La dimensión libre entre racks y porterías de cámaras de piso de ventas fue revisada y validada con operadora durante las revisiones de layout. Es una condición con el que la tienda vive desde hace mucho tiempo debido a las dimensiones reducidas de la tienda misma. Nuevamente considerando los espacios y tratar de cumplir con el espacio para el transito del montacarga y revisando en plano y en campo las dimensiones, otra propuesta seria mover solo la porteria a la camara los 14 cm faltantes. | Se comparte Boletín-09 con propuesta de reubicación de porterías metálicas en cámaras de piso de ventas. Se considera holgura de 5cm entre cortina de aire y portería, logrando 3.19 m de pasillo. Se debe considerar primero el montaje de las cortinas de aire y posteriormente la construcción de las porterías, esto debido a que se desconoce si las cortinas suministradas tendrán las mismas dimensiones consideradas en proyecto.
- RFI-23_Bolardo en trastienda. | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | RFI-23_Bolardo en trastienda. En recorrido con eficiencia operativa y gerencia de construcciones acorde a los planos GA20 se propone agregar un bolardo (6.70 descripción en plano) nuevo el cual no viene en el plano, el cual es importe considerar, ya que en esa área transitan los montacargas y queda en la escuadra de la cámara de preparado de carnes. Adjunto en la pestaña de notas y documentos imágenes descriptivas | Se anexa BOL-10 para su consideración en la colocación.
- RFI-25_Base de concreto tanque elevado | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | RFI-25_Base de concreto tanque elevado En plano TE01 en las notas del contratista, ES LA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA SEGURAR QUE LA BASE CUENTA CON LAS OPTIMAS CONDICIONES PARA RECIBIR EL TANQUE NUEVO. Por otro lado, en el plano SM-PCI-03 NOTAS IMPORTANTES, ANTES DE INSTALAR EL NUEVO TANQUE SE DEBERA CONFIRMAR EL ESTADO ACTUAL DE LA BASE DE CONCRETO Y ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTA, ESTO ES ALCANCE DEL ESPECIALISTA CIVIL. En el F8 ni constructora ni proveedor lo tiene en su alcance. ¿Quién da el Vo.Bo para el montaje del nuevo y si se considera un adicional para la inspección y entrega de dicha base? Adjunto en la pestaña de notas y documentos imágenes descriptivas de cómo se encuentra el firme del tanque general. | El proyecto fue concursado con planos y documentos, por lo que los trabajos deberán ser considerador por la contratista, como dicen las notas para contratista del plano TE01, Trabajo de obra civil que se genere por el desmontaje del tanque deberá ser considerado y ejecutado por la contratista Con base en la evidencia fotográfica compartida y en la visita al sitio, se pudo observar que la base de apoyo se encuentra en buenas condiciones, ya que no presenta agrietamientos visibles, baches o cualquier patología en el concreto que denote un mal comportamiento, en la inspección ocular no se observaron hundimientos en la base, sin embargo, se recomienda que se haga un levantamiento topográfico para comparación, con el objetivo de descartar algún hundimiento diferencial que pueda provocar un mal comportamiento del nuevo tanque. La comparativa debe realizarse en 3 etapas, niveles de base previo a desmontaje de tanque, niveles de base sin tanque y niveles de base con tanque montado.
- Actualizacion de plano de SCI | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Derivado del seguimiento via correo asi como en la reunion de TEAMS realizada el día de hoy en la cual se revisó el tema del plano vigente cargado en plataforma tririga de la especialidad de SCI los cuales en conjunto con diseño y el proyectista se revisó que el vigente en plataforma tiene fecha de 16/octubre/2023, al revisar el proyectista indica un plano más actualizado con fecha de OC-01 de febrero 2024, el cual no cargaron en plataforma , ¿Por lo cual solicitamos nos compartan esta actualizacion para realizar la revisión pertinente y ejecutar las modificaciones indicadas en este previa autorización de presupuesto? Se comparte en pestaña de notas y documentos imagen donde se aprecia la captura de proyecto vigente en plataforma tririga con la fecha mencionada del 16/Octubre/2023. | El día de ayer se comparteió el plano del sistema con las actualizaciones correspondientes.
- Solicitud de cambio de apagador en subestacion por gerencia de tienda y conservacion. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Por solicitud de gerencia de la unidad y el area de conservación durante el recorrido del dia de ayer en la unidad, indican que en area de subestacion requieren la reubicación del apagador de luminarias de esta area ya que actualmente en plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS-3907 de la OC-01 indican la colocación de este apagador de subestacion se contempla a un costado de la puerta de doble hoja de la subestación, cuando el acceso peatonal se encuentra en el muro del lado opuesto entrando por el pasillo de mantenimiento y ya que para encender las luminarias de esta area tiene que cruzar el personal a obscuras ¿Solicitan el cambio del apagador para que este se instale junta al acceso peatonal del lado del pasillo de mantenimiento, por lo cual se solicita su Vo.Bo. y asi mismo el boletín para el arreglo y cambio d este? | Se comparte el boletin con el ajuste en posición para el apagador de la subestación, atendiendo la solictud de gerencia de la unidad.
- Solicitud de area de conservacion de bajada rigida para alimentacion de maquina de pintura | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Durante el recorrido realizado el dia de ayer en la unidad el area de gerencia de tienda y Conservación solicitan el cambio de bajada para la máquina de pintura ya que contacto indicado para la máquina de pintura en piso de ventas indicado en plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3907 de la OC-01 el cual el proyecto indica con nomenclatura RT el cual es la nomenclatura en planos para contactos con retráctil pero los existentes en tienda debido a la altura no funcionan y actualmente está operando con un cable uso rudo de forma provisional para operacion de la unidad y la solicitud del area de conservaciones ¿Es la realización del provisional de uso rudo provisional por bajada rígida al equipo, se requiere saber s i se autoriza este cambio y el area de diseño nos da el Vo.Bo. para su ejecución? | Se comparte boletin con ajuste de canalización para la maquina de pinturas de acuerdo a los requerimientos por parte de área de conservacion WM. Cabe mencionar que este no es omisión de proyecto ya que en guis mecanicas se indica el uso de una linea retractil.
- Contactos faltantes para lockers | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3907 de la OC-01 se indica de acuerdo a sembrado de lay out el acomodo de 3 lockers uno posicionado frente al area de prichos el cual si indica contacto para este, pero a si mismo se indican 2 muebles entre las puertas de acceso y salida de clientes, los cuales no indican contacto electrico de alimentación para estos lockers ¿Por lo cual se solicita nos compartan si autorizan la instalación de contacto para alimentación de muebles de ser asi nos envían el boletín correspondiente para la ejecución de los mismos en la cual nos indiquen cedula de alimentación y circuito asignado para su conexión? | El día de ayer se compartió el boletin con la alimentación electrico de los lockers que hicieron falta. Se van a generar adecuaciones de la alimentación mas cercana apara generar esta alimentación.
- Solicitud de lider de Mantenimiento puerta de acceso en protección metálica de camaras de refrigeracion. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Durante el recorrido realizado el día de ayer en la unidad el líder de mantenimiento solicita la colocación de acceso en las mallas de protección arriba de las camaras de refrigeracion para que cuando el proveedor de iguala de refrigeración se presente a la unidad realice el mantenimiento de equipos arriba de cámaras sin tener un riesgo de caída, ya que en el plano GA021-PLANO DE MALLAS EN CAMARAS DE REFRIGERACION-3907 de la OC-01 solo indica la malla anti estiba pero no se indica alguna puerta para acceso arriba de camaras por temas de mantenimiento de iguala de refrigeracion ¿Por lo cual se solicita nos apoyen revisando el tema y en caso de ser aceptada la solicitud nos compartan boletín con los detalles para la conformación de cómo se realizaría el acceso para esta mall? | Revisando la solicitud y en base a lo comentado en sesión vía zoom se va a considerar la colocación de la puerta para el servicio del que da el proveedor de refri. El día de ayer se compartío boletin a coordinador de obra y supervisión.
- RFI # 18 CAMBIO DE DIMENSIONES DE SOPORTES DE EQUIPOS DE REFRIGERACION | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI # 18 CAMBIO DE DIMENSIONES DE SOPORTES DE EQUIPOS DE REFRIGERACION. De acuerdo al proyecto de refrigeracion issue nos indica en los planos ES-802, 803 y 804 nos indican diferentes dimensiones debido al recorte de tiempo de la fecha de entrega nuevamente se solicita la verificacion y autorizacion de uds ya que esta fabricada la estructura del issue, y que se pueda reajustar al tamaño de los equipos se tiene planeado ya que la estructura se tendria que montar esta semana para que refrigeracion pueda arrancar para las fechas solcitadas por walmart, se anexa crfoquis de las referencias de medidas las cuales las marcadas por color naranja son las medidas del proyecto y la rejilla irving para circulacion de mantenimiento. | Entendemos son ajustes que se pueden realizar en sitio, para esto, en caso de que los cambios generen algún adiciona, tendrá que ser solicitado al área de GNFR para que la contratista pueda ejecutar.
- Suministro de Cableado Semiduro 3/0 7H | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola buenos días, este RFI es informativo, en relación al suministro de cable, se solicitó al área de GNFR, compartiendo la cuantificación del mismo siendo nada más el cable de cobre, sin embargo, GNFR nos hace mención en un correo el 4 de junio con copia a todas las áreas involucradas que por la cantidad solicitada del cable Semiduro de # 3/0 7h aprox. 40 metros, no es posible de su suministro, haciendo la indicación que lo suministre la contratista, lo cual generaría un adicional, hago mención que este cable lo indica en el proyecto para las conexiones en el área de subestación, . | Revisar el adicional con GNFR.
- RFI #16 Ubicación de escalera para compresor de refrigeración | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI #16 Ubicación de escalera para compresor de refrigeración. En el plano A-408a nos indica un detalle de la escalera para el protocolo, sin embargo en el plano ES-802 no indica la ubicación de la escalera y si nos comparten el detalle de remate y unión a la estructura de acuerdo a la ubicación | En el plano A-408a viene indicada sujeción a piso y superior en (detalle D2 y D3), el vano de la escalera está indicado en el detalle (PB y PC), en planta (PA) esta localizada la huela del metal desplegado y la ubicación de escalera estará localizada en ese vano que esta entre el (eje B3) y (eje B4) de dicha planta.
- Confirmar paso de gato | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Me pueden confirmar si ya no se colocara nada de paso de gatos en cubierta? Ya que en el plano de redu-03 marca la eliminacion de paso de gatos y de igual manera si me pueden confirmar la eliminacion la malla ciclonica en todo el perimetro ? | Se confirma que se deberá de considerar los pasos de gatos mínimos necesarios y se confirma la eliminación de malla ciclónica perimetral, a excepción del cercado del la zona de andén.
- RFI 94 - RETIRO CONDENSADOR OBSOLETO | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En los trabajos de desmantelamiento no se tiene considerado el izaje para el retiro de los condensadores del rack que queda en desuso por parte de la contratista y en los alcances de refrigeración tampoco se consideró, la unidad requiere que se bajen estos condensadores para que el ganador de la subasta se los pueda llevar ¿Nos indicaría a que proveedor se le asignaría este movimiento de grúa para bajar estos equipos del cuarto de máquinas obsoleto? Comparto imagen del area donde se tendría que bajar los condensadores en la pestaña notas y documentos | Buenos días El desmontaje y retiro de los condensadores se indica en los planos DEM-00 PLANO DE DEMOLICIONES GENERALES-4972, clave 20 y DEM-05 PLANO DE DEMOLICIONES EXTERIORES-4972, clave G por lo que éstos vienen considerados dichos alcances, por lo que no se considera omisión de proyecto.
- C-CUAUTITLAN-RFI 61 CAMBIO DE TRAYECTORIA DE LINEA SANIRIA A SOLICITUD DE CONSERVACION | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | Conservacion hace la siguiente solicitud: La conexión de la instalación sanitaria correspondiente a la etapa 3 del proyecto, la cual originalmente plantea pasar por un área de cortinas que estaría dentro del tapial de panel a colocar, por lo cual se han realizado las siguientes solicitudes: 1.- Cambio de salida sanitaria de Etapa 3 dirigida hacia ETAPA 2, dejando libre el área de la cortina 17 y salida de emergencia para la operación durante los trabajos de ETAPA 3. 2.-Adicion de línea sanitaria en ETAPA 2 para poder dejar preparación para conexión posterior de instalación sanitaria de ETAPA 3. 3.-No ejecución de trabajos de demolición, colado de firme y piso epoxico en el área de Cortinas planteada para ETAPA 3. | Se hace cambio de trayectoria y comparte boletin
- C-CUAUTITLAN-RFI 60 PROPUESTA PARA BASE DE EVAPORADOR | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , por medio de la presente me permito compartir una duda que se ha generado a raíz de la recepción del plano BOL-05x-ES-07-PLANO_DE_BASES_DE_EQUIPOS_EN_CUBIERTA_III-CDW_7450_CUAUTITLAN ya que en el área donde se indica colocar las placas de fijación con tornillería y por ende 2 de las patas de la base se encuentran dentro de un área que se encuentra en operación actualmente, la cual es el área de lavado de tarimas, por lo que se sugiere cambiar el tamaño de la base con el fin de que las placas se ubiquen apoyados sobre el muro de la losa tapa del cuarto de bombas. Se adjunta una representación grafica para una mejor comprensión de esta ubicación sugerida. Quedo atento a cualquier comentario, . | se realiza cambio y se comparte en sistema
- Plano GIE-03 alimentador de congelador de pan | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano GIE-003 de contactos par ale área de preparados, no indica contacto para congelador de pan. El voltaje requerido por el equipo es 220V, 142 W. Se solicita el tablero el cual se instalará dicho alimentador. . | Se carga BOL-32 GIE-03 - FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES donde se considera el contacto requerido a 2 fases para la vitrina
- Instalaciones hidrualicas y eléctricas en comedor | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Con la actualización de BOL-21, donde se tiene la información de mueble con tarja, en el boletín no se actualiza las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, por que lo que es necesario realizar las adecuaciones correspondientes conforme al mueble. Nos ayudan con el detalles. | el boletín contaba con la información necesaria para realizar los ajustes solicitados, pero este punto se soluciono en sitio
- 021 VOLUMEN ADICIONAL EN TECHUMBRE | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | EQUIPO DE DISEÑO por medio de la presete informo que derivado de la OC emitida, en la partida de Techumbre se incrementaron volumenes en los conceptos que se enlistan a continuacion, en espera de sus instrucciones para hacer llegar los soportes correspondientes . SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA RENTA TAPIAL PERIMETRAL EMPLEANDO LÁMINA ACANALADA PINTRO R-101 CAL.24 CON ALTURA MÁXIMA DE 2.44 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. VOLUMETRIA ISSUE: 575.67 m2 VOLUMETRIA OC: 737.59 m2 DIFERENCIA: 161.92 m2 TECHUMBRE EN PISO DE VENTAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENGARGOTECHO TIPO KR-18 ENGARGOLADO A 180 EN LÁMINA PINTRO CALIBRE 24 ACABADO DURAPLUS/FONDO; INCLUYE: CLIPS DE 16 CM. DE LONGITUD, HERRAJES DE FIJACIÓN, EQUIPO DE FABRICACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR. VOLUMETRIA ISSUE: 4013.00 m2 VOLUMETRIA OC: 4345.90 m2 DIFERENCIA: 332.92 m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA J; EN LÁMINA PINTRO, CALIBRE 24 EN COLOR BLANCO/FONDO, ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS DE 15 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN. VOLUMETRIA ISSUE: 129 m VOLUMETRIA OC: 217.78 m DIFERENCIA: 88.78 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE ESPECIAL PARA ENGARGOTECHO EN LÁMINA PINTRO ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS CALIBRE 24 DE 61 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE SELLO EN TODO SU PERÍMETRO Y HERRAJES DE FIJACIÓN. VOLUMETRIA ISSUE: 67 m VOLUMETRIA OC: 77.80 m DIFERENCIA: 13.80 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN EXTERIOR; EN LÁMINA PINTRO, CALIBRE 18 EN ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS DE 122 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES DE FIJACIÓN Y SELLADORES. VOLUMETRIA ISSUE: 129 m VOLUMETRIA OC: 155.60 m DIFERENCIA: 26.60 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLOSURE INFERIOR KR-18 ENTRE LA LÁMINA DE CUBIERTA Y EL CANALÓN. INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMETRIA ISSUE: 129 m VOLUMETRIA OC: 155.60 m DIFERENCIA: 26.60 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CANALÓN EN LÁMINA ZINTRO O SIMILAR CALIBRE 14 DE 5 CM. DE DESARROLLO, A CADA 0.90 M. VOLUMETRIA ISSUE: 144pza VOLUMETRIA OC: 182pza DIFERENCIA: 38 pza SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA COLECTORA DE 30 X 50 CM; EN LÁMINA PINTRO COLOR BLANCO/FONDO, ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS CALIBRE 18, PARA CONECTARSE A BAP'S DE 15 X 25 CM., INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN Y SELLADORES. VOLUMETRIA ISSUE: 13pza VOLUMETRIA OC: 16pza DIFERENCIA: 3pza SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERAS DE 50 X 25 CM., A BASE DE METAL DESPLEGADO, REFORZADAS CON ALAMBRÓN, GALVANIZADAS DE 20 CM. DE ALTURA. VOLUMETRIA ISSUE: 13pza VOLUMETRIA OC: 16pza DIFERENCIA: 3pza SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLA DE 7 CM. DE ALTURA POR 20 CM DE LONGITUD EN LÁMINA PINTRO ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS CALIBRE 18, COLOCADO. (NO. DE PZA. APROXIMADA) VOLUMETRIA ISSUE: 13pza VOLUMETRIA OC: 16pza DIFERENCIA: 3pza ANDADOR ANTIDERRAPANTE FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, DOS CHAROLAS DE 22.5 CM CADA UNA POR 3.05 M. DE LARGO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN, SELLO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMETRIA ISSUE: 477m VOLUMETRIA OC: 540m DIFERENCIA: 63m TECHUMBRE DE CARRITOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENGARGOTECHO TIPO KR-18 ENGARGOLADO A 180 EN LÁMINA PINTRO CALIBRE 24 ACABADO DURAPLUS/FONDO; INCLUYE: CLIPS DE 16 CM. DE LONGITUD, HERRAJES DE FIJACIÓN, EQUIPO DE FABRICACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR. VOLUMETRIA ISSUE: 63m2 VOLUMETRIA OC: 175m2 DIFERENCIA: 112m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA J; EN LÁMINA PINTRO, CALIBRE 24 EN COLOR BLANCO/FONDO, ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS DE 15 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN. VOLUMETRIA ISSUE: 14m VOLUMETRIA OC: 44m DIFERENCIA: 30m MEDIO CABALLETE ESPECIAL PARA ENGARGOTECHO EN LÁMINA GALVANIZADA Y PINTADA ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS CALIBRE 24 DE 61 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, SELLO EN TODO SU PERÍMETRO Y HERRAJES DE FIJACIÓN. VOLUMETRIA ISSUE: 14m VOLUMETRIA OC: 39.95m DIFERENCIA: 25.95m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE BOTAGUAS; EN LÁMINA PINTRO, CALIBRE 22 EN ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS DE 61 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN Y SELLOS. VOLUMETRIA ISSUE: 7m VOLUMETRIA OC: 39.95m DIFERENCIA: 32.95m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN EXTERIOR; EN LÁMINA PINTRO, CALIBRE 18 EN ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS DE 122 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES DE FIJACIÓN Y SELLADORES. VOLUMETRIA ISSUE: 14m VOLUMETRIA OC: 15.62m DIFERENCIA: 1.62m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLOSURE INFERIOR KR-18 ENTRE LA LÁMINA DE CUBIERTA Y EL CANALÓN. INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMETRIA ISSUE: 14m VOLUMETRIA OC: 15.62m DIFERENCIA: 1.62m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA COLECTORA DE 30 X 50 CM; EN LÁMINA PINTRO COLOR BLANCO/FONDO, ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS CALIBRE 18, PARA CONECTARSE A BAP'S DE 15 X 25 CM., INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN Y SELLADORES. VOLUMETRIA ISSUE: 1pza VOLUMETRIA OC: 14pza DIFERENCIA: 13pza SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GÁRGOLA DE 7 CM. DE ALTURA POR 20 CM DE LONGITUD EN LÁMINA PINTRO ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS CALIBRE 18, COLOCADO.(NO. DE PZA. APROXIMADA) VOLUMETRIA ISSUE: 1pza VOLUMETRIA OC: 2pza DIFERENCIA: 1pza SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERAS DE 50 X 25 CM., A BASE DE METAL DESPLEGADO, REFORZADAS CON ALAMBRÓN, GALVANIZADAS DE 20 CM. DE ALTURA. VOLUMETRIA ISSUE: 1pza VOLUMETRIA OC: 2pza DIFERENCIA: 1pza CASQUILLO DE 10 DE DIÁMETRO DE LÁMINA GALVANIZADA Y PINTADA COLOR BLANCO EXTERIOR/GRIS FONDO INTERIOR CALIBRE 24 PARA CONECTARSE A BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 20X 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMETRIA ISSUE: 1pza VOLUMETRIA OC: 2pza DIFERENCIA: 1pza TECUMBRE DE ANDEN DE CARGA Y CAMIONETAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENGARGOTECHO TIPO KR-18 ENGARGOLADO A 180 EN LÁMINA PINTRO CALIBRE 24 ACABADO DURAPLUS/FONDO; INCLUYE: CLIPS DE 16 CM. DE LONGITUD, HERRAJES DE FIJACIÓN, EQUIPO DE FABRICACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR. VOLUMETRIA ISSUE: 139m2 VOLUMETRIA OC: 175.32m2 DIFERENCIA: 36.32m2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA J; EN LÁMINA PINTRO, CALIBRE 24 EN COLOR BLANCO/FONDO, ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS DE 15 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN. VOLUMETRIA ISSUE: 13m VOLUMETRIA OC: 44m DIFERENCIA: 31m MEDIO CABALLETE ESPECIAL PARA ENGARGOTECHO EN LÁMINA GALVANIZADA Y PINTADA ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS CALIBRE 24 DE 61 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, SELLO EN TODO SU PERÍMETRO Y HERRAJES DE FIJACIÓN. VOLUMETRIA ISSUE: 13m VOLUMETRIA OC: 39.95m DIFERENCIA: 26.95m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE BOTAGUAS; EN LÁMINA PINTRO, CALIBRE 22 EN ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS DE 61 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN Y SELLOS. VOLUMETRIA ISSUE: 29m VOLUMETRIA OC: 39.95m DIFERENCIA: 10.95m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN EXTERIOR; EN LÁMINA PINTRO, CALIBRE 18 EN ACABADO DURAPLUS/DURAPLUS DE 122 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES DE FIJACIÓN Y SELLADORES. VOLUMETRIA ISSUE: 13m VOLUMETRIA OC: 15.62m DIFERENCIA: 2.62m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLOSURE INFERIOR KR-18 ENTRE LA LÁMINA DE CUBIERTA Y EL CANALÓN. INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VOLUMETRIA ISSUE: 13m VOLUMETRIA OC: 15.62m DIFERENCIA: 2.62m ANDADOR ANTIDERRAPANTE FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, DOS CHAROLAS DE 22.5 CM CADA UNA POR 3.05 M. DE LARGO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FIJACIÓN, SELLO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMETRIA ISSUE: 24m VOLUMETRIA OC: 30.60m DIFERENCIA: 6.6m | Favor de compartir generadores firmados con la comparativa indicada en el RFI
- 017 LUMINARIO FALTATE OFICINAS Y TRASTIENDA | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | EQUIPO DE DISEÑO Nuevamente solicitando de su apoyo para que el area de COMPRAS WALMART complemente luminarias para oficinas y trastiendas modelo 4APVTLD40L80 ( 7 PIEZAS) de acuerdo a plano IE ALUMBRADO DE OFICINAS Y TRASTIENDA en su ultima version OC1JULIO 2024. | Favor de enviar la solicitud por correo a GNFR
- 022 ADICIONAL DE VOLUMEN PARA ISLANTE TERMICO | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | Equipo de diseño Por medio de la presente se informa que en la partida de aislante termico se incremento la volumetria, esto debido a la OC, se enlistan los conceptos que ufrieron modificaciones, En espera de instrucciones para hacer llegar los soportes correspondientes. TECHUMBRE PISO DE VENTAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 2 FOAMULAR 250 (5.10 CM.) DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN Y ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. VOLUMETRIA ISSUE: 24013.00m2 VOLUMETRIA OC: 4345.90m2 DIFERENCIA: 332.90m2 TECHUMBRE DE ANDEN DE CARGA Y CAMIONETAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 2 FOAMULAR 250 (5.10 CM.) DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN Y ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. VOLUMETRIA ISSUE: 111.00m2 VOLUMETRIA OC: 174.02m2 DIFERENCIA: 63.02m2 TECHUMBRE DE CARRITOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO DE 2 FOAMULAR 250 (5.10 CM.) DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN Y ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO. VOLUMETRIA ISSUE: 63m2 VOLUMETRIA OC: 90.65m2 DIFERENCIA: 27.65m2 | La techumbre de carritos y techumbre de anden de carga no debe considerar aislante. Favor de revisar con esta consideración
- Plano Tanques elevados | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de instalaciiones hodráulicas para los tanques elevados no indica algún disposiitivo para alerta de monitireo de agua, por lo que s esolcita nos paoyen con el dato para este sistema. | Se deberá tener contacto con el proveedor de los tanques para que indique el dispositivo recomendado, una vez definido el dispositivo se debe revisar en el manual el sistema de instalación requerida, el cual se realizara en coordinación con el proveedor de los tanques y el eléctrico. en la carpeta de boletines se carga una ficha técnica de equipo sugerido el cual se debe revisar con proveedor de tanques antes de cualquier instalacion
- Plano A404 - Servicio a cliente | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano se servicio a clientes, en los laterales entre el muros y tablarroca no indica una platabanda para la instalación de tira de luminarias. Revisando los planoa eléctricos ssi se tiene las luminarias pero en los detalles y cortes arquitectónicos no está indicado el detalle. Nos ayudan con el detalle por favor | Se adjunta boletín BOL-30 DETALLE DE CAJILLO PARA LUCES LED SERVICIOS AL CLIENTE con detalle de platabanda para ubicación de luminarias led.
- #20 Movimiento de racks en almacén en listado de suministros | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | , en listado de suministros se indica con el proveedor MECALUX movimiento de racks para almacén: REUBICACION DE LARGUEROS EN RACK DE 1.84m a 2.80m de altura, 2.0 pzs, area operativa almacén; sin embargo en el plano DEM03 movimientos de almacén no se indica el alcance algún movimiento de racks en el nuevo ALMACEN. Solicitamos confirmar el alcance del proveedor MECALUX en el Proyecto pues en el plano A-405c no se tiena mayor información como alturas, cantidades y a quien corresponde la actividad. . | Como se indica en LISTADO DE SUMINISTROS para el Almacén se requiere el movimiento de 2 largueros que actualmente están a 1,84 y deberán moverse para tener una altura de 2,80 m en lecho inferior, plano A405c. En plano A405c se indica en el detalle con el número 6 reubicación de 2 largueros para estación de trabajo. Al ser movimiento de racks el alcance se indicó en listado de suministros para Mecalux por lo que deberá confirmarse con ellos que tengan considerado el alcance.
- #14 Capacidad interruptiva de interruptores | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | indicar la corriente de corto circuito ICC DE LOS INTERRUPORES DE AMBOS TABLEROS DE DISTRIBUCION TG-1 y TG-2. Que están plasmados en el DU-2 y DU-3, no se observa en proyecto la capacidad interruptiva. . | 31 oct 2024 se liberó aviso de cambio OC4 con el complemento de datos en el proyecto eléctrico.
- #12 Alimentadores acondicionadores línea PDP | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En el PLANO SE-02 CEDULA DE CABLEADO DE ACL ACONDICONADORES DE LINEA PDP Y PDP-A LA CUAL ES DIFERENTRE A LA DU-03 En el plano DU-03 Diagrama Unifilar cargador de baterías TR-3 falta confirmar la cedula de cableado de salida de cada(ACL) ACONDICIONADOR DE LINEA 225 KVA Y Acondicionador de línea DE 112.5 KVA Hacia los interrutores respectivamente. Se anexa croquis con tabla de las diferencias en el proyecto. | 31 oct 2024 se liberó aviso de cambio OC4 con la actualización del proyecto eléctrico.
- RFI 92 SISTEMA DE INTRUSION Y CORTINA EN SAMS CAFE | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En recorrido con el gerente de la unidad y protección de activos nos indican que ellos requieren una cortina metalica adicional a la que se tiene en las puertas automáticas debido a que no se tiene ningún otro dispositivo además de los overhead que cuenta la cortina metálicas en el area de comensales, ya que en esta zona se cuenta con ventanales, e indican que en un futuro pueden romper el vidrio y se introduciría alguna persona externa a la unidad mediante el vidrio, por lo cual indica que se coloque una cortina metalica, y algun tipo de sensor que indique que se rompió el vidrio en esta zona, asi como colocar algun portacandado en las cortinas anticiclónicas de los ventanales ¿Nos apoyan con sus comentarios de que se va requerír para evitar la intrusión hacia la unidad en el area de comensales? Comparto imágenes del area en cuestión en la pestaña notas y documentos | Se consulto la necesidad con Operadora y nos comentaron que existen otros clubes operando sin esta cortina en la barra de fuente de sodas solo con la cortina al frente del área de comensales, siempre y cuando se consideren sensores de movimientos en los cristales, por lo que se adjunta BOL.35 para su consideración.
- #69 Pintura esmalte en monumento plano C15 | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | Buuenas tardes, en el plano C15 liberado para el monumento indica en la tabla de colores pintura esmalte de color verde, sin embargo en llamada con diseño WM se corrige para ejecutarse con pintura vinilica. . | Se confirma es pintura vinilica
- RFI 38 Botoneras en área de preparados. | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Nos podrían indicar si se deben considerar botoneras para accionar los equipos extractores en área de preparados, ya que el proyecto no lo considera. | Si se deben de considerar, estas son parte de los arrancadores indicados por proyecto
- REUBICACIÓN TUBERIAS DE AGUA POTABLE EXISTENTES | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | En el plano C02-PLANO DE RUPTURA se indica el retiro de 436.49 m de tubo galvanizado de agua potable, así mismo indica un cuadro de Nota Importante Considerar el retiro de toda la tubería enterrada, ya se había informado anteriormente mediante RFI, que las tuberías están en servicio aún, por lo que no se podría hacer el retiro como se indica en proyecto, lo que se tendría que hacer es la reubicación, pero hay que considerar que se realizarían trabajos adicionaes, así como materiales para poder garantizar el buen funcionamiento, ya que se tendrían que enterrar para poder liberar las áreas de trabajo. Las recomendaciones por parte de la autoridad, es que se realice la reubicación, y para evitar temas sociales, realizar los trabajos en horarios nocturnos. Quedamos a espera de sus comentarios. | Esta confirmación no la da diseño, se debe hacer la consulta a Cumplimiento
- Protección a los palets Flow del sorter fase 2. | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo para indicar si se llevara o colocara protección en los palets Flow que se coloco por parte de daifuku ya que cedis está solicitando protección ya que puede sufrir daños cuando los montacargas se acerquen ahí a dejar tarimas y dañar lo mencionada nos apoyan a dar una solución y quien lo suministrara y colocara si daifuku o contratista general chr | Se revisa propuesta con equipo interno y se define que serán suministrados por proveedor de porterías y protecciones de GNFR.
- Contactos regulados para la alimentación del túnel de escaneo sorter FASE 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentre bien, solicitamos de su apoyo respecto aplano: IE-04 CONTACTOS REGULADOS se solicita 2 contactos dobles para poder alimentar el túnel de escaneo ya que no se tomo en cuenta esta alimentación para el túnel de escaneo del sorter nos podrán dar una solución para este tema. Les comparto evidencia fotográfica | De acuerdo a la sesión del 31 de Octubre 2024 se confirma por parte de Carlos Rivera y Francisco Serrano de Daifuku, que no se requieren estos contactos adicionales.
- RFI 40 NODO DE DATOS EN RACKS DE REFRIGERACION | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | Se requiere saber si se tiene alcance de sistemas para colocar el nodo en los racks de refrigeración (normalmente si se tiene alcance ya que es requisito para el proveedor de la automatización) no obstante en el proyecto no hay plano donde se indiquen los nodos en los racks de refrigeración. | Se carga boletín en carpeta de boletines de tririga: BOL-05-ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-3894. Incluye la integración de la salida del nodo de datos requerida.
- Topes cajones minusvalidos Sam´s | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | con relación al RFI 1052922 Donde nos indican que se deberán repintar los cajones de estacionamiento para discapacitados, nos comentan operadora Sam´s que anteriormente se tenía topes de neopreno en esos sitios, pero dentro de los alcances de remodelación no nos indica colocar topes ahí nuevamente, ¿se deberá considerar la colocación de los topes de neopreno? | Se confirma que, al ser sustitución 1 a 1, se deberán de colocarse los topes de neopreno sólo en los cajones indicados para personas con discapacidad frente a Sam´s. En caso de ser una adicional podrá ser gestionado por la gerencia de ejecución Walmart ya que no fue requerido un rediseño.
- Tanque de diesel | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | en el plano A408-SUBESTACIÓN ELÉCTRICA-3014 nos indica colocar un tanque de diésel de 5000 LTS. nuevo, en un dique fabricado por contratista en subestación, sin embargo, en la tabla de suministros NO indica dicho taque nos apoyan con esta oportunidad? | Se hace mención que el tanque si viene indicado en el listado de suministros de proyecto, al ser una aclaración esto no deberá considerarse una omisió, favor de solicitar el suministro al equipo de GNFR. (Se adjunta captura de pantalla).
- Rejillas pluviales BAP | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En recorrido por la periferia de la determinante se hizo mención sobre algunas rejillas pluviales (descarga B.A.P), robadas y otras no se encuentran en mal estado, en el plano C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-3014 nos indica rejillas pluviales existentes, pero como repito, ya no existen, ¿que se deberá realizar en estos casos ante la oportunidad? | Durante el levantamiento y desarrollo del proyecto, estas rejillas se encontraban en sitio y se indicó conservar ya que no presentaban daño, sin embargo, ante la situación que se presenta se derá de considerar su colocación en los las ubicaciones que hacen falta. En caso de ser una adicional este podrá de ser gestionado por la gerencia de ejecución Walmart ya que no fue requerido un rediseño.
- RFI # 22 AJUSTE DE BASE DE TANQUE DE GAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI # 22 AJUSTE DE BASE DE TANQUE DE GAS. DE ACUERDO A LAS GUIAS MECANICAS DE LA BASE DEL TANQUE DE GAS ME INDICA EN LA TABLA PROPORCIONDA POR EL PROVEEDOR QUE EL LARGO ENTRE LAS PATAS ES DE 4.738 Y EL ANCHO ES DE 0.51; EN PROYECTO DE ACUERDO AL PLANO ES-901 INDICA QUE LA BASE ES DE 5.42X 2.43, Y ENTRE LAS MEDIDAS TENEMOS LAS VIGAS DE CLAROS (HORIZONTAL 1.35 Y 1.36M), (VERTICAL 0.84 LOS LATERALES Y 0.74 EL DE ENMEDIO), POR LO QUE NO COINCIDEN LAS MEDIDAS PARA DESCARNSAR EL EQUIPO, POR TAL MOTIVO SE PREGUNTA SE REUJUSTARAN LAS VIGAS PARA QUE COINCIDAN LOS ESPACIOS ENTRE LAS PATAS O SE DEJARA TAL CUAL ESTA EN PROYECTO. SE ANEXA LA GUIA MECANICA. | No se requieren de vigas adicionales, solo se ajusta la posición de las trabes intermedias y la distancia deberá de verificarse con la ficha técnica del proveedor.
- RFI #21 BASE DE SUBESTACION | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI #21 BASE DE SUBESTACION. PARA LA FABRICACION DE LA BASE DISCREPA CON EL DETALLE TIPO DE BASE DE LA SUBESTACION DE PROYECTO DETALLE 3, DEL PLANO ES- 701 , POR LO QUE SE TOMARA EN CUENTA PARA LA FABRICACION DE LA BASE SEGUN LA GUIAS MECANICAS, YA QUE EN EL ARMADO DE LA GUIA MECANICA LA INDICA DE 5/8 | No es viable el cambio de armado, deberá de ejecutarse la base en subestación de acuerdo a lo indicado en proyecto estructural.
- Cargador de baterias montacargas | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , nos podrían ayudar con la siguiente duda, en el plano IE-04 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-3014 Nos pide colocar un cargador de baterios, en tabla de suministro no tenemos visualizado ese alcance como nuevo, se deberá colocar el existente?, ahora bien el actual trabaja a un voltaje 480v, se deberá ajustar este voltaje a lo exitente, se deberá modificar algo en al cuadro de cargas y/o diagrama unifilar? puesto que en el plano indica colocar un desconectador para 220v con un interrumptor de 3x60A y en el cuandro de cargas indica uno de 3x40 Quedamos atento a sus comentarios | Se hace mención que el proyecto se hizo de acuerdo al layout aprobado por operadora, en donde se indica este equipo como nuevo. Se hace la aclaración que este equipo es suministrado por SCOPE de operadora y NO por listado de suministros. Favor de validar con store planning que este equipo no se suministrará como nuevo y se conservará el existente; en caso de que se confirme la segunda opción, se solicita a supervisión, nos apoyen a compartirnos la ficha o fotografía de la placa del equipo actual, para poder realizar el boletín con los ajustes necesarios.
- Paso de instalaciones electricas y alarmas en cubierta para anexo navideño | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | En recorrido con gerencia de construcción, en cubierta, nos percatamos que hay unas salidas de (instalaciones eléctricas y sistemas) aproximadamente a la altura del IDF, que atraviesan la cubierta hacia el otro extremo, esto no está considerado dentro de los alcances de la remodelación, pero la duda surge, ¿qué pasará una vez que se retire el anexo y no se esté en remodelación con es “paso” de instalaciones en cubierta? | Se hace mención que de acuerdo con lo indicado el las notas de Demoliciones, indica 15- CONSIDERAR DESMANTELAMIENTO DE TODAS LAS TUBERÍAS, CABLES Y EQUIPOS OBSOLETOS EN GENERAL CORRESPONDIENTES A TODAS LAS ESPECIALIDADES. , por lo que se deberá considerar su retiro, así como los trabajos necesarios para el cierre y sellos de los pasos.
- Contactos gondolas de temporada | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , el siguiente RFI es sobre una solicitud de store planning, donde nos indica la colocación de unos contactos normales en la gondolería de temporada, en el plano IE-03 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3014 nos indica colocar contactos tipo media vuelta para las pulidoras, pero no esos contactos, ¿nos indica si se deberán considerar los contactos normales y cuál será su circuito y en que tablero deberá de permanecer | A solicitud de storeplanning, se comparte actualización del plano IE-03 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3014 en carpeta Interior/eléctricos, con la consideración del cambio del tipo de contactos en el área de temporada. Al ser una solicitud en sitio fuero de lo indicado en guías de prototipo, la ejecución de estos trabajos y el adicional deberá de ser autorizada por la gerencia de ejecución WM.
- Protección para racks en trastienda | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | Buen tarde, el siguiente RFI es el siguiente En el plano A101a-LAYOUT CONTEO DE MOBILIARIO-3014. Se menciona el suministro y la instalación de 40 PIEZAS - BUMPERS PROTECTORES DE RACKS, sin embargo, no se cuenta con la planta arquitectónica para su ubicación, es decir se suministrarán solo 40? y de ser así nos indican donde deberá ir eso 40?, o bien se suministrarán a todo los racks? (imagen 1 y 2) Ahora bien, en el plano A407a-DETALLES DE ANDENES Y CUARTOS DE SERVICIO-3014. Se menciona el detalle de protección en columnas y racks, estos también deberán ser suministro por contratista? y cuantos se deberán colocar? (imagen 3) | Se comparte la ubicación de las protecciones al los racks (rodilleras), las cuales deberán ser colocadas a los extremos en cada línea, siendo un total de 42 piezas. Para las protecciones a las columnas estas deberán de ser suministradas por parte de la contratista, sin embargo, en caso de que el tiempo de suministro sea extendido, estas protecciones pueden sustituirse por protecciones metálicas elaboradas con cuatro tubos metálicos de 5 Ced.40 con dos canales en CE y aplicación de pintura color amarillo tránsito, tomando como referencia el detalle 11 de guarda riel del plano GA051-ABARROTES DETALLES CONSTRUCTIVOS, se deja a consideración de la contratista y de gerencia de construcciones WM está alternativa, cabe señalar que al estar este alcnce indicado en el proyecto, no deberá de generar algún adicional.
- Coladeras de amasijo | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , como duda y para no obviar, en los hornos giratorios en amasijo no llevarán coladeras tipo Tyler en el frente de estos, similares a las que marca en las fermentadoras, ¿cierto? Comparto imagen del plano GIS-01 INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 1-3014 | Se confirma que de acuerdo con el prototipo y guías vigentes, los hornos no llevan coladeras, sólo llevan los equipos de fermentadoras como se indica en proyecto.
- Luminarias de espectacular | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | con relación a la iluminación del espectacular el plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-3014 nos indica alimentarlo con energía 480/277v 3F-4H, (imagen 1), sin embargo, el proveedor de la iluminación del espectacular (y lona), nos indica que ellos tienen en alcance colocar unas luminarias (imagen 2) con una alimentación 100/240v ¿nos indica que se deberá hacer en este caso? | Se hace mención que, el proyecto considera reflectores y estos se controlan de manera automática, se hace la aclaración de que en caso de que se realice este ajuste (luminarias proveedor), el control de la iluminación para este elemento se hará de manera independiente y ya no podrá incluirse de manera automática. En caso de que se decida hacer el ajuste solicitado por el proveedor, solicitamos se nos indique la cantidad de luminarias que se tendrían que alimentar para poder realizar el boletín correspondiente.
- RFI 46 Iluminación en portico de acceso | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano A-301 - CORTES POR FACHADA nos indica área sin plafon y las luminarias que indican el plano IE-02 - ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS son de plafon y ya llego el suministro nos indican si se debe considerar plafon en área de portico de acceso (carritos y acceso a tienda) | No se considera plafon en el portico de acceso
- RFI 45 Protección de wallpack | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar la instalación de protección en wallpacks | Si se deben de considerar en aquellos fuera del area de anden protegida con rejacero
- RFI 35 Arreglo de acoplamiento por cambio de transformador | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al cambio de transformador nos podrían mandar la actualización de la subestación ya que en sitio se tiene que modificar la llegada de la media tensión y se tienen que realizar actividades adicionales por el cambio ya que se encuentra ejecutado como lo indicaba proyecto inicial. | Esta información la debe compartir GNFR a traves de su proveedor de transformador
- RFI # 24 FALTA DEFINICION DE ALTURA DE LUMINARIAS LINEALES DE PISO DE VENTAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS e IE-02 TABLA DE LUMINARIAS, falta la indicación de la altura del luminario suspendido de Led tipo “L-1”, de piso de ventas. Cabe mencionar que la ULA-2 y ULA-3, interrumpen la línea del tendido de luminarias de piso de ventas, se realiza cruce con el plano IAA-01 PLANTA DE MERCANCIAS y estas ULAS coinciden con lo mencionado, y en plano IAA-06 PLANO DE CORTES, indica que la altura del pleno de Aire es 4.60 mts sobre nivel de piso terminado, ¿que se hara en este caso de interrupción de línea de luminaria, con el ducto de AA del pleno? Se requiere definición por parte de proyectos de la altura de luminaria tipo L-1 de piso de ventas. | La altura de las luminarias queda a 4.50m, 10 cm debajo del pleno.
- Botoneras de ventiladores FASE 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al plano: BOL-19 ACOMODO DE VENTILADORES MEZZANINE-CDW-CHIHUAHUA-4640 ya que indica la conexión a una botonera respecto a la instalación se revisa materiales y nada mas llegaron los arrancadores y no se tiene las botoneras ya que de acuerdo con la lista de suministros indica lo mostrado Clave: 879SD Modelo: 8536SAG12V06 Marca: SQUARE D Descripción: US-ARRANCADOR TIPO1 TAM 00 3P NO STOCK (AFECT Piezas: 14 Deberían de haber llegado los materiales juntos el arrancado y las botoneras. | El arrancador que se considero en listado de suministros, tendrá la función de botonera, aquí fue un error de redacción. Se actualiza nombre en último archivo de boletín cargado en Tririga.
- C-04 PLANO DE TERRACERIAS | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | derivado a su amable contastacion del rfi 29 donde solicitamos de su apoyo para el material a utilizar en lugar de base hidraulica en la contestacion del rfi 29 nos indican sobre la colocacion del geotextil TR 7000 TS el cual este se coloco en lugar de la grava antes de recibir la subrasante lo que requerimos de su valioso apoyo es que material se utilizara al termino de realizar los rellenos de la subrasante sustituyendo la base hidraulica ya que en sitio se tiene la problematica de no contar con estos asi como materiales como lo es la grava y arena por lo que agradecemos de su apoyo para esta oportunidad | Se reviso con el equipo de Geotecnia (IVCO) y se concluye que el incrementar la compactación a un material con calidad de subrasante no garantiza un correcto funcionamiento de un pavimento, de ser así, todo se podría construir bajo ese criterio. El colocar una calidad inferior a la de una base hidráulica reduciría la vida útil del pavimento y se presentará la formación de baches y deformaciones a corto plazo por lo que no es viable sustituir los materiales de la base hidráulica. Se carga dentro de la carpeta de Boletines el documento de soporte: Nota técnica No. 4_Sustitucion de material para capa de base, considerando no viable la sustitución de la base.
- Conexión de ventiladores bajo mezzanine fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respeto al plano: BOL-19 ACOMODO DE VENTILADORES MEZZANINE-CDW-CHIHUAHUA-4640, ya que indica realizar la conexión en el desconectador que se instalara, con forme a garantías de ventiladores no podemos cortar el en chufe o clavija, nos apoyan dar una solución. | Se comparte el plano actualizado de los ventiladores en carpeta correspondiente de boletines, considerando un contacto BOL-19 ACOMODO DE VENTILADORES MEZZANINE-CDW-CHIHUAHUA-4640-corrección. Generalmente los ventiladores se suministran sin una clavija y estos se conectan directo al desconectador o caja.
- #22 Equipos DCI sobre multipanel | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En referencia al RFI #12 sobre los equipos DCI existentes sobre el multimuro del layout actual no se indican para desmantelamiento, asi como los equipos photobeam, por lo que se generan como parte de los retiros. Se solicia VoBo para ejecutar. . | Los equipos existentes desinstalados se indicaron en tabla de plano A-02, se comparte Boletín 02 con la ubicación en planta como complemento de la tabla de plano A-02 al no cambiar el numero de equipos no deberá ser una adicional lo indicado en Boletín
- SOLICITUD DE SUMINISTRO DE GABINETE DE ACUERDO A PROYECTO | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | . De acuerdo al suministro enviado por compras se observa que el tablero no concuerda con los solicitado en proyecto, el tablero que suministró el proveedor su gabinete es pequeño. En el recorrido con la UVIE nos observa que las conexiones del cableado no cumplen con el radio de curvatura por lo tanto se solicita se suministre el gabinete que se requiere de acuerdo con las especificaciones de proyecto. Quedo atenta a sus comentarios. ESPECIFICADO EN PROYECTO SUMINISTRADO POR COMPRAS | El suministro del tablero se debe solicitar a GNFR de acuerdo con proyecto.
- #21 Puertas y fijos para Malla de Almacén | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | , para el almácen se tiene lo siguiente: 1. Conservación del CEDIS solicita la colocación de 2 puertas corredizas del lado posterior a la entrada indicada en proyecto, debido a que es necesario por la operación del Montacargas hacia el área de racks. 2. Se observa que los racks de la columna del eje B-10 y C-10 no estan en la posición que se indica en proyecto, debido a esto se interrumpe la continuidad de la malla dejando un fijo que sostiene la puerta abatible; este fijo es afectado por el peso de la misma puerta y se cuelga por falta de apoyo que de rigidez, se anexa croquis y fotos. Se propone fijar con un perfil metálico a la columna mediante soldadura ó soporte mecanico. Se genera adicional para la contratista. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | Durante el proceso de elaboración de Proyecto Ejecutivo no se indico la necesidad de acceder por ambos lados del pasillo, Diseño no tiene inconveniente en la colocación de la segunda puerta, verificar la reutilización de 1 de las puertas que se retiran en Alto Valor existente o del Almacén existente. Se acepta el refuerzo en el fijo de la puerta con soporte mecánico.
- RFI 26 RAMPAS NIVELADORAS | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En proyecto no contamos con un detalle para el reforzamiento de las rampas niveladoras, gerencia de construcciones nos indica que deberemos contar unas placas embebidas en el muro de contención, pero por proyecto solo tenemos un detalle donde llevamos un ángulo a lo largo del frente del des consolidador, nos pueden indicar si solo se colocara el ángulo o es necesario algún otro refuerzo para el montaje de las rampas. Anexo detalles compartidos por gerencia de construcción. | favor de compartir la ficha tecnica de la rampa recibida, por que en ficha tecnica solo pide en angulo indicado en proyecto.
- RFI 27 FACHADA EXTERIOR | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En proyecto no contamos con trabajos en el exterior del desconsolidador para delimitar el área del predio, esta área será tratada de alguna manera o se dejara como se encuentra. | no se tiene alcance fuera del desconsolidador
- TANQUE DE DIESEL EN SUBESTACION | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia al proyecto de MB Balancan Norte det. 6448 se solicita su apoyo ya que en proyecto no viene marcado la contrucción del dique y suministro del tanque de diesel para la planta de emergencia en el area de subestación, por tanto se requiere aclarar si en esta tienda solo se tendra el suministro de diesel para el tanque interno de la planta de emergencia, o se construira dicho dique. Si este es el caso se solicita boletin del proceso contructivo de dique y el suministro del tanque de diesel. Queo atenta a su respuesta. | Para esta unidad no se considera tanque adicional, solamente el base tanque de la planta de emergencia incluido
- COLADERA PARA DREN DE CONDENSADOS DE CAMARA DE LACTEOS | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | equipo de diseño, se informa que en el proyecto de drenaje sanitario planos GIS-01 INSTALACIONES SANITARIAS EN ABARROTES Y SERVICIOS, Y PLANO IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, no se está considerando coladera para el dren de los condesados de las cámaras de lácteos, por lo que se propone la colocación de dicha coladera a espalda de la cámara de lácteos junto al eje “ A “ a una distancia de 20cm de la parte frontal de la cámara para que no estorbe con la puerta corrediza de la entrada de la cámara. Comparto propuesta para la instalación de la coladera para dren de condensados de cámara de lácteos. Favor de confirmarnos si es viable la propuesta y/o compartirnos la solución más viable . | Se acepta propuesta de colocación y conexión de coladera.
- Desplante de estructura de ula en area de electronica | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra se reviso la ejecucion de la cimentacion propuesta por proyecto en la estructura para la ULA en la seccion de electronica dentro del Omnicanal, donde se encontro que la cimentacion de la tienda esta ejecutada con trabes de desplante armadas con una seccion de 45 x 50 que cruzan el piso de ventas a cada 3 m, por lo que es imposible realizar las demoliciones de las mismas y ejecutar la cimentacion como lo indican en planos, aunado a que los firmes de la unidad fueron ejecutados con un espesor de 20 cms armado Se propone el montaje de las estructura con anclajes de tornilleria Hilti, y placas de desplante, con lo que se tendria el mismo sopote y minimo movimiento de la estructura Agradeceremos nos indiquen si en factible este cambio | Se ha analizado la propuesta indicada y resulta no ser viable anclar directamente la estructura de los ULAs al firme o a las trabes (considerando la profundidad indicada en el correo de 50cm), debido a que se presentan problemas de volteo, deslizamiento y levantamiento. Requerimos nos proporcionen mayor información del estado actual del firme y la ubicación de las trabes (croquis, planos) para de esta manera poder brindar una solución alternativa.
- RFI # 13 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI # 13 En nuestro plano IN-IE-IG-009-04-01D_INSTALACION_ELECTRICA_SUBESTACION_01 Considerando que se tendría que llevar a cabo la sustitución los alimentadores de este sistema contra incendio, se recomienda que se reubique el tablero auto soportado de 3200 amps a la parte de enfrente del transformador de 500 KVA, esto considerando que se tiene un registro eléctrico para cambio de dirección, el cual de este registro podría hacerse la bajada a este gabinete con el radio de curvatura necesario para evitar daño al aislamiento de estos conductores. Se adjunta croquis con propuesta. | La ubicación del desconectador se determinó con la intención de reutilizar los conductores existentes, cambiarlo de ubicación requiere un costo significativo. Revisar respuesta de RFI 12.
- RFI # 12 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI # 12 Informativo para cambio de cableado 500 De la subestación # 1 al cuarto contra incendios en el cableado de 500 que va al tablero contra incendios de la bomba eléctrica dañada. Se realizaron pruebas eléctricas de Resistencia de Aislamiento en Corriente Directa a los cables de Baja Tensión que van canalizadas en dos tuberías desde el cuarto eléctrico de la subestación # 1, hasta el cuarto eléctrico del sistema contra incendio. Las pruebas aplicadas a los cables de Baja Tensión fueron Resistencia de Aislamiento, utilizando el procedimiento de prueba a 60 segundos, el cuál es adecuado para la evaluación de componentes eléctricos de baja capacitancia, como es el caso de los conductores eléctricos. La Tensión de Prueba utilizada fue de 1000 VCD como lo marca la Norma NETA MTS. - Internacional Eléctrica Testing Asociación Inc. Recomendaciones Derivado de las lecturas obtenidas en la Fase B del alimentador trifásico ubicado en la canalización del lado derecha, se recomienda llevar a cabo la sustitución de este alimentador principal, esto debido a que lo mínimo recomendado por la norma son 100 mega ohms el cual se obtuvo una lectura de 89.6 megaohms. Derivado de las lecturas obtenidas en la Fase B del alimentador trifásico ubicado en la canalización del lado izquierdo, se recomienda llevar a cabo la sustitución de este alimentador principal, esto debido a que lo mínimo recomendado por la norma son 100 mega ohms el cual se obtuvo una lectura ligeramente superior a lo mínimo recomendado, es decir, 226 megaohms, por lo que al ser un fase que forma parte de un sistema trifásico de un alimentador para un sistema contra incendio , el cual es un sistema crítico, se recomienda que se lleve a cabo su sustitución de este hilo, esto para evitar que este alimentador pueda provocar una falla en cualquier momento debido a que estos motores pueden operar a rotor bloqueado y demandar por un tiempo muy corto una alta ampacidad, siendo una corriente a rotor bloqueado de hasta de 5 a 6 veces su ampacidad nominal (es por eso que el medio de desconexión seleccionado fue de 3200 amps). Se recomienda No energizar estos alimentadores que salieron con un bajo nivel de aislamiento, ya que pudiera presentarse una falla al momento de energizar el BCI que pudieran provocar un alto riesgo para el personal y los equipos que están dentro de este cuarto. Para su conocimiento y aprobación de sustitución de dicho cable. | En relación con el reporte de las pruebas realizadas a los alimentadores en baja tensión de la bomba contra incendios. 1. Certificados de calibración de equipos de medición. 2. La ubicación del desconectador se determinó con la intención de reutilizar los conductores existentes, cambiarlo de ubicación requiere un costo significativo. 3. Se requiere ver los valores obtenidos en las otras fases. 4. El valor de 100 mega ohm referido en las normas de NETA es correcto y es de aplicación cotidiana en pruebas de mantenimiento eléctrico. El cambio de esta fase B tiene este respaldo para su cambio. Sin embargo, se debera validar con el fabricante del cable cual es la resistencia de aislamiento mínima del conductor para ese calibre. 5. Es importante tener las mediciones finales de la instalación en todas las fases y por separado los conductores en paralelo para dar la certeza de que la resistencia de aislamiento es correcta en todos los tramos involucrados en estos alimentadores. 6. La medición debe hacerse con los conductores finales ya instalados, cuidando el aislamiento para evitar su deterioro por raspaduras. 7. Es importante que el tubo nuevo sea de T-91 IMC para el cable de 500 mcm. 8. En el tramo interior del tablero de control hacia la bomba se de T-78 IMC para cable de 350 mcm.
- RFI 44 Ubicación de camaras exteriores | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar la ubicación de las camaras del exterior | Se comparte plano LP 02
- ANGOSTAMIENTO DE MURO DE ANDEN DE CAMIONETAS | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia al plano ES-601-CIMENTACIÓN DE ANDEN. Se tiene que la placa base PB-1 se superpone al muro de contención MC-2. Indicar detalle de angostamiento de muro de contención | Se carga en tririga el boletin con el detalle de angostamiento del muro.
- RFI # 11 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI # 11 En nuestro plano IN-IE-IG-009-04-01D_INSTALACION_ELECTRICA_SUBESTACION_01 En relación al RFI # 10, en base a la respuesta enviada nos podrían apoyar con estas dudas: - ¿Qué tipo ménsulas, medias y especificaciones? - ¿Fijadas mecánico o con epóxido? - ¿Ubicación del módulo por donde llagara y o ingresara el alimentador XLP? - ¿Detalle de obra civil ubicación y especificación? | 1- Ménsulas y correderas de fierro galvanizado. 2- Fijadas mecánicamente. 3- Conforme a BOLETÍN 03 - EXTENSIÓN DE TRINCHERA Y MÉNSULAS y a lo platicado en juntas de proyecto. 4- Igualar especificaciones a la existente y dimensiones conforme a BOLETÍN 03 - EXTENSIÓN DE TRINCHERA Y MÉNSULAS.
- RFI 25 FIRME ENCONTRADO EN EXCAVACION DE CIMENTACION | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Durante la apertura de caja para la ejecución de la cimentación para el muro de la fachada principal se encontró un firme de aproximadamente 12 cm de grosor a una profundidad de 1.10mts, se solicita el permiso para poder utilizar este firme en lugar de abrir caja ya que la profundidad del desplante de la zapata por proyecto es 5cm abajo de donde se encuentra este firme existente, para poder utilizar este firme se generaron 3 propuestas. 1.-Se envía una propuesta de modificación de la apariencia de la zapata ya que el lugar de quedar en L quedaría en T respetando las medidas de las varillas, así como las separaciones esto con el fin de reducir la altura y ancho del muro de la zapata (se envía propuesta). 2.- Conservar las dimensiones de la zapata de proyectos eliminando una hilada de block para dar la altura, sobresaliendo del piso por 30cm. 3.- Conservar las propiedades de la zapata propuesta por proyectos descabezando 20cm la cresta de la zapata para conservar las hiladas de block de proyecto. La intención de rescatar esta plancha es para evitar el mejoramiento del terreno natural y darle celeridad a los trabajos, ya que las propuestas no afectarían algún otro elemento debido a que es un muro divisorio y no de carga. Se anexan fotos y propuesta. | No se tiene inconveniente en que se ejecute la primera propuesta, se comparte BOLETIN 03 - CIMENTACION FACHADA PRINCIPAL con la imagen del detalle que recomienda el especialista en estructura.
- Actulizacion de proyecto electrico diagrama unifilar | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Derivado a la visita de uvie nos percartamos que en el diagrama unifilar el interruptor prinicipal del tablero BCI tiene una capacidad de 300 A y en el interruptor que llego por compras es una capacidad de 320 A, nos comenta la uvie que para liberar el dictamen electrico necetariamos una actualizacion de proyecto en los planos de DU-01 diagrama unifilar, nos podrias ayudar con esta actulizacion, | La gestión del trámite administrativo con la UVIE deberá de revisarlo el área de energía con compras para que lo valide la UVIE. En proyecto se indica un interruptor de 300 A. Desconocemos el cambio de suministro a que se deba.
- Lavamanos de acero inoxidable para baños clientes | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la CI-18-072 nos indica que todo el acero inoxidable sera suministrado por compras walmart pero en esta ocacion el area de store planinng nos solicita que la contratista suministre el lavamanos de acero inoxidable que llevamos en el baño de clientes y esto se debe de considerar como un adicional ya que no esta dentro del alcance la contratista | Alcance de GNFR. En caso de tener una indicación distinta, que la gerencia de construcciones lo revise con ellos para solicitar el importe por el cambio.
- Tabla de codigos de colores para balizacimiento en estacionamiento | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Me pueden compartir la tabla de codigos de los colores para el balizamiento en el estacionamiento | En la SECCIÓN 09050. TABLA DE COLORES se encuentra la información requerida.
- Colocacion de malla perimetral en acceso a clientes | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Se hace la recomendacion de la colocacion de malla perimetral en la rampa del acceso peatonal ya que hay un disnivel entra rampa y el terreno del vecino como de 1 metro y a futuro puede generar algun accidente de algun cliente al caerse Adjunto reporte fotorgrafico y quedo al pendiente de su pronta respuesta | Alcance dado de baja en la implementación de cédula de reducciones.
- Electronivel en tanque de trasbase | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Por solitud del proveedor de Azul de mexico para el contro del agua de trasbase nos solicita la instalacion de eloctriveles, me pueden ayudar si esto lo tenemos en proyecto o si se generaria un adicional para este adicional | La información viene considerada en proyecto, los electroniveles vienen indicados en el plano IE-08 CUARTO DE BOMBAS.
- Totem en cajones de pickup en estacionamiento | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Me pueden confirmar si en este formato no se lleva totem para el los cajones de estacionamiento para el pickup, | Se confirma que el totem no se considera en este proyecto.
- Aterrizaje de base de antena satelital y base tanque de gas | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Por parte la uvie nos solicito el aterrizaje a tierra de las bases de la antena satelital y la base del tanque de gas nos podrian indicar si esto viene considerado en el proyecto o en que plano se encuentra o se manejaria esto como adicional a solitud de la uvie? Quedo en espera de su respuesta | En el plano IE-12 SISTEMA DE PARARRAYOS se indica en notas que la antena satelital y el tanque de gas deben estar aterrizados a través del conductor del pararrayos.
- Gorro de lamina entre fachada y contrafachada | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Se recomienta la colocacion de un gorro de lamina entre la fachada y contrafachada principal de la tienda ya que en otro proyectos se ha colocado esto con el fin de no dejar un espacio y que se pasa el agua por ahio si de venir en el proyecto este detalle por favor me lo pueden compartir, | En planos de cortes generales se indica el capuchón solicitado, así como también lo pueden ver en el detalle 1 del plano A103b DETALLES DE TECHO.
- Solicitud de Aplicación de Acabado KISCO | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola este RFI es informativo, se solicita por parte del área de construcciones Walmart la aplicación del acabado KISCO al interior de la tienda. . | Confirmamos de enterados, este es un tema de gestión con el gerente de Construcciones, no de Diseño. El proyecto está diseñado con base a lo que especifica el prototipo autorizado.
- Trayectoria y Conexiòn eléctrica de los Hornos en Amasijo | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola buenos días, en relación al plano GIE-03 Fuerza y Contactos Abarrotes nos indica las trayectorias para alimentación de cada equipo, sin embargo, para los equipos hornos en el área de amasijo no se observa alguna trayectoria para su alimentación, nos podrían ayudar con esta oportunidad por favor, asimismo solicitamos un detalle de como llegamos a estos equipos para ser conectados. . | Se carga en carpeta Boletines obra BOL - 11 - TRAYECTORIA PARA HORNOS en el cuál se trazan las trayectorias para los hornos en el área de amasijo.
- RFI No. 005 DETALLE PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION | Antonieta Villas Regina (AA)+ | Bodega Aurrera Express | RFI No. 005 DETALLE PARA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION De acuerdo a la parte exterior de la tienda se logra observar una rampa y un desnivel que esta pronunciado, requerimos el detalle de dicho muro de contención para poder realizarlo y seguir avanzando con la parte exterior de la tienda. En el plano No. C03 se observa al muro que se esta refiriendo e identificando donde serían los muros de contención. | , Se requiere de mayor especificación a la duda. ya que las dos rampas de proyecto están soportadas por contenciones: -Rampa en salida de emergencia perfil 3 (ver plano C09B Ubicación de muros y C09C perfil de muros) -Rampa de estacionamiento confinada con muros perfiles 6, 7 y 8 (ver plano C09B Ubicación de muros y C09C perfil de muros)
- Protecciones de fluxometros | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido de tienda nos indican que durante la operacion de la unidad ya con los sanitarios en funcionamiento, en un acto de bandalismo o intento de robo fueron retiradas tapas frontales de los fluxometros de push en los Wc´s del sanitarios de hombres de clientes, por lo que se solicito a la contratista una proteccion de fluxometros, ejecutando una caja de acero inoxidable con sistema de fijacion a muro y una pequeña ventana para la accion del sensor frontal, agradeceremos nos indiquen si es factible este trabajo y si es factible conciderarlos como un adicional para la contratista ya que la unidad se encuentra en una zona roja y es muy frecuente el robo de los accesorios y llaves de los modulos de sanitarios | En plano A-409a Plano de Sanitarios Clientes, detalle 16 se indica la protección para los fluxómetros de acuerdo a CI vigentes. Considerar lo indicado en proyecto.
- Local Prichos | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | Se recibio llamada telefonica por parte del area de Negocios inmobiliarios, donde nos indican que los locales comerciales que se indican en el proyecto a ejecutar como dos locales independientes, deberian ser realizados en un solo local sin muro divisorio ya que sera rentado por un solo locatario, aunado a que se solcita dejar en el mismo una alimentacion electrica trifasica a 220 Volts y 8 KVAs desde los EDC´s En proyecto nos indican alimentar los locales a 120 volts con 3 KVA´s Aunado a esto se realizo recorrido con la gerencia de tienda y nos indico que tuvieron una reunion con el area de eficiencia operativa y decidieron dejar los dos locales marcados en proyecto como area de Prichos pero con una dimension menor Agraderemos nos indiquen cual es la instruccion a seguir ya que no se han iniciado estos trabajos, conciderar que cualquiera de las dos opciones generaran un adicional para la contratista | Estas solicitudes las tiene que revisar gerencia de tienda y negocios inmobiliarios con E.O, Diseño no tiene conocimietno de estas solicitudes, el proyecto está basado en layout autorizado.
- NODO-SERVICIO A CLIENTE | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En plano de proyecto, ID04 - VOZ Y DATOS - 6510, solo se indican por proyecto para el área de ATENCION A CIENTES 3 nodos uno para la línea telefónica, el segundo el punto de venta, y el tercero para conmutador Se solicita por store planning 2 nodo adicional para PC de facturación y el segundo para impresora de facturación, indicar si se autoriza y compartir boletín. | Se cargó boletín en carpeta de TRIRIGA, BOLETÍN NODO SERVICIO AL CLIENTE
- NODO-FARMACIA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En plano de proyecto, ID04 - VOZ Y DATOS - 6510, solo se indican por proyecto para el área de farmacia 2 nodos uno para la línea telefónica y el segundo el punto de venta. Se solicita por store planning 1 nodo adicional para PC de farmacia, indicar si se autoriza y compartir boletín. | Se cargó boletín en carpeta de TRIRIGA, BOLETÍN NODO FARMACIA.
- SEGURIDA-PTAR | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En proyecto no se tiene considerado malla ciclónica para el área de la PTAR o algunos postes esto con el fin de señalizar el área de la PTAR y evitar que un transportista de camiones o tráiler dañe algún equipo, ya que las instalaciones del panta está a 70 cms del límite del área de tránsito. Favor de indicar si se considerara algo adicional en la PTAR | no se debe de considerar malla ciclónica para cerrar la PTAR, ya se encuentra dentro de un espacio confinado por rejacero, Se revisará el tema en la visita del próximo día 14 de noviembre del 2024 y la definición a este tema quedara asentado en la minuta de ese día
- CONCERTINA-TRASTIENDA-ZONA-REJACERO | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En proyecto por tema de ahorro se retira reja acero y se deja malla ciclónica, se solicita revisar si no se considerara concertina en el área de patio maniobras donde solo se considero colocación de regaceara por tema de seguridad. Solo se considero portón que cierra área de tráiler, camionetas, PTAR, Cuarto de cartón, cuarto de bombas y residuos peligrosos. Se considera como adicional concertina o no?? | Se debe considerar la colocación de concertina sobre rejacero, solamente en el anden, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA LO MENCIONADO EN LA RESPUESTA A RFI 1055101 (41) NO debe de considerarse sobre la malla ciclonica
- ESTRUCTURA-SOPORTE-CABLE ACERADO-PASILLO TEMPORADA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | El equipo de store planning solicita colocación de estructura tipo portería para tensar los cables acerados y colocar los letreros de precios en pasillo de temporada. No se tiene detalle de la estructura para la colocación de dicho cable, favor de compartir detalle y a donde se soldaría o como se soldaría a los joist. | De acuerdo a lo revisado en la sesión del 7 de nov, este tema lo pueden solucionar en sitio y no es necesario un boletín de nuestra parte.
- ALARMADO-CUARTOS-EXTERIORES | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano LP01 se tiene nota que el alarmado de los cuartos exteriores como de cartón, compactadora, basura orgánica, bodega tarimas, residuos peligrosos se deben ubicar independiente al edificio de la tienda por seguridad. solicitado por el departamento de prevención. Favor de compartir proyecto del diagrama de conexión, canalización y se notifica que no se tienen los dispositivos en caso de ser necesario el alarmado. | Se actualizó plano LP01, en link compartido a obra en relación al proyecto eléctrico.
- INSTALACION-HIDRAULICA-DOG PARKING | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En proyecto indica la colocación de dos áreas de DOG PARKING no se esta considerando coladera y alimentación hidráulica, favor de indicar si se debe considerar alguna alimentación hidráulica o no es necesario. | Se carga en TRIRIGA el BOLETIN 05 INSTALACION HIDRAULICA DOG PARKING,
- RETIRO-LAMBRIN-PERIMETRO-CAMARA-REFRIGERACION | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | La vitrina baja de refrigeración del área de carnes de acuerdo a proyectos debe de ser de 1.05 mts por 3.66 mts y la que se suministro en sitio es de 1.35 mts de ancho por 3.85 mts de largo, por esta diferencia se retiraron los lambrines de lado de columna y de la cámara de congelados con el finde que entrara la vitrina. Favor de confirmar el retiro de lambrines para que los cristales de la vitrina baja de carnes puedan abrir de manera correcta, en el área de columna se tendrá que colocar solo tapa con glasbort para ocultar la columna. | de acuerdo a la sesión del 7 de nov, Se tendría que quitar el glassboard del panel, dejándolo aparente y enchapar la columna para que se puedan ganar algunos centímetros y poder tener un abatimiento completo del cristal.
- REUBICACION-POSORTE-PANTALLA-AREA-CARNES | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el área de carnes se ubica la vitrina baja de refrigeración y en la parte superior se ubica de acuerdo a proyecto la base para la colocación de la pantalla, se acuerdo a lo platicado se reubicara el tubular con la placa en la parte interior de área de carnes, esto con el fin de que el cristal de la vitrina pueda abrirse de manera normal. Favor de confirmar la reubicación del tubular y la base al interior de carnes para la colocación de la pantalla. | de acuerdo a la sesión del 7 de nov, Se deberá reubicar el tubular y la base al interior de carnes para la colocación de la pantalla, revisar en sitio la mejor ubicación para asegurar un abatimiento completo de la vitrina
- CUBIERTA-INGRESOS-AREA-TRAILERS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En los planos de fachadas y cortes se considera colocación de techos o volados en la parte superior de andenes de trailers, anden de camionetas e ingreso de asociados, solo indica colocación de lamina KR per no indica con que tipo de estructura para colocación de lamina y soportar la lamina. Favor de compartir detalle de soporte de estructura para la colocación de techos. | Se carga en TRIRIGA, el BOLETÍN 06 con la estructura para cubierta en vanos para andenes de trailer, camionetas e ingreso de asociados.
- ILUMINACIÓN EN PROTOCOL REFRIGERACIÓN | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | REFERENTE A LOS PLANOS DE ALUMBRADO, NO SE INDICA ALGUNA ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE PROTOCOL DE REFRIGERACIÓN (PARTE SUPERIOR), FAVOR DE CONFIRMAR SI SE COLOCARÁ. | En el plano IE02 se indica la zona del Protocol al igual que la planta donde se muestran las luminarias. La altura del protocol a la estructura es muy baja. Por tanto queda adosada a la estructrura en esa parte.
- RFI 47 Detalle de botoneras | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base a respuesta del RFI 1055845 - 0 - RFI 38 Botoneras en área de preparados, nos podrían indicar en que plano se encuentra de favor. | Se comparte plano IE14
- RFI 43 Alarmado exterior | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION, no indica alarmado en tanque tormenta, carcamo sanitario, portón de acceso a anden, ¿Es correcto? | Se confirma solo el porton de acceso considera alarmado
- MESA DE TRABAJO PARA OFICINA ADMINISTRATIVA. | La Marina (Proyecto RM) | Walmart Express | De acuerdo al plano A-100 Planta Arquitectónica, en área de oficina administrativa marca una mesa de trabajo, pero no hay plano que indique detalle para su elaboración, si es alcance de la contratista o mobiliario suministrado por Store planning, se emitió el boletín 23 y 23ª, pero para las mesas de trabajo de las oficinas de mezanine y mobiliario de recibo, favor de indicar que procede. | El alcance es por parte de contratista y se envío el boltín con el detalle para la elaboración de la mesa de trabajo de facturación
- SOLICITUD DE AGREGAR 4 CONTACTOS REGULADOS EN ATENCION A CLIENTES | La Marina (Proyecto RM) | Walmart Express | De acuerdo a minuta de recorrido 24 del 30 de Octubre, se solicito por parte de Store Planning agregar 4 contactos regulados en el mueble de atención a clientes, los contactos seria para equipos de box pox, sonido y ayuda personas con discapacidad, se adjunta plano para contactos regulados. | Se informa la cantidad de contactos regulados de proyecto, corresponden a los indicados en la guías. Por lo que en caso de requerir contactos adicionales, el área solicitante deberá enviar la solicitud de orden de cambio a Diseño a través del área de Eficiencia Operativa, misma que debe proporcionar los recursos de adicionales por: Actualización de proyecto eléctrico, revisión UVIE y obra adicional para la implementación de lo requerido.
- ALIMENTACION ELECTRICA DE PLANTA DE TRATAMIENTO. | La Marina (Proyecto RM) | Walmart Express | De acuerdo al plano IE-10 Alimentaciones generales.- indica colocar alimentación a 480v desde subestación a la Planta tratadora, no marca colocar la alimentación 127v para contactos, iluminación y servicios propios de cuarto de máquinas, por parte del proveedor de la PTAR indica que los equipos sopladores son de voltaje 220/480, pero que todas sus bombas trabajan a 220v, favor de indicar que procede, cabe señalar que el cuarto de maquinas cuenta con dimensiones justas para los equipos en sitio, si es que la propuesta es colocar un transformador, tendría que ser pequeño en tamaño, se adjuntan imágenes y table de indicación con voltaje 480 para la PTAR. | R: Se confirmo con el proveedor que la semana del 11 al 15 nov. estará en sitio instalando el transformador para alimentar los equipos colocados a 220V.
- CAMBIO DE UBICACIÓN EN CAMARA DE CCTV | La Marina (Proyecto RM) | Walmart Express | De acuerdo al plano LP-02 SISTEMA DE CCTV.- indica colocar cámara en faldón de carnes a una altura de 3.50m, en sitio Store Planning, solicita reubicar dicha cámara hacia al frente para dejar libre el faldón, ya que estorba a la señalización, favor de indicar si procede, por otro lado se colocaron las 2 cámaras en la posición de proyecto pero con distinta altura (para pasillos) indicar si estas alturas no afectan su función, o si se tiene que dejar como indica proyecto, se adjuntan plano e imagen. | 1. Derivado a que estorba para la colocación de señalización, procede el cambio de ubicación al frente de la cámara de carnes y pescados. 2. Respecto a las dos cámaras de pasillos, se deben dejar a la altura marcada en proyecto.
- Hallazgos en mezzanine frontal | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | Durante los trabajos de desmantelamiento del EDC frontal realizamos el hallazgo de un vano que abarca toda el área del EDC desmantelado. Considerando que sobre dicha área hay que desplantar los muros y plafones del área que conformará la nueva sala de juntas, la cual deberá constar un firme de concreto en su superficie, es por ello que sugerimos realizar el colado de una losa de concreto adicional en dicho espacio con un espesor de 10cm, esta será sustentada por lo que en su momento fue la superficie del cuarto eléctrico, la cual cumplirá la función de una cimbra muerta. Cabe señalar que esta base del EDC obsoleto está sustentada por el resto de la estructura metálica que en su momento fue desarrollada para resistir el peso del EDC, los tableros y los transformadores y por ende también podría sustentar el nuevo firme sin ningún riesgo. Se adjuntan imágenes demostrativas | R: Diseño se da por enterado sobre el colado de la losa de 10cm para cubrir el vano existente del EDC desmantelado, para la colocación de firme
- Informativo migracion de circuitos de EDC existentes a EDC nuevos | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | Por medio del presente se hace constar que derivado a que los circuitos correspondientes a el sistema de AA por proyecto se repartenen los tres EDC planteados por proyecto se realiza el cambio de los EDC existentes a los EDC nuevos lo cual origina la migracion de los circuitos correspondientes para alumbrado normal, alumbrado de emergencia, contactos a dichos EDC nuevos dejando la adecuacion para que en la siguente etapa de las puntas hacia el servicio se realice el cambio. Asi mimso por proyecto se realizo el cambio de los alimentadores lo cual origina dejar los alimentadores en la subestacion con la finalidad de que en la siguiente etapa se realice el cambio de las celda de B.T. | R: Diseño se da por enterado.
- SUMINISTRO AGUA POTABLE PTAR | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | De su valioso apoyo, durante los cierres y entregas de instalaciones, nos solicita mantenimiento de tienda, el suministro de agua potable para la planta tratadora de agua, esta siendo una necesidad para el mantenimiento de los tanques y generalidades de esta planta, y el suministro de esta fue eliminado cuando realizamos el cambio de instalacion en cuarto de bombas, nos apoyan con este alcance para el correcto funcionamiento de la PTAR. | R: Diseño no tiene inconveneite con el suministro de agua requerido para la PTAR.
- NODO DE DATOS EN PICK UP | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el área del pick up centro de negocios, el área de sistemas walmart, nos está solicitando otro nodo adicional para un punto de ventas. | CONFORME A LA NUEVA SOLICITUD SE RECARGA PLANO ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS-1012646 DONDE SE AGREGA UNA SALIDA DE DATOS EXTRA PARA P.O.S EN CENTRO DE NEGOCIOS PICKUP. ASIMISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHO NODO DE DATOS EXTRA NO SE ENCUENTRA INDICADO POR GUÍAS PROTOTIPO. DICHA INFORMACION SE RECARGA EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - VOZ Y DATOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE.
- CONTACTOS EN CENTRO DE EXPERIENCIA DE TELEFONIA | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano C03 instalación eléctrica de contactos y fuerza piso de ventas, en el área de centro de experiencia de telefonía, nos indica tres contactos, pero store planning nos está solicitando 4 más para conectar las luminarias de ese mueble. | CONFORME A LA NUEVA SOLICITUD, SE RECARGAN LOS PLANOS IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS Y FUERZA PISO DE VENTAS-1012646 Y IE11a-CUADROS DE CARGA LB, LC, LM, CC Y C1-1012646, CON LOS 4 CONTACTOS EXTRAS EN EL CENTRO DE TELEFONIA. ASIMISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHOS CONTACTOS NO SE ENCUENTRA INDICADOS POR GUÍAS PROTOTIPO. DICHA INFORMACION SE RECARGA EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ELÉCTRICA DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE.
- CONTACTO A 120 V ROADSHOW | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano IE 03 instalación eléctrica de contactos y fuerza en piso de ventas, en el are de ROADSHOW, nos están solicitando un contacto doble a 120 V, pero no lo indica en plano. ¿Nos podrían indicar si se realiza o no? | CONFORME A LA NUEVA SOLICITUD, SE RECARGAN LOS PLANOS IE03-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS Y FUERZA PISO DE VENTAS-1012646 Y IE11a-CUADROS DE CARGA LB, LC, LM, CC Y C1-1012646, CON EL CONTACTO DOBLE EN EL ÁREA DE ROADSHOW. ASIMISMO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DICHO CONTACTO NO SE ENCUENTRA INDICADO POR GUÍAS PROTOTIPO. DICHA INFORMACION SE RECARGA EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ELÉCTRICA DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE.
- PORTON DE ANDEN | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano de conjunto CO3, en el area de anden de camionetas y anden de traileres, nos indica un porton, pero no hay detalles de este porton.¿ Nos podrian apoyar en enviarnos este detalle? | SE COMPARTE PLANO C10 PLANTA Y DETALLES DE PORTONES 1012646 CON LOS DETALLES DE REJACERO, PARA SU CONSIDERACIÓN. DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CARGADA EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE EXTERIORES - ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE; ASI COMO DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI.
- ESCALERAS DE EMERGENCIA EJE G | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano C05 de niveles sobre el eje G hay tres salidas de emergencia, con diferentes niveles,nos podrían mandar el detalle para estas escaleras que nos indican por favor. | SE COMPARTE BOLETIN B10 DETALLES DE ESCALERAS EN SALIDAS DE EMERGENCIA 1012646 CON LOS DETALLES DE LAS ESCALERAS EN SALIDAS DE EMERGENCIA, COMO COMPLEMENTO AL PLANO C05 DE NIVELES. DICHO BOLETIN, SE CARGA EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE EXTERIORES - ARQUITECTONICOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE; ASI COMO DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI.
- CINTA AZUL EN MALLA CICLONICA | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano A302a cortes generales a, en el detalle 5 corte longitudinal II nos indican la colocación de malla ciclónica, pero esta no tiene la cinta azul, store planning, nos indicó que si la lleva.¿ Es correcta esta indicación? | SE CONFIRMA QUE SE DEBERA CONSIDERAR CINTA PLÁSTICA COLOR AZUL DE RESINA DE POLIETILENO EN LA MALLA CICLÓNICA QUE DIVIDE EL ACCESO Y SALIDA DE TIENDA CON EL ÁREA DE CAJAS.
- POSTES DE ALUMBRADO | Encino (AA)+ | Sam's Club | . En el plano de alumbrado C-10 alumbrado exterior, todos los postes de alumbrado que van paralelos a la calle San Francisco de Romo los postes 17,18,19,21 y 22 caen exactamente debajo de las líneas de alta tensión, los cuales están provocando un arco eléctrico y ocasionarían un accidente. ¿Nos podrían indicar si se reubican y en qué área? | CONFORME A LO REVISADO CON WM, SE PRETENDE REALIZAR EL RECORTE DE LOS POSTES DE LAS LUMINARIAS, PARA QUE ESTOS QUEDEN MAS BAJOS EN ALTURA Y SE PUEDA EVITAR EN LO POSIBLE QUE SE GENERE EL ARCO ELÉCTRICO. POR LO QUE, SE COMPARTE EL ARCHIVO TABLAS DE ESPACIOS DE TRABAJO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, CON LAS DISTANCIAS REQUERIDAS CONFORME A NORMA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA SU CONSIDERACIÓN. ASIMISMO, SE DEBERA REVISAR EN SITIO A QUE ALTURA SE ENCUENTRAN LAS LINEAS DE ALTA TENSIÓN, PARA DEFINIR LA ALTURA DE LOS POSTES A LA QUE DEBERAN QUEDAR LOS POSTES YA CON EL RECORTE. DICHA INFORMACIÓN SE CARGA DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI.
- Sujecion luminarias | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | nos apoyan con el detalle para poder realizar la sujecion en la estructura para el colganteo de las luminarias en piso de ventas | En plano AE03 se indican detalles 3 y 4 para sujeción de las luminarias de tira continua, su apoyo para revisar los planos del proyecto completo.
- Nodo de Datos Farmacia | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Durante recorrido de Pre Posesión con Store Planning Sistemas requieren un nodo de datos adicional para PC de Farmacia. | En proyecto ya se contempla la salida de datos para la PC de Farmacia conforme a las guias mecánica vigentes.
- Servicio Telmex para omnicanal | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano “ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS” se indican 3 servicios por parte de Telmex pero tocando base con Sistemas Especiales de Walmart indican que solamente se tienen considerados 2 servicios por scope en servicios al cliente. Se solicita del apoyo para generar el boletín correspondiente para la solución de omnicanal. | En el plano ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS ya se encuentra considerada e indicada una linea directa de Telmex para la bodega de omnicanal
- EAS Detalles | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde nos podrian proporcionar detalles de EAS ya que no encontramos informacion puntual en proyecto, o si en su caso no seran necesarias las instalaciones en piso para las antenas asi como el resto de detalles de este sistema | De acuerdo con protipo y guías para este formato no se indicas EAS.
- RFI SOPORTE DE PANTALLAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI SOPORTE DE PANTALLAS. De acuerdo a A-300 no tenemos detalles de la fijación de las pantallas en servicio al cliente | El detalle de sujeción de TV se encuentra en el plano A-307b Detalles de paneles en Muros I en el detalle D17.
- RFI 39 Trayectoria dren de mini split | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para notificar sobre la instación del dren del mini Split de la oficina del mecanizado dado que el desagua más próximo es en los sanitarios, la trayectoria esta indicada sobre de ellos sin embargo al tener las consideraciones en sitio se visualiza que la trayectoria es demasiado larga y con diferentes puntos de cambio de dirección lo que pudiera provocar que el funcionamiento no sea el correcto, sin embargo se menciona para que pueda ser ratificado por el proyectista. Considerando un alternativa para el drenado se genera un reporte fotográfico para dar claridad visual y contemplar el desagüe sobre la cubierta del edificio de oficinas sin afectar el sistema TPO y atravesando por el faldón perimetral y con dirección puntual a la pendiente de la cubierta para drenar correctamente. Nos ayudan a validar lo mencionado. Anexo evidencia grafica. | Se acepta la propuesta, solo considerar sellos para pasar el muro de la nave y evitar filtraciones y al llegar a la cubierta de las oficinas conectar el dren de condensados más cercano.
- DRENAJE DE CONDENSADOS PARA COMPRESORES | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Se solicitan los detalles y caracteristicas de las lineas para drenaje de condensados de los compresores que se usara para la mecanizacion, considerando evitar perforaciones en cubierta a fin de mantener la hermeticidad y conservar las garantias. | Se liberó la actualización en Orden de Cambio 05, el 12/11/2024.
- #25 Tableros de corriente regulada existentes | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Como comlemento al RFI #24 se tiene en sitio tableros existentes: en la pared del eje A área de embarques se tiene un tablero de corriente regulada UPS 3 con espacios disponibles, en el otro extremo sobre el eje G área de recibo se tiene el tablero de corriente regulada UPS 2 también con espacios disponibles (se anexa reporte fotográfico), se solicita definir los trabajos a ejecutar. | Por favor adjuntar el reporte fotográfico. Su apoyo para validar al momento de enviar RFI que si se adjunten los archivos.
- #24 tableros regulados de fuentes de poder | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En el plano IE-11 se observa que la alimentación eléctrica de las fuentes de poder provienen de los tableros existentes CR-1 y CR-3, sin embargo estos tableros no existen en sitio como indica el proyecto, se anexan fotos. Se solicita aclarar de donde se alimentarán y/ó sí se instalaran tableros nuevos. . | Revisar respuesta en RFI 25.
- #23 Cambio de puertas corredizas en almacén | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | El CEDIS solicita la revisión de las puertas abatibles para el almacen ya que observan no son operables pues al abrir hacia afuera obstruyen el paso peatonal y tránsito de los montacargas, y al abrir hacia adentro obstruyen el acceso al primer modulo de racks y la estación de trabajo al lado de la entrada. Se solicita evaluar el cambio con puertas corredizas. . | Diseño no tiene inconveniente en la colocación de la puerta corrediza, solicitamos el apoyo para verificar el estado de Conservación de las puertas que se retiran tanto en Alto Valor como del Almacén para evaluar su reutilización.
- Agua fria para Cuarto de Basura | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | , en relación al plano IH-01 Instalación hidráulica red general, no indica la derivación alguna de la línea de agua fría hacia el cuarto de basura como en otros proyectos, por lo que solicito de su apoyo para la definición de dichos trabajos, así como, el detalle de la trayectoria, material, y diámetro de la tubería para dicho sitio, quedo atento a sus comentarios. | Se carga plano BOL - 12 - AGUA FRIA CTO. DE BASURA en la carpeta de Boletines obra con la alimentación de agua fría para cuarto de basura.
- RFI MURO DE RESPALDO EN SALCHICHONERIA | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI MURO DE RESPALDO EN SALCHICHONERIA. CONFORME A LOS PLANOS DE ABARROTES DE ACABADOS NO INDICA EN EL AREA DE SALCHICHONERIA DONDE SE COLOCA LA VITRINA ALTA DE SALCHICHONERIA. QUE TENGAMOS MURO DE TABLAROCA CON GLASBOARN, SE PREGUNTA SI SE COLOCARA DEBIDO A QUE SE MANEJA PRODUCCION ALIMENTICIA, SE ANEXA CROQUIS INDICADO DE COLOR VERDE | Si se debe colocar glassboard, se carga a la carpeta Boletines, boletín ACABADOS SALCHICHONERIA con el detalle.
- RFI ALTURA DE FALDONES | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI ALTURA DE FALDONES. De acuerdo a los planos A-401 (PORTICO DE ACCESO), A-300 (CORTES GENERALES), La altura de los faldones nos indica a 4.00, se pregunta si todos los faldoes perimetrales de piso de ventas se tienen que subir a la estructura. | La altura de los rótulos del piso de ventas esta indicada en el plano A-300 cortes generales, y en el plano GA-070 Abarrotes cortes interiores, se indican las alturas de (display) en zona de cámaras, detalle 1 corte 1
- Complementación de información de Desconectador y Contactos en área de carnes. | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | , solicito de su apoyo para la definición de las instalaciones eléctricas en el área de carnes, debido a que en el plano de abarrotes GIE-03-FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES no viene definido las especificaciones de los contactos y desconectadores para los equipos, solo se cuenta con la tabla de equipos en Amasijo, Tortillería, y Salchichería. | Se actualiza plano GIE-03-FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES integrando la descripción de la instalación del área de carnes, esto es solo un complemento de lo que se indicaba en planta en este mismo plano.
- Cancelería y ventanales Workstation fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo res pecto a plano: A-406a PLANO_DE_DETALLES_WORKSTATION_CDW_4640_CHIHUAHUA como se muestra en plano, hay dos ventanales en el eje A,B y eje 1,2 en recorrido con mantenimiento o conservación y ingeniería de WM solicitan 2 ventanales más en el eje 2,B y eje B,2 se les comparte reporte fotográfico ya que esto estaría generando un adicional en cancelería, obra en acabados ( Tablaroca, pasta y pintura) y tiempos de ejecución esto puede impactar en la fecha de entrega programada. | El proyecto indica 3 ventanas en 3 de las caras de la caseta, la cara del eje B tramo 1-2 no incluye ventana por la colocación de la pantalla, minisplit y el pizarrón, lo cuál implicaría trabajos adicionales, para realizarla modificación del proyecto de instalaciones y conciliar con la operadora la reubicación de estos elementos, se requiere Vo. Bo. de la operadora para respaldar esta solicitud.
- Nivel freático Tanque tormentas | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | comparto Informacion del nivel en el cual se encuentra la presencia de aguas: 49.48 Detalle en plano, se carga el mimso en documentos Se propone cambiar la altura del tanque y agregar un tratamiento por medio de algun pedraplen para romper capilaridad, el tanque tendira las siguientes dimensiones propuestas: Crecer cada celda 84 cm, de 5.50 m actual a 6.34 m y el ancho del tanque a 7 m de 5.50 a 7 m para tener el mismo volumen, comoparto planos en pdf en documentos | Esto es un hallazgo en sitio. En la imagen mostrada no se aprecia que se trate del nivel freático, las partículas de material ya se encuentran sedimentados, seguiría aflorando el agua si se tratara de ello, en la exploración no se detectó el NAF por lo que se considera un escurrimiento o alguna fuga de las construcciones que colindan con la excavación. Se carga nota tecnica con procedimiento, no se debe modificar la geometria del tanque de tormentas.
- RFI No. 006 PROPUESTA DE CAMBIO DE DISEÑO | Antonieta Villas Regina (AA)+ | Bodega Aurrera Express | RFI No. 006 PROPUESTA DE CAMBIO DE DISEÑO De acuerdo a la parte exterior de la tienda se logra observar un desnivel inicial donde se encuentra lo que es el nivel final de la parte exterior de la tienda y la parte baja donde se encuentra la banqueta fuera del predio. En el plano No. C06 se observa la trayectoria que se propone, pero sería imposible por lo niveles que se marcan de uno al otro, por lo cual se esta proponiendo un nuevo registro donde está marcado. En el plano No. C02c se observa el nivel que esta el cordón con 50.64 y el registro de Telmex que únicamente se propone está a una altura de 51.35. En el plano No. C06 se observa un registro doble fuera del predio un poste de madera que no existente, para revisar de igual manera si el registro y el poste de madera lo suministra la contratista, ya que ellos no lo tienen dentro de su presupuesto. | , •Se acepta colocar un nuevo registro donde está marcado. •En el Plano C06 se indica claramente la siguiente leyenda: “POSTE DE TELEFONO DE PROYECTO (POSTE DE MADERA TRATADA Mca Pymsaforest, NORMA UNE EN 14229” •En el mismo Plano C06 detalle D-3 se indica el Registro para la Acometida Telefónica L2T
- RFI 93 Conexión sanitaria a pozo de municipio | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En visita por parte de la subdirección de agua potable del municipio, indica que nuestra descarga sanitaria deberá ser en el pozo existente, ubicada fuera de los limites del predio, ya que tiene una profundidad mayor a los 5 mt. Por lo que nuestro pozo de visita será superficial y la descarga de este se dirigirá al existente con la profundidad mencionada. En el plano C07 si indica que el pozo de proyecto tenga un arrastre de 1.18 m con respecto al nivel del brocal, sin embargo, no indica alguna tubería que nos dirija al pozo existente ni el diámetro del tubo que tengamos que colocar. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que procede. Comparto el plano con lo indicado en este RFI | Conforme a proyecto y a la factibilidad entregada por autoridad se confirma que el proyecto se podrá conectar al punto indicado, como se indica en la topografía el pozo al que nos estamos conectando tiene un nivel de arrastre de 5.92 mts con un diámetro de 91 cm por lo que no se requiere realizar obra adicional.
- RFI 100 Recorte de pichonera en mueble de vigilancia | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | El equipo de store planning solicita que se recorte un modulo vertical de la pichonera del acceso de asociados para permitir la instalación libre de las válvulas de gas, válvula hidráulica, panel de alarmas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se apruebe esta solicitud | Conforme a plano GIG y GIH se indica que se considera en proyecto el espacio para las líneas hidráulicas y de gas, con respecto al panal de alarmas se podrá colocar sobre el muro lateral de panel de yeso con CCTV
- RFI 99 Cambio de voltaje para Montacargas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano IE-03, indica que se instalen 2 contactos de media vuelta trifásicos para la carga de las baterías del montacargas, sin embargo en sitio, el suministro de dicho equipo, requiere una alimentación monofásica 127 V. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y de que circuito tendremos que alimentar el contacto. | Se comparte plano IE03 con el cambio de trifásico a monofásico
- RFI 98 Termostatos para arranque de equipos | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Para esta unidad no fue considerado el suministro de termostatos para las unidades Paquete, para la posesión nos solicitan que los equipos estén operando, la contratista puede pre-arrancar los equipos pero también requieren de estos termostatos; consideramos que la contratista puede adquirir estos termostatos para que la tienda esté en confort en lo que Carrier arranca todos los equipos de la unidad, recordemos que para esta determinante, nos suministraron equipos de OTIS solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si aprueban la adquisición de estos termostatos . | Los equipos operarán con sensor de temperatura, los cuales son parte del sistema de ahorro de energía. Si se requieren arrancar antes con termostatos la decisión corresponde a construcciones
- RFI 97 Faltan detalles de bases para equipos | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a revisión en proyecto se notifica lo siguiente: • Los planos de detalles para bases de equipos de aire acondicionado en techumbre no indican como serán las bases para las cajas de ventilación VI-01,VI-02,VI-03, esto para su fabricación e instalación. • De igual forma, no se contempla en los detalles la base para la unidad desecante UD-01, cabe resaltar que este equipo tiene un peso de 2.3 toneladas. Solicitamos de su apoyo con los detalles faltantes | Conforme a plano ES401 se indica la ubicación de equipos, en plano ES416 se indica el detalle tipo para los equipos en cubierta
- RFI 104 Reubicación de contactos normales en el área de vigilancia | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En proyecto indica que los contactos de energía normal se instalen en el mueble baja de vigilancia, pero el mueble no se pega en ningún muro y no indica algún detalle de como llegar a ese mueble, por lo que se toma la decisión en conjunto con el personal store planning, a reubicar dicho contacto hacia el mueble alta de atrás del vigilante (pichonera) e instalar los contactos en los cajones del mueble, solicito de su apoyo para la liberación del boletín de la reubicación de estos contactos. | Se deberá considerar la colocación de un puente de pasos de gato como se indica en el detalle del plano A103d para el cruce con la cumbrera y se deberá coordinar con el proveedor de paneles para no afectar garantías
- RFI 102 Soporte para mueble de comedor. | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el proyecto no está indicado colocar un soporte en el muro de comedor para fijar el mueble de madera que es suministrado por GNFR; El equipo de Store planning solicita que se instale para soportar dicho mobiliario. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Considerar los refuerzos de madera para fijar conforme a mueble suministrado
- Conexión de Servicios, sanitario, agua, pluvial | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo de proyecto, referente a la actulizacion de proyecto aprobado por el municipio hago mencion que se realizaron varios cambios que no se tenian considerados, en plano de rupturas solo indica trayectorias sin marcar pozos de visita en red pluvial, en red de agua potable sin mencionar tipo de hidrante accesorios etc, sin mencionar las profundidades de excavaciones, materiales a usar (tuberias, accesorios)avalados por la autoridad materiales para acostillamiento de tuberias , en carpeta compartida el dia 9 de Octubre hace mencion del proyecto completo aprobado por la autoridad, hago mencion que esto se considera adicional ya que en presupuesto que se compartio no se considero las condiconantes de la autoridad para conexiones de servicios. | Favor de compartir el plano asbuilt como sustento al adicional compartido.
- ALCANCES CARCAMO SANITARIO EXTERIOS | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | En plano C07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-6213 se recomienda el cambio de las bombas del carcamo sanitario sobre la fachada lateral derecha pero se detecta que la valvula ubicada en la caja de valvulas y tuberia sanitaria se encuentran en mal estado por lo cual se recomienda cambiarlas esto para darle un correcto mantenimiento en un futuro a las nuevas bombas se anexa fotografia en notas y documentos, de igual manera favor de indicar tuberia y cableado y tablero al cual conectar para la instalacion electrica para esos equipos ya que en proyecto no se tiene dicho alcance. Es importante mencionar que los equipos existentes se encuentran fuera de servicio. | Durante el desarrollo de proyecto y órdenes de cambio a la fecha de este RFI no se tiene como alcances intervención en redes exteriores, por lo que las válvulas que comenta no tuvieron intervención. La única excepción de intervención fueron las bombas del cárcamo. Verificando la evidencia enviada por la contratista, se recomienda que se lleve a cambo el cambio de la válvula
- REUBICACION TAPON REGISTRO SANITARIOS ASOCIADOS BAÑOS MUJERES | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | Buena noche, en plano DEM IS-01 INST SANITARIA RED GRAL-6213 la instalacion sanitaria de los baños de asociados mujeres que se encuentran en mezzanine frontal pasa sobre el cuarto de sistemas, y debido a que la operación de tienda y temas de mantenimiento se han presentado oportunidades de filtraciones, se colocara una T para salir sobre el muro perimetral de tienda y conectar esta aun registro sanitario mas cercano en el exterior esto para que en caso de volver a taparse la tuberia tenga una descarga y no salga por las coladeras sobre los equipos.v | En el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-6213, detalle 2, se indica una charola sanitaria que debe instalarse bajo los sanitarios de asociados para evitar que se presenten filtraciones como las que se mencionan en el RFI.
- Nodo para segunda caja de pick UP e impresora | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de datos, solo indica una sola salida para caja de pickup, sin embargo se sumimistraron dos, por que se solicita y/o autoriza la segunda. Por otro lado, en la misma área de pickup, se solicita un nodo para impresora y un tercer nodo para pantalla. | e carga Boletín BOL-33 ID-04 - VOZ Y DATOS con el nodo solicitado.
- Antena para monitoreo de tanques | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | De acuerdo al boletín 89 para el monitoreo de nivel de agua, ya se tiene el equipo, sin ebargo requiere un nodo para una antena y pueda enlazar comunicación con la aplicación al celular, por lo que solicita el nodo y el alcance para el suministro de la antena y/o su inistrarlo a traves de la contratisa general | Se carga Boletín BOL-33 ID-04 - VOZ Y DATOS con el nodo solicitado.
- Cargador para telson Facturación | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En área de facturación sistemas solicita para la carga la telson (carga de radios); contacto 127V, regleta y clavijas de media vuelta, esto para su autorización e indicarnos el tablero de conexión | Se carga Boletín BOL-34 ID-01 - CONTACTOS REGULADOS con la indicación del contacto requerido.
- Nodo de Servicios para antena en comedor | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | StorePlanning sistemas solicita nodo de servicios para antena en comedor, por lo que se solicita su apoyo para la trayectoria la conexión y trayectoria del MDF a comedor. | Esta trayectoria se encuentra en el plano ID-01 Voz y datos, con cedula número 7 desde el comedor hasta el MDF
- Datos y energía sensormatic Cosméticos | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Para el ára de cósmeticos en piso de ventas solicita la instalación de lo siguiente: 1 contacto regualdo 127 v 1 nodo Alimentación para sensormátic se solicita su apoyo para la indicar las trayectorias de estas instalaciones, toda vez que no se tiene en proycto origina | El contacto para cosméticos se puede observar en el plano ID-01 Contactos regulado en tanto el nodo se indica en el BOL-33 ID-04 - VOZ Y DATOS.
- ALCANCE FALDON DE PICK UP | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | Buena noche en planos IE-04 ALIMENTACION A ADOSADOS y A100d-PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MUROS-6213 no indica alcances para el faldon de pick up, se adjunta fotografia en notas y documentos. Favor de indicar si es correcta la observacion esto para confirmar si esta señalizacion ya se encuentra actualizada con la nueva que se colocara en el club. | Se confirma que el alcance para pick up es unicamente la aplicación de pintura en faldones.
- Tanque de SCI salida de succion y retorno | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | , en plano HCM-01 CTO DE BOMBAS PLANTAS Y ELEV-6213 indica dos tuberias hidraulicas una de 2 que indica que es para recuperacion a tanque y otra de 4 que es la succion, pero en plano SM-PCI-03-6213 y el tanque de SCI no vienen las preparaciones para recibir dichas tuberias adjunto plano y ficha tecnica de tanque, por lo cual se requiere de su apoyo para indicarnos si estas las puede realizar el proveedor de SCI solo que al realizar estas se perdera la garantia del mismo. De igual manera no se tiene contemplada la canalizacion y cableado para los electroniveles del tanque de SCI, asi como los detectores de flujo para las 3 lineas principales de SCI en el raicer, estas se requieren para la conexión al panel de alarmas. | Consultanto a proyectista de SCI, de acuerdo a experiencias anteriorres en sus obras, las preparaciones se pueden realizar en sitio sin presentar problemas de garantía. No obstante, contratista de SCI deberá de nofiticar y coordinar con el proveedor la ejecución de estas conexiones. Se debe considerar de acuerdo a como lo indica los planos HCIM-01, HCIM-02, la altura para esta conexion deberá ser apartir de 6.95 mts y el tanque mide 10.13 mts. de altura.
- LAMPARAS PRIMETRALES EXTERIORES CUARTO DE BOMBAS | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | Buena tarde en planos SE-02 CUARTO DE BOMBAS y C10a ALUMBRADO PERIMETRAL no indica alcance de lamparas perimetrales fuera del cuarto de bombas y estas son necesarias para el alumbrado del pasillo de esta zona. Favor de indicar si no se realizara alcance y se respeta proyecto | En el proyecto liberado no se considera alcances exteriores, se sugiere que el equipo de mantenimiento de la unidad levante el ticket correspondiente para atender la oportunidad.
- Instalacion electrica sistema hidraulico cuarto de bombas | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | en plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS indica instalacion electrica nueva para SCI pero no para los tableros electricos para el sistema hidraulico, por lo cual se entiende que se ocupara la instalacion existente pero al momento de realizar el cambio de los equipos viejos a los nuevos tienda se quedaria sin agua para la operacion, por lo cual se requiere otra instalacion adicional para que tienda no deje de operar. Solicitamos de su apoyo para autorizar una instalacion nueva para realizar el cambio de estos equipos | Los tableros que no se indican cambios, se mantien existentes. Como menciona el plano TE-01 la contratista deberá revisar la logística de obra para garantizar el suminsitro hidraulico de la tienda durante el preiodo de trabajo de SCI y cambio de tanque.
- RETIRO DE MALLA CICLONICA EN TRASTIENDA PERECEDEROS | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | Buena tarde en plano A601e-UBICACION DE PUERTAS MALLAS Y CANCELES-6213 indica colocar nuevamente malla ciclonica para tableros, espero en esa area ya no quedan tableros ya que estos se reubicadon al edc de trastienda, por lo cual se decide no colocarla nuevamente y desmantelar la existente para reubicar la mesa de trabajo del area de perecederos y asi tienda no pierde tramo de rack. | Confirmamos de enterados. La reinstalación de las mallas se deberá considerar para la nueva posición de tableros, en caso de ser necesario.
- HALLAZGO CABLEADO DE CCTV DAÑADO CAMARA WALKING COOLER | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | En plano LP-02 SISTEMA DE CCTV indica que se debe reubicar la camara aun costado del walking cooler pero el cableado existente se encuentra dañado debido a que esta no se encuentra dentro de una tuberia, por lo cual se requiere cambiar el cableado y canalizar, esto para que la camara pueda transmitir imagen, adjuntamos evidencia fotografica en notas y documentos. Favor de indicarnos si se autoriza el cambio de dicho cableado. | Como se menciona en el plano indicado, se deberá considerar la canalización y cableado, de acuerdo al requerimiento de la cámara.
- Fijacion de tanque de SCI | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | Buena tarde en plano ES-600 ANCLAJE TANQUE CONTRAINCENDIOS_REVD-62 indica la fijacion del tanque de SCI pero dicho tanque no cuenta con las preparaciones para el sistema de anclaje, se anexa ficha tecnica en notas y documentos. Favor de confirmar si se requiere anclar el mismo y de ser asi involucrar al area de GNFR para realizar los trabajos adicionales para fijar este. | Como se indica SCI-007 el proveedor del tanque vertical es el responsable de definir el anclaje del mismo. La responsabilidad de la contratista y proyectista, en relación a la obra civil, para revisar estos anclajes; por lo que se deberá consultar a proveedor para especificar el anclaje correspondiente (numero de anclas, dimensiones, características)
- RFI 28 SOLICITUD DE PLANOS FALTANTES | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | NOS PUEDEN APOYAR A CARGAR LOS PLANOS ID-07 Y ID-07a, YA QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ISSUE | La información de fibra óptica esta indicada en el plano ID-04. De cualquier forma se carga en la carpeta de boletines los planos ID-07 FIBRA OPTICA-BA-6339_CALZADA_HEROES_LAREDO e ID-07a DETALLES DE FIBRA OPTICA-BA-6339_CALZADA_HEROES_LAREDO.
- 024 VOLUMETRIA ADIIONAL MALLA CICLONICA | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | Equipo de diseño Por medio de la presente se informa que de acuerdo con la OC emitida el pasado julio 2024, se realiza un incremento en volumetría del concepto en exteriores: **SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLÓNICA FIJOS INTERIORES A BASE DE TUBOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE 2 FIJADOS CON PLACAS Y TORNILLOS EXPANSIVOS A PISO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, DESPERDICIOS, ACARREOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA VOLUMETRIA ISSUE: 91.59 m2 VOLUMETRIA OC: 780.40 En espera de sus instrucciones | Favor de compartir el sustento del aumento en volumen. La malla ciclonica en exerior solo se indica en zona de equipos
- Redistribucion cajones estacionamiento Autos y Motos | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra con gerencia de remodelaciones nos indican que debido a la reubicacion de la planta de tratamiento, la distribucion de los cajones de estacionamiento sufrio cambios, agradecermos nos indiquen que distribucion debe ser ejecutada para contar con los cajones de estacionamiento requeridos por la autoridad, asi como la ubicacion final de los cajones de pick up y aunado a esto la reubiacion de los cajones de motocicletas ya que actualmente los indican en la seccion de la huella del anexo navideño y no es posible ejecutarlos | Se libero OC-02 Reubicación de PTAR en la cual se indican los ajustes a realizar por la reubicaión de la PTAR. Esta pendiente que Cumplimiento libere el permiso para poder realizar los trabajos de reubicación de la PTAR.
- Trabajos de guarniciones y cajones dentro del anexo navideño | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | Actualmente se encuentra instalado y funcionando el anexo navideño dentro del estacionamiento frontal de la unidad de venta, en proyecto nos indican que deben ser construidas nuevas bahias y guarniciones dentro de esta huella, estos trabajos se ejecutaran en el 2025, agradeceremos nos indiquen si es factible realizar solo el balizamiento simulando estas guarniciones e islas ya que nos indican que el anexo seguiera funcioando en el misma ubicacion y estos trabajos ocacionaran un problema de operacion para dicho funcionamiento | Se libero OC-02 Reubicación de PTAR en la cual se indican los ajustes a realizar por la reubicación de la PTAR. Es importante considerar que se está pendiente la liberación del permiso por parte de Cumplimiento para poder realizar esta reubicación.
- Gerencia de la unidad solicita la construccion de muro divisorio en cuarto de carton. | Coloso II (RM 2024) | Bodega Aurrera | Durante el recorrido realizado el dia de ayer en la unidad la gerencia de la unidad solicita la construcción de un muro divisorio del cuarto de basura esto indican ellos ya han sido multados por la autoridad anteriormente, por no tener esta separación de residuos, Cabe mencionar que la modificación del cuarto que existía se realizó conforme al proyecto ejecutivo vigente y en este no existe tal muro divisorio ¿Por lo cual se solicita al area de diseño revise el tema ya que de ser aceptado y aprobado nos compartan el boletín correspondiente para la ejecución del mismo? | Revisando el tema en cuestión, en proto no tenemos indicada la separación dentro del cuarto de basura, aunado a esto, no tuvimos en su momento la información de que los habian multado por no tener la división del cuarto de basura durante el proceso del proyecto. Esto no puede ser tomado como una omisión de proyecto, en todo caso debera ser atendido como una solicitud por parte de la autoridad y ser ingresado como una OT.
- Conexión del alimentador de Freidora - Preparados integral | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Referente al RFI 88 donde se pregunta de la alimentación de la freidora. El cual nos dan una respuesta, pero queda sin respuesta del circuito el cual se conecta | Atendiendo el RFI le comento que en el plano GIE-03 Fuerza y Contactos Abarrotes, se tiene indicada la alimentacion para la freidora desde el circuito 1,3,5 del tablero “GL”.
- REVISION DE ALIMENTACION DE HORNO COMBI HOBART. | La Marina (Proyecto RM) | Walmart Express | De acuerdo al plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS AREA DE PREPARADOS.- indica colocar contacto trifásico polarizado para Horno Combi Hobart, pero de acuerdo a requerimiento del proveedor indica que se requiere colocar desconectador para dicho equipo y no contacto de media vuelta como indica proyecto, se adjuntan plano y ficha técnica de horno, favor de indicar que procede. | R: Según la guía GP-03 para Meal Solutions indica para la alimntación del horno combi colocar contácto trifásico polarizado. Favor de proceder con el cambio de contacto d media vuelta, por el desconectador el cual debe ser 3x60A NEMA 3R.
- PASO DE LINEAS TELEFONICA POR GABINETE AEREO. | La Marina (Proyecto RM) | Walmart Express | De acuerdo a revisión con sistemas Wm indica que las líneas telefónica no deben pasar por el gabineta aerreo, sino de manera independiente, se indica que se ejecuto de acuerdo a proyecto en el plano ID-03A-DIRECTORIOS PATCH PANEL-ANEXO EN RACKS-2895, viene marcado, según proveedor las líneas de telefonía que no debe pasar por el gabinete son; + 25 PPE Ext. Telefónica. + 26 Ext. Telefónica Of. Adminstrativa. + 27 Ext. Telefónica farmacia. + 29 Ext. Costumer journey Ext. + 30 Ext. Costumer journey Ext. + 31 Ext. Costumer journey Ext. + 32 Ext. Costumer journey Ext. + 33 Ext. Costumer journey Ext. Favor de indicar como proceder. | R: El proyecto esta ejecutado conforme a guías de Walmart. En las gías no se indica que las líneas telefónicas sean directas. En todos los proyectos cuando llevas un rack aéreo o bien un IDF O MDF, la tienda se parte en dos y los servicios se canalizan dependiendo del rack mas cercano.
- ALARMADO DE 3 CONTENEDORES UBICADOS EN ANDEN. | La Marina (Proyecto RM) | Walmart Express | De acuerdo al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, No hay indicación de colocar alarmado a los 3 contenedores que se encuentran por la zona de anden, pero de acuerdo a personal de mantenimiento antes de la contingencia Otis, la tienda contaba con alarmado en dichos contenedores y enlazados al cae, favor de indicar que procede, se adjuntan imagen y plano. | R: Se envío el boletín 55 via correo a supervisión de obra y se cargo en tririga en la carpeta Arquitectonicos Interiores / Inst Especiales
- RFI ÍNTURA DE COMEDOR | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI ÍNTURA DE COMEDOR.SE SOLICITA CONFIRMAR EL COLOR DE LOS MUROS INDICADOS EN EL PLANO A-405 MURO DE LA BARRA COLOR SW 1004, CMX 1004 Y UNA FRANJA EN LA PARTE SUPERIOR DE 1.22 SW VERDE AURRERA, CMX 261C MURO DE PANTALLA COLOR SW VERDE AURRERA, CMX 261C MURO JUNRO A MESAS DE 4SILLAS SW6905 MURO DEL FONDO DONDE SE ENCUENTRA LA TARJA ES GLASBOARN | La pintura a utilizar viene indicada con las claves en cada muro y especificada en la tabla de colores del mismo plano (A-405)
- UBICACIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | La Marina (Proyecto RM) | Walmart Express | De acuerdo al plano ACC-02 Plano accesible -2895-.- indica colocar una nueva ubicación de rampa para persona con capacidades diferentes ya que debido a la colocación de del venteo del eje “D” por refuerzo estructura quedo bloqueado la ubicación actual, según recorrido con EO no indica que se revise la nueva ubicación ya que esta da a un cajón de estacionamiento que si existe un auto muy cercana a la dicha rampa no permitirá la persona en silla de ruedas salga libremente, favor de indicar sino existe una mejor opción, se adjunta plano. | R: Se envía por correo el Bol-49 Reubicación de rampa.dwg, indicando la reubicación de la rampa, mismo que se encuentra cargado en sistema. (Exteriores / Arquitectónicos)
- Informativo Observaciones en el espesor de la losa de la cámara de congelados | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | Se hace la observacion que para la camra de congelados al momento de realizar las demoliciones para el proceso de la comformacion de los firmes se encontraron las siguientes situaciones: *Se observa que el firme cuenta con un recubrimiento de mortero epóxico, por lo cual tenemos que realizar un procedimiento de retiro de dicho material por medios mecánicos *La losa de concreto cuenta con un espesor que va de los 26cm a los 30 cm en algunas partes siendo que los planos estructurales de las cámaras indican un firme de 15cm, lo cual junto con el material comentado en el punto anterior tiende a generar mayor cantidad de trabajo en cuestión de demolición, traspaleo, acarreo del escombro y limpieza. | R: Diseño se da por enterado sobe el hallazgo en obra, sobre el espesor de la losa de concreto de la cámara de congelados y el firme con recubrimineto de mortero epóxico
- Informativo: Lavamanos para sanitario damas clientes | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | Por medio del presente se hace constar que para el alcance de sanitario damas clientes el cual se indico que se tendria que realizar como parte del alcance de este año se deja instalado el lavamanos correspondiente al area una vez que dentro de los planos no se visualiza el equipo. | R. Diseño se da por enterado sobre la instalación del lavamanos en santarios damas clientes
- Informativo cambio de accesorio equipos de preparados: maquina de donas, cuenta litros, filtros, enfriador de agua, PUMA | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | En relasion a los equipos instalados de las areas de preparados se realizo el cambo de los contactos de 1/2 vuelta con la finalidad de que la nema de los mismos coincidira con la nema de las clavijas de los equipos las cuales se pudieron conocer y verificar cuando los equipos llegaron a sitio para su instalacion. | R: Diseño se da por enterado sobre el cambio de contactos de media vuelta, para la instalación deequipos en área de preparados.
- Informativo: Retiro de murete para ingreso de EDC frontal y trastienda | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | En relacion a los EDC fontal y de trastienda los cuales por proyecto se indican que se encuentran ubicados en los mezanines para poder subir dichos equipos se realizo la demolicion de una seccion de murete en amboz mesanines con la finalidad de crear el espacio para realizar la maniobra de ingresaer los edc a su lugar asignado mismo caso una vez posicionado los edc se procedio a tapar las secciones del murete que se tubieron que abrir. | R: Diseño se da por enterado sobre la actividad realizada para realizar la maniobra de EDC´s
- UPS´s de sistemas | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En listado de suminsitro y Scope no se contemplo el suministro de los equipos UPS´s para el area de sistemas IDF, MDF, se tuvo comunicacion con los proveedores de GNEFAR encargados del suministro de estos equipos y todos refieren que no se les ha solicitado o dado la instruccion del suministro de los mismos, durante esta semana se han tenido cortes continuos de energia por parte de CFE y los equipos actuales no cuentan con el respado para atender la linea de cajas lo que ha generado problemas de operacion para la unidad de venta, agradeceremos nos indiquen si se contemplaran por parte de esta remodelacion el suministro de los equpos nuevos | En proyecto de OC en el scope de sistemas no se indican las ups´s nuevas, por lo tanto se utilizaron las existentes tanto en IDF y MDF, recordando que las ups solo respaldan por un tiempo corto, en lo que entra la planta de emergencia. Si actualmente están fallando deberán de solicitar su OT, ya que no fue alcance de proyecto UPS nuevas.
- es 909 complementario cimentacion andador peatonal 2 | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | RESPECTO AL PLANO 908 COMPLEMENTARIO ANDADOR 2 ELEVACION FRONTAL ANDADOR POR PARTE DEL EQUIPO SEYCO TIENE LA SIGUIENTE DUDA Verificar niveles, no concuerdan los de cimentación con el corte agradecemos de su apoyo para la respuesta | Los niveles corresponden con lo indicado en planos C-05 y C-03. La altura indicada en el plano ES-908 de 4.10m se mantiene, no cambia y unicamene debera ajustarse el desplante de la cimentacion conforme plano C-05.
- ES 906 ANDADOR PEATONAL | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | POR PARTE DEL EQUIPO SEYCO NOS SOLICITAN DE SU APOYO PARA ESTA DUDA No viene conexion para el cable tensor de 1” en eje con doble VP-1y según el trazo el cable choca con el tubo VP1 SE ADJUNTA IMAGEN | Se confirma que sólo llevamos un tensor para unir un arco con el otro, el cual se indica en el detalle 11 del mismo plano (CONEXIÓN CAMBIO DE NIVEL ANDADOR).
- ESS 906 ANDADOR PEATONAL | Matamoros Garita (AA)+ | Walmart Supercenter | POR MEDIO DEL EQUIPO SEYCO NOS SOLICITAN LA ESPECIFICACION DEL TENSOR DE 1' A COLOCARSE EN ANDADOR PEATONAL YA QUE SOLO INDICA TENSOR DE 1 PULGADA EN EL DETALLE DEL PLANO ES 906 DETALLE 16 CABLE TENSOR POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU APOYO | La especificacion debe ser tensor de 1 a base de redondo liso A-36.
- MESA-IMPRESORA-SALA-JUNTAS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se solicita se informe si se debe considera mesa para el impreso que se indica en la sala de juntas. Favor de indicar si es necesario dicha mesa y en caso de ser necesario compartir boletín de mesa con características de material y altura de la misma. | se carga BOLETÍN 07 MESA PARA IMPRESORA DE SALA DE JUNTA
- CIERRE-ESPACIO-LATERAL-VITRINA CALIENTE-AREA PREPARADOS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido del 14 de noviembre se solicita por el área de diseño y Store Planning el cierre con lamina de acero inoxidable el espacio que se encuentra detrás de la vitrina caliente que se encuentra antes de ingresar al área de preparados integral, se debe considerar de vitrina a muro y así mismo en la parte superior de la vitrina. Favor de confirmar si es correcto considerar dicho cierre. | se confirma
- BASTIDOR-FACHADA-DETALLE | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se solicita se informe si se debe considera bastidor para colocación de lonas de temporada o publicidad en el área de fachada, en alzados se observa algún tipo de bastidor entre el área de pick up e ingreso a clientes pero no se tiene algún detalle de dicho bastidor. Favor de indicar si se colocara en caso de ser necesario compartir boletín así mismo se informa que licencias tiene considerado una área para colocación de lonas para publicidad de temporada. | el portalonas es alcance del proveedor de GNFR, ellos lo suministran e instalan, se deben de coordinar los trabajos a la brevedad
- REUBICACION-RACK-ALTO VALOR-PICK UP | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido el día 14 de noviembre store planning informa que se reubico el rack de alto valor que se ubica en pasillo de trastienda de servicio al cliente, esto porque la puerta de doble acción no opera de manera correcta, esto causa la reubicación de las instalaciones de alarmas. Favor de indicar si se ejecuta o no. | se deben de reubicar, confirmamos de enterados
- FALTA-DETALLE-JAULAS-CONSUMO-VINOS Y LICORES | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se solicita por parte de SP que las jaulas de consumo interno, vinos y licores, sean 15 cms mas largas y que tengan una altura de 4.50 mts así mismo considerar plafón de malla ciclónica, las puertas por proyecto se consideran solo corredizas las centrales. Favor de compartir boletín con especificación de jaulas, altura, calibre de malla, puertas corredizas y tipo de cerradura para colocación de candado. | de acuerdo a lo platicado en sitio con la contratista y supervisión, ya se tiene clara la solución y no es necesario ningun boletín de nuestra parte
- RODAPIE-TRASTIENDA-MUROS-TABLAROCA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Store Planning solicita colocación de rodapié en los muros que se encuentran Tablaroca, esto con el fin de proteger los muros y no sean dañados por la operación, los rodapiés son a bace de triplay de ½” pulg. Favor de indicar si se colocara triplay en los muros de trastienda para protección. | se debe de colocar el triplay en los muros que se platicaron en la visita del 14 de nov y quedaron asentados en minuta, se carga BOLETÍN RODAPIE ENTRASTIENDA PARA MUROS DE TABLAROCA
- SEGURIDAD-PTAR-02 | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo al rfi 1056285 se informa que la visita realizada el día 14 de noviembre se compartiría boletín con la solución para la protección de las instalaciones de la PTAR, ya que dichas instalaciones quedan a borde de rodado de las llantas de trailers. | Se carga en TRIRIGA boletín donde se indica la colocación de bolardos.
- RFI 45 PINTURA EN POSTES DE ALUMBRADO | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar a indicarnos de que color debera de aplicarce la pintura a los postes de alumbrado exterior ya que no identificamos esa informacion en los planos, en otro poryectos se ha aplicado en esmalte gris 1006. . | . En el Plano C-10 Trabajos Exteriores, en el concepto C-19 se indica en pintura esmalte en color negro de línea, para estar homologados con la imagen general del estacionamiento al estar en convivencia con una plaza comercial. .
- MALLA-ANTI ESTIBA-TRASTIENDA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Favor de compartir boletín del detalle de la malla anti estiba ya que no se tiene considerado, se solicita por store planning si se deben colocar ya que puede caer la mercancía arriba de las cámaras de refrigeración dañando alguna instalación eléctrica o mecánica. | si se debe de considerar, viene representado en el layout de operadora desde proyecto issue, debe de ser suministro de GNFR
- RETIRO-BOLARDOS-TRASTIENDA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido con proyectos y SP se solicita retiro de Bolardos uno en pasillo de entrada de asociados y dos en pasillo de trastienda antes de ingresar al área de amasijo. Esto con el fin de tener mayor espacio de circulación, favor de corroborar si solo serán tres retiro de bolardos. | es correcto, se confirma el retiro de los bolardos mencionados, Se carga en TRIRIGA boletín donde se indica el retiro de los bolardos.
- CABLEADO-SISTEMA-SONIDO | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning se le informa que no se tiene considerado el cableado para el sistema de sonido, favor de indicar de quien es el alcance, en caso de ser de contratista compartir las especificaciones del tipo de cableado. | Se informa que el cableado para el sistema de sonido se encuentra indicado en plano IE22-Sistema de sonido y sus características. El tamaño de la canalización, así como la cantidad de conductores, se pueden apreciar en textos cercanos al trazado de las canalizaciones. Ver a su vez, la nota #4.
- MICROFONO-LINEA-CAJAS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning se le informa que no se tiene considerado micrófono en área de línea de cajas, favor de indicar si se debe considerar canalización o alguna instalación adicional e indicar la ubicación del mismo. | En plano IE22-Sistema de sonido, se aprecia una trayectoria (canalización) que indica la ubicación de un equipo (al final de la misma); el cual sería el micrófono (para línea de cajas) mencionado.
- CONTACTO-ANTENA-MICROFONO | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning se le informa que no se tiene considerado contacto para antena del micrófono inalámbrico, favor de indicar donde se colocara en caso de ser necesario del circuito para dicho contacto. | En guías mecánicas no se indica antena para el micrófono inalámbrico. Se solicita su apoyo indicando, a qué equipo se hace referencia. Favor de compartir las especificaciones técnicas del equipo(s) para poder trabajar el boletín correspondiente.
- CONTACTO-VITRINA-VIDEOJUEGOS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning se le informa que no se tiene considerado contacto para vitrina de videojuegos en el área de electrónica, favor de indicar si es necesario y en caso de colocar favor de indicar el circuito para dicho contacto. | Se indican 4 contactos para las vitrinas (xbox, PS y 2 de Nintendo) en plano IE04-Contactos piso de venta emitido desde el proyecto ISSUE
- BASE-TORRE-PICK UP | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se solicita se informe si se debe colocar torre de pick up ya que en proyecto no indica si se colocara y no se indica la ubicación o algún servicio de contacto eléctrico o voz y datos. Se informa que llega torre de pick up, se solicita boletín para base y si se ocupara algún servicio. | Ver plano C14d y C14e para detalles de base y ubicación de totem. En relación al tema eléctrico, ver planos ID04 e IE05 de proyecto eléctrico (Link con los últimos planos validados por la UVIE).
- AJUSTE-ALTURA-CONTACTOS-CAJEROS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning solicitan que la altura de los contactos de servicio de los cajeros automáticos sean ajustados a una altura de 1.50 mts y no como se ejecutaron de acuerdo a proyecto. Se informa que proyecto indica altura de 0.30 mts y la altura debe de ser de 1.50 mts. | se deben de ajustar a una altura de 1.80m, de cuerdo a lo indicado en la CI-24-005
- MODELO DE ADOCRETO | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | Se envia propuesta de cambio de modelo de adocreto de cuardo a las especificaciones incluidas en la carpeta mnotas y documentos en donde se propone el modelo Cruz romana la cual indica la contratista que se esta fabricando en la region por lo que solicitamos su valioso apoyo con esta valoracion y aprobacion corresponiente. | De acuerdo con las especificaciones de la ficha técnica, el adocreto cumple en con la calidad requerida para el proyecto, dicho modelo tiene una diferencia en altura de 5.00 cm respecto al indicado en proyecto, al realizarán el cambio se tendría que considerar el corte o relleno en terracerías según sea el caso para alcanzar el nivel de rodamiento y ajustar esos 5.00 cm que tiene de diferencia. La calidad y resistencia deberán cumplir con las especificaciones del proveedor, las cuales serán verificadas en obra.
- RED VS INCENDIOS E HIDRAULICA SOBRE LINEA DE CAJAS | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | Por este medio se solicita la autorizacion de la modificacion de las instalaciones hidraulicas y contra incendios que se ubican en proyecto sobre la linea de cajas, ya que estas interfieren con las istalacioses de sistemas en esa zona por lo que causaeia daños en caso de fugas la idea es ubucarlas 1.5 mts hacia adentro del piso de ventas evitanto interferir con la linea continua de luminarias, en el caso de ser necesario enviar un boletin al respecto. | Como se indica en el modelo no deberían existir interferencias entre estas instalaciones, referente a la solicitud de mover las instalaciones PCI e hidráulica 1.50 mts dirección al piso de ventas estas cruzarían sobre la trayectoria de sistemas.
- 026 ESCALERA PARA CCESO A TANQUE TORMENTA | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | Equipo de diseño Referente a la construcción de tanque tormentas, de acuerdo con el plano C08 TANQUE TORMENTA no se nos indica la colocación de una escalera marina para acceso a este. Nos apoyan si es correcto esto, ya que el equipo de Conservación debe de acceder a dar mantenimiento a las bombas de lodos en algún momento. En espera de sus comentarios, | No procede la colocación de escalera marina para tanque de tormentas. Para acceso se deberá utilizar escalera portatil.
- 023 alimentacion electrica para sci | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo de Diseño Respecto a la alimentación eléctrica para el sistema vs incendio de acuerdo a diagrama unifilar (DU01 DIAGRAMA UNIFILAR) se nos indica que el tablero para los equipos será alimentado desde el tablero TGE, es correcto esta instrucción Se realiza la pregunta ya que por lo general la alimentación para este equipo es derivada desde la subestación eléctrica hasta el cuarto de bombas En espera de sus comentarios, cordiales | La alimentación eléctrica se ha considerado únicamente para la bomba jockey, la cual proviene del tablero “FHEA” y opera a 220V. La bomba contra incendios para este proyecto se ha especificado a diésel, por lo que no requiere alimentación eléctrica. Esta decisión se tomó basándonos en las especificaciones proporcionadas por el proveedor de equipos.
- RFI 55 CCTV exterior y omnicanal | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al RFI 1056198 - 0 - RFI 44 Ubicación de camaras exteriores, no indica camara en salida de omnicanal para el reflejo de pantalla la cual tambien no se ve sembrada en plano, de las camras 4 k EXTERIORES no se tiene ubicación y cableado (por lo regular se instalan por sepaprosa - entrada de clientes - frente a tanque tormenta) Nos ratifican instalaciones, ya que del considerarlos es un adicional para el contratista. | Se carga plano actualizado LP-02 Sistema CCTV a la carpeta boletines.
- RFI 54 Alarmado en puerta de emergencia - trastienda | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano LP-01 - SISTEMA DE INTRUSION, no indica accesorios en puerta de emergencia de trastienda, nos confirman el alarmado ya que es un adicional para el contratista | Se carga plano actualizado LP -01 Sistema de intrusión a la carpeta Boletines.
- RFI 53 EAS Sanitarios | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano LP-03 - SISTEMA DE ANTENAS, en acceso a baños existe una ilustración de antena pero el plano antes mencionado no indica canalización y cableado, nos confirman si se debe considerar ya que sería un adicional para el contratista. | Se carga plano LP-03 actualizado con la canalización de la antena de sanitarios a la carpeta Boletines.
- RFI. 32 INSTALACION SANITARIA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI. 32 EL PROYECTO EN EL PLANO DE INSTALACIONES IS01-INSTALACION_SANITARIA-WME-2093_BONAMPAK-IS-01. NO INDICA COLADERA TIPO TYLER EN PIE DE PUERTA DE CAMARA DE MEDIA DE FRUTAS Y VERDURAS, Y TAMPOCO INDICA LA DEMOLCION Y DESMANTELAMIENTO DE LA COLADERA EXISTENTE EN FRUTAS Y VERDURAS, SE REALIZA SUMINISTRO DE NUEVA COLADERA Y COLOCACION ANEXO EVIDENCIA. | En respuesta al RFI. 20 INSTALACIÓN SANITARIA, se compartió actualización de plano IS01, donde se indican los trabajos que nos mencionan.
- RFI. 31 INSTALACIONES ESPECIALES CTTV | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | RFI.31 EL PROYECTO NO INDICA INSTALACIONES ESPECIALES, SE REQUIERE LA REUBICACION DE CCTV QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE BEBIDAS A LA NUEVA UBICACION DEL LAYOUT. ME PODRIA APOYAR CON LA NUEVA TRAYECTORIA ANEXO EVIDENCIA, CUALQUIER COMENTARIO QUEDO A SUS ORDENES. | Se comparte boletín con la reubicación de CCTV a la nueva ubicación de bebidas. BOLETIN_SISTEMA_DE_CCTV-WME_2093_BONAMPAK
- Plano voz y datos - nodo para bascula en mostrador de carnes | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de Voz y datos no indica contato ni salida de datos para el área de mostrador de carnes, por lo que se solicita el boletín correspondiente para esta zona | Se carga información solicitada en el BOL-36 ID-04 - VOZ Y DATOS.
- Alimentador de UC cuarto de basura orgánica | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plnao de fuerza, o alimentadore no se tiene contemplado la alimentación para la unidad condensadora del cuarto de basura organica. Por lo que se colicita nos papoyen la información. | La información se encuentra en el plano IE-09 cargada en Tririga y se complementa con la información indicada en el BOL-16 IE-09 ALIMENTADORES GENERALES cargado en Tririga.
- Deshumnificadores en vitrinas perecederos | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En los planos de AA no se tiene contemplado la instalación de deshumnificadores para vitrinas de refrigeración, ¿No se requiere para esta unidad? | En el manual de aire se indica que se considera deshumidificación para ciudades hasta 70 km de la costa, Río Verde se encuentra a 228 km de distancia de la costa. En la lista de ciudades del manual de aire de Wal Mart, Río Verde no considera deshumidificación. En el formato de GNFR no se está considerando deshumidificación. Finalmente, en el manual de aire se considera deshumidificación para ciudades con una relación de humedad de 110 gr/lb o mayor, Río Verde tiene una relación de humedad de 108 gr/lb, por lo que esta ciudad no entra en los criterios para considerar deshumidificación.
- RODAPIE-MUROS-TABLAROCA-TRASTIENDA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano GA012 indica acabado de recubrimiento de muro del área de trastienda, store planning solicita colocación de triplay de 19 mm. Favor de indicar en cuales muros se debe considerar como adicional ya que se debe colocar los viniles de imagen corporativa. De acuerdo al plano antes mencionado solo se tiene como alcance triplay en el área de WALMART.COM | en la visita del 14 de noviembre se definieron los muros de trastienda en los que se debe de considerar triplay, quedo asentado en minuta
- VITRINA-ALTA-PASTELES-ZONA TORTILLERIA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | La vitrina de refrigeración del proveedor de RENSA suministra el equipo mas ancho de lo que se indica en proyecto, proyecto indica vitrina de 0.86 cms y en físico llega la vitrina de 1.05 mts de ancho en lo largo si llega de acuerdo a proyecto de 2.62 mts. Causa de la diferencia del ancho de la vitrina queda 0.19 cms fuera del muro de Tablaroca, mover el muro de Tablaroca del área de tortillería con lleva mover piso de loseta antiácida e instalaciones eléctricas e hidráulicas. Store planning solicita cambio de equipo o mover el muro para que la vitrina no invada los 19 cms el pasillo de ventas de dicha area. Favor de compartir la solución. | por temas de tiempo y costo no es viable realizar ningún tipo de ajuste en obra
- Plano de accesibilidad piso de ventas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Dentro de las carpetas del Tririga no se encuentra cargado planos de accesibilidad ni señal digita. ¿No se tiene contemplado estas instalaciones para esta unidad? | El plano A101g PLANTA DE ACCESIBILIDDAD E INCLUSIÓN está cargado en la carpeta Interior – Arquitectónica de Trririga.
- Tableros S1 y S2 Para sensormatic | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En cuarto EDC frontal debe instalarse los tableros S1 y S2 para sencormatíc, si embargo no se cuenta con las carácteristicas de los tableros, asi como el circuito y tablero a conectarse, solo viene en detalles pero no en planta. Quedo en espera de su apoyo para esta solución | La información solicitada se encuentra en los planos IE-12a CUADRO DE CARGA TAB-127V S1.S2.BF. SP y el plano IE-11e – CUADRO DE CARGA TAB-220V LC, LC1. En dichos planos se indica lo siguiente: • Modelos de tableros S1 y S2: QO112L125PG DE SQD • Tablero a conectarse: LC1 • Cto a conectarse S1: 14LC1 • Cto a conectarse S2: 18lc1
- 025 RESPUESTA A RFI 024 VOLUMEN ADICIONAL MALLA CICLONICA | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | Equipo de DISEÑO Este incremental se realiza a Lo indicado en el plano C14B MALLAS de la OC de julio. | Ver respuesta de RFI 024. La superficie de malla ciclonica no debe tener incremento respecto el Issue y la OC. Ambas versiones consideran los mismos elementos.
- B.A.P. FACHADA LATERAL IZQUIERDA | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | en respuesta al RFI con ID 1055483, solicitamos de su apoyo para reconsiderar las bajadas pluviales por muro sobre la fachada lateral izquierda y estas que descagen hacia el nuevo tanque de tormentas que se realizara en el 2025, esto para facilitar el mantenimiento de las mismas, de igual manera se informa que el muro colindante existente que presentaba humedad ya se demolio y esta en proceso de contruccion uno nuevo, se adjunta minuta de reunion con subcontrato para conocer los alcances del proyecto. | El proyecto ejecutivo de tanque de tormentas ya considera la captación de agua por medio de los colectores existentes a los que descargan las bajadas mencionadas. No se consideró como alcance de proyecto generar nuevos colectores ni intervenciones mayores.
- Lamparas frontales a faldones de tortillería, tren de congelados y lácteos | Condesa Mexicali (AA)+ | Bodega Aurrera | equipo de proyectos, se esta solicitando por el equipo de store planning bajar las luminarias frontales a tren de congelados, lacteos, amasijo, tortilleria, esto debido que se genera sombra por ducto de inyeccion de UD, cabe mencionar que la colocacion de tiras de luminarias se dejaron conforme a pryecto con una altura de 4.50 mts, se requiere bajar a 3.80 mts a la misma altura de lecho bajo de ductos de UD para que no se genere la sombra, quedando en espera de confirmacion, OT generada en primer bloque. | Se confirma se debe bajar la altura de las luminarias para evitar la sombra. La altura de los ductos no esta conforme a proyecto por lo que esto no debe generar un adicional
- RFI-19-NOTIFICACION DE INSTALACION TARJA COMEDOR | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE PARA LA COLOCACION DE MOBILIARIO DE ACERO INOXIDABLE EN AREAS, SE RECIBIO TARJA PARA COLOCACION EN COMEDOR, PERO EL SENO BIENE INVERTIDO, EN DISEÑO EL SENO LO PARCA EN EL LADO IZQUIERDO PARA COLOCARSE JUNTO A ESTUFON, PERO EN EL SUMINISTRO EL MUEBLE BIENE CON EL SENO DEL LADO DERECHO, POR LO QUE NO SE HARA EL CAMBIO DEL MOBILIARIO, PREGUNTA: SE DEBERA ACONDICIONAR LAS INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANTARIA PARA ESTE MUEBLE ACORDE A LO SUMINISTRADO, EXTENDIENDO LA RED HIDRAULICA Y LA DESCARGA SANITARIA. | se deben ajustar las conexiones conforme al suministro
- RFI-18-SOPORTE PARA DESCONECTADOR Y CONTACTOS DE SERVICIO EN EQUIPOS EN CUBIERTA | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | PARA LA COLOCACION DE EQUIPO DESCONECTADOR SIN PORTAFUSIBLE EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, INDICADO EN PLANO EN PLANO: IE-06 FUERZA Y CONTACTOS AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS -1016943-OC1, INIDCA QUE LOPS EQUIPOS SE INSTALEN SOBRE EL GABINETE, PERO POR SOLICITUD DEL PROVEEDOR CARRIER, REQUIERE NO SE PERFORE EL GABINETE, POR LO QUE TANTO EL DESCONECTADOR Y LOS CONTACTOS DE SERVICIO SE INSTALEN EN UNA ESTRUCTURA INDEPENDIENTE PREGUNTA: SE DEBERA CONSIDERAR LA CONSTRUICCION DE UN SOPORTE, FIJARLO A CUBIERTA Y EN EL COLOCAR EL DESCONECTADOR Y CONTACTOS Y EL CABLEADO DE ALIMENTACION Y SALIDA DEBERA HACERSE A TRAVEZ DE LA BASE ROOF CURF CON SU RESPECTIVO SELLO ANTIGOTEO? | Para efectos de garantias se podran colocal los desconectadores y contactos se les fabrique en sitio una estructura independiente para evitar perforar los equipos esto se debe confirmar con construcciones
- RFI-17-CONTACTOS PARA CORTINAS DE AIRE PISO DE VENTAS | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPOS CORTINA DE AIRE EN ACCESO DE PORTICO Y ACCESO EN ANDEN DE CAMIONETAS, EN PLANO: IE-06 FUERZA Y CONTACTOS AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS -1016943-OC1, SOLO SE INDICA LA UBICACION DE AMBOS EQUIPOS, Y EN PLANO: IE-06 FUERZA Y CONTACTOS AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS DEL ISSUE DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023, SI SE INDICA ALIMENTADORE ELECTRICO, TRAYECTORIA Y TABLERO, PREGUNTA: SE DEBERA CONSIDERAR LA INFORMACION DEL PLANO ISSUE DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023, PARA EL HABILITADO DE LOS EQUIPOS CORTINA DE AIRE: CA-04,05; CA-01,02,03? | La alimentación a equipos de cortinas de aire esta considerado en la segunda pestaña del plano IE06-FUERZA Y CONTACTOS AIRE ACONDICIONADO PISO DE VENTAS, en este plano se estan considerando las respectivas alimentacione
- RFI-16-ACTUALIZACION DE PLANO ALIMENTADORES | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | PARA LA CONSTRUCCION DE CIRCUITOS DERIVADOS DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, EN EL PLANO IE09-ALIMENTACIONES GENERALES - 1016943-OC1, SE UBICA EL TABLERO DE TRANSFERENCIA SEPARADO DEL EQUIPO GENERADOR Y SE UBICA COBRE UN COSTADO DEL MURO DE LA SUBESTACION Y LA TRAYECTORIA DE LOS ALIMENTADORES A LOS TABLEROS TGN Y TGE SE MUESTRA SALIENDO DEL TABLERO UBICADO EN EL MURO, SOLICITUD: DEBIDO AL SUMINISTRO DEL EQUIPO PLANTA DE EMERGENCIA CON GENERADOR Y MOTOR DE COMBUSTION MONTADOS EN CHASIS Y QUE SE SUMINISTRO EN OBRA Y QUE CUENTA CON EL TABLERO DE TRANFERENCIA INTEGRADO AL CHASIS DEL RESTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, POR LO QUE SE SOLICITA LA ACTUALIACION DEL PLANO: SE02-SUBESTACION ELECTRICA OBRA CIVIL - 1016943-OC1; ELIMINANDO LA BASE DE CONCRETO, YA QUE NO SERA NECESARIA CONSTRUIR LA BASE DE CONCRETO A UN COSTADO DEL MURO INTERIOR DE LA SUBESTACION, Y EL PLANO: IE09-ALIMENTACIONES GENERALES - 1016943-OC1, PARA SE ELIMINE EL SIMBOLO DEL TABLERO DE TRANSFERENCIA EN MURO Y SE UBIQUE A UN COSTADO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA Y CONSIDERE LA TRAYECTORIA Y CONSTRUCCION DE LOS RESPECTIVOS ALIMENTADORES ELECTRICOS A LOS TRABLEROS TGN Y TGE DESDE EL TABLERO DE TRANSFERENCIA MONTADO EN LA PLANTA GENERADORA. | Se envio plano con el cambio
- RFI 32 Ubicación de árboles | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano Int Vial Walmart terrazas 0919, nos podrían ratificar donde quedaran los árboles dentro que indica el plano C11 - Plano de Áreas Verdes y Permeables. | Esto se tiene en definición por ambiental
- RFI 48 Planta de emergencia para pruebas de equipos. | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al proyecto y fin de obra se solicita al contratista realice el suministro de las plantas de emergencia con el fin de realizar la entrega de obra, así como realizar pruebas de equipos, ya que este alcance se les retiro el 28 abril del 2023 De lo anterior esta actividad es un adicional para el contratista general | Esta confirmación es por parte del equipo de construcciones/ energia
- RFI 52 Parabus | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Nos podrían confirmar si se debe instalar el PARABUS | Si se debe considerar, esto conforme a plano vial autorizado
- RFI 50 Tablero PCI - transformador | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano DU01-DIAGRAMA_UNIFILAR-BA_4507_TERRAZAS_DEL_VALLE, indica alimentación al PCI desde transformador, se tendría que considerar un transformador de 5 KVA para el tablero de control ya que requiere 110V, se informa que en reunión con construcciones WM se autoriza este adicional para realizar pruebas al equipo | en proyecto se indica conectar del tablero TGE, un nuevo transformador de 20 KVA, 480-220/127V, este va a alimentar un tablero de 12 CTOS con barras principales de 100 A, de este tablero sale un Interruptor de 3P – 30A, que alimenta al Tablero “SCI”, este tablero alimenta a la bomba JOCKEY y el Precalentador.
- SOLICITUD DE CONTACTOS NORMALES Y NODOS DE DATOS EN EL AREA DE FACTURACIÓN Y GERENCIA. | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia a las conexiones del área de gerencia y facturación, personal de Store planning solicita 2 contactos normales y 2 nodos, uno para el área de facturación y el otro para gerencia, ya que en proyecto no viene indicado, por lo tanto, se solicita su apoyo indicar si se realiza dicho trabajo o se hace caso omiso a la solicitud. | De acuerdo con el plano ID04 VOZ Y DATOS en genrencia estan considerados 3 nodos de datos 1 de voz y 2 contactos regulados, en facturación 3 nodos de datos y 2 contactos regulados,confirmar que este ejecutado de acuerdo a proyecto, no se consideran instalaciones adicionales.
- RFI VALVULA DE CIERRE DE GAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI VALVULA DE CIERRE DE GAS. En el proyecto indica que la valvula de cierre esta frente a recibo, sin embargo debido a que operaciones han pedido en otras tiendas el cambio se solicita cambiar de ubicacion la valvula de cierre en donde se ubica el mueble de prevencion, se anexa croquis de la ubicacion propuesta. | Considerar movimiento siempre y cuando quede a un lado de el detector de gas y no genere ningún adicional. Ya que los trabajos corresponden al proveedor de gas.
- RFI CONFIRMACION DE COLOCACION DE PUERTAS DE ALTO IMPACTO | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI CONFIRMACION DE COLOCACION DE PUERTAS DE ALTO IMPACTO. EN EL PLANO A-601 DE PUERTAS Y CANCELES INDICA QUE EN EL AREA DE TORTILLERIA SE COLOCARA PUERTAS DE ALTO IMPACTO NOS PODRIAN CONFIRMAR SI SE COLOCAN ANEXO CROQUIS SEÑALANDO LAS PUERTAS A QUE NOS REFERIMOS | Se confirma alcance de puertas de alto impacto.
- RFI FALDON HASTA LLEGAR A PATIN SUPERIOR DE ARMADURA | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI FALDON HASTA LLEGAR A PATIN SUPERIOR DE ARMADURA. SE PREGUNTA SI EL FALDON QUE VA EN EL AREA DE AMASIJO, TORTILLERIA Y CARNES SE TIENE QUE CERRAR HASTA EL PATIN SUPERIOR DE LA ARMADURA YA QUE EN PROYECTO EN LE PLANO A-300 INDICA UNA ALTURA DE 3.76, AL IGUAL QUE EL AREA DE LACTEOS, SE ANEXAN CROQUIS Y FOTOGRAFIA DE LOS FALDONES COMO INDICA PROYECTO | Es correcto, el faldón, derivado a que el proyecto es hermético, tiene que llegar a la techumbre.
- RFI INFORMATIVO COLOCACION DE PUERTA HUECO DE ESCALERA DE PROTOCOL | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI INFORMATIVO COLOCACION DE PUERTA HUECO DE ESCALERA DE PROTOCOL.. Se informa que e colocara una puerta abatible a base de angulo, rejilla irving y cadena para cierre del hueco al accesar al protocol debido a que es un riesgo ya que al trabajar en el area el personal se podria descuidar y caer al vacio y por proteccion se colocara, se anexa croquis de ubicacion | La escalera va por fuera para estructura del protocol de acuerdo a prototipo.
- SOLICITUD DE MALLA PERIMETRAL POR CUMPLIMIENTO WALMART. | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido de pre-posesión realizado el día 11 de nov. del presente personal de cumplimiento walmart solicita se coloque malla en todo el perimetro de la tienda ya que indica que la unidad queda insegura y con libre acceso por todos lados. Se solicita su apoyo a esta petición. | Su apoyo para indicar quién del área de cumplimiento solicito la malla, en recorrido es Store planning
- RFI INFORMATIVO LAMBRIN PREPARADO DE CARNES | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI INFORMATIVO LAMBRIN PREPARADO DE CARNES EN EL PLANO GA.012 En el muro de la camara de carnes que da a preparado de carnes indica acabado glasboarn, el dibujo del muro referencia lambrin, y la nomenclatura indica glasboarn, asi que se colocara el lambrin con el acabado de glasboarn | Es correcto el glasbord se coloca sobre el lambrín de panel de yeso.
- Contactos servicios y oficinas - alimentación adosados | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de contactos y servicios no se indica la alimentación para lo siguiente: Alimentación para adosado principal de Walmarr Alimentación para el adosado en muro de pickUP Se tiene la alimentación para la lámparas tipo al alcón paa pachadas, pero no indica el circuito donde se debe conectar Por lo anterior se solicita el apoyo para estos datos | la alimentación del adosado viene considerada desde el Proyecto issue en el plano IE-03 - CONTACTOS PISO DE VENTAS, como complemento se carga BOL-35, donde se remarca la ubicación de cada uno de los alimentadores a los anuncios y se integra el alimentador de Pick Up.
- timbre en acceso de personal | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En planos eéctricos no tiene la alimentación y/o trayectoria para la instalación de timbres en acceso de personal. Por lo que se solicita su apoyopara indicar las caraterísticas del mismo. | Para el timbre para el acceso de personal ver el plano IE-04 Contactos Oficinas Y servicios donde se indica dicho timbre al exterior del acceso, este se encuentra alimentado del circuito 21 del tablero “GF”, el zumbador se encuentra al interior de la tienda en el área de vigilancia
- RFI COLOCACION DE STRUTS PARA CUBIERTA DE ANDEN | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI COLOCACION DE STRUTS PARA CUBIERTA DE ANDEN. Debido a que en sitio los joist que llegaron cortos de longitud la constructora propone el mismo sistema constructivo que en otra obra en donde el diseño esta aprobado y que se comparte, haciendo mencion para el refuerzo para un tanque de gas de 3400lts, y el del proyecto es de 5000lts, nos podrian indicar si este tipo de estrut se puede remplazar en lugar de los joist para no retrasarnos con la cubierta y la base del tanque de gas | El monten que quieren colocar en obra solo cumple con las deflexiones indicadas en el reglamento (al límite), sin embargo, no cumplen con las deflexiones que establece el manual de construcción de Wal-Mart.
- RFI COLOCACION DE LAMINA DEBAJO DE LA REJILLA IRVING | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI COLOCACION DE LAMINA DEBAJO DE LA REJILLA IRVING. Debido que en el proyecto no estiste detalle de colocacion de lamina por debajo de la rejilla irving y por que es circulacion y entrada de la camara de carnes se solicita que se coloque una lamina ya que por trabajos de mantenimiento por seguridad es peligroso que algun tornilllo o algo mas le pueda caer en la cabeza a un asociado, se anexa fotos de como esta area. | En el plano A-408a indica la colocación de METAL DESPLEGADO METAL RED #19-20 ROMBO 11X12 mm. con clave (9.38a) debajo de la rejilla Irving, detalle (PB y D2).
- RFI JAULAS DE ALTO VALOR DE TRASTIENDA Y DE E-COMERCE Y ELECTRONICA | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI JAULAS DE ALTO VALOR DE TRASTIENDA Y DE E-COMERCE Y ELECTRONICA. DE ACUERDO AL PLANO DE LAY OUT (A-101) Y MOBILIARIO (A-101a) INDICA QJUE LOS RACKS DE ALTO VALOR DE TRASTIENDA ES DE 3.66 X 1.25 CMS POR LO QUE LO LARGO ESTA BIEN SIN EMBARGO EL ANCHO DE ACUERDO AL PROYECTO PARA LA FABRICACION DE LA JAULA ES DE 0.90 CMS, ESTO ES DEBIDO A QUE NO SE CONSIDERARON LAS PATAS DE LOS RACKS, EN LA JAULA DE ALTO VALOR DE E-COMERCE Y ELECTRONICA INDICA LA MEDIDA DE ALTURA DE 3.66 Y LA ALTURA DEL RACK ES DE 4.00, NOS PODRIAN ENVIAR LAS MEDIDAS DE LOS RACKS CONSIDERANDO LAS PATAS Y TODO PARA QUE LOS RACKS ESTEN EN EL INTERIOR DE LAS JAULAS. | Las jaulas deben ser como lo indica proyecto con un ancho (E-COMERCE y TRASTIENDA= 1.16m), largo (E-COMERCE= 8.6m con un poste intermedio), largo (TRASTIENDA= 4.3m) y un alto (E-COMERCE y TRASTIENDA= 3.66m). Los RACKS de alto valor tienen un ancho de 0.90M y una altura de 4.00m indicados en el plano A-101a (Tabla DRIRECT GREEN).
- Plano de soporte de malla anticaídas fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Respecto al plano: A-408 PLANO_DE_SOPORTE_MALLA_ANTICAIDA_CDW_4640_CHIHUAHUA, respecto al plano, en el soporte metálico a base de ángulo que tipo de materia seria no se tiene especificaciones y de igual manera indica, ver BL-20241028-1 ya que este plano no está cargado en tririga nos pueden apoyar a dar una solución | Se confirma el día 19 de Nov. la carga del plano actualizado con el detalle de la soporteria. Favor de revisar y cualquier observación o duda, contactar a la coordinación de diseño.
- 028 JUNTA FLEXIBLE PARA SCI | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | Equipo de diseño Referente a los trabajos de SCI en plano SCI01 SISTEMA CONTRA INCENDIO GENERAL en el ramal principal no se nos indica la colocación de juntas flexibles, nos apoyan afirmando esto. Se considera la colocación de estas para absorber los movimiento que se presenten, asi como la dilatación térmica. En espera de sus instrucciones. | Se confirma que no se requieren juntas flexibles.
- Contacto piso de veentas | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En planos de contactos de piso de ventas, oficinas y servicios no indica el alimentador para rostifácil en entrada a selfcheckout, por lo que se solcita nos ayuden con dicho alimentador y a que tablero conectarse. | Se actualiza boletín BOL-35 IE-03 CONTACTO PISO DE VENTAS con la indicación del contacto requerido.
- BARANDAL-SEGURIDAD-SALIDAS-EMERGENCIA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning solicitan que se coloquen barandales sobre banquetas en salidas de emergencia esto con el fin de que el personal no salga directo a áreas verdes, carriles de circulación. Favor de indicar lo largo y altura de los barandales así mismo si se debe considerar en todas las salidas de emergencia. | no se deben de considerar, de acuerdo a los criterios de diseño wm, solo aplica el barandal Cuando la diferencia de niveles sea de 0.30 m o mayor
- SEGURIDAD-REJILLAS-TAPAS-EXTERIORES-METALICAS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se solicita se informe si se debe considera algún tipo de refuerzo seguridad para las tapas metálicas en el exterior por tema de robo, ya que no se tiene considerado si se deben soldar al contra marco o se deba colocar algún tipo de condena. Favor de indicar si se considera algo adicional para la seguridad. | no se debe de considerar
- SEGURIDAD-TOMA-SIAMESA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se solicita se informe si se debe considera algún tipo de refuerzo seguridad para las tomas siamesas en el exterior por tema de robo, ya que no se tiene considerado si se deben soldar o colocar algún tipo de refuerzo para evitar robo. Favor de indicar si se considera algo adicional para la seguridad de la toma siamesa. | no se debe de considerar
- ALIMENTACION-ELECTRICA-UNIDAN-CONDENSADORA-CUARTO-BASURA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se solicita boletín de la alimentación para la unidad condensadora del cuarto de basura de 220v. en proyecto no se indica circuito y trayectoria. Favor de compartir detalle eléctrico asi mismo el tipo de base para soportar equipo. | se carga boletín en relación a la alimentación eléctrica para la unidad condensadora del cuarto de basura orgánica, BOLETÍN ALIMENTACION-ELECTRICA-UNIDAN-CONDENSADORA-CUARTO-BASURA.dwg
- BANQUETA-ZONA-PICK UP-EXTERIOR | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se solicita se informe si se debe considera rampa en la banqueta del área de pick up, a la salida de la puerta de servicio se ubica banqueta pero no se consideró algún tipo de rampa, store planning indica que es necesario en caso de salir con algún carrito, el asociado tendría que bajar o dar la vuelta a unos 40 metros para poder llegar al cliente. Favor de indicar si es necesario de colocar rampa en banqueta en la salida de la puerta del área de pick up. | las rampas si vienen consideradas dentro del proyecto, En plano C14e, se muestra la geometría y los desniveles, además en el modelo generado, se pueden apreciar las rampas (desniveles), por lo que la contratista deberá de corregir y este alcance no debe de generar ningún adicional
- RELOJ-CHECADOR-SERVICIO-CLIENTE | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido con diseño y store planning solicitan contacto regulado y nodo de datos para reloj checador en el área de servicio al cliente sobre muro naranja. Favor de compartir boletín de detalle de ambos servicios | se cargan los boletines BOLETÍN RELOJ-CHECADOR-SERVICIO-CLIENTE CONTACTO REG. y BOLETÍN RELOJ-CHECADOR-SERVICIO-CLIENTE NODO
- BASE-PANTALLA-CONTACTO-ELECTRICO | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se solicita por store planning colocación de base metálica y contacto eléctrico para pantalla en area de comedor ya que proyecto solo indica 1. Favor de indicar si se considera el adicional de lña base y el contacto eléctrico para dicha pantalla. | De acuerdo a recorrido del pasado jueves 14 de noviembre del 2024, la base para pantalla y el contacto solicitado, ya se encontraban colocados, el contacto si viene incluido en el proyecto electrico
- CIERRE-MOCHETA-VITRINA-PAN-CONGELADO | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido del 14 de noviembre se indica por diseño que se debe realizar un cierre entre la mocheta de entrada al área del pick up-trastienda y la vitrina de refrigeración de pan congelado, esto con el fin de cerrar el espacio que se tiene de aproximadamente 45 cms. Favor de confirmar si se cierra y si se colocara el bómper y si se considera el laminado. | solo se debe de considerar el cierre de acuerdo a lo platicado en Sitio
- SEÑALIZACION-ZONA-ESTACIONAMIENTO-PICK UP | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se solicita se informe si se debe considera señalización vertical en el area de estacionamiento clientes, en proyecto no se tiene considerado algún tipo de señalización vertical para indicar al cliente la circulación y poder llegar a la zona de pick up. Favor de indicar si se autoriza el adicional y de quien sería el alcance. | es responsabilidad del proveedor de señalización, viene indicada en el plano C14d - PLANO DE SEÑALAMIENTO PICKUP-6510
- 006 TUBERIA PARA ACOMETIDA TELEFONICA | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano C10 D ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA se nos indica colocación de tubería de 2 ½ “ de pvc para la acometida telefónica, cuando por lo regular el requerimiento es de colocación de 2 tuberías de 2” por solicitud de TELMEX. Nos apoyan en indicar si se coloca una sola tubería como marca el proyecto o se colocaran 2 tuberias para la acometida telefonica. En espera de sus instrucciones | , las tuberías si corresponden a 2 DE 2”.
- CONTACTO REGULADO WALK-IN COOLER | LAS ADELITAS (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN) | Walmart Supercenter | PLANO ID-01 CONTACTO REGULADO, PROVEEDOR DE REFRIGERACION RENSA SOLICITA UN CONTACTO REGULADO PARA LA PUERTA AUTOMATICA DE WALK-IN COOLER, EL CUAL EN EL PLANO ID-01 NO SE TIENE CONTEMPLADO. DE SU APOYO PARA VOBO Y DEFINIR EN QUE TABLERO DEBE IR ESTE CIRCUITO, SE PRETENDE QUE LA EJECUCION DE ESTE TRABAJO LA REALICE CONTRATISTA COMO UN ADICIONAL. | Se carga en tririga boletín BOLETIN CONTACTO REGULADO PUERTA REFRI 22-11-2024 considerando el contacto regulado. Sin embargo no se integra al tablero de regulados ya que es un sistema de refrigeración por lo que se considera lo siguiente: -Se agrega contacto de energía regulada para puerta por solicitud de proveedor de refrigeración -La contratista deberá suministrar UPS de 1kva monofásico -La contratista deberá suministrar los interruptores termomagnéticos de 1p-20 para tablero PR1 y UPS -La contratista deberá considerar la puesta a tierra del UPS
- Cajillos de tablaroca | SC UNIVERSIDAD (MM-ELECTROMECANICO + BAÑOS) | Walmart Supercenter | Se informa que tenemos interruptores y cableados que se nos solicita cubrir, podriamos hacer un cajillo de tablaroca, anexo imagenes en reporte. De igual manera en el punto medio se nos pide colocar una proteccion o cajillo de tablaroca ya que presenta un riesgo para el peaton, anexo reporte. Espero nos puedan apoyar con sus comentarios y boletines de las soluciones | Se debera de cubrir lateral de espacio entre la placa de triplay de los tableros con el limite del foso superior de las rampas, esta debera de ser de características similares al forro de la pare interior y laterales que ya se colocaron ( Lamina galvanizada) sin embargo se debera de considerar fijadas con un bastidor para poder considerarlo desmontable, en caso de alguna reparación que se quisiera llegar a realizar, esto no debera de considerarse como adicional ya que en plano A100c-PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-3845 se tiene indicado el forro de esa cara de la travelator. La placa de triplay debera de considerarse sellador y aplicación de pintura esmalte color blanco como acabado para dar un acabado similar a la estructura recién pintada. Referente a al soporte intermedio, se debera de considerar el boleo de la placa base del soporte intermedio que indica, con la finalidad de evitar ángulos rectos, sin embargo no se debera de afectar ni dañar los cartabones. No se ve viable colocar cajillo ya que reduciríamos la circulación peatonal ya que esta debera de quedar independiente de la estructura de soporte intermedio.
- cajillo bajada pluvial | SC UNIVERSIDAD (MM-ELECTROMECANICO + BAÑOS) | Walmart Supercenter | Se solicita detalle para proteger bajada pluvial de golpes, anexo reporte fotografico. | Considerar bumper de protección de acero inoxidable de 2 de diámetro y bases de barras de 3/4 de diámetro y 18cm de altura con placas de 1/4 como base, colocados a cada 1.20m como máximo. Se deberán de considerar dos tramos uno de 1.75m y otro de 3.50m aproximadamente, verificar en sitio las dimensiones finales.
- RFI ACLARACION PROYECTO | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | Solicito su apoyo confirmando de las carpetas que estan cargas en Tririga, cuales de estas corresponden al concurso de la remodelacion 2024 ya que hay varias activas, asi mismo se requiere la ultima version del plano indice a fin de dar seguimiento al proyecto. | Esta información debe estar confirmada y del conocimiento de la Contratista, no puede asimilarse que a estos momentos iniciando proceso de obra se esté cuestionando dicha información, duirante el Concurso se dio las bases correspondientes de lo que se debió cotizar.
- RFI 34 SUSTITUCION DE MURO DE BLOCK POR MALLA CICLONICA | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Se informa que durante recorrido con la gerencia de construcción se solicitó la eliminación del muro perimetral que divide el paso hacia el área sin uso, para sustituirla por malla ciclónica esto con el fin de que en un futuro sea más fácil para la operadora poder hacer uso del área sin generar un costo extra al demoler el muro para poder tener acceso con equipos o tarimas a esta área. | se conserva el muro de block
- RFI 33 POSTES PARA LUMINARIA EN EJE D | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En el proyecto nos marca tres postes sobre el eje D pero la cimentación y la alimentación interrumpen el paso del canal pluvial por lo que se decide en sitio sustituir los postes por una estructura sobre la dala para compensar la altura de la luminaria sin afectar la maniobra de los trailers que entraran, se anexan propuestas para su validación. | De acuerdo con la propuesta de sustituir los postes, solo asegurarse de conservar la altura que se especifica en el proyecto para las camaras y luminarias así como corroborar que las diagonales propuestas no interfieran con la concertina galvanizada.
- RFI 32 REGISTROS SIN CONEXIÓN | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En proyecto nos indica 2 registros junto a la caseta de vigilancia y un registro junto al nicho eléctrico que no marcan conexión a ninguna parte, nos pueden indicar cual es la razón de ellos y adonde se conectaran. Se anexa croquis de ubicacion. | En los planos LP-02 SISTEMA DE CCTV 7471 y IE02- CONTACTOS GENERALES pueden ver que los registros dan servicio al cableado de CCTV y contactos
- RFI 31 TUBERIA PARA DRENAJE DE AGUAS GRISES EN CASETA DE VIGILANCIA | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En proyecto nos indica que tenemos una tubería de drenaje de aguas grises, pero en la caseta que se envió no cuenta con mini Split, esta tubería esta correcta, ya que en caso de ser así no se cuenta con un detalle para la fijación del drenaje sin dañar la caseta lo cual podría provocar una invalidez de garantía. | La caseta debe contar con un clima de ventana, en caso de no contar con descargas de minisplits, solo considerar las preparaciones a nivel de piso.
- RFI 46 Contactos para gondolas de videojuegos | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion a los contactos de piso de ventas, con el cambio de gondoleria montaron una gondola de exibicion de videojuegos y con 3 pantallas en proyecto solo indica 1 contacto duplex para esa gondola, la unidad nos informa que su planograma indica mantener las 3 pantallas encendidas junto con el alumbrado de la gondola, no confirma si se deberan instalar los contactos adicionales o solo se conservara el de proyecto, en caso de anexar los adicionales favor de compartir boletin. . | . Les compartimos el Boletin 08, considerando la alimentación para las góndolas de videojuegos. Favor de confirmar la ubicación final con operadora y store planning, ya que las góndolas no están identificadas en el layout y operadora y consideramos una propuesta. .
- RFI 30 MINI SPLIT EN CASETA DE VIGILANCIA | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En proyecto nos indica que llevamos el UPS en la caseta de vigilancia, pero la caseta que llego no cuenta con mini Split, por proyecto y suministros no se cuenta con ello; pueden indicar si este equipo es necesario y quien lo suministrara | La caseta de vigilancia no cuenta con minisplit si no que debe considerar un equipo de aire acondicionado de ventan
- RFI 29 TUBERIA DE DRENAJE SANITARIO | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En proyecto nos indica que la tubería de drenaje sanitario que se instalara es de 4” pero el drenaje que el camper sanitario trae es de 6”, debido a los solidos que lleva la tubería no seria recomendado meter una reducción por lo que lo mas recomendable seria cambiar la tubería propuesta de 4” por una de 6”, ¿se autoriza este cambio? | el diámetro de la tubería de 4 sobrepasa el gasto de diseño de los sanitarios del proyecto, técnicamente no es necesario realizar el incremento de tubería a 6 pulgadas de diámetro, sin embargo si por cuestiones ajenas al proyecto se considera su incremento, esto tendrá que ser respetando la misma pendiente y niveles indicados en proyecto, además de que no será considerado como adicional, de lo contrario apagarse a proyecto considerando la reducción.
- RFI 28 REJILLA SOBRE CANAL PLUVIAL | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | En proyecto nos indica un canal pluvial sobre el eje D pero no indica si este será cubierto de alguna manera para evitar que cuerpos extraños, arenas, material vegetal o la caída de alguna persona dentro del canal, se instalara algún tipo de rejilla o se mantendrá a cielo abierto como lo marca proyecto. | La zona donde se ubica el canal pluvial no esta destinado para el transito peatonal, por lo que se deberá considerar a cielo abierto como se indica en proyecto
- CONCEPTO DE ACABADO EN PLANOS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En detalles del 2 al 5 del plano A-303d y en detalles 2 y 4 de plano A-303e, se indica la nomenclatura 5.0 pero en lista de conceptos en solapa no se índica, por lo cual ¿Qué acabado o concepto de trabajo seria lo que se indica? | El concepto 5.0 se refiere a acero estructural solo como referencia.
- ACABADOS DE CELOSIA | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con el plano A-104b, en los detalles 1 al 7 se indica la colocación de celosia. 1. ¿Cuál seria el color del MDF laminado que se indica en plano? 2. Se indica modo de sujeción del perfil tubular mediante cable acerado, en plano de cortes se observa que el cable llega a los perfiles que soportan la losacero, por lo cual nos pueden indicar como sera el metodo de sujeción en dichos elementos estructurales. 3. ¿Que recubrimiento de protección o acabado deberá tener el perfil metálico de la celosia? | 1.- Usar laminado plástico marca Formica modelo 920-58 ALMOND, o bien, marca Ralph Wilson modelo D30-60 NATURAL ALMOND 2.- Sujetar el cable galvanizado a la losacer mediante taquetes y armellas. 3.- El perfil metálico de la celosía debe conservar el acabado de fábrica.
- DEMOLICIÓN MURO M0 EN PLANTA ALTA | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En plano PD02, en tabla de volumenes de demolición de muros se indica que la altura de demolición del muro M0, ubicado en planta alta será de 7.50 m de altura, sin embargo en plano de cortes A300 y en sitio, se observa que la cubierta tiene pendientes y que en el punto más alto de nave se tiene una altura mayor a los 9.00 metros, por lo cual ¿se procede a la demolición como se indica en plano de proyecto o en su defecto se hace la demolición hasta la altura total de dicho muro? | Favor de realizar la demolición como indica el plano del proyecto.
- RFI 95 Descarga pluvial modificada por subdirección de aguas Tuxtepec. | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En visita por parte de la subdirección de agua potable del municipio, indica que la descarga pluvial de proyecto (C08) no será posible ejecutarlo debido a que no existe algún registro, pozo o tubería cercana al predio de Walmart. La descarga mas cercana está a 130.00 m del predio, frente al local de Nissan por lo que el proyecto deberá contemplar esta infraestructura para llegar a dicha tubería / registro, la subdirección de aguas indica que la trayectoria deberá ser sobre banqueta con un diámetro de 12 Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede, ya que la gestión que realizó el área de cumplimiento, no considera estos trabajos debido a que no contamos con un proyecto | No se tiene solicitud de licencias al respecto, favor de notificar al equipo interno ya que desconocen estas solicitudes de la autoridad en sitio.
- RFI 94 Bypass para red hidráulica para sanitarios | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Para el proyecto hidráulico, no se tiene considerado un Bypass de la tubería de agua fría hacia la tubería de agua tratada, esto en lo que la PTAR comienza a operar. El atraso que tiene la PTAR, obligará a que se ingrese agua a presión a la línea de agua tratada para que los sanitarios puedan estar operando de manera normal (no con la presión adecuada pero si para que los fluxómetros operen). Los equipos de la PTAR no estarán funcionando para la fecha de posesión por lo que requeriremos del apoyo del sistema hidroneumático general de la tienda. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Solución dada en sitio.
- RFI 92 Contactos para Ociosas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Dentro de los suministros que le llegan a Store Planning, nos indican que llegarán 2 ociosas las cuales no están identificadas en los planos eléctricos para su alimentación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen qué tipo de alimentación y desde qué circuitos se alimentarán, así como la posición final, donde se deberán colocar dichos contactos | Conforme a plano GIE 04 se indica indican las salidas 26,28 y 30 para las vitrinas comentadas
- RFI 91 Vitrina de Carnes y pescados sobredimensionado | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En sitio, la vitrina y despacho de carnes y pescados llegó con dimensiones diferentes al de proyecto. En proyecto indica dejar un espacio de 3.68 m, sin embargo la vitrina cuenta con una longitud de 3.82 m; la solución vista en sitio, es retirar el lambrín que cubre la cámara de carnes y pescados. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjuntan imagenes de lo mencionado | Favor de considerar el ajuste en lambrin
- NODO DE DATOS IMPRESORA DE RECIBO | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Gerencia de unidad solicita nodo de datos para impresora en el área de recibo (mueble de recibo), ya que indican que no les es suficiente con la impresora del área de facturación. Favor de indicar si procederá esta solicitud, y si es asi favor de apoya con un boletín. ¡! | en prototipo solo estan autorizadas dos salidas y el proyecto cumple con prototipo favor de ejecutar conforme al proyecto
- RFI 110 Planos alarmas para PTAR | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo con los planos actualizados para Alarmas en el área de la PTAR, ya que con la actualización del proveedor, se modificaron los planos arquitectónicos pero no se reflejaron en los planos de las instalaciones especiales. | En el plano LP01 se indica la colocación de alarmas en la puerta de acceso a PTAR, Conforme al cambio en el acceso se deberá reubicar estas mismas instalaciones
- RFI 109 Mesa baja para impresora | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Dentro del proyecto para mobiliario de madera, no nos indica un mueble para impresora, el personal de Store Planning solicita qué se instale una mesa baja para impresora en el área de sistemas y facturación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se autoriza, considerar las mismas especificaciones de las demás carpinterías en oficinas
- RFI 106 Puente en techumbre para paso de instalaciones | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En proyecto no se cuenta con el detalle para el puente que se debe instalar sobre el cableado que se encuentra sobre el Charofil, el cual es de los paneles solares y se dirige hacia los conversores, ubicados en planta baja. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo | Se deberá considerar la colocación de puente de los pasos de gato como se indica en el plano A103d para el cruce con la cumbrera y se deberá coordinar con el proveedor de paneles y no afectar garantías
- RFI 105 Reubicación de roseta telefónica en área de vigilancia | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En proyecto indcia que la roseta para la alimentación telefónica se debe instalar en el mueble baja de vigilancia, sin embargo el mueble está despagado del muro en ambos lados y no hay algún detalle que indique de como bajar esa alimentación, por lo que se decide en conjunto con el equipo de store planning, bajar por la columna de la estructura de la parte de atrás del vigilante para dejarlo en la Pichonera. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se aprueba esta reubicación. | Se comparte plano IE04 con los esquemas de las opciones para la conexión del mueble
- RFI 103 Regulador de voltaje para cosméticos | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | El equipo de Store Planning indica que para el área de cosméticos debemos de suministrar un regulador de voltaje de 4Kva y uno de 8Kva, en el último orden de cambio, se adicionó un equipo de 4Kva Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si es necesario suministrar el otro equipo de 8KVa que solicita SP operaciones. | Se carga plano IE03 considerado el regulador de voltaje solicitado, por prototipo solo se indica la colocación de uno de 4 kva igual que en proyecto
- RFI 125 Canalización de registro de acometida hacia charofil de línea de cajas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el proyecto no indica alguna canalización del registro de acometida ubicada en el pasillo del IDF hacia el charofil que alimenta la línea de cajas, esto para poder derivar las líneas directas hacia cada local. Se propone instalar una canalización desde el registro de Telmex que se ubica sobre el muro del eje A hacia el charofil que se ubica sobre el área de IDF. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | EN EL PLANO ID07 SE MUESTRA LA CANALIZACION VACIA PARA LINEAS DIRECTAS HACIA LA CHAROLA DE ENLACE ENTRE CUARTOS DE SISTEMAS COMO LO SOLICITA LA GUIA MECANICA DE SISTEMAS. INDICANDO QUE LA CHAROLA SALE DEL REGISTRO TELEFONICO EN CUARTO DE MDF.
- RFI 124 Reubicación de contactos lockers | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | El equipo de store planning solicita que los contactos del área de lockers para clientes, se reubiquen a una altura de 2.00 m. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Conforme a Prototipo se indica la altura de 1.20 para los contactos de los lockers
- RFI 123 Angulo en aristas de tarjas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En los detalles constructivos, no se indica la colocación de un ángulo de metal en las aristas de las tarjas bajas para aseo. En obras similares si se les coloca. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Conforme a detalle 4 del plano A100aL se indica la colocación del ángulo
- RFI 122 Contacto adicional en consultorio | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Durante el recorrido con el personal de store planning, en el área de consultorio, solicitan un contacto monofásico adicional a un lado del escritorio del médico, a una altura de 1.90 m. Solicito de su apoyo con el boletín respectivo | No se indica el uso y/o necesidad de este adicional fuera de prototipo, no se autoriza
- RFI 121 Interruptores para automatización | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el proyecto no indica ningún interruptor termomagnético dedicado para el sistema de ahorro de energía, pero en sitio el personal de la empresa de ahorro de energía (Norcul), quien lleva los trabajos de instalación para el sistema de automatización; solicita 2 interruptores monofásicos de 15 amperes, uno para los tableros del EDC1 y el otro para los tablero del EDC3 para poder energizar las bobinas de los contactores, cabe mencionar en proyecto solo viene considerado un contacto para voltaje regulado para las tarjetas de control. Solicitamos de su apoyo con la autorización de este equipo adicional o indíquenos que procede. | En el plano ID-01 se indica un contacto con respaldo de UPS para cada uno de los epicenters. Éstos son para los equipos de control del sistema de ahorro de energía, con esos contactos quedan respaldados con los UPS de sistemas.
- RFI 120 Contacto para dispensador de agua | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el proyecto eléctrico indica un contacto en la barra de concreto para el dispensador de agua, por lo que store planning solicita que se reubique en el muro del eje 8, cercano al mueble con lavabo para los asociados. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Conforme a proyecto se considera el contacto en la ubicación del dispensador indicada en Layout Aprobado
- RFI 116 Reubicación de gavetero | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | El equipo de store planning indica que se reubicará el gavetero que actualmente se indica en proyecto, instalar el la sala de juntas; la nueva ubicación será en el espacio colaborativo. Solicitamos de su apoyo con el boletin para reubicar las instalaciones de alarmado de este gavetero | Conforme a layout y prototipo vigente la ubicación del gavetero es en sala de juntas
- RFI 119 Salida hidráulica para dispensador de agua comedor | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Dentro del proyecto hidráulico, no se tiene contemplado la alimentación para el dispensador de agua para los asociados en el área del comedor. El equipo de Store planning indican que es indispensable para la operación diaria, por lo que debe colocarse a un lado del lavabo de asociados, en el muro del eje 8. Solicitamos de su apoyo para que nos apoyen con el boletín respectivo | Conforme a guías mecánicas y prototipo vigente no se indica la alimentación para este dispensador, el modelo a suministrar debe ser de garrafón conforme especificación vigente
- RFI 118 Faldón para farmacia / carritos amigo | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el area de carritos amigo colindante con consultorio, no indica que se coloque algún faldon sobre el area de consultorio, misma que tiene vista directa con el acceso de los clientes. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede, ya que no está considerado en proyecto. Se comparte imagen del área en mención | Favor de colocar faldón de tablaroca solo en el costado sin señalización
- RFI 117 Plafon para lockers de clientes | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto indica que el área de lockers de clientes, no se coloque ningún plafón; Store planning indica que se considere plafón en ésta área al ser parte del uso de los clientes; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se debe considerar plafón a 2.40 mts de altura
- RFI 111 Faldones interiores eje 2 | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En los alzados, cortes y cortes por fachada, no tenemos indicado colocar paneles de tablaroca o Durock en forma de faldones para la estructura de la fachada ubicada dentro el pórtico de acceso en el eje 2, el cual será necesario para que tenga el mejor aspecto y que el personal de Área creativa pueda colocar su señalización. En el proyecto únicamente indica colocar un plafón sin embargo no indica los paneles para los faldones. Se comparten imágenes del RFI en mención. Solicito de su apoyo para que nos indiquen qué procede | Se debe considerar la colocación de faldón de panel de yeso y pintura white flour
- RFI 134 Contacto para pantalla en sala de juntas | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, se solicita instalar un contacto para una pantalla en la sala de descanso, el cual no está considerado en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Conforme a plano IE21 se indica las salidas para pantalla en área de descanso
- RFI 133 Lámparas en sala de descanso | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, se solicita instalar 2 lámparas en la sala de descanso, el cual no está considerado en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Conforme a plano GIE01 se considera luminaria para la zona de descanso
- RFI 129 Interruptor para ahorro de energía / automatización | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En proyecto no indica suministro de interruptor trifásico de 15 amperes para el sistema de ahorro de energía, sin embargo el proveedor lo solicita para el monitoreo del área de subestación Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Conforme a plano AE01 se indica en 220/480 v se requiere confirmar el voltaje para revisar la solicitud del proveedor
- RFI 128 Detalles de espejos para family rom | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En los planos de sanitarios indica que el espejo para los sanitarios de Family room, sean de 40x60 cm con marco de aluminio adosado el muro. El equipo de Store planning indica que el espejo deberá ser de diferente medida y deberá estar inclinada, el cual no se muestra en algún detalle de los planos sanitarios. Solicito de su apoyo para que nos compartan el boletín de este espejo para sustituir el instalado. o indíquenos que procede. | El espejo no deberá ser inclinado, pero deberá colocarse a partir de la base del lavabo, como se indica en el CDP-013 Accesibilidad, conservar especificación de espejo del proyecto
- RFI 127 Detalles de espejos para sanitarios | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto indica que los espejos para los sanitarios de clientes y de asociados, sean de 40x60 cm con marco de aluminio. El equipo de Store planning indica que estos modelos ya no son los actuales y deberán cambiarse. Solicito de su apoyo con el boletín con los detalles y medidas de estos espejos para sustituir las instaladas. | No procede el cambio.
- RFI 126 Acabado plastico en lactancia | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a la respuesta de la Solicitud de información _ 1055693 - 0 - RFI 88, Store planning está solicitando que se instale un rodapie hasta 1.22 m con acabado plastico Ralph Wilson para el área de lactancia. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Conforme a lo que solicitan se podrá colocar el rodapié indicado en el plano A600 Tabla de acabados de la OC1 a 1.22 de altura
- ESPINILLERAS-PROTECCION-RACKS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Favor de compartir boletín del detalle de las espinilleras de los racks de trastienda ya que no se tiene detalle asi mismo indicar de quien es el alcance y colocación de las mismas. | se carga BOLETÍN PROTECTORES PARA RACK EN TRASTIENDA
- RFI 139 Reubicación de hidrante | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, solicitan que se reubique la bajada del hidrante ubicada en la puerta de emergencia de lácteos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Conforme a proyecto el hidrante se ubica a un costado del rack de piso de venta
- RFI 140 Contacto para pan congelado | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no se indica contar con una salida eléctrica para el refrigerador de pan congelado que se ubica junto al despacho de tortillería. El equipo de refrigeración tampoco lo tiene considerado, el suministro es de Kysor y se requiere una salida eléctrica a 127 v. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Conforme a plano GIE02 se indica la salida Bifasica para la conexión del equipo
- RFI 137 Lámparas para muebles de frutas y verduras | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En proyecto indica que para el mueble de frutas y verduras, solo se realicen unas bajadas de unos contactos para alimentar un celosía el cual es inexistente y no fue suministrado por ninguna parte. Durante el recorrido con de posesión, indican que se deben colocar lámparas alrededor de estos muebles, similar a las lámparas de vinos y licores. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede ya que no estaba indicado en proyecto. | Se carga boletín regresando las luminarias de proyecto ISSUE
- BOLARDOS EN FACHADA PRINCIPAL DE ACCESO A CLIENTES. | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia al recorrido de preposesion de tienda MB BALANCAN TABASCO, personal de conservación solicita la instalación de bolardos en laterales de acceso a tienda con el fin de mejorar la seguridad y prevenir posibles accidentes por el flujo vehicular ya que solo se tienen instalados lo que marca en proyecto; por lo tanto, se solicita su apoyo indicando si se realiza dicho trabajo. | Su apoyo para indicar en croquis la ubicación de bolardos solicitados en proyecto estan considerados en la rampa de acceso de acuerdo con los criterios.
- RFI 136 Conexión de acometida internet para locales | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Dentro del proyecto no indica que nos derivemos de la caja de registro de Telmex ubicado en el pasillo del IDF, hacia el charofil que alimenta a los locales y demás areas comerciales. Se propone colocar una canalización con tubo de 3/4 o 1 de diámetro del registro hacia el charofil para que los locatarios puedan realizar su conexión directa con Telmex sin que ingresen al área del IDF. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Conforme a Criterios de diseño se indica la canalización a los locales, de realizar el cambio estos trabajos no deben generar adicionales
- RFI 138 Retiro de triplay y acabado plástico en lockers | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, solicitan que se retire el triplay y acabado plástico en las partes laterales del espacio para lockers. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Solicitud sin fundamentos.
- CEBREADO-BASE-POSTES-LUMINARIAS-EXTERIORES | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | Se informa a proyectos en recorrido de obra del 14 de noviembre que las bases de los las luminarias en área de estacionamiento no indica cebreado o algún acabado de recubrimiento. Favor de indicar si se cebrearan las bases y si serán todas o solo unas, en caso de ser algún favor de indicar cuales se deben de cebrear | se confirma, pero solo se deberán de pintar las bases que se encuentran a nivel de rodamiento del estacionamiento de clientes. No deberá considerarse la aplicación de pintura cuando éstos se encuentren dentro de un área confinada como: banquetas, jardineras, etc.
- Ubicación de horno rational | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , nos podrían indicar con la siguiente duda, en el plano IE-15f CUADROS DE CARGA GU2,GU,LF-3014 nos indica que en el tablero GU2 se llevará un horno rational, sin embargo en el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS FRONTAL-3014 en planta no se logra localizar dicho horno, este según nomnclatura (H200E que funciona a travez de un desconectador sin portafusibles) deberá colocarse en DELI, nos pueden ayudar con la ubicación de este por favor?, | Se hace mención que la indicación de este equipo no esta considerado en proyecto, por lo que se deberá hacer caso omiso a este desconectador. El horno que esta considerado es el inferno y es alimentado por GAS
- Workstation | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , en el plano LP02 SISTEMA DE CCTV-3014 nos indica una workstation, y también en notas generales indica que, Se deberá instalar una workstation con monitores de 32(imagen 1 y 2)....Sin embargo esa no viene como nueva en el plano de tabla de suministros (imagen 3) cabe mencionar que la workstation actual, esta presentando fallas, pues nos indica personal de PA que esta se enciende y se apaga de manera imprevista Nos indican que hacer ante esta oportunidad por favor. . | Se comparte actualización de listado de suministros con la consideración de estos equipos para el área de CCTV. Se solicita el equipo a GNFR
- RFI 40 Acondicionadore 30 KVA | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para dar a conocer la oportunidad en sitio al solicitar el arranque del equipo acondicionador de línea de 30 KVA dado que al presentarse el proveedor responsable detecta que el equipo no tiene la capacidad suficiente en el voltaje que se está manejando por proyecto dado que el equipo acondicionador está contemplado para un voltaje de 277/ 480 sin embarga en la instacion traemos un ingreso al acondicionador con un voltaje de 127 V. Se notifica al área correspondiente para poder ser validados los comentarios de proveedor y ser ratificado si el equipo solicitado es compatible con lo indicado en proyecto. Adjunto evidencia grafica. . | En Listado de Suministros se Indico ACONDICIONADOR DE LINEA DE 30 KVA 220V/220V, FACTOR K-13 EN GABINETE NEMA 1 (VER PLANO IE07) y en plano IE-07 se indica ACONDICIONADOR DE LINEA POWER-SUPRESS 600 MARCA EATON DE 30 KVA FACTOR KT3 EN GABINETE NEMA 1EN 220/220-127V, son las características que requiere el proyecto. Se está a la espera de la reunión con el proveedor de GNFR.
- RFI 42 Ubicación de contactos trifasicos. | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para ratificar la ubicación de estos contactos dado que se contemplan mesas de trabajo sin embargo no se tienen con puntualidad la ubicación de estas y el detalle para la ubicación de cada servicio. Adicional que se tiene en gestión con el equipo de ingeniería por la reubicación de los palets en temas de seguridad, considerando esto sea un impacto para la ubicación que se tiene proyectada. Adjunto evidencia grafica. . | Se comparte ficha técnica indicada por Ingenierías en la carpeta de boletines, así mismo encuentran en proceso de aprobación el layout definitivo.
- RFI 41 Solicitud de elementos adicionales para oficina del facilitador por conservación | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para notificar sobre los requerimientos que solicita el área de conservación de CEDIS dado que en el recorrido del viernes pasado 8 de noviembre visualizan y solicitan que se adicionen elementos para el servicio común del área, contemplando lo siguiente. * Colocar una Ventana nueva en el muro ciego, donde se ubica el Mini Split y la pantalla TV. * Colocar una barra adicional formando una escuadra con la que ya se tiene de proyecto inicial. * Colocar servicios eléctricos de contactos regulados y normales. Cabe hacer mención que lo solicita es un alcance distinto al proyecto contemplando esto es un adicional requerido por el área de conservación. Adicional a que las condiciones existentes ya están concluidas en términos de acabados (Tablaroca, pasta y pintura) por lo cual se debe considerar el retiro total del muro incluyendo lo ya instalado en servicios eléctricos, Mini Split, dren de condensado del equipo y bomba de extracción, con posible afectación al plafón. Adjunto avidencia grafica. . | La oficina del Mecanizador se trabajó conforme a la propuesta aprobada el 01/04/2024. No se aceptan adicionales.
- Ubicación y alimentación de tableros CC y DCI | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , con respecto a las trayectorias para alimentar los tableros de CCTV y Alarmas el diagrama unifilar nos indica alimentación desde el EDC 3 al cuarto IDF, sin embargo en proyecto los tableros se indican localizados hasta MDF, se solicita la aclaración de la fuente para alimentar dichos tableros y si se respeta la alimentación desde el EDC 3 (frontal) hasta MDF (trastienda), la trayectora y distancia es demasiada y justo en diagrama unifilar nos indica solo 8 metros de cableado. del EDC pero al IDF, ¿Nos ayudad con esta duda?, que se deberá hacer? | Se comparte actualización de los planos DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-3014, IE-07 ALIMENTADORES GENERALES-3014, en donde se considera la reubicación de los tableros de CCTV y alarmas conservando el alimentador y protección.
- Vitrina de pasteles marketside | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , nos podrían ayudar con la siguiente duda, en el plano de refrigeración GR2 TRAYECTORIAS SC EL EDEN-3014 nos indica que se llevará una vitrina de pasteles de 4 puertas en marketside (imagen 1), pero en plano GA070-PLANO DE VISTAS INTERIORES-3014 se visualiza una vitrina baja de exhibición en el marketside(imagen 2), incluso en el plano GA030-EQUIPOS Y MOBILIARIO DE ABARROTES I-3014 nos indica vitrina baja de pasteles (imagen 3) Nos indican cual es la correcta?, ahora bien, caso similar a la vitrina de pasteles congelados, en el plano GR2 TRAYECTORIAS SC EL EDEN-3014 (imagen 4) nos indica que se instala de manera mecánica y eléctrica a los racks, sin embargo en el plano FP4-2A TRAYECTORIAS PARA REFRIGERACIÓN SC DURANGO EL EDEN Nos indica que es un mueble auto contenido que inclusive nos indica alimentarlo con un contacto (imagen 5) nos ayudan con estas 2 dudas por sobre estas 2 vitrinas de pasteles? ç | Se hace mención que, para el primer caso la vitrina de pasteles de 4 puertas, la correcta es la indicada en el proyecto de refrigeración la cual es alimentada directa del rack propio de la especialidad, para el caso del pan congelado, este no es alimentado por refrigeración, este es un autocontenido que se indica el suministro por scope.
- Acceso a salchichoneria (columna) | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , el siguiente RFI es por una observación en campo sobre el acceso a salchichonería en el cual justo en frente se encuentra una columna y reduce el espacio para el acceso hacia salchichonería y la cámara de la misma (imagen 1), lo cual vemos que sería un poco difícil a la operación se propone recortar el muro lateral a la tura de la vitrina para ampliar el rango de maniobra de acceso, (imagen 2), además se podría cambiar el abatimiento de la puerta de imparto y ayudaría aun más, esto también se plasma en la imagen 2. Cabe mencionar que esto NO generaría adicional. Esto lo vemos funcional, salvo su buena opinión, quedo atento a sus valiosos comentarios | Se hace mención, que el proyecto se realizó con base al layout liberado por EO, sin embargo, como diseño no vemos inconvenientes en hacer el ajuste del muro como se sugiere en sitio, por lo que par hacer este cambio store planning deberá de obtener el vobo de eficiencia operativa para realizar esta modificación. Cabe aclarar que se deberán considerar tanto acabados como instalaciones de acuerdo con proyecto.
- Seguimiento a Contactos gondolas de temporada | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , con relación RFI 1055376 - 0 - Contactos gondolas de temporada al cambio de contactos de media vuelta por unos contactos normales en las góndolas se confirma de enterado y así se realizará según la petición de store planning, sin embargo, también se están solicitando colocar contactos normales sobre las góndolas de temporada a los extremos (rojos), nos ayudan con esta solicitud y sobre todo en que circuitos deberá ser colocados | Se comparte la actualización del plano IE-03 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3014 con los contactos indicados a solicitud de storeplanning, haciendo la aclaración que al ser una solicitud, esto no deberá considerarse una omisión de diseño.
- SEGUIMIENTO DE ILUMINACION EN ESPECTACULR | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | con relación a la respuesta de RFI 1056028 - 0 - Luminarias de espectacular les comparto imagenes del espectacular que esta no cuenta con los reflectores mencionados ni se encuentra en los planos de iluminacion exterior ni en tabla de suministros, solo viene una referencia en el plano C04-ANUNCIO ESPECTACULAR-3014 qver proyecto electrico, pero como comento en el plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-3014 no indica dichos reflectores, ahora bien, relacionado a la iluminacion que colocó en proveedor externo nos indica que colocó un total de 108 luminarias tipo led de las siguientes caracteristicas: Lampara LED TLT83665oPV MCA. TISHMAN (ANEXO FICHA TECNICA DE LO COMENTADO ASÍ COMO IMAGEN AQUI) | Se comparte actualización del plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-3014 con el ajuste a solicitud de las características del proveedor, se hace la aclaración que se conserva su alimentador y se deberá redireccionar hacia el tablero LB1, y la contratista deberá considerar una protección de 3P-15 la cuál deberá colocar en el circuito y en el tablero que se indica, y se recomienda para no afectar tiempos de ejecución, suministrar un desconectador de 3x30A nema para su colocación a pie de poste. Al ser una solicitud por parte de proveedor, esto no deberá considerarse una omisión de diseño.
- Conservación de cargador de baterias para montacargas | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relación al RFI 1055496 - 0 - Cargador de baterias montacargas Se confirma por store planning que este no será suinistrado como nuevo por scope de operadora, es decir se mantiene el existente, se comparte placa del actual para que nos indiquen el arreglo que se deberá realizar, cabe mencionar que la instalacion que trabaja el 220v se encuentra quemada/ flameada (comparto imagenes 3) por lo cual es probable que actual esté trabajando con el 480v actaulmente se encuentra conectado en el EDC1 en un alientador del A/A que trabaja a esa capacidad | Se comparte actualización del plano IE-04 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-3014, con el ajuste al equipo existente de acuerdo con la información enviada.
- 027_ALTURA DE SEÑALIZACION VERTICAL. | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano PIV_01_PLANO_INTEGRACION_VIAL, muestra el detalle (EJEMPLOS DE LA UBICACION LATERAL DE LAS SEÑALES FIGURA 33 (Sin escala)), el cual indica una altura libre de 2.50 para la señalización vertical y el manual de dispositivos para el control del tránsito en vialidades del estado de B.C. indica 2.00 m como altura mínima. Por lo que se solicita indicar si cumplimos con la altura minima del manual de B.C. o se mantienen las de proyecto, debido a que en la zona la señalizacion vertical se encuentran con distintas alturas. Adjuntó reporte y manual de dispositivos para el control del tránsito en vialidades del estado de B.C. | Las integraciones y proyectos de señalamiento de obra el municipio de Mexicali solicitó que se apegaran al manual de la SCT por lo que se deberán instalar conforme a plano PIV_01_PLANO_INTEGRACION_VIAL.
- Bajada pluvial area de andem | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo ya lo ejecutado tenemos una bajada pluvial en la rampa del andem lo cual por temas de condensacion de los equipos de aire estan condensando todo el tiempo y estan tirando todo el tiempo en la rampa ocupamos ver la mejor solucion para no tengamos agua ahi en la rampa todo el tiempo Quedo en espera de sus comentarios | De acuerdo con lo que platicamos, favor de mover el dren para evitar caída de agua.
- Fotos del rfi 28 bajadas pluviales | Peto (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Te comparto evidencia fotograficas del rfi 28 | RFI informativo recibido.
- #30 Hidrante a reubicar en farmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En proyecto el plano FPS-03 indica la redistribución de los hidrantes indicando que el hidrante existente en el eje 8 dentro de farmacia solo se recorre de su posición actual hacia la columna, la cobertura de este hidrante se entiende es para su uso al interior de la farmacia. Se observa: esta ubicado en un extremo con una posición inaccesible, y en el plano ES-302 de Lonas se indica corte en la lona para hidrante entendiendo que es para dejarlo accesible al exterior de la farmacia, se anexa croquis con fotos. Se solicita confirmar la ubicación ó sí debe reubicarse a un lugar distinto. | Se está analizando un cambio en farmacia por parte de Operaciones e Ing SCH, una vez definido se indicará la ubicación del hidrante.
- #29 | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo a la última OC se consideran equipos que son suministros adicionales para la contratista, sin embargo falta indicar especificamente los equipos, solicitamos aclarar que equipos son suministrados como adicional generados por la OC 3 y 4 por la contratista general. . | Los suministros a considerar son: 2 interruptores termomagnéticos de 3P-40A, cat. QOB340 marca squar'd 2 desconectadores sin portafusible nema 1 de 3P-30A. cat. DU321 marca Squar'd.
- #27 Tableros existentes CR3 y CR1 de corriente regulada | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En referencia al RFI #25, en el Plano IE-11 indica alimentación de corriente regulada de tableros existentes CR3 Y CR1 dentro de oficinas, sin embargo no existen los tableros. En cambio se observan tableros de corriente regulada en medio de las cortinas de recibo entre ejes 7-8 etiquetados como UPS 3, y UPS2 con espacios disponibles para interruptores. Se sugiere utilizar estos tableros existentes. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse, . | Se acepta la propuesta.
- 026 ASIGNACION DE PLACAS DE SUJECION | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo al plano ES-102-SUJECION_SORTER, se tiene el detalle 2 elevación soporte de sorter, la cual muestra las placas PL-1 AL PL-5, con un desarrollo de 6301 mm, considerando 5 joist para la sujeción. Por lo que surge la duda en como considerar la ubicación de las placas de sujeción si se tienen los reforzamientos con distintas dimensiones. Por ejemplo Se tiene un desarrollo de 1809 mm y considera 2 joist con sus puntos de fijación Se tiene un desarrollo de 3309 mm y considera 3 joist con sus puntos de fijación Se adjunta reporte grafico. | Las placas a utilizar para la sujeción del soporte en los diferentes casos referidos, queda en función de los niveles donde el equipo de Daifuku requiere fijar el sorter. Es decir, pueden utilizarse placas con numeración sucesiva según se requiera el nivel requerido del larguero l-1. Para verificar cada uno de los soportes revisar el la información de Daifuku cargada en Tririga el 09/09/24.
- #28 Espacio de tableros y transformador plano IE-06 | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En sitio se observa que el arreglo de tableros indicado en el plano IE-06 esta entre las cortinas con un espacio de 1.20 mts, que no es suficiente para el arreglo indicado en proyecto, por lo que se sugiere reubicar la ubicación de los tableros y transformador hacia dos espacios separando los tableros por un lado y el acondicionador tablero de regulado en otro espacio, se incrementa la trayectoria de alimentadores, otra opción es reubicar el arreglo en un espacio de 2.60 mts entre 7-8 que se observa en el reporte fotográfico. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | Se acepta propuesta de reubicar los tableros separándolos por una cortina, es decir; transformador y dos tableros en la posición marcada en proyecto y el tercer tablero y acondicionador del otro lado de la cortina.
- RFI 39 PROTECCIONES EN COLUMNAS ESTRUCTURALES EN DESCONSOLIDADOR | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Por proyecto no contamos con protecciones en las columnas metálicas de la estructura, se instalaran estas y en caso de ser así podrían indicarnos de que manera se habilitaran o se pueden realizar conforme a la propuesta compartida por contratista. | no se consideran protecciones a las columnas
- RFI 38 CANALON PLUVIAL EN COLINDANCIA DE MURO | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Por proyecto no contamos con trabajos en la colindancia del área sin uso, sin embargo tenemos un espacio en la colindancia que podría generar un escurrimiento al relleno lo que podría provocar socavones o humedad en el edificio colindante, se propone generar un canalón con escurrimiento hacia el canalón existente para evitar daños a futuro. | adelante con la propuesta de flashing para no tener escurimientos entre muros, revisar propuesta con gerencia de construcciones
- RFI 37 MEJORAS EN MURO DE COLINDANCIA DE EDIFICIO CONTIGUO | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Por proyecto no contamos con mejoramiento para los muros del edificio colindante que quedan expuestos, se solicita la autorización para los trabajos de limpieza y repellado en muros debido a que estos se observan con una construcción deficiente presentándose oquedades en muro de block, alambres salidos, elementos de concreto salientes, remates deficientes lo que podría generar problemas con el vecino y un daño a futuro en el edificio. Se anexa evidencia fotografica. | No se tiene en proyecto considerados, trabajos en las construcciones vecinas. Revisar con Gerencia de construcciones
- RFI 36 DETECTORES DE HUMO EN OFICINAS Y SANITARIOS | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Por proyecto no nos indica la instalación de detectores de humo en los campers de oficina administrativas, sanitarios y caseta de vigilancia; en caso de ser necesarios se requieren las trayectorias de la instalación y su ubicación. | Los detectores de humo en los 3 camper son suministrados por walmart y no requieren de ninguna instalación adicional ya que son autónomos
- RFI 35 SUSTITUCION DE PASADORES EN FIRME DE DESCONSOLIDADOR | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Se informa que para un aceleramiento en los trabajos del colado del firme del desconsolidador se sustituirán los pasadores por canastillas esto para poder colar completa la plancha, siguiendo los mismos patrones de trabajo que se utilizaran donde se marcan canastillas por proyecto. | Pudieran aclarar su consulta, ya que en ningun punto del proyecto se indican pasadores. En caso de que se refieran a las pasajuntas no habría ningún tema en sustituirlas por canastillas si se realizan las etapas de colado conforme a proyecto.
- ACTUALIZACION-AUTORIZACION-PLANO-BOTONES-ASISTENCIA- TRAYECTORIAS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido del 14 de noviembre se informó que proyectos compartiría plano actualizado de los botones de asistencia y las trayectorias o en su caso indicar si el proyecto actual es correcto. | Se cargó en TRIRIGA, en la carpeta de boletines el plano actualizado IE23E23 - ACCESIBILIDAD E INCLUSION - 6510-IE23
- RFI BASES DE ULAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI BASES DE ULAS. INFORMATIVO DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS DE LA ULAS (SUMINISTRO) SON MAS GRANDES SE REALIZARA LA MODIFICACION DE LAS BASES AMPLIANDO CONFORME A LAS MEDIDAS DE LAS GUIAS MECANICAS, SE ANEXAN GUIAS MECANICAS | RFI Informativo recibido. Cualquier adicional derivado, se tendrá que solicitar al área de compras directamente. Esto se revisó con las áreas involucradas en su momento (Compras/Construcciones/Diseño).
- RFI 131Salida de escape de bomba contraincendios | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el proyecto no indica realizar alguna salida del escape de la bomba de combustión, para el sistema contra incendios, solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo | Se deberá realizar conforme al detalle 7 del plano HCM03
- RFI 135 Cierre con tablaroca entre muebles | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Durante el recorrido de posesión, solicitan que se coloquen un cierre con tablaroca entre el mueble de despacho de panadería y el refrigerador de pan congelado, ya que por dimensiones del equipo, se generó un espacio de 25 cm. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | no procede
- CONTACTO REGULADO WALK-IN COOLER 02 | LAS ADELITAS (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN) | Walmart Supercenter | DANDO SEGUIMIENTO AL CONTACTO REGULADO DEL WALK-IN COOLER SE SOLICITA EL PLANO Y LA FICHA TECNICA, MODELO MARCA DEL UPS. | Se carga ficha técnica en careta de boletines de tririga.
- RFI 115 Bajada eléctrica adicional para pantalla de comedor | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Para la base adicional para la pantalla en el área del comedor, Store planning solicita que también se considere la bajada eléctrica en la misma placa metálica, similar a las bajadas de las pantallas de los menús digitales Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletín o indiquenos que procede. | Conforme a layout de operadora, proto vigente y proyecto, solo debe ser una pantalla en comedor.
- RFI 101 Salida y soporte adicional para pantalla comedor | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | El equipo de Store Planning indica que se debe instalar una base y un contacto adicional en el área de comedor, ya que en proyecto indica que solo un equipo y dentro del proto deben ser 2 equipos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | conforme a layout de operadora, proto vigente y proyecto, solo debe ser una pantalla en comedor.
- FALDON INTERIOR DE LA TIENDA | LAS ADELITAS (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN) | Walmart Supercenter | COMO NOTA EFICIENCIA OPERATIVA NOS PIDE QUE LOS FALDONES DE PISO DE VENTAS DE COLOR AMARILLO NO SE CAMBIE DE COLOR AL WHITE FLOUR. | Si eficiencia lo esta solicitando, se debera respetar la imagen existente. Se comparten las 2 opciones de colores de la imagen anterior en caso de requerir retoques o repintado en gral: 1) SW 6905 Jilguero Perfecto Mate Faldones: Piso de ventas. 2)CMX 6905 Jilguero Mate Faldones: Piso de ventas.
- VITRINAS DE PROVEDOR REFRIGERACION DIMENSIONES MAS LARGAS | LAS ADELITAS (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN) | Walmart Supercenter | Se informa que las vitrinas de carnes llegaron 20 cm mas largo, hay un desfase de aproximadamente 30 cm, Refrigeracion y contratista propone alargar el faldon hasta la dimensión de la vitrina esto en el lado largo del equipo, en lo ancho queda alineado al faldon. | Revisando layout de Rensa lo que tenía la vitrina es que era más ancha y en sesiones se aclaró que tenía que adecuarse al modelo, en el largo coincide y no podemos crecer el faldón. Favor de apoyarnos con una imagen en plano generando el contraste para entender la problemática
- BARANDAL EN BASE DE COMPRESORES A Y B | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | BUENA TARDE, SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTROS PLANOS ES-804 Y 805, NO INDICA COLOCAR BARANDALES A LAS BASES DE LOS COMPRESORES, FAVOR DE INDICARNOS SI SE CONSIDERAN ESTOS BARANDALES?, ASI MISMO FAVOR DE INDICARNOS SI SE CONISIDERA ALGUNA CONTENCION PARA ABAJO DE LA BASE DONDE SE LLEVA REJILLA IRVING ESTO YA QUE POR DEBAJO SON AREAS DE CIRCULACION. | SE CONFIRMA QUE SE DEBE CONSIDERAR EL BARANDAL EN LAS BASES PARA LOS COMPRESORES; TAL COMO SE INDICA EN LOS PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO A408a BASE PARA COMPRESORES 1004139 Y A408b DETALLES PARA BASES DE COMPRESORES 1004139, CARGADOS EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ARQUITECTÓNICOS. CON RELACIÓN A LO QUE SOLICITAN DE COLOCAR ALGUNA CONTENCIÓN DEBAJO DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE, DE IGUAL MANERA SE INDICA QUE EN LOS PLANOS A408a y A408b, MENCIONADOS ANTERIORMENTE, SE TIENE CONSIDERADA UNA REJILLA DE PROTECCIÓN DE FIERRO CUADRADO, ESPECIFICADA CON LA CLAVE 5.77a.
- MUROS DE CONTENCION AREA DE TANQUE DE TORMENTAS | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-09m PLANTA Y DETALLES DE MURO DE CONTENCION, PARA LAS SECC 19,20 Y 21, EL DESARROLLADOR PROPONE SE REVICE SI SON NECESARION LEVANTAR ESTOS MUROS, YA QUE SE TIENE EL TANQUE DE TORMENTAS CONO CONTENCION. favor de confirmar si se consideran estos muros. | LOS MUROS DE CONTENCIÓN PERIMETRALES A LOS QUE HACEN REFERENCIA SI SON REQUERIDOS POR EL BORDE DE PROTECCIÓN QUE DEBE MANTENERSE EN LA COTA DE ELEVACIÓN + 41.80. POR LO QUE, NO ES FACTIBLE LA ELIMINACIÓN DE LOS MUROS PERIMETRALES IDENTIFICADOS COMO MC-19, MC-20 Y MC-21.
- NIVEL FREATICO | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | , SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A EL TEMA DEL NIVEL FREATICO ENCONRADO, SE PROCEDIO A REALIZAR EL DESMONTE Y DEPALME DEL PREDIO, SE ENCONTRO UN 70% DEL PREDIO SATURADO AL REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES, SE REALIZARON CALAS PARA REVISAR ESTE NIVEL ENCONTRANDOCE EN LA COTA 47.5. REFERENCIADA A BN 50, EN LAS AREAS MAS SATURADAS SE ENCUENTRA A NIVEL DE DESPALME. EL DESARROLLADOR INFORMA QUE TIENE COMO PROPUESTA METER UN PEDRAPLEN PARA ESTABILIZAR EL SUELO, POR LO CUAL REQUERIMOS EL APOYO DE LOS ESPECIALISTAS ASI COMO INDICARNOS CUAL SERA EL PROCESO A SEGUIR PARA LA ESTABILIZAR EL SUELO. | CONFORME A LO MENCIONADO EN EL RFI, SE COMPARTE NOTA TÉCNICA CON LOS COMENTARIOS POR PARTE DEL GEOTECNISTA, PARA SU CONSIDERACIÓN. DICHA NOTA TECNICA, SE ENCUENTRA CARGADA EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE ESTUDIOS - MECANICA DE SUELOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE; ASI COMO, DENTRO DEL RFI CORRESPONDIENTE.
- IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR TANQUE DE TORMENTAS Y CISTERNA | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | BUENA TARDE, SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO ES-901 PLANTA Y DETALLES DE CISTERNA, NO INDICA CONSIDERAR IMPERMEABILIZANTE PARA EL EXTERIOR, POR TEMAS DE NAF EN LA ZONA FAVOR DE CORROBORAR SI SE CONSIDERA. | SE CONFIRMA QUE SE DEBE CONSIDERAR IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA EN CISTERNA, CONFORME A LO INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES WM, SECCIÓN 07110. IMPERMEABILIZANTES, DIVISIÓN 07 PROTECCIÓN TÉRMICA E IMPERMEABILIZANTE, NUMERAL 2.2) MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE, INCISO b) IMPERMEABILIZACIÓN EXTERNA DE CISTERNAS
- RFI 113 Cableado adicional para receptor de micrófono inalámbrico | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no indican la ubicación de la instalación del dispositivo receptor del micrófono inalámbrico, el cual en sitio el proveedor de sonido lo solicita para la instalación sobre la caja N.º 10, el cual tiene que considerarse un cableado adicional desde el área de servicio al cliente hasta la caja N.º 10 Solicito de su apoyo para que se genere el boletín para este adicional, o indíquenos que procede | Solicitud fuera de prototipo, no procede
- CONTACTOS TRIFASICOS PARA PULIDORA DE PISOS | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Gerencia de unidad solicita y contactos trifásicos (220v) en piso de ventas distribuidos en las columnas de los ejes 5,6 y 7 para poder conectar la pulidora del piso terrazo ya que nos lo que viene indicados en proyectos no les son suficientes, favor de indicar si se puede realizar esta solicitud ya que seria un adicional, si este se autoriza favor de apoyar con boletín para ver ubicaciones de los circuitos en los tableros de donde se alimentaran. ! | Este alcance no aplica por prototipo solo esta permitido el uso de lavadora de pisos favor de apegarse a lo indicado en proyecto
- RFI 132 Bajada eléctrica para muebles de videojuegos | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | En el proyecto eléctrico no nos indica la alimentación de los muebles de videojuegos que están en el área de electrónica, Store Planning indica que debe ser con Energía normal, Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletín respectivo | Estas bajadas si están en proyecto en caso de no coincidir con la posición de las vitrinas de videojuegos reubicarlas
- RFI 1078 Modificacion a alimentadores del local +Visión | Santa Fe Tuxtepec (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a la respuesta de la Solicitud de información _ 1055692 - 0 - RFI 87 y a la Solicitud de información: 1056305 - 0 - RFI 107 que se envió; el área de negocios inmobiliarios envía el cuadro de carga del local de +Visión, para que también se considere el cambio de alimentadores y voltajes para el correcto funcionamiento del local. Se comparte el cuadro de cargas recibido por correo y la captura de pantalla del correo Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo o indiquenos que procede. | Se cargan planos eléctricos DU01, DU02, IE-17, IE-10a en carpeta de boletines con las adecuaciones necesarias
- RFI 96 - ALIMENTACION PARA COMPRESOR DE AIRE SCI | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , en los planos SM-PCI-07 y SM-PCI-09 de instalación de sistema contra incendio, indica una alimentación para el compresor de aire para supervisión de tuberías de 115V, 60HZ, 3.7A, 1 Fase, en planos eléctricos no viene indicada esta alimentación, indica personal de saka que se necesita un techo para cubrir dicho equipo compresor ¿Nos podrían indicar en que tablero y que circuito seria la alimentación para este compresor, al igual si se colocara el techo para protección del equipo? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. . | equipo Se carga boletín 35. - Se agrega salida de contacto para compresor de aire, se deberá coordinar la ubicación exacta con el encargado de la instalación del equipo. - La contratista deberá considerar todo lo necesario para la correcta instalación de las salida eléctrica. - La contratista deberá suministrar un interruptor de 1p-20a (qo120) para la conexión de la salida de contacto al tablero gl circuito 13.
- DIFERENCIAS DE CAPACIDAD EN INTERRUPTORES RACK A | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Revisando la orden de cambio OC2 liberada el pasado 8 de octubre de 2024, Se tiene una discrepancia en los interruptores principales del RACK A, el Diagrama unifilar DU-01 en el Tablero general de distribución TG, nos indica que para la alimentación requiere un interruptor de 3*250 para el Rack A, pero en los planos de refrigeración GER3.1 Unifilar SC La Fe nos indica que el interruptor principal es de 3*400, teniendo diferencias en los amperajes. Nos apoyan en conocer si esto es correcto o se debería de considerar un interruptor de la misma capacidad y revisar también si el cableado seria el mismo. | AJUSTES LIBERADOS EN ORDEN DE CAMBIO
- Punto de conexión existente. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para aclarar una duda sobre la información presentada en el plano C07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR en la que nos indica el nivel de arrastre del pozo de visita al cual se va conectar la descarga sanitaria de la tienda, el tema es que se encontró una diferencia de niveles entre lo físico presentado en campo y la información presentada en el plano, mas a parte se encontró otro pozo de visita cerca del área de conexión a la red municipal el cual tiene un buen nivel de arrastre para poder realizar de manera correcta la descarga al colector municipal. Se anexa croquis del detalle de conexión para mayor aclaración en el apartado de Notas y Documentos. La cuestión es ¿Cuál es el poso de visita al que de va conectar la descarga sanitaria de la tienda?. También se presenta una propuesta de solución al problema la cual es conectarse al pozo de visita encontrado esto para evitar mayores afectaciones al pavimento de la Avenida Rómulo Garza y el cierre del transito vehicular. | No hay factibilidad de conexiones aun, por lo que la conexión final no se tiene definida.
- Nivel de piso terminado Bodega de muebles y tarimas | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Revisando los planos C05 plano de niveles, C03 plano de conjunto, Plano A605 bodega de muebles y tarimas y plano estructural ES-908 - PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA DE BODEGA DE MUEBLES, no nos da un nivel exacto, nos podria apoyar con el nivek de piso terminado de la plataforma de la bodega de equipo y tarimas. . | SE COMPARTE PLANO BOLETIN B01 COMPLEMENTO NIVELES BODEGA MUEBLES Y TARIMAS 1009930 CON EL COMPLEMENTO DE NIVELES EN EL ÁREA DE BODEGA DE MUEBLES Y TARIMAS, PARA SU CONSIDERACIÓN. DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CARGADA EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE EXTERIORES - ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE; ASI COMO, DENTRO DEL PRESENTE RFI Y CARPETA DE BOLETINES
- Congelador carnes. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , informamos que debido a la nueva ubicación de la cámara del congelador de carnes presentada en el plano A101a LAYOUT 1009930 de la nueva orden de cambio que esta por liberarse, la estructura del congelador de carnes atraviesa el dado D-5 de la columna C-3, debido a que tanto la columna y el dado ya están construidas en sitio se quiere evitar realizar alguna afectación a la estructura por lo que se les comparte el detalle de la solución realizada en campo la cual consiste en que la estructura del aislante térmico del congelador de carnes rodee el dado D-5 tanto la dala como los muros de la cámara esto para evitar filtraciones de humedad a la estructura del dado o columna y también para evitar demoler parte del dado debilitando su estructura. Se anexa croquis en Notas y Documentos para mayor ilustración de la problemática y solución en campo para que nos ayuden con la actualización de la cámara de congelados de carnes en el proyecto del proveedor de refrigeración y este preparado para la construcción de este detalle. | SE COMENTA QUE LA PROPUESTA DE AJUSTE DEL PANEL DE REFRIGERACIÓN EN CÁMARA DE CONGELADOR DE CARNES ES VIABLE, CONFORME A LO REVISADO CON PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN; POR LO QUE, SE COMPARTE BOLETIN B03 AJUSTE DE PANEL EN CONGELADOS DE CARNES 1009930 CON EL AJUSTE EN EL TRAZO DEL PANEL EN DICHA CÁMARA PARA SU CONSIDERACIÓN. DE IGUAL MANERA SE CONFIRMA QUE EL PROVEEDOR DE REFRIGERACION YA CUENTA CON ESTA ACTUALIZACIÓN Y NOS COMENTA QUE REALIZARAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN SITIO, UNA VEZ QUE COMIENCEN A INSTALAR EL PANEL DE REFRIGERACIÓN. DICHO BOLETIN SE ENCUENTRA CARGADO EN TIRRIGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE; ASI COMO DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI.
- Propuestas de solución para corte de terreno en área de acceso de tráileres y anden. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , presentamos la propuesta de solución a la oportunidad presentada en el corte de terreno en el área de acceso de tráileres y anden como se acordó en el punto 15 de la minuta de obra del recorrido realizado con personal de Diseño Walmart y PMI el pasado 15 de Noviembre de 2024. | SE COMPARTEN RECOMENDACIONES POR PARTE DE GEOTECNIA CON RELACIÓN A LOS TALUDES CON CORTE A 90°, PARA SU CONSIDERACIÓN. DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CARGADA EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE ESTUDIOS - MECÁNICA DE SUELOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE; ASI COMO, DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI. ASIMISMO, ES IMPORTANTE CONTAR CON LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE SITIO, DONDE SE INDIQUE QUE EL MATERIAL DE LOS TALUDES ES OPTIMO PARA CONSIDERAR EL CORTE DE LOS TALUDES A 90° A LARGO PLAZO. CABE MENCIONAR QUE DICHOS TALUDES EN LA COLINDANCIA NORPONIENTE DEL PREDIO POR PROYECTO EJECUTIVO SE INDICAN CON LAS PENDIENTES CORRESPONDIENTES PARA SU ESTABILIDAD, Y LA PROPUESTA QUE NOS COMPARTEN EN EL PRESENTE RFI ES INDICADA POR OBRA.
- Detalles en red pluvial. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para resolver dos oportunidades que encontramos en el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR de la orden de cambio OC 02.1, la primera es en el área de estacionamiento a la altura del segundo acceso a estacionamiento sobre calle Nueva en la cual la tubería de drenaje pluvial que sale de la rejilla del acceso según los niveles de arrastre presentados y diámetro de la tubería quedaría expuesta al nivel de rodamiento teniendo, para esta oportunidad se presenta una propuesta de solución la cual implica en reducir el diámetro de la tubería en la zona de mayor exposición para profundizar mas el lomo de la tubería y tener un mayor colchon de recubrimiento arriba de la tubería. la segunda oportunidad se presenta en los registros de la red pluvial que se encuentran entre la tienda y el área comercial los cuales tienen una altura bastante pronunciada y debido a las dimensiones del registro se dificultarían las funciones de inspección y mantenimiento de las líneas de drenaje pluvial en esa zona, por lo que se propone cambiar la configuración del sistema de drenaje en esa zona por registros mas superficiales que recolecten el gasto de las bajadas de agua pluvial y lo encausen a pozos de visita los cuales son mas amplios para poder realizar alguna inspección o mantenimiento. | SE COMPARTE PLANO C08 DE DRENAJE PLUVIAL CON EL AJUSTE EN LA TUBERÍA PLUVIAL DEL SEGUNDO ACCESO VEHICULAR, DONDE SE CONSIDERÓ BAJAR EL DIÁMETRO DE 75cm A 2 TUBERÍAS DE 45cm, CON UNA PENDIENTE DEL 0.8%, ENCOFRANDO LAS TUBERÍAS AL INICIO DE LA PENDIENTE PARA GARANTIZAR UN LIBRE TRÁNSITO. ASIMISMO, CON RELACIÓN A LAS CAJAS DE CONCRETO UBICADAS ENTRE LA TIENDA Y EL ÁREA COMERCIAL FUTURA, EN PROYECTO ESTAN INDICADAS DE 1.00m DE LARGO X 1.00m DE ANCHO, PRECISAMENTE PARA QUE SE PUEDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADECUADAMENTE EN EL DRENAJE PLUVIAL. ESTAS CAJAS FUERON NECESARIAS EN LUGAR DE POZOS DE VISITA COMUNES; YA QUE, SE CUENTA CON MUY POCO ESPACIO PARA EL PASO DE LAS INSTALACIONES EN ESTE PASILLO; ADEMAS DE QUE SE CUENTA CON LA CIMENTACIÓN DE LA TIENDA MUY CERCA. SI POR CUESTIONES AJENAS AL PROYECTO, ES NECESARIO CONSIDERAR LA PROPUESTA INDICADA POR OBRA, ESTA SERÁ EJECUTADA RESPETANDO LOS NIVELES DE PROYECTO, ADEMÁS DE QUE NO SE SE DEBERÁN CONSIDERAR ADICIONALES PARA SU EJECUCIÓN; TODA VEZ QUE ES UNA PROPUESTA INDEPENDIENTE A PROYECTO EJECUTIVO.
- voltaje de contacto de pulidora de pisos | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | Los contactos que vienen indicados en el proyecto en el plano IE 04-CONTACTOS PISO DE VENTAS viene indicados a 127 v sin embargo la pulidora de la unidad es a 220 v, favor de indicar si se deberá de cambiar el voltaje y favor de compartir boletín con estos cambios. | Esta solicitud no procede ya que no esta autorizado ya que en el prototipo solo vienen autorizadas las lavadoras
- CCVT en cuarto de QA y sistemas-02 -Fase-2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Respecto al rfi 38 ID:1054742 del cambio de monitores al cuarto cctv, revisando el cuarto donde se reubicarán los nuevos dispositivos al cuarto cctv se encentres que hace falta unos contactos regulados para alimenta a las mismas y colocar una nueva base que sujetara los monitores nos podrían dar solución respecto a este les comparto fotografías | Se publican boletines correspondientes a la reubicación de monitores y instalación de contactos adicionales: BOL-20 CONTACTOS REGULADOS EN CUARTO DE CCTV BOL-20a SOPORTE PARA PANTALLAS-CDW-4046-CHIHUHAUA.
- RFI REFUERZO DE PTR DE 3X3 PARA FIJAR LAMINA DE FACHADA Y CONTRAFACHADA | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI REFUERZO DE PTR DE 3X3 PARA FIJAR LAMINA DE FACHADA Y CONTRAFACHADA. DEBIDO A QUE EL PLANO ESTRUCTURAL DE FACHADA ES-507 BASTIDOR DE PORTICO INDICA UN OR DE 102X102MM SOLDADOS AL POSTE DE 203X203MM POR LO QUE AL COLOCAR LA LAMINA NO TIENE EN DOND EFIJARSE, EN EL PLANO ARQUITECTONICO DE PORTICO VIENE EL CORTE PERO NO ES LA MISMA ESTRUCTURA YA QUE EL ARQUITECTONICO INDICA STRUT, POR LO QUE SE TIENE QUE COLOCAR UN PTR DE 3X3 PARA PODER FIJAR LA LAMINA EN 3 PUNTOS SUPERIOR INTERMEDIO Y ABAJO. | Si lo necesita es que sea puntual, donde se requiera fijar y que sea 3x3 cal 14.
- ANCLAJE PARA ESTRUCTURA DE PORTICO | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En plano ES-401, se indica en notas que para el anclaje de las placas base, el desarrollo de las varillas de 1/2 es de 15 cm, mientras en que en plantas, la proyección se indica a todo el ancho de la contratrabe. De igual modo se indica doble tuerca. Nos pueden indicar si se realiza conforme a nota o conforme a la proyección en plantas. | Ambas son requeridas; las de doble tuerca es para las zonas donde el conector es de la misma longitud que el ancho de la contratrabe (rojo), mientras que los anclajes de 15 cm es para las esquinas (azul).
- DALA DE CERRAMIENTO PARA MUROS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En plano ES-100 se indica la conformación de muros para la ampliación de sanitarios en planta alta. Nos pueden indicar el armado para la dala de cerramiento de dichos muros. | La dala corresponde a la dala DL-1 del detalle 7A; dala de 15x30 cm, reforzada con 6 varillas del #3 y estribos del #2 @20 cm.
- ANCLAJE PARA REFUERZO VERTICAL DE MUROS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con plano ES-100, se indica en detalle 5 colocación del anclaje químico solo se deberá barrenar 15 cm de la losacero, sin embargo en detalle 4 se observa que se barrena todo el peralte de la losacero. En detalle 4 se índica una tuerca que sujeta a la varilla. 1. ¿Se deberá barrenar solo los 15 cm que se indican en detalle 5 o todo el peralte de la losacero como se indica en el detalle 4? 2. Para los castillos K-1 y K-2, ¿de que dimensiones deberán ser las placas de sujeción? considerando que en detalle 4 para solo una varilla la placa debe de ser de 25 cm por lado 3. ¿Como será el anclaje cuando alguna de las varillas quede en el área de la corona de la losacero (siendo esta la parte mas delgada) y si la placa supera las dimensiones de este ancho (corona)? | 1.- Los barrenos serán de todo el espesor de la losacero (como no contamos con el dato de su espesor, estimamos que pueden ser hasta 20 cm). 2.- La placa de 250x250 aplica para las celdas reforzadas. Para los castillos K-1 y K-2 las placas pueden ser de las mismas dimensiones de los castillos, excepto: 3.- Cuando la placa exceda el ancho del ancho de la corona, la placa podrá “apoyarse” de la parte baja de los valles. De ser necesario, la placa de extenderá 5 cm para que sea lo mínimo que se apoya por debajo de los valles.
- PROYECTO ESTRUCTURAL | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con los planos estructurales del proyecto, se indican dentro de los mismos nota Emitido para revisión, no autorizado para construcción, nos podrían indicar si realmente el proyecto estructural no se ejecutara o si ya se cuenta con la liberación del mismo, dado que en el cuadro de modificaciones se indica que la fecha de revisión es del 30 de octubre de 2024; aunado a que varias actividades de las demas especialidades van de la mano con lo estructural. | No hay más cambios, por lo que se valida dicha versión.
- PORTICO DE ACCESO A NAVE | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación al plano A-401, se muestra en planta la ubicación del portico de acceso, la cual esta a 20 cm de la guarción del lazo izquierdo; en plano ES-400, se muestra el corte de la zapata aislada Z-2 en la que se muestra que del paño de la contratrabe al paño de la base son 96 cm; la altura de contratrabe más losa es de 120 cm y se indica un mejoramiento de 1 m de peralte. 1. Considerando lo anterior, la losa sobre sale del muro/guarnición del lado izquierdo por más de 40 cm sobre el pasillo y escaleras existentes. 2. La altura de la cimentación es de 1.20 mientras de la altura del piso terminado superior y del pasillo izquierdo es de 1.50 por lo que la estructura quedaria por encima de este ultimo; aunado a que el mejoramiento quedaria por encima del nivel de pasillo. 3. Si se coloca una proyección, de la cimentación sobre planta arquitectonica, se observa que la misma cae sobre los escalones y al ejecutarse los trabajos se tendría que demoler guarnición, muro y escalones. Por lo anterior solicitamos el apoyo para aclarar lo antes mencionado. | En la carpeta BOLETINES DE OBRA, en Tririga, se encuentra una nueva versión de la cimentación para el pórtico, evitando las interferencias encontradas. Esta versión no contiene aumento ni disminución de volúmenes de obra.
- REFUERZO-LETRAS-INGRESOS-CLIENTES | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se debe colocar algún tipo de refuerzo a las letras que se encuentran arriba de los accesos ya que por tema de aire y ser una zona de costa los vientos son fuertes y pueden causar que se caigan o se doblen. Los letreros son SUPERMERCADO-HOGAR-ELECTRONICA. | por proyecto están considerados, en el plano A202a, se indica un soporte interno de PTR de 2 cal.14 (suministrado por contratista)
- CONTACTO-ANTENA-MICROFONO-02 | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | 1056798 - 0 - CONTACTO-ANTENA-MICROFONO En recorrido del 14 de noviembre con diseño y store planning se le informa que no se tiene considerado contacto para antena del micrófono inalámbrico, favor de indicar donde se colocara en caso de ser necesario del circuito para dicho contacto. Favor de confirmar si se considera lo solicitado como adicional | adelante, se autoriza, favor de compartir esta solicitud mediante OT de store planning con su respectivo costo
- MALLA-ANTI-PAJAROS-PICK UP | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar si es necesario colocar palla anti pájaros en la estructura del pick up esto con el de evitar nidos de aves. | se avanzara con la consulta con el área correspondiente para saber si procede
- PORTA-CADENA-CANDADO | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar porta cadena o porta candado y poder estar cerrando la puerta corrediza de reja acero en anden de camionetas, esto para evitar que personal ajeno pueda abrir dichas puertas. | se debe de enviar mediante una OT de store planning
- BOOMPERS-BOLARDOS-WALKING COOLER | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar bolardos o bompers en la cámara de la walking cooler para evitar daños de clientes o de la operadora. | el proveedor de refri tiene en su alcance la instalación de bumpers para proteger los equipos
- MALLA CICLONICA-PTAR | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar cerrar la PTAR con malla ciclónica para evitar que algún asociado o persona ajena no ingrese al área de operación. Favor de confirmar si se acepta la solicitud. | el proveedor de la PTAR tiene considerado dentro de su alcance la colocación de una malla para poder delimitar su espacio.
- Boletín 108, Señal digital y botones de ayuda (accesibilidad) | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Referente a la respuesta del RFI 108, es referente a señal digital y botones de ayuda, ya que están solicitan dicha instalación de un nodo que esté ubicado al centro de la tienda y uno para bocina en sevicio a cliente. Por lo que se solicita su apoyo para este tema | SE CARGA Boletín 108, Señal digital y botones de ayuda (accesibilidad)
- Contactos servicios | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En plano de contactos no está indicado la alimentación para lámparas para trailers en interior de endén de trailers (estos contactos son para iluminar el interior de las cajas de los traileres). Se solicita nos compartan trayectoria y circuito de conexion. | se carga boletin RFI - 1057097 Contactos servicios 2
- Nodo para Rack C Refrigeración | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En planos de sistemas de voz yy datos, no se encuantra nodo en racks C de Refrigeración para que el proveedor de automatización pueda realizar la conexión. ¿Nos ayudan a con este detalles? | revisar plano ID-04 VOZ Y DATOS donde se indica la salida para el rack C
- CCTV-ZONA-TRASTIENDA-SEGURIDAD | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar sistema de cámaras para tener visibilidad en el área de trastienda que se encuentra sobre eje A, y sobre eje 8 ya que en proyecto no se indica alcance de colocación de cámaras. Se solicita para tener un mayor control en trastienda en área permeable ya que los terrenos aledaños son zonas abandonadas y con inseguridad. | De acuerdo a guías, no se indica que se requiera colocar las cámaras de vigilancia solicitadas (Sobre muro eje A y 8).
- RIELES-CARRITOS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar realizar modificación del área de carritos con el tema de rieles para que sea mas ancho ya que en proyecto, de acuerdo a plano A401b nos indica que el ancho entre rieles de carritos es de 2.00m quedando a los costados un espacio muerto de 0.76 m linres. Favor de indicar si se considera adicional el realizar dicha modificación. | se carga BOLETÍN RIELES DE CARRITOS AB Y MG
- BOLARDO-MURO CONTENCION-ANDEN-CAMIONETAS-TRAILERS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar bolardo en muro divisorio de carril y rampa de trailers ya que pueden dañar el barandal o el muro que divide dichas áreas. Favor de indicar si también se debe considerar un bolardo en el muro de contención de camionetas. En proyectos anteriores en dichos muros de contención se considera bolardo metálico de 12 pulgadas y cebreado. | se carga BOLETÍN BOLARDO ANDÉN DE TRAILERS.dwg
- ALIMENTACION-ELECTRICA-VITRINAS-OCIOSAS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar 2 contactos adicionales de 220 v para las ociosas que se consideran suministrar como equipos adicionales en el área de frutas y verduras. Favor de indicar si se autoriza dicho adicional, en caso de ser aprobado compartir boletín. | esta solicitud es adicional al prototipo, este tipo de vitrinas no se tienen consideradas, es una solicitud nueva de operada para la cual se carga el BOLETIN VITRINAS OCIOSAS
- ANDADOR-PEATONAL-ASOCIADOS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar un andador de circulación seguro para el asociado o cliente ya que el asoco ingresa a pie, por el ingreso a trailers y no se tiene claro la forma de acceder desde el exterior al acceso asociados. | no se debe de considerar, este RFI ya se contestó en las OTs de store planning
- BARANDAL-LINEA-CAJAS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar el barandal que se indica en el lay out sobre línea de cajas, sobre la caja 01 indica barandal de protección y sobre la caja 20 indica lo mismo barandal de protección, pero no indica alturas, tipo de material o alguna especificación de anclaje. Favor de indicar si se considera adicional y compartir boletín en caso de ser adicional. | este rfi ya se contestó mediante OT, Los barandales si se indican en los planos de PE, por ejemplo, A101a-Layout-6510, A500-Ubicación de Mobiliario-6510, A101-PLANTA DE MERCANCIAS-6510 , tambien se indican en el modelo revit, por lo que no deben de ser adicionales.
- BAJADA-PLUVIAL-ANDEN-CAMIONETAS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar si la bajada pluvial que se considera en la esquina de anden de camionetas se pueda ahogar en tubo pluvial, o si se puede realizar un canal con rejilla tipo irwing, esto para evitar que el agua caiga de manera directa a la banqueta. | no es claro el RFI, En caso de referirse a la bajada pluvial ubicada en el eje 2-E, ver planos IS04 y Detalle 1 plano IS04A, la bajada pluvial se canaliza con tubería PVC hasta el registro pluvial RP16, ubicado en eje 2 entre F y G.
- MALLA-REJILLAS-PLUVIALES | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar algún tipo de malla para las rejillas pluviales en interior de nave para evitar ingreso de basura y puedan tapar las rejillas. Por tema de autoridad salubridad y protección civil. | En el diseño de las mismas se considera el factor de obstrucción por basura; con la colocación de una malla incrementaría la posibilidad del bloqueo y paso de agua.
- CAJILLO-INSTALACIONES | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar un cajillo arriba d la walking cooler para cubrir las instalaciones de efrigeracion que están en la parte superior del ingreso a la cámara, eso para dar una mejor imagen al cliente. Favor de informar si se considera el trabajo adicional o no. | No se debe de ejecutar, en otros proyectos donde se tiene walking cooler no se consideró este cajillo, Diseño no reconocerá este adiciona
- RUEDAS-USO RUDO-PUERTAS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar ruedas de uso rudo para que soporten el peso de los portones de malla ciclónica y reja acero y evitar que se cuelguen con el paso del tiempo. | este RFI ya se contestó en las OTs de store planning
- BOCA-CAJA-ROMPEDORA | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar un cierre en la boca de la caja rompedora pluvial esto con el fin de que no ingrese basura o alguna persona ajena al área. Solo se considera de acuerdo a proyecto reca acero en el canal pluvial pero no cierre de la boca de tormentas. | Por parte de proyecto ejecutivo, no se tiene inconveniente por que se considere el cierre del área donde se ubica el transformador y el brocal de la caja rompedora pluvial. El predio tiene considerado malla ciclónica en todo el perímetro.
- PUERTA-PEATONAL-ACCESO-TRAILERS | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar alguna puerta peatonal para que el asociado ingrese o el cliente y evite cruzarse o invadir el carril de circulación de trailers o camionetas. | De acuerdo a proyecto, se cuenta con una puerta entre el área de patio de maniobras de camionetas y pick up.
- Reubicacion Fachada Lateral | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido con la gerencia de remodealaciones nos solicitaron realizan la propuesta de reubicacion de la fachada laterial, esto responde a la dificultad en sitio de realzar los trabajos de montaje e izaje de la estructura y paneles de fachada solicitados en proyecto, debido a la ubicacion de un poste de alimentacion electrico de CFE en la esquina que forma la fachada frontal de la unidad y el incicio de la fachada laterial de la misma, realizando la gestion por parte de la contratista ante la CFE nos indican que es imposible hacer el movimiento del poste y no existe el procedimiento de cubrir el trasformador para ejecutar los trabajos de fachada, con lo que se tiene un alto riesgo de posible arco electrico y un peligro latente de accidente electrico por la cercania de las lineas electricas a la fachada asi como de los equipos de transformador y sus derivados para todos y cada uno de los trabajos a realizar en esta fachada Por lo que se propone de ser aceptado por ustedes el reubicar sobre el mismo eje y en la misma fachada laterial pero al centro de la misma el faldon de fachada lateral con lo que se evitaria el riesgo de contacto con el poste y sus equipos electricos Se anexa propuesta de reubicacion | La reubicación del faldón tiene que ser autorizada por EO y el área de Marketing WM, adicional se esta revisando con la UVIE el tema de la cercanía del poste con el faldón.
- Modificacion de Estrucutura Ula 3 y 4 | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra se reviso la ubicacion de la estructura de la ULA 4, misma que se desplantaria desde la base dentro del omnicanal, teniendo las cuatro columnas de IPR dentro del area y justo frente al acceso o puerta de ingreso al area, lo que provoca problemas de operacion a la gerencia de tienda y dificulta las maniobras de mercancia para su ingreso y salida, se propone la modificacion de estructura en la parte superior para no contar con la estructura en el interior del Onmicanal Se anexa propuesta de modificacion | La ubicación de las estructuras se realizó en conjunto con EO para evitar problemas en la operación de las áreas. Como se observa en la imagen las columnas y travesaños no obstruyen en el acceso o pasillo principal, respetar proyecto.
- PLANOS DE ALARMAS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación al proyecto, se solicita el apoyo para proporcionar los planos de alarmas del Centro de Distribución, ya que al momento no se visualiza algun archivo al respecto. | El sistema de alarmas está integrado al proyecto contra incendio y se encuentra en la carpeta Instalación Sistema Contra Incendio Fire System Installation y en Memorias/Otros.
- RFI REUBICACION DE HIDRANTE Y TUBERIAS DE ALARMAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI REUBICACION DE HIDRANTE Y TUBERIAS DE ALARMAS. De acuerdo al plano de SCI y alarmas indica en la posicion del lado donde esta el rack de leches y debido a eso no cabe el rack, se tiene que cambiar del otro lado de la columna librando la puerta de emergencia y se ajustara aprox. 20 cms el largo del rack para que pueda caber, se anexa foto, la bolsa del hidrante quedaria de canto para no obstruir la puerta de emergencia | Las ubicaciones de salida están conforme a lo que indican las guías mecánicas vigentes.
- HALLAZGO DE ESTRUCTURA METALICA | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con proyecto arquitectonico, se indica la demolición del muro que comparten las áreas denominadas cocineta, oficina y sala de juntas los cuales se ubican en la zona lateral derecha de planta alta; realizando trabajos de desmantelamiento de sistema de plafón, así como de muros, se observa una estructura metalica que tiene como función hacer de soporte para instalaciones y sistema de plafon, dicha estructura cuenta con vigas de celosia las cuales estan soportadas por perfiles metálicos de 4 de lado y ahogadas en el muro antes mencionado; haciendo la superposición del proyecto con el estado actual, se indica que ese muro se retira completamente. Dicha estructura tiene como función de soportar el sistema de plafon actual, así como las instalaciones existentes, debido a que la nave en su punto más alto es superior a 9.00 m. La estructura antes mencionada tiene una altura de 3.18 m en los soportes, mientras que en la parte mas alta tiene una altura de 3.5 m, de igual modo en los cortes se indica que la configuración del sistema de plafon cambia incluyendo platabanda y en el caso de bodega este incrementa la altura plafon, por lo cual: 1. Los soportes de la estructura impacta en la configuración de muros. 2. La altura de la estructura impacta en los niveles de plafon en algunos espacios. Por lo cual solicitamos el apoyo para indicarnos como proceder, si se tiene que reconfigurar la estructura o los espacios. | Es un bastidor de soporte; no es una estructura formal. Se necesita conocer en detalle la forma como está formado ese bastidor. Favor de proporcionar un esquema de su condición actual así como evidencia fotográfica.
- DEMOLICIÓN DE MUROS ALTOS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con plano de desmantelamiento de muros PD-02, se indica en tabla de plano que el muro de los espacios con nomenclaturas 30, 32, 34 y 36 de planta alta, se desmantela a una altura de 3.20 m, sin embargo el muro existente llegar hasta la estructura que soporta la cubierta de la nave (una altura superior a 8.00 m), de igual manera se indica que el nuevo muro se desplaza hacia el lado derecho y si se desmantela hasta la altura de 3.20, se tendria mucho peso muerto por encima de sistema de falso plafon. Por lo cual, ¿seria necesario el desmantelamiento completo del muro?, se adjunta fotografias en apartado de notas y documentos. | Se necesita conocer en detalle la forma como está estructura ese muro alto de tablaroca para estudiar la forma de abrir los vanos requeridos sin que sea necesario demoler todo el muro y luego volver a levantarlo. Favor de proporcionar un esquema de su estructuración actual. Esta respuesta modifica la respuesta #3.
- ALCANCES MUROS OFICINAS FRONTALES | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | en plano A100d-PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MUROS-6213 no indica alcance en muros interiores de oficinas frontales, pero se requiere aplicación de pintura azul y blanca, esto debido a la nueva colocacion de señalizacion interior asi como el cambio del zoclo existente ya que este se encuentra en mal estado. Favor de indicar si se autorizan estos trabajos adicionales. | El alcance del proyecto es únicamente al exterior de las oficinas de acuerdo al plano A100d, por lo que, al ser una solicitud se deberá solicitar Vo.Bo por gerencia de obra y no deberá considerarse una omisión de proyecto y al ser un adicional deberá ser gestionado por la gerencia de obra.
- REQUERIMIENTOS AUTOMATIZACION | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | Buena tarde el proveedor de auomatizacion requiere los siguientes trabajos por parte de la contratista general: Contacto normal 110V en el EDC esto para conexión de tarjetas electronicas y bobinas 2 piezas de pastillas de 3*15A estas en los tableros, HA, HA , para proteccion de monitor de fases Favor de autorizar trabajos adicionales para sistema de automatizacion. | Hacemos la aclaracion a la contratista que los interruptores de 3P-15 A, 38,40,42 en tableros de aire acondicionado (HA y HB), se consideran en el listado de suminsitros; y el contacto mencionado en el plano ID-01 Contactos Regulados. Al encontrarse en proyecto y listado de suminsitros no debera de ser cosndierado como una omision ni como un adicional.
- ALCANCES DE AUTOMATIZACION | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | en plano EM-01 SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA DANFOS no indica alcance para automatizar las luminarias de piso de ventas y perimetrales de tienda,pero en plano EM-02 DIAGRAMA DEL SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA DANFOS si indica estos trabajos. Favor de confirmar si se automatizara la iluminacion existente. | En el plano EM-01 se considera únicamente el alcance correspondiente al control de las unidades de aire acondicionado y en el plano EM-02 el sistema de ahorro de energia se tienen indicado como existentes las tarjetas de control y el control del alumbrado, por lo que no se indica la intervención de este sistema. En caso de que se requiera realizar la automatización de las luminarias del alumbrado perimetral, se deberá obtener visto bueno por gerencia de obra. Al ser una solicitud no deberá considerarse una omisión de proyecto y en caso de ser un adicional deberá ser gestionado por la gerencia de obra.
- Inteconexion de Tableros generales a Planta de Emergencia y Transferencia | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | 1. De acuerdo al Plano DU-Diagrama Unifilar nos indica interconectar el tablero TGN a la planta de Emergencia con un diámetro de cable del #300 siendo 3 hilos por fase, mas 1 de neutro, mas 1 de tierra, esto siendo de entrada, así mismo viceversa indica conectar con el mismo diámetro de cable de planta de emergencia hacia el tablero TGE. 2. De acuerdo a la canalización nos indica, 3 tubos de 78 mm de entrada del tablero TGN hacia la planta de emergencia, mas 3 tubos de 103 mm de salida de la planta de emergencia hacia el tablero TGE. 3. Con lo antes mencionado el número de hilos provenientes de las tuberías supera el espacio disponible para rematar hacia el tablero de control de la planta de emergencia, lo cual no se cuenta con el espacio disponible para anexar las 6 zapatas adicionales por fase (Esto se debe a que la planta de emergencia está diseñada para 2 fases y no para 3 fases como lo indica el diagrama unifilar). 1. De acuerdo a lo presentado en sitio, nos pudieran ayudar con esta oportunidad ya que de acuerdo a la cantidad de hilos solicitados en el proyecto no se nos facilitan hacer dicha conexión por falta de espacio en el gabinete, así mismo revisar la posibilidad de trabajar con solo 2 fases y no con 3 fases como se nos muestra en el proyecto ya que se observa que esta sobre diseñado, o en su caso indicarnos que podemos hacer para hacer dicha conexión. Anexo reporte fotográfico de lo antes mencionado. . | El proyecto se debe ejecutar conforme el Proyecto liberado por UVIE, al hacer algún cambio en alimentadores debe ser revisado y aprobado por la misma. Los suministros deben corresponder a lo indicado en proyecto.
- LOUVER CUARTO DE BOMBAS | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | Buena tarde, actulamente la louver del cuarto de bombas se encuentra en mal estado adjuntamos fotografias en notas y documentos, por lo cual se suguiere realizar mantenimiento para mejorar el funcionamiento de la misma. Favor de indicar si se realizara algun trabajo adicional ya que en esa puerta no se cuenta con alcance. | El cuarto de bombas no es parte del alcance de proyecto, por lo que se sugiere realizar una solicitud para el Vo.Bo por gerencia de obra. No deberá considerarse como omisión de proyecto y al ser un adicional se deberá ser gestionado por la gerencia de obra.
- APAGADOR-CORTINAS.AIRE | Puerto Peñasco Sonora (AA)+ | Walmart Supercenter | En recorrido de posesión el 19 de noviembre se solicita por operadora revisar si se puede considerar un apagador para las cortinas de aire de los accesos a clientes y de las cortinas de anden camionetas, esto con el fin de estarlas operando sin necesidad de usar escalera o un accesorio y poder dañar la botonera de los equipos. | se carga boletín BOLETÍN BOTONERA CORTINAS DE AIRE
- Power Pool electrónica | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Para las bajadas de datos y energía regulada en muebles de electrónica no indica como bajas del sistema aéreo a la conexion del mueble, sin embargo storplanning solicita que se realice con powerpool, por lo que se informa que se realizará de esta forma. | se debe de considerar lo indicado en proyecto, revisar plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS.
- #35 Manter fila de racks existente en modificación de farmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Por parte del staff del CEDIS se solicita mantener la ultima fila de racks de la farmacia en la versión original del proyecto, con su estado actual de modo definitivo pues ya no esta dentro del área de la farmacia. Se comparte imagen de Layout como quedaría con esta fila de racks actual. | Se deberá revisar con Ingenierías SCH ya que el cambio de tamaño de la Farmacia no está cerrado.
- #33 Largo de altura para placas de SORTER | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | . en referencia al RFI #26, replanteamos la pregunta: La sujeción del sorter (Plano ES-102) el cual solo me indica las medidas de 6 tipos de placas que sujetaran el larguero entre el eje B-C pero no me indica dónde y qué medida respectivamente se colocarán el resto de las placas para poder sujetar los largueros siguientes, por ejemplo entre el tramo del eje D 5-8 es la cumbrera de la techumbre y las placas estaran mas largas para mantener el nivel de la sujeción del sorter, correcto? estas placas serán más largas? de ser así de que medida serán?. Se solicita aclarar la información ya que solo hay detalle de una parte y el resto del área tiene alturas diferentes para las placas a la techumbre. . | Se comparte BOLETIN 03 - ELEVACIONES DE SOPORTES DE SORTER con la elevación de los soportes de sorter y la placa que deberá considerarse en cada uno de ellos. Se deberá confirmar cada caso particular con el proyecto de Daifuku cargado en Tririga en el archivo Walmart Mexicali_Bound Overall_Including Header Steel_09-06-2024.
- #32 postes PT-1 para VoBo | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | . En referencia al RFI #07 De acuerdo al proyecto planos ES - 400 y ES -401 muestran el detalle 4 (Postes pt - 1) en el que se indica un perfil OC 141x6.6 para las bases de equipos de aire, la autorizacion que teniamos era un perfil de 152x6.4 mm pero tampoco tuvo disponibilidad, asi que pedimos la validacion para colocar un perfil de 168x6.4 mm. Anexo fotografias del perfil en sitio. Solicitamos VoBo para continuar, . | Se valida la colocación del perfil 168x6.4mm.
- Nodo de datos en mueble de farmacia | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al ingreso de store planning sistemas, solicita un nodo de datos adicional en mueble de farmacia, este servicio será para la PC de farmacia Este es un adicional para el contratista general por omisión | se comparte boletin con nodo solicitado
- Contacto regulado adicional para deportes | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Durante recorrido de Pre Posesión con Store Planning Sistemas requieren un contacto adicional para verificador de precios para el área de deportes. | Se comparte boletin BOLETIN 07 CONTACTO PARA VERIFICADOR.
- Patch Cords Adicionales | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Durante recorrido de Pre Posesión con Store Planning Sistemas requieren de los siguientes patch cords adicionales: 5 cables patch cord azules adicionales para implementación SDWAN 2 cables patch cord rojos adicionales para conectividad de PC de farmacia en patch panel, sw y equipo. | No se requiere ninguna adecuación a proyecto ya que es un tema de suministro.
- Afectación de tránsito pesado sobre acceso norte. | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Durante la operación de la tienda se han presentado varios casos donde vehículos de más de 3.5 toneladas han entrado por el acceso norte donde se encuentra el canal pluvial con tapas de concreto, debido a ello y al peso excesivo de los vehículos en 4 ocasiones han destruido dichas tapas, lo cuál también se observó durante el recorrido de garantías y solicitan del reforzamiento de dichas tapas o en su caso la colocación de una portería que restringa el acceso a vehículos con más de 2.5m de altura Se solicita enviar boletín para reforzamiento de las tapas o en su caso del boletín para la colocación de la portería. | De acuerdo con lo comentado en este acceso no deben circular vehiculos pesados, la porteria no es opción porque se tendrian que considerar permiso de rótulo adicional.
- Protección para columnas de pórtico | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Durante el recorrido de garantías realizado el día 27/12/24 solicitan colocar un sistema de protección para las columnas de piso de pórtico, se entiende que este criterio únicamente es aplicado a columnas dónde se tenga estacionamiento subterráneo y en áreas de montacargas. Solicito del apoyo para el Vo.Bo. de la colocación de las protecciones. | De acuerdo con guías no se consideran protecciones para columnas, adicional a que estas se encuentran en banqueta y no en vialidad.
- CONTACTOS NORMALES FRUTAS Y VERDURAS Y PUNTO DE USO | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referecia al recorrido de posesión store planning solicita contacto noemal para punto de uso en area de amasijo y contacto normal para el area de frutas y verduras ya que en proyecto no viene marcado dichos contactos, por lo tanto se solicita indicar si se colocan dichos contactos o se hace caso omiso a la peticion | Su apoyo para compartir especificaciones de contactos solicitados para revisión con el especialista, de acuerdo con guías mecánicas estos contactos no esta conisderados.
- SOLICITUD DE CONTACTO PARA ENFRIADOR Y DOSIFICADOR DE AGUA A 220 | Balancan Norte (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia al proyecto de MB BALANCAN NORTE se informa que los contactos que solicitan para los equipos de amasijo (enfriador y dosificador de agua) son a 127 v sin embargo los equipos que envian a sitio son a 220 v por lo tanto se requiere la instalación de contactos a 220v. se solicita su apoyo a esta oportunidad. adjunto placas de equipos suministrados. | Su apoyo para compartir fichas técnicas de los equipos suministrados, estos difieren de lo inidcado en prototipo.
- Arrancadores | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | En proyecto electrico de abarrotes para los arrancadores en amasijo, tenemos identificados el arrancador para la campana de la parrilla y la de los hornos y fermentadoras, no es visible la implementacion de otro arrancador, sin embargo contamos con tortilladora con ducto que sube a VE 02 y las otras dos extracciones mencionadas anteriormente son para el VE 04 Y 03, nos apoyan con el detalle de este o si sera conectado a algun arrancador existente | Se llevara un arrancador por cada ventilador-extractor ubicado lo más cercano al área del equipo de ventilación, como se indica en plano GIE02a
- Refri pasteles | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | en planos electricos no se tiene considerado contacto para el refri de pasteles, y en proyecto de refrigeracion solo se consideran las instalaciones mecanicas, , nos indican el detalle de este contacto y ubicacion del circuito | En guías mecánica de proyecto no se indican contactos adicionales, si el proveedor esta solicitano adicionales será por cuenta de ellos ya que el proyecto fue validado de acuerdo con lo solicitado. Su apoyo para compartir las especificaciones del contacto.
- Cambio posición de tableros | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde en la OC 02 en el cambio al plano de conjunto c03 se indica la posicion de tableros frente a subestacion con vista a la calle colindante, sin embargo se propone para tener un acceso mas facil desde el interior de la tienda y evitar oportunidades de manipulacion de esos tableros al estar expuestos en cambiar la posicion de estos: Propouesta para acceder por tienda Plano C-03 en Orden de cambio 02 | El nicho de medición en esa ubicación fue solicitado por el área de energia segúb proyecto validado por CFE, si energia lo valida se debe notificar para valiudar conUVIE.
- Complementario RFI 15 | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | Complementado la informacion del RFI 15, se aprecia al montar la proyeccion de los Joist y las luminarias paralelas a estos que no estan por debajo del joist por lo que el detalle del plano AE03 no sera el adecuado en estos casos, para no modificar la posicion de las luminarias que tengan este detalle se propone colocar un tubo entre los joist que sirva de soporte para el cabel acerado del detalle en plano, se adjunto el archivo con el montaje y la propuesta de solucion | El soporte debe considerar con canal UNISTRUT 2 ATORNILLADO A MORDAZA NO PERFORAR VIGA, se carga detalle
- Amasijo lambrin | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | En amasijo tras los hornos y fermentadora el detalle de muros no indica que se continua con el lambrin, en mas detalles de proyecto no se visualiza algun muro o recubrimeinto especificado para esa zona, por ser un area de preparados la duda es si seria necesario considerer el labrin tambien en esta zona o se dejara unicamente el acabado del muro de block | De acuerdo con guias del prototipo no se considera acabado en esta zona.
- RFI PUERTA DE ONMNICANAL | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI PUERTA DE ONMNICANAL. EN LA PUERTA DE OMNICANAL INDICA QUE ES DE EMERGENCIA, SIN EMBARGO NO LLEGO BARRA Y COMO ES UNA PUERTA DONDE ABREN Y CIERRAN SE COLOCA CHAPA O SE DEJA LA BARRA | Se debe conservar la barra de acuerdo con el prototipo.
- RFI ADICIONALES DE NODOS DE DATOS Y REGULADO | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI ADICIONALES DE NODOS DE DATOS Y REGULADO. De acuerdo a la solicitud de store planing sistemas se requiere adional un nodo y contacto regulado para la rap de lo sco, nodo de datos y regulado para farmacia asi como 2 patch cord y 5 patch cord azul para implementacion de SDWAN | Las cantidades, ubicaciones de nodos y contactos regulados están conforme a lo indicado en las guías mecánicas vigentes. En caso de requerir este nodo y contacto regulado se considera como un requerimiento nuevo. Cualquier solicitud de parte de Store Planning entra como OT.
- TOPES DE POLIETILENO EN ESTACIONAMIENTO | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme al Plano de Conjunto 02 nos describe en la simbología del plano el suministro de 43 pares de topes de polietileno para instalación en cajones de estacionamiento, así mismo en el catálogo de conceptos. Revisando el mismo plano en la planta nos indica la instalación de los topes en todos los cajones de estacionamiento sobrepasando los 43 pares indicados. Se realizará la instalación de todos los topes? solicitando el adicional del resto para todos los cajones o se instalarán los 43 pares designados y de ser así donde sería la ubicación de estos. | R: En el plano C02 se indica la implementación de 43 pares de topes para el estacionamiento de Supercenter, sin embargo, en el plano CO-02b TRABAJOS EN CONJUNTO COMBO-2179 cargado en TRIRIGa se indica la implementación de topes para el resto de cajones de Sam´s, se adjuntan imagen del plano indicado. Favor de revisar el plano.
- Baypass para alimentación hidráulica de baños | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | Pra el funcionamiento de los baños, proyecto nos indica que se elimenta de linea de agua tratada de PTAR, sin embargo debido al proceso propio de la planta no se puede alimnetar con este proceso, por lo que se requiere realializar un arreglo (bypass) para que se elimente el sistema del cuarto de bombas, mientras la PTAR está en su proceso. De los anterior se informa que es imortante tomar en consideracion y los trabajos generan un adicional | no se debe de considerar ningún arreglo adicional. por proyecto se tiene considerada una línea con recuperación que alimenta a la cisterna de PTAR, misma que alimenta ala núcleos sanitarios, favor de revisar plano c-06a, en cuanto de habilite la PTAR , se tiene también en proyecto la línea de agua tratada para alimentación de núcleos de baños.
- PASO PARA LLEGAR AL TABLERO PDP DEL SORTER FASE 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto dando seguimiento, al observar de cómo se llegaría al tablero PDP del sorter, ya que no cuenta con un paso de gato o escalera para llegar a lo mencionado ya que el tablero se encuentra aislado para poder llegar a él, les comparto unas fotografías y nos podría apoyar dando una solución y quien lo instalaría. Quedo atento a sus cometarios Les mando un cordial saldo. | Este alcance lo definirá el área de cumplimiento y será alcance de la ingeniería de Daifuku.
- TALUD MALLA GEOTEXTIL PROPUESTA DE ELIMINACION DE TALUD | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la visita por parte de la subdireccion de construcciones de wm, se envia la propueta de la eliminacion de del talud con geotextil en los muros de contencion perimetrales, los cuales la contratista ejecuto de acuerdo al proyecto ISSUE, los muros ejecutados se pueden aprovechar eliminar ese talud, SE ANEXA CROQUIS REPRESENTATIVO EN LA CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS | Desde que se realizaron erróneamente los muros de contención se les confirmó que debe quedar el proyecto exactamente como en OC ya que es el proyecto que se presentó a licencias.
- #37 Cámara de CCTV en subestación obstruida | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se observa que en la subestación la cámara de CCTV cercana a la nueva ubicación del banco de capacitores 2 se obstruye con el nuevo alimentador, se sugiere la reubicación a un lado para mantener la visibilidad de la cámara de acuerdo a revisión en sitio con la operación del CEDIS (se comparte archivo con foto y croquis), se genera adicional para la contratista o indicar proveedor correspondiente. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse, . | Debido a que la cámara se encuentra ubicada 3.50m sobre el NPT de la subestación, la cama de charola colocarla 0.50m por arriba de la cámara para evitar la obstrucción.
- #36 Alimentación eléctrica para cortinas de sensormatic | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En proyecto se menciona que para la OC3 se incluye Instalación eléctrica para las cortinas de sensormatic, sin embargo no se observa en el proyecto eléctrico, preguntamos con el proveedor sensormatic confirmando la necesidad de alimentación eléctrica con desconectador para sus cortinas FASTRAX, solicitamos actualizar la información correspondiente del proyecto, se genera adicional para la contratista en ese caso. | La alimentación a las cortinas FASTRAX de Sensormatic se incluyeron en la Orden de Cambio 04 y los suministros están a cargo de la contratista y se detallan en la respuesta del RFI 29.
- RFI POSTES JUNTO A LINEA DE ALTA TENSION | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI POSTES JUNTO A LINEA DE ALTA TENSION. EN EL PLANO ESTAN UBICADOS DOA POSTES EN LA JARDINERA LOS CUALES MIDEN 9MTS, SIN EMBARGO AL ALINEAMIENTO DE ESTOS TENEMOS LOS CABLES DE LA CALLE ALEDAÑA QUE SON DE ALTA TENSION, POR LO QUE SE SUGIERE EL RECORTE DE ESTOS A UNA MEDIDA MENOR PARA QUE NO PUEDA A VER NINGUN ARCO ELECTRICO U OTRA COSA POR LA CERCANIA DE LOS CABLES, SE ANEXA LA FOTOGRAFIA Y SE SOLICITA EL APOYO PARA LA RESOLUCION LO ANTES POSIBLE. | Les comento que no se tiene inconveniente en el recorte de los postes se sugiere que la altura mínima sea de 7.00m para que se ilumine bien el área del entorno.
- Plafon en area de Cuarto de Basura y Cartòn | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A100d- Planta general de Plafones, revisando dicho plano se observa que no nos indica las especificaciones del plafón a ejecutar, así mismo su altura en el área de cuarto de cartón y basura, ya que solamente se tiene un Hatch sin identificación en el plano, nos podrían ayudar a indicarnos qué tipo de plafón se realizara ya que normalmente en otras obras se ha realizado de losa Maciza y/o Durock, más Metal desplegable, nos podrían ayudar con su confirmación por favor. . | Los cuartos de basura y cartón llevan losa maciza, esta información se indica en el plano ES-300-PLANTA DE MUROS DE MAMPOSTERÍA.
- ACABADO EN MUEBLE SERVICIO A CLIENTES | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | Buenos días equipo de diseño, en el plano A-500 – PLANO DE MOBILIARIO I, en los detalles 02e y 02f correspondientes al Mostrador - Elevación de servicio al cliente, No indica que tipo de acabado lleva en su parte frontal con vista al cliente. Favor de confirmarnos si el mueble va en acabado natura o si también lleva el acabado como en la cubierta con laminado plástico mod. D315-60 Platinum según especificaciones 06200 Comparto imágenes de como esta el mueble actualmente e imagen de como se tiene en otras tienda, en la pestaña de Notas y documentos. . | Para área frontal del mueble considerar acabado laminado de acuerdo a tabla de acabados como se indica en plano A-500, detalle 02d para la parte superior .
- Listado de suministros | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | Buena tarde, referente al listado de suministros 6213 - SM ROTONDA - LISTADO DE SUMINISTROS se tienen las siguientes observaciones: 1.- En no de indica suministro de sistema de pararrayos el cual se indica en plano IE-15a DETALLES SISTEMA DE PARARRAYOS. Favor de indicar si lo suministrara la contratista general o GNFR ya que en listado de suministros no se encuentra. 2.-En listado de suministros no se indica mobiliario de acero inoxidable,el cual se requiere debido a que el existente se encuentra en malas condiciones, se adjunta cuantificacion de dicho mobiliario:Tarja triple 135x70x90 con cuello de ganso y contra canastas - 4 piezas, Lavamanos con llave sencilla y contra canasta 40*40*3- 4 piezas, Campana para rosticeria de 2.40x1.70x0.60 - 1 pieza. 3.- En plano A102-PLANTA ARQUITECTÓNICA DE CUBIERTA-6213 indica 15 puntos de anclaje en techumbre se adjunta tabla con tornilleria existente y faltante en notas y documentos. 4.-En plano IE-02 - CONTACTOS NUCLEO DE BAÑOS indican 5 piezas de lamparas de emergencia, pero en listado de suministros no se tiene contemplado. Favor de indicar si se suministraran o no entran en alcance. 5.- En los sanitarios se requieren ozonificadores los cuales no estan suministrados ya que no se cuenta con un scope para esta determinante. Favor de indicar si lo suministra GNFR o contratista general. 6.- En plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR indica en cuarto de bombas master pack 3P-2000A, 480V, Caja de derivaciones 600A, Tablero CI, Interruptor caja nema 3R-30A, lo cuales no se encuentran en el listado de suministros y estos tampoco los suministra el proveedor de SIC, pero estos se requieren para el correcto funcioncamiento.Favor de indicar si se suministraran por GNFR o la contratista general. 7.- En plano LP-02 SISTEMA DE CCTV indica una camara nueva DOMO IP 2 MP INTERIOR, en el pasillo de salida de emergencia, la cual no viene en listado de suministros favor de indicar si la suministrara GNFR o la contratista general. 8.-En planos indican LP-04 SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO indica los siguientes dispositivos, 11 detectores de humo, 3 detectores de gas, 3 detectores de alta temperatura, 1 temperatura, gabinete para expansor y expansor 1 pieza,los cuales no vienen en listado de suministro favor de indicar si los suministrara GNFR o contratista general. 9.- En plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION indica colocar los siguientes dispositivos como nuevos, Rondin 2 piezas, over head 1 pieza, Sensor de vibracion 2 piezas, PIR EXT 1 pieza, 1 Lampara reflector, Sensor de mov exterior 1 Pieza y panel de control. Favor de indicar si lo suministra la contratista general o GNFR. | 1.-Sistema de pararrayos: Se emite Orden de Cambio en relación a listado de suministros. 2.-Mobiliario de acero inoxidable: La campana de acero inoxidable se encuentra en listado de suministros por lo que no se considera como adicional. No obstante para las tarjas y lavamanos, son por SCOPE 3.-Puntos de anclaje: Los puntos de anclaje nuevos se encuentran indicados en el listado de suministros y deberá ser suministrado por proveedor de GNFR. Para el caso de puntos de anclaje existentes se contestó en dudas de concurso que la contratista debía considerar el subcontrato de proveedor especializado. 4.-Lámparas de emergencia: Se emite Orden de Cambio en relación a listado de suministros. 5.-Ozonificadores: Son por SCOPE 6.-Bombas master pack 3P-2000A, 480V, Caja de derivaciones 600A, Tablero CI, Interruptor caja nema 3R-30A: Se emite Orden de Cambio en relación a listado de suministros. De acuerdo a confirmación de GNFR el master pack estará llegando esta semana. 7.-Cámara nueva DOMO IP 2 MP INTERIOR: Se emite Orden de Cambio en relación a listado de suministros. 8.-Detectores de humo, detectores de gas, detectores de alta temperatura, gabinete para expansor y expansor 1 pieza: Se emite Orden de Cambio en relación a listado de suministros. Los gabinetes para expansores y los expansores no se consideran debido a la disponibilidad de espacios en los módulos existentes. 9.-Rondín 2 piezas, over head 1 pieza, Sensor de vibración 2 piezas, PIR EXT 1 pieza, 1 Lampara reflector, Sensor de mov exterior 1 Pieza y panel de control: Se emite Orden de Cambio en relación a listado de suministros.
- RFI 98 - TECHO PARA COMPRESOR EQUIPO RYZER | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Derivado del RFI 95 no se nos dio respuesta del techo que requiere esta zona del ryser para protección del compresor, nos apoyan con sus comentarios y que tipo se requiere para el equipo de SACA | equipo SACA proyectos nos confirma que no es necesario el pequeño techo, ya que el quipo está preparado para ser instalado a la intemperie. En caso de instalar la cubierta para una mayor protección deberá de tramitar como OT al no ser omisión de proyecto.
- Cambio de tapas de registros eléctricos sobre acceso de tráileres. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , se informa que se realizara el cambio de las tapas de los registros eléctricos que estarán sobre la vialidad del acceso para tráileres por tapas para transito pesado para resistir las cargas a las que estarán sometidas (Serán un total de 4 tapas de registro para transito pesado). | ENTERADOS, ES IMPORTANTE QUE SE CONSIDERE EL REFORZAMIENTO DE LOS REGISTROS ELÉCTRCOS, CON LA FINALIDAD DE QUE A LARGO PLAZO DICHOS REGISTROS NO SE VEAN AFECTADOS POR EL PASO CONSTANTE DE TRÁNSITO PESADO
- Nivele de banqueta al exterior de la tienda. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , se informa que debido a la diferencia de nivel que hay entre el piso de ventas de la tienda con la banqueta exterior sobre el área de anden el cual forma un escalón de 20 cm en la salida de emergencia como se muestra en el plano C05 PLANO DE NIVELES 1009930, por lo anterior se decido dejar al mismo nivel de piso de ventas la construcción de las banquetas en el exterior esto con el fin de tener buena accesibilidad del piso de ventas hacia el exterior por la puerta de emergencia, de igual forma se considerara dejar pendiente en las banquetas hacia el anden de tráileres para evitar que el agua pluvial ingrese a la tienda. Se anexa en Notas y Documentos croquis para mayor ilustración del detalle. | NO SE TIENE INCONVENIENTE EN QUE SE CONSIDERE EL N.P.T. DE BANQUETA AL MISMO NIVEL QUE EL N.P.T. DE TIENDA (+52.80), SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN EL 3.00% DE PENDIENTE HACIA EL ESTACIONAMIENTO Y ÁREA VERDE, PARA EVITAR EL INGRESO DE AGUA DE LLUVIA HACIA LA TIENDA. ASIMISMO, ESTE AJUSTE SOLO SE DEBERÁ CONSIDERAR EN EL TRAMOS DE BANQUETA QUE SE ENCUENTRE EN LAS SALIDAS DE EMERGENCIA SOBRE EL EJE A. MIENTRAS QUE PARA EL RESTO DE LA BANQUETA QUE SE UBICA AL FRENTE DE LOS CAJONES DEL No. 12 AL No. 21, SE DEBERAN RESPETAR LOS NIVELES CONFORME A PROYECTO; YA QUE, DE LO CONTRARIO SE TENDRIA UN DESNIVEL DE 35cm APROXIMADAMENTE ENTRE EL RODAMIENTO Y GUARNICIÓN.
- Bastidores en acceso A y B. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para resolver una duda que surgió al revisar el plano ES-511 - PLANTA Y DETALLES DE PORTICO DE ACCESO A y plano ES-512 - PLANTA Y DETALLES DE PORTICO DE ACCESO B en los que se muestra un bastidor de acero en la cara frontal de los pórticos de acceso pero no se muestra que continúe en todo el perímetro de los pórticos, la cuestión es ¿ El bastidor ira en todas las caras del pórtico? y si el bastidor va en todo el perímetro de los pórticos favor de compartir las secciones de desarrollo del bastidor en las otra caras de los pórticos. Se adjunta en Notas y Documentos croquis para mayor ilustración del detalle. | SE COMPARTEN LOS SIGUIENTES BOLETINES, COMO COMPLEMENTO A LA INFORMACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LOS PLANOS DE LA SERIE A401 al A401e, DONDE SE INDICAN LOS FALDONES COMO REMATES DE LOS PÓRTICOS DE ACCESO Y PÓRTICOS DE CARRITOS, MISMOS QUE SE CONSIDERAN EN EL PERIMETRO DE DICHOS PÓRTICOS: -B05 DETALLE DE BASTIDOR DE ACERO PORTICO DE ACCESO AB 1009930 -B06 DETALLE DE BASTIDOR DE ACERO PORTICO DE ACCESO MG 1009930
- Diferencia de niveles de arboles en área verde de estacionamiento. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , se informa que debido a la diferencia de nivel que tienen los arboles en el área verde en estacionamiento los cuales el proyecto marca como conserva, no se podrá realizar el corte de terreno natural hasta nivel de guarnición de estacionamiento esto con el fin de no afectar a los arboles de esa zona por lo que se conservara el nivel de terreno en esa área realizando taludes de corte. Se adjunta en Notas y Documentos croquis para mayor ilustración del detalle. | OK, ENTERADOS. SE DEBERÁN CONSIDERAR EN TODO MOMENTO LAS RECOMENDACIONES DE GEOTECNIA PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES RESULTANTES DE LA PRESENTE PROPUESTA.
- RFI 97 - PORTON ANDEN DE TRAILER | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Para la colocación del portón en el área del andén de tráiler se tiene un desnivel de 8cm el cual causaría que la rueda de este portón quede colgando 8 centímetros en su parte más baja, por lo cual se requiere algún cambio en el desplazamiento del portón que se colocara en el andén de tráiler en la parte baja o aumento en las marcos de rejacero compensando el desnivel ¿Nos apoyan con la adecuación que se requiere para el porton plegable del anden de trailers? Comparto imagen del area en cuestión en la pestaña notas y documentos | equipo Tomando en cuenta que aún no se ensambla el portón en su totalidad es posible omitir la colocación de las ruedas en la parte inferior, siempre y cuando el montaje del portón del andén de trailers se efectue conforme a proyecto (plano ES-18 Portón para anden-4972 y C-03b PLANO DE REJACERO-4972.) en donde se muestra un sistema de carretillas-rieles heavy duty entre otros elementos. Lo anterior para no generar obstáculos entre las ruedas auxiliares y el nivel de piso terminado del andén. Este criterio se toma de otros clubes donde el montaje e instalación se ha llevado a cabo sin ruedas auxiliares (ver imagen dentro de la respuesta).
- LLAVES DE SERVICIO HIDRAULICO EN TECHUMBRE | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a planos hidraulicos, no se indica llaves de servicio en techumbre, favor de confirmar si es correcto esto. Cabe mencionar que en otras unidades se han solicitado, de ser así se consideraría como trabajos adicionales. | Conforme a plano GIH 03 Isometrico general se indican las llaves de servicio para cubierta, mismas que se indican en plano IH01 y detalle 6 del plano IH03
- ACRÍLICO EN PUERTA DE RECIBO | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | referente al plano A-601b, se indica puerta tipo T en área de recibo, en otras unidades se ha solicitado la colocación de acrílico. Favor de confirmar si en esta unidad se colocará, en plano no se indica, de colocarse se consideraría como trabajo adicional. | Se confirma que se debe considerar la colocaicon de acrilico
- Planos Arquitetonicos | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En la última actualización de Layout en cuarto de limpizar (debajo de rack A), indica un una pileta o tarja, sim embargo en esta no se envió boletín y/o actualización de plano hidráiulico y sanitario para el funcionamiento. Po lo que se solicita nos apoyen y/o indicar lel detalle para la instalación, toda vez que storeplanning lo está solicitando. | se carga boletin BOL-INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA DE LAVADORA DE PISO Y CTO.DE ASEO
- RFI 46 TRAYECTORIA SCI BAJO BANDAS | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para notificar sobre el cambio de posición de la tubería del SCI, dado que al realizar las bayonetas de la trayectoria, las conexiones realizan un desfase sobre la trayectoria como se presenta en la imagen. Se comparte dicha oportunidad para que sea evaluada y considerada por los especialistas. Anexo evidencia fotografica. | El desfasamiento por los juegos de codos no afecta la cobertura del rociador se aprecia en la imagen que sigue protegiendo totalmente a lo ancho por debajo del sorter.
- 029 RFI INFORMATIVO - PUERTA CUARTO DE CARTON | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | Equipo de diseño En recorrido con el area de SP, nos indica que la puerta de compactadora no debe de ser de metal desplegado (PLANO A601D ALZADO DE PUERTAS Y CANCELES III Detalle 05), argumentando que por la condición de la puerta pueden aventar un cerillo y provocar un conato de incendio. Nos apoyan en indicarles el criterio de la colocación de la puerta en este material | La puerta se señala conforme a criterio aprobado, no se aprueba cambio de este
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ELECTRONIVELES TANQUES ELEVADOS Y TRASVASE | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Proveedor de equipos en cuarto de máquinas, solicitó la alimentación eléctrica para electroniveles de tanques elevados, así como el de cisterna de trasvase. Cabe mencionar que esto no se indica en proyecto, por lo que son trabajos adicionales para contratista general. | Conforme a proyecto se indican los eletroniveles para tanque sde agua y trasbase los cuales se deben de conectar con el proyecto de automatizacion de la tienda
- COLOCACIÓN CAJILLO TABLAROCA EN CAMARA SALCHICHONERÍA | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Se solicita la colocación de cajillo Tablaroca, esto para cubrir tuberías eléctricas y mecánicas, se ubican en la barra de servicio y panel de cámara. Cabe mencionar que esto no se indica en proyecto, por lo que serían trabajos adicionales. | Estas instalaciones no se tuvieron que colocar en dicha zona por lo que no debe generar adicional
- COLOCACIÓN CONTACTOS A 127 V EN AMASIJO | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Store planning solicita la colocación de 2 contactos a 127V en área de amasijo, esto para la una batidora y rebanadora de pan, cabe mencionar que en proyecto no se indica, por lo que sería trabajos adicioanles. | Conforme a proyecto se indican las salidas bifasicas y trifasicas conforme a Guias de los equipos, compártir fichas de los equipos suministrados.
- BYPASS EN PTAR PARA SERVICIOS SANITARIOS | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Se solicitó a contratista la construcción de ByPass sobre la línea de agua tratada en PTAR, esto con el fin de poder tener servicio en los sanitarios, derivado a que la PTAR requiere por lo menos un mes para poder operar. Este trabajo se considera como adicional para el contratista. | Conforme a Proyecto se considera la alimentacion de agua a PTAR la cual debe dar el suministro de agua a sanitarios.
- CEBREADO MUROS DE ANDÉN DE CARGA | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | En recorrido con store planning, se solicitó el cebreado en muro que delimita andén de trailer y banqueta de emergencia, cabe mencionar que esto no se indica en proyecto. | Este cebreado no aplica por proyecto
- COLOCACIÓN BOLARDO EN ANDÉN DE DESCARGAS | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | Se solicitó a contratista la colocación de bolardo para protección de guarnición que divide andén de camioneta y andén de trailers, cabe mencionar que esto no se indica en proyecto, por lo que son trabajos adicionales. | Conforme a proyecto y eficiencias revisadas no se consideran estos bolardos
- REJACERO EN COLINDANCIA PREDIO | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | 1. En recorrido con gerencia de unidad, se hizo el comentario de la colocación de rejacero que delimite el predio de la unidad con terreno colindante, esto paralelo a la calzada del andén de trailers. Favor de confirmar esta solicitud. | Por proyecto este alcance no se considera, en dicha colindancia se tienen elementos arboreos mismos que para la obtención de la licencia se solicito reducir la cantidad de trasplantes/talas
- #70 Suministro de señalización fuera del predio | Perote Estadio (AA)+ | Bodega Aurrera | , de acuerdo a lo platicado con gerencia de construcciones confirmar que la señalización exterior fuera del predio es adicional a suministrar por la contratista general. . | Toda señalización exterior (fuera de predio) es por contratista
- RFI 33 EXTRACTOR SANITARIO ASOCIADOS | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano IAA-02 PLANTA DE OFICINAS, indica un equipo VE-07 en sanitario de asociados. Indicar alcance de suministro, si es por parte de Walmart o por la contratista. | Los equipos de extracción indicados en plano cuadro de equipos es por WM si no esta dentro de este plano es por contratista
- RFI 31 CRUCE DE INSTALACIONES ESTACIONAMIENTO | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano RFI-MEDIA TENSIÓN, compartida por el Ing. Vicente Salazar, tenemos que la nueva trayectoria cruza con las instalaciones sanitaria e hidráulica en el estacionamiento, así como con la cuneta pluvial. Se realizó la colocacion de tubería par la media tensión con un arrastre de – 1.00 metros respecto al nivel de arroyo vehicular y terreno natural por el que cruza, para su consideracion. Solicito detalle para la adecuación de las instalaciones con las que interfiere esta trayectoria. anexo plano de Media Tension | En respuesta al RFI 31 CRUCE DE INSTALACIONES ESTACIONAMIENTO, favor de indicar si alguna de las instalaciones de drenaje sanitario, hidráulica y la de media tensión ya se encuentran construidas y de ser así indicar los niveles de arrastre por favor.
- RFI 29 CORTES MUEBLES RECIBO Y SERVICIO AL CLIENTES | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia al plano A-500b-PLANO_DE_MOBILIARIO_I-6339 y plano A-500d-PLANO_DE_MOBILIARIO_III-BA-6339. Por este medio solicito corte de los muebles de alto valor y servicio al cliente, de igual manera del mueble de recibo. Ya que en los planos mencionados la información representada es limitada. | Se comparte boletin con detalle, validar tengamos el espacio para discapacitados el corte del bumper.
- RFI 51 Cambio de interruptores en subestación | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al suministro de gabinete de baja tensión, se tiene una discrepancia en interruptor de refrigeración ya que la OC indica 250A y suministro es de 200A, por otra parte no se considera el suministro del interruptor 3x50A, de lo anterior y validando el tema con gerencia se solicita al contratista el suministro y cambio de interruptor para realizar pruebas de equipos. | Se cambio el interruptor por aumento en la carga de refrigeración. En Proyecto Ejecutivo se tenía 124,600 VA y en OC se aumento hasta 136,588 VA Por eso el cambio. El correcto es el de 250A. Si se refiere al interruptor de 3P-50 A para el transformador de la bomba jockey, es correcto también es necesario su suministro.
- RFI 64 Llaves de servicio en cubierta | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Derivado a recorrido con mantenimiento en cubierta, comentan que se requieren dos tomas de agua para mantenimiento a equipos en cubierta, nos indican si se debe considerar este adicional para el contratista general. | En modelo y en el plano IH-01 Instalación Hidráulica Red General se indican las subidas a 2 llaves de nariz en cubierta, una vertical sube por el sanitario de oficinas y la otra sube por núcleo de sanitarios general
- RFI 57 Adicionales por ingreso de Store Planning | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al proyecto en curso y al ingreso de Store Planning se solitam cambios de contactos de datos como eléctricos adicionales, aplicación de pintura en muros, mesa para impresora de gerencia, alargamiento de mesa de trabajo en omnicanal, cambio de contacto del timbre a intemperie, suministro de vogar, murete en farmacia por cierre de acceso entre otros, los cuales generan un adicional para el contratista general. | Favor de compartir detalle de la solicitud para validar si aplican o no los adicionales solicitados
- RFI Actualización de plano C11 - Plano de Areas Verdes y Permeables | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Por este medio nos pueden actualizar el plano de áreas verdes para poder ejecutar este pendiente de entrega a tienda | Se comparte plano solicitado validado por ambiental
- RFI 62 Malla anti pájaro en pórtico de acceso y trastienda | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Derivado a recorrido con gerencia solicitan malla anti pájaro en pórtico de acceso a tienda y pórtico de trastienda con el fin de no tener plaga de palomas a un futuro, nos apoyan autorizando este adicional para el contratista | No se valida el adicional
- RFI 61 Contactos para refrigeradores a futuro | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Derivado a recorrido con gerencia de tienda solicitan contactos adicionales en muro que esta a un costado de los sanitarios de clientes y acceso a trastienda, nos apoyan validando este adicional para el contratista general. | No se valida el adicional, ya que estos contactos no se consideran en criterios vigentes validados por Eficiencia Operativa
- RFI 58 Desconectador para cortinas de aire | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Con base al plano IE-03 - CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, no indica desconectadores para las cortinas de aire de acceso a tienda y trastienda, nos confirman si se deben considerar. | Ver plano IE09
- RFI 60 Alarmas en cuarto PCI y planta de tratamiento | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Derivado a recorrido con tienda y protección de activos solicitan colocar dispositivos de alarmas en cuarto donde se aloja equipo PCI y planta de tratamiento, así mismo comentan que la zona es de alto riesgo por tal motivo la solicitud, nos apoyan validando este adicional para el contratista general. | solo se deberá considerar para cuarto de PCI
- 033 Altura mueble de proteccion | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | En recorrido con el área de Store Planning indica que el mueble de protección está bajo (0.74 m) y que este debe ser más alto (1.10), se le informa que se ejecuta de acuerdo al plano A501 MUEBLES DE CARPINTERIA I de l OC julio 2024, lo cual solicita nos confirme si es correcto la altura de 0.74 m como lo marca el plano. | Conforme a lo aprobado por Protección de activos y eficiencia operativa la altura de proyecto es la correcta
- CONSERVACION DE PUERTAS DE SALIDA DE CLIENTES | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | Buenos días equipo de diseño, para informa que a petición de gerencia de tienda ( operadora ) se solicita dejar las puerta de salida de clientes como actualmente se tiene ya que en proyecto nos indica la cancelación de dicha puerta y dejara solo una puerta como entrada y salida de clientes. Favor de confirmar si dicha solicitud es viable, de ser así, favor de de compartir boletín con todas las modificaciones correspondientes a todas las disciplinas que implicaría dejar la puerta de salida de clientes como se tiene actualmente. Comparto imagenes de las puertas actualmente, ne la pestaña de Notas y documentos . | , se revisa solicitud con el equipo de Eficiencia Operativa. Se dará respuesta hoy por la tarde sobre la revisión de esta solicitud.
- REVISION PARA INCLUIR CARCAMO DE RECOLECCION DE DEMACIAS DE PTAR A RED SANITARIA MUNICIPAL | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la visita con gerencia de construcciones walmart se revisó la instalacion sanitaria exterior, que como antecedente no se cuenta con infraestructura municipal por lo que se tienen antecedente que las demasias de la planta de tratamiento de aguas residuales no tendra una descarga a esta red municipal hasta que no se construya, por lo tanto se requerira de vactors para el desalojo de estas aguas, se comenta el tama de que la zona de PTAR quedara en la parte posterior de la tienda y no se podra tener acceso de estas vactors, por lo que se solicita nos puedan apoyar a resolver si se requerira la red sanitaria al limite de nuestro predio un carcamo para el facil acceso de estas vactor. la posible zona de este carcamo de extraccion de demasias podria ser en el pozo de visita numero 1 del plano C-07 | , nos pueden confirmar si puede ser viable la colocación de una tubería provisional/temporal que se conecte a la PTAR y a la cual se pueda conectar el váctor. esto para evitar colocar un cárcamo
- DETALLE ESTRUCTURAL CAJA PLUVIAL PLANO C08 | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | de acuerdo a la caja pluvial de 1.90 x 1.5 x1.61 no se encuentra el detalle estructural si sera de concreto armado y que tipo de tapa ya que este por la zona en que se encuentra debera estar reforzado, favor de compartir este detalle se anexa recorte en la carpeta notas y documentos. | se comparte boletin en carpeta de tririga de boletines y por correo.
- RFI CAMBIO DE UBICACION DE BATIDORA Y MESA EN AMASIJO | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI CAMBIO DE UBICACION DE BATIDORA Y MESA EN AMASIJO. DEBIDO A QUE LA FERMENTADORA ABARCA EL PASILLO DE AMASIJO Y SEGUN PROYECTO SOLO TENEMOS ENTRE LA BATIDORA DE 80KG Y LA FERMENTADORA 40CMS DE PASILLO POR LOQUE NO CABE EL ESPIGUERO, SR PROPONE QUE SE REUBIQUE HACIA LA IZQUIERDA MESA Y BATIDORA ESTO CONLLEVA REUBICAR DOS CONTACTOS Y LA COLADWRA DE DREN SE QUEDARIA COMO COLADERA DE LIMPIEZA, SE ANEXA MEDIDA EN LA POSICION QUE SE REUBICARAN | PARA OPTIMIZAR EL ESPACIO DE CIRCULACIÓN SE PUEDEN HACER LOS AJUSTES PROPUESTOS.
- RFI PUERTA DE ACCESO A RECIBO | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI PUERTA DE ACCESO A RECIBO, La gerencia ha solicitado ampliar la altura del vano de la puerta de acceso a recibo ya que la altura de 2.10 que tiene no pasa la tarima y tienen que quitar mercancía, se les recuerda que las puertas de alto impacto estan pedidas. ¿Favor de confirmar si se puede ampliar la altura del vano y se dejaria como hawaiana? y en el interior de la esquina implementar un poste para proteccion del muro | El vano de la puerta de acceso a recibo está conforme a PROTO, con una altura libre total de 2.15 como lo indica la guia prototipo GP-26.1-DETALLES DE PUERTAS BA33_13Oct23 (detalle 7 puerta alto impacto doble) y como lo indica el plano de cortes A-300 cortes generales (corte 2)
- RFI VELARIA DE ROTULO DE FACHADA | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI VELARIA DE ROTULO DE FACHADA, SE INFORMA QUE DEBIDO A LA PETICION DE CAMBIAR LA VELARIA DEL LADO IZQUIERDO DONDE INICIA LAS DELTRAS DE LA BODEGA SE CORRIGIO QUEDANDO POR ENTENDIDO QUE LA CONSTRUCTORA CORREGIRA Y HARA EL CORTE CORRESPONDIENTE CON L APINTURA VERDE, SE ANEXAN FOTOGRAFIAS COMO ESTABA Y DE COMO DEBERIA QUEDAR SEGUN LA COMPARATIVA DE OTRA TIENDA. | RFI Informativo recibido. De igual manera, el boletín correspondiente se encuentra cargado en la carpeta de Boletines.
- RFI COLOCACION DE BASES PARA TOTEM DE PICK UP | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI COLOCACION DE BASES PARA TOTEM DE PICK UP.. INFORMATIVO. SE REALIZARA LAS BASES DE LOS TOTEMS YA QUE NO LO INDICA EN LOS PLANOS DE SEÑALIZACION Y EN EL ELECTRICO SI, YA QUE ES NECESARIO ADEMASD E CONTAR CON LOS CAJONES. EL SUMINISTRO SI LO TRAE EL PROVEEDOR PARA QUE SE COLOQUEN | RFI Informativo recibido, las bases deben cumplir con los criterios de diseño de la guía prototipo (GP-19.2-PICKUP ESTACIONAMIENTO BA33_13Oct23).
- RFI COLOCACION DE PISO PODOTACTIL | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI COLOCACION DE PISO PODOTACTIL, SE PREGUNTA SI EN ESTA UNIDAD APLICA LA ULTIMA CI QUE YA NO SE COLOCA EL PISO PODOTACTIL SOLO EL MAPA HAPTICO? | Se confirma aplique última CI.
- RFI CONTACTOS PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN CUARTO DE BOMBAS Y PORTICO DE ACCESO | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI CONTACTOS PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN CUARTO DE BOMBAS Y PORTICO DE ACCESO. EN EL PLANO IE4a NO INDICA QUE TENGAMOS LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL CUARTO DE BOMBAS Y PORTICO, NOS CONFIRMAN YA QUE SI SE REQUIEREN | Las cantidades y ubicaciones de luminarias de emergencia está conforme a lo indicado en la guía mecánica ILU-02-ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA BA33_13Oct23 vigente a la entrega del proyecto.
- RFI LUMINARIA INDEPENDIENTE EN SALCHICHONERIA | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI LUMINARIA INDEPENDIENTE EN SALCHICHONERIA, DEBIDO A QUE EN EL AREA DE LA TARJA NO EXISTE UNA ILUMINANCION ADECUADA PAR OPERACION SOLICITA UNA LUMINARIA INDEPENDIENTE CON SU APAGADOR | La iluminación del proyecto se encuentra de acuerdo con la guía prototipo (ILU-01-ILUMINACIÓN BA33_13Oct23)
- CONTACTOS NORMALES PARA VITRINA REFRESCOS | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA LA COLOCACIÓN DE 2 CONTACTOS ADICIONALES PARA VITRINA DE REFRESCOS, CABE MENCIONAR QUE DE ACUERDO A PROYECTO, EN EL ÁREA DÓNDE NOS ESTÁN SOLICITANDO, NO SE TRAE INDICADO CONTACTOS. POR LO QUE SE PIDE LA CONFIRMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS ADICIONALES. | Conforme a plano IE04 de la OC1 se indican los contactos para el area de refrescos
- COLOCACIÓN DE 3 CONTACTOS NORMALES EN MUEBLE TV | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA LA COLOCACIÓN DE 3 CONTACTOS ADICIONALES PARA TV EN MUEBLE ELECTRÓNICA, FAVOR DE CONFIRMAR SI ESTOS TRABAJOS PROCEDEN. | Las salidas adicionales se deberan solicitar por OT
- COLOCACIÓN DE TIMBRE EN ALTO VALOR (SEPAPROSA) | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO CON STORE PLANNING Y OPERADORA, HACEN LA SOLICITUD DE LA COLOCACIÓN DE TIMBRE EN LA PARTE EXTERIOR DE PUERTA ALTO VALOR (SEPAPROSA), CABE MENCIONAR QUE ESTO NO VIENE INDICADO EN PROYECTO. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE EJECUTA ESTE TRABAJO, DE SER ASÍ ENVIAR ESPECIFICACIONES Y SE CONSIDERA COMO TRABAJOS ADICIONALES. | Conforme a plano IE03 de la OC1 se indca la colocacion del timbre para el area de valores
- CONTACTOS AMASIJO (RFI 1057321) | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | REFERENTE AL RFI 1057321, SE HACE MENCIÓN NUEVAMENTE QUE EL PROVEEDOR ALPHA REQUIERE DOS CONTACTOS A 127 V, UNO PARA REABANADORA DE PAN Y OTRO PARA BATIDORA, CABE MENCIONAR QUE CONFORME A LAYOUT, DÓNDE VAN UBICADOS ESTOS EQUIPOS, NO LLEVAMOS CONTACTOS DE ESTAS CARACTERÍSTICAS. SE ENVÍA LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS. | Se comparte boletin con los cambios los cuales no es una omision de proyecto dado el suministro realizado
- RFI ATERRIZAMIENTO DE TANQUE DE DISEL Y BASES DEL CUARTO DE BOMBAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI ATERRIZAMIENTO DE TANQUE DE DISEL Y BASES DEL CUARTO DE BOMBAS. SE PREGUNTA SI SE VAN ATERRIZAR LAS BASES Y EL TANQUE DE DISEL YA QUE EN EL PLANO DE TIERRAS NO INDICA. | La información solicitada se indica en el plano SE02 nota 26.
- RFI TECHO DE PROTECCION PARA LOS BANCOS DE CAPACITORES | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI TECHO DE PROTECCION PARA LOS BANCOS DE CAPACITORES, SE PREGUNTA SI SE COLOCARA TECHO PARA LOS BANCOS DE CAPACITORES A FUTURO Y SI SE COLOCA ENVIAR EL DETALLE Y EL MATERIAL DE QUE SE REALIZARA | Los bancos de capacitores al estar en el exterior, deben estar alojados en gabinete nema 3r, cabe mencionar que estos equipos se seleccionan con los datos del proveedor correspondiente.
- DISPOSITIVO PARA LECTURA NIVEL DE AGUA TANQUES ELEVADOS | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI LOS TANQUES ELEVADOS SE CONSIDERARÁ ALGÚN DISPOSITIVO PARA LA LECTURA DE NIVEL DE AGUA, OPERADORA MENCIONA QUE EN OTRAS UNIDADES, SE HACE EL ENLACE A LOS PANELES DE ALARMA PARA QUE AHÍ SE NOTIFIQUE CUANDO EXISTA NIVEL BAJO DE AGUA. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE CONSIDERÁ ALGO SIMILAR EN ESTA UNIDAD, O EN SU CASO SE QUEDA ASÍ COMO VIENE PROYECTO. | Conforme a proyecto se indica la antena WiFi para la conexión de los tanques de agua en el plano ID04
- RFI 48 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA PLACAS DEFLECTORAS | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para notificar sobre el alcance de la colocación de estructura para soportar la placas deflectoras, dado que en el plano estructural; ES-105-SOPORTE DEFLECTORES-CDW_4188_MERIDA.dwg, indica solo una sección. Solicitando de su apoyo, para ser ratificada esta informacion. Quedando atentos a sus comentarios. . | En el plano A104-PLACAS_DEFLECTORAS_SCI_RACK_MECANIZACION-CDW_4188_MERIDA se indica que en cada rociador debe ir una placa deflectora la cual se soporta de un bastidor cuyos perfiles y detalles de fijación se indican en el plano ES-105-SOPORTE DEFLECTORES-CDW_4188_MERIDA.
- RFI 44 UBICACION DE HIDRANTE VS RISER NUEVO | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para notificar la discrepancia que existe en el plano FPS-01-SCI_BAJO_MEZZANINE_SORTER-CDW_4188_MERIDA.dwg sobre las condiciones que se tiene en sitio dado que existe un hidrante en la columna que se tiene que ubicar el cabezal principal del nuevo SCI del Sorter. Nos apoyan, revisando y validando la oportunidad para dar seguimiento a las actividades. Adjunto evidencia grafica. . | La alimentación vertical y el Riser para el sistema en Sorter (Detalle 01 FPS-06_SISTEMA_CONTRA_INCENDIO_DETALLES GENERALES_1-CDW_4188_MERIDA), deberán ser colocadas entre la estación de manguera y el gabinete existente. (Existe un espacio de poco más de 1metro entre ellos). La soportería para estas tuberías se sujetará de los polines horizontales (Detalle 16).
- RFI 43 SOPORTERIA BAJO ESCALERA | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para notificar que no se tiene detalle para la colocación de soportería de la tubería de 2” que va por debajo de la escalera, lo cual se propone colocar algún soporte adicional para sujetar y evitar la intervención sobre la escalera. Considerando ser evaluada por los especialistas. Se comparte evidencia grafica. . | Adaptar detalle 12 indicado en el plano FPS-06_SISTEMA_CONTRA_INCENDIO_DETALLES GENERALES_1-CDW_4188_MERIDA, con la mordaza, varilla y tubo para cumplir con la separación indicada en el detalle 23 entre el rociador y la barrera física.
- Soldadura en tapas de registros sobre banqueta | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido de garantías realizado el día 27/12/24 solicitan soldar las tapas de los registros pluviales que quedan sobre banqueta. Se solicita del apoyo para Vo.Bo. de estos trabajos ya que se entiende que las tapas deben quedar registrables para su mantenimiento. | No se consideran soldaduras en tapas porque como se mencionan deben quedar regisytrables para mantenimiento.
- Cámara y monitor para CCTV en protección faltante. | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano “LP02-SISTEMA DE CCTV” en la zona de protección de activos no se indica el monitor de 32” así como la cámara que debe ir en el exterior de entrada de personal. Se solicita del apoyo para enviar el boletín correspondiente y realizar el proceso de solicitud de los equipos faltantes a la brevedad. | Se carga boletin BOLETIN 08 MONITORES CCTV
- Monitor 24” en área de omnicanal faltante. | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano “LP02-SISTEMA DE CCTV” en la zona de omnicanal se tienen cámaras al interior y exterior pero no se cuenta con la pantalla de 24” para la visualización de las mismas. Se solicita del apoyo para generar el boletín correspondiente y realizar el proceso de solicitud de los equipos faltantes a la brevedad. | Se comparte boletin BOLETIN 08 MONITORES CCTV.
- Aterrizaje equipos cto Bombas | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | en visista de UVIE Solicita que: El chasis donde se montan el hidro y las bombas BCI se debe aterrizar fijamente. Sección 250-110, en los detalles de puesta a tierra no se tiene considerada la puesta atierra de esta base | Es correcto lo que indica la UVIE se deben aterrizar a tierra, esto se indica en las notas 13 y 26 del plano SE02, SE cuarto de máquinas.
- RFI. 33 AHORRO DE ENERGIA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | BUENOS DIAS ESTIMADOS TODOS. EL PROYECTO NO INDICA INSTALACION DE AHORRO DE ENERGIA , ME PODRIA APOYAR CON TRAYECTORIA BOLETIN SI EN DADO CASO LLEVA ESTE PROYECTO . | Si esta considerado, revisen el listado de suministro y se referencia al plano IF-01:
- BRIDA DE ELECTRONIVEL EN TANQUE DE SCI | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | Buena tarde en plano SM-PCI-03-6213 no indica la brida para el electronivel del tanque por lo cual se requiere gestionar este trabajo con GNFR y el proveedor de SCI (ALLIANCE), asi como en plano LP-04 SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO no indica la conexion de estos electroniveles al panel de SCI. Favor de indicarnos tuberia y cableado, trayectoria para la conexion de electroniveles al panel de SCI asi como la autorizacion para la brida faltante. | En revisión de historial en comunicación con el proveedor AZUL DE MEXICO, no se solicitaron esas conecciones por proveedor por lo que hacemos solicitud a contratista de la ficha técnica para apoyar en la elaboración del boletín.
- RESPUESTA RFI 1056206 PUNTOS DE ANCLAJE | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | Buena tarde en respuesta al RFI 1056206 en especifico en puntos de anclaje indican que estos deben de colocarse por parte de la contratista general subcontratando al especialista en este tema, pero se tiene la pregunta de concurso por parte de la contratista sobre estos trabajos y se indica que estos son suministrados por Walmart por lo cual no se genero un costo para este trabajo se anexa pregunta en notas y documentos. Favor de indicar si estos puntos de anclaje y tornilleria faltante seran suminsitrados por Walmart o se generara un adicional. | En referencia a la pregunta de concurso 1013341 y a la RFI 1056206, los puntos de anclaje y tornillería nuevos dentro del alcance especificado por listado de suministros, serán suminsitrados por GNFR. Respecto a los puntos de anclaje existentes, se deberá subcontratar al proveedor especializado para su reubicación. Al ser una aclaración no deberá considerarse una omisión de proyecto y en caso de ser un adicional deberá ser gestionado por la gerencia de obra.
- ELECTRONIVELES TANQUE DE TRASBASE | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | Buena tarde, en planos electricos, no indica tuberia y cableado para los electroniveles del tanque de trasbase los cuales se requieren para que estos manden la señal del nivel de agua. Favor de indicar tuberia y cableado para estos, asi como el modelo de electroniveles a utilizar. | En revisión de historial en comunicación con el proveedor AZUL DE MEXICO, no se solicitaron esas conexiones por proveedor por lo que hacemos solicitud a contratista de la ficha técnica para apoyar en la elaboración del boletín.
- CIERRE DE ACERO INOXIDABLE VITRINA DE CARNES | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS+TANQUE 2+PAVIMENTOS) | Sam's Club | en planos de refrigeracion no indica el detalle del cierre entre el tren de carnes y camara de carnes, por lo cual se coloco de lamina pintro, pero a solicitud de gerencia de tienda este se requiere de acero inoxidable, anexamos fotografias. Favor de indicar si se autoriza el cambio ya que este sera un adicional. | Se debe considerar el flashing de lamina de acero inoxidable ya que si viene indicado en el plano 6213_ROTONDA-GA50c-ABARROTES DETALLES CONSTRUCTIVOS III, detalle 03. Por lo tanto no se considera como un adicional.
- #38 Suministro de arrancadores en tablero C | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En proyecto se tiene el plano IE-09 donde se indican compresores en el tablero TGE-2, sin embargo en el listado de suministros se indican 3 arrancadores magnéticos, monofásicos, en el cuadro de cargas del tablero C no hay motores monofásicos solo 3 compresores. Se solicita aclarar lo que debe ejecutarse y confirmar el suministro en su caso. | En listado de suministros en la fila 434 se indican 3 ARRANCADOR MAGNETICO A TENSION PLENA, CLASE 8536,MARCA SQUAR'D DE 3 POLOS, 480V, 3F, 3H, 60Hz los cuales son para los compresores.
- #34 Obstrucción de columnas con racks | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Las columnas de los ejes 8-F y 7-F se obstruyen con los elementos unión bastidor ( atiesadores) de los racks, se anexa imagen que se aprecia en la configuración de la nueva farmacia planos A-405a y ES-302, se solicita validar con el proveedor Mecalux sí en caso de no colocarse se afecta la estabilidad de la estructura de los racks ó en su caso se propone recorrer los racks rodeando las columnas | Los racks los revisaron Ingenierías SCH, Mecalux deberá considerar la ubicación de las columnas en su cálculo.
- RFI 45 TRAYECTORIA SOBRE MEZANINE VS SORTER | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Con relación a la instalación del SCI se tiene una trayectoria que va por debajo del equipo sorter, sin embargo el espacio que existe entre la banda y el piso del mezanine es muy limitada. Se comparte evidencia grafica, para ser revisada por los especialistas. . | Colocar bayonetas horizontales, barreras físicas y reubicar rociadores, se comparte BOLETIN 15 - OBSTRUCCIONES DE ROCIADORES BAJO BANDAS.
- 028_ACLARACION DEL TIPO DE SUMINISTRO ELECTRICO PONCHALLANTAS. | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo a la lista de suministro del proyecto ponchallantas, emitida el 17 de octubre del año 2024, se tienen las descripciones de cada uno de los ministros. Por lo que surgen las siguientes dudas: 1.-Como identificar si el centro de carga es considerado para interruptores de mordaza o atornillado. 2.-Como identificar si los interruptore deben de ser de mordaza o atornillados. Debido a que en sitio llego un centro de carga para conexión de mordaza e interruptores con conexión atornillada. Adjunto reporte. | Para el caso de los interruptores solicitados si el modelo tiene una QOB son interruptores con conexión atornillada y si el modelo solo tiene QO son interruptores de mordaza, por descuido se solicitaron interruptores con conexión atornillada se solicitara el cambio de estos a GNFR.
- 006_ACLARACION DEL TIPO DE SUMINISTRO ELECTRICO BIOMETRICOS. | CEDIS Mexicali (CEDIS Seguro) | Distribution Center | De acuerdo a la lista de suministro del proyecto Biométricos, se tienen las descripciones de cada uno de los ministros. Por lo que surgen las siguientes dudas: 1.-Como identificar si el centro de carga es considerado para interruptores de mordaza o atornillado. 2.-Como identificar si los interruptore deben de ser de mordaza o atornillados. Debido a que en sitio llego un centro de carga para conexión de mordaza e interruptores con conexión atornillada. Adjunto reporte. | Para el caso de los interruptores solicitados si el modelo tiene una QOB son interruptores con conexión atornillada y si el modelo solo tiene QO son interruptores de mordaza, en Listado de Suministros se solicitaron de mordaza por lo que deberían ser compatibles con el centro de carga.
- RFI 103 – MANTENIMIENO A BOMBA ELECTRICA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | , inicialmente en proyecto se tiene que para la bomba eléctrica del sistema contra incendio solo se le dará mantenimiento por parte del equipo saka, al realizarse dicho mantenimiento, el equipo saka presenta un reporte en el cual aclara que dicho equipo ya no es apto para seguir trabajo en las condiciones que se encuentra por lo que hacen la observación de remplazar el equipo por uno nuevo. Anexo el reporte del equipo saka en la pestaña de notas y documentos. . | Buenos días equipo 1.- Se realizó diagnóstico de SCI en febrero 2023 donde se realizaron pruebas de eficiencia a las bombas y en el caso de la eléctrica, como conclusión, no fue sugerido el cambio sino únicamente mantenimiento preventivo y cambio de los accesorios como válvulas y manómetros. 2.- Por lo anterior el proyecto de SACA (plano SM-PCI-01) únicamente considera mantenimiento a bomba eléctrica conforme a diagnóstico. 3.- Finalmente la validación de Marsh (MCS-SCI-FIDES-WM-SM-Cancun_Cumbres_2023_OCII) está conforme al proyecto realizado donde se indica que al final de los trabajos se deberán realizar nuevamente pruebas a los equipos de bombeo.
- Reubicación de puerta cámara de frutas y verduras | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra con store planning y gerencia de unidad se retomo el tema de la puerta de la cámara de refrigeración frutas y verduras a la cual se le dio seguimiento en el rfi con ID 1050057, debido a que el abatimiento de la puerta es hacia piso de ventas puede causar un accidente (riesgo) para el cliente, por lo que store planning sugiere reubicar dicha puerta al interior y el acceso sea cruzando la puerta de la cámara de lácteos O bien realizar el cambio de puerta por una tipo cortina y dejarse en el mismo lugar de la existente. Anexo croquis en notas y documentos. Favor de indicar si es posible de realizarse dichos cambios y en su caso enviar boletín. ! | En el layout autorizado por Eficiencia operativa viene indicada la puerta en esa posicion , favor de apegarse a lo indicado en layout autorizado
- RFI VALVULA ANTICISMICA EN INSTALACION DE GAS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI VALVULA ANTICISMICA EN INSTALACION DE GAS. Se solicita saber si se coloca la valvula anticismica en la instalación de gas como indica proyecto y quien la coloca. | Se deberá colocar la válvula antisísmica tal y como se indica en proyecto, ya que de acuerdo al manual de diseño CDP-04 la tienda se ubica dentro de la zona sísmica B, dicha válvula deberá ser suministrada por el proveedor de gas según con lo indicado en el manual de diseño.
- ANUNCIO ADOSADO PICK UP. | La Marina (Proyecto RM) | Walmart Express | De su apoyo para que el anuncio adosado de la fachada Pickup Walmart.com se anexe a un circuito para que quede automatizado, ya que este anuncio mencionado no se apaga y se mantiene encendido las 24 hrs. De su apoyo con esta oportunidad por favor. | R: Favor de indicar si el anuncio de pick up cuenta con balastro, para poder validar que se pueda cambiar a un circuito del tablero HE que es automático (Este se conecta al ahorro de energía).
- ACABADOS Y DETALLES DE MUROS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación a proyecto arquitectonico en planos A303a - A303l se índica la modulación de los espacios de las oficinas a remodelar, sin embargo no se indica el tipo de acabado de muros; de igual manera no se indican detalles constructivos del sistema de muro falso. 1. Por lo cual nos pueden comparti tablas de acabado para muros. 2. Nos pueden compartir detalles del sistema de muro falso. | En la carpeta BOLETINES DE OBRA, en Tririga, se encuentra una actualización de los planos A-300 y A-300a con la inclusión de la Tabla de Colores aplicable a todo el proyecto. Los detalles constructivos de los muros de panel de yeso se encuentran en el plano A-104a. Adicionalmente favor de apegarse a lo que indica el Manual de Tablarroca de USG que también se ha colocado en la carpeta de Boletines.
- RFI 102 - ALIMENTADOR PROTOCOL A Y B | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Conforme a lo platicado por teléfono les comento que el proveedor de refrigeración indica que solo requiere un hilo por fase en su alimentador principal de cada uno de los protocol, el proyecto indica dos hilos por cada fase del alimentador principal de cada uno de los equipos ¿Nos indican si omitimos un hilo en cada fase del alimentador principal? | Se confirma que para los alimentadores de refrigeración si deben ser 2 conductores por fase, tal como se indica en diagrama unifilar de proyecto. De esta forma es como la UVIE lo aprobó.
- RFI 101 - ALIMENTADOR PRINCIPAL SACA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4972 nos indica que el alimentador para la BCI del equipo de saca son 2 hilos por fase, pero el proveedor de saca nos señala que el solo tiene considerado un hilo por fase ya que su zapata solo cuenta con capacidad para un hilo por fase ¿Nos indica si se deja fuera un hilo de cada fase del alimentador principal? | Para la conexión del equipo de BCI no se está indicando 2 hilos por fase. Revisar la cédula de cableado indiada en el diagrama unifilar de proyecto.
- RFI 100 - CABLEADO ELECTRONIVELES TANQUE ELEVADO Y CISTERNA | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | El personal de bombas Suarez indica que se deben cablear 3 hilos hacia el tanque elevado para poder colocar los electroniveles que se necesitan para poder poner en automatico las bombas hidráulicas una vez concluidos los trabajos del armado del tanque elevado y 3 hilos hacia la cisterna de igual manera para controlarlo mediante los electroniveles, se envía este rfi como informativo se procederán a colocar los hilos para poder hacer la función de los tableros en automatico | Nos damos por enterados y no tenemos inconveniente con los trabajos que se mencionan en el RFI los cuales ya fueron realizados.
- RFI 99 - CONTACTO SUAVIZADOR EQUIPO DE OSMOSIS | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | En el plano GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 no se tiene considerado el equipo de filtrado suavizador del área de osmosis, en esta área solo se consideró el equipo de osmosis, el germicida y el tanque presurizador, por lo que se requiere colocar un contacto adicional para el equipo suavizador que no esta considerado, Se colocara este contacto adicional para dar serivicio al equipo de osmosis correctamente es voltaje 127v pastilla 1x20A, nos apoyan con la actualización para dar visibilidad a la uvie de este contacto adicional en el area El personal de bombas Suarez indica que se recomienda tener un contacto por cada equipo instalado | equipo Comparto boletín BOL-36-GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA FUENTE DE SODAS-4972 en donde se considera: -Se agrega salida eléctrica para equipo de osmosis inversa. -Interruptor termomagnético de 1p-20a (mod:qo120) por parte de contratista e instalarlo en el tablero fs para la conexión del equipo de osmosis para agilizar el proceso.
- PISOS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación a plano de acabado en piso A100a se indica el retiro de loseta existente y el desbaste de losa existente para implementación de sistema Retroplate, al retirar loseta y pasta se observa que el concreto existente tiene acabado aparente y cuenta con irregularidades (se adjuntan fotografias en apartado de notas y documentos), se detecta que los desbastes tendrían varian entre 3 mm a 1 cm, por lo cual ¿se deberá implementar sistema Retroplate o se debera buscar opción de loseta? | Favor de realizar las pruebas correspondientes con el Sistema Retroplate conforme a lo comentado en sesión de trabajo del pasado día martes 10 de Dic, con ello poder llevar a cabo una toma de decisión si se modifica el criterio.
- HALLAZGO DE ESTRUCTURA EN SALAS DE CAPACITACIÓN | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | Referente a los trabajos de desmantelamiento e inspecciones visuales, se detectan perfiles metálicos en salas de capacitación ubicadas en planta alta; dichos perfiles fungen como soporte de rieles de muros moviles y se observa que cubren todo el claro de los espacios donde se encuentran; dichos elementos interfieren en las alturas de plafones que se indican en proyecto. Nos indican como proceder al respecto. Se adjuntan fotografias en apartado de notas y documentos de esta plataforma. | Favor de compartir propuesta conforme a lo acordado en sesión del martes 10 de Dic. para retirar perfiles y reestructurar.
- ASIGNACIÓN DE DISPOSITIVOS A TABLEROS DE ALARMAS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con plano LP-04 se muestran las trayectorias de las instalaciones de detección y alarmas, derivado de la reconfiguración de los espacios los equipos se instalan de acuerdo a ese nuevo ordenamiento; por lo cual solicitamos el apoyo para indicarnos como quedaran asignados los dispositivos. | No se entiende esta información, favor de redactar con mayor claridad para el entendimiento de la misma.
- BASTIDOR DE MUROS ALTOS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con RFI 11 referente a los muros altos, se comparte detalle de como esta conformado el bastidor y fotos. Se anexa en apartado de Notas y Documetos. | Favor de trabajar y compartir alternativa conforme a lo que se revisó en sesión de trabajo el día martes 10 de Dic-24, se cargó plano en carpeta de boletines con la opción de colgantear hacia la estructura.
- BASE PARA PANTALLA REGENERATIVA PASILLO TRASTIENDA | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA LA COLOCACIÓN DE BASE PARA UNA PANTALLA REGENERATIVA, ESTO INDICADO EN PROYECTO VA POR LA PARTE DE ATRÁS DE CÁMARAS CARNES. PARA FINES DE AGILIZAR TRABAJO ESTA BASE PODRÍA HACERSE A TRAVES DE PTR Y ANCLADO CON MORDAZAS A LA BASE DEL PROTOCOL. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE EJECUTA ESTOS TRABAJOS ADICIONALES | Conforme a proyecto la pantalla se soporta por medio de canes de madera en muro de carnes
- RFI 67 Iluminación en fachada principal | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar la iluminación en fachadas | La iluminación de fachadas es de acuerdo a proyecto cargado a base de wallpaks, la fachada principal tiene adicional un poste al frente con halcones dirigidos a la misma, el estudio de fotogrametría arroja que es suficiente con esta iluminación.
- RFI 59 Malla ciclónica en exterior | Terrazas del Valle (AA)+ | Bodega Aurrera | Nos podrían proporcionar el plano de malla ciclónica en exterior de tienda (colindancias con predios vecinos), con el fin de que el contratista general cuantifique este adicional. | Se comparte plano
- 030 Instalacion hidrahulica para dispensador de agua | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GIH01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS Y PLANO IH01 INSTALACION RED GENERAL, no se nos indica instalación para dotar de agua a los dispensadores de agua del área de comedor y lactancia, el mobiliario que llego requiere de esta instalación, por lo que se deberán de considerar este ramal como adicional. | Si se debe de considerar la alimentación de agua
- 035 DESALOJO DE AGUAS RESIDUALES | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | EQUIPO DE DISEÑO Como parte de los trabajos en curso para la operación de la Unidad, especialmente en el desalojo de aguas residuales, informamos que hasta el momento no se ha logrado obtener los permisos de ruptura necesarios para la conexión al colector municipal. Por lo tanto, el desalojo del cárcamo de la PTAR deberá realizarse mediante un camión vactor durante un periodo mínimo de 30 días. Este servicio será proporcionado por la empresa contratista contratada como adicional, toda vez que no depende de ellos el tramite de las licencias. | Este adicional lo gestiona Construcciones / Cumplimiento
- 034 MEDIDOR DE AGUA PARA UNIDAD | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | EQUIPO DE DISEÑO Por medio de la presente se informa que la empresa contratista debe de suministrar un medidor de agua de ciertas características para la toma de lectura del consumo de agua de la unidad de acuerdo con lo requerido por la autoridad CESPT, plasmado en el plano “CONEXIÓN DE AGUA POTABLE”. Adjunto plano de referencia autorizado para la conexión de agua potable. Por lo que el dispositivo en un adicional a la contratista por las caracteristicas requeridas. cordiales | Favor de revisar planos cargados, el medidor se indica en dichos planos.
- RFI 34 AHORRO DE ENERGIA | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | BUENOS DIAS EQUIPO, ME PODRIA APOYAR CON EL BOLETIN PARA LA INSTALACION DE LOS NODOS DE FAVOR. | De acuerdo con lo solicitado por Coppeland, se comparte boletín donde se integran los nodos de datos para realizar la conexión de ahorro de energía en nueva refrigeración.
- PROPUESTA DE SOPORTERIA | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | Referente al Boletin 02 Esquema de soporteria, se revisa en conjunto con la contratista y se indica: 1. Se propone para la retícula utilizar perfiles de 2 x 1 como los existentes. 2. Se realizan dos propuestas para las conexiones, la primera mediante uso tornilos y soleras y unicamente soldadura en los postes; la segunda se emplea completamente soldadura. Se adjuntan detalles en apartado de notas y documentos; de igual manera se solicita su revisión y retroalimentación de ser necesaria. 3. Se deberán considerar los costos y tiempos de ejecución. | Por favor su apoyo para compartir la referencia del esquema con la estructura de la cubierta para revisar las cargas y definir el colganteo.
- ALIMENTADORES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación a los planos IE-06, DU-01 y DU-02, se indica que el alimentador para el tablero HF02 es existente, pasa por charola y corresponde a 8-4/0 AWG + 1-1/0d en cobre el cual sale del tablero MSB2 que se encuentra en subestación eléctrica con un interruptor de 400 AMP; realizando revisión física se observa que la alimentación corresponde a 3-4/0 AWG y no cuenta con cable desnudo, en tablero MSB2 se cuenta con un interruptor de 350 AMP que alimenta a tablero HF02; En plano Du-01 se indica colocación de tablero MSB2 por lo cual se tendrian que migrar todos los circuitos, por lo cual: 1. Nos indican como proceder con los alimentadores, si es necesario tener la cantidad que se indica en proyecto o de acuerdo a lo que se tiene fisicamente. 2. Se indica que en tablero MSB2 no se cuenta con lugar disponible para la colocación de interruptor 3P-400 AMP 3. Nos indican si el tablero MSB2 se tiene que sustituir y hacer la migración de circuitos ya que en plano de diagrama unifilar DU-01 esta en color rojo y la nota indica que todo lo rojo es instalación nueva. Se comparte imagenes como archivo de apartado Notas y documentos. | A LA PREGUNTA DEL CAMBIO DE TABLEROS EL CAMBIO DE TABLEROS GENERALES DE BAJA TENSIÓN (MSB2) AL IGUAL QUE TODOS LOS INTERRUPTORES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS DE BAJA TENSIÓN SI SE VAN A CAMBIAR PERO ESTE TRABAJO ESTARÁ CONSIDERADO PARA EL PROYECTO DE SHAZAM 2.0. EL ALIMENTADOR DEL TABLERO HFO2 ES EL EXISTENTE YA QUE PUEDE FUNCIONAR PARA LA NUEVA CARGA QUE SE TENDRÁ DE ACUERDO A LOS CAMBIOS QUE SE REALIZAN POR LAS MODIFICACIONES DE OFICINAS, DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO REALIZADO SE OBSERVÓ QUE SE TIENEN 2 CABLES POR FASE LOS CUALES ERAN ALIMENTADOS POR UN INTERRUPTOR DE 3P-350A, POR TAL MOTIVO SE DECIDIÓ DEJAR EL MISMO ALIMENTADOR ÚNICAMENTE SE MODIFICA EL INTERRUPTOR A UNO DE 3P-400A. EL CUAL TENDRÁ QUE SUSTITUIR AL INTERRUPTOR EXISTENTE DE 3P-350A. NO ES NESESARIO CONSIDERAR UN NUEVO ESPACIO EN EL TABLERO.
- PISOS - COMPLEMENTO FOTOGRÁFICO | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación al RFI No. 18 referente a los pisos y en función de la sesión de ayer, se comparten más fotografias del piso al cual ya se le retiro la loseta ceramica. Se adjunta reporte en apartado de Notas y documentos. | Se da seguimiento al RFI con los subsecuentes.
- #40 hallazgo en armadura para angulo de lonas de farmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se observa que en la armadura del eje 6 se tiene el siguiente hallazgo: los angulos diagonales son mayores (4”) en lugar de 3” como son en el resto de la armadura ocasionando que el angulo A765 para sujetar la lona de farmacia no quede completamente al ras pues se ve interrumpido por el angulo que sobresale aprox 1”, esto ocasionara que deba realizarse detalle de corte a la lona donde se ve interrumpido por este angulo (en 4 Lugares), se anexa archivo con croquis y fotos. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | Solicitar al proveedor de la lona realizar el corte y sellado en las diagonales de 4 pulgadas.
- #39 Estructura existente como soporte para techumbre | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En sitio se observa que la estructura metálica del multipanel no interfiere en los costados ejes 6 y 7, al mismo tiempo se observa soldada a la estructura de la cubierta, se valora en sitio el mantener la estructura y conservar el apoyo que aporta a la estructura que se esta reforzando en el área de farmacia. Se anexa fotos y croquis al respecto, se solicita VoBo para mantener la estructura que no interfiera en la nueva farmacia. | Arquitectónicamente y estructuralmente no existen inconvenientes en dejar los puntales, ya que se trata de una estructura secundaria que no aporta rigidez al sistema global. Confirmar con ingeniería y operaciones que no exista inconveniente.
- #42 Bases de concreto de subestación insuficientes | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | 1. Las bases de concreto indicadas en el plano A-100d no tienen la medida necesaria para las bases de los equipos suministrados por GNFR (se anexan Guías mecánicas de acondicionadres), se hace necesario incrementar la base de concreto para los acondicionadores (se proponen dimensiones en croquis anexo). Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. . | Adecuaciones por equipos suministrados por GNFR. Se acepta propuesta, considerar puente de adherencia y retirar exceso de base a un costado del acondicionador de 225 KVA.
- ARBOLES EN MUROS DE CONTENCIÓN PERIMETRAL | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para resolver una oportunidad que encontramos en el proyecto con respecto a la construcción del muro de contención del predio de la tienda que colinda con calle Nueva (Plano C-09l), el cual se encuentra en proceso de excavación y se observó que al empatar el área de desplante del muro sobre el plano de tratamiento de arboles (Plano C02a), hay 8 arboles de conserva que se encuentran en la trayectoria del muro de contención los cuales se verán afectados por la construcción del muro, la cuestión es ¿ que alternativa se puede realizar para la construcción del muro de contención sin afectar a los arboles que se deben de conservar?. También se presenta una propuesta para que la construcción del muro de contención no dañe a los arboles, la cual se espera que sea analizada y retroalimentada para dar una oportuna solución al problema. | SE RECARGA EN TRIRRIGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, DONDE SE COMPARTE LA SOLUCIÓN PARA RODEAR LOS SUJETOS ARBOREOS QUE QUEDAN CERCANOS AL MURO DE CONTENCIÓN; DE TAL MANERA QUE DICHO MURO DE CONTENCIÓN SE REMETA HACIA EN INTERIOR DEL PREDIO CONSERVANDO LA PUNTERA O ZAPATA; CON LA FINALIDAD DE SEGUIR CONTENIENDO LA DIFERENCIA DE NIVELES QUE EXISTIRAN ENTRE EL PROYECTO Y LA BANQUETA EXTERIOR. -C05b CORTES EN COLINDANCIA 1009930 -C05d CORTES EN COLINDANCIA 1009930 ASIMISMO, SE COMPARTEN LAS RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SUJETOS ARBOREOS EN COLINDANCIA (MEDIDAS Y RECOMENDACIONES ARBOLES SC LA FE); MISMAS QUE SON INDICADAS POR EL ÁREA AMBIENTAL DE WALMART; Y LAS CUALES SE CARGAN EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE ESTUDIOS - OTROS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE; ASI COMO EN EL RFI CORRESPONDIENTE.
- ÁREAS CON ENCHARCAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para resolver una oportunidad que encontramos en el proyecto con respecto a la construcción de la superficie de rodamiento y guarniciones en los dos accesos que se encuentran frente a calle Nueva como lo muestra el Plano C05 PLANO DE NIVELES. El plano muestra que el desagüe del agua pluvial será por los accesos al estacionamiento de tienda pero se observa que en las guarniciones que están en las laterales de cada uno de los accesos se forma un escalón entre el nivel de la superficie de rodamiento y el nivel de la guarnición en el cual se podrá tener una acumulación de agua en esa área formando un charco (ver croquis anexado en Notas y Documentos). La cuestión es ¿Cuál es la medida que se debe tomar o considerar para evitar el encharcamiento de estas zonas?. También se presenta una propuesta de solución al problema la cual consiste en la modificación de niveles en esa zona para encausar el agua pluvial hacia un punto donde se realice el correcto desagüe o colocar rejillas pluviales. | SE COMPARTE BOLETIN B02 DETALLE DE RECORTE EN GUARNICION PARA PASO DE AGUA 1009930 CON EL DETALLE EN LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DONDE EXISTAN NIVELES MAS BAJOS, COLINDANDO CON GUARNICIONES, DONDE SE DEBERA CONSIDERAR EL RECORTE DE LA GUARNICIÓN DE 40cm DE CADA LADO; DE TAL MANERA QUE SE GENERE UN HUECO EN ESCUADRA PARA DEJAR EL LIBRE PASO DEL AGUA HACIA LAS ÁREAS PERMEABLES Y ASI EVITAR CUALQUIER ENCHARCAMIENTO. DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CARGADA EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE EXTERIORES - ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE. DE IGUAL MANERA SE CARGA EL BOLETIN EN EL PRESENTE RFI.
- Rejacero en área de anden. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , se informa que debido al poco espacio que se cuenta en el área de corte que esta pegado a la colindancia con el predio de la otra tienda y también a que existen arboles en esa área que se marcan como conserva no será posible realizar la construcción de la rejacero en esa zona como lo marca el plano C10 PLANTA Y DETALLES DE REJACERO 1009930, por lo que se decide bajar la construcción de la rejacero a nivel de guarnición del anden hasta llegar al portón de anden y continuar la construcción de la malla ciclónica hasta interceptar con la rejacero y así delimitar el área verde que quedara afuera de la rejacero en esa área del anden. Se adjunta en Notas y Documentos croquis para mayor ilustración del detalle. | CONFORME A LO REVISADO CON WM, EN EL RECORRIDO EL PASADO 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE, SE DEBERÁ CONSIDERAR UNICAMENTE REJACERO DE 2.50m DE ALTURA, SIN EL MURETE DE BLOCK, UNICAMENTE EN EL TRAMO INDICADO EN EL PRESENTE RFI, PARA EL CIERRE DE ANDÉN. ASIMISMO, SE DEBERA SEGUIR CONSIDERANDO LA CONCERTINA UNICAMENTE EN EL CIERRE DE ANDÉN, CONFORME A LO INIDCADO EN PROYECTO EJECUTIVO.
- AREAS VERDES | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De su apoyo para Ratificarnos si en base al plano C11 PLANO DE AREAS VERDES, las áreas marcadas como área verde efectivamente es PASTO MEZQUITE, ya que en recorrido con gerencia de construcción nos menciona que que este ya no se coloca . mas bien se sustituye por grava, en caso de ser afirmativa esta información compartir especificación de colocación de grava. | SE CONFIRMA QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR GRAVA TRITURADA, EN LUGAR DE PASTO, CONFORME A LO INIDCADO EN LA NORMATIVIDAD DE NUEVO LEÓN; POR LO QUE, SE RECARGA EN TRIRRIGA EL PLANO C11 PLANO DE AREAS VERDES 1009930, DONDE SE REALIZA EL CAMBIO DE PASTO A GRAVILLA EN LAS ÁREAS PERMEABLES, PARA SU CONSIDERACIÓN. DICHO PLANO SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE EXTERIORES - ÁREAS VERDES DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE.
- REUBICACION LENEA DE GAS | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE DERIVADO DE UNA REVISION EN SITIO DE LA TRAYECTORIA DE LA LINEA DE GAS PARA ALIMENTACION DE LA UNIDAD, Y PLANTEANDO A DISEÑO SOBRE LO ANTERIOR SE DEFINIO REALIZAR UN AJUSTE DE LA TRAYECTORIA DE LA MISMA ,SIEMPRE Y CUANDO NO SE ALTERARAN MAS INSTALACIONES. ADJUNTO PLANO DE LA UBICACION FINAL. | Enterado
- PASILLLO DE SANITARIOS DE CLIENTES | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme al LayOut de OC3 al ingresar al área de Sanitarios de Clientes y justo al accesar al de mujeres se logra visualizar el área de migitorios del sanitario de hombres, esto por que el muro divisorio es muy corto. Se agrandará el muro existente? | R: Favor de enviar fotografías desde la óptica donde se aprecie lo que mencionan en el RFI para dimensionar el ángulo de visión.
- plano de conexión Hidráulica | Rio Verde (AA) | Walmart Supercenter | En la última versión de plano para el punto de conexión de la red hidráulica se tiene la siguiiente inconsistencia, mracando dos diferentes tipos de materiales: PCV-H-RD-26 PVC-HC-40 Se solicita que nos ayude con la defición, ya que la autoridad quiere ue el plano ejecutivo no tenga discrepancias. Sugerencia. Debido al uso, quizá se optaría por RD-26 | De acuerdo a la confirmación del material del viernes 13/12, se actualizo el plano y se entrego a licencias. Se indico Tubería PVC RD 26 de 4” en lugar del PVC Ced 40 de 4” y se incluye un detalle de la conexión de la red; así mismo se hace ajuste en memoria.
- RFI 36 ALCANCES DEMOLICIÓN Y RETENIDA POSTE | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | , referente C-02a-PLANO_DE_RUPTURA_DE_PAVIMENTOS_Y_BANQUETAS_AL_EXTERIOR_DEL_PREDIO, en donde indica, rieles hincados sobre acceso y bahía de parabus sobre la Av. Calzada de los Héroes. Solicito indique si es para la protección de instalación subterránea existentes y si la demolicion no requiere permiso. De igual manera se indica una retenida para un poste, sobre el lindero de la banqueta con el lado sur del predio, lo cual interfiere con un muro de contención que se indica en proyecto de muros de contención, indicar detalle para librar dicha retenida. Se anexa ubicación de la retenida y foto de rieles. | Los rieles son para protección de los postes de media tensión, se sugiere consultar con energía su retiro y si es posible reutilizarlos para proteger la infraestructura a reubicar. En cuanto a la retenida del poste favor de enviar geometría, dimensiones, profundidad, posición, para dar solución a la interferencia de la contención con la retenida.
- Especificacion de escalera marina para tanques elevados | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A407f CISTERNA Y CUARTO DE MAQUINAS en el apartado 06 Alzado frontal cuarto de maquinas se observa que la escalera marina para los tanques elevados esta muy baja, ¿asi quedaria o se modificaria? se anexa imagen en la carpeta notas y documentos | Se comparten boletines sobre las pasarelas de mantenimiento en tanques elevados.
- Aclaracion de medidas conforme a planos y suministro de tarja de acero inoxidable con medidas exedentes | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GA030-PLANTA DE EQUIPO Y MOBILIARIO en area de comedor traemos un ancho de 3.33 m y las medidas de los muebles ya mencionadas en la imagen colocada en notas y documentos, cabe mencionar que la tarja ya esta en sitio y trae un desfase de medidas (2.00 x 0.80), el cual al colocarla ya no tendriamos espacio para la ALACENA, la pregunta es: si la misma alacena se desplanta desde piso o tiene una altura de colocacion? por que al colocar la tarja con esas medidas nos quedaria un espacio de 0.32 cm. | Se coloca la tarja a 73 cm del muro que es el espacio de la alacena, la medida de la tarja es correcta 2.00 x 0.80 mts, en la imagen que comparten de la RFI indican la medida de la campana (1.00 x 1.00 mts) esta va por arriba de la tarja. restando 60 cm para la colocación de parrillas.
- RFI 47 OBSTRUCCION POR GUARDAS DE PROTECCION | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para notificar sobre la interferencia que existe entre la guarda de proteccion y el sensor. Considerando sea ratificado por los especialistas, la ubicacion de los elementos. Adjunto evidencia grafica. . | Se acepta propuesta de Supervisión indicada en sesión del 13 de Diciembre 2024, se confirma que Daifuku reubicará sensores a una distancia menor de la alimentación sin costo para Walmart, se coloca un poste de las mismas características a la existente de mayor altura para librar guarda.
- RFI 38 Alimentación para ventiladores | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para notificar sobre el arreglo de la conexión de ventiladores, dado que existe una limitante para realizar la instacion como indica proyecto considerando que el ventilador debe ser conectado directamente a un desconectador, lo que conlleva a cortar la clavija del equipo que por fabrica ya viene instalada en el equipo, sim embargo se tiene las siguientes alternativas a la cual se puede dar seguimiento. 1.-Realizar la conexión mediante un contacto sin considerar el desconectador dado que la función seria manualmente desde la conexión mediante el contacto y la clavija. 2.-Operadora solicita este arreglo sea homologado como se consideró en el Site de Chihuahua dado que allá se contempla un desconectador y control de encendí apagado mediante botonera. Sin embargo, se debe considerar que al realizar ese arreglo tendría que cortarse la clavija para conectar directamente al desconectador y controlar con el dispositivo botonera, se hace mención para considerar la posible pérdida de garantía al equipo. Nos ayudan a dar solución a la situación presentada con relación a que arreglo consideras o dar seguimiento como lo indica el proyecto. | El ventilador deberá conectarse a contacto que tenga la capacidad de acuerdo a ficha técnica del ventilador para no cortar la clavija, la ubicación tendrá una altura similar al ventilador para evitar que el asociado realice mal uso del mismo.
- CARGADOR DE BATERIAS | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | , al desmantelar el tablero HA existente, se detecta que los cargadores de baterias de los montacargas estaban conectados a este, por lo cual se requiere indicar a que tablero se conectara este servicio existente ya que este se requiere energia para la operación de tienda, de lo contrario quedara sin energia. | Esto es un hallazgo ya que el cargador de baterías no debería estar conecta a ese tablero. Durante los levantamientos no se identificar claramente la conexión, debido a ese hallazgo enviamos este boletín como apoyo para que se pueda reconectar. BOL05 - IE-08 ALIMENTADORES GENERALES - 6213
- HALLAZGO CABLEADO DE BOMBA ELECTRICA SCI | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | en plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS indica para la bomba electrica de SCI existente, (T-103, 3-500 KCM, 1-1/0 d) del tablero a la bomba, pero se detectan las siguientes observaciones: 1.- La bomba existente cuenta con dos tubos licuatite de 2 con 3 hilos cada uno y 1 desnudo calibre 1/0, se anexa fotografia en notas y documentos. 2.-El tablero nuevo de ALLIANCE para la bomba electrica cuenta con zapatas de 1/0 por lo cual al momento de realizar la conexión de 500 KCI que indica proyecto estas se tendrian que cambiar generando un adicional,se anexa fotografia en notas y documentos. Dicho lo anterior se plantean las siguientes opciones : 1.- Colocar conectores bipartidos entre la union del cable de 1/0 de la bomba electrica existente y el alimentador principal de 500KCM, y cambiar las zapatas de 1/0 a las de 500KCM del tablero de la bomba electrica 2.- Conservar la los licuatite de 2 existentes de la bomba electrica y cambiar el cableado nuevo de 1/0 - 6 hilos Favor de confirmar que propuesta se acepta o indicar una solucion alterna. | De acuerdo a la revisión con especialista eléctrico, estamos de acuerdo con la primera opción de colocar conectores bipartidos entre la union del cable de 170 de la bomba electrica existentes y el alimentador principal de 500KCM, y cambiar las zapatas de 1/0 a las de 500KCM del tablero de la bomba electrica.
- SEÑALIZACION MANUAL BOLD AN BLUE SAMS CAFÉ | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | Buena tarde, en plano GA80a-FUENTES DE SODAS II-6213 indica pintura blanca sobre el faldon del despacho de sams café , pero en el manual de bold and blue indica que esa parte es blue chip, se propone que el faldon que esta al acceso del area de comensales se pinte de blue chip y ahi colocar la señalizacion de sams cafe, esto como propuesta de eficiencia operativa asi como SAMS Plaza Oriente, se adjunta fotografia en notas y documentos, de igual manera en el mismo plano no indica alcance de pintura en los marcos de los canceles de dicha area, por lo cual se propone pintarlos del mismo tono SW 7048 Urban Bronze igual que las columnas de dicha zona o del color que diseño nos indique ya que el estado actual de este no es el mejor para la imagen al cliente, adjuntamos fotografia en notas y documentos. Favor de indicar si se aceptan propuestas. | Se acepta propuesta
- Maquinas refrigeradas ociosas | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , el siguiente RFI es con relación a un contacto que nos solicitan en piso de ventas para las máquinas de refrigeración “ociosas”, nos solicita plano colocar un contacto 127v, pero dichas maquinas ociosas que llegaron operan con voltaje 220, ¿nos apoyan con esta actualización? | Se comparte actualización del plano IE-03 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3014 con el voltaje solicitado, para subsanar la oportunidad de que el equipo suministrado difiere a lo indicado en las guías de prototípicas
- RFI 47 Luminarias de Riel Vinos y Licores | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion a las luminarias de riel para el area de vinos y licores, nos podrian confirmar que se deberan de colocar en color blanco conforme a lo indicado en proyecto al igual que conforme al listado de suministros, ya que el proveedor cooper suministro conforme a lo inidicado en color blanco. Esto debido a que en proyectos anteriores las luminarias de rien del area de vinos y licores por lo general se suministran y montan en color negro. En espera de su confirmacion para su instalacion o de lo contrario con la actualizacion del suministro. . | . De acuerdo a la ultima CI 22-018 ACTUALIZACIÓN _ Luminaria de acento en Frutas y Verduras y Vinos licores, la especificación del color de luminarias es en Blanco. (se adjunta CI de referencia). .
- CALIDAD DE IMAGEN EN CCTV | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | equipo de diseño, se informa que en el proyecto solo se cuenta con switch de grabación para CCTV en el MDF ( sistemas ) el proveedor de instalación de alarmas por parte de la contratista informa que al tener distintas cámaras situadas en parte frontal de la tienda, estas perderán calidad de imagen o en su caso no llegar al switch de grabación por la distancia de mas de 90m o e algunos casos mas de 100m. Por lo que se recomiendo la instalación de otra switch en el IDF o un expansor de señales para aumentar la calidad de imagen de las cámaras. Favor de confirmarnos si es viable alguna de las propuestas y/o compartirnos la solución más viable . | De acuerdo a la nota 37 en plano LP-01 se deberán considerar extensores. y en el listado están indicados y en proyecto también están indicados Favor de realizar conforme a proyecto
- UBICACION PARA CONTENEDOR DE GRASAS | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | equipo de diseño, se informa que actualmente la tienda cuenta con un contenedor de grasas en la parte dl patio de maniobras junto a la jaula de residuos peligrosos, sin embargo, en el proyecto ya no lo marca en ningún sitio. Cabe mencionar que a dicho contenedor se le instala un techo provisional que la dependencia de ambiente se la solicito . En el caso de se deje dicho contenedor se tendrá que considerar un techo de lamina y estructura de PTR. Comparto imagen del contenedor de grasas actualmente, en la pestaña de Notas y documentos . | En proyecto no se menciona; ya que, durante recorrido y desarrollo de PE se estableció que no tendríamos ningun alcance en este contenedor. Este contenedor no es parte de las trampas de grasa del área de preparados. Por lo cual no se consideran alcances. Proyectos no tiene ningún inconveniente de que se realice algún trabajo para este contenedor, siempre y cuando no sea un adicional al proyecto.
- RFI PUNTEO DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI PUNTEO DE TAPAS DE REGISTROS ELECTRICOS. Derivado al recorrido de la apertura se solicitó por parte de mantenimiento y operaciones que se realice un punteo de la tapas de registros eléctricos por seguridad, ya que el robo de cableado por el centro de la república es recurrente, solicitan adicional. | Se confirma autorizado.
- RFI MECANISMO DE CORTINAS CUBIERTAS Y PUERTA DE MADERA | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | RFI MECANISMO DE CORTINAS CUBIERTAS Y PUERTA DE MADERA. Segun el plano de muro indica que solo se realice el cajillo para cubir el ptr del marco de la puerta automatica, sin embargo el mecanismo de la cortina se ve por lo que se recubrira el mecanismo teniendo la cadena adentro del cajillo y para poder manipular por dentro se realizara una puerta de madera push up para poder manipular del 40 cm x40xcm, se anexa foto | RFI Informativo recibido.
- RFI 55 SE REQUIERE LUMINARAIA DE EMERGENCIA EN AREA DE CARRITOS | Nopalucan Norte | Bodega Aurrera | En recorrido de poseción, la gerencia de tienda operadora solicta la instalacion de una luminaria en el area de carritos, ya que esta confinado el espacio entre muros y puertas automaticas. Se requiere su aprobación y de ser factible el requerimiento, se solicita el suministro de la luminaria por parte GNFR | Las cantidades y ubicaciones de luminarias de emergencia están conforme a lo indicado en la guía mecánica ILU-02-ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA BA33_13Oct23, vigente a la entrega del proyecto. En caso de requerirse se considera como un requerimiento nuevo y podrá ser avanzado por la gerencia de construcciones.
- 4. RFI No.05 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE EQUIPOS SIERRAS | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | 5. El voltaje de operación de los equipos no corresponde al tablero que dará alimentación eléctrica respecto al diseño. ¿Favor de indicar como se alimentara? NOTA: EN EL PLANO DU-01 DIGRAMA UNIFILAR INDICA LA TENSION DE ALIMENTACION ELÉCTRICA PARA LOS EQUIPOS DE SIERRAS DE LA SIGUIENTE FORMA: DEL TABLERO EXISTEN TSG-4 3F-4H+TIERRA, 60 HZ A UNA TENSION DE OPERACION DE 440/254 V. LA FICHA TECNICA DE LOS EQUIPOS ANJUNTA, INDICA LOS SIGUIENTE: MCA.ASTECH VOLTAJE 480V (3~) HZ 50/60 Hz kW 10kW AMP 20 A. La hoja de garantía imagen adjunta jpg. indica un voltaje de operaciones de 480 V entre fase. Este documento no hay una tolerancia; esto podría invalidar la garantía y presentar daño en el equipo. | Se solicita suministro de equipos conforme a proyecto con voltaje 440 v. GNFR confirma misma especificación, validar que los equipos recibidos, tengan el mismo voltaje, cualquier diferencia con base en proyecto, favor de informar vía correo.
- #43 Soporte de lonas de farmacia en ducto de aire | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | , en el proyecto se indica en el boletín BL-20241014-3 VANOS EN LONAS el detalle para marco alrededor del ducto de aire con 2 soleras de 1/2 confinando la lona, sin embargo se observa: 1. Estas soleras también se indican de 3/8, ¿cuál es el correcto? 2. Van soldadas y no será posible abrirlas para colocar la lona (se anxa detalle), 3. Otro punto es que no se indica el díámetro de los barrenos a realizar en las soleras, ¿lo realiza el proveedor de las lonas? Se solicita indicar lo que debe ejcutarse. . | 1.- CORRECTO 3/8”SE ACTUALIZA EN BOLETÍN BL-20241014-3 VANOS EN LONAS. 2.- SOLDAR SOLO UN LADO Y MONTAR EL SOPORTE POSTERIOR JUNTO CON LA LONA, SE ACTUALIZA EN BOLETÍN. 3.- SU APOYO PARA CON COORDINAR ALCANCE CON PROVEEDOR DE LONAS.
- 029_SUMINISTRO UPS PONCHALLANTAS | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano BOLETIN 07-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS PARA PONCHALLANTAS CASETA DE ENTRADA, muestra el detalle #3 Alzado de tablero en caseta de salida, indica con una leyenda el suministro del ups es por parte de la contratista y el plano BOLETIN 08-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS PARA PONCHALLANTAS CASETA DE SALIDA no tiene las misma indicación. Por lo que surge la duda de quien debe suministrar el UPS de 500VA si la contratista o es suministro de GNFR y validar la capacidad del UPS. Adjunto reporte gráfico. | Debido a que GNFR solo tiene catalogados UPS de 3 KVA y quedarían muy sobrados. Por lo tanto, ambos UPS de 0,5 KVA deberán ser suministrados por la contratista.
- #31 Lámparas de emergencia desmanteladas para farmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En el estado actual se observan lámparas de emergencia en el nuevo almácen, sin embargo para el proyecto en la nueva farmacia y almacén no se consideran, se solicita indicar en caso de incluir como adicional estos equipos, el tablero del cual se alimentarán. | Se comparte BOLETÍN 05 - ALUMBRADO EMERGENCIA FARMACIA.
- REFI 49 Modelo de UPS para MDF e IDF | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | El pasado 19 de Dic 2024 nos informo el area de GNFR (Karla Yadira) que el modelo de los ups a suministrar para los cuartos MDF e IDF seran de la marca espectra y no los indicados en proyecto (Kenjitsu), nos podrian compartir el boletin con los requerimientos y nueva confirguracion del cableado para estos UPS a suministrart ya que la instalacion se dejo conforme a proyecto. . | El proyecto se desarrollo conforme tomando en cuenta la CI-21-035 En todos los Formatos de Negocio se cambia la Tecnología de los equipos UPS Spectra por Kentjitsu en los cuartos de sistemas., pedimos de su apoyo para confirmar y compartir las características de los equipos que llegaron a sitio, con el fin de revisar la instalación ( configuración ) que requiere, así como confirmar si son equipos que van colocados en el rack ( rackeables ) o son independientes ( sueltas ), así como el arreglo de los tableros para poder validar y generar de forma correcta el boletín.
- RFI 50 Referencia al RFI 48 | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion al RFI 48, nos podrian compartir la respuesta ya que no se indica en dicho RFI y en el mismo ya se indica como concluido en el sistema. . | Los adosados nuevos en acceso de plaza Hogar, Electrónica y Supermercado van al exterior de la plaza, estos no serán luminosos ya que se colocarán sobre el cancel y cristal de los accesos de la plaza; y el adosado principal Walmart y pickup son existentes, ya cuentan con alimentación eléctrica.
- Arrancadores de ventiladores fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren muy bien, solicitamos de su apoyo, respecto al suministros de los arrancadoras, ya que el voltaje que se está usando es de 127v y los que llegaron son para 480v ya que no podría arrancar su bobina que tiene integrada ( Para los arranques de ventiladores), por favor nos ayudan a mandar los adecuados para este proyecto de igual manera los desconectadores que llegaron son sin porta fusibles nada más con cuchillas y llegaron con portafusibles ( suministro de fusibles), de igual forma faltan 28 elementos térmicos ya que cada arrancador necesita 3 elementos térmicos y nada más se suministraron 14, esperamos contar con su apoyo PLANO: BOL-19 ACOMODO DE VENTILADORES MEZZANINE-CDW-CHIHUAHUA-4640-corrección se les comparte fotografías. | Se identifica oportunidad en el voltaje de los equipos especificados en proyecto ejecutivo. Se realiza boletín y actualización de listado de suministros, mismo que se carga a Tririga, para sustitución de equipos.
- Sistemas de detección contra incendio (detector de huma y osid) fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo, respecto al plano: LP-04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS. Derivado de la revisión realizada en sitio por SI200 se detectaron los siguientes puntos: * El tipo de cable que viene definido por proyecto no es el adecuado para el panel FPA-1000 * La topología de cableado que nos solicita el proyecto no es compatible con la topología de cableado que requiere el panel FPA-1000 * Los sensores detectores de humo son modelo 4W-B, los cuales no están en la lista de sensores compatibles declarados en la ficha técnica del panel FPA-1000 (se adjunta ficha técnica) Las recomendaciones para poner en funcionamiento los sistemas de detección del sorter con el panel actual son las siguientes: 1. Modificar la topología del cableado conforme a la configuración del Panel FPA-1000 2. Considerar el suministro de 15 nuevos detectores de humo Bosch Detector Fotoeléctrico de Humo FAP-440, Alámbrico, Blanco (BOSCH F_FAA440B4) 3. Considerar el suministro de 4 Aisladores de Cortocircuito (FLM-325-ISO) 4. Considerar el suministro de 1 tarjeta FPE-1000 Módulo Enchufable de Circuito de Línea de Señalización 5. Considerar el suministro de 14 módulos de monitoreo FLM-325-CZM4 para los sensores de humo lineales 6. En lugar de utilizar cable multipar 4x18, se utilizará el cable 2x16 solido color rojo para datos y 2x16 para voltaje de OSID como recomienda el fabricante del panel en la ficha técnica del mismo Con los puntos antes mencionados, queremos proponer que en el contrato quede establecido que: * El suministro de los nuevos de los dispositivos, tarjetas y módulos compatibles que son necesarios para el arranque del sistema de detección del Sorter no es responsabilidad de CHR remodelaciones y la entrega de los trabajos terminados en sitio está sujeta a que estos dispositivos se entreguen en sitio a más tardar el 12 de diciembre del 2024 en el caso de los detectores de humo del mezanine y 18 de enero del 2025 en el caso de los OSID del área de cortinas * Cualquier atraso en la llegada de estos equipos al sitio tendría repercusión directa en la fecha final de entrega de los trabajos concluidos | Se identifica hallazgo en la compatibilidad de equipos existentes, contra lo especificado en proyecto ejecutivo. Se realiza boletín y actualización de listado de suministros, mismo que se carga a Tririga, para sustitución de equipos.
- BAJADA DE INSTALACIONES EN OFICINAS PLANTA ALTA | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación a los planos IE-08, IE-10 y IE-11, se indica en planta alta en la zona de oficinas generales que las bajadas de los contactos normales, regulados y de telefonia llegan al mobiliario; se indica tambien que la tuberia puede ser por piso o en su defecto por mueble y la nota 6 se indica todas la trayectorias son indicativas y se ajustaran en obra de requerirse; por lo que: 1. ¿Es correcto que las bajadas de las instalaciones (3 tuberias) queden conformadas y bajen como se indica en planos ya que quedarian visibles? 2. Para que la tuberia este en mueble, seria necesario tener el mobiliario y hacer los pasos y adecuaciones correspondientes. 3. En el caso que se cambie la trayectoria y las bajadas sea por muro y en piso, esto generaria un costo adicional derivado del cambio de los diametros de tubería. Por lo antes menionado quedo al pendiente. | Las bajadas de las tuberías para alimentar los contactos de las mesas de trabajo deberán coordinarse oportunamente con los Power pole del mobiliario que se suministra por Walmart.
- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EQUIPOS UP | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con plano del sistema de aire acondicionado IAA2 se indican las nuevas posiciones de los equipos, sin embargo no se menciona en los planos de detalles IAA5 y IAA6, ni en planos de Proyecto Estructural el refuerzo de la estructura de cubierta, tal como se observa en zonas de los equipos existentes (mediante la unión de dos perfiles); para lo cual se comparte la configuración de la estructura de cubierta en apartado de notas y documentos. 1. Nos indican, si se tendra que reforzar la estructura existende de acuerdo a la nueva ubicación de los equipos, considerando que los claros son de 12.20 m a ejes. | Se puede reubicar los equipos de aire nuevos sobre los montenes dobles más cercanos pero antes debemos saber el calibre de los montenes y si actualmente están cargando algún equipo, conocer el peso del equipo y su ubicación respecto a los largueros reforzados.
- APAGADORES ZONA DE OFICINAS PLANTA ALTA | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con plano de iluminación IE01, se observa que las luminarias correspondientes a areas cerradas en planta alta cuentan con apagador mientras que las zonas abiertas de pasillos y zona denominada Oficina General no cuenta con apagadores por lo que las zonas antes mencionadas quedarian iluminadas todo el tiempo y si fuera necesario apagarlas estas serian mediante interruptor de tablero. Dichas luminarias corresponden a los circuitos 1HAOF, 3HAOF, 10HAOF Y 12HAOF, por lo cual: 1. Se comparte planta con zona ashurada indicando las zonas sin apagadores, nos indican si esto se respeta o si en su defecto se deberá dejar preparación e indicarnos la posición de los apagadores. | Favor de atender lo que indican el proyecto eléctrico y el Listado de Suministros.
- Soporte de malla anticaída No2 FASE 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien respecto al plano: A-408 PLANO_DE_SOPORTE_MALLA_ANTICAIDA_CDW_4640_CHIHUAHUA, conforme a lo que indica el plano se realizo la soportaría y como se muestra en las fotos les cometo que esta muy pesado ya que cada piza 9.16kg ya sacando los cálculos seria 193kg de más por DWNLINES, el material debe ser más ligero, nos apoyan a dar una solución Quedo atento a sus comentarios | Se valida información con estructurista y da el Vo. Bo. con el diseño de la soportería de la malla.
- OH PARA PUERTA DE ACCESO A MEZANINE | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | EN PLANO LP01 SISTEMA DE INTRUSION NO INDICA SISTEMA DE ALARMADO PARA LA PUERTA QUEDA ACCESO AL MEZANINE E INGRESO A ESCALERA PARA LA CUBIERTA, FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERA CONSIDERAR DE SER ASI ENVIAR BOLETIN.ANEXO CORQUIS DE LA UBICACION DE LA PUERTA Y FOTO EN NOTAS Y DOCUMENTOS. ¡ | se adjunta boletin 17 para dar respuesta a la solicitud
- OPORTUNIDADES DE FILTRACION A TIENDA | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | Buena tarde, en base a la reunion del dia de hoy Viernes 20 de Diciembre 2024 via teams, se da contexto de la situacion de la filtracion de agua a tienda por las puertas de emergencia laterales ( Walk in cooler y camara de congelados) y muro perimetral lateral izquierdo, asi como el avance de trabajos del arrandador del muro colindante de la fachada lateral izquierda del club : 1.- Anteriormente se tenia un muro existente colindante el cual estaba en riesgo de caer sobre el muro perimetral lateral izquierdo, donde actualmente se encuentra una B.A.P. adosada a muro, se gestiono la demolicion del mismo y la realizacion del nuevo muro, por lo que tal riesgo ya no existe. 2.- Dicho lo anterior se propone que dicha B.A.P. adosada a muro se modifique a B.A.P.con lamina pintro como en la fachada lateral derecha y esta descarge a trinchera existente, la cual continuara la arrendadora hasta 39 metros mas, esta tendra una tuberia de 4 de diametro la cual se considera insificiente para el gasto de la zona ,es importante mencionar que la trinchera existente ya mencionada no cuenta con el nivel de arrastre correcto y las medidas correctas para desalojar todo el gasto de agua pluvial ya que este año se presento una lluvia intensa lo cual provoco 2 inundaciones en el club lo cual ocasiono el cierre total de este esas dos ocasiones, asi mismo se tuvo filtraciones en dicho muro perimetral de eje 1-3. 3.- Es importante alinear los alcances del arrendador con los del proyecto del tanque de tormentas para solucionar el problema de ingreso de agua a la unidad y asi no realizar re trabajos que no se funcionales y se deje un mantenimiento de por vida a la tienda por un mal diseño del arrendador.Se adjunta reporte fotografico con el contexto de lo ya mencionado en notas y documentos. | Este alcance no corresponde al proyecto, se notificó esta oportunidad al equipo de Relaciones con el Arrendador.
- Rack para switch en pórtico o caseta 2 | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Hallazgos – gabinete para switch de comunicaciones proyecto fibra óptica para idf de caseta Se encontró que el Switch de comunicaciones a usar en el proyecto no cabe en el gabinete proporcionado debido a que el gabinete tiene una profundidad de solo 40 centímetros y ya instalado el switch con los cables que van por la parte de enfrente de cobre y fibra más los que van en la parte de atrás que son los de poder y de stack, requiere al menos una profundidad de 90 centímetros Como sugerencia se considera que un gabinete para muro abatible de 80cm de alto por 60cm de ancho 90cm de profundidad cumpliría con las dimensiones requeridas para el switch de comunicaciones (ver sugerencia de ficha técnica) De igual manera se requiere reubicar el mini Split existente para que pueda caber o entrar bien el gabinete nuevo ya que el gabinete no se puede reubicar en otra área ya que se cuenta cableado con utp por parte de ikusi, nos pueden apoyar a dar una solución. Se les comparte evidencia fotográfica | Se emite el Boletín #7 REUBICACIÓN DE MINISPLIT EN CASETA DE CONTROL.
- 031_CONCERTINA SOBRE PORTON DE ACCESO A PREDIO. | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano A-100 - BARDA PERIMETRAL TERRENO EXCEDENTE el portón de acceso, no indica concertina en la parte superior de la puerta. Se realiza la entrega del proyecto al área de conservación y observan un punto de intrusión en el portón de acceso al predio. Por lo que solicita la validación de colocar concertina sobre el portón. Adjunto imagen del portón existente. | Adelante con la colocación de la concertina solicitada por Conservación.
- 001.-SUMINISTRO DE FUENTES | CEDIS MEXICALI - REMODELACION 2024 (Paro Big Fan, CCTV) | Distribution Center | De acuerdo al plano A-01_SISTEMA_DE_CONTROL_BIG_FAN_01_PAROS, indica colocaciòn de fuentes de poder, las cuales no se encuentran en el listado de suministro. Por lo que surge la duda si están consideradas como suministro de contratista o Walmart. | Las fuentes de poder se compartirán entre el proyecto de Mecanización y Paro automático, el suministro será por Walmart y como inició el proceso de obra primero el de Mecanizacion ahí se consideraron en Listado de Suministros. Coordinar con Mecanización estas fuentes de poder.
- Interferencia de reforzamiento para lonas de farmacia, instalaciones de eléctricas, sistema contra incendios y Racks | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se informa y solicita la revisión de interferencias encontradas en el eje 6 al 8 (F) (6F-8F) para la instalación de refuerzos para el colganteo de las lonas de la nueva farmacia. 1.- Se encuentra tubería existente del eje 5F al 8F la cual se observa que se conecta al sistema de ventilación entre el eje 7-8 2.- Se encuentra Racks, Red contra incendios y tuberías en el eje 8-F Nota: Se envia reforte fotográfico | De acuerdo con reporte compartido se cometa lo siguiente: El refuerzo se fijará al Joist del lado derecho de los tubos eléctricos según orientación de Fotografía 01 y 02. En la Orden de Cambio 05 liberada el 27/12/2024 se indica el alcance de reubicación del hidrante Fotografía 03 y 04, revisar con proveedor SCI su plan de trabajo. En el plano DEM 03 se indico el retiro y reubicación de la fila de racks Fotografía 05 y 06, revisar con Mecalux su plan de trabajo para estas actividades.
- Válvulas de sistema de riego en anden para tráileres. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para resolver una oportunidad que se presenta con la ubicación de las válvulas de acoplamiento rápido del sistema de riego que pasa a un costado del anden de tráileres de acuerdo al plano C12 PLANO DE RIEGO DE AREAS VERDES. El plano marca que la ubicación de las válvulas de acoplamiento rápido del sistema de riego estarán en sobre el área verde que colinda con la otra tienda pero debido a la diferencia que hay entre el nivel de terreo de esa área y el nivel de rodamiento del anden, el uso y mantenimiento de las válvulas se dificultaría para el personal operativo de la tienda. la cuestión es ¿se conserva la ubicación de las válvulas en esa zona o se recorren?. también se presenta una propuesta de solución la cual consiste en mover las válvulas de acoplamiento a nivel de rodamiento en área de anden a un costado de la guarnición para facilitar el uso y mantenimiento de las válvulas. se anexa en Notas y Documentos detalles de la oportunidad y propuesta de solución para mayor ilustración. | SE CONSIDERA ACEPTABLE LA DISMINUCIÓN DE LA TRAYECTORIA DE RIEGO, PARA QUE ÉSTAS QUEDEN A UN COSTADO DE LA GUARNICIÓN DEL ÁREA VERDE QUE, DE ACUERDO A LAS FOTOS, SE ENCUENTRA POR ENCIMA DEL PISO DE RODAMIENTO Y DIFIEREN A LOS NIVELES INDICADOS EN EL PROYECTO LOS CUALES INDICAN UN TALUD EN DICHA ÁREA.
- CORROBORAR SUMINISTRO DE TANQUE DE DIESEL ADICIONAL | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Hola buena tarde, Solicito de su apoyo para corroborar si no se considera tanque adicional de combustible para la planta de emergencia que se instalara en este proyecto. quedo pendiente a su repuesta, . | No se requiere tanque adicional el tanque integrado en la PDE de 2,270 litros es suficiente, corroborar que así se suministre.
- PLANO ELECTRICO BODEGA MUEBLES | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De su apoyo para compartirnos el plano de instalación eléctrica de bodega de muebles ya que revisando el proyecto no tenemos plano alusivo a esta área. | SI SE HACE REFERENCIA A LA ILUMINACIÓN, SE COMENTA QUE LA INFORMACIÓN VIENE INDICADA EN EL PLANO GIE01-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO ABARROTES Y OFICINAS POSTERIOR-1009930 UBICADO DENTRO DE LA CARPETA DE ABARROTES - INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
- ALIMENTACION ELECTRICA TOTEM PICK UP | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De su apoyo para compartirnos el plano de alimentación eléctrica del tótem de pick up ya que revisando el proyecto no encontramos plano que nos indique de donde se deriva, ni el amperaje al que trabajara . | LA INFORMACIÓN SOLICITADA SI SE ENCUENTRA EN PROYECTO DESDE LA VERSIÓN ISSUE, VER PLANO IE03c-SISTEMA DE INTERPHONE-1009930. FAVOR DE REVISAR A DETALLE LA INFORMACIÓN.
- RIEL DE CARRITOS | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De su apoyo para compartirnos el detalle de riel de carritos que vienen proyectados para esta unidad , ya que revisando no encontramos este detalle para proceder con la fabricación. | SI SE HACE REFERENCIA AL BARANDAL DE CARRITOS DE PORTICOS DE ACCESO DE TIENDA, SI SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DESDE LA VERSIÓN ISSUE, VER PLANO A401e DETALLES DE PORTICOS DE ACCESO 1009930.
- 036 SISTEMA DE RIEGO | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | Derivado de recorrido con la Gerencia de la Tienda, esta indica que las áreas verdes no se pueden regar con el agua proveniente de la planta de tratamiento por temas ambientales que rigen el estado de Baja California, por lo que el sistema quedara obsoleto, nos apoyan con sus comentarios al respecto, ya que se debe de cumplir con el riego de los árboles mínimo una vez a la semana. | la PTAR cumple con NOM 003 la cual es apta para riego
- 038 Escalera marina para area de carritos | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | Diseño Derivado del recorrido con el área de Conservación, nos indican que hace falta la colocación de una escalera marina para bajar al área de carritos por la parte de la techumbre y poder dar limpieza a canalón de bajada pluvial y lamina. Nos dan instrucciones al respecto. | Esta escalera no esta aprobada conforme a criterios revisados con Eficiencia operativa
- RFI-22-CAMBIO DE CONTACTO PARA EQUIPOS-AMASIJO-TORTILLERIA | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPAMENTO A AREA DE SALCHICHONERIA; SE REQUIERE CONEXION DE EQUIPO EMPLAYADORA DE MESA A CONTACTO H121, 13GC, DADO QUE LA ESPECIFICACION DEL PLANOGIE02-FUERZA Y CONTACTOS FYV SALCHICHONERIA Y CARNES-OC1, UBICA LA CAJA DE CONEXION TIPO FS Y EL CONTACTO DUPLEX POLARIZADO A UNA ALTURA DE 2.20 MTS, S.N.P.T. PREGUNTA: SE CONFIRMA; REUBICAR LA CAJA DE CONEXIONES Y CONTACTO DUPLEX POLARFIZADO A 1.40 MTS. S.N.P.T. DEBIDO A QUE EL EQUIPO SUMINISTRADO CUENTA CON CABLE CORTO Y PARA NO MODIFICAR EL EQUIPO SE AUMENTE LA CANALIZACION PARA COLOCAR EL CONTACTO A LA ALTURA QUE LIMITA EL CABLE DE LA EMPLAYADORA. | se comparte boletin con el ajuste conforme a lo suministrado en sitio
- RFI-21-CAMBIO INTERRUPTOR PARA PANELES SOLARES | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | PARA LA CONEXIÓN DE INVERSORES DE SISTEMA DE PANELES SOLARES EN ELTABLERO GENERAL TGN, POR DISEÑO DEL PROYECTO DE PENELES SOLARES PARA LA UNIDAD, SE REQUIERE SUSTITUIR LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENSAMBLADOS EN TABLERO TGN SEGUN PLANO DU01-DIAGRAMA UNIFILAR - 1016943 091024 DEL ISSUE DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2023, POR DISEÑO DE CAPACIDADES DE 3 POLOS, 150 AMPERES, SEGUN PROYECTO DE DICOMA COR´PORACION: EF-001-DIAGRAMA_UNIFILAR_PANELES_SOLARES-BA_0983_VILLA_DIAMANTE_TAMAULIPAS DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2024.EN EL DETALLE NUMERO 05 INDICA LA INSTALACION DE 02 INTERRUPTORES DE 3 POLOS, 200 AMPERES, Icu=18 kA, 480 VCA, A INSTALARSE EN EL TABLERO GENERAL TGN. PREGUNTA: SE DEBERA ACTUALIZAR LA INFORMACION EN DIAGRA UNIFILAR GENERAL CON LO INDICADO EN EL DIAGRAMA UNIFILAR DE PANELES SOLARES Y SUSTITUIR LOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS ENSAMBLADOS DE 3 POLOS, 150 AMPERES POR LOS DE 3 POLOS, 200 AMPERES PARA QUE LOS ALIMENTADORES DE LOS INVERSORES 1 Y 2 ESTEN DEBIDAMENTE PROTEGIDOS | Se comparte Diagrama unifilar solicitado, se debe confirmar con el proveedor de paneles si podemos trabajar con las protecciones de proyecto.
- RFI-20-ROTULACION DE REGISTRO SANITARIO | Villa Diamante (AA)+ | Bodega Aurrera | LA CI-23-021 HACE MENCION DE SEÑALIZACION DE REGISTROS SANITARIOS PARA TOMA DE MUESTRA RESIDUAL. PREGUNTA; ES ALCANCE DE CONTRATISTA GENERAL O DE PTAR PARA SU EJECUCION. | Conforme a la CI 23-021 se indica que esta señalizacion es a carago de contratista pata Proyectos de Obra Nueva
- RESPUESTA RFI RFI - 1057537 BRIDA DE ELECTRONIVEL EN TANQUE DE SCI | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | Buena dia, en respuesta al RFI 1057537, se informa los siguiente : 1.- El proveedor Bombas Suarez, informa que del hidroneumatico al tanque de SCI se requieren 3 hilo calibre 12 los cuales salen desde el tablero de control del hidroneumatico hasta el interior del tanque hasta el nivel de piso terminado, esto para monitorear el nivel de agua del tanque ya que suministra agua al interior de tienda. 2.-Se requieren 3 hilos calibre 12 de la cisterna de trasvase al tablero de control de este y 3 hilos calibre 12 del tablero de control de trasvase al tanque de SCI estos hasta nivel de piso terminado por dentro de este. 3.- El proveedor de SCI indica que tambien se requieren electroniveles a un costado del tanque va una brida de 2 (la cual no viene en proyecto) y el electronivel, y a su ves se tiene un flotador dentro de tanque que manda la señal que no rebase el nivel de agua del tanque y que tampoco se tome mas agua de lo calculado de agua potable ya que de no contar con estos se empezaria a consumir el agua de SCI Todo esto se requiere para monitorear el nivel de agua de trasvase y del tanque de SCI ya que de no contar con estos electroniveles afectaria la operación de tienda al no preever que se tenga agua potable o desborde de cisterna, funcionamiento en seco de las bombas,entre otros. Se adjuntan fotografias de otra determinante donde se observa lo ya indicado. | En relación al punto 1 y punto 2 se comparte boletín BOL12 - SE-02 CUARTO DE BOMBAS-6213 como apoyo a la conexión de los electroniveles. Referente al punto 3. Con base en los comentarios del especialista en sistema contra incendio; la brida se puede fabricar y colocar en la pared del tanque estando en campo, basándose en la reserva de agua de servicios, no existe problema alguno si el especialista que suministro el tanque realiza estos trabajos.
- CONTACTOS EQUIPO DE FILTRADO | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | en plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS no indica contactos normales dobles de 127V para los equipos de filtrado y estos se ocupan a la mitad de la altura de cada uno de estos, asi como para el clorinador esto para su operación de lo contrario los equipos no pueden funcionar sin energia. Favor de aprobar esta solicitud asi como indicarnos la cedula y tuberia al tablero a conectar. | El equipo de filtrado no forma parte del alcance de proyecto, por lo que se sugiere realizar una solicitud para el Vo.Bo por gerencia de obra. No deberá considerarse como omisión de proyecto y al ser un adicional se deberá ser gestionado por la gerencia de obra.
- SENSOR DE PRESION EN HIDRANTE PARA PANEL DE SCI | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | , debido al cambio de los hidrantes, no se considero en proyecto la reubicacion del sensor de presion existente en el ultimo hidrante, esto se requiere para sensar la presion de la tuberia de SCI y encaso de detectar alguna variacion se active la alarma y mande la señal al panel NOTIFIRE. Favor de autorizar la reconexion de este dispositivo ya que de este trabajo no se tiene alcance. | Se autoriza conexión, ya que viene indicado en el plano 6213_SM ROTONDA-SM-PCI-04 el cambio de hidrante junto con el manómetro, por lo tanto no se considera como un adicional.
- Barandal en área de carritos | Ba Santa Fe (RM 2023) | Bodega Aurrera | El área de cumplimiento se realizó recorrido en la unidad, y cuestionó si para el área de carritos aplicará la CI para colocación de barandal alto en el perímetro de la zona, cabe mencionar que en el proyecto sólo indica el mantenimiento de los rieles. Quedando a la espera de su pronta respuesta. ! | Se debe considerar barandal de protección conforme a lo indicado en el plano A-404, detalle 4 en la longitud requerida entre la zona de acomodo de carritos
- RFI 34. INSTALACION ELECTRICA VITRINA CALIENTES | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | EQUIPO, REFERENTE AL PLANO INSTALACION ELECTRICA IEF-01, NO ME INDICA CONTACTO EN EL TREN DE VITRINAS DE PESCADOS PARA VITRINAS CALIENTE; ME PUEDE APOYAR DE FAVOR LA INDICACION. . | SE CARGA EN TRIRIGA EL BOL04_WME_2093_BONAMPAK_SALIDAS DE VOZ Y DATOS. ESTE RFI SE RESPONDIO EL 26 DE DICIEMBRE VIA CORREO ELECTRONICO
- #45 Reubicación de hidrante fuera de farmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Referente al RFI #30 y #44, se propone reubicar el hidrante recorriendo la posición actual hacia una fila más de racks fuera del área de farmacia, se comparte croquis de referencia, en sitio se ha revisado con conservación del CEDIS, se solicita VoBO para ejecutar con el proveedor del SCI ALLIANCE. . | El hidrante deberá quedar dentro del área confinada de la Farmacia para la protección del área.
- RFI 40 ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO ELECTRICO UVIE | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | Conforme a la visita que se tuvo por parte de la UVIE, se nos hizo mención que se debe actualizar el proyecto eléctrico en los siguientes puntos: 1. Capacidades de interruptores principales para los tableros HA y HB ya que proyecto Diagrama unifilar marca de 3P-700A y el suministro que llegó y se instaló fue de 3P-800A. 2. Cargas del tablero PRB ya que no viene en el proyecto original, este tablero se añadió en uno de los boletines, sin embargo no hay cuadro de cargas y dicho tablero se derivó del tablero PR1 ya que tampoco se menciona hacia que tablero va. | Comparto los siguientes comentarios acerca del RFI y suministro de los tableros. Con respecto al punto 1, en listado de suministros se indicó que los tableros se tienen que suministrar con Interruptor principal de 3P-700ª, comparto captura: Con respecto al punto 2 reenvío planos de cuadros de carga para boletín que se enviaron en su momento para la respuesta del RFI 1053611 (RFI 31 INFORMATIVO DE CONTACTOS EN PISO DE PANADERIA). En estos boletines para el tablero “PRB” en boletín BOL-02a-IE-09 en una nube se indica conexión a los circuitos 38,40,42 del Tablero “PR1” Mientras que en el plano BOL-02b-IE-10, en una nube se indica el cuadro de cargas de los circuitos derivados del tablero “PRB”
- Modificación de murete de subestación para PDE | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Durante el arranque de la planta de emergencia el proveedor indica que se debe dejar una ventila sobre el murete de 1.20m que queda frente al radiador de la planta, ya que en el caso que la planta trabaje más de una hora el equipo puede sobrecalentarse al no tener buen flujo de aire en esa zona. Solicito del apoyo para enviar boletín para ventila en murete. | En los planos de la OC-1 que se liberó en septiembre se está indicando ventilación en dicha área.
- Conexión de dren de enfriador hacía coladera | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | Durante el recorrido de garantías realizado el día 27/12/24 solicitan que el dren del enfriador de agua se conecte a la coladera más cercana a 30cm de distancia, pero que sea por piso y directa a la coladera. Se comento que no es viable ya que la coladera no cuenta con un espacio donde se pueda realizar la conexión ya que el material es de Fo.fo y no se pueden hacer ranuras a la misma. Solicito del apoyo si existiera alguna otra manera de conectar este dren. | El proyecto se realizó conforme a las guías mecánicas y criterios de diseño, la descarga del dren del enfriador de agua debe realizarse conforme a proyecto.
- Fijación de cadena de toma siamesa | Rivera Ciudad Victoria (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido de garantías realizado el día 27/12/24 solicitan un soporte de fijación para las cadenas de las tapas de las tomas siamesas esto para protección anti vandalismo. Se solicita del apoyo para Vo.Bo. de estos trabajos. | No se considera en los criterios de diseño
- Proveedor emerson | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | el proveedor de automatizacion requiere de un interruptor de 3 polos y 16 amp para su instalacion, nos indican cuales seran las consideraciones necesaras de este | Se considera libre el circuito 26,28,30he del tablero HE para que se coloque el interruptor del proveedor.
- Contacto a UV AFI | Cintalapa Oeste (AA) | Mi Bodega Aurrera | para el equipo de agua filtrada al horno del detalle 1, no se indica un contacto de fuerza nos podrian indicar el detalle y circuito de conexion: Agua filtrada detalle 1 Contactos fza abarrotes: | Se deben conectar del circuito 29 GMB del tablero GMB con lo indicado en cedula 1 de acuerdo con el plano GIE02-FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO, PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-6486.DWG
- ALTURA DE CAMARAS DE CCTV | CEDIS San Martin Obispo Remodelación 2024 | Distribution Center | ALTURA DE CAMARAS DE CCTV De acuerdo a proyecto no nos indica la altura para las cámaras a instalar en el nuevo sistema de cctv, favor de compartir detalles. | El proyecto se enfoca en la renovación 1 a 1 de todas las cámaras existentes; por lo que, las nuevas cámaras deberán instalarse a la misma altura que las cámaras existentes. La ubicación y alturas finales de las cámaras adicionales que indica el proyecto, deberá conciliarse con el personal que opera el CEDIS.
- 046 OBSTRUCCION DE DUCTO DE AA VS REFORZAMIENTO DE COLUMNA | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo al plano AA01_PLANTA_DE_MERCANCIAS_MECANIZACION, se tiene el ducto de la unidad paquete existente proyectada a 0.30 cm del patín de la columna lo cual nos tiene un hallazgo en sitio. Se debe realizar el reforzamiento de la columna con el detalle Arriostra ARR-2, por lo que se proponen tres posibles soluciones. 1.-Desplazar el ducto de la UP 0.70 metros usando como referencia el patín de la columna 2.-Desplazar ambos ductos 0.70 metros manteniendo las separaciones que indican de origen. 3.-Realizar pasos en el ducto para su colocación en la misma distancia de proyecto. Adjuntó reporte gráfico. | Se deberá desviar el ducto en la interferencia con el refuerzo se carga BOLETIN 06 - DESVIO DE DUCTO DE AIRE EN FARMACIA
- ALTURA DE MARCO PARA PORTICO DE ANDEN | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | Buenas tardes equipo de diseño, se informa de un hallazgo al momento de montar las columnas C1 para el marco de acceso al andén de camiones según el plano ES-04a ESTRUCTURA DE MARCO PARA ANDEN en donde nos marca la altura libre de 4.50m , se observa según imagen adyacente que las cajas de los trailers rebasan la altura de 4.50m, por lo que se propone aumentar la altura libre de 5.30m o a 5.50m para no tener un problema de impactos con las cajas Favor de confirmarnos si es viable la propuesta y a que altura es la más conveniente Comparto imagen en la carpeta de Notas y documentos . | La altura del portón de ande de trailers se consideró de acuerdo al CDP-01 Exteriores en el cual indica que la altura de la caja de los trailers para BA es de 4.29m. Adjunto imagen. Proyectos no tiene ningún inconveniente de que se realice el ajuste solicitado por construcciones siempre y cuando no sea un adicional al proyecto, y se generé con cargo a operadora.
- Actualización de Lay-Out de pintura | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que encuentren bien, solicitamos su apoyo en poder cargar el plano en tririga de las nuevas modificaciones de lay-Out, que les compartió ingeniería o se los comparte, para poder ejecutar esas modificaciones de señalización nuevas. Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo | La última actualización compartida y aprobada por el equipo de ingenierías se cargo en Tririga el 29-nov-2024, en la carpeta de boletines correspondiente.
- DETALLE DE REFUERZO MUROS DE ELECTRONICA | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | de acuerdo a la revison del muro de electronica por la altura este no cuenta con refuerzo interior por lo que se envia en la carpeta notas y documentos un boletin de otra unidad para que nos apoyen a corroborar si se puede emplear como detalle de refuerzo para bodega Aurrera ciudad maderas | El proyecto tiene el muro a una altura de 3.60 mts, de acuerdo con los criterios de diseño se utiliza refuerzo a partir de 4.00 mts de altura, por lo tanto, no se debe considerar refuerzo.
- Movimiento de murete en el area de Amasijo | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | Se mando RFI a peticion de store planing se modifique el murete que se encuentra en el Area de amasijo, esto para tener espacio suficiente para el mantenimiento de los equipos (hornos, fermentadoras) cabe mencionar que los equipos suministrados son de diferente medidas conforme al proyecto, ya que se necesita por lo minimo 60 cm de espacio. anexo imagen en la carpeta notas y documentos. Esperando pronta respuesta . | La propuesta utilizada en proyecto fue considerada con base en las fichas compartidas por el proveedor sobre los hornos y fermentadoras. indicando que se requieren 500 mm de área libre en su parte posterior. Compartirnos las medidas reales de los equipos que llegaron a obra y de la separación que se tiene actualmente para buscar una posible solución.
- Confirmacion de trabajo adicional en area de facturacion | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | hago de su conocimiento que en el area de facturacion conforme a los planos nos marca un escritorio de 2.65 x 0.95. Sin base o escritorio para la impresora multifuncional. A peticion de store planing se realizara un adicional para la realizacion de mesa para impresosa multifuncional con medidas de 50cm de altura a partir del nivel de piso de 70x70. Le agradeceria confirmen de enterado para proceder con dicha ejecucion en el area. anexo imagen en la carpeta notas y documentos. | si el área de store planning lo solicita, adelante
- Cancelacion de anuncio espectacular | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | Con respecto al plano C-15 PLANO DE ANUNCIO ESPECTACULAR Se solicita la confirmacion de que èste no se colocarà y por lo tanto queda cancelado este plano en el proyecto. | equipo, confirmamos que NO se colocará anuncio espectacular y en su lugar se colocará el anuncio tipo monumento
- Definicion de ingreso y salida para las unidades de mantenimiento y suministros en areas de PTAR y cuarto de bombas. | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | Se envia RFI para solicitar nos confirmen el facil ingreso y salida de las unidades de mantenimiento para el area de la PTAR y suministros de diesel para el cuarto de bombas, ya que en esta area en ambos lados el acceso es reducido. En carpeta notas y documentos, se anexa imagen de como se encuentra en proyecto. | Se agendará sesión con supervisión para revisar tema
- DEFICION DE ACCESO HACIA AREA DE CUARTO DE BOMBAS PARA LAS UNIDADES DE SUMINISTROS | CD Madera (AA)+ | Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCION WALMAR, SE SOLICITA SE EVALUE LA TRAYECTORIA DE LA PTAR Y VALIDAR EL FACIL INGRESO Y SALIDA PARA LAS UNIDADES DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE DIESEL PARA EL CUARTO DE BOMBAS YA QUE EN AMBOS LADOS EL ACCESO ES REDUCIDO. | se agenda sesión para aclarar duda
- 002 DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA NOTIFIER | CEDIS MEXICALI - REMODELACION 2024 (Paro Big Fan, CCTV) | Distribution Center | De acuerdo al plano A-01_SISTEMA_DE_CONTROL_BIG_FAN_01_PAROS y A-02_SISTEMA_DE_CONTROL_BIG_FAN_02_PAROS, no se aprecia el diagrama unifilar del sistema u zonificación del Notifire. Por lo que se solicita la emisión del Du para su complementar la información y correcta ejecución de los trabajos. | En el plano A -02_SISTEMA_DE_CONTROL_BIG_FAN_02_PAROS-CDW_4924_MEXICALI se anexa la parte de diagrama y conexiones que corresponden al alcance, con la información suficiente para su conexión, el diagrama unifilar de todo el sistema no forma parte de este proyecto.
- Contactos en bodega de muebles. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De su apoyo para ratificarnos si en el área de bodega de muebles efectivamente no llevamos contactos eléctricos ya que en el plano GIE-01 INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO ABARROTES Y OFICINAS POSTERIOR, nos indica únicamente apagador y luminarias. En caso de ser necesario contemplar contactos favor de indicarnos el numero de contactos a contemplar, así como la derivación de los mismos. | no se requieren contactos en esa zona
- BARANDAL EN ANDEN | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE UNA SECCION DEL BARANDAL CONSIDERADO EN PROYECTO UBICADO EN AREA DE ANDEN DE DESCARGA, NO ES FUNCIONAL YA POR TEMA DE OPERACION DE LA UNIDAD NO TENEMOS ACCESO AL CUARTO DE CUARTO DE CARTON Y BASURA INORGANICA POR LO QUE SE RETIRARA ESA SECCION PARA NO OBSTACULIZAR EL LIBRE TRANSITO HACIA ESTAS AREAS LAS CUALES SON UTILIZADAS EN LA OPERACIÓN DIARIA DE LA UNIDAD. POR OTRA PARTE SE PROPONE COLOCAR UNA SECCION MAS DE BARANDAL,EN EL AREA FALTANTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER AL PERSONAL OPERATIVO QUE PUDIERA TRANSITAR FRENTE A CUANTO DE CARTON Y BASURA INORGANICA. | Adelante con la propuesta de retiro y complemento
- SENSOR DE VIBRACION EN COMEDOR | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | DE SU APOYO PARA RATIFICARNOS SI EN EFECTO LLEVAMOS SENSOR DE VIBRACION EN EL MURO DEL EJE A PARA SER ESPECIFICO EN AREA DE COMEDOR EL CUAL VIENE MARCADO EN EL PLANO LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, EN CASO DE LLEVARLO INDICARNOS SI ESTE VA SOBRE EL MURO DE TABLAROCA O EN EL MURO DE BLOCK. | no se requiere sensor en comedor, favor de no colocar
- CONTACTOS SANITARIO ASOCIADOS | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | DE SU APOYO CON LOS SIGUIENTES PUNTOS REFERENTES A INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SANITARIO DE ASOCIADOS, YA QUE REVISANDO EL PLANO IE-04 CONTACTOS EN VESTIBULO Y OFICINAS. NO ENCONTRAMOS LOS SIGUIENTES PUNTOS . 1.-RATIFICARNOS SI LA ALIMENTACIÓN DE LOS SECADORES DE MANOS EFECTIVAMENTE SON A 127 V o EN SU CASO SEAN A 220 V 2.- INDICARNOS UBICACIÓN Y CIRCUITO DE DERIVACIÓN DEL CONTACTO PARA EL LAVAMANOS 3.-COMPARTIRNOS EL DETALLE DEL CONTACTO PARA FLUXOMETROS EN ESTA ÁREA | Se carga boletin B07 con el ajuste requerido
- REUBICACION TOTEM DIGITAL DE LINEA DE CAJAS | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme al correo con el seguimiento a la reubicación del tótem digital de linea de cajas, nos podrían compartir el boletín correspondiente? para la ejecución de los trabajos. | R: En respuesta al RFI por la reubicación del totem digital, se informa que se encuentran cargados en sistema los boletines • BOL19ax-ID-04 VOZ Y DATOS • BOL19bx-IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS
- RFI #14 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI # 14 En nuestro plano ES-801_ESCALERAS_MARINA_UPE_27_CDW_4188_MERIDA Nos indica la colocación de la escalera marina a muro, donde se cuenta con un bolado de la losa cero existente ¿se apertura el hueco para el paso de dicha escalera? ¿Se colocará una escotilla para serrar en techumbre? Lo mismo aplica para la subestación 2 y 3. En espera de su pronta respuesta . | En los planos Arquitectónicos (A102, A102a,A102b) se indica la apertura en la cubierta y deberá ser sellada por CANO ROOFING, este vano quedará abierto ya que se encuentra fuera de la subestación y la escotilla de seguridad está en la escalera marina, indicada en proyecto.
- Soportaría a base de ángulo para las mallas anticaídas fase 2 | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto, ala soportaría a base de ángulos para las mallas anticaídas ya con forme viene en plano no se contempló los motores que se encuentran en los conveyor del sorter ya que al momento de la colocación hay piezas que cae en los motores y se recorre a librar el motor teniendo una distancia promedia de 3.80 a 4.0 m de distancia ya que en esta distancia no se tendrá soportar por lo antes mencionado y al momento de la colocación de la malla anticaídas esa distancia como se sujetaría las mallas se les comparte fotografías poder dar una solución | La ubicación de los soportes puede ajustarse para librar el paso de instalaciones o motores, solo se debe continuar con la separación indicada entre soportes en el detalle en el resto de la trayectoria, evitando claros más largos de lo indicado en el boletín. Si hubiese algún caso especifico que revisar, se puede agendar una sesión para revisarlo en conjunto.
- RFI 002 Impermeabilizante en muro | INSURGENTES LA JOYA (RM complemento muro) | Walmart Express | . referente a la construcción de nuevo muro de contención, nos podrian indicar si llevara algun tratamiento de impermeabilizante contra la humedad, es posible la aparición de salitre en la cara exterior a la vialidad. quedo atento a sus comentarios ! | , Para la protección del muro contra la humedad, se podrá colocar una capa de polietileno calibre 400 para arrope el muro de contención y así evitar humedad a estos elementos, otra opción es utilizar impermeabilizante o aditivos anti salitre en el concreto.
- RFI 001 Adopasto | INSURGENTES LA JOYA (RM complemento muro) | Walmart Express | . referente a la colocacion de nuevo adopasto en cajones de estacionamiento en los planos no indica si, se colocara algua semilla de pasto o entre los huecos se colocara pasto verde. ¿nos puden apoyar a indicar si se considera algun tratamiento de área verde en el adopasto? Y ¿cual es la resistencia a compresión del adopasto? ! | Se debe de considerar entre los huecos del adopasto colocar pasto tipo kikullo, y en cuanto a la resistencia del adopasto deberá considerar unas resistencia de 300kg/cm2.
- 40 RFI ALUMBRADO LETRERO PICK UP | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia al plano C10a - ALUMBRADO EXTERIOR, no se encuentra especificada la alimentación eléctrica para la luminaria del letrero de pick up. Se solicita detalles de canalización, especificaciones de alimentador y luminaria. | se comparte el plano C-10a ALUMBRADO EXTERIOR
- 39 RFI ALIMENTADOR TANQUE DE TORMENTAS | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia al plano DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR, no se encuentra especificada la información relacionada con la alimentación para el tanque de tormentas. En particular, no se indican ni el calibre del cable ni el interruptor termomagnético correspondiente. De igual manera no se especifica la alimentación para la automatización, específicamente en lo que respecta al cableado y tampoco en los termostatos. Se solicita esta información para la correcta ejecución de los trabajos. | se comparte los planos DU-01, IE-10 e IE-13
- OMISION DE NODOS Y CONTACTOS REGULADOS | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Conforme a la visita del área de sistemas walmart a la unidad, nos percatamos que viene omitido en proyecto un contacto adicional para el área de electrónica para una impresora, un nodo para pantalla en farmacia y un contacto regulado para el reloj checador en área de servicio al cliente. | R: Referente a la solicitud se especifican los siguientes puntos: 1- Por guías mecánicas en el área de farmacia solo se requieren dos salidas de datos y una de voz, mismas que vienen consideradas en proyecto. 2- Lo mismo sucede para el contacto para la impresora en área de electrónica, el cual no viene indicado en guías. 3- El contacto para el reloj checador en el área de atención al cliente si no viene indicado en proyecto. Se emiten y cargan en sistema (Interiores/ Instalaciones especiales de voz y datos) los boletines bol23x id-01contactos regulados y bol23x id-04 voz y datos, los cuales incluyen las 3 solicitudes, especificando que las dos primeras no corresponden a omisiones de proyecto.
- Detalle de mueble en despacho de panadería. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber como será el detalle del mueble de atención en el despacho de panadería ya que de acuerdo al plano A101a LAYOUT 1009930 el mueble y bascula intersectan con la columna del eje 3-F. Se anexa en Notas y Documentos croquis para mayor ilustración. | El proveedor de los muebles es quien realiza el recorte para la columna, con respecto a la bascula esta se ubicara a la izquierda de dicha columna
- PUERTA EN PREPARADOS INTEGRAL | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Se informa que revisando el proyecto plano A601 UBICACION DE PUERTA Y CANCELES nos encontramos con la situación de que la puerta del área de PREPARADOS INTEGRAL tiene una dimensión de 1.20 M , sin embrago en esta área llevamos un Horno rosticero el cual tiene como dimensiones 1.23 X 1.39 M, por lo que presentaríamos dificultades tanto a la hora de ingresar este equipo, como al querer sacarlo por temas de mantenimiento. Por lo que solicitamos nos indiquen si tenemos que ampliar la puerta. | Se mantiene la puerta de las dimensiones de proyecto, se deberá hacer un vano para ingreso del equipo y posteriormente cerrarse.
- CONTACTO PARA PANTALLAS | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De su apoyo para indicarnos el plano que nos indique ubicación de contactos para pantallas tanto de comedor de asociados como para pantallas en sala de descanso ya que revisando los planos GIE-01 INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO ABARROTES Y OFICINAS POSTERIOR, IE04-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS VESTIBULO Y OFICINAS-1009930 no nos indica la localización, derivación y si estos son regulados o normales. | LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE ENCUENTRA INDICADA EN LOS PLANOS ID01-CONTACTOS REGULADOS-1009930 Y ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS-1009930, CARGADOS EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - VOZ Y DATOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE.
- COLADERAS TIPO TAILER EN AREA DE AMASIJO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Se informa que revisando el proyecto encontramos una discrepancia entre el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL y el LAYOUT en el área de amasijo para ser especifico donde se ubican a las fermentadoras, el cual en el primero nos solicita las coladeras con un deface una de otra, y en el layout estas se ubican a la misma altura. Favor de indicarnos que plano es el correcto. | SE DEBERÁN CONSIDERAR LAS REJILLAS ALINEADAS, CONFORME SE INDICAN EN EL PLANO A101a LAYOUT.
- MURO EN CAMARA DE CONGELADOS | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | ,REVISANDO LOS PLANOS ARQUITECTONICOS DE EL AREA DE ABARROTES NO ENCONTRAMOS ALGUN DETALLE QUE NOS MARQUE REFUERZO AL MURO MARCADO EN LA IMAGEN, EL CUAL DEACUERDO A LOS PLANOS SERA PARTE DEL SOPORTE DE LA PUERTA DE LA CAMARA DE CONGELADOS , POR LO QUE LA PREGUNTA SERIA ¿LLEVAMOS ALGUN TIPO DE REFUERZO EN ESTE MURO?, YA QUE EL RIEL DE LA PUERTA ESTARA FIJO A ESTE MURO, EL CUAL SI RESPETAMOS EL PROYECTO, LA ESTRUCTURA DE ESTE NO SERIA EL OPTIMO PARA SOPORTAR EL RIEL. | se comparte boletin B09 con detalle de refuerzo en muro.
- Trabajo adicional por proveedor de Store Planing Sistemas | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a los Planos de Voz y datos se reviso y debido a la actualizacion en el alcance de sistemas, a peticion de Store Planing Sistemas esta solicitando un nodo de datos para la PC en el area de Farmacia, ya que actualmente en dicha area solo esta considerando un nodo de datos para el POS. Anexo imagen en carpeta de notas y documentos. Quedo en espera de su confirmacion para este adicional. . | Se comparte boletin en carpeta de boletines
- Adicional por proveedor de UPS | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | Se manda RFI para su conocimiento que la instalacion de las entradas y salida para conectar las UPS en el area de cuarto de sistemas (rack) se cambiara de calibre 6 a calibre 8 a peticion del proveedor que instalara las UPS ya que para iniciar con los trabajos lo requiere a dicho calibre solicitado. Quedo pendiente de sus comentarios y de la manera mas atenta nos puedan confirmar a la brebedad posible de enterado para realizar este movimento . | Los conductores que salen del Tablero “X” hacia los UPS (Entrada) si pueden cambiarse por calibre 8 AWG, sin embargo, los conductores que salen del UPS y alimentan al Tablero Regulado “UPS1” no se pueden reducir de tamaño, el calibre 8 AWG no tiene la capacidad de conducir la corriente demandada por el tablero “UPS1”.
- Adicional por proveedor de Store Planing Sistemas | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | , de acuerdo a losPlanos de Voz y datos se reviso y debido a la actualizacion en el alcance de sistemas, a peticion de Store Planing Sistemas esta solicitando un nodo de datos para una impresora a color y otro nodo de datos para la PC en el area de gerencia, ya que actualmente en dicha area solo se esta considerando un nodo de voz. Anexo imagen en carpeta de notas y documentos. Quedo en espera de su confirmacion para estos adicionales. . | Se comparte boletin en carpeta de boletines con el nodo solicitado.
- CI Tanques Elevados Ba Ciudad madera. | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | ! Con forme a la CI-22-024. Tanques Elevados emitida., de su apoyo para indicarnos si para el proyecto en curso se va aplicar. Favor de considerar que ya se cuenta con toda la infraestrucutra de tanques elevados al 100%. | La CI compartida ya se aplico para el proyecto BA Ciudad Madera, en los planos ID -04 Voz y Datos en la vista 3 tanques de agua esta considerado el nodo de datos para la antena de los tanques de agua, de la misma forma en el plano ID-01 Contactos Regulados se encuentra la salida regulada para la antena en los tanques de agua.
- Pasarela en tanques elevados. | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | ! De su apoyo para indicarnos si para el proyecto en curso se colocara una pasarela en tanques elevados. Ya que esta presenta riesgo para el personal que subiria por mantenimiento y asi asegurar el trayecto que se tendra a la tapa de los tanques elevados. | Como se comentó en la reunión del día 14 de enero del 2025, la orientación de los tanques elevados deberán estar hacia la pasarela de mantenimiento. Se comparten planos en carpeta de boletines
- REPUESTA RFI - 1057688 - 0 - HALLAZGO CABLEADO DE BOMBA ELECTRICA SCI | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | Buena tarde en respuesta al RFI - 1057688 - 0 - HALLAZGO CABLEADO DE BOMBA ELECTRICA SCI, se requiere la segunda opcion que seria dejar las tuberias existentes de 2 con el cableado de 1/0, ya que se detecta en sitio que debido a los espacios dentro de la bomba electrica no es el suficiente ya que los conectores y el grosor del cable de 500 KCM es mayor, de igual manera el espacio existente donde se recibirian las 2 tuberias de 4 para los 6 hilos de 500KCM es insuficiente adjuntamos fotografia en notas y documentos, por lo cual solicitamos de su apoyo para autorizar el cambio de cable de 500 KCM a 1/0 ya que esto tambien evitaria cambiar las zapatas del tablero de SCI, de igual manera favor de generar boletin de este cambioy asi informar a la UVIE de dicho impacto en el DU-01 | De acuerdo a los comentarios con el especialista. No es viable conservar los conductores del calibre 1/0AWG, estos conductores no cumplen con la norma. Se puede recudir el calibre de los conductores del 500 KCM hasta un calibre 2/0 AWG, por lo que se tendrían dos conductores por fase del calibre 2/0AWG y un conductor desnudo calibre 1/0AWG en tubo de 53mm. y se deben cambiar las zapatas del tablero de SCI. Dado a esto, mandamos una contrapropuesta BOL13 - DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR.
- Modificación de mueble para impresora. | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | ! De su apoyo para la confirmacion de la modificación del mueble donde se colocara la impresora, requerimos las medidas de modificación ya que este es un mueble corrido y por lo tanto la impresora quedaría a una altura donde se perderia la alineación y vista del área. | Se confirma que los planos compartidos para este mueble tenía las especificaciones correctas. Se ejecutó de manera equivocada
- Modificación de mueble para equipo de sonido | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | ! De acuerdo a proyecto se tiene un mueble el cual cuenta con repisas sabemos que el equipo de sonido es un tipo modulo completo , por lo antes mencionado se hace de su conicimiento que se va a modificar el diseño de este mueble para que el equipo de sonido entre sin complicaciones. | Se confirma que el plano compartido tenía las medidas y especificaciones correctas, no se ejecutó con base a planos
- RFI 51 Referencia RFI 49 Modelo de UPS | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion a los ups suministrados por el equipo de GNFR copartimos en la pestaña de notas y documentos la ficha tecnica y lo que nos comparten por correo para el boletin de las adecuaciones de la instalcion para los UPS. marca espectra Quedamos al pendiente. . | . Se comparten los boletines BOL RFI 51A y BOL RFI 51B, con los ajustes requeridos para instalar los equipos que envió GNFR. En cuanto a los suministros eléctricos serán suministrados también por GNFR, la OC con la actualización de listado de suministros ya fue liberada. .
- Grapa en columna de acceso. | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | ! De acuerdo a lo platicado en el recorrido de pesesion se menciono que para las columnas del acceso principal se requiere de una grapa con la finalidad de realizar un reforzamiento de su apoyo si dicha actividad se llebara a cabo o se deja con forme al proyecto original. Quedo pendiente de sus comentarios. | Se comparte detalle de grapa de tablacemento
- Ubicación de trampa de grasa. | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | Buena tarde! Se hace de su conocimiento que la trampa de grasa la cual se ubica en el área de rosticeria sera reubicada ya que dicha trampa impide el facil acceso del personal que estara operando en esta área, su nueva posición sera entre la freidora y la mesa de trabajo. | ok, enterados, favor de compartir plano as built del área
- Canalización para trayectoria. | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | Buena tarde! Conforme a proyecto nos pide que la calizacion del horno rational y freidora al desconectador en el área amasijo sera con tuberia rigida, a petición de store planning se cambiara por licuatite. | ok, enterados
- AJUSTE PUERTA EN CUARTO DE CARTÓN (RFI ID 1057171) | Ocosingo Sur (AA)+ | Bodega Aurrera | REFERENTE AL RFI CON ID 1057171 DÓNDE SE HACE MENCIÓN DEL AJUSTE DE LA PUERTA DEL CUARTO DE CARTÓN. OPERADORA SOLICITA QUE PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA COMPACTADORA, EL VANO DE LA PUERTA SE HAGA MÁS GRANDE POR LO MENOS 40 CM MÁS, ESTO PARA QUE LA COMPUERTA DE LA COMPACTADORA PUEDA ABATIR BIEN (MÁS DE 90 GRADOS) Y EL PERSONAL NO TENGA INCONVENIENTES PARA SACAR LAS PACAS DE CARTÓN. CABE MENCIONAR QUE REALIZAR ESTE AJUSTE IMPLICA DEMOLER CASTILLO DE PUERTA Y SE REQUIERE TRABAJOS DE OBRA CIVIL, DESMONATAJE DE PUERTA, ASÍ COMO SISTEMA DE ALARMAS. FAVOR DE CONFIRMAR ESTO, TODA VEZ QUE ESTE PUNTO QUEDÓ ASENTADO COMO PENDIENTE DE POS APTERTURA. | Favor de compartir el presupuesto para avanzar OCR
- GA-10 PLANTA DE ABARROTES | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | RESPECTO AL PLANO GA-10 PLANTA DE ABARROTES EN LO QUE COMPRENDE A LA BODEGA DE AMASIJO QUE DA HACIA PASILLO DE TRASTIENDA SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN ESTA NO SE INDICA LA COLOCACION DE HAWALLANA ASI MISMO NOS HACE LA OBSERVACION GERENCIA DE TIENDA ANTE ESTA OPORTUNIDAD | De acuerdo con el prototipo las cortinas hawainas sólo se colocan en acceso principales a las áreas de preparados, pero no está autorizado colocarlas en las bodegas, el layout fue autorizado por EO, por lo que no procede este alcance.
- IAA aire lavado planta de azotea | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | Respecto al corte de lámina para paso de ductos hacia equipo de aire ula solicitamos de su apoyo ya que no existe refuerzo perimetral por debajo de la lámina ya que al realizar un corte inicial se detecta lo endeble de la lámina esto para los equipos de la una 2,3,4,5 Agradecemos de su apoyo para esta solución | Los detalles para el reforzamiento de los ductos se encuentran en el plano: ES-11c AV. CENTRAL-3892 DETALLES DE BASES PARA EQUIPOS ULA-01 AL 05,
- #48 Reubicación de cámaras existentes de CCTV | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En sitio el área de PAL del CEDIS solicita se reinstalen las cámaras de CCTV desmanteladas que se indican en proyecto plano DEM01, estos equipos se recuperaron y entregaron al CEDIS. La solicitud es para cubrir los pasillos de la nueva farmacia que no tienen cámaras y pierden visibilidad. De aceptarse la prouesta en el archivo anexo es necesario actualizar el proyecto y los requerimientos para la instalación de las cámaras por el proveedor asignado para estos trabajos, no esta en alcance de la contratista general. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse, . | Se encuentra en proceso actualización de Layout por parte de Ingenierías SCH cuando se libere la actualización mediante aviso de cambio se indicará la recolocación de dichas cámaras.
- RFI # 15 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI # 15 En nuestro plano PLANTA DE CUBIERTA SUBESTACION 02 A102a y 03 A102b. Nos indica la ubicación de las UPE y en dichas ubicaciones se encuentran pararrayos donde se pondrán las nuevas UPE de la subestación 2 y 3. Quedarían a menos de 1 m en subestación # 2 y a 1.5 m de la subestación # 3 Se adjunta croquis e imágenes. - ¿a qué distancia deben de respetar la ubicación de los equipos de la antena? - ¿Se reubican los pararrayos? - ¿esos trabajos corresponderían a Proveedor de la antena? | 1,- Deberán estar a 1.8m para no tener descargas laterales, en caso de NO cumplirse se deberá puentear 2,- No es necesario. 3,- Si, deberá consultarse con Conservación quien es el proveedor.
- SISTEMA ANSUL EXISTENTE SAMS CAFÉ | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | Buena tarde en listado de suminsitros indica 2 piezas de sistema ansul, 1 en sams café y 1 en rosticeria pero en sams café se encuentra el sistema ansul existente por lo cual se requiere que el proveedor especialidado en la instalacion del nuevo sistema retire el sistema existente ya que de lo contrario no se puede colocar el nuevo sistema. Favor de autorizar este trabajo para gestionarlos con GNFR, se adjunta fotografias en notas y documentos. | Se aclara, el desmontaje es responsabilidad de la Contratista, y la instalación del sistema la realiza el proveedor.
- REPOSICIÓN DE PASOS | HUB Chipinque Tapachula | Distribution Center | Con relación a los trabajos que se deben realizar en el exterior, y específicamente en la cuneta de drenaje pluvial, se informa lo siguiente: Debido a las dimensiones y la profundidad de la cuneta, será necesario construir pasos a nivel de calle para facilitar los accesos a los predios vecinos y a las rancherías. Esto se hará con el fin de cumplir con lo indicado en el proyecto para la solución pluvial. Además, se repondrán los pasos existentes utilizando tramos de tubería ADS, rellenos y pasos de concreto para proteger nuestra obra y evitar daños a la estructura pluvial. Nota: se adjunta reporte en notas y documentos. | cumplir con lo indicado en el proyecto para la solución pluvial.
- #47 Protección de hidrante en farmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | De acuerdo al RFI #45 en donde se define la ubicación del hidrante de farmacia en los racks sobre el pasillo principal, se observa que por su ubicación esta en riesgo de sufrir daños por la circulación de los montacargas, se sugiere colocar Bolardos para su protección. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | De acuerdo con reporte compartido el 14/01/2025 el Hidrante queda protegido por el mismo rack por lo que no es necesario colocar protección.
- RFI 40 INSTALACION DE BIODIGESTOR | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Por proyecto venimos conectados a una fosa septica existente en el predio, sera necesaria la instalacion de un biodigestor o la conexion conforme a proyecto es mas que suficiente. | realizarlo de acuerdo a proyecto
- RFI 41 PLANO DE CONTACTOS REGULADOS | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | El proveedor de sistemas nos indica que requiere el suministro de plano de contactos regulados para la instalacion del UPS nos lo pueden proporcionar. | ya compartido via mail
- C-CUAUTITLAN-RFI 71 PANEL DE TABLACEMENTO | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | En plano A 106a detalle 8 me indica que en el panle de tablacemento se remata directmante con zoclo epoxico ¿esto es correcto , no se le construye sardinel ? | Se confirma que debera considerarse la colocación de sardinel como se indica en el detalle 7 del plano A-101e. No conosiderar remate de zoclo epoxico.
- C-CUAUTITLAN-RFI 70 ESTRUCTURA PARA EVAPORADOR 42 | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | La estructura que se fabrico para el evaporador 42 (se adjunta fotografías), como se aprecia en las fotografiías parte de la estructura queda por el exterior del panel y otra parte por el interior, lo que provocara condensación en la estructura. Solicitando su apoyo con esta situación. | Se revisó con el proveedor de refrigeracion (Blasquez)) quien recomienda que unicamente se forre la estructura que quede expuesta con cajillo de panel de 2”.
- C-CUAUTITLAN-RFI 69 APEERTURA DE PASO PARA ALIMENTADOR EN SUBESTACION | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . En el plano IE 08 nos indica la trayectoria del alimentador que sale de la subestación hacia el tablero TSG4, se tuvo que realizar un paso por muro para llegar a la subestación (se adjunta fotografias), En el plano no indica como se debera cerrar este paso. Solicitando su apoyo con esta información | Se deberá de considerar el relleno del paso mediante espuma de poliuretano que sea de la marca LCI, hasta cubrir por completo el hueco. Posterirmente colocar en cada paño de muro una hoja de triplay de madera de pino ajustada en la dimension del vano por ambas caras del muro existente.
- C-CUAUTITLAN-RFI 68 SARDINEL | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | En plano A-101e detalle 7 caso 1 y caso 2 se aprecia el detalle 4. Revisando el detalle 4 me indica la colocación de lámina galvanizada en el sardinel. ¿Solo para confirmar esta lámina se debera colocar en los sardineles que se ubican en los pasillos no aplicara para los sardineles que se ubican en el interior de las camaras? | Se confirma que la lámina indicada en el detalle 4 se deberá de colocar únicamente en los pasillos fuera de las camaras que es como se encuentran actualmente, el detalle 7, casos I y II aplicarán unicamente al interior de las cámaras.
- C-CUAUTITLAN-RFI 65 solicitud de conservacion de base nueva para evaporador que se reubicara | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | En el plano ES-06 y ES-07 me indica la construcción de tres bases nuevas para los nuevos equipos y para el equipo que se reubica no indica que se haga base nueva. Conservación solicita que para el equipo que se reubicará la base se haga nueva (evaporador 32). ¿Que procede? | Se adjunta boletin estructural BOL-06-935_CDW-ES-09 BASE COLGANTEADA PARA EVAPORADOR 32 con detalle para el bastidor de soporte del evaporador reubicado numero 32
- C-CUAUTITLAN-RFI 64 REUBICACION DE TABLERO REFRIGERACION. | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . En reunión realizada en el cuarto de máquinas el 10-12-24 con conservación (Roman Heriberto), Blasquez, Giprocomex y Dipro. Para revisar el tema de la reubicación del tablero de refrigeración. Blasquez comentó que se puede utilizar el tablero que se tiene existente en el cuarto de máquinas que ellos darían el espacio para los interruptores. Por lo que se requiere que cumplan con el siguiente suministro de acuerdo a los espacios que se ocupen. -Guardamotor. -Contactor -Reel de sobrecarga -Derivadores lineales de línea (rittal) -Clemas de servicio. Conservación está de acuerdo con que se ocupe el tablero que menciona Blasquez. Adjunto fotografías y planta para su mejor apreciación. | Se adjuntan boletines electricos BOL-07-IE07-DISEÑO DE CUARTO ELECTRICO, BOL-07a-IE08-ALIMENTADORES GENERALES, BOL-07b-IE06-REFRIGERACION y BOL-07c-IE09-CUADROS DE CARGA para realizar los ajustes solicitados por Conservación en cuanto a la reubicación de tablero.
- C-CUAUTITLAN-RFI 62 PLAFON DE PANEL | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . Durante la realización de los trabajos de remodelación de la etapa 2 de arracheras se encontraron las siguientes observaciones que consideramos importantes para la continuidad de los trabajos en el area: El plafón del área tiene agua en su interior. El núcleo de poliestireno se encuentra con agua en diferentes lugares, y esta cantidad de agua genera que el panel sea mas pesado y su peso para los elementos que lo cargan se incrementa por lo que representa un riesgo, anexo imágenes de lo comentado. El panel de plafón restante se encuentra colgado debido a la ausencia de muros y este mayor peso que se está generando, se puede percibir el desplome que ya tiene el panel y que tiene que ser re nivelado aunque nuestra recomendación es que sea reemplazado. Existen goteras en la techumbre que están cayendo sobre el panel existente y el panel nuevo. Es importante comentar que estas goteras irremediablemente encontrarán su camino en el plafón nuevo y generarán goteras, por lo cual recomendamos la reparación de la techumbre para evitar que estos temas nos afecten para la entrega del área. Quedo al pendiente de cualquier comentario. | Con base en sesion llevda a cabo el 03 de diciembre conjuntamente por el equipo de Blasquez y supervisión se opta por cambiar el plafon del panel en el area afectada. La fectacion por filtraciones es ajena al proyecto y el área de Conservacion de la planta se encargara de las reparaciones por filtración en cubierta.
- 041 GUARDAPOLVO EN PUERTAS DE RECIBO | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | En recorrido en conjunto con STORE PLANNING-GERENCIA DE TIENDA-CONSTRUCCIONES, nos indica la Gerencia de Tienda que el area de cumplimiento les ha solictado la instalacion de guardapolvos en dichas puertas, por lo que solicta se considere la instalacion de estos. Nos apoyan con sus comentarios | Las puertas de recibo no se consideran con guarda polvo
- RESPUESTA RFI 1057778 | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | en respuesta al RFI 1057778 el dispisitivo que nos referimos es al sensor de presion que se enlaza al teclado de alarmado y de SCI esto con la finalidad de sensar la presion y detectar una variacion de la misma para que se active la alarma y se revise el SCI si existe fuga o alguna oportunidad, este se requiere que sea adicional ya que no se tiene alcance en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, se adjunta fotografia en notas y documentos. | Derivado de esta omisión de proyecto. Enviamos boletín BO14 - LP-01 SISTEMA DE INTRUSION con indicación de la ubicación del sensor de presión mencionado.
- CONEXION DE DETECTORES DE FLUJO AL PANEL DE SCI | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | Buena tarde en plano SM-PCI-04-6213, indica colocar detectores de flujo, pero en plano de LP-04 SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO no viene alcance de conexión al teclado de SCI. Favor de indicar si se conectaran y cedula de la misma ya que estas se requieren para mandar la señal de los raicers al panel y detectar variacion de flujo,se adjunta fotografia en notas y documentos. | De acuerdo a los comentarios con el especialista y a la nota #21 del plano 6213_SM ROTONDA-SM-PCI-01. Los detectores de flujo, y al ser cambio “uno a uno” se deben conectar al sistema existente para dejarlos operando, por lo que no se considera como adicional.
- RESPUESTA RFI - 1057853 - 0 - REPUESTA RFI - 1057688 - 0 - HALLAZGO CABLEADO DE BOMBA ELECTRICA SCI | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | se informa que referente a la respuesta del RFI - 1057853 - 0 - REPUESTA RFI - 1057688 - 0 - HALLAZGO CABLEADO DE BOMBA ELECTRICA SCI, se anexaran zapatas ponchables para unir el cable de 1/0 el cableado existente de la bomba de SCI con el nuevo cableado de 2/0 que va hacia el nuevo tablero. | De acuerdo a los comentarios con el especialista. Los conductores calibre 2/0 AWG deben conectarse desde el tablero de control hasta la caja de conexiones de la Bomba Conta Incendios, por lo que no se debe realizar algun tipo de empalme en lo que comprende esa trayectoria.
- TANQUE DE GAS | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | en plano IG-01 INST DE GAS LP RED GRAL-6213 y en listado de suministros tambien indica el cambio de tanque de gas pero GNFR indica que estos equipos tienen inversion y no son propios, se adjunta en notas y documentos el ultrasonido del tanque donde se avala que tiene 5 años de vida, favor de indicar si se conserva el tanque existente o se gestiona el cambio del mismo como se indica en proyecto. | Con base en el ultrasonido y comentarios del especialista, el tanque de gas se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento. Nuestra recomendación es que no realizar el cambio mantener en observación el tanque durante los próximo 5 años, para monitorear el tiempo de vida.
- 001 Baja de alcances de proyecto. | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | , en relación al proyecto de WE Gran Santa Fe, la contratista general nos indica la baja de los siguientes alcances: * Reducción de pasos de gato y cambio de material por lamina zintro cal 16 * Baja al 100% de sistema de inclusión. * Baja al 100% de domos prismáticos. * Cambio de pintura antigrafiti por sellador lifetime en fachadas. * Baja al suministro de bomba sumergible de 1 hp y motobomba con camisa de enfriamiento (se mantiene instalación) * Baja de rejacero en estacionamiento y reducción de murete, cambio de rejacero a malla ciclónica en colindancia solo con predio vecino. * Baja de portones de acceso a estacionamiento (manteniendo el portón de acceso a anden) * Se elimina aislante en cuarto de cartón. * Baja al 100% de barra de comedor, mueble de entrega en área de meal solution, mueble de bascula pediátrica y celosía en panadería (carpintería/decoración) * Se elimina pintura en trastienda * Baja al 100% de andador peatonal. * Cambio en espesor de pavimento en patio de maniobras de 12 cm a 11 cm, concreto pasa de MR=40 a MR=36 y juntas de 1.50 x 1.50 m a 3.00 x 3.00 m * Cambio de pavimento de concreto hidráulico a pavimento asfaltico de 5 cm (excepto patio de maniobras) * Baja al 100% de estructura metálica (incluyendo joist, armaduras, anclas, ángulos, puntales, montenes, etc) * Baja al 100% de mamparas * Baja del suministro de trampas de grasas (se mantiene instalación) * Baja del suministro de cable de cobre (se mantiene instalación) Favor de confirmar que los alcances antes mencionados si fueron dados de baja (ya no se ejecutaran). !! | Se comparten los comentarios en mayúsculas sobre los alcances mencionados: • Reducción de pasos de gato y cambio de material por lamina zintro cal 16 – SE CONFIRMA ESPECIFICACIÓN • Baja al 100% de sistema de inclusión. – SE CONSERVARÁ PISO PODOTACTIL CON MAPA HAPTICO, SE ACTUALIZARÁ PROYECTO CON VERSION FINAL A CONSIDERAR • Baja al 100% de domos prismáticos. SE CONFIRMA • Cambio de pintura antigrafiti por sellador lifetime en fachadas. – SE CONFIRMA • Baja al suministro de bomba sumergible de 1 hp y motobomba con camisa de enfriamiento (se mantiene instalación) – SE CONFIRMA ESTOS EQUIPOS SON SUMINISTROS DE GNFR • Baja de rejacero en estacionamiento y reducción de murete, cambio de rejacero a malla ciclónica en colindancia solo con predio vecino. SE CONFIRMA BAJA DE CERCADO PERIMETRAL EN ESTACIONAMIENTO, SE CONSERVA CERCADO SOLO EN AREA DE ANDEN CONFORME PROYECTO APROBADO EN AGENDA, SE REDUCE ALTURA DE MURETE PERIMETRAL DE 60CM A 40CM DE ALTO Y SE DEJA MALLA CICLÓNICA EN COLINDANCIA CON PREDIO VECINO. • Baja de portones de acceso a estacionamiento (manteniendo el portón de acceso a anden) SE CONFIRMA, SOLO SE MANTIENE PORTON EN ANDEN CONFORME A PROYECTO APROBADO EN AGENDA • Se elimina aislante en cuarto de cartón. SE CONFIRMA, NO SE REQUIERE AISLANTE • Baja al 100% de barra de comedor, mueble de entrega en área de meal solution, mueble de bascula pediátrica y celosía en panadería (carpintería/decoración) SE CONFIRMA, BAJA DE BARRA DE MADERA, MUEBLE DE MEAL SOLUTION, MUEBLE BASCULA Y CELOSÍA EN PANADERÍA, ÉSTOS MUEBLES SON SUMINISTRADOS POR GNFR • Se elimina pintura en trastienda SE CONFIRMA BAJA DE PINTURA EN MUROS DE TABLAROCA EN PASILLOS DE TRASTIENDA, NO SE REQUIERE POR COLOCACION DE SEÑALIZACIÓN. • Baja al 100% de andador peatonal. SE CONSERVA ANDADOR PEATONAL CONFORME PROYECTO APROBADO. • Cambio en espesor de pavimento en patio de maniobras de 12 cm a 11 cm, concreto pasa de MR=40 a MR=36 y juntas de 1.50 x 1.50 m a 3.00 x 3.00 m SE CONFIRMA OPTIMIZACIÓN DE PROPUESTA POR GEOTECNIA. • Cambio de pavimento de concreto hidráulico a pavimento asfaltico de 5 cm (excepto patio de maniobras) SE CONFIRMA CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN • Baja al 100% de estructura metálica (incluyendo joist, armaduras, anclas, ángulos, puntales, montenes, etc) NO SE BAJA ESTE ALCANCE DE LA CONTRATISTA, SE MANTIENE ALCANCE CONFORME F8 • Baja al 100% de mamparas NO SE BAJA ESTE ALCANCE DE LA CONTRATISTA, SE MANTIENE ALCANCE CONFORME F8 • Baja del suministro de trampas de grasas (se mantiene instalación) NO SE BAJA ESTE ALCANCE DE LA CONTRATISTA, SE MANTIENE ALCANCE CONFORME F8 • Baja del suministro de cable de cobre (se mantiene instalación) NO SE BAJA ESTE ALCANCE DE LA CONTRATISTA, SE MANTIENE ALCANCE CONFORME F8
- A100 PLANTA ARQUITECTONICA | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | RESPECTO AL PLANO A 100 PLANTA ARQUITECTO SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN LA SALIDA DE EMERGENCIA UBICADA SOBRE EJE 1 A UN COSTADO DE CUARTO DE FILTROS EL CUAL SE INDICA UNA RAMPA POR EL INTERUOR DE TIENDA YA QUE SE TIENE UN DESNIVEL DE PISO DE VENTAS Y NIVEL DE BANQUETA EXTERIOR HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE LA RAMPA INTERIOR SE TIENEN DOS RACKS DE CARGA EN AMBOS COSTADOS DENTRO DE LA TIENDA POR LO QUE AL TENER ESTA RAMPA AFECTARIA LA OPERACION DE CARGA DE ESTOS RACKS POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU APOYO SI LA RAMPA SE PODRIA HACER POR LA PARTE EXTERIOR SALVO SUS COMENTARIOS ASI MISMO SI NO SE AFECTARIA LA ZAPATA CORRIDA YA QUE SE TENDRIA QUE REALIZAR UN INGLETE PARA QUE LA PUERTA QUEDE A NIVEL DE BANQUETA | Realizar rampa indicada en proyecto, ya que no podemos colocar la rampa sobre vía pública( banqueta), con respecto a la ubicación de los racks fue validada por EO.
- ESTADO ACTUAL DE BANQUETAS FUERA DE PREDIO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , se comparte reporte fotográfico de las condiciones actuales en las que se encuentra el área de las banquetas fuera del predio, esto para informar que hay residuos de manejo especial, los cuales no se considero su retiro en el presupuesto de construcción de estas banquetas. el retiro de estos residuos es necesario para la ejecución de los trabajos de las banquetas pero solo se tiene considerado un despalme del área según el plano C02aL RUPTURAS DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA ACCESOS 1009930. | Este es un hallazgo en sitio que difiere de las condiciones en sitio durante la etapa del proyecto ejecutivo.
- Protección para Wallpack | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De su apoyo para ratificarnos si en esta unidad no tenemos consideradas protecciones para las luminarias wallpack ya que revisando proyecto no encontramos ningún detalle y por ello requerimos descartar estos elementos, o en caso de ser necesarios contemplar su fabricación. | No se consideran protecciones de wallpack.
- PLANO DE ANTENAS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación a planos de proyecto de instalaciones de Sistemas, nos pueden indicar si hay alcance de instalación de antenas al interior de oficinas, debido a que en planos no se indentifican dichos elementos. | Se confirma que no se requiere ninguna instalación de antenas que solicitó el equipo de Sistemas, se deberá avanzar conforme a lo indicado en Proyecto.
- CONFIGURACIÓN DE RETICULA EN PLANTA ALTA | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación al boletín 02 y a RFI No. 23 y 27, se comparte la planta de la ubicación de montenes, montenes reforzados (dobles) y vigas principales de planta alta; se comparte planta de reubicación de algunos elementos de la retícula para que esten alineados a los montenes y el sistema de colganteo sea sobre esos elementos, de igual modo se debe considerar la ubicación de las columnas que se indican en boletin y si es posible alinearlas a los montenes para el colganteo de los elementos. Se indica que el perfil que se propone es de 2 x 1 cal. 14. | Se emite el plano A104b-PLANTA_ESTRUCTURA_ LIGERA_PARA_SOPORTE_DE_INSTALACIONES-CDW_7493_GUADALAJARA
- ESTRUCTURA PARA MUROS MOVILES | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con planos estructurales ES-200, ES-202, ES-300 y ES 301 se indica que la estructura de los muros moviles se asienta y se une mediante soldadura a vigas de losa de entre piso, sin embargo se hace inspección en sitio para ubicar las vigas y se observa que dichos elementos no corresponden a la alineación de los ejes de los muros moviles; de igual manera no se observan vigas en sentido perpendicular a las existentes, por lo cual: 1. En el caso de colocar las columas sobre las vigas existentes, las dimensiones de los espacios cambiarian debido a los defaces existentes que varian de 30 a 80 cm. 2. El tema de reforzamiento en plarte inferior de losa implica trabajar en zonas donde no se tiene alcances en proyecto como son área de Locker de damas y área comedor, de igual modo esto implica gestionar las áreas y se complica en la zona de comedor. 3. Al realizar trabajos en planta alta se encuentra estructura que pertenecia a un muro movil; el reforzamiento que se observa es sobre planta alta; pudiendo ser una guia de como solucionar como soportar la estructura, para lo cual se comparte fotografias y ubicación de vigas en apartado de Notas y Documentos. | Se emiten los planos: ES-200_ARMADURAS 1_REVB . ES-202_CONEXIONES ARMADURAS 1_REVB. ES-300_ARMADURAS 2_REVA. ES-301_CONEXIONES ARMADURAS 2_REVB. Se confirma información que el concreto para el anclaje de la estructura a la losacero para su reposición, deberá ser FC = 250/cm2 de resistencia.
- Rejilla de protección para área de apartado. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber si se tendrán que considerar una rejilla de protección mas metal desplegado en la parte superior del cuarto de apartado, ya que el plano A100b PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES 1009930 no indica ningún recubrimiento en esta parte. | NO SE CONSIDERA REJILLA DE METAL DESPLEGADO EN EL AREA DE APARTADO, LOS MUROS DE MALLA CICLONICA QUE DELIMITAN ESE ESPACIO VAN HASTA LECHO BAJO DE CUBIERTA
- BARANDAL EN FACHADA LATERAL | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Se informa que analizando la fluencia que tendrá el personal de tienda hacia la parte posterior de la unidad para su ingreso, nótanos que en la parte lateral que colinda con el Área comercial , vemos necesaria la colocación de un barandal en la banqueta paralelo al eje 8 , el cual nos servirá como protección y delimitante hacia el Área antes mencionada. Cabe resaltar que también tendremos una diferencia de nivel considerable, por lo que seria de gran importancia la implementación de este elemento. Favor de indicarnos si se considera o no está opción . | CONSIDERAR LA PROPUESTA DEL BOLETIN B12 DELIMITACION CON MALLA CICLONICA DE 1.5M DE ALTURA
- POSTES DE ALUMBRADO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Se informa que se realizará un ajuste de altura en las lámparas ubicadas en el perímetro de estacionamiento sobre calle nueva, esto debido a que sobre esa misma línea pasa una línea eléctrica por lo que si respetamos la altura original de la lámpara tenemos un margen muy pequeño entre esta línea eléctrica y los postes de alumbrado . Por lo que se pretende realizar una adecuación con lo que se busca reducir el riesgo de un arco eléctrico . Esto se revisó bajo los requerimientos de la NOM-029-STPS-2011, en la cual nos menciona que debemos tener una distancia se 3.10 mts de separación entre las líneas de media tensión y algún elemento estructural. | ENTERADOS, FAVOR DE REVISAR LA ALTURA A LA QUE QUEDARIAN LOS POSTES; YA QUE, SI QUEDAN MUY BAJOS LOS LUMINARIOS SERIAN INSUFICIENTES Y NO SE VA A TENER MUY BUENA ILUMINACIÓN. SE COMPARTE EL ARCHIVO TABLAS DE ESPACIOS DE TRABAJO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, CON LAS DISTANCIAS REQUERIDAS CONFORME A NORMA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA SU CONSIDERACIÓN. DICHA INFORMACIÓN SE CARGA DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI.
- PLAFON EN AMASIJO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De su apoyo para ratificarnos si en el Área de amasijo ( Sobre el área de hornos y fermentadoras para ser específicos ) ,revisando el plano GA060 PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES, no contemplamos plafón ya que en otras unidades son solicitadas por cuestiones y temas de salubridad . | FAVOR DE CONTEMPLAR PLAFON
- PLAFON EN PREPARADO DE CARNES Y PESCADOS | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | En seguimiento a la platica que se tuvo referente a la altura de los plafones en el área de preparado de carnes y pescados. Solicitamos nos ratifiquen que la altura del despacho de esta area se ajusta a 2.40 como se comento anteriormente. | SE CONFIRMA ALTURA DE PLAFON EN ÁREA DE DESPACHO DE CARNES Y PESCADOS A 2.40m DE ALTURA.
- ACABADO EN MURO AMASIJO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Se informa que revisando los planos A-104 PLANO DE MUROS Y GA-030 EQUIPOS DE ABARROTES SECTOR FRENTE , notamos que nos muestran la ubicación de un elemento estructural ( VENTEO ) el cual conecta la parte inferior de la columna 2-F a la parte superior 2-E , sin embargo no nos indican la forma que se debe cubrir la visibilidad este elemento. Además de que no nos indican el acabado del muro perimetral de block ubicado en este mismo entre eje, el cual creemos que al ser un área de producción este debe llevar Durock y sobre este Glasbord. | SE COMPARTE BOLETIN B13 DETALLE DE MURO EN AMASIJO 1009930 CON LA CONSIDERACIÓN DE LAMBRIN PARA ENCAJILLAR LA COLUMAN DEL EJE 2-F; ASI COMO EL CONTRAVENTEO QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL EJE 2. DICHO BOLETIN SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE BOLETINES Y DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI.
- Delimitación de colindancia con área comercial. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber si es necesario la construcción de alguna estructura para delimitar la colindancia entre el predio de la tienda y el área comercial, esto debido a que los planos C03L PLANO DE CONJUNTO 1009930 y C09 PLANO DE TERRACERIAS 1009930 no indican ningún tipo de estructura. Por lo que la cuestión seria es necesario la construcción de alguna estructura para delimitación y contención del terreno natural pues tenemos desniveles entre el área comercial y la superficie rodamiento del estacionamiento de hasta 1 m. | SE COMPARTE BOLETIN B12 DELIMITACION DE COLINDANCIA CON PAD COMERCIAL 1009930 CON LA PROPUESTA DE DELIMITACIÓN DE COLINDANCIAS CON EL PAD COMERCIAL EN LAS COLINDANCIAS ORIENTE Y SUR, PARA SU CONSIDERACIÓN. DICHO BOLETIN, SE ENCUENTRA CARGADO EN LA CARPETA DE BOLETINES Y DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI. FAVOR DE COMPARTIR EL LEVANTAMIENTO CON LOS NIVELES ACTUALES DE LAS COLINDANCIAS CON EL PAD COMERCIAL; Y ASI ESTAR EN POSIBILIDAD DE REVISAR LA DELIMITACIÓN DE LAS COLINDANCIAS PONIENTE Y SUR CON EL PAD COMERCIAL.
- Identificación de línea de gas. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para conocer el método o forma para la identificación final sobre nivel de rodamiento de la línea de gas que pasa en el perímetro del predio de la tienda sobre los cajones de estacionamiento, se anexa en Notas y Documentos el plano de la trayectoria de la línea a gas dentro del predio. | SE COMPARTE PROPUESTA DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL PARA IDENTIFICACIÓN DE LINEA DE GAS NATURAL EN BOLETIN B11 SEÑALIZACION VERTICAL LINEA DE GAS NATURAL 1009930; EL CUAL, SE ENCUENTRA CARGADO EN LA CARPETA DE BOLETINES Y DENTRO DEL PRESENTE RFI.
- 040 INSTALACION HIDRAULICA PARA HORNOS Y FERMENTADORA | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GIH01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS se informa que el proveedor de los hornos y fermentadora (EUROPAN) que sus equipos requieren una alimentación hidráulica independiente para cada uno de acuerdo con la ficha técnica proporcionada, ya que como se colocó el arreglo no llega con la presión requerida. No se omite informar que dicha modificación implicaría colocar un germicida por cada equipo y se necesitara la colocación de un contacto para alimentar eléctricamente el equipo. En espera de sus comentarios | Como se revisó, esta salida adicional no es necesaria
- 039 Reubicacion desconectador cuarto compactadora | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | Equipo de diseño Se solicita de su valioso apoyo para la autorización de reubicación del desconectador de cuarto de Compactadora (PLANO IE05 CONTACTOS OFICINAS Y TRASTIENDA) esto debido a que por la dimensiones del equipo se requiere mover hacia donde se colocó el desconectador 20 centimetros hacia la pared, debido a que se dificulta la operación del retiro de la paca como se encuentra en posición actual.Adjunto foto de lo mencionado. | De acuerdo con la propuesta
- 042 Reubicacion de pantallas servicios al Cliente | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | El día de hoy se realiza recorrido con el área de Eficiencia Operativa-Store Planning- Gerencia de Tienda, en el cual Eficiencia Operativa indica que las pantallas colocadas en área de Servicios al Cliente ( PLANO 402 SERVICIOS AL CLIENTE Y PICK UP Y PLANO IE 04 CONTACTOS EN PISO DE VENTAS) se deben de reubicar, ya que de acuerdo a la nueva versión de proto están se instalan en medio del muro donde indica la leyenda Bodega Aurrera en línea”. Nos comparten sus comentarios a fin de trasmitir la respuesta a Gerencia de Tienda. | El proyecto cumple con los criterios de ubicación conforme a version aprobada al momento de la emisión del proyecto. No se aprueba la reubicación
- 044 RECONSIDERACION DE ALTURA DE MUEBLE DE PROTECCION | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | En base a la respuesta del RFI 33 ALTURA DE MUEBLE DE PROTECCION, en el recorrido de hoy con el área de Eficiencia Operativa-Store Planning- Gerencia de Tienda, en el cual Eficiencia Operativa (Norma de Anda) indica que la altura de mueble de protección de activos es errónea, que debe de quedar a 1.10 m de altura, por lo que se requiere se reconsidere el diseño del mueble. Favor de indicarnos su respuesta para trasmitirla a Gerencia de Tienda. | Se comparte boletin con ajuste de altura de mueble
- 043 RFI INFORMATIVO BOLETIN CREDIBODEGA | Tijuana CD Natura (AA)+ | Bodega Aurrera | Equipo de Diseño Por medio de la presente se informa que el pasado 07 de enero se subio un boletin que afecta la configuracion de mueble de madera de servicioas al cliente, asi como la instalacion de contactos energia regulada, datos y contactos normales. Por lo que estos trabajos seran adicionales a la contratista en dado caso que se autoricen la ejecucion. | Se procede a revision el presupuesto compartido para avanzar adicional
- ESQUEMA DE CUBIERTA | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En referencia a l RFI No. 23, se comparte el esquema de cubierta para los colganteos de la reticula en zona de oficinas de planta alta. | Esta información ya había sido confirmada con anterioridad.
- 41 RFI BASE PARA LAMINA FACHADA | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | En referencia al plano A-300ª- CORTES LONGITUDINALES, no se indica base para la fijación de lámina de fachada del lecho superior de la cubierta al remate de la lamina indicado en plano de fachadas, toda vez que la lamina sobrepasa la cubierta. Indicar detalle para la fijación de la lamina de fachada. | Se comparte boletin con detalle para lamina de fachada
- Conexión y voltaje para batidora de 20 lt. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber si se conservara la conexión y el voltaje de alimentación de la batidora de 20 lt del área de amasijo como marcan los planos GCE01-CUADROS DE CARGA ABARROTES GM, GL, GT Y DL-1009930 y GIE02-INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO Y TORTILLERIA-1009930, ya que el proveedor envió la ficha técnica de la batidora que se suministrara a esta obra y esta maneja un voltaje de 110 V a 60 Hz el cual es inferior al indicado en el cuadro de cargas de abarrotes. Y también si se decide cambiar el voltaje de alimentación de esa salida para la batidora saber si se va considerar otro tipo de conexión para la batidora (contacto sencillo). Se anexa en Notas y Documentos la ficha técnica de la batidora que suministrara el proveedor. | SE RECARGA EN TRIRRIGA, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, CONSIDERANDO EL CAMBIO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE TRIFASICA 220V A MONOFASICA 127V DE BATIDORA DE 20L, CONFORME SE SOLICITA EN LA GUIA TECNICA DEL EQUIPO QUE SE SUMINISTRARA: DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1009930 DU02-CEDULA DE ALIMENTADORES-1009930 GCE01-CUADROS DE CARGA ABARROTES GM, GL, GT Y DL-1009930 GIE02-INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO Y TORTILLERIA-1009930 DICHA INFORMACION SE RECARGA EN LAS CARPETAS DE INTERIORES - ELECTRICA Y ABARROTES - ELECTRICA DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE; ASI COMO, DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI.
- Rampa de acceso en pórtico B. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber si se tendrán que considerar suavizar la pendiente de la rampa de acceso en el pórtico B pues según los niveles marcados en el plano C05 PLANO DE NIVELES 1009930 tendremos una pendiente del 18.00%, quedando una rampa muy pronunciada para el acceso de los clientes. Y si se decide modificar la rampa favor de proporcionar el detalle de construcción de esta misma. Se anexa en Notas y Documentos croquis para mayor ilustración. | SE COMPARTEN BOLETINES B14 RAMPA EN ACCESO DE PORTICO MG 1009930 Y B14a RAMPA EN ACCESO DE PORTICO MG II 1009930 CON EL AJUSTE EN EL TRAZO, NIVELES Y DIMENSIONES DE LAS RAMPAS PARA EL PÓRTICO DE ACCESO MG (B). DICHOS BOLETINES SE ENCUENTRAN CARGADOS EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE BOLETINES Y DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI.
- Alarmado en alto valor y consumos internos. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber si se tendrán que considerar dos over head mas en la jaula de alto valor debido a que en el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1009930 no se consideraron para la abertura de las puertas de los extremos, de igual forma saber si se tienen que considerar over head para la jaula de consumos internos. se anexa en Notas y Documentos croquis para mayor ilustración. | SE AGREGAN LOS DISPOSITIVOS OVER HEAD EN CONSUMOS INTERNOS; POR LO QUE, SE COMPARTE PLANO LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1009930, CON ESTA ACTUALIZACIÓN. DICHO PLANO SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ALARMAS Y CCTV; ASI COMO, DENTRO DEL PRESENTE RFI.
- Nicho y transformador en acceso | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para resolver una oportunidad que se presenta con la ubicación del nicho y transformador existentes que están cerca del espectacular de plaza La Fe, los cuales de acuerdo al plano C01 PLANO DE CONDICIONES ACTUALES 1009930 y la plaza sirven para la alimentación eléctrica del espectacular. Pero tanto como el transformador y nicho interfieren con la construcción de la rampa de acceso y guarnición por lo que requerimos la saber la propuesta para solucionar esta oportunidad. Se anexa en Notas y documentos croquis para mayor ilustración y propuestas de solución que consisten en mover el trazo de la rampa de acceso o que se concilie con la plaza la reubicación del nicho y transformador para no afectar la alimentación eléctrica del espectacular. | SE COMPARTE BOLETIN B16 AJUSTE DE TRAZO RAMPA DE ACCESO VEHICULAR 1009930 CON LA PROPUESTA DE AJUSTE EN EL TRAZO DE LA RAMPA DE ACCESO; ASI COMO BANQUETAS EXTERIORES Y ÁREA PERMEABLE, PARA EVITAR EL RETIRO DEL TRANSFORMADOR EXISTENTE DE LA PLAZA.
- CAJONES DE ESTACIONAMIENTO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | DE SU APOYO PARA DEFINIRNOS EL TEMA DE LOS ARBOLES DEL PERIMETRO QUE SE PLATICO EN SITIO, EN DONDE VEIAMOS LA OPCION DE ELIMINAR CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DEBIDO A QUE LOS ARBOLES SOBRESALEN DE MANERA CONSIDERABLE , POR LO QUE ESTACIONARSE EN ESAS AREAS ES CASI NULA. ES POR ELLO QUE SOLICITAMOS NOS COMPARTAN UN DETALLE VISTO DESDE CALLE NUEVA PARA VER COMO CERRAMOS LOS ESPACIOS EN LOS ARBOLES Y LA FORMA EN LA QUE SE DESPLANTARA LA REJACERO , YA SEA DESPLANTE CON MURETE O DESDE MURO DE CONTENCION. | SE COMPARTE BOLETIN B10 C03L PLANO DE CONJUNTO - AJUSTES DE CAJONES 1009930 CON LA REUBICACIÓN DE LOS CAJONES 109,110,123 Y 128, Y EN SU LUGAR SE COLOCA ÁREA PERMEABLE.
- 003 Interferencia en conexiones en muro (Propuesta de solución). | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | , DE ACUERDO AL PLANO ES-301, DONDE SE INDICA LA DISTRIBUCION DE LAS CONEXIONES DE LOS EJES C Y F (VER IMAGEN 10 DE ARCHIVO ADJUNTO), SE SOLICITA CAMBIAR LA DISTRIBUCION YA QUE SE PRESENTARON VARIAS INTERFERENCIAS (VER IMAGEN 11 Y 12 ). SE ENVIA LA DISTRIBUCIÓN PROPUESTA PARA LAS CONEXIONES A MURO DE LA NAVE PRINCIPAL (VER IMAGEN 13 DE ARCHIVO ADJUNTO), CON EL OBJETIVO DE EVITAR LOS CHOQUES CON JOIST O CONEXIONES DE LAS ARMADURAS, SE ADJUNTA ARCHIVO CAD PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN, ASI COMO DOCUMENTO CON LAS IMAGENES ANTES MENCIONADAS (SE CARGA EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS). | CONFORME A COMENTARIOS DEL ESPECIALISTA DE ESTRUCTURA PODRAN MOVER UN POCO LA CONEXIÓN CON LA FACHADA A MANERA DE QUE LIBRE LA CONEXIÓN DEL JOIST; UNICAMENTE SE DEBERÁ TENER CUIDADO QUE LA CONEXIÓN DE LA FACHADA CON EL MURO COINCIDA CON EL REFUERZO INTERIOR DEL MURO PARA QUE EL ANCLAJE QUEDE SUJETADO AL CONCRETO.
- 002 Acabado en muro de lavamanos. | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | Buenos dias, respecto a los acabados en muros de sanitarios de clientes y asociados. Los planos A-409 y A-409a indican en la zona de lavamanos la colocación de loseta marca Interceramic modelo Astrato Blanco. Favor de confirmar que el modelo es el correcto, ya que otras unidad se ha instalado un modelo diferente. y !! | CONFORME A ESPECIFICACIONES WM, PARA EL RESPALDO EN MUROS DE LAVABOS DE SANITARIOS, TANTO DE ASOCIADOS COMO DE CLIENTES, SE DEBERÁ CONSIDERAR LOSETA MARCA DALTILE, MODELO 1098 WALL TILE - KEY LIME, FORMATO 7.65 X 15.31cm, COLOR VERDE LIMON - KEY LIME, CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR BLANCO. ESTA EN PROCESO LA OC DE INTERIORES DEL PROYECTO CONFORME A LAYOUT DE OPERADORA LIBERADO.
- RFI 003 Plano de niveles | INSURGENTES LA JOYA (RM complemento muro) | Walmart Express | estimados nos pueden comaprtir el plano de niveles de exterior para tener una mejor precisión de niveles de desplante y corona del muro de contención | , En el plano de C18a-ALZADO DE NUEVO MURO DE CONTECIÓN-3177 cargado en tririga se tiene el alzado del muro de contención con los niveles correspondientes, tanto de banqueta como altura de muro, se le envío por este medio favor de revisar quedo pendiente
- Hallazgo de material tipo 3 para excavaciones en cometacion e instalaciones sanitarias | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a los trabajos que se dieron inicio con despalme de predio se encontro el hallazgo muy superficial de areas con mateial tipo 3, revisando la mecanica de suelos de acuerdo a los sondeos realizados hace mencion que el material tipo III se encuentra a una profundidad mayor a 3 metros, esto repercute a los trabajos y genera un alcance no considerado en proyecto. se anexan imagenes | Favor de compartir: -Reporte fotográfico detallado -Plano con niveles actuales, niveles de excavación, -Confirmar los niveles de proyecto vs los ejecutados -Video donde se este realizando la excavación en tiempo real
- ALIMENTACION AGUA VITRINAS FRUTAS Y VERDURAS | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | En referencia al tren de refrigeracion de frutas y verduras, nos comenta el equipo de Hussman sobre la solicitud de alimentacion de agua para los rociadores de estas vitrinas. Sin embargo no esta contemplado ni alimentacion hidraulica o electrica para este sistema de reciadores. Nos apoyan con sus comentarios respecto a este tema. | Se suben a sistema los boletines no.: BOL19x-BOL-3_INSTALACION HIDRAULICA CONEXION A ROCIADOR EN VITRINA-2091, y BOL19x-IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, indicando la alimentación hidráulica y eléctrica para los rociadores.
- Salida de Datos en farmacia, Gerencia y Reloj Checador | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | de acuerdo al plano ID-04 voz y datos no indica salida de datos para el reloj checador, así mismo para la PC de área de farmacia, como también para la impresora de gerencia. Favor de indicar si se contemplara dicha salida en areas mencionadas. | Se carga boletín BOL - 15 - ID-04 VOZ Y DATOS en carpeta “BOLETINES OBRA” agregando la salida de datos del reloj checador. La salida de datos en farmacia y gerencia no se señala en guías prototipo por lo tanto el proyecto no lo considera.
- Contencion para carritos | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo con proyecto, nos indica que el area de carritos es una area abierta y se cuenta con una pendiente, de su apoyo para indicarnos un medio de contencion con la finalidad de cuando se cuente fisicamente con carritos estos no se salgan de su area designada evitando asi un accidente o perdida de los mismos. De su apoyo para indicarnos y proceder. | Equipo, En proyecto no existe pendiente, favor de revisar por qué quedó esa pendiente. Vemos en las fotos que ya se colocaron barandales. Esto es la protección solicitada? Se comparte boletin
- Requerimiento de instalador sensormatic para botones de ayuda | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | Se presenta tecnico por parte del sistema sensormatic y refiere que el cableado del repetidor y la bocina deben de salir y llegar al rack de audio el cual se encuentra ubicado en el mueble de servicio al cliente esto para el sistema de botines de ayuda. de acuerdo al proyecto IEA 03A nos indica que el inicio viene del rack de sistemas lo cual difiere de lo que solita el tecnico para la instalacion del sistema de botonees de ayuda de su apoyo para contemplar dicho cambio y el sitema de accesibilidad pueda instalarse correctamente. se adjunta bitacora de servicio con los comentarios emitidos por parte del tecnico. | El plano IE-03a SISTEMA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSION se realizo de acuerdo a guías mecánicas aplicables al momento de realizar el proyecto ejecutivo. Se comparte guía mecánica.
- Pasadocumentos en oficinas y serpaprosa | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | ! De su apoyo para indicarnos si en la oficina de facturación se contara con un pasadocumentos orientado hacia el area exterior de facturacion asi mismo indicarnos si en la oficina administraiva se contara con un pasadocumentos. | para facturación no lleva pasapapeles, se debe considerar el cancel correspondiente en el plano PUERTAS Y CANCELES V para l oficina administrativa se debe considerar pasapapeles como lo indica el proto y en el plano PUERTAS Y CANCELES I
- Contacto para bomba de desazolve. | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | ! Deacuerdo al recorrido de posesión nos indican dejar un contacto adicional para alimentacion de la bomba a los tanques, con la finalidad de facilitar el llenado y uso de dichos equipos para la unidad. De su apoyo para indicarnos si es procedente. | Adelante con la instalación
- Consertina en Subestación | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | ! Con forme al recorrido de posesion y requerimiento de gerencia se solicita instalar consertina adicional en el perimetro de subestacion. De su apoyo para indicarnos si es procedente. | No estaba contemplado en proyecto pero bajo una justificación de seguridad puede ser viable. Adelante
- Contactos normales para autocontenidos. | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | ! Con forme al recorrido de posesion y requerimiento de gerencia se solicita 4 contactos normales en piso de ventas para la colocacion de autocontenidos Favor de confrimar de enterados y su aprobacion para dichos trabajos adicionales. | Adelante con la instalación, Favor de compartir los soportes. (Plano y fotos) de lo instalado
- Dosificador de agua en lactancia. | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | ! Por requerimiento de store planning se necesita instalar una bajada adicional de agua para colocar un dosificador de agua en lactancia, favor de confirmar la autorización para dicho procedimiento. anexo evidencia de plano donde será la bajada adicional. | Se comparte boletín sobre salida de agua para el dosificador en área de lactancia.
- Tubería de conexión y salida. | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | Con forme a lo platicado, se requiere instalar una tuberia y una valvula check para el llenado del tanque en cuarto de bombas, indicando que la trayectoria sera desde la calle hasta el cuarto de bombas. | Favor de enviar propuesta de ubicación de tuberia
- Barandal para caja No 1 | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | Derivado del recorrido de posesion, el area de store planing nos comenta que en linea de caja al inicio donde se ubica la caja numero 1 debe de contar con un barandal de acero inoxidable el cual delimita el piso de venta con respecto la linea de cajas asi mismo dicho barandal hace la funcion de soporte para la primer gondola de exhibicion que se encuentra ubicada en la entrada principal, de su apoyo para indicarnos si procede con la colocacion de dicho barandal.. | Por proto y en proyecto no se indica ningún barandal en la zona mencionada. Sin embargo, en proto 2024 se está colocando un cancel
- vector en panaderia | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | En el area de panaderia y salchichoneria por proyecto se indica un contacto para un equipo vector, el area de store planing nos hace referencia que se requiere un contacto mas para el area de panaderia donde se encuentra la exhibicion de su apoyo para indicarnos proceder. | Favor de colocar el vector
- Contacto adicional para Emerson. | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | ! Por requerimiento de Store Planning se instalara un contacto para la celda en EDC2 para alumbrado este mismo se requiere para que el proveedror tenga energia para sus equipos. Quedo atento a sus comentarios. | Se revisó en el plano IE-04a y se cuentan en ambos EDC un contacto de servicio, de manera que si se requiere otro contacto favor de indicar la ubicación del mismo.
- trampa de solidos para horno rosticero | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | de acuerdo con la visita de eñ proveedor de tas trampas de grasa nos hace el comentario que para la traqmpa TS8 ubicada en el area de cosina se sugiere eliminar la trampa de sólidos y solo colocar la de grasas y capte los residuos de la tarja y del horno. De su apoyo para indicarnos si procede dicho cambio | Favor de dejar trampa de solidos
- 51 RFI TARJA DE ASEO | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano IH-01 - INSTALACIÓN HIDRÁULICA RED GENERAL, en donde indica alimentación hidráulica para la TARJA DE ASEO, solicito se indique el desagüe de dicha tarja, ya que no viene indicado en el proyecto de instalación sanitaria. | La información solicitada se encuentra indicada en los planos IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL e IS-02 - INSTALACION SANITARIA NUCLEOS SANITARIOS
- Contacto para Batidora 8 Ltrs | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | de acuerdo al plano GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS EN ABARROTES no indica instalación eléctrica para batidora de 8 lts Favor de indicar si se contemplara dicha salida. . | El plano GIE-03 cuenta con la alimentación para la batidora de 80Kg, este mismo se localiza en el circuito 20,22,24GM. De tratarse de la batidora de 20L también se encuentra alimentada y se localiza en el circuito 14,16,18GM. De no tratarse de ninguna de estas dos favor de indicar la ubicación de la batidora.
- REJAS DE ALTO VALOR VINOS Y LICORES TRASTIENDA ALARMA EN PUERTAS | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano de LP-01 SISTEMA DE INTRUSION en area de trastienda en la jaula de vinos y licores solo se contemplo OH BODEGA VINOS solo en las puertas corredizas bajas de esta jaula sin contemplar la parte alta de la misma. ¿Se necesita contemplar mas dispositivos para alarmar las puestas completamente? | SE AGREGAN LOS DISPOSITIVOS OVER HEAD EN CONSUMOS INTERNOS; POR LO QUE, SE COMPARTE PLANO LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1004139, CON ESTA ACTUALIZACIÓN. DICHO PLANO SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ALARMAS Y CCTV; ASI COMO, DENTRO DEL PRESENTE RFI.
- TOTEM DE ROPA EN PISO DE VENTAS SE CONTEMPLAN PARA CONCORDIA | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En los planos de señal digital se sigue contemplando la instalacion de contacto regulado y nodo para los totem de ropa pero estos servicios se estan cancelando por que ya no se suministran la pregunta seria ¿para esta unidad se tendra contemplado estos totem o se cancela servicios? | NO SE REQUIERE INSTALACION, SE CANCELAN TOTEMS
- NODO PARA EL NICHO DE CFE AJUSTE DE UBICACION | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS no se contemplo el ajuste del nodo para el nicho de cfe el cual se cambio de ubicación por temas de CFE de la zona ¿Se requiere contemplar este ajuste para llegar el servicio? | MISMA RESPUESTA QUE EN LOS RFIs CON ID: 1058359 y 1058397
- CONTACTO PARA MAQUINA DE JUGOS SOBRE TREN DE REFRIGERACION Y MUEBLE CHICHARRONERO EN PISO DE VENTAS | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano GIE-04 INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS PREPARACION DE CARNES Y PESCADOS aun se contempla el contacto de maquina de jugos sobre el tren de refrigeracion mismo que se a cancelado por observacion de store planning de igual manera el contacto para el chicharronero de piso de ventas. ¿Se Contempla dejar las instalaciones o se cancelan? | CANCELAR CONTACTO PARA MAQUINA DE JUGOS.
- INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y CONTACTO DE VAPORERA(ARROCERA) EN COCINA INTEGRAL DELI | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano GIE-2a INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS DELI Y SALCHICHONERIA se proyecto salida para la Vaporera (arrocera) y para la freidora electrica sobre el muro donde se colocara placa de acero inoxidable por tal motivo se tendra que reubicar fuera de ella ¿se solicita actualizar al lado izquierdo salidas electricas pasando esta zona? | CONFORME A LO QUE SE SOLICITA EN EL PRESENTE RFI, SE COMPARTE BOLETIN B02 REUBICACION DESCONECTADOR DE FREIDORA 1004139 PARA SU CONSIDERACIÓN. DICHO BOLETIN, SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE BOLETINES. ASIMISMO, CON RELACIÓN AL CONTACTO PARA LA VAPORERA, ESTE SE PROPONE REUBICAR DEL LADO DERECHO, FRENTE A LA MESA FRIA DE PREPARACIÓN
- ILUMINACION LED DE FRUTAS Y VERDURAS PISO DE VENTAS MUEBLES | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano GIE-01 INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO ABARROTES Y OFICINAS POSTERIOR se detecto que cambiaron los rieles de frutas y verduras por celosias existen dos preguntas ¿Se cambio el tipo de instalacion de rieles a celosias? ¿Por tema de operacion de tienda estas luminarias las apagan por que maduran muy rapido el producto se consideran? | SE COMPARTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, DONDE SE REALIZA EL CAMBIO DE CELOSIAS EN ÁREA DE FRUTAS Y VERDURAS POR ILUMINACIÓN MEDIANTE RIELES: -GCE01-CUADROS DE CARGA ABARROTES GM, GL, GT Y DL-1004139 -GIE01-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO ABARROTES Y OFICINAS POSTERIOR-1004139 -IE02-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO OFICINAS FRONTALES-1004139 DICHA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA CARGADA EN TRIRRIGA, DENTRO DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE, EN LA CARPETA DE ABARROTES - ELECTRICA Y LA CARPETA DE INTERIORES - ELECTRICA, RESPECTIVAMENTE. ASI COMO, DENTRO DE LA CARPETA DEL PRESENTE RFI.
- UBICACION DE NICHO DE MEDICION CFE LIMITE DE PREDIO | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA y SE-01a SUBESTACION ELECTRICA BASES Y DETALLES Aun en estos planos aparece el equipo de medicion combinado mismo que ya se ajusto por el plano autorizado de energia walmart por un nicho de medicion bajo poste de transicion cfe y cambio ubicación para instalar nodo y contacto normal. ¿Se solicita de su apoyo para ajustar plano? | LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONFORME A LA FACTIBILIDAD DE CFE, SE ENCUENTRA INDICADA EN LOS SIGUIENTES PLANOS: -C10-ALUMBRADO EXTERIOR-1004139 -C10c-ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y TELEFONICA-1004139 -C10d-DETALLES DE MEDIA TENSION Y TELEFONICA-1004139 -DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1004139 -DU02-CEDULA DE ALIMENTADORES-1004139 -IE10a-CUADROS DE CARGA 220 V. FHEA, LN, LM, EL, ACT, CC, C1, C2 Y DCI-1004139 -SE01a-SUBESTACION ELECTRICA BASES Y DETALLES-1004139 -SE01-SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA-1004139 -SE02-SISTEMA DE TIERRAS DE SUBESTACION ELECTRICA-1004139 -ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS-1004139
- RED DE TIERRAS CTO DE BOMABAS Y PTAR | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano de IE17-SISTEMAS DE TIERRAS no se contemplo una red o sistemas de tierras para cuarto de bombas y PTAR para aterrizar equipos de hidroneumatico, sci, tanque de discel y tableros electricos y control , Esto es requerimiento en ocasiones de la unidad verificadoras de instalaciones electricas, favor de indicar si se concidera estas tierras asi como la multiconexion de estas tierras con la red general. | LA INFORMACIÓN SOLICITADA SE ENCUENTRA INDICADA EN EL PLANO SE03-INSTALACION ELECTRICA DE CUARTO DE BOMBAS-1004139, MIENTRAS QUE EL ATERRIZAMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE LA PTAR, FORMA PARTE DE LOS ALCANCES DEL PROVEEDOR.
- CAMBIO DE CANALIZACION Y CABLEADOS A NICHOS DE MEDICION CONFORME A ULTIMA ACTUALIZACION | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano de IE05-INSTALACION ELECTRICA DE ALIMENTADORES GENERALES EN EXTERIOS PISO DE VENTAS no fue contemplado el cambio de trayectoria / ubicacion para el nodo y contacto hacia la nueva ubicacion del nicho de medicion CFE conforme al plano autorizado por energia, favor de considerar el ajuste en planos. | LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA CONFORME A LA FACTIBILIDAD DE CFE, SE ENCUENTRA INDICADA EN LOS SIGUIENTES PLANOS: -C10-ALUMBRADO EXTERIOR-1004139 -C10c-ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y TELEFONICA-1004139 -C10d-DETALLES DE MEDIA TENSION Y TELEFONICA-1004139 -DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1004139 -DU02-CEDULA DE ALIMENTADORES-1004139 -IE10a-CUADROS DE CARGA 220 V. FHEA, LN, LM, EL, ACT, CC, C1, C2 Y DCI-1004139 -SE01a-SUBESTACION ELECTRICA BASES Y DETALLES-1004139 -SE01-SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA-1004139 -SE02-SISTEMA DE TIERRAS DE SUBESTACION ELECTRICA-1004139 -ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS-1004139
- CONTACTOS AREA DE BEBES | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a nuestro plano IE03-INSTALACION DE CONTACTOS NORMALESPISO DE VENTAS sobre el area de bebes y cuidado con bebes se solicita instalar contactos en cubierta/techumbre circuito 24LM la pregunta es la siguiente no noa indica para que funcion tendran dichos contactos, favor de corroborar si se concideran. | no ejecutar, no se requieren.
- SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBAS CARCAMO SANITARIO | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a nuestro plano C07a, Para el carcamo sanitario de 2.0x 1.5x.50mts el equipamiento de dos bombas sumergibles de 2.0hp tablero de control y peras sera suministro de GNFR o contratista? | Es alcance de la contratista, estos equipos se indican desde el proyecto issue.
- LINEA HIDRAULICA LAVAMANOS DE CONSULTORIO | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente al plano IH-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL se contemplo una linea primaria para el lava manos del area de consultorio pero en otros proyectos se a cancelado por motivo de que es autocontenido el lavamanos ¿tendremos este caso o dejamos lista la instalacion para recibir uno diferente? | Cancelar, el lavabo es autocontenido.
- ALTURA DE RETORNO DE AIRE EN AREA DE PRICHOS | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a nuestro plano IAA-02 Para El ducto de retorno de la unidad paquete numero 18 en prichos se proyectara hasta la altura de plafon de prichos? o se deja adentro de faldon y plafon de esa zona? | EL DUCTO DE RETORNO DEL ÁREA DE PRICHOS NO SE CONSIDERA QUE BAJE HASTA PLAFÓN, SE PUEDE DEJAR OCULTO ENTRE FALDONES. UNA ALTURA ADECUADA PARA DICHO DUCTO DE RETORNO ES DE 5.50m
- SUJECION DE EQUIPOS DE AIRE A ESTRUCTURA | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a nuestro plano IAA-5 Y IAA5a favor de corroborar si se concidera la sujecion o amarre de equipos de aire a estructura. o solo pijados a brocal. | LA SUJECCIÓN DE EQUIPOS A ESTRUCTURA, CONFORME A CRITERIOS WM, ES APLICABLE CUANDO LA TIENDA SE UBICA EN ZONA DE HURACANES Y/O VIENTOS FUERTES; POR LO QUE, PARA ESTE PROYECTO SE DEBERÁ CONSIDERAR UNICAMENTE LOS EQUIPOS EN CUBIERTA PIJADOS A BROCALES Y BASES METALICAS CORRESPONDIENTES.
- ALTURA DE REJILLAS DE EXTRACCION AREA DE LOCKERS | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a nuestro plano IAA-02 Se solicita nos indiquen la altura del ducto de extraccion de sanitarios de asociados, esto para ver a que altura se dejan las rejillas de area de lockers. | LA ALTURA DE LOS DUCTOS DE EXTRACCIÓN DE SANITARIOS DE ASOCIADOS SE CONSIDERA A 2.80m; MIENTRAS QUE LA ALTURA DE LAS REJILLAS EN LOCKERS DEBE SER DE 2.30m Y LA SALIDA DEL DUCTO DE CONEXIÓN A LA REJILLA DEBE SER POR DEBAJO DEL RAMAL PRINCIPAL.
- INYECCION DE AIRE Y EXTRACCION EN AREA DE CONSULTORIO | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a nuestro plano IAA2 El area de consultorio medico se solicita instalar rejillas de retorno en plafond y tambien nos indica un extractor en una de las esquinas, en esta area del consultorio llevamos un equipo de minisplit de 1.5 ton. La pregunta es la siguiente ¿se considera retorno y el extractor ? ya que se cuenta con la inyeccion del minisplit. | EN CONSULTORIO SE CONSIDERA ACONDICIONAMIENTO CON EL MINI SPLIT, VENTILACIÓN CON EL EXTRACTOR EN PLAFÓN Y LA REJILLA EN PLAFÓN SIRVE PARA EL PASO DE AIRE, PARA FACILITAR LA VENTILACIÓN CON EL EXTRACTOR Y EL MOVIMIENTO DE AIRE EN EL ESPACIO CERRADO. POR LO QUE, SE DEBERA CONSIDERAR LO INDICADO EN PROYECTO.
- Altura de Ductos de retorno equipos de aire | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IAA6, El retorno y ducto de inyeccion para las unidades tipo paquete en piso de ventas que altura se le asignara ya que en el plano de corte IAA6-CORTES GENERALES-1004139 nos menciona una altura de 6.44 retorno y 5.70 el hexagono de inyeccion pero en el detalle del plano DETALLES del plano IAA5a menciona que deben tener la misma altura ambos sobre N.P.T.. por datos del provedor de los equipos nos indica que la ubicacion del retorno es no mayor a 50cm separada de la cubierta. favor de inidicarnos si se concideran conforme a datos del proveedor. | POR LA ESTRATIFICACIÓN DEL AIRE CALIENTE CERCA DE LA CUBIERTA NO ES ADECUADO COLOCAR EL RETORNO A 50cm DE LA CUBIERTA; YA QUE, EL RETORNO A ESTA ALTURA ESTARIA TOMANDO AIRE MAS CALIENTE DEL QUE SE TOMARÍA SI SE COLOCA MAS ABAJO. POR LO QUE, SE DEBERA CONSIDERAR LAS ALTURAS DEL RETORNO CONFORME SE INDICA EN PROYECTO.
- CONEXION DE DUCTOS A EQUIPOS DE AIRE CONFORME A FICHA TECNICA | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IAA-01, El retorno y ducto de inyeccion para las unidades tipo paquete en piso de ventas no coinciden con las fichas tecnicas y el acomodo con respecto a salidas propias de las unidades suministradas por el proveedor asignado. para cumplir con las fichas se considera ajustar y dejar la conexiones de las bocas con las dimenciones de los equipos. | CONFORME A LA NOTA INDICADA EN EL MISMO PLANO AL QUE HACEN REFERENCIA (IAA1 - PLANTA DE MERCANCIAS-1004139), LOS DUCTOS DE RETORNO SE DEBEN CONSTRUIR DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL HUECO DEL EQUIPO, VERIFICANDO EN SITIO LAS DIMENSIONES EXACTAS; POR LO QUE, SE DEBERA VERIFICAR FISICAMENTE EL HUECO DE RETORNO DE LOS EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CORRECTA DE LOS DUCTOS. ASIMISMO, EL DUCTO DE CONEXIÓN A LA INYECCIÓN DE LOS EQUIPOS TAMBIÉN DEBERA SER DEL TAMAÑO DEL HUECO DEL MISMO EQUIPO, CON TRANSFORMACIÓN AL DUCTO DE TRABAJO INDICADO EN PROYECTO, CONFORME SE INDICA EN EL DETALLE DET-30 DEL PLANO IAA5a - DETALLES 2-1004139
- Soporte para pantallas en atención a clientes. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , el motivo del siguiente RFI es para informar que se ocupara estructura de PTR para soportar las pantallas que colocaran en el área de atención a clientes, esto debido a que el refuerzo con barrotes de madera no será suficiente para poder soportar el peso de estas pantallas. Se anexa detalle de la estructura en Notas y Documentos. | Enterado.
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE TABLERO DE MOTOR DE COMBUSTIÓN | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano de proyecto, SE03-INSTALACION ELÉCTRICA DE CUARTO DE BOMBAS-1009930, se tiene el tablero de Bomba con motor de Combustión (Alimentación a 127 Volts) del Equipo de Protección Contra Incendio, el cual, en plano no se indica cédula de cableado y hacia el tablero de conexión. Favor de indicar cédula de cableado y trayectoria de conexión. | LA INFORMACIÓN QUE SOLICITAN SE ENCUENTRA PERFECTAMENTE INDICADA EN EL PLANO SE03-INSTALACION ELECTRICA DE CUARTO DE BOMBAS-1009930, DONDE SE TIENEN LAS CEDULAS DE CABLEADO INDICADAS CON LETRAS Y ESPECIFICADAS EN LA TABLA DE CEDULA DE CABLEADO DENTRO DEL MISMO PLANO EN MENCIÓN. ASIMISMO, SE INDICAN DOS CIRCUITOS PARA LA BOMBA CONTRAINCENDIOS, UNO PARA EL CONTROL Y EL OTRO PARA EL PRECALENTADOR.
- Nodos y contactos en servicios al cliente. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para incluir un nodo y contacto regulado para micrófono y contacto regulado para módem para vox pop, esto a solicitud de Store Planning. | CONFORME A LA NUEVA SOLICITUD DE STORE PLANNING SE AGREGAN CONTACTOS PARA VOX-POP Y MICROFONO EN SERVICIOS AL CLIENTE. POR LO QUE, SE ACTUALIZA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN; LA CUAL, SE RECARGA EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE INTERIORES - ESPECIALES VOZ Y DATOS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE: ID01-CONTACTOS REGULADOS-1009930 ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS-1009930 ID09-CUADRO DE CARGA CORRIENTE REGULADA-1009930
- CAPACIDAD INTERRUPTIVA E INTENSIDAD NOMINAL EN TABLEROS | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano de proyecto, DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1009930 y suministro eléctrico DWPPÖN, se tienen diferencia respecto a la capacidad interruptiva e intensidad nominal. Se adjunta documentación de respaldo por proveedor de GNFR. Algunos ejemplos de lo mencionado: 1.-Los interruptores termomagnéticos de los inversores tienen una intensidad nominal de acuerdo a proyecto de en 160 Ampers con una capacidad interruptiva de 50 KA, en físico se tiene en tablero interruptores con intensidad nominal de 160 Ampers con capacidad interruptiva de 18 KA. En otros interruptores coincide la intensidad nominal, pero difiere en capacidad interruptiva. 2.-En Tablero “HE” de EDC-1, se tiene interrupto termomagnético principal de intensidad nominal de 3Px80A y capacidad interruptiva de 65 KA por proyecto y en físico se tiene de 3Px100A con capacidad interruptiva de 18 KA. 3.-En interruptores derivados del Tablero HA del EDC-1, plano IE08-CUADROS DE CARGA 480 V. HA, HB, GS Y FHE-1009930, en cuadro de carga se indica de 80 Amperes y fisicamente se suministro de 100 Amperes de acuerdo a suministro de proveedor GNFR. Anexo remision del suministro. | SE COMPARTEN COMENTARIOS DE ESPECIALISTA ELECTRICO: 1. SI LOS INTERRUPTORES DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL TABLERO GENERAL TG TIENEN UNA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 18 KA. ES CORRECTO, PUESTO QUE EL CÁLCULO NOS DA 16.01 KA. INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAPACIDAD. VER TABLA DE CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO PARA LOS VALORES EN LOS PUNTOS DE FALLA EN LA MEMORIA ELÉCTRICA. 2. EL VALOR DE LA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE LOS TABLEROS E INTERRUPTORES DE 18 KA. ES CORRECTA. EL VALOR DE CÁLCULO QUE SE TIENE ES DE 3.981 KA. VER TABLA DE CÁLCULO DE CORTO CIRCUITO PARA LOS VALORES EN LOS PUNTOS DE FALLA EN LA MEMORIA ELÉCTRICA. 3. CON RESPECTO A ESTE PUNTO, TODOS LOS INTERRUPTORES INDICADOS EN PROYECTO DE 3P-80A. TIENEN UN ALIMENTADOR EN ALUMINIO DE 90 A. DE CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN. SI SE SUMINISTRARON LOS INTERRUPTORES DE 3P-100A. ES CORRECTO, YA QUE SE PERMITE LA PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA INMEDIATA SUPERIOR A LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DEL ALIMENTADOR.
- Fijación de lockers. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber como será la fijación de los lockers digitales que estarán en los accesos de clientes, esto debido a que no se cuenta con un detalle de esta parte y Store Planning lo esta solicitando. | CONFORME A LO INDICADO EN LA CI-23-027 ANCLAJE DE LOCKERS EL SUMINISTRO ES POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LOS LOCKERS Y LA INSTALACIÓN ES POR PARTE DE LA CONTRATISTA. Revisar CI y cotejar con proveedor de lockers
- PANTALLA EN COMEDOR | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Derivado de un acercamiento por parte de personal de store planing, se nos hace , mención que de acuerdo a prototipo , en el área de comedor se debe contemplar la colocación de 2 pantallas, además de mencionarnos que los contactos eléctricos para pantallas deberán ubicarse en plafón. Favor de compartirnos la ubicación y derivación de los mismos. | A CORDE A LAYOUT DE OPERADORA; ASI COMO A PROTOTIPO VIGENTE 2024, EN COMEDOR DE ASOCIADOS, SE CONSIDERA 1 PANTALLA Y LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE DEL CONTACTO, SE ENCUENTRA INDICADA EN EL PLANO IE21-SISTEMA DE CANAL PRIVADO-1009930, CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE INTERIORES - ELÉCTRICA DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE.
- GARANTIA DE PINTURA | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Se informa que dando seguimiento al proceso administrativo de esta unidad , solicitando la carta garantía de las pinturas , ellos mencionan que para hacer valida esta garantía se deberá considerar la aplicación de un primer a la superficie y posteriormente la pintura final . Con esto se nos otorga la carta garantía. Anexo requerimiento de proveedor | Las especificaciones compartidas coinciden con las especificaciones walmart solo hay 3 discrepancias que están por actualizarse en la próxima emisión 1- Especificación para Estructura de acero al carbon en exterior acabado brillante 2- Especificación para Herreria y exterior de tuberias de acero al carbon acabado brillante 3- Especificación para superficies de lamina galvanizada acabado brillante. El resto coinciden con las especificaciones walmart.
- COLOR DE PINTURA EN ESTACIONAMIENTO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Se informa que la pintura correspondiente a la señalización horizontal aplicarse en área de estacionamiento será en color amarillo, la cual inicialmente se contemplaba en color banco, sin embargo en recorrido con gerencia de construcción de Walmart se menciona que este color tiende a perderse con facilidad en este tipo de pavimento, debido tono final que obtiene al fraguar. | de acuerdo
- TABLETAS MULTIPERFORADAS EN AREAS VERDES | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , se informa por medio que deribado de un recorrido que se tuvo con Gerencia de Construccion en obra se propuso la modificación del material de las tabletas multiperforadas que marca el plano C11 PLANO DE AREAS VERDES 1009930 por unas de polietileno de alta densidad (PEAD), tambien el contratista menciono que este cambio no causaria un incremento en el presupuesto que se tiene destinado para la construcción de estos elementos. Por lo que por medio de este RFI se solicita autorización para poder realizar el cambio de material de este elemento. | Se autoriza cambio
- 007 Ubicación y dimensiones de rack de compresores. | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | BUENOS DIAS, DE ACUERDO A AL PLANO A-408a (VER IMAGEN 1 Y 2 DE DOCUMENTO ADJUNTO) LA UBICACIÓN Y DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA DE LOS COMPRESORES A Y B NO ES LA MISMA QUE LAS INDICADAS EN LOS PLANOS ES-801 Y ES-804 (VER IMAGEN 3 Y 4 DE DOCUMENTO ADJUNTO). POR LO TANTO SE ESTÁ CONSIDERANDO RESPETAR LA UBICACIÓN Y DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES ES-801 Y ES-804. FAVOR DE VALIDAR ESTA CONSIDERACIÓN. SE ADJUNTA REPORTE EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. !! | La ubicación y dimensiones de las bases para compresores se indican en la planta del ultimo layout compartido el día viernes 31 enero, los planos estructurales con este ajuste se liberan la próxima semana.
- 006 Ceiba en acceso / salida a estacionamiento. | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | Buenos dias, de acuerdo a la reunión que se tuvo el pasado dia martes 21 de Enero 2025, con el equipo de diseño, gerencia de construcción, supervision y contratista, se adjunta reporte del árbol tipo ceiba que interfiere (raices) con la construcción de la isleta marcada en proyecto, especificando las condiciones actuales con dicho árbol. Como se mencionó en la reunión, las raíces sobrepasan por mucho la isleta de proyecto que rodea el árbol, por lo que requerimos nos compartan que tratamiento se deberá realizar al arbol antes mencionado. !! (Se adjunta reporte en la carpeta de pestañas y documentos). | El tratamiento a realizar es el indicado por el equipo de ambiental
- 005 Diferencias de layout refrigeración vs Planos de tririga. | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | , el dia de hoy se realizó reunión en sitio entre la contratista general (Proser), Supervision de obra (Dipro) y refrigeración (Hussmann) se noto de forma inmediata la direfencias de layout entre los planos que nos presentó refrigeración y los que tenemos contratista y supervisión de obra. Se adjunta en la pestaña de notas y documentos el plano que presentó refrigeración. Cabe mencionar que los planos cargados en TRIRIGA no corresponden a los que refrigeración tiene, ¿Existirá una orden de cambio? ¿que layout aplica para este proyecto? !! | Se confirma OC en proceso, el layout correcto es el compartido el pasado viernes
- C-CUAUTITLAN-RFI 66 EXISTENCIA DE GLASSBOARD EN MURO DE PANEL | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | En archivo adjunto se enmarca el muro donde se tiene Glasboard, en el plano A 101 c menciona que el muro es de panel. Este muro es de panel y esta forrado de glasboard se adjunta archivo con fotografias. Se puede observar que tanto el glassboard y el panel se ve dañado, ¿ Se retira el glasboard y se deja el panel o se vuelve a colocar glasboard? | se revisa en sesion
- 48 FRI TRAMPA DE SOLIDOS | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Este RFI es por solicitud de STORE PLANNING, en el área de rosticería, solicita se elimine la trampa de sólidos, que únicamente se coloque la trampa de grasa para la tarja y rosticero. | El criterio de proyecto es correcto
- 46 FRI PINTURA ACCESO OMINICANAL | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Este RFI es por solicitud de STORE PLANNING, solicitan cambio de pintura en acceso a omnicanal, actualmente se tiene especificación P2 blanco, solicitan cambiar a P4 verde. Indicar especificación en plano. | La pintura fue especificada: pintura verde P4 en la cara del muro que da hacia piso de ventas y pintura blanca P2 hacia la bodega omnicanal, indicado en el plano A-100d-PLANTA_DE_ACABADOS_EN_MUROS-6339_CALZADA_HEROES_LAREDO. Lo solicitado por SP coincide con proyecto, revisar ejecución
- 45 FRI CORTINA y MURO PLEGABLE EN OFICINAS | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | En relación al Plano A-400 OFICINAS FRONTALES, en donde indica una cortina de PVC en Gerencia. El plano A-406 OFICINAS TRASTIENDA en donde se indica un muro plegable en el área de Capacitación. Se solicita detalle de adecuación de dichos elementos. | Revisar las especificaciones indicadas en los planos A-601- PLANO_DE_UBICACION_DE_PUERTAS_Y_CANCELES-BA-6339_CALZADA_HEROES_LAREDO y A-601c-ALZADOS_DE_PUERTAS_II-BA-6339_CALZADA_HEROES_LAREDO.
- 44 FRI ALTURA DE FALDÓN | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Este RFI es por solicitud de STORE PLANNING, solicitan adecuar altura de arranque del faldón. Actualmente se tiene 55 cm. Del final de las puertas de las cámaras al inicio del faldón según proyecto, storeplanning solicita mínimo 68 cm. Libres, indicar especificaciones para su ejecución en sitio. | La altura de proyecto (56cm) cumple con lo requerido para la colocación de la señalización
- Reubicacion de Hidrante en Trastienda | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | de acuerdo al plano SISTEMA CONTRAINCENDIO RED GENERAL SCI-01 en el área de trastienda indica bajada G.P.C.I.I-09 atras de un rack lo cual queda obstruido par apoder manipularlo. Favor de indicar la reubicación de dicha bajada de la red contraincendios. | Se carga boletín BOL - 17 - REUBICACIÓN DE GABINETE SCI en carpeta BOLETINES OBRA con la reubicación del gabinete al muro del lado izquierdo.
- Instalacion Hidraulica para rosticero | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | de acuerdo al plano INSTALACION HIDRAHULICA RED GENERAL IH-01 no se contempla alimentación hidráulica para el rosticero del área de tortillería Favor de indicar si se contemplara la salida hidráulica. . | Se debe contemplar alimentación hidráulica de rosticero, se carga boletín BOL - 18 - IH HORNO ROSTICERO en carpeta BOLETINES OBRA indicando esta alimentación.
- Desconectadores para hornos y cámaras en amasijo | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | de acuerdo al plano GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES nos indica que los desconectadores de los hornos y cámaras fermentadoras deben de ir montados sobre una base de OR a pie de dichos equipos, sin embargo, cabe hacer mención que en otras unidades se han instalado sobre los muros, ya que por temas de seguridad estos quedarían expuestas a las altas temperaturas de los hornos así mismo ya que es una area que se les realiza limpieza y lavado de piso constante por higiene a la reproducción de producto alimenticio. Por tal motivo solicitamos de su apoyo si se considera un cambio o se ejecuta de acuerdo a lo indicado al proyecto. Sin más por el momento quedo atento. | Se realizo revisión con el especialista y es necesario que se ejecute conforme a proyecto.
- RFI 16 Reubicacion de UP Sub 2 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | Este RFI es para dar visibilidad sobre la oportunidad presentada en sitio, dado que en la ubicación que proyecto indica colocar la UP el espacio es limitado al interior de la subestación por instalaciones eléctricas, se considera realizar la reubicación en una área alterna siendo el mismo sistema de colocación sin afectar estructura y estando alineado al requerimiento de proyecto. Nos apoyan a revisar el documento y dar validación. Anexo evidencia grafica. . | Se acepta propuesta de reubicación, esto no genera un adicional al considerar los mismos alcances.
- #40 Interruptores faltantes en caja moldeada | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se identifica en el listado de suministros que los interruptores que fueron cancelados en proyecto OC3 y OC 4 , en el listado de suministros aun se reflejan sin embargo se requieren con caja moldeada de acuerdo a lo indicado en plano SE-02: Plano DU-03 DU-02 Listado de suministros: En el listado de suministros antes de las OC 3 y OC4 Se tenian suministro de 2 pzs por partida. Se requiere el suministro de 1 pza por partida Se requiere en caja moldeada Se envia correo con el detalle. . | Se solicitó a GNFR el cambio de interruptores mencionados.
- #50 Patas de cortinas nuevas de sensormatic vs racks en nueva farmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | RFI Informativo: en la colocación de los marcos para las lonas de farmacia se tienen patas laterales de 10 cms pegadas a la lona que se extienden 1.80 mts y a 4.50 mts de altura por el proveedor sensormatic que no se indican en proyecto, se anexa croquis con fotos. En la proyección en cad no se aprecia obstrucción con los racks excepto en sus laterales entre racks, al momento el proveedor de los racks aún no se encuentra en sitio para verificarlo. Se solicita apoyo para validarlo. Se envia por correo para seguimiento. . | Se deberá confirmar con la Ingeniería de Mecalux que no exista interferencia con estos soportes, si se colocan los separadores en la posición que tenían los racks antes de ser retirados NO hay interferencia.
- 032 PROPUESTA DE UPS 650 VA | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano BOLETIN 07-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS PARA PONCHALLANTAS CASETA DE ENTRADA, muestra en el detalle numero 3 el suministro de un UPS de 500 VA 127V / 127V. La contratista indica que el tiempo de entrega de es de 8 a 10 semanas. Por lo que se solicita la validacion de la siguiente propuesta por parte de la contratista (UPS de 650 VA 120V 7 120V) teniendo una semana de entrega Se adjunta ficha tecnica. | Por Diseño se acepta la propuesta de UPS 650 VA, si hay un cambio de costo se deberá validar con el Gerente de Construcción.
- Bajadas Hidraulicas para dispensador de agua, Lactancia y tarja de aseo en trastienda | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola de acuerdo al plano IH-01 Instalación hidráulica no indica bajadas hidráulicas para el dispensador de agua del área de comedor, lactancia, y tarja de aseo de trastienda Favor de indicar si se contemplara la bajada. | Se carga Boletín 16 indicando las bajadas para los dispensadores de Agua.
- SEMBRADO CÁMARAS DE CCTV | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | Referente a planos LP02 “Sembrado CCTV Nuevas” se indica las ubicaciones de cámaras del sistema de CCTV tanto en exteriores como en interiores, sin embargo, no se indica en dicho plano notas, especificaciones o detalles para la instalación de estas, por lo cual solicitamos el apoyo para proporcionar dicha información o el alcance que se tiene en cuanto a este plano. | En el proyecto ISSUE de la remodelación de oficinas no existe el plano LP02 Sembrado CCTV Nuevas”. Favor de enviar el plano que mencionan y dar visibilidad a que plano se hace esta referencia.
- DETALLE DE MUEBLES Y POWER POLE PARA INSTALACIONES | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con los planos de contactos normales, contactos regulados, así como de voy y datos, se indica que, en el área de oficinas de planta alta, los servicios bajan por medio de power pole y se distribuyen a los muebles; de igual manera en salas de juntas, se aprecia que las mesas cuentan con contactos incluidos, por lo tanto: 1. Referente a los power pole nos pueden confirmar si los cables de datos y eléctricos (normarles y regulados) bajan por el mismo y si los cables de datos deberán de llevar alguna protección para evitar interferencias por los cables eléctricos. 2. Se solicita el apoyo para compartir detalle de instalación de contactos de datos, contactos normales y regulados o si es que los escritorios de oficina tienen algún accesorio en el cual hacer las conexiones. 3. Se solicita el detalle para conexión de instalaciones de datos, contactos normales y contactos regulados en mesas de salas de juntas, así como si las mesas cuentan con los contactos incluidos o se tienen que suministrar y en todo caso que modelo serian. | 1. Es afirmativo, los cables de datos y eléctricos bajan por el mismo power pole, este debe estar estructurado para evitar la interferencias por los cables eléctricos. El proyecto no considera los detalles de conexión, estos deben ser corroborados con las especificaciones de las mesas de las diferentes áreas y se deberá corroborar y coordinar con proveedor de GNFR que suministra este mobiliario.
- SOPORTE DE CELOSIAS PLANTA ALTA | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación a plano A104b se indican los detalles de las celosias que se ubican en zona de ofinas de planta alta, al realizar inspección en sitio, se observa que la ubicación de los puntos donde estará anclada, estan defasados de los montenes existentes; de igual manera en la parte de los escritorios ejecutivos, se tiene actualmente cama de instalaciones, la cual no se desmantela en su totalidad, lo cual complica el anclaje de la celosía que se ubica precisamente en esa zona; para lo cual: 1. Nos indican, como será el anclaje en los puntos donde este cae entre montenes y si es necesario un refuerzo. 2. En el caso de la zona de la cama de instalaciones, como se realizará el anclaje Para lo cual se comparte fotografias y plano de superposición de elementos en las areas mencionadas. | 1. En el plano A104b-PLANTA_ESTRUCTURA_ LIGERA_PARA_SOPORTE_DE_INSTALACIONES-CDW_7493_GUADALAJARA, se detalla el anclaje en los puntos donde este cae entre montenes. 2. Se espera las elevaciones por parte de supervisión donde se indique la altura de la cama de instalaciones y los elementos involucrados. Se espera por parte de supervisión elevaciones donde indiquen la altura en la que se encuentran los elementos involucrados.
- SELLO DE PASO DE DUCTOS OBSOLETOS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con el proyecto de Aire Acondicionado, en plano IAA2 Planta de Azotea se indica en una nota que se deberán tapar los huecos de los pasos de ductos de aire, así como brocales de los equipos que se retiran; sin embargo en planos de detalles IAA5 e IAA6 no se muestra detalle alguno, por lo cual solicitamos el apoyo para proporcionar los detalles constructivos, de igual manera es necesario conocer la distancia que la lámina deberá cubrir respecto al paño del hueco a manera de traslape. así como la distancia de traslape del material aislante. | Se emite el BOLETÍN A03 - CLAUSURA DE PASO DE DUCTOS EN CUBIERTA
- PASO DE GATO EN CUBIERTA | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación a proyecto de Aire Acondicionado, se indica el retiro de los elementos que se encuentran en cubierta; de acuerdo a proyecto se indica la instalación de nuevos equipos los cuales cambian de ubicación respecto a los existentes; sin embargo no se indica el desmantelamiento y colocación de paso de perimetral a los equipos nuevos. 1. Por lo cual nos pueden indicar si se realizarán estos trabajos, de ser así indicar la ubicación y detalles constructivos para tal efecto. | * Los pasos de gato existentes se deben dejar para que se lleven a cabo todos los trabajos que señala el proyecto de Aire Acondicionado * Una vez que se retiren los equipos actuales y se ubiquen los nuevos, los pasos existentes deberán colocarse de acuerdo a la necesidad del tránsito del personal para asegurar un paso seguro * Los pasos de gato existentes deberán ser sometidos a una limpieza a fondo con la intención de verificar su estado físico y en el caso de detectar una o unas piezas en muy mal estado se sustituirán, dando visibilidad al 100% de las condiciones en las que se encuentren dichos elementos en caso de ser requerida su sustitución
- ALIMENTADORES PARA EQUIPOS UP | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación a RFI no 22 y plano DU01 Diagrama Unifilar se indican 8 alimentadores de calibre 4/0 y un desnudo calibre 1/0; haciendo revisión en sitio se observan 3 alimentadores calibre 4/0 y no se cuenta con cable desnudo, por lo cual se comparte evidencia fotografíca y recorrido de lo existente mediante apartado de Notas y documentos; por lo cual solicitamos el apoyo para indicarnos como proceder respecto a los alimentadores para los equipos nuevos. | Se deberan aumentar otros 3 conductores calibre 4/0 AWG para tener dos conductores por fase. Se carga Boletín #1.
- TRABAJOS EN CUBIERTA | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación a proyecto de Aire Acondicionado, se indica la colocación de nuevas unidades paquete en cubierta, así como el retiro de los equipos que dejarian de dar servicio a las áreas 1. En cubierta se cuenta con bases de perfiles estructurales, por lo cual, los equipos de aire quedarian asentados en las bases existentes, sin embargo por la ubicación de los pasos de ductos respecto de las bases, los ductos tendrian un mayor recorrido. 2. En el caso de una de las bases, el equipo nuevo al ser de dimensiones mayores, rebasa a cada lado 50 cm respecto a paños exteriores de bases, por lo cual, se tendría que incrementar la base para poder asentar el equipo adecuadamente. 3. Se indica un equipo que no se observa en proyecto, el cual suministra aire a las oficinas existentes en planta alta, por lo cual, al cambiar la configuración de acuerdo a proyecto, este equipo deja de dar servicio y se tendra que retirar, así como sellar el paso de los ductos. 4. Se indica que en algunas zonas no se cuenta con paso de gato. Dado lo anterior se comparte plano de ubicaciones y reporte fotográfico en apartado de notas y documentos. | Se reubican los equipos de aire a las bases existentes las cuales serán reforzadas, los pasos de ductos también serán reubicados. Se desinstalarán y retirarán de la cubierta los equipos y ductos que quedan en desuso como lo indica el proyecto de aire. Se reubicarán los paso de gato de los equipos retirados para dar servicio a los nuevos equipos de aire. Se emiten los siguientes planos: A-102-PLANTA_DE_CUBIERTA-CDW_7493_GUADALAJARA ES-701 BASE PARA EQUIPOS_REVB
- AGUA CALIENTE LAVAMANOS DE PEDAL | El Sauz Celaya (RM 2024) | Walmart Supercenter | En recorrido con gerencia nos solicitan agua caliente para los lavamanos de pedal en todas las areas de perecederos, (como contexto: el equipo que nos fue suministrado tiene dos pedales, gerencia nos solicita que funcione el agua caliente). Actualmente solo tienen suministro de agua fria para estos lavamanos de acuerdo a proyecto, Nos apoyan con sus comentarios o en su defecto indicarnos si se realiza la alimentacion de agua caliente? | R: Atendiendo el requerimiento y revisando las guías prototipo al momento en el que se desarrolló el proyecto, éstas no indicaban la alimentación de agua caliente para el lavamanos. No obstante, en las últimas actualizaciones de las guías, ya se indica la alimentación de agua caliente para dicho mobiliario. Por lo que en base a que el equipo suministrado ya cuenta con la conexión adicional, en breve emitiremos el boletín correspondiente, acotando que esta alimentación hidráulica no corresponde a una omisión por parte de diseño.
- DEMOLICIÓN Y RETIRO VENTANAS, PUERTAS Y TECHUMBRE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE (BAR LA BOHEMIA) | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Rereferente al plano Trabajos fuera del predio, en las notas se hace mención que, la demolición del bar la bohemia será alcance del propietario. Estando en sitio, el propietario nos informa que, de acuerdo a contrato firmado con Walmart, se estipuló que la demolición de esta construcción, será a cargo de Walmart y en el caso de las ventanas, puertas y techumbre se recuperará y se le entragará al propietario. El propietario se justifica bajo el contrato que firmaron, por lo que la demolición no lo hará, de ser así, favor de informarnos si lo realiza contratista general, toda vez que tampoco lo traen en su alcance. | Confirma Bienes Raíces que acordó con el propietario que la demolición y retiro de las construcciones existentes correrán a su cargo.
- TOPES EN CAJONES ESTACIONAMIENTO | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano C-13 PLANO DE SEÑALIZACIÓN, se indica la colocación de topes en las siguientes áreas: * 9 cajones de estacionamiento (18 topes) * 2 cajones pickup (4 topes) * 2 cajones discapacitados (4 topes) Contratista general informa que, de acuerdo al Programa de Resurrección/Plan de Crecimiento 2024, solamente trae considerado 8 topes, que son los de pickup y discapacitados. Favor de confirmar si es correcto esto, o se colocará de acuerdo a proyecto original. | Se confirma que para los cajones de pickup y discapacitados se conservan, así como en dado caso de haber cajones pegados a los muros perimetrales de la unidad, todos los demás se eliminaron.
- LUMINARIA EXTERIOR ESTACIONAMIENTO | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Referencia al plano C-10 Alumbrado exterior, se indica que el alumbrado será con alimentación eléctrica. Cabe mencionar que dentro de las deficiencias, se omitieron estas instalaciones, toda vez que las luminarias serán con fotocelda. Favor de confirmar si es correcto esto. | Por motivos de reducción de costos se eliminó toda la canalización hacia los postes exteriores, toda vez que se cambiaron por luminarias de celdas fotovoltáicas, favor de confirmar con la contratista la deductiva correspondiente.
- BOQUILLAS PARA SUCCIÓN EN TECNOTANQUES | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano HCM1 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS, se indica que tendrá cuatro boquillas de succión por cada tanque, favor de confirmar si es correcto esto, de ser así confirmarnos si las boquillas van a una misma altura. Cabe mencionar que en otros proyectos, solamente se ha pedido una boquilla de succión. Todo esto con el fin de enviar la fabricación con el proveedor. | Los tanques se construyen de fábrica, con las cuatro boquillas a la misma altura y así se están utilizando.
- ALIMENTACION ELECTRICA PARA VITRINAS AUTOCONTENIDAS | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Por Scope llegaron dos vitrinas autocontenidas para el área de carnes y pescados, estas mismas no aparecen en el proyecto y llevan una alimentación de 220V, nos podrían compartir el boletín para indicarnos a que tablero se van alimentar ? | R. Favor de enviar fotografías de los equipos suministrados por Scope y remisión de entrega, para poder conciliar con Operadora y en su caso proceder a emitir el boletín correspondiente.
- Grapas en Acceso a clientes | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano PÓRTICO DE ACCESO A-401 las medidas de las grapas es de .030 cm por 0.30 cm ya que al momento de colocar el letrero de bienvenidos lo alto del letrero no da las dimensiones Favor de indicar si se deja con las medidas del proyecto o se realiza más grande | Que se realice de acuerdo con las medidas del último prototipo para que quepa el letrero.
- Alarmado de Cortina de recibo y portico de acceso. | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano LP-01 del sistema de Intrusión no nos indica el alarmado de la cortina de recibo ni postigo de acceso, así mismo como el contacto de media vuelta para esta ya mencionada, ya que en plano de detalles Intrusión vienen considerados, pero no en planta, nuestra duda es: Este contacto de media vuelta y los overhead se consideran como un adicional?, si no es así, nos indican en qué circuito se anexara este contacto de media vuelta y la zona en dónde se anexarán estos overhead? | Ese no es un contacto eléctrico, es un contacto y clavija para conectar el overhead del póstigo, este funciona de la siguiente manera. Cuando necesitan abrir la cortina, se requiere desconectar el overhead del postigo para poder subir esta, entonces desconectan la clavija del contacto y de esta manera el overhead queda desconectado y puede quitar el postigo de la cortina y subir sin dañar el cableado. Se comparte a gerente de construcciones boletin con la actualización de postigo.
- Protecciones en bajadas pluviales en anden | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Por solicitud de gerencia de la unidad solicita colocar protección (bolardos) en las bajadas pluvial del andén de descarga para las bajadas pluvial de la BAP-18 Y BAP 19 de acuerdo al plano IS-03 PLANTA DE AZOTEA DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Favor de indicar si se coloca | Por iniciativas de ahorro fueron retirados del proyecto.
- CARPETA OFICIAL DEL PROYECTO | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Solicito su apoyo para indicar cual de las dos carpetas que se tienen del proyecto ejecutivo es la que se debe usar para dar seguimiento al proyecto: La carpeta ID 1005613 o la Carpeta ID 1005614 Ambas tienen la misma fecha | 1005614 tomar de referencia el siguiente ID
- Alimentacion Electrica Carcamo Pluvial. | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | De su apoyo para que nos indiquen de dónde se alimentara el tablero eléctrico para el cárcamo pluvial que se encuentra en anden de trailers?, ya que en plano IE-10, DU-01 no se visualiza la alimentacion para este, solo se visualiza la alimentación para el cárcamo sanitario, nos apoyan con esta oportunidad y nos indiquen todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | Se comparte a gerencia de construcciones el boletín para la alimentación del cárcamo pluvial.
- BASE Y COLUMNAS DE MUROS MÓVILES | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con respuesta al RFI No. 31, se indica: 1. Las placas base y la colocación de Grout como se indica en detalle No. 7, sobre sale a los lados, así como con respecto al nivel de piso terminado; de igual manera se cuenta con cancelería y puertas para las salas denominadas “Talento tapatio” y “vanguardia ribereña”, para lo cual se solicita detalle de la configuración de las zonas. Se comparte planta en apartado de Notas y Documentos. 2. Para la armadura No. 2 el plano “ES-301_CONEXIONES ARMADURAS 2_REVB” no cuenta con detalles y se observa la leyenda “Se omite plano” por lo cual se solicita los detalles constructivos para la ejecución de los trabajos de la armadura No. 2. | Pasar los esparragos a través de la cama de instalaciones, conforme a lo comentado en junta semanal de seguimiento de obra el día de ayer 5 de febrero.
- CAMARAS DE CCTV - PLANO LP02 | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con RFI No. 37. se comparte el plano denominado Sembrado CCTV nuevas el cual muestra la ubicación de cámaras tanto al interior de nave como en el exterior, sin embargo no cuenta con notas o especificaciones para la ejecución de los trabajos y cuales serian las áreas a intervenir. | Los planos del proyecto se encuentran cargados, se comentó en junta semanal de seguimiento de obra que se revisaría por Contratista el alcance que debió haber sido considerado con esta información.
- TRABAJOS EN CUBIERTA - PLANO DE AIRE ACONDICIONADO | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación a la respuesta del RFI No. 29, se revisa la información proporcionada y se observa en plano que la ubicación de los equipos UP quedan asentadas en las bases existentes; por lo cual: 1. Las bajadas de los ductos de aire, ¿quedarian en la zona donde se ubican los equipos? si es así, ¿como quedaria la configuración del proyecto de aire acondicionado en planta alta? considerando que se reubican los pasos de ductos en cubierta. | Los planos ya se encuentran en Tririga referente a la ingenieria de aire con la reubicación de equipos en cubierta. * IAA1-PLANTA DE OFICINAS-CDW_7493_1012890-OC1 * IAA2-PLANTA AZOTEA-CDW_7493_1012890-OC1 * IAA3-CORTES GENERALES-CDW_7493_1012890-OC1
- 47 FRI CONTACTOS ADICIONALES | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Este RFI es por solicitud de STORE PLANNING, solicitan 5 contactos en el área de electrónica (isla de celulares), 6 contactos en abarrotes para refrigeradores de refresco y cervezas. | Se comparten planos con el boletin en el que se agregan 4 contactos para los refrigeradores en el área de refrescos y 5 contactos en vitrina de electrónica por solicitud de store planning.
- RFI 42 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO GU EXISTENTE | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | El proyecto menciona que al tablero GU existente se le debe de colocar un interruptor termomagnetico de 3P-225amp para el tablero PR1 nuevo, se suministro el interruptor marca siemens no obstante contratista menciona que el calibre del cable que solicitó el proyecto no entra en el interruptor, por lo que aun no se ha colocado, agradeceriamos si nos brindan sus comentarios al respecto ya que solo queda ese punto para poder liberar el tema de la UVIE. | El calibre 300 kcm indicado en proyecto es correcto.
- 49 FRI PASARELA TANQUES | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | En relación a los planos ES-913 y ES-913ª BASE PARA TANQUES, en donde se indica especificaciones para la pasera para los tanques. Se tiene que se realizaron modificantes de 4 a 3 tanques como se indica en el plano HCM-01 - HIDRÁULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES, en donde se representa nueva distribución de tanques y trazo de la pasera mencionada. Así mismo comentar que se los tanques quedaron sobre una base 50 cm de más alto. Se solicita especificaciones de la adecuación. Se anexa croquis con medidas. | se comparten 3 boletines con detalle de base para escalera y barandales.
- SISTEMA ANSUL NO CONSIDERADO POR GNFR | LAS ADELITAS (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN) | Walmart Supercenter | Como nota informativa, la instalacion del sistema ansul comenta GNFR que no lo tiene considerado para este proyecto, por lo que no sera colocado. | En proyecto está considerado el plano AN01 y también está especificado en el listado de suministros. ¿Se dejarán sin servicio dichas campanas?, ya que ambas cuentan con parrillas
- Contacto Normal de Servicio EMERSON | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | De su apoyo con la colocación de un contacto normal de servicio adicional para el proveedor de Emerson que nos está solicitando en cada EDC, dentro del espacio que se tiene destinado para ahorro de energía, si se autoriza está colocación, nos podrían indicar en qué circuito se alojará y todo lo necesario para su correcto funcionamiento? | De acuerdo a planos de ahorro no solicita contactos , se le deja su salida regulada en el plano ID-01 se deja contacto edc trastienda ups2 cto 1 y ups3 cto 3 en edc frontal Y en cuadros de carga IE-12a se deja un interruptor de 3p-16 para que se conecten, su alimentación normal o lo que necesiten en los tableros HA Y HB.
- Detalle de conexion tanque de diesel externo con Planta de emergencia Nueva. | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano SE-01 Subestación Electrica, no se visualiza el detalle para la conexión del tanque de diesel externo con la nueva planta de emergencia, Nos apoyan con este detalle mencionado? | De acuerdo a proyecto no hay tanque diesel externo, el tanque diesel es subbase
- 43 FRI PUERTA DE HERRERIA CHECKOUT | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Este RFI es por solicitud de STORE PLANNING, solicitan puerta de herrería de 90 cm. de altura en área de checkouts. Indicar especificaciones para su fabricación. | Se comparte boletín de cancel de aluminio en linea de cajas conforme a especificación de prototipo.
- Actulizacion de proyecto de acuerdo a alcances retirados | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | Revisando el proyecto, hace mencion de alcances retirados de proyecto, solicito de su apoyo con la actulizacion de proyecto de acuerdo alos alcances eliminados ejemplo de ello hermticidad de portico de acceso e interior de unidad, se solicita la actlizacion de las diferentes especialidades impactadas (planos estructurales, acabados etc) | Se confirma carga de información en tririga
- 50 RFI BOTONES DE AYUDA | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | En relación a la instalación de los botones de ayuda, store planning solicita canalización y cableado sobre servicio al cliente para bocina, canalización y cableado al centro de la tienda para antena aérea, 0.40 m debajo de las luminarias. Se solicita detalle y ubicación. | Se cuenta con el plano de IE-03 Sistema de Accesibilidad e Inclusion en el que se indican las trayectorias de la antena hacia los equipos en el área de servicio al cliente.
- 004 Patrones de barrenos para asiento de Joist. (propuesta de solución). | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | , DE ACUERDO AL PATRON DE BARRENOS INDICADO PARA EL ASIENTO DEL JOIST (VER IMAGEN 7 DE ARCHIVO ADJUNTO), SE PRESENTA UNA INTERFERENCIA CON LAS DIAGONALES DE LAS ARMADURAS (VER IMAGEN 8 DE ARCHIVO ADJUNTO) POR LO QUE SE PROPONE MODIFICAR LA SEPARACIÓN DE LAS DIAGONALES EN LAS ARMADURAS DE 50MM A 70MM, ESTO CON EL FIN DE EVITAR LA INTERFERENCIA DE LOS TORNILLOS CON LA DIAGONAL Y RESPETAR EL DETALLE DE ESJ (VER IMAGEN 9 DE ARCHIVO ADJUNTO). FAVOR DE VALIDAR ESTA CONSIDERACIÓN O ENVIAR SUS COMENTARIOS AL RESPECTO. (SE CARGA DOCUMENTO CON IMAGENES EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS) !! | CONFORME A LO REVISADO CON ESPECIALISTA ESTRUCTURAL SE PODRA AJUSTAR LA POSICIÓN DE LAS DIAGONALES COMO SE INDICA EN LA PROPUESTA PARA EVITAR INTERFERENCIAS
- Caido excedente | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | durante los trabajos en el proyecto se tuvo un caido en la zona afectada dañando la totalidad del plastico y malla previstos anteriormente asi como generando un volumen excedente y daños en el acero ya anteriormente colocado de la zapata del MC1, por lo que se informa de este hallazgo en sitio | Se confirma de enterados del hallazgo.
- Desface de muro MC1 | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | debido al riesgo por el caido no se puede continuar el corte en el pie del Talud por lo que debera desfazar la zapata de el MC1 60 cm en direccion al muro de la tienda y el Muro de contencion los mismos 60 cm en direccion contraria para mantener el pasillo de proyecto derivado de las salidas de emergencia en esa zona, por lo que se requiere el VoBo, no se modifican ninguna solucion estructural del armado unicamente la posicion | RESPUESTA: Por parte de proyectos no se tiene inconveniente. se aclara que no es omisión de proyecto, por lo que no debe generar desviaciones en el presupuesto.
- SUMINISTRO DE DESCONECTADORES AREA DE PREPARADOS- UVIE | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | Buena tarde, con referencia a una de las NO CONFORMIDADES indicadas por la UVIE se adjunta acta de evaluacion en notas y documentos, se observa que se suministraron desconectadores NEMA 3R en lugar de NEMA 12, por lo cual se le informa de esto al proveedor que suministro el material electrico e indica que los desconectadores NEMA 12 no se suministraron conforme a listado de suministros ya que estos ya se encuentran fuera del mercado por lo cual indica que se suministraron NEMA 3R,dicho lo anterios informa la UVIE que el NEMA 12 aun sigue en fabricacion, y nos indica que estos deben de cambiarse por el NEMA12 o por un modelo similar con las mismas caracteristicas, se adjunta en notas y documentos, tabla de modelos y correo donde nos hacen estas observaciones. Favor de indicar el modelo a suministrar. | De acuerdo a esta diferencia de suministro, se hace mención de, nuestro especialista que lo más recomendable es que se consideren los desconectadores NEMA 12 como se indicaron en el proyecto, ya que al utilizar interruptores con portafusibles implicaría adquirir los cartuchos-fusibles y contar en tienda con repuestos periódicamente; por lo que se propone reemplazarlos por equipos sin fusibles de 600V debido a que los de 240V han sido descontinuados debido a que el proyecto fue realizado en el año 2023 y los catálogos eran vigentes al momento de su elaboración. Así mismo se comparten fichas técnicas de interruptores propuestos. Cabe destacar que, al realizar este cambio tanto de la adaptación a los interruptores NEMA12 con porta fusibles y/o NEMA12 de 600V, se debe dar aviso a UVIE de este ajuste; por lo que quedamos atentos a la confirmación para realizar el boletín correspondiente. Se hace aclaración que al ser una oportunidad de suministro, no se deberá considerar como un adicional a proyecto.
- RFI 35 - CONTACTOS PARA VINOS Y LICORES | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | , en proyecto se trae el movimiento de los racks de vinos y licores, los cuales cuentan con iluminación, el plano IEF-01 Instalación ELECTRICA Refrigeración WE BONAMPAK no indica contactos o alimentación para estos racks. ¿Podrían indicarnos en que circuito y tablero conectar estos contactos? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. . | En el proyecto no tenemos trabajos de iluminación para racks de vinos y licores, por lo que no debería considerarse su instalación.
- Alimentacion electrica para condensador cto de basura | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS IE-04 A no viene la alimentación eléctrica para el condensador de cuarto de basura Favor de indicar la alimentación eléctrica para el equipo y si se realizara alguna base para el montaje del mismo | En el plano IE-11a CUADRO DE CARGAS se observa que está cargada la unidad condensadora, para mayor detalle se carga boletín BOL - 20 - CONTACTO CUARTO DE BASURA en la carpeta “BOLETINES OBRA” con la alimentación de este equipo.
- Contactos en Vinos y Licores | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Por solicitud de gerencia de la unidad solicita colocar 8 contactos dúplex en el área de vinos y licores para la colocación de refrigeradores en plano de contacto de piso de venta solo indica 2 contactos dúplex, plano IE-04 CONTACTOS NORMALES EN PISO DE VENTA De ser aprobado favor de indicar capacidad del interruptor, calibre del conductor y tablero a conectar. . | El número de contactos está de acuerdo con el prototipo que estaba vigente cuando se realizó el proyecto, esta es una solicitud fuera del proto, por parte de diseño no se autoriza.
- Protecciones en bajadas pluviales en anden | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Por solicitud de gerencia de la unidad solicita colocar protección (bolardos) en las bajadas pluvial del andén de descarga para las bajadas pluvial de la BAP-18 Y BAP 19 de acuerdo al plano IS-03 PLANTA DE AZOTEA DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL Favor de indicar si se coloca. | El alcance se dio de baja como parte de la optimización del proyecto.
- SALIDA DE EMERGENCIA 2 | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano LP-01 Sistema de Intrusion, se tiene considerado una salida de emergencia, pero esta puerta de emergencia es de salida doble y la barra de panico de tres puntos que nos indica el proyecto que fue suministrada, no concuerda y/o corresponde para la puerta doble de emergencia, lo cual se requiere una barra de panico y/o poste divisorio para esta ya mencionada y no la barra de panico para una puerta sencilla. Nos apoyan con esta oportunidad de favor. | Se comparte a gerente de construcciones el boletín para la colocación de barra de pánico en puerta de emergencia doble.
- RFI 49 Cabezal SCI IN RACK | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI es para notificar sobre una interferencia con un arriostramiento, la cual no permite el libre paso del cabezal del SCI IN RACK. Por esta razón, el proveedor Alliance considera necesario realizar el cambio de lugar del cabezal cargado hacia el sentido derecho, con el fin de librar el elemento estructural que impide su libre tránsito. Cabe destacar que los ramales no sufrirán ningún cambio de trayectoria o dirección, manteniendo la misma línea de circulación. Adicional el sistema existente esta echa a base de conexión soldada y el sistema actual se está dando seguimiento en conexiones mecánicas considerando se tiene que realizar ajuste en la conexión de ramales para tener la misma distribución que plantea el proyecto. Se comparte el RFI para dar visibilidad a esta situación y que pueda ser validada por los especialistas correspondientes. Se anexa reporte compartido por el proveedor ALLIANCE . | De acuerdo a proyecto, no se identifica la interferencia mencionada. Realizar este cambio requiere una revisión a la ingeniería hidráulica, lo cual implica un costo adicional. La ejecución debe apegarse a la distribución del ramal principal como se indica en proyecto.
- RFI 50 Estructura placas deflectoras | CEDIS MERIDA - MECANIZACIONES | Distribution Center | Este RFI notifica el ajuste propuesto por la contratista ATRIUM para la sujeción de los PTR, con el objetivo de soportar las placas deflectoras en el sistema IN RACK, tanto nuevo como existente. Debido al montaje previo de los equipos DAIFUKU en el sitio, existe un riesgo significativo de daño por chispas de soldadura, conforme a lo indicado en el proyecto. Se propone una conexión mecánica de la estructura, utilizando varilla roscada de 3/8 y ménsulas fabricadas de ángulo de 2 x 3/16. Este método mantiene el sistema constructivo original, pero adopta un enfoque mecánico para asegurar la funcionalidad y la seguridad en las áreas de trabajo. Se anexa evidencia grafica. . | DADAS LAS CARGAS GENERADAS POR LOS DEFLECTORES, ES VIABLE HACER LA SUJECIÓN CON LOS ELEMENTOS PROPUESTOS, ÁNGULOS LI 2”x3/16” Y VARILLA ROSCADA 3/8.”
- RFI 43 RESPUESTA DE RFI 42, INTERRUPTOR FU EXISTENTE | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | Con respecto a la respuesta del RFI 42, donde se indica que el cableado que marca proyecto para el interruptor de 225 del tablero GU existente es correcto (300kcm), ya se verifico con el proveedor y ellos mandaron el interruptor que menciona el proyecto, en otras palabras tanto el cableado que se coloco asi como el interruptor que se suministro esta de acuerdo al proyecto, no obstante el diametro del cable no entra en el interruptor, hablando con el proveedor del interruptor (PEFSA) comenta que si el calibre en mas grande se debe buscar un interruptor con marco L y no marco J. Asi pues, se solicita su apoyo para checar estos temas ya que es el ultimo punto pendiente para concluir con la UVIE | Revisando la información que nos comparte observamos que este interruptor que se suministró finalmente no corresponde al indicado en el listado de suministros, por lo que se debe tocar base con el equipo de GNFR. El interruptor que se indicó en listado fue el modelo A7B10000060745 el cual está diseñado para rematar con un hilo desde el calibre 6 hasta 350 KCM como lo indica su ficha. Por otro lado te envío planos actualizados conforme a lo solicitado en correo. Link: https://www.dropbox.com/scl/fo/8gwhj93yvnb0xljgrucaa/AM_SF3_zpD3nrHNVFcrKsSk?rlkey=lzf0t1s9dqe486aktnj7p3u63&dl=0 <https://urldefense.com/v3/__https:/www.dropbox.com/scl/fo/8gwhj93yvnb0xljgrucaa/AM_SF3_zpD3nrHNVFcrKsSk?rlkey=lzf0t1s9dqe486aktnj7p3u63&dl=0__;!!IfjTnhH9!QO8aTql09BOLSPQyfRjK7sD0KjGcDCrf6ovdjqu7q8oZ1jXSNAv6BZO8pXPwZFyrR10jDbYjhIiEIrsJTDMJ4jNQ-fjd6FZVAuj1XQs$> Así también los planos fueron cargados en Tririga
- PRUEBA DE PISO | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En el plano A100a (PLANTA DE ACABADOS DE PISOS), indica el procedimiento de sistema de retroplate, se realiza prueba en campo con el proceso indicado, se encuentra cierta problemática durante los trabajos; Por el proceso indicado en proyecto a la hora de realizar el desbaste el agregado queda demasiado expuesto, quedan oquedades que se generaron a la hora del retiro de la loseta, el piso desnivelado provoca que durante el desbaste quede el agregado también expuesto. A la hora de retirar el azulejo existente se desprende pequeñas partes del concreto dejando oquedades en distintas áreas (se anexa reporte), en los lugares donde se encontraban refuerzos para marcos de puertas y diagonales para los mismos marcos se colocaron taquetes expansivos y a la hora de retirar las estructuras y taquetes viejos se observa que el taquete se sale con todo y concreto quedando oquedades de 15 cms x 15 cms con una profundidad aproximada de 4 cms. Proyecto así mismo indica canalización bajo piso, esto provoca que el proceso es cortar demoler y luego colocar nuevo concreto en las aperturas para colocación de tubería, dicho proceso provoca que se va a tener diferencia de tonalidades en concreto y notándose en todo momento. Proyecto en boletín indica así misma colocación de zapatas como refuerzo para la colocación de estructura de los muros móviles, esto provocará distintos tonos del concreto y con el proceso de retroplate se notarán aún más. Se realiza la prueba y se anexa presentación para indicar si se continúa con el proceso o cambiará el acabado. Queda aclarar que no se tiene como alcance un producto para rellenar las oquedades antes mencionadas. | Se confirma que la información ha sido cargada para la implementación del acabado auto nivelante como se realizó el procedimiento en CEDIS Chalco con el producto: TRU® PC POLISHED CONCRETE Acabado autonivelante de alto desempeño
- DETALLES DE CAJILLOS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | Referente a los planos A303d y A303e cargados en la plataforma Tririga, se revisan los mismos y se indica lo siguiente: 1. En el caso de los muros móviles de las salas de juntas denominadas “impulso parían” y “degollado” se propone recorrer la columna y cajillo a paño de muro, lo que implica la reducción de la longitud del muro móvil; si se deja el detalle de cajillo, este tendría que llegar a una altura superior a los 3.90 m para cubrir la columna por lo que estéticamente no se vería bien. 2. Si la columna y cajillo se dejan a paño exterior de muro, todo el detalle se realizará por el lado de las salas de juntas rematando a niveles del sistema de plafón, de igual modo, se indica que por las dimensiones del cajillo se pierde el detalle de platabanda al realizar el remate en plafón (ver plano anexo en notas y documentos) 3. En el caso del cajillo que se encuentra en intercepción de salas de juntas y archivos, al rematar en plafón no presenta mayor problema con platabandas, sin embargo, se tendrá que ajustar la ubicación de los equipos de aire (ver plano anexo en notas y documentos) 4. En el caso de las columnas y cajillos de salas de capacitación, al momento no se observan mayores complicaciones al dejar los elementos a paño de muros. | Referente a los planos A303d y A303e cargados en la plataforma Tririga, se revisan los mismos y se indica lo siguiente: 1. En el caso de los muros móviles de las salas de juntas denominadas “impulso parían” y “degollado” se propone recorrer la columna y cajillo a paño de muro, lo que implica la reducción de la longitud del muro móvil; si se deja el detalle de cajillo, este tendría que llegar a una altura superior a los 3.90 m para cubrir la columna por lo que estéticamente no se vería bien. se confirmó en sesión de seguimiento de obra los cambios. 2. Si la columna y cajillo se dejan a paño exterior de muro, todo el detalle se realizará por el lado de las salas de juntas rematando a niveles del sistema de plafón, de igual modo, se indica que por las dimensiones del cajillo se pierde el detalle de platabanda al realizar el remate en plafón (ver plano anexo en notas y documentos) se confirmó en sesión de seguimiento de obra los cambios. 3. En el caso del cajillo que se encuentra en intercepción de salas de juntas y archivos, al rematar en plafón no presenta mayor problema con platabandas, sin embargo, se tendrá que ajustar la ubicación de los equipos de aire (ver plano anexo en notas y documentos) se confirmó en sesión de seguimiento de obra los cambios. 4. En el caso de las columnas y cajillos de salas de capacitación, al momento no se observan mayores complicaciones al dejar los elementos a paño de muros.se confirmó en sesión de seguimiento de obra los cambios.
- #58 Interruptores de Cuadro de cargas tablero M1 | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En el plano IE-03 instalacion eléctrica de emplayadoras, en la oc-4 se aumenta la alimentacion de las cortinas de farmacia las cuales indican 2 circuitos trifásicos 14,16,18 y 20,22,24 cada uno hacia un desconectador de 3x30 a. En 220v, 3f.3h, 60 Hz. Del origen del tablero M1. En el plano IE-09 cuadro de cargas no indica la capacidad de los interruptores de estos 2 circuitos. Favor de indicar las capacidades del interruptor, actualizar plano y quien suministrara. . | Se carga plano IE-09 en la carpeta de Boletines con la capacidad de los interruptores los cuales con suministrados e instalados por la contratista.
- #52 Patas de racks de sensormatic, sobre lona de farrmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En referencia al RFI #50 1. Se observa que el mismo marco de colocarse en el acceso al almacén sobresalen sus patas (se anexa croquis y fotos) sobresaliendo fuera de la farmacia en proyecto no se tiene detalles del marco, se solicita revisión con diseño y operación para verificar la posible obstrucción o señalización necesaria a colocar para este elemento. 2. En sitio el personal del proveedor sensormatic informa que el registro para el controlador de la cortina va al exterior de los accesos sin embargo no hay racks colocadoss en este momento, en el proyecto no se tiene detalle de este registro ni de la señalización que mencionan se debe colocar para el acceso de los montacargas, se solicita validar con el proveedor lo que debe ejecutarse. . | 1.- Las puertas son alcance de Sensormatic y estaban enterados de la reducción de la farmacia, revisar en sitio la solución del soporte. 2.- Se deberá revisar con Mecalux las fechas de ejecución de sus trabajos para ver si empatan para colocar el registro sobre el rack y en caso contrario se deberá colocar un soporte metálico. Para el diseño del nuevo soporte compartir ficha técnica del controlador de la cortina.
- #51 cambio de equipo Acondicionador de 30KVA | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En referencia al RFI #14 sobre el acondicionador de 30 KVA en proyecto se indica en plano como UPS-MR de 30 KVA 220V/220V factor K-13 sin embargo el suministro llego de 277/480v. Se anexa evidencia del equipo y su remisión. De acuerdo a lo revisado con diseño se cambiará el equipo con apoyo compras. . | El 28 de Enero 2025 se confirmó con Edgar Cedeño GNFR que se requiere el cambio del Acondicionador de 30 KVA ya que se suministró con un voltaje 277/480 y se requiere en voltaje 220/220 como se indicó en Listado de Suministros de ISSUE.
- PROPUESTA DE PORTERIA PARA ELEVACION DE TRAVELATOR | POLIGONO SUR (MM-ELECTROMECANICO) | Walmart Supercenter | Comparto plano con propuesta por parte de la constructora para poder reducir el espacio y no obstruir los dos accesos de la entrada de clientes ¿Nos apoyan con su VoBo o sus comentarios al plano compartido? Comparto plano en la pestaña notas y documentos | En revisión con el ingeniero estructurista se tienen los siguientes comentarios: En la propuesta recibida se observa que están anclando directamente a la losa de entrepiso, esto generaría problemas al momento de realizar el izaje. Por lo anterior en la propuesta de diseño nos estamos sujetando a las vigas, la viga está más atrás por eso condiciona a que la portería sea más grande. Debido a lo mencionado, no se autoriza la propuesta que nos comparten.
- RFI 44 DETALLE DE ZAPATAS PARA INTERRUPTOR 225A EN TABLERO GU EXISTENTE | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | En el plano Diagrama Unifilar se menciona que se debe de considerar zapatas para conexión de interruptores (siemes), no obstante no se indica marca ni detalle por lo que la Contratista requiere saber la especificación y el detalle de las zapatas que lleva el interruptor de 225 A que va instalado en el tablero GU existente. | Para este caso se deben considerar zapatas por 75ºC por hilo, Referencia: TA1FD350A, NUMERO DE CATALOGO: A7B10000019949.
- RFI 52 Contacto Refrigerador Botanas | Zaragoza (RM 2024) | Walmart Supercenter | Con relacion a los contactos de piso de ventas, nos informa store planing que en el area de botanas se debe de contar con un contacto en la cabecera debido a que en esa posicion se colocara un refrigerador conforme a layout, nos podrian confirma de esta instalacion, en casode ser afirmativo, nos podrian compartir el boletin correspondiente. Anexo imagen compartida por store planing del refrigerador mencionado. . | . Se comparte boletín con la indicación del contacto solicitado. .
- 003 ACLARACION DE SUMINISTRO | CEDIS MEXICALI - REMODELACION 2024 (Paro Big Fan, CCTV) | Distribution Center | De acuerdo al plano A-02_SISTEMA_DE_CONTROL_BIG_FAN_02_PAROS, muestra la tabla de simbología. Se interpreta el plano que se va utilizar un relevador tipo FRM-1 y MR 600 por Big Fans y el diagrama muestra en las zonas la misma cantidad de suministro a utilizar. Por lo que surge la duda del por qué llego menos suministro o indicarnos si es posible conectar los 22 Big Fans con el suministro que llego. Adjuntó imágenes. | Los suministros se indican en el plano A01 y A02 por parte de la contratista con un especialista con certificación vigente en equipos de detección de NOTIFIER.
- #56 Bases para conectar los acondicionadores en subestación | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se tiene la conexión para los acondicionadores, sin embargo se observa que la canalización de 10 cms de diámetro es mayor que el espacio inferior por donde deben pasar los cables para conectarse al acondicionador, por lo que se sugiere como opciones: a. colocar una base de herrería para elevar 20 cms el espacio y conectar al equipo por la parte inferior del mismo para evitar el contacto del cableado con el piso b. Perforar un costado libre para entrar al equipo (ejemplo Merida) c. Colocar charofill para canalizar y evitar el contacto directo al piso (ejemplo chihuahua). Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | Colocar una base de herrería para elevar 20 cms el espacio y conectar al equipo por la parte inferior del mismo para evitar el contacto del cableado con el piso y cubrir con lámina el vano y generar tipo registro.
- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | solicitamos de su apoyo ya que con la llegada de planta de emergencia nueva indicada en listado de suministros de 200kva el dia de hoy se realiza intercoinexxion de planta de emergencia nueva y subestacion nueva el cual al realizar pruevas de arranque la planta de emergencia en cuestion detecta sobrecarga verificando que la carga de llegada de tienda es de 205 kvas les comentamos que con esta oportunidad critica la tienda queda desprotegida totalmente en el respaldo de la planta nueva hacemos esta mencion ya que la planta existente tiene una capacidad de 500 kvas adjuntamos imagenes de placa de informacion de planta existente, planta de emergencia nueva asi como llegada de carga | De acuerdo al CDP para el cálculo de la planta de emergencia se utiliza la carga instalada en kW- Aire acondicionado x en nuestro caso factor de 0.3*1.1 Por lo tanto la planta seleccionada es correcta, ya que estamos 34 kW arriba de la demanda De acuerdo a nuestro proyecto tenemos una carga total incluyendo aire de 629 kVA Revisando los criterios de CDP tenemos 2 ejemplos claros con una carga similar y mismo factores los cuales están considerando inclusive el aire con carga de 613 kVA, con carga demanda histórica e 161 kVA (145 KW) y otra de 677 kVA con carga demanda histórica e 177 kVA (159 KW) . Por lo tanto también cumple la planta de emergencia seleccionada. Por lo consiguiente para realizar un análisis les solicitamos la siguiente información. - Confirmar que la carga de aire no está respaldada por la planta de emergencia. -Mandarnos fotos lecturas de todos los equipos de submedición de los kW picos -Apoyarnos con los últimos tres recibos de CFE de la tienda. -Indicarnos si el sistema de ahorro de energía está funcionando al 100%, para alumbrado, aire y refrigeración - E indicar si ya todos los equipos eléctricos son nuevos, alumbrado, contactos y fuerza
- C-CUAUTITLAN-RFI 84 RFI INFORMATIVO DE BOLETIN 07 | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | Se informa que se ejecutara el boletin 07, 07a, 07b y 07c cargado el 18-12-24. | asignar a coordinador correcto @Rogelio Mendoza
- PROYECTO DE SISTEMAS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con proyectos de instalaciones especiales 1. No se indican en planos trayectorias y detalles de instalación de fibra óptica para la conexión a site nuevo. 2. Se solicita detalle de racks indicando cuantas salidas deben de llevar las regletas, número de charolas y las especificaciones técnicas. 3. En cuanto al sistema de detección, se solicita indicar si los equipos se conectarán a un panel nuevo (en el cual se deberá indicar la ubicación de dicho panel y la trayectoria hacia el mismo) o en su defecto se deberá colocar al existente; de igual modo se solicitan los detalles para la ejecución del proyecto. | De acuerdo a ola sesión de seguimiento de obra del día 12 de Febrero, se comentó por parte de Javier de Contratista que si tenían considerado el alcance de estos detalles en su propuesta económica.
- SOPORTE CELOSIAS - CAMA DE INSTALACIONES | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación al seguimiento del RFI No. 35, se comparte en el apartado de notas y documentos la planta y cortes de la ubicación de las celosias de los espacios ejecutivos y sala de juntas ubicados en planta alta, en los cuales se indican los niveles y la ubicación de la cama de instalaciones existentes con respecto al sistema de anclaje de las celosias; por lo cual solicitamos el apoyo para la configuración de como quedaria el sistema de anclaje de las celosias. | Se comentó en la sesión de seguimiento de obra que se corroboraría pasar los espárragos por la cama de instalaciones.
- #55 Jaula en farmacia existente | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En la farmacia existente se tiene una jaula con puertas de malla ciclónica para los articulos de aseo, sin embargo no se incluye en el proyecto, el CEDIS solicita se incluya en el layout ocupa un módulo (se anexa fotografia del existente), por lo que la jaula existente se deberá reubicar 2 veces, una a la ubicación provisional, y otra en su ubicación definitiva; se genera adicional para la contratista. Se solicita revisar con la operación e indicar en dónde debe ubicarse. . | En Layout autorizado no se indico la necesidad de esta puerta, se revisará con Ingenierías SCH esta ubicación.
- #54 Alimentador de UP 17 y 18 existentes a subestación | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En proyecto se indica en el plano DU-02 la alimentación como nueva para los equipos existentes UP-17 y 18, sin embargo no se indica en la trayectoria en planta, antes de la OC del 18-Oct solo se indicaba en el proyecto de equipos de aire mantenimiento preventivo a la UP 18. De acuerdo con diseño la reubicación de la alimentación de los equipos de aire es de un tablero a otro, sin embargo en levantamiento en sitio se confirma que la alimentación existente de las UP 17 y 18 provienen del cuarto eléctrico 1 a un lado del comedor (se anexa croquis), por lo que la nueva trayectoria a la subestación es mayor y no es posible la reubicación del cableado. Se sugieren dos opciones: mantener la alimentación de las UP 17 y 18 en el tavblero actual en dónde estan alimentados, ó cambiar el alimentador con la nueva trayectoria de acuerdo al plano DU-02 con una trayectoria propuesta en sitio. Se solicita definir lo que debe ejecutarse. . | Mantener la alimentación de las UP 17 y 18 en el tablero actual en donde están alimentados.
- #53 Alimentación para lámparas de emergencia en tablero CN1 | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En referencia al RFI #31. En sitio se confirma que la alimentación de las lámparas desmanteladas venia del tablero CN-1 del cuarto de tráfico, la alimentación sería nueva con la reubicación de las lámparas de emergencia recuperadas de los desmantelamientos (3) se anexa croquis c/fotografía. Se genera adicional para la contratista. . | En Orden de Cambio 08 que se liberará con la actualización del Layout se indicarán estas lámparas de emergencia.
- 52 RFI SOPORTE GAS | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Este RFI es informativo. Referente al plano ES-703-SOPORTE DE GAS, el cual presenta discrepancia con el plano ES-703-SOPORTE DE GAS en a la distancia de apoyos del tanque de gas. Derivado de lo anterior se coloca tramo de PTR adicional. Se anexa croquis de ajuste. | De acuerdo con el ajuste, la posición de los PTR debe ajustarse a la posición final de las patas del tanque, es decir, el tanque no debe apoyarse sobre la rejilla, sino directo en la base de PTR.
- RECORRIDO CABLEADO DATOS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En relación con el plano IE11 Salidas de voz y datos se indican las trayectorias del cableado UTP en oficinas de planta alta; se observa que la longitud para el área denominada Sala Guadalajara imparable tiene una longitud de 105.00 m y se considera 9.00 m aproximadamente para bajadas o recorrido vertical tienendo un total de 114.00 mts; en el caso de los ultimos escritorios ubicados en Oficinas generales se tiene un recorrido en planta de 92.00 m y de igual manera se considera 9.00 m para recorrido vertical; considerando que el cable puede transmitir adecuadamente con una longitud máxima de 100.00 mts, 1. ¿Sera necesario la instalación de algún equipo o aditamento para los recorridos mayores a 100.00 mts a fin de evitar mala trasnferencia de señal? y si es así, nos indican cual seria y donde se instalaria. Se comparte recorrido como archivo adjunto en apartado de notas y documentos. | De acuerdo a lo comentado en sesión de seguimiento de obra, la información que refiere el Scope de CCTV refiere lo siguiente en las Notas del punto 3: El integrador deberá considerar extensores a los equipos si la distancia del cableado UTP excede los 90 mts.
- Unión entre Muro MC1 y concreto lanzado terminado existente | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | nos podrian compartir el detalle de union entre el corte del Talud existente y el muro de contencion MC1 | RESPUESTA: El muro de contención tendrá una cara perpendicular que se incrustará en el talud. Esta cara cruzará por la orilla del concreto lanzado; entre esta orilla y dicha cara del talud, se dejará una separación de 3 cm (junta constructiva); el concreto lanzado no podrá pegarse al muro de contención ya que requiere de holgura para poderse expandiese y contraerse libremente. La junta constructiva entre ambos elementos se deberá sellar con un producto epóxico para no permitir la filtración de agua de escurrimientos superficiales.
- Resistencia suelo - cemento fluido | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | nos podrian apoyar con la resistencia del suelo cemento fluido autonivelante o mortero fluido que se indica en proyecto para los rellenos entre muro y colindancia | RESPUESTA: Propiedades físicas del mortero fluido autonivelante: Revenimiento de 15 a 25 cm Peso Volumétrico 2,100 Kg/cm3 Resistencia a la compresión 5 a 10 Kgf/cm2
- Tratamiento sobre anclas | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | en proyecto se indica mantenimiento y recomendaciones tanto en plano AC -04 Y GR- 02B, sin embargo se mencionan algunas como posible recomendacion o sugerencia sin especificar si deberan ejecutarse en su totalidad por lo que solicitamos la aclaracion de este alcance; La anclas indican deberan tensarse, no mensiona si en su totalidad o solo una parcialidad ni los parametros que deberan tomarse a consideracion como el Ton correcto Indica cardeo y capuchon de PVC en plano GR-02B pero en plano AC-04 indica un epoxico en todos sus elementos, deberan aplicarse todas las recomendaciones? de ser asi especificar las caracteristicas del epoxico adecuado | RESPUESTA Se deberá considerar en la totalidad de los taludes Existentes los siguientes puntos: 1.-Se deberá reportar la fuerza de tensión de cada uno de los elementos de anclaje (anclas) mediante una prueba de carga la cual deberá ser igual a la tensión inicial o de diseño 25 ton, en caso de no cumplirla se procederá hacer un retensado total de las anclas. 2. Se deberá llevar a cabo la limpieza de torones y recubrimiento con pintura epóxico tipo (Jet primer Epoxi) o similar, de placa, tejos y cuña para proveer una protección contra sustancias corrosivas (agua, álcalis y ácidos). 3. Asimismo, también se deberá llevar a cabo el engrasado de torones y protección con manta de cielo y capuchón en la punta.
- MESA DE LAPTOS TEJIDO DE INTRUSION UBICACION | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano de LP-01 SISTEMA DE INTRUSION en area de electronica se proyecto la intalacion de Tejido en la mesa de tabletas e impresoras pero normalmente se instala solo en la de laptos ¿Contemplamos las dos instalaciones o se dejara solo una ? | Conservar conforme a proyecto
- CONTRAFAMBLEOS EN ESTRUCTURA DE PICK UP | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos estructurales para pick up ES-906, no se indica la colacacion de contraflambeos o algun refuerzo perpendicular a la estructura de cubierta, favor de corroborrar si se concidera algun reforzamiento. | CONFORME A LO INDICADO POR ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, SE COLOCARA UNA LÍNEA DE CONTRAFLAMBEOS A LA MITAD DE CADA CLARO. NO SE REQUIERE LA COLOCACIÓN DE CONTRAVENTEOS HORIZONTALES. POR LO QUE, SE COMPARTE BOLETIN B04 CONTRAFLAMBEO EN CUBIERTA DE PICKUP 1004139, CON LA INDICACIÓN DEL CONTRAFLAMBEO; ASI COMO, LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE. DICHO BOLETIN SE CARGA EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE BOLETINE
- PINTURA EN DIFUSORES DE AIRE PISO DE VENTAS | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo referente a nuestro planos de instalacion de aire IAA, no indican si los difusores de piso de ventas van pintados con dryfall, favor de indicar si se concidera la pintura. . | No ejecutar
- SENSOR MAGNETICO OH EN ESCALERA EXTERIOR EN MURO DE PRICHOS 2 | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano de LP-01 SISTEMA DE INTRUSION se detecto que solicitan instalar un OH ESC. PRICHOS2 esta escalera de prichos al exterior de la unidad no esta contemplada en los demas planos de estructura y herreria la pregunta ¿se mantendra el dispositivo de intrusion? | Error de representación, no se necesita
- SERVICIO DE SEÑAL DIGITAL EN MESA DE LAPTOS ELECTRONICA | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En los planos de señal digital se sigue contemplando la instalacion de contacto regulado y nodo para la mesa de laptos pero no se tiene una pantalla o algun equipo a conectar ¿es correcta esta solicitud de servicios en planos de señal digital? | Cancelar servicio
- NODO PARA IMPRESORA EN AREA DE MONITOREO DE SUPER.COM | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS no se contemplo el nodo para la impresora en la zona de monitoreo en pasillo de Super.com requerimiento por la gente de store planning sistemas. | Reubicar servicio en barra de monitoreo
- CONTACTO REGULADO EN AREA DE COMEDOR DE ASOCIADOS | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS no se contemplo el contacto regulado para la segunda pantalla en area de comedor de asociados misma que instala la gente de store planning en la zona solo esta contemplado un contacto para una pantalla. | No se requiere segunda pantalla
- CONTACTO, NODO Y CANAL PRIVADO PARA SEGUNDA PANTALLA EN COMEDOR | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano IE21-SISTEMA DE CANAL PRIVADO solo se contemplo instalacion para una pantalla en el comedor de asociados pero se requiere contemplar una segunda pantalla en el comedor, ya que store planning solicta una segunda pantalla en la otra esquina, se requiere un contacto normal y canalizacion para nodo del canal privado. | no se requiere segunda pantalla
- AJUSTE DE ALIMENTADOR LOCALES COMERCIALES | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano de IE05-INSTALACION ELECTRICA DE ALIMENTADORES GENERALES PISO DE VENTAS conforme a la solicitud de negocios inmobiliarios para los locales comerciales solicitan se ajuste alimentador principal los cuales los estan requiriendo trifasicos 3 fases neutro y tierra, y aumento de calibre de conductor por cuadro de cragas compartido, se comparte esta informacion via correo para su aprobacion. | pendiente respuesta de Negocios inmobiliarios a correo para proceder al ajuste.
- CONTACTO Y NODO PARA IMPRESORA DE MONITOREO | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a nuestro IE-03, Para el area de Monitoreo no se contemplo un contacto duplex polarizado y nodo para la impresora de esta area de super.com, ya que reubican una impresora a esta area, por solicitud de SP SISTEMAS, ¿Se solicita contemplar esta instalacion? | Reubicar los servicios del equipo en la posición requerida
- SUMINISTRO DE CORRECTORES DE VOLTAJE COSMETICOS | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a nuestro plano IE-03, Para el area de cosmeticos se requiere suministrar dos equipos (correctores de voltaje de 4kva a 127volts) esta actualizacion esta en la OC-01 emitida la pregunta es la siguiente ¿Quién suministra estos equipos compras walmart o contratista general? | Coordinar con SP sistemas los suministros por parte de GNFR, los demás serán suministrados por contratista
- 53 RFI INTRUSIÓN CUARTO DE BOMBAS | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano LP-01 - SISTEMA DE INTRUSIÓN, no se encuentran reflejados los servicios para la red de intrusión de las áreas de cuarto de máquinas y tanques. Se solicita indicar trayectorias de canalización y cableado. | Se comparten los planos actualizados del sistema de intrusión con la colocación de los over head y sensor de movimiento en el cuarto de máquinas, los equipos ya estaban considerados en el diagrama del sistema
- LINEAS DE AGUA PARA DISPENSADORES DE AGUA | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | Referente a nuestro plano IH01, Para los dispensadores de agua de las areas se tendra que dejar preparacion de agua filtrada o seran de garrafon esto para las areas de recibo, cuarto de lactancia, comedor asociados y sala de juntas (gerencia). | Se confirman dispensadores de garrafón para recibo, comedor y consultorio.
- CIERRE PERIMETRAL DE CUBIERTA A ESTRUCTURA | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | 1. Solicito de su apoyo referente a nuestro plano de cubierta y estructurales de contrafachada, para la nave principal sobre los ejes “A” y “G” de “2” a “8” y en recibo de los ejes “D” y “E” de “1” a “2” se tiene un espacio considerable de 30 cm del límite de la estructura principal hacia la costanera perimetral paralela a dichos ejes, lo que provoca que la colchoneta y la lamina no tengan ningún apoyo que permita garantizar su colocación, se propone colocar extensiones con estructura (PTR, montén, etc.) a los joist de proyecto, esto para logar rigidez y descance la colchoneta y lamina, favor de darnos su VoBo, o compartir algun detalle o comentarios. . | CONFORME A LO REVISADO CON ESPECIALISTA ESTRUCTURAL SE PODRA USAR UN TRAMO DE MONTEN CF 102X14 PARA CALZAR LA LAMINA EN ESE PUNTO. EL MONTEN SE DEBERA FIJAR AL EXTREMO DE LA ARMADURA CON PIJAS AUTOROSCANTES O TAMBIÉN SE PODRA EXTENDER LA CUERDA SUPERIOR DEL JOIST.
- Tapón en muros de contención. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber si se tendrá que considerar la construcción de un muro tapón en el área de los arriates que interrumpen la continuidad del muro de contención, esto debido a que no se tendrá alguna estructura que pueda contender el empuje o derrumbe de la tierra del área verde en esas zonas. se anexa en croquis de los arriates y anchos en Notas y Documentos. | Considerar lo revisado en sitio y señalado en el plano
- Lloraderos en muro de contención. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber si se tendrá que considerar la colocación de lloraderos a lo largo del muro de contención que se encuentra frente a calle Nueva como lo indica el plano C05a CADENAMIENTOS DE CONTENCIONES 1009930, esto debido a que en esa zona tenemos área verde en la cual se va ir filtrando y acumulando el agua, que al no tener una salida puede algún deslizamiento del muro por exceso de humedad. se anexa croquis en Notas y Documentos. | SE CONFIRMA QUE SE DEBERA CONSIDERAR SISTEMA DE DRENAJE EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN, CONFORME SE INDICA EN LOS DETALLES No.12 y No.13 DEL PLANO C09a PLANO DE DETALLES DE TERRACERIAS 1009930 CARGADO EN TRIRRIGA EN LA CARPETA DE EXTERIORES - TRAZO Y TERRACERIAS DEL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE. DE IGUAL MANERA EN MECANICA DE SUELOS, SE INDICAN LOS DETALLES CORRESPONDIENTES PARA EL SISTEMA DE DRENADO EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN; ESPECIFICAMENTE EN LAS PAGINAS DE LA 30 A LA 33.
- Acceso estacionamiento ID 1057825 | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De acuardo a la respuesta del rfi con ID 1057825 donde nos apoyan a corregir el tema del acceso vehicular para no mover el transformados, se realiza la siguiente consulta: es necesario actualizar el plano de conjunto y si este cambio no tiene que presentarse a la autoridad por tema de licencia. Quedo pendinete de sus comentarios. . | EL AJUSTE DEL TRAZO EN EL ACCESO VEHICULAR YA SE ENCUENTRA REFLEJADO EN LA PLANTA DE CONJUNTO, MISMA QUE SE COMPARTIO EN EL BOLETIN B10 C03L PLANO DE CONJUNTO - AJUSTES DE CAJONES 1009930. ESTA INFORMACION SE COMPARTIÓ A LICENCIAS PARTE DEL CAMBIO ES RESULTADO DEL REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD EN LOS ACCESOS.
- Acceso peatonal. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber si la rampa de acceso que esta frente a la Av. Rómulo Garza se construirá con la pendiente que marca el proyecto puesto que de acuerdo a los niveles del plano C05 PLANO DE NIVELES 1009930 tendremos una pendiente del 16.70%, la cual es una pendiente pronunciada para el paso de los peatones. Y también si se cambiara la configuración de la rampa nos podrían proporcionar el detalle de construcción. Se anexa croquis para mayor ilustración. | SE COMPARTEN BOLETINES B17 AJUSTE DE TRAZO RAMPA PEATONAL 1009930 Y B17a AJUSTE DE TRAZO RAMPA PEATONAL 1009930, DONDE SE REUBICA LA RAMPA PEATONAL HACIA UN COSTADO DEL ACCESO VEHICULAR, Y SE COLOCAN ESCALONES DONDE SE TENIA PROYECTADA LA RAMPA PEATONAL. DICHOS BOLETINES SE CARGAN EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE BOLETINES, Y DENTRO DEL PRESENTE RFI
- Arboles en cajones de estacionamiento. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , informamos que de acuerdo a una revisión de la distribución de los cajones del plano B10 C03L PLANO DE CONJUNTO - AJUSTES DE CAJONES 1009930, se observa que al realizar un trazo preliminar dos arboles de conserva quedan dentro de unos cajones de estacionamiento por lo que se propone realizar un arreate para cada uno de estos arboles para evitar dañarlos y también para rescatar el espacio de dos cajones de estacionamiento que quedan en medio de estas dos especies arbóreas. se anexa en Notas y Documentos croquis para mayor ilustración. | Ajustar acomodo conforme a revisión en sitio, recordar que debemos tener un total de 455 cajones para cumplir con la demanda legal
- Contacto para mezcladora de pintura. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para incluir un contacto para la mezcladora de pintura en piso de ventas, esto a solicitud de Store Planning. | Se confirmo en sitio que se tiene contacto conforme a guías mecánicas.
- Contacto en vitrina de pasteles. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber si se tendrá que considerar un contacto para la vitrina de pasteles, esto debido a que el proyecto no lo marca pero Store Planning lo solicita. | Este alcance es de refrigeración, se confirmó en sitio
- AREA DOG PARKING | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | DERIVADO DE UN RECORRIDO CON PERSONAL DE STORE PLANNING NOS COMENTAN DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL AREA DE DOG PARKING EN ESTA UNIDAD YA QUE REVISANDO EL PROYECTO NO CONTAMOS CON AREA DENTRO DEL PROYECTO DESTINADA PARA ESTO. | SE CONFIRMA QUE EN EL LAYOUT ARQUITECTONICO DE LA CARPETA DE INTERIORES - ARQUITECTONICOS DE LA ULTIMA OC EMITIDA, SE PUEDE OBSERVAR CLARAMENTE LAS ÁREAS DE DOG PARKING UBICADAS A UN COSTADO DE CADA ACCESO DE LA TIENDA. DE IGUAL FORMA, EN EL PLANO IH-01 - INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL SE PUEDE OBSERVAR LAS ALIMENTACIONES PARA LAS ÁREAS EN CUESTIÓN.
- SEÑALIZACION DE PASO SEGURO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | DE SU APOYO PARA INDICARNOS SI EN ANDEN DE DESCARGA NO SE CONTEMPLA LA ROTULACION DE UN PASO SEGURO YA QUE POR SER UN AREA DETRANSITO DE CAMIONETAS Y TRAILERS SE NOS HACE MENCION DE QUE ES NECESARIO GENERAR ESTE CEBREADO. | SE COMPARTE BOLETIN B22 PASO PEATONAL EN ÁREA DE ANDÉN 1009930 CON LA PROPUESTA DE PASO PEATONAL CON PINTURA EN ÁREA DE ANDEN DE TIENDA ASÍ COMO RAMPA PARA EL DESNIVEL DE BANQUETA.
- Contraflambeos y contravientos en estructura de cubierta de Pick Up | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber si se tendrá que considerar la colocación de contraflambeos en los largeros y contravientos en las vigas para la estructura de la cubierta de Pick Up, esto debido a que el plano ES-904 - PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA DE PICK UP no lo indica. Se anexa croquis en Notas y Documentos para mayor ilustración. | CONFORME A LO INDICADO POR ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, SE COLOCARA UNA LÍNEA DE CONTRAFLAMBEOS A LA MITAD DE CADA CLARO. NO SE REQUIERE LA COLOCACIÓN DE CONTRAVENTEOS HORIZONTALES. POR LO QUE, SE COMPARTE BOLETIN B18 CONTRAFLAMBEO EN CUBIERTA DE PICKUP 1009930, CON LA INDICACIÓN DEL CONTRAFLAMBEO; ASI COMO, LA SECCIÓN CORRESPONDIENTE. DICHO BOLETIN SE CARGA EN TRIRRIGA, EN LA CARPETA DE BOLETINES
- RFI INFORMATIVO REUBICACION DE INTERRUPTOR GENERAL | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | equipo de diseño, se informa de la reubicación del interruptor general independiente, se cambia de su posición original según proyecto situado en el lugar donde se encuentra el tren de baja tensión existente a la ubicación junto al eje “4” parte exterior de la tienda dentro del área de la subestación, se realizara la interconexión con el transformador existente a través de una zanja , por el motivo que no se puede retirar el tren existente y colocar el interruptor nuevo en el mismo sitio sin dejar a la tienda si energía . Dicha reubicación no genera costos adicionales al proyecto. Comparto imagen en la pestaña de Notas y documentos de la ubicación en donde se dejó el interruptor principal . | Diseño confirma de enterado.
- Guarnición en banqueta | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Hola buena tarde por solicitud de municipio solicita que en la calle Rea la guarnición se realice con terminación pecho paloma ya que en proyecto solo indica guarnición simple plano PLANO CO3 PLANTA DE CONJUNTO, favor de indicar si se ejecuta con forme a la solicitud de municipio desarrollo urbano | Que el área de gerencia lo revise con cumplimiento para poder confirmar alcance, toda vez que la solicitud viene fuera del proyecto.
- ACCESO Y ANDADOR PEATONAL | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | Buenas días equipo de diseño, Operadora de tienda está solicitando un acceso peatonal, así como un andador peatonal junto al acceso vehicular del estacionamiento, por el motivo que el cliente que llega a pie a la tienda tiene que entrar por el acceso vehicular exponiéndose a un percance con los automóviles que entran y salen del estacionamiento. Se propone realiza un acceso peatonal y banqueta peatonal par el paso del cliente que llega a pie. Operadora indica que ya se ha tenido quejas por parte de los clientes sobre este tema, ya que la mayoría de los cliente que llegan a pie acceden por esta área. Si es viable la propuesta favor de compartir boletín de las especificaciones y materiales para realizar el acceso y banqueta peatonal, . Comparto imagen en la pestaña de Notas y documentos de la ubicación en donde se propone el acceso y banqueta peatonal. . | Por parte de diseño no se aprueba esta solcitud; dado que no fue un alcance en recorrido, proyecto ejecutivo y licencia liberada. Favor de dirigir solicitud al equipo de E.O y de conservación.
- RFI No.06 Coladeras acceso a cámara de carnes. | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | Se confirma la ubicación de dos coladeras de desagues marca Roser modelo 25531 y 21475 en el acceso de camara de carnes (Proyecto Sierras). De acuerdo a lo indicado en plano de instalacion sanaitaria red general IS-01. | Se confirma colocación como se indica en la tabla de coladeras de desagüe en plano IS-01 para las coladeras indicadas con la nomenclatura C3 y C4. Favor de especificar si el presente RFI es aclaratorio o bien se requiere de información adicional.
- RFI No.07 Propuesta de ubicación tablero SR y gabinete Himmel. | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | En le plano IE06-CUARTOS ELECTRICOS-CDW_9803_CUAUTITLAN, se indica la ubicación de tablero electrico SR y gabinete Himmel. Fisicamente no se cuenta con espacio para su colocación. La contratista genero propuesta para nueva ubicacion, favor de confirmar su autorización (Se anexa propuesta). | Considerando que durante el levantamiento del proyecto, los tableros indicados estaban disponibles y que al momento de la ejecución de obra, la condiciones existentes han cambiado. Se emiten el siguiente boletín cargado en Tririga: - 1057981 - 0 - RFI No.07 IE06-CUARTOS ELECTRICOS y ACOMODO DE TRANSFORMADOR para apoyo a la respuesta, con base en las observaciones revisadas en sitio, en el recorrido del 20 de enero de 2025.
- RFI No.08 Capacidad de Tablero C1 existente. | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | En plano IE-07 Contactos Eléctricos indica que las alimentaciones a los contactos de equipos de sierra es del tablero C1 existente. El cual actualmente se encuentra al 100% de ocupación no hay espacios disponibles. También el DU-01 indica que hay espacios disponibles. Se anexan imagenes de tablero existente. ¿Nos podrían indicar de que tablero se alimentaran estos equipos? | Considerando que durante el levantamiento del proyecto, los tableros indicados estaban disponibles y que al momento de la ejecución de obra, la condiciones existentes han cambiado. Se emiten los siguientes boletines cargados en Tririga: - 1057983 - 0 - - RFI No.08 - IE06-CUARTOS ELECTRICOS, - 1057983 - 0 - - RFI No.08 - DU01-DIAGRAMA UNIFILAR, - 1057983 - 0 - - RFI No.08 - IE02-ALIMENTADORES, con base en las observaciones revisadas en sitio, en el recorrido del 20 de enero de 2025.
- RFI No.09 REUBICACIÓN DE DREN DEL EVAPORADOR | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | En el plano de demoliciones DEM03, en la tabla general de demoliciones y retiros en muros; se indica en la clave 3 el retiro de dren de condensado OVC. ¿No se indica en ningún plano, la nueva reubicación de dicho dren del evaporador existente? Entendiendo que dicho evaporador seguira en funcionamiento y requerirá dren de condensado. | Se debe considerar nuevo dren de PVC con las mismas características que se tiene actualmente, el cuál deberá conectarse directamente al punto de conexión para dren de condensados de evaporador ubicado sobre el eje B del plano IS-01.
- RFI No.10 Instalación de coladeras indicadas en OC-1 | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | Con referencia al RFI No. 6 Coladeras acceso a cámara de carnes. Se informa que se realizara la instalación de coladeras indicada en la tabla de descargas sanitarias a la orden de cambio 1 (coladeras C1,C2, C3 Y C4) conforme a lo indicado en el plano. | Se confirma nuevamente su colocación como se indica en la tabla de coladeras de desagüe en plano IS-01, favor de confirmar si este RFI es aclaratorio o se requiere información adicional.
- RFI No.11 Instalación de aire comprimido - Proyecto Sierras. | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | Con referencia al proyecto de AA del Proyecto Sierras y dada la revisión con el proveedor KAESER especilista de aire comprimido; en los planos de proyecto AC-01_INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO RED GENERAL-CDW_9803_CUAUTITLAN, AC-02_INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO EN ÁREA DE SIERRAS-CDW_9803_CUAUTITLAN y AC03-INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO EN PISTONES-CDW_9803_CUAUTITLAN No se indica detalle ni especificaciones de considerar un compresor para alimentación requerida a los equipos nuevos de sierras (6 sierras). A lo visto en recorrido con el área de conservación de planta de carnes y proveedor Kaeser se debe considera un equipo compresor para dicha alimentación a los equipos nuevos. ¿Nos podrian compartir los calculos de esta alimentación? Ya que solo indica conectarse a tubería exitente de planta de carnes y las lineas nuevas para llegar a los equipos nuevos. | Se emite MEMORIA_INSTALACION_AIRE_COMPRIMIDO, con el análisis y revisión de los consumos de aire comprimido, considerando la totalidad de equipos que finalmente quedarán operantes dentro de la planta (información proporcionada por Conservación); así como, los consumos de los equipos nuevos por colocar (información proporcionada por proveedor de equipos). Dentro de la memoria de cálculo se desglosa el consumo y caudal total al 85% de la capacidad del compresor actual.
- RFI No. 13 DREN DE EVAPORADOR EXISTENTE | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | Con referencia al plano de demolicion DEM03, No se indica reubicación del dren de condensado del evaporador. De a cuerdo a la instalación sanitaria, se dejo la preparación para desague y volver a conectar dicho dren sobre eje C ahogado en sardinel. | Se deberá de canalizar la descarga al punto de conexión mas cerca para interconectar dren de evaporador a coladera de proyecto indicada en plano IS-01 sobre eje B.
- RFI No. 14 ACABADO EN SARDINEL | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | Con referencia al plano A-101C, en la tabla de acabados (3.13) indica acabado con lámina galvanizada lisa; por parte de la operación y de acuerdo al acbado de sardinel existente se tiene lamina de acero inoxidable. ¿Nos confirman si este acabado cambiara a lamina de acero inoxidable? Favor de enviar la especificación de la lámina. | Se confirma en sesión llevada a cabo el 13 de febrero, con Supervisión y área de Conservación de Planta de Carnes, la sustitución de sardinel perimetral de metal galvanizado indicado en proyecto, por acero inoxidable cal. 16, en las áreas requeridas al interior de la zona de intervención.
- RFI No. 15 TUBERÍA ELÉCTRICA EN CONTACTOS. | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | Con referencia al plano IE-07 en la tabla de nota importante, solo indica considerar un sello hermético dentro de la tubería galvanizada pared gruesa de 21mm. ¿Nos comparten la especificación de sello o en su caso considerar un aislante en estas tuberías para evitar condensación en la misma? | Con base en sesión realizada el 13 de febrero en conjunto con el equipo de supervisión de obra, contratista y respuesta de conservación, se define que por norma de Planta de Carnes, se deberá colocar recubrimiento de grado alimenticio de Esmalte Epóxico Antibacterial Base Agua, marca Sherwim Williams (AB70WJ10-AB60VJ11) en color blanco puro de línea, el cuál será aplicado exclusivamente en las tuberías eléctricas dentro del área de intervención.
- RFI No. 16 TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE ELÉCTRICA DE BOMBAS | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | Con referencia al plano IE-04 en la alimentación eléctrica de las bombas de succión se indica en la tabla de cédula de cabledo Tubería de 16mm. Con 3 condurctores del 10 AWG y 1- 10 desnudo. No hay suficiente espacio para las tres lineas de tubería, y se procede a realizar el cambio a una sola tubería de 1 1/4 (tubería galvanizada pared gruesa). | Con base en la sesión realizada el jueves 13 de febrero, en dónde se aclara con la contratista y supervisión, que la solicitud de ampliar el diámetro en una sola tubería es debido a la maniobra de canalizar los conductores, se revisa y valida con especialista eléctrico que se considere una sola tubería, se aprueba el cambio a Con los comentarios realizados en la sesión, se revisa y valida con especialista eléctrico el cambio a una sola canalización de 1 1/4 (tubería galvanizada pared gruesa, cómo un hallazgo durante el proceso de construcción.
- RFI No. 17 TACON DE APOYO PARA TRANSPORTADOR | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | En el plano de proyecto Walmart Sierras, 895-WS-01. De la orden de cambio 01. ¿Quien suministra y coloca el tacon para soporte indicado en detalle de plano? En el plano de referencia no se indica especificación del elemento ni quién lo suministra. | El suministro y colocación de accesorios, se debe confirmar con proveedor Avantec, los cuales deben colocarse y desplantarse en base metálica, como lo indica el plano estructural: 1122_ES-100_ESTRUCTURACION BASES PARA SIERRAS-CDW_9803_CUAUTITLAN.
- ADICIONALES POR CONEXION DE BOTON DE PARO | CEDIS JAMES WATT Remodelación 2024 | Distribution Center | , de acuerdo al RFI mandado con anterioridad de muros; como se indicó en esa descripcion tanto los muros como tableros no coinciden con lo estipulado en plano por lo que se iba a hacer la conexion a tablero mas cercano el cual nos indicó mantenimiento; pero al realizar recorrido previo a la conexión y en compañia del area de conservación se revisa que este tablero no se puede desenergizar debido a que cuenta con interruptores conectados al DP ROOM, por lo que se nos indica que este tablero no podra ser utilizado para dichos alcances. Al verificar esto y en mismo recorrido personal de conservación, nos indica el lugar en donde se realizaria la colocacion y conexion de boton de paro, es un tablero viable paralos trabajos, la unica cuestion es que queda retirado 120 metros del lugar establecido debido a que se encuentra ubicado en el area de oficinas, por lo que se generaría un costo adicional, para realizar dicha actividad. De su valioso apoyo para indicarnos si esto es viable o en su defecto cual seria la solucion a este tema, reciban un cordial saludo y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. | Identificando este RFI cómo un hallazgo, debido a que al momento del levantamiento por parte del proyectista, este tablero se encontraba disponible y en común acuerdo con mantenimiento se destino para este proyecto, considerando que en este momento de la ejecución de la obra, las circunstancias han cambiado, nuestra recomendación es la siguiente: El especialista eléctrico está de acuerdo con la nueva conexión que se propone, en vista de que no se autoriza la que se indica en el proyecto. Será necesario considerar la diferencia en la cantidad de material requerida con respecto al diseño inicial.
- RFI #3 ALCANCE EN PISO DE DESPACHO DE PANADERIA | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI #3 ALACNCE EN PISO DE DESPACHO ! confirmar y/o definir el alcance en piso de despacho de panaderia, ya que en proyecto indica dos alcences distintos, acabado epoxico (A100a) y acabado de loseta antiacido (Albañileria en muros III). | Buenos días En el recorrido del día de hoy aterrizamos la discrepancia de alcances en proyecto.
- RFI #2 INSTALACIONES SOBRE FALDON | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI #2 INSTALACION SOBRE FALDONES ! Con respecto a las instalaciones de faldon de linea de cajas, en proyecto no indica alcance en estas, sin embargo se requieren mover para recibir la nueva señalizacion en estos faldones una vez terminada su intervencion, definir y confirmar el alcance en estos. | Buenos días En plano el DEM02-DEMOLICIONES_EN_PLAFONES-SC_2041_TOLTECAS indica: Reparación y pintura de faldón de tabla yeso; considerar retiro de anuncios existentes, incluyendo las instalaciones que los sustentan, para realizar renivelación, resanes de superficies (puntuales sobre áreas con daño) para aplicar nueva pintura con tonos de acuerdo a nueva imagen. Considerar todo el equipo, herramienta menor, materiales y mano de obra para su correcta ejecución.(considerar 20% del área total de faldones para sustitución de tablayeso , equivalente a 82m2 ).
- LAMINA DAÑADA | CEDIS San Martin Obispo Remodelación 2024 | Distribution Center | LAMINA DAÑADA De acuerpo a proyecto nos indica el cambio de paso de gato, al realizar este trabajo en la nave de oficinas, nos percatamos del deterioro en una cresta de la lámina, adjunto evidencia, favor de indicarnos que tipo de reparación y/o cambio se debe de realizar. | Considerando que este es un hallazgo al momento del retiro de los pasos de gasto, la recomendación es la siguiente: Si los deterioros son puntuales, colocar cumbrera en forma de V invertida de 50cm de largo y la misma altura de la cresta, fabricada con lámina de aluminio (zintroalum) Cal. 24. Este elemento deberá instalarse utilizando engargoladora para KR18. Si el deterioro es general, se recomienda cambiar los módulos completos de lámina dañada.
- RFI #1 ALCANCE EN MURO DE QUIMICOS | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI# 1 ALCANCE EN MURO DE QUIMICOS !! Con respecto a plano DEM02 no indica alcance en el muro perimetral de Higienicos, farmacia y bodega, sin embargo en recorrido con personal de Diseño se observo que este sufre de un daño considerable en hojas y postes y no puede ser solo reprado. Esperamos contar con su apoyo para confirmar el alcance en este muro. | Buenos días Favor de consultar el plano DEM03-DEMOLICIONES_EN_MUROS-SC_2041_TOLTECAS en donde se inidca que ese muro se repara (áreas puntuales con daños) y se limpia para recibir nuevo acabado de pintura.
- ALCANCE DE SUMINISTRO (CUARTO DE BATERIAS) | CEDIS San Martin Obispo Remodelación 2024 | Distribution Center | ALCANCE DE SUMINISTRO (CUARTO DE BATERIAS) De acuerdo a los planos eléctricos de trabajos de paro de emergencia en cuartos de baterías, se nos indican como equipo nuevo unos transformadores, bobinas, contactores y botoneras. Favor de indicar de quien será el alcance de lo antes mencionado, ya que en el listado de suministros solo se indican los gabinetes y en plano no indica si es alcance del contratista general. Adicional a esto le comentó que fueron suministrados los gabinetes indicados en el listado de suministros, pero el modelo no corresponde a lo requerido por proyecto además que en los planos se indican 9 gabinetes y en el listado solo marca 7. | Los únicos elementos suministrados por Walmart son los indicados en el listado de suministros. El resto de materiales, accesorios, etc. Requeridos para la ejecución del proyecto deberán ser suministrados por el contratista. Los gabinetes indicados en los planos son 7 piezas, como se indica en el listado de suministros. Por favor, indicar dónde se requerirían los dos gabinetes adicionales.
- Anclaje lavaderos | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | en plano EC-02 de la estructura de lavaderos en Talud no se aprecia algun detalle de anclaje hacia el Talud existente, nos podrian indicar si debera emplearze algun detalle especifico o en su defecto confirmar que la estructura sera construida segun el detalle existente | , comparto detalle solicitado, mismo que fue compartido en autocad via mail:
- Mueble para discapacitados en atención a clientes | Nuevo Laredo Periferico (AA)+ | Bodega Aurrera | Buena tarde, por solicitud de Eficiencia Operativa solicita se considere el mueble de discapacitado en el área de servicio a cliente, de ser aprobado favor de indicar las dimensiones del mueble | Se carga BOL - 21 - MUEBLE ATENCIÓN A CLIENTES en carpeta BOLETINES OBRA ajustando el área para personas con capacidades diferentes con el criterio vigente.
- 54 RFI MUEBLES DE FARMACIA Y COMEDOR | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano A-500-UBICACIÓN_DE_MOBILIARIO-BA, no se tiene indicada las especificaciones de los muebles de madera de farmacia y de comedor. Solicito detalle de dichos muebles para su fabricación. | Revisar la información indicada en los planos A-405-FARMACIA-BA-6339_CALZADA_HEROES_LAREDO y A-405b-COMEDOR_DE_ASOCIADOS-BA-6339_CALZADA_HEROES_LAREDO.
- CONTACTO PARA SEGUNDO REFRIGERADOR DE FARMACIA | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano de IE05-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS Y ALUMBRADO FARMACIA Y CONSULTORIO se detecta que solo se contemplo un contacto para el refrigerador de medicina controlada y por tema de suministro de store planning se entregan en sitio dos equipos para farmacia con el circuito FAR-01 ¿Se debera considerar dos contactos para estos equipos? | Se actualiza plano IE-03 en carpeta de Interiores - Inst. eléctrica con el contacto adicional.
- DISPENSADORES DE AROMA EN PANADERIA Y FRUTAS-VERDURAS MAS LETREROS LUMINOSOS | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano GIE-04 INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS PREPARACION DE CARNES Y PESCADOS se solicita contemplar contacto duplex polarizado para dispensadores de aroma en area de panaderia (aroma a pan caliente) y frutas y verduras (aroma a citricos) solicitud por parte de la gente de store planning de igual manera un circuito para el letrero luminoso de pan caliente que se coloca en el area de panaderia. | Se actualiza plano GIE04 en carpeta de Abarrotes - Inst. eléctrica con los contactos adicionales requeridos.
- CONTACTOS MUEBLES DE VISEOJUEGOS | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el plano IE03-INSTALACION DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS en el area de electronica se observa que existen tres contactos del circuito 3EL en la mesa de laptos, favor de corroborar su ubicacion ya que deberian de ir en los muebles de videojuegos ¿es correcta esta apreciacion o tienen otra funcion? | Se actualiza plano IE-03 en carpeta de Interiores - Inst. eléctrica con la reubicación de contactos conforme layout.
- CAPACIDADES INTERRUPTIVAS INDICADAS EN PROYECTO VS LO SUMINISTRADO | Concordia (AA)+ | Walmart Supercenter | En el diagrama Unifilar plano DU01-DIAGRAMA UNIFILAR y CUADROS DE CARGA EN GENERAL se tiene la referencia de Capacidades interruptivas de equipamiento de ABB pero el suministro que llego a tienda por parte del proveedor de Donostic son interruptores marca simmens a lo cual tenemos discrepancia en capacidades y valores de falla de corto-circuito esto esta presentandose en el tablero TGN, TGE, EDS01, EDS02, EDS03, INTERRUPTOR SCI, ETC. Se requiere que se revisen planos de diagrama unifilar para sean ajustados y compartidos con la unidad de verificacion de instalaciones electricas, esto para no tener no conformidades en la visita. | Se actualizan planos de DU01, SE01, IE10a, IE10, IE09, IE08, DU02, en carpeta de Interiores - Inst. eléctrica y plano GCE01 en carpeta de Abarrotes - Inst. eléctrica. Mismos planos se compartieron a la UVIE
- ARBOLES EN PERIMETRO | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | SE INFORMA QUE REVISANDO EL ESTADO ACTUAL DE LOS ÁRBOLES UBICADOS EN LA PERIFERIA DE LA UNIDAD ( COLINDANCIA CON ANDÉN DE TIENDA EXISTENTE ), PRESENTAN RAMAS LAS CUALES NOS OBSTRUYEN PARA LA COLOCACIÓN DE LA MALLA CICLÓNICA POR LO QUE SE OPTÓ POR REALIZAR UNA PODA DE RAMAS PARA PODER COLOCAR LA MALLA CICLÓNICA ANTES MENCIONADA. | enterado.
- CERCA PERIMETRAL EN PAD COMERCIAL | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Se le informa al area de deseño que se realizará una cerca perimetral en el área comercial para evitar la intrusión de personas ajenas, asi mismo para evitar temas de caidas de personas agenas, por los desniveles del predio vs pad comercial. | se respondió esta consideración en rfi anterior
- CONCRETO LANZADO EN TALUD | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Se informa que se ejecutará concreto lanzado en el area del anden debido a las condiciones y pendientes del terreno, con la colocacion de una malla gallinera para mejor aderencia y estabilidad del terreno, anteriormnete se compartiron los niveles y seccionen del area. | se confirma, ya se liberó caratula por este concepto
- REGISTROS EN BAJADAS PLIVIALES | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | DE SU APOYO PARA INDICARNOS SI LOS REGISTROS PARA BAJADAS DE AGUA PLUVIAL SE CONTEMPLARAN ROTULADOS YA QUE EN RECORRIDO CON PERSONAL DE STORE PLANNING NOS COMENTAN QUE HAY TIENDAS EN LAS CUALES SI APLICAN. POR LO QUE REQUERIMOS SE INDIQUE SI APLICA O NO A ESTA UNIDAD. | no se consideran por criterios de diseño, en caso de que los solicite otra área se deberá de compartir la justificación técnica del porque se necesita.
- Extracción de hornos y fermentadoras. | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para saber si se tendrá que considerar una rejilla o de algún otro sistema de extracción sobre los hornos y fermentadoras de amasijo, ya que según la CI-24-026 Eliminación de campanas en hornos y fermentadoras se eliminan las campanas de extracción para esta obra. favor de compartir detalle de como se conectaran las rejillas del sistema de extracción que se preparo para las campanas que ya no se instalaran. | Se actualiza PLANO GIAA-1 en carpeta de Abarrotes / Acondicionamiento de aire con el ajuste de condiciones de operación de equipos de amasijo por baja de campanas de hornos y fermentadoras.
- Continuidad Cuneta existente a MC1 | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | nos podrian apoyar con el detalle visto en recorrido para la continuidad de la cuneta superior existente en el talud a la cuneta que va sobre muro MC1 por las diferencias de niveles | RESPUESTA: Considerar la transición de la cuneta superior con la cuneta del muro MC1 conforme a la canal TIPO 1 indicado en el plano C08.
- Porterías “ActionAlly” | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | , solicitamos de su apoyo para enviar el detalle de las porterías “ActionAlly”, ya que Store Planning y Señalización lo esta solicitando. | Se carga boletín B23 con las porterías solicitadas
- PRUEBA-PISO-02-NUEVO-HALLAZGO | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | Dando seguimiento al RFI 1058646 - 0 - PRUEBA DE PISO se informa que se continúa trabajando en una nueva área liberada por el cedis, se realiza retiro de loseta existente y retiro de pasta existente; a la hora de retirar la pasta se encuentra el concreto dañado como si se fuera escarificado. Esta afectación en solo en ciertas áreas, dicha afectación como se muestra en la presentación e imágenes adjuntadas en ciertas áreas se puede mostrar el acero y la losa acero. El proceso de retiro de pasta es con una barra de aproximadamente 7 kg, dicha herramienta no hace tal daño que se muestra en las imágenes. Favor de indicar cual va hacer el tratamiento o proceso para re-nivelar dichas áreas. | Como se comentó en junta de seguimiento de obra del día 19 de Febrero, se refirió que mismo producto autonivelante tiene la función de aplicarse en estas zonas y el resto para que quede una superficie uniforme.
- RFI No.12 TABLERO ELÉCTRICO FHE Y TABLERO DE CONTROL EXISTENTE EN CUARTO DE BOMBAS | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | Con referencia al plano electrico IE04-CUARTOS_DE-BOMBAS-CDW_9803_CUAUTITLAN, dada la revisión en sitio se requiere especificar por medio de boletin dejar la alimentación eléctrica hacia tablero de control de las 3 bombas como se tienen actualmente ya que en plano de proyecto esta de forma directa ver detalle 2 cuartos de alumbrado. | Para la alimentación de las bombas se deberá de considerar la alimentación mediante el tablero de control existente, con base en el recorrido del día 20 de enero de 2025, por lo que la contratista deberá de considerar las conexiones necesarias y la programación para alimentar dichas bombas. Si requieren de información adicional, favor de informar por este medio.
- PTAR bombas | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | en plano C07 indica como Nota que no se tenian datos de las descargas excedentes de la PTAR por lo que propone un carcamao el cual esta especificado en proyecto plano c07b, en sitio el operador inidca operar dos bombas de 3hp para el tanque regulador a la descrga a drenaje sanitario municipal que utiliza unicamente en tempradas de lluvias sin embargo no existe en sitio algun diagrama de operacion y/o funcionamiento de la PTAR, se comparte informacion para solicitar la confirmacion de la construccion del carcamo asi como instalacion de las bombas marcadas en proyecto. | El funcionamiento es de la planta de tratamiento, la cual, no tiene alcance en este proyecto. Se tiene que revisar con el proveedor de ésta, a través del área de Conservación de la Tienda.
- RFI 36 – DETALLE ENTRE VITRINAS DE CARNES | BONAMPAK (MM-REFRIGERACIÓN) | Walmart Express | , en proyecto no indica algún detalle entre las vitrinas del área de carnes, al no contar con algún elemento entre dichas vitrinas esta visible el interior del área al cliente, lo cual no debería ser así, se le realizo un cajillo provisional. ¿Nos podrían indicar que debe ir en esa área para dejarlo fijo? Anexo imagen de referencia en la pestaña de notas y documentos. . | Se comparte boletín BOL05_WME_2093_BONAMPAK_DETALLE DE MUEBLE EXHIBIDOR con detalle para complemento de la zona mencionada.
- Trayectoria electrica baños | SC UNIVERSIDAD (MM-ELECTROMECANICO + BAÑOS) | Walmart Supercenter | Se propone cambiar la trayectoria de las canalizaciones electrica por fuera, esto quiere decir que serian por fachada; debido que colocar nueva canalizacion sobre los baños y atravesar el bbva no es viable. ¿se autoriza el cambio de trayectoria? anexo imagen esquematica | Se ve factible la propuesta compartida, se carga plano IE01c ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-SC-3845 en carpeta boletines TRIRIGA donde se indica la trayectoria que se comparte en la imagen, esta actualización no afectaría alimentadores.
- INSTALACION ELECTRICA ANUNCIO ESPECTACULAR | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | en plano C03-ANUNCIO ESPECTACULAR-6213 indica que no se cuenta con alcance en la conexión electrica para el anuncio espectacular, por lo cual se procede a instalar las nuevas lamparas del anuncio espectacular y se deja funcionando correctamente pero dias despues se detecta que este ya no prende por lo cual se presenta el proveedor en sitio para revisar la oportunidad, detectando que la instalacion existente presenta un corto lo cual ocasiono que 150 lampáras se dañaran de las 300 lamparas ya instaladas, por lo cual solo prende una cara del anuncio. Favor de indicar si se realizara el cambio de esta instalacion o que se realice por OT. Anexamos en notas y documentos el reporte fotografico y correo de lo ya mencionado. | Confirmamos que el alumbrado exterior y el anuncio espectacular no fueron alcance del proyecto debido a que estas instalaciones no estan alimentadas directamente de la tienda, estas luminarias se alimentan de otra fuente que se encuentra en una caseta de vigilancia al frente del predio. Por lo tanto proyectos no tiene ingerencia sobre los procesos y supervisión de ejecución, por lo que corresponde a contratista y a gerencia de obra la reparación de daños fuera del alcance de proyecto. Al ser una oportunidad de contratista, no se deberá considerar como un adicional u omisión a proyecto.
- RESPUESTA RFI 1058284 | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | en respuesta al RFI 1058284, adjuntamos el correo en notas y documentos donde se tiene el VoBo por parte de la UVIE para instalar el desconectador de 600V para un equipo que opera a 220/127V, mientras cumplamos con el grado de protección que requiera la envolvente para el lugar donde va a estar instalado.Quedamos en espera de su respuesta asi como el boletin, . | Se carga boletín BOL15 - GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS con indicación del cambio de interruptores en el área de amasijo. Se hace aclaración que, al ser una oportunidad de suministro, no se deberá considerar como un adicional a proyecto. Por lo tanto, es responsabilidad de obra dar seguimiento para realizar los trabajos correspondientes en relación al cambio de los interruptores temporales (NEMA 3) por el suministro indicado (NEMA12 EATON), una vez realizado el suministro.
- Camara de congelados Masas | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano ES-202 Indica detalle para fabricacion de deprimido para camaras de congelados este considerando dentellones perimetrales como barrera este detalle aplicaria solo para camara de congelados mas no para a camara de congelados de masas no se esta considerando de un lateral este dentellon, estan considerando que funja como barrera la contratrabe de muro perimetral, es importante compartan boletin correspondiente de este detalle, mismo hago mencion que podria afectar a futuro esta condensacion la cimentacion de ese lateral si se deja como indica proyecto la elaboracion de camara de congelado de masas. | Conforme al detalle tipo indicado en el plano A101a se indica que para los pisos aislados se debe considerar la colocacion de barrera de vapor de polietileno para aislar los elemetos de concreto, para ser mas claros se envia boletin informativo para la camara de Amasijo. Esto no genera adicionales a obra
- RFI#7 ALCANCE EN MUROS DE FyV | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI # 7 ALCANCE EN MUROS Y PLAFONES DE FRUTAS Y VERDURAS. ! Con respecto a proyecto, este indica mantenimiento de muros y plafon( plano A100b) en area de preparado de frutas y verduras, sin embargo en recorrido se observo que los metales de soporte de tablarroca estan oxidados e incluso estan podridos lo que ha occionado perdida de continuidad y soporte de muros por lo que estos se mueven, al igual que los estos muros presentan hongo y humedad considerable. confirmar el alcance mencionado en proyecto, o si se tendra un alcance distinto. | Como se comentó en recorrido el alcance del muro no forma parte del BASELINE, sin embargo, al ser un tema de seguridad de nuestros asociados/operación se comparte boletin para la construccion de los muros perimetrales de frutas y verduras, en relacion al plafon en plano A100b-PLANTA_DE_ACABADOS_EN_PLAFONES-SC_2041_TOLTECAS indicamos el concepto de reparación y renivelacion de plafon, donde se indica que se deben considerar todas las repaciones y adecuaciones necesarias, si existen perfiles oxidados o en mal estado estos se deberan cambiar por nuevos.
- RFI #6 INSTALACIONES EN FALDON DE LOCALES COMERCIALES | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI#6 INSTALACIONES EN FALDON DE LOCALES COMERCIALES. ! Con respecto al proyecto no menciona alcance en instalaciones que pasan sobre el faldon de locales comerciales, sin embargo durante los desmantelamientos se realizo el hallazgo de instalaciones de fibra optica de servicio de internet de los locatarios, asi como de instalaciones de alarma de la unidad. Cabe mencionar que estas instalaciones deben de reubicarse ya que interfieren en el mantenimiento del faldon asi como la instalacion de nueva señalizacion. Solicitamos suapoyo para definir y/o confirmar el alcance en estas instalaciones. | Se propone realizar canalizaciones con tuberia por el interior del faldon librando la estructura del mismo y adosando la tuberia nueva con el objetivo de no intervenir dicha estructura y realizar las bajadas correspondientes en cada uno de los locales, previo a este trabajo se realizara un registro de los locatarios que cuentan con el servicio y verificar que despues de realizar los trabajos continuen recibiendo el servicio. A su vez dar aviso al equipo de Negocios Inmobiliarios.
- RFI #5 REJILLAS EN PERECEDEROS | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI #5 ALCANCE EN REJILLAS EN PERECEDEROS ! Con respecto al alcance en rejillas de aire acondicionado en diferentes areas, se indica en proyecto la reutilizacion de estas, sin embargo todas las rejillas de amasijo y tortilleria presentan daño por calor y se encuentran obsoletas. definir y confirmar el alcance en estas rejillas. | Consultar plano AA01-PLANTA_DE_MERCANCIAS-SC_2041_TOLTECAS, donde Indica cambio de rejillas y difusores, por lo tanto son nuevos.
- RFI# 4 ALCANCE EN MUROS DE AMASIJO | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI #4 ! Con respecto a en plano GA012 ACABADOS EN MUROS no indica alcance en muros de amasijo, confirmar y/o definir el alcance de estos ya que los muros existentes presentan corrosion en los metales por lo que presenta una inclinación, en el glasbord se encuentra quemado, al igual queplaga y humedad en los paneles de tablarroca. | Como parte del proyecto BASELINE, no se tiene alcance de sustitución del muro dañoado en el área de amasijo; lo que se comentó en recorrido es procurar estabilizar el muro con el cambio de plafón en la zona.
- RFI # 17 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI # 17 Informativo En nuestro plano C0 7e_CONDENSADOS_SUBESTACION_CDW_4188_MERIDA Nos indica perforar TPO para la bajada drene de condensado en subestaciones # 1, 2 y 3, en techumbre contamos con bajadas pluviales existentes donde conectaremos los drenes y así evitar la apertura de los TPO. | Se acepta la propuesta de bajar el dren por una Bajada Pluvial, para la conexión final respetar la indicada en proyecto es decir NO escurrir a piso.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA CONTACTOS EN AREA FRIA | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia a los contactos que se instalarán en piso de ventas se informa que para el area fria no se tiene contemplado en proyecto la instalacion de contactos normales para la conexion de refrigeradores, de igualmanera se informa que no se tiene una conexion existente, por lo tanto gerencia de la unidad solicita el apoyo para la colocación de los contactos y asi poder alimentar dichos refrigeradores. | En respuesta a RFI SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA CONTACTOS EN AREA FRIA ¿Nos pueden indicar exactamente en que zona requieren los contactos? Compartimos imagen con contactos en piso de ventas en el área de refrigeradores.
- C-CUAUTITLAN-RFI 86 CONTACTOS PARA WHIZARD | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . Conservación esta solicitando la colocacion de 6 contactos para whizard en el área encerrada con el circulo azul, se adjunta archivo. | favor de asignar a coordinador correcto @jose Rogelio Mendoza
- C-CUAUTITLAN-RFI 85 COLOCACIÓN DE ACERO INOXIDABLE EN SARDINEL | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | . Por parte del área de conservación hacen la solicitud que la lamina de acero inoxidable que se colocara en el sardinel no debera de instalarse cubriendo completemente el sardinel como se indiaca en el detalle 7 del plano A-101e. Conservación menciona que la lamina de acero inoxidable se debera instalar a partir de donde termina la curva sanitaria de epoxico que llega al sardinel.¿ Que procede? | asignar a coordinador correcto @jose rogelio Mendoza
- LONA ESPECTACULAR OMITE A LOGO DEL SAMS | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | PLANO C03-PLANTA DE CONJUNTO EN EL ALZADO DEL ESPECTACULAR SE REMPLAZARA LA LONA ACTUAL POR UNA NUEVA, SE PERCIBE LA OMISION DEL LOGO DEL SAM´S, DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI ESTO QUEDA CONFORME A PROYECTO PARA INICIAR CON LA FABRICACION DE LA LONA. | Una vez que confirmado el VoBo. de las operadoras de ambas tiendas (Sam´s y Supercenter ) se liberará el boletín con la imgen definitiva para la lona del espectacular incluyendo el logo denominativo de Sam´s
- CUARTO DE BOMBAS DETERIORADO | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | ACTUALMETE LAS TUBERIAS DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO SE ENCUENTRAN DETERIORADAS, BOMBA DE COMBUSTION FUERA DE OPERACION Y BOMBA JOCKEY FUERA DE OPERACION. EN ACTUAL PROYECTO NO SE CONSIDERAN ESTAS AREAS, DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI HABRA ALCANCE. | El proyecto de remodelación no contempla alcance para el cambio del SCI, es responsabilidad del equipo de conservación dar atención para resolver estos hallazagos a travéz de la gestión de trabajos de Manteniminto Mayor o getión de O.T. para camnbios puntuales de equipos operativos.
- SISTEMA DE BOMBEO FUERA DE OPERACION | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | ACTUALMENTE EL SISTEMA DE BOMBEO HIDRAULICO SE ENCUENTRAN FUERA DE OPERACION, SE ESTA SUMINISTRANDO AGUA CON UNA BOMBA QUE SE CONTROLA MANUALMENTE. | El proyecto de remodelación no contempla alcance para el cambio del equipo de bombeo hidráulico, es responsabilidad del equipo de conservación dar atención para resolver estos hallazagos a travéz de la gestión de trabajos de Manteniminto Mayor o getión de O.T. para camnbios puntuales de equipos operativos.
- LAYOUT VITRINA BAJA DE PESCADOS | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el Plano A101 Layout en el area de preparado de pescado se observa una vitrina baja para atencion a clientes, actualmente esta vitrina no se encuentra instalado, de su apoyo para confirmar si habra algun cambio. | R: El proyecto de remodelación no contempla alcance en áreas de preparados y despacho de panadería, estos trabajos corresponden a los trabajos de MM del 2024.
- CORTINAS METALICAS DE NUEVOS LOCALES | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | DE ACUERDO AL PLANO A601 TABLA DE PUERTAS CANCELES Y MALLA, SE OBSERVA QUE LAS PUERTAS DE LOS NUEVOS LOCALES NO SE TIENE CONTEMPLADO INSTALAR LAS CORTINAS METALICAS, DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI ESTO SE QUEDA CONFORME A PROYECTO O EN SU DEFECTO INICIAR CON LA FABRICACION DE ESTAS CORTINA METALICAS. | R: El proyecto de remodelación de la tienda no contempla el alcance de cerrar los locales con cortina metálica, por lo que deberán considerar los trabajos indicado en proyecto.
- RFI 01 CORTINA DE AIRE PARA CAMARA DE CONGELADOS | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI 01 CORTINA DE AIRE PARA CAMARA DE CONGELADOS. Se solicita ratificar la informacion ya que en el plano IAA1 no indica ninguna cortina de aire entre las camaras de congelado carnes y refrigerado carnes. | Es correcto que no se considera cortina de aire en la puerta interior entre cámara de congelación y refrigeración.
- SEGUIMIENTO A CONTACTOS DE AREA FRIA | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En respuesta a RFI SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA CONTACTOS EN AREA FRIA ¿Nos pueden indicar exactamente en que zona requieren los contactos? Compartimos imagen con contactos en piso de ventas en el área de refrigeradores. De acuerdo a la respuesta anexa en pregunta se informa que los contactos que se solicitas es en el area de refrigeradores por deli, adjunto recorte del plano de contactos en piso de ventas; asi tambien se informa que anexo a la solicitud se adjunta plano | Favor de proporcionar la ficha técnica y/o características del equipo a conectar por favor. Con esto podemos iniciar a trabajar los boletines correspondientes.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA INSTALACION DE BOTONES DE AYUDA | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia a la solicitud del proveedor para la instalación de los botones de ayuda, se solicita su apoyo en enviar boletin de ubicación para contactos requeridos por el proveedor asi como la trayectoria de la canalización y cableado para el repetidor (access point) y la instalación de bocina | Se cargan en Tririga en la carpeta BOLETINES, de los correspondientes al complemento del plano ACC01-PLANO_DE_ACCESIBILIDAD-SC_4072_TAPACHULA.
- #59 Separación de racks en proyecto con unión bastidor menor largo al proyecto | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se observa que la separación de los racks en proyecto tienen un elemento que une los bastidores “unión bastidor” y en medio se encuentra la lona de farmacia. En proyecto se indica que la separación es de 77 cms sin embargo en sitio el proveedor MECALUX menciona que tiene solo elementos de 56 cms y 30 cms de largo. Además de lo anterior se tienen los marcos de las cortinas con un perfil de 10 cms (RFI #50), Y la columna del eje 8 de 55 cms, por lo que no esposible colocar el perfil unión bastidor existente. Se solicita definir con el proveedor MECALUX lo que debe ejecutarse. . | En sesion del 24/fer/2025 Construcciones indica que compartirá la solucion implementada.
- #60 Reubicación de desconectador de cortina de alto valor en farmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En proyecto plano IE-03 se indica colocar el desconectador de la cortina de alto valor en el lado izquierdo interior, sin embargo el proveedor sensormatic de las cortinas y lona de farmacia informa que el gabinete y mecanismo de la cortina enrollable debe ir del lado derecho, por lo que se debe reubicar el desconectador que instalo la contratista. Se genera adicional por la reubicación. Quedamos atentos a su VoBo o indicar lo que debe ejecutarse, . | Durante el desarrollo del proyecto ejecutivo no se tenía proveedor de las cortinas, por lo que no se tenía detalle. Se acepta reubicar el desconectador coordinar con Sensormatic la ubicación final para no generar retrabajos.
- #61 Ubicación de compresor y alimentador de tablero C | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En sitio se menciona por parte de DAIFUKU que el compresor que se indica en el plano IE-06 lo tiene en sus planos de diseño en el área de embarque entre el eje 1-2, A-B (se anexa imagen de DAIFUKU compartida a supervisión ). Sin embargo socializando con el CEDIS esta información se confirma que la ubicación indicada en proyecto plano IE-06 es correcta para la operación del CEDIS, por lo que se ejecutará de esta manera. Se solicita confirmar sí existe actualización en la infomación al respecto ya que están por ejecutarse los trabajos. . | En sesion del 26/feb/2025 con Ingenierías SCH y Daifuku se confirma que no hay actualización. La ubicación del compresor de proyecto es la correcta, plasmada en A-101-LAYOUT_MECANIZACION-CDW_4924_MEXICALI
- #62 Protección del hidrante con bolardos | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En referencia al RFI #45 y #47 se propone la colocación de bolardos a los lados para proteger el hidrante, se anexa propuesta para VoBo. Se genera Adicional para la contratista. . | Se carga BOLETIN 07 - BOLARDOS PARA HIDRANTE EN FARMACIA. Debe validarse con Operaciones previo a su instalación.
- #63 Arreglo de transformador TRS-M y acondicionador en piso | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En referencia al RFI #28 sobre el transformador TRS-M y el arreglo indicado en el plano IE-06 se observa que no es posible colocarlo empotrado en la pared pues no hay el espacio suficiente en el muro entre las cortinas para las instalaciones y los interruptores que se tienen al lado, mismo caso para el acondicionador de 30 KVA que tenemos en esta ubicación. Se sugiere colocar en el piso entre las cortinas 84-85 el acondicionador y el transformador, y olocar bolardos alrededor para proteger del tránsito de montacargas (se anexa croquis). Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | En RFI 41 se aprobó la propuesta para base de transformador. Se indica ubicación y base para acondicionador. Se carga BOLETIN 08 - BASE METALICA PARA TRANSFORMADOR Y ACONDICIONADOR
- #64 Puerta de alto valor, estación de trabajo, y puerta peatonal de farmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En sitio, para el área de la nueva farmacia el CEDIS solicita: 1. Una puerta peatonal en alto valor por la pared de la malla al interior, se genera adicional para la contratista, observación por parte de PAL como necesaria. 2. La estación de trabajo se solicita mover a los racks sobre el eje 6 repartidos en 4 espacios plano IE-04 , también se solicita reubicar los contactos e instalaciones de los cargadores indicados en el plano IE-02. 3. De acuerdo a información compartida por el proveedor de las lonas SENSORMATIC, la puerta peatonal de la farmacia debera ser en un vano de 90 cms, más un marcco de 6 * 4 de ancho, por lo que se modifica el vano de tablaroca y se deberá fabricar el bastidor de herrería solicitado. Se genera adicional para la contratista. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | En sesion del 25/feb/2025 con Ingenierias SCH: 1.- No es posible comunicación entre alto valor y farmacia, lo revisará Ing. SCH con CEDIS. 2.- Lo revisará Ing. SCH con CEDIS. 3.- Diseño, indica colocar bastidor, adelante.
- #65 Salida de voz y datos para estación de trabajo en farmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En proyecto, plano IE-08 no se observa salida de voz y datos para la estación de trabajo de farmacia, es correcto? Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. | Coordinar con el proveedor asignado por GNFR para sistemas sus alcances y dar aviso a diseño para complementar con los planos IE-08 y IE-10.
- #57 Alimentación del acondicionador 300 KVA en subestación | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Para la alimentación del acondicionador de 300KVA en la subestación no se tiene apoyo directo sobre pared ó aerero para bajar con el alimentador, se propone una base de herreria que funcione como bastidor para la charola y llegar directamente al acondicionador, se anexa imagen de prouesta. Se solicita VoBo para validar ó indicar lo que debe ejecutarse. | En la sesión de seguimiento Diseño&Construcciones del 24/feb/2025. Construcciones indica que compartiáa solución implementada, su apoyo por favor con la información.
- Alimentadores generales. | CEDIS CHIHUAHUA - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Espero que se encuentren bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: IE-01 ALIMENTADORES GENERALES- ISSUE y en la OC se muestra que llega canalización e instalación de cableado hacia el panel AC, y la orden de cambio ya no lo indica solicitamos que nos apoyen con su revisión si así es como marca la oc en el plano, se seguirá con la instalación de cableado Quedo atento a sus comentarios. Les mando un cordial saludo | .
- RFI# 9 PISO EN COMEDOR ASOCIADOS. | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI #9 PISO EN COMEDOR DE ASOCIADOS. CON RESPECTO A EL ALCANCE EN PISO DE COMEDOR DE ASOCIADOS, EL PROYECTO INDICA INSTALACION DE LOSETA ANTIACIDO EN AREA DE COCINA, ESTA SE COLOCARA A NIVEL DE PISO DE AREA DE COMENSALES, SIN EMBARGO SE TIENE UNA COLADERA EXISTENTE EN ESTA MISMA AREA QUE ESTA A NIVEL DEL PISO, SI SE COLOCA LA LOSETA COMO INDICA PROYECTO LA COLADERA NO TENDRA UN PORCENTAJE ADECUADO PARA RECIBIR EL AGUA DEL PISO. DARNOS VISIBILIDAD, CONFIRMAR Y/O DEFINIR ALCANCE EN ESTA AREA. | Buenos días La coladera se debe de cancelar en proyecto tenemos la colcacion de una rejilla tipo trinchera modular lineal para poder realizar la limpieza del piso mencionado favor de revisar plano: IS-01-INSTALACION_SANITARIA_EN_COMEDOR_Y_LACTANCIA-SC_2041_TOLTECAS esta rejilla a su vez se debera conectar a la red existente junto con las tarjas nuevas. Por otro lado en plano: DEM01-DEMOLICIONES_EN_PISOS-SC_2041_TOLTECAS traemos indicado el retiro de firme de hasta 10cm de espesor en caso de ser necesrio para rampear y/o colocar instalacion sanitaria nueva.
- RFI #8 SANITARIO NEUTRO | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI#8 SANITARIO NUETRO ! En proyecto indica un registro nuevo de instalaciones dentro del sanitario neutro ( 0.80 x 0.90 mts), sin embargo en sitio tenemos el registro existente con mayores dimensiones ( 1.50 x 0.80 cm) y con instalaciones sanitarias interiores que bajan de sanitario de hombres. El espacio libre para colocar el lavamanos en proyecto indica 1.53cm y en sitio existente solo son 0.63 cm para colocar el lavamanos ,secador de manos y jabonera. definir y/o confirmar este alcance, ya que de conservar el registro existente el espacio para lavamanos se reduce, y si se hace el registro nuevo se tendra que recofigurar la instalacion sanitaria dentro del registro y a su vez en sanitarios superiores la cual en proyecto no se tiene alcance alguno. | Buenos días Se recomienda cambiar de ubicación el lavabo, el secador de manos y el dispensador de jabon eléctrico para colocar en el muro donde se tiene mayor espacio para colocarlos, considerando la adecuacion de bajadas electricas y/o hidrosanitarias. Se comparte BOL02-SANITARIO_NEUTRO-SC_2041_TOLTECAS para su consideración.
- 55 RFI MALLA CICLÓNICA EXTERIOR | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano C-03-PLANTA_DE_CONJUNTO-BA-6339_CALZADA_HEROES_LAREDO, se tiene que el ultimo plano cargado en tririga no está actualizado y no indica los tramos en que se colocara la malla ciclónica en sustitución de la rejacero, así como los tramo que permanecerán sin malla ciclónica. Se solicita la indicación en plano de los tramo en que se colocara malla ciclónica en exteriores. | Se confirma carga de plano C05g con la ubicación de malla de 1m de alto
- AUTOMATIZACION DE RACK DE REFRIGERACION , CONTROLADOR DANFOOS & EMERSON | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | Buenas días equipo de diseño, El personal de Copeland ( automatización ) quienes tiene sus enlaces con equipo Emerson nos indica que el controlador del rack de refrigeración ( Kysor Warren ) tiene equipo Danfoos, porlo que no pueden realizar el enlace , solicitan el cambio del controlador o la presencia de personal de Danfoos para realizar los ajustes necesarios para poder hacer el enlace., Favor de indicarnos cual es el procedimiento a seguir para que el equipo de Copeland pueda realizar el enlace. Comparto imagen del equipo Danfoos en el rack de refrigeración ( Kysor Warren ) en la pestaña de Notas y documentos . | Es necesairo qu ele gerente de construcciones de Walmart comparta correo a GNFR para hacer valida la garantía con el proveedor.
- #69 Contactos y Reubicación de estación de trabajo en farmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En sitio para la nueva farmacia se tiene a solicitud del CEDIS: 1. Evaluar la reubicación de la estación de trabajo en tres opciones, se comparte el croquis con las opciones revisadas con operación del CEDIS. 2. Al respecto también se solicita considerar los contactos indicados en el plano IE-04 CONTACTOS REGULADOS, para el servicio de 4 computadoras, se sugiere altura de 1.10 mts. 3. Adicionalmente contar con la mitad de contactos normales en la estación de trabajo para equipos como radios, dispensador de agua y contactos de servicio, en proyecto no se indica este alcance. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | 1.- La ubicación de la estación de trabajo de farmacia está con base en el layout liberado por Ing SCH, cualquier cambio la deberá validar Ingenierías SCH. 2.- Confirmar la altura de los contactos con Operaciones de Cedis, Diseño acepta la altura de 1.10m. 3.- La cantidad y tipo de contactos fue con base en el layout liberado por Ing SCH, si existe una solicitud diferente a proyecto lo deberá autorizar Ingenierías SCH.
- #66 ACtualización de cambios para dictamén de UVIE | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se solicita actualización de los cambios realizados hasta el momento reflejados en los diagramas unifilares DU-02, DU-03, cedula de laimentadores DU-04, e IE-09 Cuadros de carga, para su validación en el momento de la visita para liberación del dictamén con la UVIE. . | Se comparte Actualización a la UVIE y en Tririga se encuentran las diferentes actualizaciones de proyecto.
- #67 Alcances modificados de rociadores plano FPS-07 | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Sobre los alcances de los rociadores para farmacia modificada en la OC 05, durante la ejecución con el proveedor ALLIANCE asignado a la ejecución de estos trabajos, tenemos las siguientes observaciones: 1. en el plano FPS-07 se indica reubicar el ramal de un lado del panel desmantelado, antes de la OC05 si se ejecuto este alcance que ya no aparece en el plano. 2. En el eje B entre ejes 7-8, no se tiene la tubería en el ramal para con el rociador existente indicado, se sugiere la instalación con tubería de acuerdo a lo indicado en proyecto, se anexa reporte con croquis y fotografías del área. Se solicita actualizar el proyecto y VoBo para su ejecución con el proveedor. . | El proyecto debe quedar como se indica en la Orden Cambio 05.
- IDENTIFICACION DE AREA GERENCIA EN LAYOUT | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Nos podrían apoyar indicando donde será la nueva ubicación de la gerencia ya que no se aprecia en el layout. El distrital hace la solicitud de oficina para él, ya que tampoco viene en el proyecto, o indicarnos porque ya no aplica este espacio. ¡ | Por prototipo ya no se consideran las oficinas de gerencia ni distrital, únicamente la sala flex o espacio colaborativo. El layout fue definido por Eficiencia Operativa y Diseño no puede hacer modificaciones de este.
- DESMANTAMIENTO DE BODEGA DE ACCESO ABARROTES | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Referente al plano A100 PLANTA ARQUITECTONICA, indica que se conserva área de bodega en al acceso de abarrotes a un costado del área de preparado de alimentos, sin embargo, en recorrido de obra el distrital de la unidad solicita que se demuela el piso existente, doble altura en interior, ya que todo corresponde a la imagen del locatario que se tenia anteriormente (local de comida china). En el proyecto solo nos indica alcance para el DPA del piso del área exterior de dicha bodega y pintura en el faldón, sin embargo, no se está considerando la imagen de faldón cuadriculado del anterior local. Favor de indicarnos si deberán considerar la demolición de dicha área. Anexo fotografías en notas y documentos del área en cuestión. . | En el proyecto se indica el cambio de imagen total en el área con vista al cliente, en el plano A300 cortes generales se muestra la aplicación de la nueva imagen así como los acabados, en el plano A103 Plano de muros se indican los acabados que deben ser colocados en dicha espacio. En el plano DEM01 se indica el retiro del acabado cerámico existente en el área de piso de venta (no bodega) y la recuperación del piso de concreto con DPA. Las remo baseline no consideran alcances en bodegas por lo que NO podemos autorizar los alcances solicitados.
- DEFINIR ALCANCES PARA CHECK OUTS | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Solicitando su apoyo con la aclaración de los alcances para los check outs ya que el proyecto indica el cambio, pero no se tienen alcances en las instalaciones, en scope para lo check out, power pole y farolas indica según layout. Favor de aclarar si solo es el cambio del check out conservando las instalaciones existentes. . | Se confirma que para los check outs se conservan las instalaciones ya que el cambio es 1 a 1. Se está revisando el alcance de power pole y farolas con EO, si realizan actualización de scope se compartirá en Tririga con aviso de cambio.
- SISTEMA ANSUL | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el listado de suministros solo viene alcance para sistema ansul en el área de comedor, sin embargo, en las otras áreas de preparación de alimentos, área de estufón de amasijo no cuentan con este servicio, por lo que la operadora lo solicita. Favor de indicar si se deberá considerar y revisar el alcance con GNFR. ! | Las remo baseline no consideran cambio o implementación de sistema ansul en áreas de preparados, únicamente en comedor.
- RFI 03 - RETIRO DE CANCELERIA Y POSTERIOR COLOCACION | POLIGONO SUR (MM-ELECTROMECANICO) | Walmart Supercenter | El proveedor de BLT nos indica que para sus maniobras de desmantelamiento del travelator es necesario retirar la canceleria en la planta baja y retirar en la planta alta 3 ventanales para poder hacer la maniobra de bajar y elevar el nuevo travelator ¿Nos apoyan con su VoBo para proceder con el desmantelamiento y posterior colocación de esta canceleria? | Se da visto bueno de estos trabajos ya que están incluidos en proyecto ejecutivo. Estos trabajos se pueden confirmar en el plano A601 -CANCELERIA - SC 3505 POLÍGONO SUR por lo que no se toma como adicional.
- Reubicacion cuarto de equipo limpieza HUB | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , en el plano A-100.1 PLANTA ARQUITECTONICA nos indica la nueva área para facturación, se reubicará en el cuarto de equipo de limpieza, pero no se indica donde quedará reubicada esta última área. Podría indicarnos donde quedara reubicado el cuarto de equipo de limpieza, ya que actualmente el área cuanta con instalaciones eléctricas mismas que deben de reubicar. Se adjunta evidencia fotografica en notas y documentos. | . Esta zona para colocar lavadoras de piso está considerada a un costado del área de facturación (entre facturación y acceso subestación) sin embargo confirmamos que hay una oportunidad de proyecto en cuanto a la reubicación de los contactos que se encuentran en esta zona, se revisa en levantamiento de especialista eléctrico la cantidad de contactos a reponer y se restituyen en el presente boletín. Se deben considerar todos los trabajos de obra civil para el retiro y cancelación del desconectador y contactos existentes. .
- RFI 02 SENSORES TERMICOS PARA ARRANQUE DE EQUIPOS | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI 02 SENSORES TERMICOS PARA ARRANQUE DE EQUIPOS. De acuerdo al plano IAA1 en el cuadro de notas del plano nota #5 indica que la colocacion y cableado de termostatos seran nuevos, sin embargo para poder arrancar los equipos para su prueba y funcionamiento independiente de los sensores que coloca ahorro de energia se tienen que colocar favor de confirmar si la constructora general losm realizara para el arranque. | El cableado de la alimentación de los termostatos y equipos se indica en el plano EM-01 Y IE-06a.
- RFI 05 RECORRER CIMENTACION Y COLUMNAS DE PROTOCOL | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI 05 RECORRER CIMENTACION Y COLUMNAS DE PROTOCOL. De acuerdo ala ubicacion de la cimentacion del protocol se ubica al paño de la caamara de congelados y refrigerados de carnes por lo que por sistema constructiovo se interpone la dala de confinamiento del piso deprimido con la columna y dado, por lo que se propone separar unos 25 cms solo la columna, esta eatapa se iniciaria el dia 07 de marzo debido a que se tiene que dar paso a refrigeracion para el arranque de equipos, y tambien se propone que la zapata sea colindante y no central. | Reubicar la columna y cimentación 20cms del paño exterior de la cámara de congelados.
- RFI 04 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS COMPARATIVA CUADROS DE CARGA Y LISTADO DE SUMINISTROS | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI 04 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS COMPARATIVA CUADROS DE CARGA Y LISTADO DE SUMINISTROS. 1.- En el tablero HE en el cuadro de cargas se requiere un interruptor de 16 A. 2.- Para el tablero AA1 son 6 interruptores de 1PX16A Y 1 de 1PX15A: otro interruptor de 3PX 16A 3.- Para el tablero AA los interruptores estan al reves de acuerdo al cuadro de cargas son 2 interruptores de 3Px50A y 4 interruptores de 3Px80A. | Se comparte listado de suministros y boletín con actualización de los interruptores.
- RFI03 INTERRUPTORES PARA AHORRO DE ENERGIA | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI03 INTERRUPTORES PARA AHORRO DE ENERGIA, En el plano EM-02 indica en los alcances electricos que no tiene copeland indica el suministro de un INTERRUPTOR TRIFÁSICO DE 15A EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL PARA MEDICIÓN DE ENERGÍA y INTERRUPTOR TRIFÁSICO DE 15A EN TABLERO DE ALIMENTADORES DE AC PARA MONITOR DE PÉRDIDA DE FASE, DEBERÁ TENER INSTALADO 1 INTERRUPTOR POR CADA TABLERO, estos interruptores no estan en el listado de suministros por lo que se solicita el adicional de suministro para que el proveedor de GNFR lo suministre en tiempo y se integre al DU-01 | Se comparte boletín y listado de suministros con la integración de 2 interruptores
- RFI # 18 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI # 18 Nos podrían proporcionar los planos Eléctricos del cuarto contra incendio. Nos podrían proporcionar el detalle a conectar del nuevo tablero (la llegada de los nuevos alimentadores) ¿Si se abocarda el tablero para entrada de alimentadores y el remate a bomba nueva se pierde la garantía del tablero? Adjunto reporte fotográfico. (en notas y documentos) | Diseño fue emisor de la información compartida por Alliance en el documento PANEL DE CONTROL BOMBA ELECTRICA CEDIS TEYA WALMART 06.NOV.2024 . El documento fue adjunto en correo de 06/11/2024 en el que se incluye la instalación. Alliance realizó el levantamiento y definición de los alcances requeridos, los cuales se solicitaron en el listado de suministros. Las dudas se deberán aclarar en sitio con Alliance ya que al ser tablero certificado solo deberían manipularlo ellos para mantener garantía.
- RFI 04 Ubicación correcta de banco de niveles | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es el banco de nivel que debemos considerar para este proyecto, existe uno en el plano TOPO 01 y aparece un segundo en el plano C01; estos puntos entre planos, no coinciden. | favor de tomar banco de nivel indicado en TOPO01 BN:50.00
- RFI 03 Demoliciones por aumento de superficie | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto, en los planos ISSUE (Plano C02) indica que solo se debe demoler y desmantelar los elementos ubicados dentro de la poligonal, sin embargo, por una actualización de arrendamiento, el predio aumenta su superficie, generando que haya una adicional en demoliciones de una caseta de concreto ubicada en uno de los accesos, dentro del limite de derecho de vía. Se comparten imágenes. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | De acuerdo con el equipo de cierres la demolición es por parte de wm incluyendo las áreas que se añaden de acuerdo a la nueva poligonal, se actualiza plano de demoliciones y planos de conjunto.
- RFI 02 Demoliciones y desmantelamientos no considerados | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto, (Plano C02) indica que el desmantelamiento y demolición de la nave ubicado en el predio oriente, debe ser al limite de la poligonal, sin embargo, durante la entrega del inmueble, la arrendadora indicó que el acuerdo con bienes raíces, es retirar muros y resto de la techumbre hasta el siguiente muro divisorio de la nave existente. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. En un reporte fotográfico adjunto se explica este RFI | De acuerdo con el equipo de cierres la demolición de la segunda parte de la nave industrial es por parte de wm, se actualiza plano de demoliciones.
- RFI 06 Aclaración y detalles de muros de contención | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para el detalle constructivo de las mamposterías reflejadas en los planos C09B detalles marcados como MC-1, MC2-, MC-3 y MC4 (indicar si para los MC-1 y MC-2 son los correspondientes al plano ES-701); en el plano C09B aparecen como muros de mampostería de piedra; en el plano ES-701 (en planta) no indica el inicio y termino de cada tipo de muro de contención. Solicitamos de su apoyo con la aclaración de estos puntos | • Los muros de contención indicados en el plano C09B corresponden a la disciplina de Terracerías • Los muros de contención indicados en el plano ES701 corresponden a la disciplina de Estructuras • Por lo tanto, aunque compartan nomenclatura son elementos completamente diferentes de 2 disciplinas distintas • Los muros reflejados en la planta del plano ES701, MC-1 y MC-2 corresponden a los muros de concreto armado detallados en el mismo plano • Los muros reflejados en los detalles del plano C09B muestran su respectiva ubicación, inicio y termino en el plano C09A • En cuanto a las longitudes faltantes de los muros de contención correspondientes al plano C09 ya fueron actualizados los siguientes planos: C09A - DETALLES_DE_TERRACERÍAS-MB_4405_TEOTITLAN C09B - DETALLES_DE_TERRACERÍAS-MB_4405_TEOTITLAN C09C - DETALLES_DE_TERRACERÍAS-MB_4405_TEOTITLAN Es un tema de nomenclatura en el plano y se agregan cotas en estos mismos para mayor entendimiento del dibujo.
- RFI 05 Proyecto de ampliación en parte posterior del proyecto | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En la parte posterior del proyecto, se amplió la superficie por temas de arrendamiento, sin embargo el proyecto no ha sido modificado, lo que implicará la reubicación del muro de contención o conservarlo, reubicación de la rejacero o conservarlo de acuerdo al proyecto actual, se modificará el nivel con rellenos o será una zona muerta sin trabajos, se retirará la malla ciclónica o se conserva. Solicitamos de su apoyo para determinar todos estos puntos | De acuerdo con el equipo de cierres las demoliciones van por parte de WM y las areas que se añaden por la superficie adicional en la poligonal se quedan como zona muertas y el proyecto no sufrira cambio alguno. solo se actualizan los planos pertinentes por el cambio de poligonal
- RFI 08 Demoliciones en acceso | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Dentro de los planos de proyecto y demoliciones, no se indica la demolición de unas columnas de concreto y elementos de mamposteria de piedra, asi como herrerias que se encuentran entre los accesos del proyecto, las cuales se ubican al límite de la Poligonal del proyecto, se adjuntan las evidencias de este RFI. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen qué procede | De acuerdo con el equipo de cierres las demoliciones van por parte de WM por ello se deberán de considerar en ejecutar, se actualiza plano de demoliciones con alcance y ajuste de poligonal
- ACABADO DPA EN ACCESOS (PORTICO) | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | La gerencia de unidad solicita sea considerado el DPA y reparación de grietas del piso de los accesos (pórticos) a la unidad, cabe mencionar que estas áreas no vienen indicadas en el proyecto. Anexo fotografías en notas y documentos. Quedando a la espera de sus comentarios. ¡! | Favor de considerar alcances de reparación de grietas , pulido y abrillantado (SIN desbaste). Se compartirá boletín general de acabados pisos dando de baja el alcance de desbaste y solo dejando pulido y abrillantado en piso de ventas y pórticos (no se considera trastienda).
- Muestras del acabado del DPA en pisos | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Se realizaron pruebas del DPA en las áreas donde actualmente se cuenta con loseta vinílica, en el área de panadería se cuenta con piso de color natural (gris), y de piso rojo solo invade el área de 1.56 mts entre la división de piso de ventas a panadería. Se realizaron las pruebas en desbaste grado 100 y grado 50, con el grado 50 se notan los agregados del concreto, la gerencia de unidad se decidió por el grado 100 en todo piso de ventas y el grado 50 en panadería. Cabe mencionar en el piso quedan las marcas de la loseta vinílica, anexo fotografías de las muestras que se realizaron. quedando a la espera de sus comentarios. ! | Favor de eliminar el alcance de desbaste ya que en las remo baseline únicamente se considera el pulido y abrillantado. Se compartirá el boletín con la especificación de PA sin considerar desbaste. Para el piso del pórtico de igual manera se debe considerar pulido y abrillantado
- FLUXOMETRO INODORO FAMILY ROOM | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , en el plano A-409b PLANO SANITARIO INCLUSIVO, en el cuadro de muebles y accesorios de Family Room la clave 15.07 indica: INODORO DE 45 A 50 CM DE ALTURA PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD CON FLUXOMETRO ANTIRROBO MCA. SLOAN TRF 8196-0.25-OR En el plano esta representado el fluxómetro de palanca, aparte de que el modelo del fluxómetro solicitado es para mingitorio (Se comparte ficha técnica del fabricante en notas y documentos). Se solicita de su apoyo para definir si el fluxómetro que se suministrara para el inodoro de este baño es TRF 8156-1.28 automático a como se indica en las especificaciones 10800.01 ACCESORIOS PARA BAÑO POR FORMATO (Se adjunta en notas y documentos) o si se suministra el indicado en plano. … | . Se debe considerar el fluxómetro es TRF 8156-1.28 automático conforme a las especificaciones vigentes de WM. .
- FLUXOMETRO INODORO BAÑOS CLIENTES Y BAÑOS ASOCIADOS. | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , en los planos: * A-409c SANITARIOS ASOCIADOS * A-409 SANITARIOS CLIENTES En el cuadro de muebles y accesorios de ambos planos, la clave 15.25 nos indica FLUXOMETRO CON BOTON MANUAL MOD. TRF-156, el las especificaciones 10800.01 ACCESORIOS PARA BAÑO POR FORMATO indica que debe de ser el fluxómetro automático. Podría confirmar las características de este elemento. … | . Se trata de una oportunidad en la redacción, como tal el fluxómetro debe ser automático en base a las especificaciones de Walmart. .
- MANTENIMIENTO VIALIDAD ESTACIONAMIENTO | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , en la memoria descriptiva se tiene indicado el mantenimiento sobre la vialidad a un costado de SUBURBIA, pero en TRIRIGA no esta cargado el plano donde indique los trabajos a ejecutar, (Se adjunta la narrativa en notas y documentos). Podría confirmar si es alcance para esta remodelación, en caso de ser así, favor de compartir el plano o en su defecto nos podrían indicar que no entrara en este periodo de ejecución ... | . Se hace la aclaración que dentro de los alcances para la remodelación, no hay trabajos de mantenimiento o re encarpetado en estacionamiento o vialidades interiores de estacionamiento. El mantenimiento a la vialidad lateral dentro del estacionamiento corresponde a un proyecto de mantenimiento mayor mapeado para 2026. .
- RFI #08 INSTALACION DE GAS | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI #08 INSTALACION DE GAS. Nos podrian confirmar si la instalacion de gas no se tiene cambio ya que como en el area de amasijo se cambiaran los acabados se quedaran las instalaciones existentes? | La instalación de gas se deberá conservar en sitio de acuerdo a la existente, ya que no se tiene alcance, por lo que se deberá de conservar y no dañar, en caso de daño por parte de la contratista este daño deberá de ser responsable por la misma
- RFI CORTINA METÁLICA ENTRADA DE PERSONAL y PUERTA VALORES | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano A-603 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS, Se tiene indicada la cortina metálica en la entrada de personal, plano no indica postigo, así mismo se tiene indicado una puerta metálica para el cuarto de valores, no indica fabricación de marco metálico para soportarlo. Se solicita detalle de postigo y marco metálico para soportar puerta metálica. | Se comparte plano actualizado con postigo para la cortina de acceso de asociados y en plano A-601 se indica marco metalico a emplear en puerta de valores.
- RFI #07 ROTACION DE PROTOCOL | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI #07 ROTACION DE PROTOCOL. Debido a que el protocol nuevo invade las areas de la camara de refrigerado de carnes y su preparado, y por motivos de el tiempo de cuaresma donde por operacion no se puede dar esa area hasta el 21 de abril, y para no detener los trabajos de la construccion del protocol para que refrigeracion pueda arrancar equipos en tiempo y forma y tener el tiempo de refrigeracion los dias pactados con gnfr. 1.- Esto consiste en rotar el protocol y colocarlo arriba del area de gerencia y del comedor como se ve en el plano adjunto, quedando separado 50cms de la fachada por la estrcutura 2.- Ajustar el dado, columna e interseccion de la estructura recorriendolo 20cms para no interferir con la camara nueva 3.- La nueva posicion intervendra en el pasillo y comedor y para no interferir con la circulacion las columnas se colocarian al paño de la estrcutura existente de la fachada. 4.- Se solicita tomar en cuenta las alturas de la estrcutura de tridilosa que aprox. es de 1,5 del piso del rack al lecho bajo de esta. Se anexan fotos del lugar y croquis | El protocol fue aprobado y autorizado por eficiencia operativa, gerencia de construcciones deberá coordinarse con la operación de la unidad, para la ejecución de los trabajos
- ALCANCE-CCTV-PROYECTO-VS-REAL | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En los planos TL2 nos indica el sembrado de las cámaras a interior de nave y exterior patio de maniobras, se comparte plano con el levantamiento realizado contratista y supervisión, donde se indican lo siguiente sobre las cámaras; INTERIOR; * Cámaras que coinciden con plano del estado actual (CÁMARA VERDE) * Cámaras que se encuentran en sitio, pero no están en plano del estado actual. (CÁMARA AZUL) * Cámaras que no están en sitio, y las marca en plano del estado actual. (CÁMARA ROJA) * Cámaras nuevas (CÁMARA AMARILLA) EXTERIOR. * Cámaras que coinciden con plano del estado actual (CÁMARA VERDE) * Cámaras que se encuentran en sitio, pero no están en plano del estado actual. CÁMARA AZUL) * Cámaras nuevas (CÁMARA AMARILLA) En dicho plano falta complementar en algunas cámaras tipo de cable ya que solo se indica la ubicación mas no trayectoria de cable y tipo. El cable que se encuentra en sitio es Análogo y las nuevas cámaras ya suministradas en sitio son IP. El plano donde se indica la ubicación de cámaras es un plano que no esta al 100% acorde a lo real, tarimas se ubica en otro sitio, se indica nave que no existe, postes se marcan como existentes. En espera de su respuesta y aclaración. | En recorrido de obra del 27 de febrero, se acordó con Gerente de PAL Fernando García, se realizaría recorrido para confirmar la ubicación de las cámaras que llegaron del proyecto (340), referente al cableado del interior si está considerado en los planos, en el cableado exterior se compartirá boletín así como los detalles de obra civil para excavación y registros correspondientes. Se emite boletín en la carpeta de Boletines RFIS.
- CUARTO DE MONITOREO | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | Referente al plano A01 “Cuarto nuevo de monitoreo” se indica la nueva ubicación en planta alta de dicho sistema; mientras que en plano IE11 “Salidas de voz y datos” se indica el cableado UTP que van de los racks hacia los diferentes servicios en planta alta y planta baja; sin embargo, no se observa trayectoria de cable de fibra de vidrio hacia los equipos que se instalarán en los racks nuevos, asi como detalle de conexión de estos. De igual manera, al subir el cuarto de monitoreo a planta alta, será necesario la migración de todos los equipos del sistema de CCTV, por lo cual es necesario saber la trayectoria de canalizaciones y cableado para hacer la conexión de los equipos actuales al nuevo cuarto de monitoreo. | Se cocnluyó en recorrido de obra que esta información lo deberá ejecutar el Contratista conforme a las especificaciones y procedimientos de wm, sin consideración de adicionales. (se adjuntó minuta en la carpeta de boletines rfis)
- VENTANAS EN EJE 1 | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | Referente a las ventanas que se ubican sobre el eje no. 1, se muestra en planos A303K y A303L los cortes para la colocación de las ventas, sin embargo al realizar el desmantelamiento de muros, se observan montenes de 8x3 existentes, refuerzos con angulos de 1 y algunas instalaciones verticales; de igual manera se identifica el refuerzo en ventanas existentes, el cual consiste en la colocación de perfiles monten de 8x3 a los laterales de la ventana para conformar de este modo un marco; por lo cual se comparte detalles de conformación de ventana y reporte fotográfico de los hallazgos en apartado de notas y documentos. Nos apoyan a indicarnos si el refuerzo se realiza como lo existente. | Favor de replicar las secciones y conexiones existentes para conformar los nuevos marcos para ventanas, las instalaciones de aire, eléctricas, etc. serán desviadas lo minimo para dar paso a las nuevas ventanas al exterior (eje 1).
- Dimensiones de ductos de inyección Aire Acondicionado | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo a los planos: ° IAA1 - PLANTA DE MERCANCIAS ° IAA2 - PLANTA DE OFICINAS ° GIAA1 - PLANTA DE ABARROTES No se indica que los ductos de inyección deban ser de la misma medida que la boca del equipo, durante el arranque de los equipos el proveedor solicita que los ambos ductos deberán de ser rematados conforme a la boca de los equipos para ser valida la garantía. De su apoyo para saber si se deberá realizar la transformación hacia la boca de inyección del equipo conforme a lo solicitado por el proveedor. | En el plano IAA6, se muestran la conexión de inyección y retorno de cada paquete con los ductos indicados en la planta de mercancías. Ambos ductos (retorno y suministro) son de las mismas dimensiones de las bocas de los equipos. Nos indican si existe un cambio de suministros y las fichas tecnicas que lo respaldan.
- Acero de refuerzo en pavimento de área de descarga. | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “ES-201 - PLANTA DE FIRMES -6383” en el pavimento de descarga de Trailers y camionetas indica un armado de varillas #3@20cm en ambos lechos y en ambos sentidos ¿es correcto esto? | Se confirma el armado de firmes en esta área (andén de carga) como se indica en los planos (var #3@20cm, A.L y A.S.)
- Pasarela para mantenimiento de tanques elevados. | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “ES-904 - PLANTA Y DETALLES DE ESTRUCTURA DE MANTENIEMIENTO” indica una altura de la estructura de 3.45m terminado, pero de acuerdo a la ficha técnica del tanque (se adjunta ficha) de 30,000 litros tiene una altura de 5.61m por lo cual se deberá ajustar en sitio para poder cumplir los requerimientos de la CI-24.023. | Se comparte boletín BOL04 con el complemento.
- Retiro de rejacero en muro perimetral de fraccionamiento vecino. | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “C09g - PLANO DE BARDAS I - 6383” indica rejacero en la zona aledaña al fraccionamiento vecino, debido que existe una barda perimetral que divide la tienda con el fraccionamiento se propone eliminar la rejacero de esa zona 90m ya que la tienda queda confinada por la barda perimetral. | Por requerimiento de autoridad se necesita barda de block de 3m de alto en esa colindancia, se carga boletín BOL03 en carpeta de boletines con la actualización de solución en esta colindancia y los alcances a la baja a considerar en la barda perimetral.
- Guarnición armada zona de andén | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “ES-102A - ELEVACIONES DE MUROS “, nos indica muros de contención en las áreas de anden de descarga pero de acuerdo al alcance a la baja se cambia por guarnición armada. Se solicita el apoyo para actualizar los planos y poder comenzar con los trabajos de esa área. | Se carga boletin BOL02 en carpeta de boletines en respuesta a esta RFI
- INSTALACION HIDRAULICA PARA SANITARIOS | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | 1.- Referente al plano IH01 INSTALACION HIDRUALICA GENERAL, nos indica que la instalación hidráulica se deberá conservar la existente, sin embargo, para las bajadas de los fluxómetros el diámetro de la tubería existente es de 1” y comenta la contratista que el proveedor de los fluxómetros sloan solicita sea tubería de diámetro 63 mm (2”) para garantizar el buen funcionamiento de los equipos. Favor de indicar si se deberán de realizar estos ajustes. La tubería existente es de material polimex, los ajustes se realizarían con tuboplus. 2.- Cabe mencionar que las válvulas de cierre de las instalaciones hidráulicas (control de sanitarios clientes y asociados) ya no funcionan por lo que se propone el realizar el reemplazo. Favor de indicar si se deberán de considerar estos alcances. Anexo fotografías en notas y documentos. ¡! | Favor de considerar la nueva tubería para los fluxómetros así como las válvulas de cierre.
- ALCANCES PARA HORNO ROSTICERO | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Solicitando su apoyo en indicar si no se deberá considerar trampa de grasas tipo (Grease guardians) para el Horno rosticero hardt, y que en el proyecto no se observa este alcance. ! | Si se considerará trampa de grasa, estamos desarrollando el boletín para poder cargarlo, en cuanto quedé el plano en Tririga se les dará aviso.
- RETIRO DE REGULADOR DE GAS EN LINEA DE TORTILLERIA | Mitras (RM 2024) | Bodega Aurrera | Buenos días equipo de diseño Se informa que el proveedor de la máquina torrilleria indica que el regulador de la líneas de gas , impide el flujo correcto de gas , por lo que recomienda el retiro del mismo paga temer un suministro correcto en la maquina de gas , por el motivo que en tienda se tiene gas natural y tiene muy baja presión Favor de confirmar el retiro del regulador Comparto imágenes del regulador e | En las imágenes compartidas, se observa que no se colocó el regulador indicado en proyecto, ya que el regulador propuesto en proyecto es REGULADOR SECUNDARIO BAJA PRESION MARCA HUMCAR REF. 411712 sin embargo se colocó un regulador marca LOBO CMS el cual es utilizado en suministros de gas LP, no se puede visualizar con exactitud el modelo del regulador colocado, por lo que efectivamente esto podría ser la causa de la falla en el aparato de consumo. Favor de ejecutarlo conforme a proyecto.
- DEFINICION-PISO-ACABADO-OFICINAS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | Dando seguimiento al recorrido, diseño, proyectistas, contratista, supervisión del día 27 de febrero Se solicita confirmación del modelo y especificaciones del piso a considerar en colocar, en el área de oficinas administrativas y en vestíbulo. Favor de indicar si se deberá considerar un fluido, pegapiso, cerofino o algún otro material para nivelar los puntos bajos del piso existente. | Se ha cargado el boletín en la carpeta de Boletines RFIS con el cambio de especificación de acabado considerando el modelo de Porcelanato de la Mca. Castel que se ha estado considerando en el seguimiento de la semana pasada en el recorrido de obra del 27 de Febrero.
- Color de Señalización Horizontal | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “C13 - PLANO DE SEÑALIZACIÓN – 6383” y “C13a - DETALLES DE SEÑALIZACIÓN – 6383” indica señalización horizontal en acabado amarillo tráfico para cajones de estacionamiento, flechas de flujo, textos y cebreados de accesos principales, pero de acuerdo a la “CI-20-041 Actualización Especificación Señalamiento Vial en Pavimentos” indica que el color a utilizar será de color blanco. Se solicita del apoyo para ratificar esta información. | Considerar color blanco para superficies de asfalto y color amarillo en superficie de concreto hidráulico.
- Color de Rejacero | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “C09g - PLANO DE BARDAS I – 6383” indica rejacero de color verde, normalmente para formato Supercenter y Sams se utiliza el color blanco. Se solicita del apoyo para saber si se utilizará color verde o en su caso cambiar a blanco. | Se confirma color blanco
- RFI #06 REUBICACION DE HIDRANTE | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI #06 REUBICACION DE HIDRANTE. En donde se ubicara atencion al cliente y el costado de acceso a clintes actualmente existe un hidrante de bolsa el cual estorba para el mueble de servicio al cliente y por norma no puede estar obstruido, por lo que se tiene que reubicar, este se propone en el otro costado reubicando el mobiliario, o si no es factible la propuesta informar donde se reubicaria y si la tuberia seria soldable como se tiene existente o se coloca otro sistema de union | Se comparte plano con nueva ubicación de hidrante tipo bolsa al gerente de construcción
- OVERHEAD EN PUERTAS DE CORTINA DE ANDEN | Durango El Eden (RM 2024) | Walmart Supercenter | , operadora nos está indicando que tiene una oportunidad en cuanto a su cortina de recibo pues esta tiene una puerta para ingreso de personal, pero esta no se encuentra alarmada, en el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION-3014 solo indica colocar overhead en las cortinas de las cortinas, y se nos está solicitando colocar en la puerta mencionada, ¿nos indican que se hace en estos casos . | El proyecto se realizó con base al layout y prototipo, en donde en guías no se indica un acceso sobre la cortina de recibo, ese acceso es sobre la puerta propia del área por lo cual no se indicó en proyecto. Si la gerencia proporciona los dispositivos de alarmado, podemos apoyarlos a generar el boletín correspondiente.
- Alto valor | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | En proyecto no viene indicado over head para el rack de alto valor de recibo solicitamos de su apoyo para confirmar instalación y ubicación de estos dispositivos o se continua conforme a proyecto. | Se comparte boletín numero 4 donde se indica el cableado y canalización para el alarmado de jaula de alto valor.
- Over head cisterna trasvase | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | En proyecto no viene indicado over head para la tapa de cisterna de la unidad solicitamos de su apoyo para confirmar si este dispositivo es requerido en esta zona o se continua conforme a proyecto. | la ubicación de la cisterna se encuentra dentro del anden, el cual, ya esta protegido con rejacero.
- Iluminacion area de salchichoneria | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | En proyecto no viene indicado iluminación para el área de entrada a la cámara de salchichoneria, en proyectos anteriores se ha tenido el problema de penumbra en esta zona de su apoyo para confirmar la colocación de alguna luminaria para dicha area. | Se debe de respetar proyectoSe debe de respetar proyecto
- Servicio para seprasosa | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | En proyecto no viene indicado contacto de servicio en área de sepaprosa, de su apoyo para confirmar la existencia, ubicación, canalización, cableado y circuito del cual se alimentaria. | No se considera contacto de servicio en el área de serpa prosa, solo las salidas para los cajeros y el apagador.
- Coladera para desagüe de enfriador | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | En el área de amasijo para el enfriador de la amasadora de 80 k. viene proyectada una salida para la descarga del enfriador en proyectos anteriores se hace hacia una coladera, de su apoyo par indicar si se considera la coladera o solo un tubo para la descarga de dicho equipo. | Se está considerando el tubo de desagüe y la coladera C3 en la instalación sanitaria. Esta indicado en el plano IS01
- Lavadora de pisos | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | De su apoyo para indicar si aplica para este proto la colocación de coladera y alimentación hidráulica para lavadora de pisos y considerarla en la red sanitaria e hidráulica ya que estas no vienen indicadas en el proyecto. | Se está considerando la instalación hidráulica para la lavadora de pisos en el vertedero de aseo ubicado a un costado de esta y el cual da servicio a este equipo. Esta indicado en IS01 e IH01
- Apagador en omnicanal | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | De la manera más atenta solicitamos de su apoyo para indicar si en el área de omnicanal aplica instalación de apagador ya que no viene indicado en proyecto y de lo contrario quedarían constantemente encendidas las luminarias de esta zona | Se debe considerar apagador, se comparte B02 - 1059137 - 1020159
- Area de mantenimiento | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | De su apoyo para indicar si el desconectador proyectado en el plano IE-05 para el área de mantenimiento aún se considera su instalación o en su defecto solo será un contacto, favor de subir información al respecto | Se debe de respetar proyecto e instalar el desconectador indicado.
- Cisterna | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | En el presente proyecto no viene indicada canalización, cableado de electro niveles del equipo de hidroneumático hacia la cisterna, de su apoyo para indicar si aplica instalación, cantidad de cables y calibre para dicha zona o se mantiene conforme a lo proyectado. | En el plano IE09-CUARTO DE MAQUINAS-1020159 está indicada la canalización y cableado, este corresponde a la cedula “E” y “F”
- Iluminacion de Fachada | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | Solicitamos de su valioso apoyo para indicar si el alumbrado proyectado para las fachadas que contienen los rótulos de la tienda es suficiente ya que por la ubicación de los proyectores considerados para esta unidad podría generar penumbra y verse afectada la visibilidad de dichas fachadas. Favor de confirmar si lo proyectado se mantiene o si habrá algún cambio al respecto | Se confirma iluminacíón en fachada cumple con requerimientos
- Apagador area Amasijo | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | En el plano IE-02 viene indicado apagador para el área de amasijo, de su apoyo para confirmar si es correcta su existencia y ubicación exacta . | Si es correcto se debe de instalar un apagador para el control de las luminarias en el área, la ubicación en plano no se modificó conforme a última actualización de planta, se debe de recorrer al muro de acceso a amasijo,
- Contactos para equipo de sonido | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | Referente a plano IE-05 no viene proyectados contactos para alimentar equipo de sonido, favor de confirmar ubicación, canalización, cableado y circuito al cual se agrega dicha alimentación. | Se indicaron todas las salidas eléctricas necarias, deben tener un contacto destinado para el equipo de sonido en el área,
- 58 RFI BAJADA PLUVIAL | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | conforme a los planos A-100 Plano Arquitectónico, C08 Plano de drenaje Pluvial Exterior; indica la ubicación de una bajada pluvial sobre la rampa de la salida de emergencia ubicada sobre la zona de trastienda en las áreas de Comedor y EDC02… lo cual ya se encuentra ejecutado; realizando la observación que se encuentra la bajada pluvial muy expuesta en el momento de desalojar el inmueble sobre la rampa de la salida de emergencia, manifestando que puede ser un punto crítico de obstáculo para la cualquier eventualidad de emergencia. Solicitando de su apoyo para las indicaciones correspondientes a esta situación | Considerar la construcción del canal pluvial con placa antiderrapante conforme a proyecto indicado en el plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR para evitar riesgo de resbalo.
- 57 RFI ABATIMIENTO PUERTA DE EMERGENCIA | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | referente a los planos A-100 Plano Arquitectónico A-101 Lay Out, se muestra que la puerta de Emergencia de la Zona de Trastienda en el área de Comedor y EDC02 se indica que el abatimiento de la puerta de emergencia se realiza hacia la derecha, lo cual se ejecuto de acuerdo a la indicación; lo que ya se expuso que siendo una puerta de emergencia con abatimiento a la derecha obstaculiza el paso al transeúnte sobre la rampa de salida al momento de desalojar la unidad o analizando, que se pueda generar un accidente por la apertura total de la puerta y este mismo tenga un efecto de regreso origine un accidente en el momento de evacuación. Solicitando de su apoyo para las indicaciones correspondientes a esta situación. SE ANEXA FOTO | Considerar el desmontaje de la puerta y cambio de abatimiento a lado izquierdo a 90 grados.
- RFI 09 Sustitución de piedra por concreto | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la respuesta de la solicitud de información _ 1059038 - 0 - RFI 06; Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si podemos sustituir la mampostería de piedra por concreto, con el fin de acelerar los trabajos. | modificar la especificación de concreto ciclópeo a solamente concreto generaría un gasto adicional tanto en proyecto como en construcción. Sin embargo de ser un adelanto substancial en el proceso de obra se propone alinear los alcances en una sesión para una mejor decisión.
- RFI 11 Sustitución de muro de contención de mampostería por concreto armado | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Contratista general propone sustituir los muros de contención de mampostería de piedra indicados como MC-1, MC2-, MC-3 y MC4 del plano de terracerías, por el muro de contención armado MC-02 del plano ES-701, tomando como corona el nivel +49.80 y el desplante el nivel +47.20, se adjunta planta en donde se pretende modificar dichos muros. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si procede. | es importante considerar que el cambio de las especificaciones ocasiona gastos adicionales que no se consideran en proyecto sin embargo de ser inherente el cambio y beneficie el avance se propone revisar los alcances en una sesion, se manda correo con liga para revisar alcances.
- RFI 10 Colado de muros de contención con concreto hecho en sitio | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Se informa que el muro de contención de la colindancia oriente (concreto armado) se colará con concreto hecho en sitio con la dosificacion adecuada para ello, esto debido a problemas de suministro por la concretera | De acuerdo a proyecto asegurar con pruebas de revenimiento asi como el concreto cuente con las especificaciones marcadas para asegurar la resistencia de este mismo
- #68 Definir método de activación para accesos de cortinas enrrollables de farmacia | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En proyecto no se indica la instalación de sensormatic para el metodo de activación de las cortinas enrollables, Se tienen las opciones de foto celda (SENSOR DE MOVIMIENTO), boton de activación manual, pullport (extensión), se teiene de una lado el pasillo peatonal para alto valor, y del acceso principal el pasillo de montacargas. Se solicita confirmar la operación correcta con el CEDIS y el proveedor Johnson-sensormatic. | De acuerdo con lo revisado en sitio con Conservación y Operaciones, será con sensor.
- RFI #10 REUBICACION DE HIDRANTE | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI #10 REUBICACION DE HIDRANTE ! definir la reubicacion del hidrante de columna en area de bodega, ya que en esa area se realizara el nuevo consultorio y por ese motivo se tendra que reubicar. Quedamos atentos . | Buenos días Se carga en la carpeta Repositorio de boletines el Bol.3 Rehubicación de hidrantes para su consideración en sitio, es importante mencionar que el proyecto indica una nota en la cual indica textualmente Considerar retiro y/o reubicación de extintores, gabinetes, hidrantes y tomas siamesas por nuevas de acuerdo a nueva disposición den de layout
- CONFIRMACION DE SALIDAS DE EMERGENCIA | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | En proyecto nos indican 6 Salidas de Emergencia considerando la del área del Pick up como una de ellas, por suministro solamente llegaron 5 barras de pánico. Se considerará el adiconal para la puerta del Pick up? ya que esta es una puerta en la que constantemente se abre para entrega de mercancía. | R: Se tiene que considerar el suministro de la barra faltante.
- OMISION DE LOCKERS DIGITALES DE CLIENTES | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el plano A101A Layout, en el proyecto actual se eliminan los locker digitales para los clientes, de su apoyo para confirmar si habra algun cambio. | Se encuentra en revisión con el equipo de Eficiencia Operativa la confirmación sobre la eliminación o reubicación de los lockes digitales de clientes. En breve se confirma el alcance definitivo.
- DEFINIR UBICACION DE TECLADO ALFA NUMERICO DE INTRUSION | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION, en el actual proyecto el teclado alfanumerico nos indica instalar en la oficina de recursos humanos, tienda nos pide tener el teclado lo mas cercano a la entrada del personal para facilitar la operación, de su apoyo para indicarnos si habra alguna modificación. | El teclado alfa numérico de sistema de intrusión indicado en gerencia se debe de reubicar al muro de la división entre recibo y preparado de pescados. El cableado y la canalización indicada en plano como ”SDI2” del teclado alfa numérico debe de ser extendida hacia la nueva ubicación del panel con las mismas características indicadas en plano
- PUERTA DE ACCESO A PERSONAL DE TIENDA | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el plano A601 Tabla de puertas_canceles y Mallas, la puerta de emergencia ubicado en el area de recibo se considerará como la entrada del personal el cual se aplica el detalle P-01/01A del plano A601a Alzado de puertas_canceles y mallas. De su apoyo para confirmar que será esta la ubicacion de la entrada del personal. | Se confirma la aplicación del detalle P-01/01A del plano A601a; considerando los accesorios adicionales indicados en el mismo : CUANDO LA PUERTA DE ENTRADA DE PERSONAL (O SALIDA WALMART.COM.SUPER) SE UTILICE COMO SALIDA DE EMERGENCIA SE DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. MIRILLA CON ÁNGULO DE VISIÓN 200°, COLOR LATÓN. 2. JALADERA INTERIOR Y EXTERIOR (TRIM), ADICIONAL A LA BARRA ANTIPÁNICO
- POSTES DE ILUMINACION AREA DE ESTACIONAMIENTO | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | Plano C03-Planta conjunto, en el actual proyecto no se tiene alcance de cambio de luminarias exteriores y postes de iluminacion en el area de estacionamiento, fisicamente se tienen lumiarias dañadas, de su apoyo para indicarno si habra algun cambio. | El proyecto solo considera el mantenimiento y pintura a postes existentes, ya que al momento de hacer el levantamiento de la tienda, ya se contaba con iluminación led al 100% de los postes existentes dentro de la huella de estacionamiento del supercenter, favor de enviar levantamiento y evidencia para ubicar los postes y cantidad de luminarias dañadas para evaluar y validar el cambio de las mismas.
- FALDON DE LOCALES FRENTE A LINEA DE CAJA | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | Se levanta nota informativa, indicando que en el area de locales frente a línea de cajas se debe mantener como actualmente están, es decir, no se debe considerar alinear el faldón. Por lo cual piden dar de baja este alcance. a soliciud de Team Member squad Diseños S3 | Se confirma que se da de baja el alcance de modificar el faldón en el área de locales frente a línea de cajas.
- 001 CORTINA METALICA AREA DE DESCARGA CAMIONETAS | Miguel de la Madrid (PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo con la orden de cambio en el plano A-601-TABLA DE PUERTAS-1023688 se nos indica una cortina enrollable para el andén en el acceso a asociados, sin embargo, no se nos indica ningún detalle sobre esta y además de que no se ve reflejada su ubicación en las plantas arquitectónicas. Nos apoyan en indicarnos las características de la cortina en mención, a fin de que la empresa contratista solicite la fabricación de esta. | Favor de considerar el plano A-601-TABLA DE PUERTAS para la lectura de las especificaciones que requiere la cortina. Las notas que deberán consultar son: 3,17 y 23. En las notas también hacen referencia a las especificaciones, sección 08331; donde encontrarán mayor descripción de la cortina.
- ANGULO DE ANDEN DE CAMIONETAS Y FOSO DE RAMPA NIVELADORA | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ES-603 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION DE ANDEN 2 – 1018724, En el apartado de estructuras, no indica quien suministra y coloca los ángulos de protección LI 76X6 con anclas soldadas de ½”, se pregunto con contratista general y proveedor de estructuras Foremex e indican que no están en su alcance, ¿A quien corresponde dicho suministro y colocación? | Es alcance de contratista. No es un angulo estructural, por ende, no es alcance de buyout.
- Contactos normales adicionales para isla de telefonia | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | Derivado del recorrido de apertura la gerencia de la unidad solicita dos contactos normales mas en la isla de celulares a razon de poder conectar los equipos que exhibicion en dicha area. De su apoyo para indicarnos el proceder | adelante con la colocación
- Informativo: cambio de tapon registro | Ciudad Maderas (AA)+ | Bodega Aurrera | Derivado de la operacion de la unidad con el trancito de los panies con tarimas pesadas los tapones registro ubicados en recibo y la entrada a piso de ventas fueron sumidos; en el recorrido de apertura la gerencia de la unidad y el area de store planing solicitaron el cambio de dichos tapones dañados por el tracioto de la operacion. | Ok
- RFI #09 REUBICACION DE PROTOCOL | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI #09 REUBICACION DE PROTOCOL. Derivado de la respuesta del RFI #07 y dar solucion patra el proceso de la remodelacion y que no se paren los trabajos, se informa lo siguiente: 1.- Para no interferir con los procesos de la fabricacion del protocol con la operacion de la tienda (ventas) en el tiempo de cuaresma, se propone reubicar 30cms hacia el comedor para tener la columnas fuera de la camara de refrigeracion de carnes, se anexa plano de referencia, la cual no interfiere con las areas del proyecto sin perjudicarlas. 2.- Se propone no realizar la cimentacion del proyecto, solo anclar la estructura con taquetes expansivos con epoxico y aumentar los taquetes 4 pzas mas, como referencia esto se ha realizado en otras protocol de remodelaciones, en el caso de que se requiera reforzar la estructura se solicita analizarla. Se solicita analisar con el enfoque de visualizar que estos trabajos se tienen que modificar debido a las circunstancias de operacion y lugares existentes, con los procesos constructivos para agilizar y no detener los procesos de remodelación. | Para el caso de las ventas se deberá ocupar el Thermoking para resguardar la mercancía durante las ventas. se podrá reubicar la base 30cm como se propone, sin embargo, la cimentación del protocol se deberá ejecutar conforme a lo autorizado por E.O. y diseño de WM, ya que modificar la estructura conforme a su propuesta no está autorizado.
- 012 murete en perímetro de estacionamiento. | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | En las optimizaciones que se tuvieron se eliminó rejacero/malla ciclónica y murete. En el nuevo plano C-03 se indica la malla ciclónica de nueva cuenta. Sin embargo no hace mención del murete. Que se debe considerar? Murete con cimentación, 2 filas de block y malla ciclón? O solo malla ciclón fijadas con muertos de concreto? Favor de confirmar con boletín. !! | ACLARACION: NO SE CONSIDERÓ EN LA BAJA DE ALCANCES EL MURETE SOLO SE COMENTARON CAMBIOS EN REJACERO Y MALLA CICLONICA, SIN EMBARGO SE PUEDE CONSIDERAR EL RETIRO DE REJACERO ASÍ COMO DEL MURETE DE BLOCK PERO SE DEBE CONSERVAR LA DALA DE CONCRETO ARMADO COMO CIMENTACIÓN DE DESPLANTE DE MALLA CICLÓN, YA QUE ESTE FUNCIONA COMO BORDE DE PROTECCIÓN HIDROLÓGICO.
- 008 Niveles en zona de jardín | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | , en el plano de terracerías se indican despalmes dentro del polígono del Predio, en la zona marcada con el No. 03 se indica un despalme de 0.50m promedio, en dicha zona está el área jardinada donde se encuentras varias especies de árboles a conservar, así como nuevos cajones de estacionamiento entre los árboles. 1. No se puede aplicar el despalme en la zona jardinada por los árboles existentes. 2. Al llegar a nivel de desplante de terraceria en el estacionamiento, el nivel de jardín existentes queda arriba en promedio por 38cms. Por lo que se requiere de algún elemento de contención. se adjunta reporte en la pestaña de notas y documentos para mayor referencia. | SE COMPARTE BOLETIN B01 NIVELES DE JARDINERA SURPONIENTE 1006206 CON LA PROPUESTA DE NIVELES EN LA JARDINERA EN CUESTIÓN. SE DEBERÁ CONSIDERAR GUARNICIÓN ARMADA f'c= 250 kg/cm² CON VARILLAS DEL No.4 @ 20, DE 1.00 DE ALTO, CON EMPOTRE MÍNIMO DE 50cm, VER DETALLE TIPO No.12 DEL PLANO C09a PLANO DE DETALLES DE TERRACERIAS 1006206. AL NO CONSIDERAR DESPALME EN LA JARDINERA, SI SE DEBERÁ REALIZAR UNA LIMPIEZA GENERAL.
- 009 ¿Cambios en subestación? | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | , de acuerdo al plano de conjunto actualizado, se aprecia cambios en la subestación eléctrica, favor de notificar si existe cambio al respecto, ya que el proveedor que suministrará la planta de emergencia requiere la información de las medidas de los bafles para iniciar su fabricacion. cabe mencionar que en la planta de conjunto no se aprecia los bafles para desfogue de aire. Por lo que se requieren los planos de subestación, el tiempo de fabricación una vez confirmada la información es de 4 a 6 semana. Quedamos en espera de la confirmació. . | ACORDE A LA INFORMACIÓN RECIENTE CARGADA Y LIBERADA DE PROYECTO ELÉCTRICO, EN EL PLANO SE01-SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA-1006206 SE INDICAN LOS EQUIPOS REQUERIDOS.
- 010 Altura de base de protocol | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | Buenos dias, favor de confirmar la base de altura de condensadores de refrigeración, ya que en planos liberados no aparecen. y !!! | CONFORME CORREO COMPARTIDO TAL COMO SE INDICA EN EL PLANO A408a BASES PARA COMPRESORES I 1006206 LA ALTURA DE LA BASE METÁLICA PARA LOS COMPRESORES ES DE 3.70m DE NPT DE TIENDA A NPT DE BASE METÁLICA.
- 013 Piso vinilico de consultorio y farmacia. | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | , durante la fase de concurso se indicó que no eran parte de los alcances de la contratista. En el plano A100a de acabados de piso recién emitido en la OC se indica dicho piso vinilico. sigue estando fuera de los alcances de la contratista? !! | se confirman alcances por parte de proveedor de Walmart
- 014 Especificaciones puerta de conteo. | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | Buenos días, derivado de la OC y cambio de posición de la puerta de conteo, que nos compartan las especificaciones de la misma. Lo anterior para cumplir con tiempo de entrega del fabricante. !! | SE COMENTA QUE, ACORDE LOS CAMBIOS DE PLANTA LAYOUT, SI SE REUBICA ÁREA DE CONTEO Y, SE CONSERVAN LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LA PUERTA INDICADAS EN EL PLANO A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES 1006206 CON CLAVE 184A.
- 015 Acometida de media tension | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | En plano de acometida eléctrica C10c-ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y TELEFONICA-1006206, se tiene la trayectoria de la media tensión de la calle (por cierto, el punto de conexión es distinto al croquis que nos proporcionaron en PDF el 28 de enero aprox como 40-45 m de distancia) al transformador de pedestal cercano a los ejes 1 con F. Pero no se tiene detalles de cómo llegará la alimentación a la subestación, que se ubica cercana a los ejes 1’ con B. En los planos SE01-SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA-1006206 y SE02-SUBESTACION ELECTRICA BASES Y SISTEMA DE TIERRAS-1006206, tampoco se tiene dicha información. Es por ello que solicitamos un plano con la información (cepas, registros, cedulas, tuberías, etc) y confirmar si forma parte de los alcances de la contratista general. | FAVOR DE REVISAR LA ULTIMA INFORMACIÓN CARGADA DE LAS SIGUIENTES CARPETAS, DICHOS PLANOS SE ENCUENTRAN ACORDE AL RESOLUTIVO DE CFE: - EXTERIORES / INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO / C10c-ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y TELEFONICA-1006206 (FECHA DE ULTIMA VERSION CARGADA 19feb25) - EXTERIORES / TRABAJOS FUERA DEL PREDIO / C02bL.1 RUPTURAS FUERA DEL PREDIO PARA CONEXION DE MEDIA TENSION 1006206
- 021 Topes de concreto para adocreto. | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | Buenos dias, en plano C03 PLANO DE CONJUNTO 1006206 de orden de cambio 2.1, para los topes de concreto que se indican con la etiqueta 6A para los cajones de adocreto no se tiene en las especificaciones medidas ni detalles. Nos comparten de favor detalles y/o especificaciones para poder cotizarlos correctamente. | SE CARGA PLANO ACTUALIZADO C13a.1 PLANO DE DETALLES DE SEÑALIZACION INTERIOR 1006206 EN CARPETA DE EXTERIORES - MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN, CON DETALLE TIPO DE TOPE DE CONCRETO.
- 018 Alcances y trabajos en el DOG PARKING | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | En el plano proporcionado de la OC-2, A101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS 1006206, se indica junto al pórtico de acceso dos cajones para DOG PARKING, favor de proporcionar la información y alcances para la contratista para dichos cajones (PINTURA, BEBEDEROS, PIZARRON VECINO VALIOSO, ETC). | Considerar por contratista las instalaciones hidráulicas conforme planos de liberados. SE DEBERÁ CONSIDERAR AGUA FRIA 20mm DE DIAMETRO, VALVULA DE ESFERA DESMONTABLE A +1.80m SNPT. CONTINUACIÓN A LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA A +1.10m SNPT PARA ALIMENTACIÓN DE DOG PARKING.
- 019 Cambio espesor asfalto estacionamiento. (Informativo) | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | Buenos días, de acuerdo a llamada con gerencia de construcción, el espesor del asfalto en estacionamiento será de 5cms. Como se informó via correo, ya se tiene poco Más de la mitad del área de asfalto a nivel de base terminada para recibir asfalto de 8cms de acuerdo al plano enviado por correo el pasado 31 de enero 2025. Plano (C-03). Este cambio implica retrabajos en terracerías, impacta en tiempos y se tratará de impactar lo menos posible en lo económico. | Se confirma espesor de asfalto en estacionamiento de 5 cms y de 8cm en circulacion de trailer (excepto patio de maniobras).
- 020 Lavamanos clientes. | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | buenos dias, en el plano A101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS 1006206 de orden de cambio 2, en el área de lavabo de clientes se tiene la nota LAVAMANOS CON EQUIPO DE JABON/SECADOR Y LLAVE INTEGRADO EN BARRA/ NUEVO DESARROLLO. ¿Nos pueden indicar si sufren cambio de especificación los lavabos que se tienen en proyecto issue?, en caso afirmativo favor de enviar la ficha técnica y/o especificaciones e indicar si estos cambios solo aplica al lavabo de clientes, !! | No aplica nuevo desarrollo, considerar modelo conforme a especificacion WM vigente
- Relleno fluido Pendiente | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | para el relleno fluido en el MC1 debido a la diferencia de alturas entre muro y terreno vecino de 2.14 m se solicita revisar si sera adecuado utilizar este material debido a los empujes que se puedan generar por el material en el terreno vecino asi como futuras construcciones que podria poner en riesgo caido del mateiral Se propone un muro de mamposteria en el limite del predio en los primeros 25 m del mc1:
- RFI#11 SE SOLICITA CONFIRMACION DE INSTALACIONES HIDRAULICA Y ELECTRICAS PARA AMASADORAS DE AMASIJO | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al programa de suministros están contemplados 2 germicidas, e instalaciones hidráulicas y eléctricas, solo para comedor y preparado de carnes nuevos, de acuerdo a los planos GIH01 INSTALACION HIDRAULICA EN ABARROTES Y SERVICIOS y GIE-03 FUERZA Y CONTACTOS ABARRORES. Pero en el área de amasijo para la amasadora espiral de panadería, en una nota indica que las conexiones del dosificador y enfriador se conservan, por lo que no se tiene alcance, pero la instalación existente no tiene germicida. (ver foto anexa existente) Y para la amasadora de tortillería igualmente una nota indica las conexiones se conservan, por lo que no se tiene alcance, pero para este caso solo existe una tubería que viene de agua filtrada, pero no existe dosificador ni germicida. (ver foto anexa existente) Por lo que se requiere saber si se van a implementar estos equipos faltantes, se requiere confirmación de proyectos, y en caso de aprobarse se requiere definición de proyecto hidráulico y eléctrico | No se deberán considerar germicidas en los equipos mencionados, ya que estos no formaron parte de los alcances de proyecto.
- RFI 45 HALLAZGO EN TABLERO GU EXISTENTE | SC VILLAHERMOSA I (MM-AIRE + REFRIGERACION) | Walmart Supercenter | Se observa un hallazgo para el tema del interruptor que se indica colocar en el tablero GU existente, por el cual se comenta lo siguiente; 1. El interruptor suministrado por WM de 225 fue entregado a contratista, mismo que entrego a el área de mantenimiento de tienda para su resguardo. 2. Se solicito a mantenimiento de tienda el interruptor, no obstante, fue entregado otro interruptor, específicamente uno de 250 el cual se nota usado. (se anexa evidencia) 3. De acuerdo al personal eléctrico de la contratista dicho interruptor (250) cumple con su función, no obstante, comentó que no tendría garantía el interruptor. 4. En el tablero GU existente hay un interruptor de 225 existente el cual se nota mejor que el de 250 entregado por mantenimiento, una de las opciones dadas por la contratista es usar ese interruptor y colocar el de 250 en ese sitio ya que alimenta un tablero de contactos específicamente el tablero GL pero aun asi se requiere las barras faltantes. 5. En el tablero GU existente hay un espacio para colocar el interruptor marcado por proyecto, no obstante, no cuenta con su barras ni soportes para el interruptor, por lo que la contratista solicita apoyo para la colocación del interruptor, así como la especificación de los accesorios faltantes en el tablero existente ya que las barras son de un modelo muy antiguo y no son fáciles de conseguir. (se anexa reporte de imágenes) 6. De acuerdo a lo platicado en la reunion Zoom lo mas conveniente es que el interruptor sea suministrado nuevamente por temas de garantia hacia la tienda. | A partir de la evidencia que se adjunta en el presente RFI se realizó la revisión con especialista a lo cual se emite la siguiente recomendación por seguridad y tener una garantía en el equipo. Se debe considerar todo el suministro como nuevo tanto el interruptor, conectores y barras nuevas, * Interruptor 3P-225A, FXD63B225 catalogo A7B10000060745 * Zapatas para interruptor referencia TA1FD350A, catalogo A7B10000019949 Kit Conector para interruptor derivado FXD6 tipo de montaje Gemelo, catalogo A7B93000001201
- 03 RFI PLACA REFUERZO NUDO | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano ES-02 BASE PARA CONDENSADOR, en el “DETALLE 4” se indica una placa para refuerzo en nudo, no se indica dimensiones de dicha placa, así como la separación de los tornillos, favor de indicar dimensiones de placa y cotas de barrenos para los tornillos. | Se debera considerar placa de 250x250mm y la separación de los tornillos de 100mm, medida desde el centro de la columna C-1 al centro del tornillo.
- RFI# 12 INFORMATIVO CHECK LIST Y REPORTE LEVANTAMIENTO PREVIO DE INSTALACIONES DE SISTEMAS POR INPRORED | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Se envian archivos informativos adjuntos de CHECK LIST DEL LEVANTAMIENTO FISICO DE INSTALACIONES DE SISTEMAS y REPORTE DE REVISIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES, por parte de la empresa INPRORED, previo a la intervencion de la REMODELACIÖN a ejecutarse en MB SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, Det: 3563 1. REVISION DE SISTEMA DE ALARMAS Y DETECCION. 2. REVISION DE SISTEMA DE CCTV. 3. REVISION DE SISTEMAS DE VOZ Y DATOS. | Se considera rfi informativo
- Cambio de material | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | en las recomendaciones al tratamiento de las anclas en respuesta a RFI se indica manta de cielo, en sitio ya se tenia material para colocar los capuchones de PVC se solicita que estos se puedan colocar en lugar de la manta de cielo para no generar este gasto adicional de material. | RESPUESTA: Por parte de proyectos no existe inconveniente en que se considere sustitución de la manta de cielo para la protección de las anclas por capuchones de PVC.
- Complementario RFI relleno fluido | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | se comparte informacion complementaria sobre el RFI anterior del relleno fluido adjunto de nuevo el plano en documentos con las diferentes alturas a lo largo del MC1 en el RFI anterior existio informacion pendiente, el angulo de inclinacion es mayor al mencionado en la respuesta del RFI en el plano estan los niveles a cada 5 mts | RESPUESTA: El colado del suelo-cemento fluido o mortero fluido premezclado autonivelante, deberá realizarse de manera escalonada para alturas igual o mayores a 2.0 m, con la finalidad de que el procedimiento de colocación de la cimbra y el colado del relleno fluido sea factible, (ver figura 1). Se proponen escalones de 1.00 m de alto y tramos de 5.0 m longitud como máximo, para proceder a la siguiente etapa de colado. El relleno en el respaldo de la barrera de suelo-cemento se deberá ir colocando en forma gradual a medida que se avance con los solados parciales y una vez que el suelocemento adquiera su resistencia de proyecto. comparto imagen:
- RECBRIMIENTO CERAMICO EN NUCLEO SANITARIOS | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO A409-PLANTA_DE_SANITARIOS_CLIENTES Y ASOCIADOS, EL RECUBRIMIENTO CERAMICO TIENE UNA ALTURA DE 1.84 MTS Y 0.56 MTS DE ACABADO APLANADO, EN OTROS PROYECTOS EL RECUBRIMIENTO CERAMICO SE HA COLOCADO CON UNA ALTURA DE 2.40 MTS, DE SU APOYO PARA CONFIRMAR SI HABRA ALGUN CAMBIO. | R: Se confirma la especificación de altura indicada en proyecto. El proyecto esta desarrollado confirme a la especificación de la CI-24-018 (Se reduce la altura en la colocación del cerámico en los muros de los sanitarios de clientes/socios y asociados, para los formatos Mi bodega Aurrerá, Bodega Aurrerá, Supercenter y Sam’s Club
- TIENDA SIN LUMINARIAS DE EMERGENCIA | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | NOTA INFORMATIVA: EN EL ACTUAL PROYECTO NO SE TIENE ALCANCE PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA, FISICAMENTE TIENDA NO CUENTA CON LUMINARIAS DE EMERGENCIA. | R. Se confirma que el proyecto liberado bajo el criterio Base Line, no contempla el alcance de luminarias de emergencia.
- MUROS EXISTENTES EN AREA DE LOCALES COMERCIALES SE OMITEN EN PLANO DE DEMOLICIONES | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el plano DEM 03 demoliciones en muros, fisicamente se encuentran muros divisiorios con altura de 2.90 mts en el local taco INN, muretes con altura de 90 cm local de comida china y muros de lambrin con altura de 3.10 mts. En el plano de demoliciones no se consideraron estos muros existentes. De su apoyo para indicarnos el paso a seguir. | R: Se debe considerar el retiro de todos los elementos que conformaban los espacios de locales comerciales sin la afectación de los elementos estructurales de la nave. Ver plano DEM03 y DEM04 donde indica que el retiro va por locatarios.
- DEFINIR UBICACION DE TECLADO DE DETECCION | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el plano LP04 SISTEMA CONTRAINCENDIO, en el actual proyecto no se indica la ubicación del teclado de detección, en otras obras la ubicación de este teclado se encuentra cercano a la salida del personal. De su apoyo para indicarnos Y confirmar la ubicacion del equipo. | R: El teclado alfa numérico de sistema de intrusión indicado en gerencia se debe de reubicar al muro de la división entre recibo y preparado de pescados. El cableado y la canalización indicada en plano como ”SDI2” del teclado alfa numérico debe de ser extendida hacia la nueva ubicación del panel con las mismas características indicadas en plano.
- CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE INTERRUPTORES TGE | AV CENTRAL (RM 2024) | Bodega Aurrera | De acuerdo al punto numero tres, la UVIE nos hizo mencion sobre la actualizacion de las capacidades interruptivas de los interruptores instalados en el tablero TGE, ya que no concuerdan con las que indica el diagrama unifilar DU-01 para dicho tablero mencionado, en donde se indica lo siguiente: Se debe actualizar el proyecto eléctrico de acuerdo con las capacidades interruptivas de las protecciones instaladas y el circuito adicional del carcamo instalado en tablero TGE. Se envia evidencia fotografica de lo mencionado y esperando contar con este plano actualizado para poder subsanar la no conformidad que nos indica. | Se comparte por correo a gerente de construcciones el plano DU-01 actualizado con los equipos suministrados por compras WM, los cuales no son los indicados en proyectos ISSUE.
- 02 RFI DESCARGA TARJA COMEDOR | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Este RFI es informativo, referente al plano IS-01 INSTALACION_SANITARIA_RED_GENERAL, en donde indica trayectoria de tubería supuesta para entronque de descarga de tarja de comedor y coladera nuevas. Se notifica que se tiene una trayectoria distinta. Se anexa croquis de trayectoria existente. | OK
- #74 Reubicación de hidrante en eje 8-B | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se observa en sitio que el hidrante indicado en el eje 8-B sin alcance en proyecto de movimiento o modificación, se encuentra actualmente con soporteria pegada al rack que sera desmantelado (se anexa fotografia de evidencia), por lo que será necesario reubicar su instalación hacia la columna del mismo eje 8-B. Se solicita apoyo con el proveedor alliance encargado de la reubicación de hidrantes en el proyecto. Se solicita VoBo para su ejecución. . | En plano FPS-03-REDISTRIBUCION_HIDRANTES_AREA_DE_SORTER-CDW_4924_MEXICALI de la OC2, liberada el 27-sep-2024, se indica reubicar el hidrante pegado a la columna como se indica en este RFI.
- #76 Lámpara de farmacia bloqueada por ductos de aire | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se observa en la nueva farmacia que los ductos de aire colocados bloquean la lámpara que se encuentra en esta ubicación (se anexa croquis y foto de evidencia) se hace necesario reubicar la lámpara existente, se genera adicional para la contratista. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. . | Se acepta la reubicación de la lámpara por la interferencia detectada.
- #75 Joist Reforzados en ejes C-D, 2-3 | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En el plano ES-102 entre los ejes C-D, 2-3 se indican nodos inferiores de joist reforzados, sin embargo en el plano ES-100 en esta misma área no se indican Joist reforzados; se solicita confirmar sí deben o no reforzarse los Joist. . | Estos Joist entre los ejes C-D, 2-3 no requieren refuerzo
- #73 Base y bastidor de interruptores de caja moldeada | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se observa que en la subestación donde se ubica el interruptor PDP-B el gabinete por sus dimensiones no tiene espacio en la pared como se indica en proyecto (plano SE-01), se anexa foto y croquis para ilustrar el área. Se propone ubicarlo separado de la pared con un bastidor y base de herrería que no interfiera con el acceso libre a los otros equipos, se presenta foto ilustrativa de su ubicación; los otros interruptores en caja moldeada presentan las mismas condiciones de pesos y dimensiones por lo que se colocan una base de herrería también. | En plano SE-07 DESMANTELAMIENTO_Y_REUBICACION_DE_EQUIPOS_EN_SE-CDW_4924_MEXICALI de la OC4 se indica reubicar apagador y contacto para liberar espacio para gabinete que de acuerdo con la ficha técnica del modelo solicitado serán 25 cm. Compartir ficha del gabinete suministrado para corroborar lo indicado en proyecto.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL PISO DEL AREA DE AMASIJO | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia al proyecto en ejecución, se informa que en el área de amasijo no se tienen contemplados los siguientes trabajos: *.- Cambio de piso *.- Instalación eléctrica normal y regulada *.- Cambio de liner en muros *.- Instalación de trampas en el área Únicamente se considera la sustitución de luminarias y plafones. Por lo anterior, determinar si se generará una orden de cambio para incluir estos trabajos adicionales, ya que la Gerencia de la Unidad ha solicitado información sobre la razón por la cual no fueron contemplados en la planeación inicial. | Conforme al recorrido de marzo de 2024 y alcances indicados, no se tiene alcance en pisos, instalaciones eléctricas, sanitarias ni muros interiores de amasijo. El alcance Baseline solo incluye acabados con vista al cliente. Conforme al recorrido de marzo con el area de proyectos WM (arq. Victoria Zenon), gerencia (Claudia Navoa) y mantenimiento (Conrado Morales) se dieron a conocer los alcances de mantenimiento que aplicaría en la tienda , lo cual no iban a ser al 100% por no ser una remodelación full, de acuerdo con la minuta firmada el 20 de marzo.
- #71 Área de maniobra para cargadores WP | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En proyecto se observa en planos A-101c, A-101e, A-101, DEM02 que el área para los cargadores WP que se reubican quedan expuestas en la operación por el pasillo de circulación de montacargas (se anexa croquis), se solicita por el CEDIS valorar la reubicación para mantener la seguridad de la operación (se anexa propuesta recorriendo 3 mts el área), se deberá pintar el área alrededor del área que se recorre, se genera adicional para la contratista. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | La ubicación de las WP está conforme a Layout liberado por Ingenierías SCH, se toca base con ellos respecto a esta nueva solicitud y si existiera Vo.Bo. a la modificación, se liberará la actualización correspondiente.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE SCOPE DE REMODELACIÓN | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia a la revisión del listado de scope se informa que viene marcado, suministro de rampa niveladora, asi como hornos en el area de amasijo la cual no se trae ningun trabajo de conexiones tanto de la rampa como de los hornos, se solicita su apoyo indicando que procede ante esta oportunidad. Adjunto scope de rem. sc tapachula 4072 | Conforme a Layout autorizado por operadora y conforme a recorrido en marzo de 2024 , no se tiene alcance en áreas de amasijo y tampoco en area de anden, para el cambio de hornos y de rampa niveladora, por lo que no es una oportunidad de proyecto. Revisar plano de contraste.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LOS ACABADOS EN ANDEN CAMIONETAS Y TRAILER | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia a los trabajos que se estan ejecutando en SC TAPACHULA DET. 4072, se informa que en proyecto no viene marcado la aplicación de pintura cebreado en anden de camionetas y trailers por lo tanto se solicita su apoyo indicando si se ejecutara el trabajo para el envio de boletin con codigo de pintura y las dimenciones del cebreado. PLANP C03 de conjunto | Se compartirá en carpeta de boletines, el boletín RFI-006_ACABADOS EN ANDEN CAMIONETAS Y TRAILER con detalle del cebreado en anden de trailer y de camionetas, conforme a lo indicado en el plano C-03.
- SEGUIMIENTO A CONTACTOS DE AREA FRIA-FICHA TECNICA | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En respuesta al RFI sobre la solicitud de información para contactos en el área fría, donde se requiere la ficha técnica y/o características del equipo a conectar, se informa que dicha información ha sido adjuntada en notas y documentos. Se envía la ficha técnica de los equipos a conectar para su consideración y el envío de los boletines correspondientes. Nota: El de 4 puertas son 3 y el de 2 puertas es 1 Quedamos atentos a cualquier comentario. | Conforme a la informacion compartida, solicitamos nos puedan complementar la informacion que se requiere por parte del especialista eléctrico como es :amperaje, voltaje y tipo de enchufe a considerar, esto para poder enviar el boletín correspondiente.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DE PINTURA EN EJE F DEL 1 AL 6.3 | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | Durante la revisión del proyecto en la aplicación de pintura, se verificó que en el eje F, del punto 1 al 6.3, no se indica la aplicación de pintura en el muro. Por lo tanto, será visible la diferencia entre la pintura nueva y los muros existentes de la tienda, se requiere su apoyo indicando si se le dara acabados a dicho muro o se respeta el proyecto. | Favor de considerar la aplicación de la pintura P31 para el muro del eje F, y no la pintura P3 indicada en plano A-103. Asi mismo considerar la aplicación de pintura P31 en muros visibles al cliente.
- RFI #19 | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI # 19 En el cuarto de bombas la llegada de suministro de agua a la bomba eléctrica en el reemplazo de conexiones, empaques y tornillería en brida de succión se detecta esta anomalía Corte mal ejecutado y ranura por instalación inicial. Se ofrecen 2 alternativas para corrección: - Evitar goteo constante Corrección con soldadura. - O adicional por reemplazo de ni ple 12 hacia válvula succión en tanque Se adjunta reporte fotográfico (NOTAS Y DOCUMENTOS) | Se opta por el remplazo de Niple 12, revisar con la Gerencia de Construcciones para tocar base con Conservación y analizar la alternativa de resolverlo con la iguala mediante una OT de Conservación.
- Loseta o piso en la recepción no hay en existencia. | CEDIS Chihuahua Sacramento(CEDIS Seguro) | Distribution Center | Espero que se Encuentre bien, solicitamos de su apoyo respecto al plano: A802-RECEPCIÓN_ A_ NAVE-CDW_4640_CHIHUAHUA, D802-DEMOLICIONES_Y_RETIROS_RECEPCION-CDW_4640_CHIHUAHUA, con forme a plano para el ranurado o cepa para la colocación de las nuevas instalaciones de los torniquetes, se les informa que la loseta existente ya no está en existencia ya que se a estado buscando una similar y no se a encontrado nos pueden apoyar a dar una solución respecto que loseta o piso se instalara en esta área datos de la loseta existente con forme a lo compartido, PT-1 PISO CERAMICO, FABRICANTE DALTILE, MODELO BASALTO, COLOR GRAY, DIMENSIONES : 75X75CM | La marca Interceramic tiene tres tipos de losetas de formato 75x75 (Lims Kone Pearl, Boost® Pearl, Himalayas® Pumori Gray). Tomar en cuenta el acabado y el tono, la marca y el modelo es indiferente, se pueden buscar formatos más grandes, 80x80 o 90x90 y rectificarlos a las dimensiones que se requieran teniendo cuidado de no desportillar el material.
- CONTACTO PARA MESA DE TRABAJO EN SALA DE JUNTAS | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Para la mesa de sala de juntas no indica en el proyecto el contacto eléctrico para ésta, ya que el suministro que llegó a sitio es para alimentarlo. Sólo en plano de Voz y Datos nos indica un nodo de datos mismo que ya se ejecutó. | R. Se sube a sistema el boletín BOL24- CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, cargado en la carpeta INTERIORES/INSTALACIÓN ELECTRICA. con la indicación del contacto eléctrico para la mesa de trabajo.
- SERIVICIO HIDRAULICO PARA ECOLAB Y LAVADO EN AREAS DE PERECEDERO | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | Para las áreas de Amasijo, Carnes y Frutas y Verduras no se consideran las llaves adicionales para lavados de pisos en proyecto solicitadas por el área de salud alimentaria. | R: Favor de clarificar si lo indicado en el RFI es informativo o corresponde a una solicitud.
- UBICACION DE PANTALLA DE ELECTRODOMESTICOS | San Nicolas (RM 2024) | Walmart Supercenter | En recorrido con el área de Store Planning, nos mencionó sobre la ubicación de la pantalla digital, en plano viene ubicada sobre pasillo de blancos cuando debería quedar en Electrodomésticos. Nos confirman si se realiza el cambio de ubicación? | R: El proyecto contempla la ubicación de la pantalla digital según el layout liberado por el equipo de Eficiencia Operativa. Se realiza consulta con Eficiencia Operativa para verificar el Vo.Bo. del cambio de ubicación solicitado por Store Planning.
- INSTALACIÓN DE AIRE EN PHONEBOOTH | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | Se realiza el hallazgo de ductos verticales del sistema de aire que van desde cocina en planta baja y llegan hasta equipo existente en cubierta; dichos ductos pasan justamente en espacio Phonebooth No. 1, por lo cual se comparten propuestas de reconfiguración del dicho espacio, en las cuales se tienen que ajustar las instalaciones de contactos normales, iluminación, rejillas del sistema de aire, muros y sistema de plafon. Nos apoyan indicandonos la opción a ejecutar. | Se adjunta boletín en la carpeta de boletines rfis con el arreglo correspondiente. Favor de indicar si se viabiliza la propuesta.
- MUESTRAS DE PINTURA EN FACHADAS | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Se envían muestras de la pintura de acuerdo a los códigos indicado en el proyecto para las fechadas exteriores, para su Vo.Bo. Se anexan fotografías en notas y documentos. ! | Estamos OK con los pantones
- RFI 104 - INTERRUPTOR AHORRO DE ENRRGIA EN TGE | CUMBRES CANCUN (RM 2024) | Sam's Club | Buenos días El proveedor de ahorro de energía nos indica que en el tablero general de subestación TGE es necesario un interruptor principal de 3x15A para la medición de energía de la unidad, nos indican quien suministrara e instalara este interruptor en la unidad debido a que ya no se cuenta con personal de obra en sitio | Buenos días Ing Se revisó y validó el alcance durante el desarrollo del proyecto entre el especialista eléctrico y EMERSON, a lo cual no se nos indicó que se requería un interruptor adicional para tablero general. Únicamente se solicitó: * Interruptor termomagnético 3P15A en tableros HA y HB para PLM * Contacto regulado para UPS en BX300 de HVAC. Comparto imagen de la evidencia del correo con el intercambio de información, por lo que el interruptor lo tendría que suministrar el proovedor de ahorro al no ser una omisión de proyecto.
- RFI 15 Drenes en muros de contención | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Dentro de los planos de proyecto, no tenemos ninguna indicación de colocar drenes con descarga frontal o drenes longitudinales con descarga a una red sanitaria, en la mecánica de suelos indica que deberán ser definidos por el proyectista. Solicitamos de su apoyo con los boletines respectivos para estos trabajos adicionales al proyecto | En el caso de los muros de concreto del proyecto estructural, la superficie consta de concreto hidráulico perteneciente a la zona del patio de maniobras como de la rampa de anden, por lo cual no se considera una superficie permeable y no es necesaria la colocación de un sistema de drenaje. Para el caso de los muros de concreto ciclópeo, se hizo un boletín con la información necesaria.
- RFI 16 Ratificación de cimentaciones | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos ratifiquen que las dimensiones de las Contratrabes y altura de los dados del plano ES-101, son las correctas, ya que se observan alturas entre 40 y 60 cm. | Se confirma que las alturas indicadas en el plano ES101 tanto para dados como contratrabes son correctas, las variaciones responden al hecho de que la cimentación desplanta a 60cm por debajo del nivel de firme en zapatas aisladas (N.D.Z.A.+49.20), los dados se encuentran rematando por debajo del firme de la tienda, mientras que las contratrabes al ser perimetrales rematan en el mismo nivel que el firme (N.F.+49.8)
- RFI 17 Falta alimentación de WC´s con agua tratada | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En el proyecto hidráulico, no está indicado la alimentación hidráulica de los muebles sanitarios con agua tratada de la PTAR; en el plano IH-02 indica que los WC y los lavamanos comparten la alimentación hidráulica (agua fría) sin embargo no se observa ninguna red de agua tratada. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto y que la planta de tratamiento solo será para el riego de las areas verdes o nos compartirá el boletín respectivo para la red de la PTAR hacia los muebles sanitarios | Confirmó que el agua tratada del biodigestor solo será reaprovechada en el uso del riego de áreas verdes.
- RFI 07 Poste a retirar | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Dentro del proyecto no nos indica la acción a realizar para un Poste de CFE que se ubica en uno de los accesos y que actualmente funciona para la bajada y alimentación eléctrica del monumento del municipio. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen qué procede con este Poste | Se a corroborado la informacion con el equipo de energia y donde se procedera en la reubicacion de este mismo. Actualmente no afecta en los trabajos actuales y se hace ajuste en planos de conjunto para vision de este mismo.
- RFI 12 Hallazgo de escarpio de muro de contención | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Se informa que contamos con un hallazgo de un escarpio del muro de contención existente, el cual es de mampostería de piedra, éste no esta considerado en proyecto para su demolición para dar espacio al nuevo muro de contención. Son 10 m que contamos con este escarpio en la cual no se podrá ejecutar el nuevo muro sin la demolición del existente. Se tiene una primera propuesta de demoler dicho escarpio/muro de mampostería para dar espacio al nuevo muro de contención o en una segunda propuesta, colocar suelo-cemento para continuar con los trabajos. Se adjuntan las evidencias fotográficas y el croquis de referencia. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Se buscará revisar el dimensionamiento del muro existente para complementarlo con concreto ciclópeo y llegar a los niveles requeridos en proyecto, sin embargo, para poder realizar esta adecuación requerimos nos compartan las dimensiones que se tienen del muro existente por medio de una cala. Se requiere conocer el dimensionamiento de la sección transversal completa del muro a revisar. Una vez recibida dicha información, con el apoyo del geotecnista y del área estructural se realizará una revisión por deslizamiento y volteo para determinar la implementación del complemento y así poder emitir la información requerida.Esta en proceso de revision la proouesta de cubrir con suelo cemento y no afectar estructura.
- GABINETES DE CUARTOS DE BATERIAS | CEDIS San Martin Obispo Remodelación 2024 | Distribution Center | GABINETES DE CUARTOS DE BATERIAS De acuerdo al listado de suministros, se nos indican unos gabinetes de las siguientes medidas 200mm x 200mm x 150mm y en proyecto se indican de 500mm x 400mm x 250mm, se tuvo un error al generar el listado de suministros y colocaron mal el no. De catálogo, por lo que pido su apoyo en actualizar el listado para que se realice el cambio por parte de gnfr de las dimensiones correctas requeridas por proyecto. | Con base en la información compartida vía telefónica y correo el 21 de febrero, los gabinetes suministrados no cuentan con las dimensiones necesarias para el arreglo requerido. Considerando que es un hallazgo en sitio, enviar medidas necesarias para solicitar sustitución por parte de equipo de GNFR o bien para agilidad de trabajos en sitio, se recomienda que el contratista suministre los gabinetes indicados en planos, con las especificaciones correctas.
- LAMPARAS EN AREAS DE OFICINAS | CEDIS San Martin Obispo Remodelación 2024 | Distribution Center | LAMPARAS EN AREAS DE OFICINAS De acuerdo al plano IE13 nos indica lámparas para colgantear en las áreas de entrevistas 1, entrevistas 2, recepción y sala de juntas bellas artes, en estas áreas se tiene plafón liso y/o reticulado, favor de considerar el cambio por lámparas de plafón, esto para evitar mala estética. | En el planos A100c e IE13 se indica lo siguiente: - Salas de entrevistas y salas de reuniones: Plafón reticular, con platabanda perimetral de plafón liso; luminarias colgantes. - Recepción (área de escritorio): Plafón liso con luminarias de empotrar. - Vestíbulo de recepción: Plafón de madera, con luminarias colgantes lineales.
- RFI 13 Alcance montaje de placas ahogadas | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Dentro de los alcances de la Contratista indica que no está considerado el montaje de las placas ahogadas para recibir la estructura metálica, ni las anclas para recibir las columnas metálicas, se revisa con el proveedor de la Estructura, el cual indica que tampoco tiene considerado la instalación de dichas placas, ni de las anclas, únicamente tiene considerado el suministro. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen quién es el que debe tener este alcance o para qué se considere el trabajo adicional para alguno de los proveedores | El equipo de concursos nos comperte la informacion donde si se incluyen en los generadores el sumunistro y colocacion como viene en las bases de los buyouts. para no retrasar la deductiva se aplicara al proveedor que haya incumplido en este alcance.
- INSTALACIÓN HDMI | CEDIS San Martin Obispo Remodelación 2024 | Distribution Center | INSTALACIÓN HDMI De acuerdo al proyecto no se indica instalación cable hdmi en las sala de juntas bellas artes y sala de juntas Teotihuacán, favor de considerarlo, ya que en proyectos anteriores de cedis se consideró. | Considerar instalación de cable HDMI en salas de reuniones por medio de la contratista.
- SERVICIOS DE VOZ | CEDIS San Martin Obispo Remodelación 2024 | Distribution Center | SERVICIOS DE VOZ De acuerdo al plano ID04 en el área de gerencias, sala de reuniones, sala de juntas bellas artes, sala de juntas Teotihuacán y oficinas de rh no se indican servicios de voz, actualmente se cuenta con líneas telefónicas, favor de considerarlo. | Considerando que la tecnología de Walmart maneja el servicio de voz por los nodos de datos, para la redacción del proyecto consideran salidas de datos en esas áreas.
- ALTURA DE CONTACTO PARA PANTALLAS | CEDIS San Martin Obispo Remodelación 2024 | Distribution Center | ALTURA DE CONTACTO PARA PANTALLAS De acuerdo a proyecto nos indica que todos los contactos normales se deben de considerar a .40 m de altura, en el caso de pantallas se van a considerar a una altura de 1.50m, de tener algún comentario sobre el criterio favor de informarlo. | De acuerdo con la propuesta. Esa es la misma altura indicada para la salida de datos para las pantallas.
- LAYOUT | CEDIS San Martin Obispo Remodelación 2024 | Distribution Center | LAYOUT De acuerdo a una revisión de layout por parte conservación, nos comentan que en el área de gerencias por proyecto se indican 4 lugares y que requieren de 5 para dirección, sub dirección, divisional sams, divisional perecederos, divisional transportes, ya que actualmente son cinco gerencias, les comentamos que el layout ya estaba aprobado, pero de igual manera se compartía para la revalidación de lo solicitado por conservación, favor de considerarlo, . | El 24 de octubre del 2023, se completó la firma del documento donde quedaron autorizados los alcances del proyecto; en el cual, se indican 4 escritorios en L para el área de oficinas (Gerencias). El 24 de noviembre del 2023, se emitió el layout autorizado para este proyecto, considerando el número de gerencias indicado en el proyecto final. Ambos documentos fueron firmados por Operación, Conservación, Diseño y Cumplimiento. Considerando este hallazgo en sitio, después de emitido el proyecto, se requiere una solicitud para el cambio del layout, debido a que la solución propuesta requeriría modificaciones en las instalaciones eléctricas y especiales.
- 59 RFI MURO SALCHICHONERIA | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Referente al plano A-PLANTA DE ARQUITECTÓNICA GENERAL no indica mocheta en despacho de salchichería de lado de las vitrinas ya que en ningún plano indica la mocheta de lado de las cabeceras de vitrina. Favor de indicar si se colocara la mocheta. | Se comparte boletin con detalle de murete
- 04 RFI TRAYECTORIA DISPOSITIVOS | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano LP-04, no indica trayectoria de dispositivos OSID y sensores de temperatura de gas. Indica reubicación de dispositivos existentes, pero no se considera canalización ni cableado adicional por dicha reubicación. Indicar si se realiza reubicación o se deja ubicación existente, considerando que el panel de alarmas se cambia tablero nuevo en otra ubicación. | Los alcances por parte de coordinación de diseño es conservar los OSID y sensores de temperatura de gas no se tuvo alcance. Los sensores existentes no se reubican, se deberá considerar la misma ubicación, considerando el cableado y tubería existente. El panel existente no se retira ni se reubica, se considera un panel nuevo para los equipos indicados en el proyecto.
- 05 RFI ALARMAS EN EXTERIOR | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Referente al proyecto de alarmas. no se tiene indicado alarmar en cuanto de basura, cartón y subestación. Indicar que no se tiene alcance en esta área. | No se tiene alcance en el alarmado de estas zonas.
- 06 RFI DISPOSITIVOS DETECTORES DE HUMO | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano LP-04, no indica trayectoria y se reubican los mismos dispositivos detectores de humo. Indicar si se van a considerar canalizaciones y cableado nuevo. | Los alcances por parte de coordinación de diseño fue conservar los sensores existentes, estos sensores no se reubican, se deben colocar en la misma posición, considerando el cableado y tubería existente.
- 52 DESCONECTADOR PARA EQUIPO DE CONDENSADOR DEL CUARTO DE BASURA | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Conforme al proyecto de Refrigeración para la unidad BA Calzada Heroes Laredo se tiene contemplado un equipo de condensador para el cuarto de basura, y de acuerdo a su diagrama unifilar (PLANO GR3) nos solicita una alimentación a 220V 3P 4Hilos... el cual no esta indicado en el proyecto electrico de la contratista general. Si nos pueden apoyar con las correspondientes indicaciones para la instalación del equipo condensador del cuarto de basura. | Se comparte el plano actualizado con la alimentación para el condensador de basura, cargado en la carpeta de boletines en tririga.
- 61 TIMBRES PARA RECIBO Y ÁREA DE PREPARADOS DE CARNES | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto electrico de la unidad BA Calzada Heroes Laredo 6339 no se tiene contemplado dos timbres. uno para el área de recibo (entrada de personal) y otro para el área de preparados de carnes... de acuerdo al Plano IE-04a Contactos normales oficinas y servicios no nos indica el timbre más su alimentación para el área de recibo (entrada de personal); igual conforme a los planos IE-04a Contactos normales oficinas y servicios como el plano GIE-03 Fuerza y Contactos Abarrotes no esta indicado el timbre como su alimentación para el área de preparados de Carnes... Servicios que esta solicitando Gerencia de Tienda para su correspondiente Operación. Quedado en espera de las indiciaciones para estas pertinentes solicitudes. | Se comparte el boletín correspondiente con los timbres de las áreas mencionadas.
- 62) CONTACTOS ADICIONALES PARA EL PROYECTO BA CALZ HEROES LAREDO | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | … 1) Conforme al plano A-101 Layout se tiene contemplado dos refrigeradores para el área de Perecederos enfrente de Sanitarios sin embargo en el proyecto eléctrico en el plano IE-04 Contactos normales Piso de Ventas no se tiene la indicación para ejecutar los contactos, y por solicitud de gerencia se requieren de estos dos servicios. De su apoyo para las indicaciones para esta solicitud. 2) Servicios Adicionales... bajo a petición por parte del área operativa de la Tienda se solicitan los siguientes servicios: * Área de Abarrotes - 4 contactos adicionales en un rack de gondolería para refrigeradores en el área de refrescos - 4 contactos adicionales en un rack de gondolería para refrigeradores en el área de cervezas Estos servicios en la zona de abarrotes el área operativa de tienda... hace esta solicitud por tema de la licencia de vinos lo cual requiere de los refrigeradores para poder exhibir la correspondiente mercancía a la venta * Área de Electrónica - 6 contactos adicionales en la Isla de Pantallas para conexión de pantallas en exhibición - 6 contactos adicionales en la Isla de Tablets o mesa hibrida para conexión de tablets en exhibición - 6 contactos adicionales en la Isla de Telefonía para el cargado de celulares en exhibición - 1 contacto adicional para la góndola de electrónica para la conexión de una pantalla para servicio de publicidad Quedando en espera de las correspondientes indicaciones como las autorizaciones de estas solicitudes, para la ejecución de estos trabajos adicionales en el proyecto. | Se comaprte boletin atendiendo el punto 1, en reve se comaprte boletin con el resto de contactos
- 63) APLICACIÓN DE PINTURA EN MURO DE BLOCK EN LA SALA DE LACTANCIA | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Buena tarde... Bajo solicitud por parte del área de Store Planning... Se solicita la aplicación de pintura color blanco en el muro de block en la sala de lactancia... conforme al proyecto en el plano A-100d Planta de acabados en muros 6339 se indica que el muro de block que se encuentra en el fondo de la sala de lactancia se deje a color natural, y por petición del área de Store Planning se aplique de color blanco el muro de block. Quedando en espera de la autorización como las correspondientes indicaciones bajo a esta solicitud. Sin mas por el momento, envio un cordial saludo. | Este adicional se debe enviar por el formato de OT
- 66) DETECTOR DE HUMO EN CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Buena tarde... Tras el recorrido que se realizo para la toma de Posesión Gerencia de Tienda solicito un Detector de humo para el cuarto de residuos peligrosos, el cual no se considero en el proyecto; en caso de ser aprobado, indicarnos por quien sera suministrado el dispositivo... En espera de sus comentarios. | Este cuarto no considera detector de humo
- 64) PUERTAS DE LAS JAULAS DE ALTO VALOR... CORREDIZAS Y FIJO | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Buena tarde... De acuerdo al proyecto, las jaulas de Alto Valor ubicadas en el Plano A-601 Plano de Ubicaciones de Puertas y Canceles 6339 identificadas con las siglas M3 ubicada en el área de trastienda y las dos jaulas de alto valor identificadas con las siglas M6 en el área de Ecommerce, no se tiene la indicación cuales son las puertas corredizas y cuales son los fijos de las jaulas... interpretando los planos de los detalles en los planos A-601e ALZADO DE MALLAS I (M3) A-601f ALZADO DE MALLAS II (M6); de las 4 puertas que se indican en cada una de las jaulas de alto valor... las 2 puertas frontales son corredizas y las que se encuentran a un lado de las puertas frontales corredizas se interpretan como fijos de la jaula. Quisieramos corroborar estas indicaciónes, ya que gerencia operación de la tienda solicita que las 4 puertas de las jaulas de alto valor sean corredizas. Quedamos en espera y atentos a la información... Sin más por el momento, Un cordial saludo. | Las 4 puertas deben ser corredizas
- REVISION DE ESPECIES ARBOREAS POR DEMOLICION DE MURO PERIMETRAL | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al teams tomado el dia 11 de marzo del presente año en conjunto con diseño, cumplimiento ambiental y gerencia de construcciones. Se realizo un levantamiento detallado sobre las especies arbóreas que se encuentran obstruyendo áreas para demolición de muro perimetral al igual que conforme avance el proyecto se tiene contemplado excavaciones para tubería pluvial y guarniciones. Anexo reporte especifico de cada especie arbórea adjuntando estado actual de las antes mencionadas, altura, dap, distancia del muro perimetral a la copa, distancia de la cimentación del muro al tronco principal, así como también se adjunto unas recomendaciones para cada especie. Considerando los trabajos de demolición del muro algunas especies si podrían ser trasplantadas, otras con una poda sanitaria seria suficiente y otras por las condiciones de las mismas especies seria considerar tala. Solicito su apoyo para indicarme que procede con dichas especies antes mencionadas y descritas. | Conforme a lo revisado se estar emitiendo el cambio en las zonas de taludes para respétar el mayor numero de arboles en conserva, asi tambien se confirma que para evitar daños a las raices de los arboles no se debe demoler la cimentcaion del muro, a lo cual esto se emitira como una deductiva a los trabajos
- MOVIMIENTO DE POSTE DE LUZ. | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C02bL-PLANO DE RUPTURAS Y RETIROS FUERA DEL PREDIO PARA CONEXIONES, en el plano nos indica que el poste de luz existente se mueve 2.75m hacia atrás , para poder hacer las bajadas e instalación del registro y acometida de lo que es media tensión y Telmex, pero sacando las medidas en sitio se percato que son mas de lo que nos marca el plano, siendo así 5.80m de movimiento, por lo que quedaría muy retirado del poste y se colgaría mucho el cableado y nos pudiera provocar alguna afectación. | dados los cambiso en la geometrizacion de SICT del frente del predio se estarn emitiendo los planos con estos movimientos, los cuales se deeran cotejar con el area de energia
- REVISION DE BASE DE CONDENSADOR (PROCTOCOL) | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ES-802 PLANTA Y DETALLES DE BASE DE COMPRESOR - 1018724, nos indica la modulación para la base del condensados (Proctocol) se dio una revisión con ingeniería Kysor de acuerdo a su equipo, indican que se tiene que adecuar las vigas VSC-1 al ancho del equipo, este tiene una medida de 1.15m y el proyecto estructural 1.00.m, se ajunta respuesta del área de ingeniería Kysor, favor de indicar que procede. | Conforme a plano ES802 se indcia la nota que las dimenciones se deben rectificar con el equipo, antes de su ejecucion, asi tambien en el plano A408a se considero el equipo conforme a las guias del proveedor indicando que el centro de la viga se marca a 1.10
- CONEXIONES PLUVIAL, SANITARIA E HIDRAULICA | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C07 - PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR - 1018724, indica la ubicación supuesta de la tubería, y revisando en sitio no se encontró de esta manera, se noto que la red sanitaria llega asta hasta el limite del predio (10m del lindero), el poso de visita esta a 10m de la esquina del predio, y despegado 4.00m Haciendo recorrido en la zona nos percatamos que el Oxxo si tiene instalación de lo que es el agua potable, de igual forma nos damos cuenta que su conexión tiene trayectoria hacia la calle que se muestra en la imagen y no sobre la avenida que se nos indica en el plano C06a - PLANO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE – 1018724 De acuerdo al plano C07 - PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR - 1018724, indica la ubicación supuesta de la tubería, y revisando en sitio no se encontró de esta manera, se noto que la red sanitaria llega asta hasta el limite del predio (10m del lindero), el poso de visita esta a 10m de la esquina del predio, y despegado 4.00m | Ya se tiene conocimiento que hasta no tener factibilidad no tenemos certeza de las conexiones. Favor de contactar al área de cumplimiento sobre estatus
- ALCANCES BUYOUTS DE COLADERAS BAJO PISO. | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto a los Buyouts de coladeras bajo piso en el cual GNFR indica que no es alcance Walmart, y por parte de contratista mencionan que no esta considerado en su F8, de su apoyo con definir a quien pertenece este alcance ya que estamos en proceso de obra y el importante este suministro para el proceso de obra. | Serán alcance contratista como se comentó al gerente
- DEFINIR EN PLANO GENERAL ALCANCE DE BARDA PERIMETRAL | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C14c PLANO DE REJACERO, En el apartado de estructuras, no indica que la barda perimetral y cadena de desplante, se coloca en todo el perímetro del predio, la pregunta es si se puede usar el muro de contención de piedra de la barda perimetral existente o se tiene que demoler y volver a hacer la dala de desplante y sobre ese colocar, esto ya que se indica que hay especies de arboles cercanas al muro y podrían dañar dichas especies, se envía reporte en de arboles existente en RFI. 06. | Conforme a plano C14c se indica solo a colocacion de rejaacero en el perimetro de la zona del anden, el proyecto no considera rejaperimetral.
- RFI No. 03.- UBICACIÓN DE TANQUE TORMENTAS. | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C06 - SERVICIOS GENERALES - 1018724, nos indica un tanque tormentas en la esquina del predio parte inferior derecha, mismo que nos indica 0.80m despegado del muro vecino, por la profundidad que hay que excavar podría haber problemas que se presente algún asentamiento con el inmueble vecino, ¿será posible recorrer el tanque tormenta 1.00 o 1.50m? (librando el árbol de conserva), para evitar algún tema, favor de indicar que procede. | Conforme a lo revisado en la reunion de la semana, nso apoyan con las distancias que tenemso a la cimentacion por medio de una cala y poder confirmar que tanto es lo que podemos mover el tanque.
- SUMINISTRO DE RAMPAS NIVELADORAS. | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE05-CONTACTOS OFICINAS Y TRASTIENDA- 1018724, nos indica que se tienen en proyecto 2 rampas niveladoras y marca colocar alimentaciones eléctricas, se solicito suministro a proveedor Tecno rampas, pero nos enviaron una guía mecánica de rampas niveladoras manuales (No eléctricas), ¿Es Manual o eléctrica? | Conforme a Propotipo y guias mecancias se indica que las rampas niveladoras se debe considerarr la conexión electrica conforme a lo indicado en proyecto.
- INCOMPATIBILIDAD EN EL SUMINISTRO ELECTRICO (TABLERO E INTERRUPTORES) | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia suministro electrico para la REMODELACIÓN SC TAPACHULA 4072 se informa lo siguiente: hemos recibido un tablero de distribución diseñado para interruptores empotrables, pero los interruptores suministrados en la misma orden son atornillables, lo que genera una incompatibilidad en la instalación, por lo tanto si los interruptores se solicitaron atornillables por lo consiguiente la masa del tablero de distribución suministrado debe estar preparado para la colocación de dichos interruptores. Las barras de distribución deben contar con perforaciones o accesorios adecuados para fijar los interruptores, sin embargo la masa suministrada es para interruptores de empotrar, se requiere su apoyo en esta aclaración. No tenemos ninguna orden de cambio, por lo que se requiere una solución sobre este tema, ya sea el cambio del tablero o de los interruptores, según corresponda. Nota: Se realizó una llamada telefónica al proveedor de PEFSA sobre esta incompatibilidad, el cual indica que diseñó realizó el pedido de esa forma, me apoyan con este tema ya que la fecha de entrega del área de farmacia donde se colocará el tablero con los interruptores es para el día 17 de marzo. | Se comparte por Tririga el listado de suministros actualizado con la actualización del suministro de los interruptores para su correcta instalación. GNFR ya esta trabajando para el suministro correcto.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS CORTINAS ENROLLABLES EN ACCESO DE CLIENTES | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia a la colocación de cortinas enrollables en el acceso a clientes, se informa que actualmente se cuenta con cortinas enrollables automáticas. Sin embargo, en el proyecto se especifican cortinas manuales sin instalación eléctrica. Por lo anterior, confirmar si existe algún cambio en la especificación, a fin de gestionar la solicitud correspondiente con la contratista. | Se compartirá el 19 de marzo, el boletín con la información complementaria para la instalación del motor.
- APLICACION DE PINTURA EN CASETA DE REFRIGERACION | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Referente al plano A200 FACHADAS GENERALES, Surge la duda si se deberá considerar la aplicación de pintura para la caseta de refrigeración que se encuentra en techumbre, ya que en los alzados no se aprecia. Se anexan fotografías. ! | Favor de si considerar la pintura para la caseta de refrigeración
- RFI #11 ALCANCE EN INSTALACIONES DE LINEA DE CAJAS | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI #11 ALCANCE EN INSTALACIONES DE LINEA DE CAJAS. !! SOLICITAMOS SU APOYO, PARA DEFINIR Y/O CONFIRMAR ALCANCE EN INSTALACIONES DE LINEA DE CAJAS, YA QUE EN PROYECTO INDICA CAMBIAR UNO A UNO LOS CHEACKOUT, SIN EMBARGO NO SE TIENE ALCANCE EN LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS, ENERGIA REGULADA Y ENERGIA NORMAL. ENTONCES, AL HACER EL CAMBIO DE LAS CHEAKOUT, EL CABLEADO EXISTENTE NO PERMITIRA LA CONEXIÓN DE LOS EQUIPOS ( QUEDA MAS CORTO), AL IGUAL QUE EL POWER-POOL EXISTENTE ES MAS LARGO (6.90MTS) Y EL POWER-POOL SUMINSTRADO ES MAS CORTO( 6.00MTS) LAS SALIDAS DE ESTE POWERPOOL SON DE 30cm DE SEPARACION Y EL ENCAMADO PRINCIPAL NO TIENE 15cm , ESTOS NO COINCIDEN. TANTO EL CABLEADO DE ENERGIA REGULADA Y EL CABLEADO DE VOZ Y DATOS QUEDARAN CORTOS AL INSTALAR LOS NUEVOS MUEBLES E INTENTAR RECONECTR LOS EQUIPOS. | Se carga en Tririga el boletín: BOL05-CONTACTOS_REGULADOS_Y_DATOS_LINEA_DE_CAJAS-SC_2041_TOLTECAS. Para dar solución al tema. Quedamos en espera de comentarios de supervisión para saber si es posible la ejecución.
- 022 Plano actualizado de media tension | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | El dia de hoy el area de energia walmart nos compartio el plano definitivo de CFE donde se aprecia el cambio de ubicacion del transformador. Adjunto plano de media tension quedando en espera de su Vo.Bo. | se libera OC con actualización de proyecto conforme plano aprobado compartido por energía
- 017 Actualizacion de plano A600 Puertas y Ventanas | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | En el plano proporcionado de la OC-2, A101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS 1006206, en la fachada junto al área de carritos se indica la NOTA: CONSIDERAR ESPECIFICACION NECESARIA DE CRISTAL PARA VENTANA DE FACHADA, SE DEBERÁ CONSDIERAR CORTINA ANTIMOTIN Y ANTIHURACANES. Favor de proporcionar los detalles de Ventana, Cortina antihuracanes, Cortina antimotin, así como dimensiones del paso para la ventana en el muro, ya que actualmente se están realizando los muros de block y si se tiene que dejar vano se realice de manera oportuna, y en el caso de la cortina en muchas ocasiones tienen tiempos de suministro prolongado o en todo caso compartir el plano a600 puertas y ventanas para verificar el tipo de ventana o cortina que se debera de colocar en esa seccion. | Se da de baja cortina y ventana en pórtico de carritos, considerar cierre de vano con block de concreto.
- Cárcamo de bombeo | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | en las especificaciones del carcamo de bombeo se indica tuberia de 4 para la descarga y bomba trituradora de 3 hp, el proveedor de las bombas indica que en descarga de 4 la bomba existente no es trituradora, para esa descarga la bomba es sumergible para lodos cortadora, se debera de cambiar el tipo de bomba a una barmesa de 3hp cortadora o en su defecto una reduccion en la tuberia para la descraga de 2 y si poder instalar la bomba barmesa de 3hp trituradora, nos apoyan indicando cual sera la indicacion correcta, cargo fichas tecnicas de las dos bombas | RESPUESTA: La interconexión entre la bomba y la tubería se tiene que realizar con una reducción bushing de 2x3 de diámetro, respetando los diámetros indicados en el plano funcional, así como la bomba trituradora de 3.0 hp indicada en proyecto.
- DATOS DE UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , podría proporcionarnos el contacto de la UVIE asignada para verificar la instalación eléctrica para esta unidad. … | . La UVIE asignada es CIEN, se comparte imagen con datos de contacto. .
- SISTEMA ANSUL CAMPANA COMEDOR | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , en el plano DEM-04 DESMONTAJES GENERALES, en el área del comedor de asociados nos indica el desmontaje de la campana, en la lista de suministro se considera campana nueva, pero no se indica el desmantelamiento del sistema ANSUL, mismo que esta conectado a la campana y a la instalación de gas, las condiciones de este equipo por uso no son las adecuadas para mantenerla, independientemente que por proceso constructivo aun que no indique el desmontaje el proyecto, se debe de desmantelar, se recomienda hacer la instalación de un nuevo sistema ANSUL para renovar el equipo. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo en espera de la indicación, ya sea el cambio físico del equipo o en su defecto la reinstalación del equipo existente. Adjunta evidencia fotográfica en notas y documentos. | . En proyecto no se tiene considerada la sustitución del sistema ansul, conforme a las iniciativas y alcances de proyecto únicamente se implementaba en el caso que no tuviera o que este estuviera en malas condiciones, sin embargo, al momento del recorrido este se observó en buenas condiciones así mismo en las fotografías proporcionadas no observamos un deterioro notable ni nos reportan en sitio que esté defectuoso. Dado que hacemos un cambio de campana 1 a 1 en la misma posición no es necesaria la implementación de un nuevo sistema ansul, por lo que es alcance de la contratista el realizar el cambio de campana considerando todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento (en este caso se incluye el retiro temporal del sistema ansul existente para su posterior recolocación quedando en condiciones necesarias de funcionamiento como alcance de los trabajos). .
- RFI 06 - MURETE DE CONCRETO DEL TRAVELATOR | POLIGONO SUR (MM-ELECTROMECANICO) | Walmart Supercenter | En visita del proveedor de BLT se revisaron las condiciones que se requieren para las nuevas rampas, se indico por parte del proveedor de BLT que no se requiere la demolición del murete, pero si se requiere agrandar el murete 20 centímetros por cada cara debido a que la distancia del inicio de la fosa hacia al centro del murete que son 10.87m de acuerdo a la guía mecánica del plano 23072603 12-¦H4000B1000 M3 (081723)_Gu+¡a Mec+ínica no abarca el espacio del murete existente El proveedor BLT indica que se haga mas ancho el murete 20 cm por cada lado, nos indican si se tomara como detalle para hacer mas grande el ancho del murete del detalle que se indco para agrandar el murete 17cm o nos comparten detalles para agrandar el murete por otro medio Comparo imágenes del murete | El proveedor BLT (Ana Sofia Garcia y equipo de BLT) indicó en sesiones para dar respuesta a RFI de izaje que el murete debe ser nuevo y fue quien validó la información junto con construcciones. Adicionalmente el nuevo murete está calculado de acuerdo con las necesidades estructurales de las nuevas rampas y su izaje, por lo que hacer la adecuación del murete existente no garantiza que los trabajos se ejecuten correctamente. El murete debe ser construido conforme a proyecto de acuerdo con los detalles incluidos en el boletín BOL-005 - SC-3505-POLIGONO SUR
- RFI 05 - RESPUESTA DE RFI 03 RETIRO DE CANCEL | POLIGONO SUR (MM-ELECTROMECANICO) | Walmart Supercenter | La respuesta del RFI 03 nos indica que se tiene considerado el retiro de los canceles para el desmontaje del travelator pero en el plano indicado A601 -CANCELERIA - SC 3505 POLIGONO SUR, no se tiene nota que indique que los canceles indicados en la foto compartida en el RFI 03 se retiren y se coloquen de nuevo en su posición, estos canceles indico el personal de BLT que se necesitan retirar para poder hacer el desmontaje de los travelator. Nos comparten la nota en el plano donde señale este retiro y colocación, esto sin considerar los 11 tramos de cancel que indica el proyecto, nos dan su VoBo para este adicional. | La sustitución de canceles se puede ver en los alzados del plano A601 ya que ahí se indican como nuevos los 3 canceles de PB y planta alta que mencionan en el RFI 03.
- 07 RFI ALIMENTADOR TAB X | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano IE-07 ALIMENTADORES GENERALES, no se indica colocación de alimentadores nuevos para tablero: X, BANDAS, UPS1, UPS2. Indicar si solamente es colocación del interruptor. | Es correcto no se consideran alimentaciones para esos tableros, solo los interruptores derivados para los circuitos nuevos marcados en cuadros de carga
- 09 RFI LAMBRIN COMEDOR | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano GA-013 PLANO DE ESPACIO COLABORATIVO, se tiene el CORTE B-B’ , en donde indica el DETALLE 5 para la fijación de la pantalla. Confirmar que en este muro la estructura para la fijación de la panta queda aparente, así mismo confirmar que el lambrin en el CORTE A-A’ deberá cubrir la estructura para la pantalla considerada para este muro. | Se confirma que la fijación de la pantalla en muro perimetral deberá quedar aparente. Para el caso del muro nuevo esta deberá quedar embebida dentro del muros
- RFI 07 - CANCELERIA PARA HACER MANIOBRA DE BLT | POLIGONO SUR (MM-ELECTROMECANICO) | Walmart Supercenter | Para el desmontaje de los travelator el proveedor BLT requiere el retiro de toda la canceleria en la planta que actualmente es existente y de 3 canceles en la planta alta las cuales no vienen en proyecto para su retiro y colocacion nuevamente En los plano A601 -CANCELERIA - SC 3505 POLIGONO SUR, solo indica colocar 11 tramos nuevos 5 en planta alta y 6 en planta baja, no se tiene indicacion de retirar canceles Comparto imagenes en la pestaña notas y documentos de la canceleria que se tiene que retirar para que BLT pueda desmontar y montar los travelator | En proyecto se indicó la colocación de 11 tramos de canceleria ya que por solicitud del proveedor BLT se requieren para cubrir sus equipos de la intemperie, estos son nuevos y no es necesario el retiro de algo existente. En cuanto a la canceleria que mencionas se debe retirar y volver a colocar, esto no fue solicitado por el proveedor BLT (para sus maniobras) en sus guías mecánicas o durante las sesiones de trabajo con ellos, por lo que se trata de un adicional por omisión del proveedor de los travelators.
- #72 protecciones de farmacia plano A-100a | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En los planos actualizados de protecciones de la OC-08 no se refleja cambios en el plano A-100a con la modificación de farmacia, en este plano se observa que la proteccción del pasillo donde se recorto farmacia puede omitirse para permitir la circulació peatonal. En sitio conservación del CEDIS solicita considerar la protección para la estación de trabajo de farmacia. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse | Diseño no tiene inconveniente en reubicar las protecciones mencionadas.
- #70 Memoria de calculo de bases de transformador 75 kva y acondicionador 30 KVA | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En referencia al RFI #63, de acuerdo a la sesión de trabajo con diseño y el boletin 08 se busco la mejor ubicación para el transformador y acondicionador en el área de embarques, se han colocado las bases de herrería como se muestra en el croquis y fotografía adjunta. Para el montaje de los equipos en sus bases, seguridad laboral del CEDIS solicita una memoria de calculo o documento que garantice la resistencia de las bases y su anclaje para evitar el riesgo de colapso y caída de los equipos. Se anexa ficha técnica de los equipos acondicionador (63 kgs) y transformador (310 kg). Se solicita compartir la información correspondiente. | Se carga en la carpeta de Boletines MEMORIA DE CÁLCULO_BASES DE EQUIPOS REV_A, las bases deberán colocarse y contener todos los elementos indicados en el BOLETÍN 08.
- RFI 03 INSTALACIONES ESPECIALES EN LÍNEAS DE AUTOCOBRO | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto ejecutivo, se tiene alcance en la instalación de nodos de datos, CCTV y EAS en las líneas de autocobro, el tema es que estas instalaciones ya están existentes y nuevas, de acuerdo con gerencia de tienda, no llevan ni 1 año que se colocaron por lo que se requiere saber si se realizarán dichas instalaciones o se quedan las existentes | Considerando que la instalación no tiene más de un año, considerar que estas se queden existentes, no realizar ningún trabajo.
- RFI 01 DEMOLICIÓN EN ESTACIONAMIENTO | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano de Demolicin. De estacionamiento A-100, nos indica que la carpeta asfáltica existente se debe retirar en su totalidad, sin embargo en el plano de Planta de terracerías Detalles AC-04b no muestra el concreto a utilizar, otro punto importante es hacer mención que la contratista solo tiene cotizado en su F8 118 m2 de pavimento hidráulico. ¿Está en alcance retirar toda la carpeta asfáltica del estacionamiento que indica el plano? | En el plano A-100 no se indica, ni se señala nada correspondiente a demolición de carpeta asfáltica. La cual se conserva en su totalidad, y solo se considera los 118m2 que se tienen considerado para pavimento hidraulico. No es alcance del proyecto el retiro de la carpeta asfáltica.
- RFI 02 INSTALACIÓN SANITARIA EXISTENTE EN SANITARIOS | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido de inicio, mantenimiento de tienda nos comentó que la línea de drenaje existente en los baños está todo a 2” lo cual hace que constantemente se esté desasolvando la línea por lo que requiere que se verifique y se cambie la línea, de alcance por proyecto solo se tiene conectarse a la línea existente y realizar el desasolve. ¿Se considera el cambio de la línea existente? (Adicional para contratista) o ¿Se realiza conforme al alcance por proyecto? | No forma parte del alcance del proyecto el cambio de la red general, considerar solo lo indicado en plano y conforme a proyecto, adicional de realizar desazolve.
- MURO DESPLOMADO DE LOS BAÑOS ASOCIADOS HOMBRES. | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , el muro de los baños de asociados hombres que esta sobre el EJE 1 (Referencia A100 PLANTA ARQUITECTONICA), tiene un desplome de 3 cm, dicho muro es de concreto armado y para la colocación del lambrin de sanitarios asociados no es conveniente hacer la colocación con este defecto, en sitio se propone lo siguiente: * Forrar el muro desplomado con DUROCK (4 cm) para poder tener la verticalidad, resistencia y adherencia necesaria para las piezas de azulejo, al igual las condiciones del muro existente no son las mejores visualmente para dejar el lambrin de azulejo a la altura de 1.80 mtr. S.N.P.T. (Fue picado para poder tener adherencia cuando se instaló el azulejo) se debe de considerar forrar de piso a plafón para obtener una mejor imagen visual a como se ha hecho en otros proyectos (se adjunta evidencia fotográfica estado actual en notas y documentos). Quedo en espera de la aprobación de la propuesta o en su defecto una solución viable a este hallazgo. … | . Conforme al hallazgo diseño no tiene inconveniente en la solución propuesta. .
- RFI 22 Proyecto de paneles solares de acuerdo a resolutivo ambiental | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En el resolutivo de impacto ambiental, indica que para este proyecto está considerado la instalación de paneles solares (112 de 595 w c/u, instalados en el área de cubierta), sin embargo, no se localizan estos planos ni tampoco se muestran los paneles en la cubierta arquitectónica. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | El proyecto fotovoltaico se encuentra en carpeta de tririga INTERIORES – INSTALACION ELECTRICA, así mismo se vuelve a compartir proyecto fotovoltaico en carpeta de boletines. la instalacion ysuminsitro de pryecto de paneles es por proveedor de WM y no por contratista
- NODO DE DATOS BASCULA | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el plano ID-01 ENERGÍA ELECTRICA REGULADA, indica contacto en área de amasijo para bascula que aparece en layout, de manera existente no hay dicha bascula en esa área, favor de indicar si se reubica bascula del área de panadería hacia amasijo, además que no se cuenta con nodo de datos para la operación de la misma. Favor de ayudarnos aclarar dicho alcance. ¡! | La báscula será suministrada nueva, no deberá moverse ningun elemento que no este indicado en Lay Out, se cargó plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS – 4018 en la carpeta de boletines, en dicho plano se indicó el nodo.
- RFI 20 Propuesta de salida de drenes | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Dado las condiciones actuales del terreno, de la obra y de acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1059433 - 0 - RFI 15, solicitamos que la solución de los drenes sea de manera longitudinal (dren longitudinal) esto debido a que los muros de contención ya realizados en sitio, son de concreto armado con base al diseño del plano A-701, por lo que tratamos de evitar múltiples perforaciones que ataquen al acero del muro de contención, sin embargo podemos realizar únicamente 2 perforaciones que descarguen el colector longitudinal. o indíquenos que procede. | Anteriormente el contratista solicitaba en el RFI 11 cambiar los mencionados muros de concreto ciclópeo por los muros de concreto armado que indicábamos en el plano ES-701, a lo que se respondió que esta configuración no responde a las necesidades de proyecto y especificaciones de Walmart, en caso de que se aprobara el cambio se debería de generar la correspondiente OC para generar un diseño de contenciones que cumplieran con las características de proyecto y garantizaran un correcto funcionamiento ante los esfuerzos del terreno. De acuerdo a lo indicado en el presente RFI se llega a entender que el contratista por propia cuenta decidió implementar muros de concreto armado desapegándose completamente al proyecto entregado por DEC Ingeniería, por lo tanto queda completamente a responsabilidad del constructor cualquier falla que se presente en el sistema de contenciones, por nuestra parte nos encontramos en disposición de apoyar en generar una solución de manera conjunta, para lo cual solicitamos el constructor nos comparta planos de condición actual donde se indiquen dimensiones, niveles, armados y especificaciones de los muros ya construidos para poder generar una propuesta de drenaje en conjunto con las áreas de terracerías e hidrosanitario, aunado a esto se recomienda realizar una visita de obra para inspeccionar físicamente la propuesta del constructor
- REUBICACION DE CAMARAS CCTV | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Referente al plano LP-02 SISTEMA DE CCTV, nos podrían apoyar en indicar si la instalación de la reubicación de las cámaras remata al idf o bien al gabinete aero existente en piso de ventas. La instalación existente remata en dicho gabinete, ya que en el proyecto no se aprecia a donde concluyen. ¡! | Al tratarse de una reubicación de cámaras existentes, deberán conectarse al mismo punto, de tal manera que garantice la visualización en las nuevas ubicaciones propuestas.
- 08 RFI CONTACTOS NORMALES OFICINA FRONTAL Y TRASTIENDA | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS, en donde se indica la colocación de un tablero “TAB. CN”. No se indica nuevos circuitos para oficinas frontales y de trastienda. Indicar en donde se conectarán los circuitos de los contactos existentes. | De acuerdo con los alcances indicados por parte del coordinador de Walmart para el desarrollo del proyecto baseline no contempla como alcance oficinas frontales ni trastienda, los contactos existentes permanecen como están actualmente y solo se considera lo indicado en plano.
- BASES DE CAMARAS DE INTERIORES | CEDIS San Martin Obispo Remodelación 2024 | Distribution Center | BASES DE CAMARAS DE INTERIORES De acuerdo al listado de suministros, se indican 230 cámaras modelo XND-6080RV pero no se consideraron las bases para estas cámaras, favor de apoyarnos en actualizar listado y así gnfr pueda suministrarlas. | 1.- En el Listado de Suministros no se incluyen las cámaras; sin embargo, en el apartado 10. INSTALACIONES ESPECIALES se hace referencia al SCOPE de CCTV. 2.- En el SCOPE de CCTV que se cargó en la misma carpeta del Listado de Suministros, se indica que las cámaras del modelo indicado, son tipo domo, para montaje interior; por lo que deberán montarse con los accesorios propios de las cámaras, sin utilizar accesorios adicionales. Los accesorios para montaje en poste, colgante o de extensión para montaje en plafón para el resto de cámaras, se indica en el mismo documento.
- VARIACION DE VOLTAJES EN TABLEROS | CEDIS San Martin Obispo Remodelación 2024 | Distribution Center | De acuerdo a la revisión de los tableros donde se realizarán los cambios de UP, en las oficinas de CUÑA y CR5, se encontró una variación de voltaje en sitio, en el proyecto y equipos, por ende, sugerimos una reunión lo antes posible para la aclaración y solución de las incongruencias antes de iniciar los trabajos y evitar posibles retrasos en la ejecución de las mismas. | Por favor, ampliar la información de lo que se refiere a variación de voltajes, para poder dar respuesta a la solicitud.
- BASTIDOR TABLERO ELECTRICO | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , en el plano IE05 ALIMENTADORES GENERALES indica un nuevo EDC nuevo en trastienda por el área de la cámara de salchichoneria, pero en el plano IE06 CUARTO ELECTRICO en el alzado del acomodo de los tableros se consideró que debe ir sobre muro de block, en el plano ALB02a ALBAÑILERIA EN MUROS no se indica el cambio físico entre el muro de DUROCK EXISTENTE a MURO DE BLOCK, por el peso de los tableros no es recomendable posicionarlos en el muro existe. En sitio se hace la propuesta de hacer un bastidor metálico con perfiles AR de 2”x2” para soportar los tableros, dicho bastidor estaría fijado en piso con taquete expansivo de 3/8” y a la estructura existe de la techumbre se estaría soldando para darle rigidez, dicho bastidor se haría enfrente del muro de Durock, actualmente se tiene una estructura existente, pero a simple vista parece ser de un local vecino (Se adjunta evidencia fotografica del area en notas y documentos) Quedo al pendiente de la autorización o en su defecto del boletín que se llegue a generar para poder montar los tableros del EDC sobre una superficie sólida. … | . Se comparte boletín BOL-01 para el soporte de los tableros en el nuevo EDC sobre el muro de durock, conforme nuestro levantamiento detrás del lambrín en este tramo no nos percatamos que el muro de block terminaba y continuaba un muro de tablacemento. .
- RFI 28 informativo muros de contención | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la respuesta de la Solicitud de información: 1059641 - 0 - RFI 20; Comparto comentarios de contratista referente a los muros de contención de piedra por concreto armado. Como se indicó, el diseño para dicho muro se tomó del plano ES-701 Buenos días. Desde el día 27 nos apoyaron a enviar el rfi para el detalle del muro concreto ciclópeo este RFI segui dando la misma información no tenia un detallado de la elaboración del muro por lo que no podríamos detener el avance el día 6 de Marzo se envió la propuesta del cambio de dicho muro de igual manera se nos apoyo con el envío del RFI para indicar dicho cambio (para no seguir parando el avance en los rellenos) en respuesta del RFI nos indicaron lo siguiente: es importante considerar que el cambio de las especificaciones ocasiona gastos adicionales que no se consideran en proyecto sin embargo de ser inherente el cambio y beneficie el avance se propone revisar los alcances en una sesión, se manda correo con liga para revisar los alcances. El día 12 de marzo en la reunión virtual que se programó ese día con diseños y gerencia de construcciones se tocó este tema y de nuevo mencionaba que no se generaba de ese modo el muro ya que el costo es elevado por lo que se acordó que se enviará un boletín con el diseño que propusimos, así mismo se mencionó que se generaría el adicional por el cambio y que se nos haría una deductiva (que no sería necesaria ya que el costo es similar por lo que no genera adicional de nuestra parte) asi mismo se toco en esta junta el tema del muro existente en donde nuestro muro (nuevo) descansaría en algunas partes por lo que solicitaron se enviara el detalle para que ellos lo contemplaran. Por todo lo anteriormente mencionado establecer bien todos estos antecedentes ya que en la respuesta del RFI pareciera que no tenían conocimiento de dicho cambio y que no está siendo avalado por ellos cuando anteriormente en la junta lo único que mencionaron es que no se generó de este modo por los costos que se elevan. Sin más por el momento quedo de usted para cualquier duda o comentario. | Su apoyo en compartirnos en plano la condiciones actuales, donde indiquen dimensiones, niveles, armados, especificaciones del concreto para proponer el sistema de drenes. se manda sesion lunes 24 9.30 am para alinear la duda. Como diseño avalamos la solucion de concreto ciclopeo y la propuesta de cambiar a concreto armado fue por parte de obra con el fin de no retrasar tiempos. Se subio a la carpeta de boletines detalle de los drenes pero se considero con dimensiones del escarpio, con el levantamiento en sitio de lo realizado podremos dar una propuesta de solucion
- RFI 21 Aclaración de # de varillas en CT-1 | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En el plano ES-101, en el detalle 3 CONTRATRABE CT-1 indica que se deben colocar 12 varillas del #3, sin embargo en dibujo solo se observa la colocación de 6 varillas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se deben colocar varillas dobles para cumplir con las 12 varillas o tenemos algún cambio. | CT-1 debe de llevar 6 varillas del #3 como se representa en el dibujo y no 12 como indica la descripción, siendo así que no es necesario incluir varillas dobles.
- 034_TABLERO ELECTRICO DE CASETA DE ENTRADA | Santo Niño (RM -Conexiones, pavimentación, semaforización) - Fase II | Distribution Center | De acuerdo al plano BOLETIN 09-CUADROS DE CARGA PONCHALLANTAS 01, indica la colocación de un interruptor de 3P-30A para la alimentación del tablero CANP y el plano BOLETIN 07-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS PARA PONCHALLANTAS CASETA DE ENTRADA, muestra en el diagrama unifilar la colocación de interruptor de 3P-50A como principal. Por lo que se solicita la validación para realizar el siguiente acomodo: En este tablero se retira el interruptor principal de 3P-40A existente y se conectara directo a barras, dejando el espacio del nuevo interruptor que alimentara al tablero CANP. | Se publicó el 21-marzo-2025 la OC2 con alcances para liberar espacio en tablero CAN para interruptor que alimenta el tablero CANP. -BOLETIN 12-DIAGRAMA UNIFILAR PONCHALLANTAS CASETA DE ENTRADA. -LISTADO DE SUMINISTROS.
- 65) MICROFONO PARA EL ÁREA LINEA DE VENTAS | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Buena tarde... De su apoyo para corroborar información dentro del plano IE-20 Sistema de Sonido, en el plano no hay indicación de un microfono en linea de cajas el cual se requiere para operación de la tienda... sin embargo, observando a detalle el plano IE-20 Sistema de Sonido, en el área de linea de cajas hace referencia a un circuito que esta dirigido hacia al muro frontal de tienda, interpretando la ubicación y el circuito para el microfono de voceo. Solo de su apoyo para corroborar si la interpretación es correcta o nos notifiquen la indicación correcta. Quedando al pendiente de los comentarios. | Se comparte plano actualizado anexando simbología de micrófonos, así como atenuadores donde se requieren y cedulas actualizadas conforme guías.
- 68) MUEBLE EN CUARTO DE VALORES (SEPAPROSA) | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Buena tarde... De acuerdo al Plano 101 LayOut 6339 en el Área de Cuarto de Valores (Sepaprosa) indica un mueble (mesa), el cual no se hace referencia en los planos A-500 Ubicación de mobiliario 6339 y en los planos A-500(a, b, c & d) Plano de mobiliario, I, II & III. No se indica la ejecución de la mesa y el detalle; Ya por solicitud de operación de tienda, se hace la petición para la ejecución de este mueble... en caso de ser aprobado apoyarnos con las correspondientes indicaciones... Sin mas por el momento, ... En espera de sus comentarios | Se comparte boletín con detalle de mobiliario en cuarto de valores.
- 67) CONTACTOS ADICIONALES EN ÁREA DE SELF CHECK OUT | Calzada Heroes Laredo (AA)+ | Bodega Aurrera | Buena tarde... A petición de operación de Tienda, se solicitan 2 Contactos Duplex adicionales en el área de los Self Check Out para refrigeradores de refresco y helados; solicitando de su apoyo en caso de ser aprobado, indicarnos de que circuito conectar estos servicios. De ante mano... Se agradece la atención y el apoyo. Sin más por el momento, se les envia un cordial Saludo. | Se cargan los planos con los contactos adicionales, cuadros de carga, diagrama unifilar y memoria eléctrica en la carpeta de boletines.
- #79 Ductos de UP en farmacia existente sobre área de SORTER | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En referencia al RFI #78 se tiene otro UP con ductos de aire ubicado entre los ejes 6-7, B-C, aplican las mismas condiciones que en la UP-12, pues están en el área de soporte para el SORTER: 1. El ducto de retorno se perfora por el soporte para el SORTER, por lo que se propone recortar la altura de ducto de retorno para quedar 30 cms arriba del soporte colocado para drops del sorter y evitar la perforación en el ducto. 2. Por los ductos de inyección no se tiene interferencia con el soporte del SORTER sin embargo, es muy probable que se tenga interferencia con los drops del SORTER que coloca DAIFUKU. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | Retirar ducto de inyección para que Daifuku tenga el espacio disponible para la colocación de sus colgantes. Una vez colocados solicitar a Daifuku antes de instalar Bandas espacio para realizar las maniobras para la recolocación de ducto de inyección en caso contrario informar a Diseño para su análisis.
- #77 Soportes para el SORTER debajo de la tubería del SCI | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En visita a sitio con ingenieria, se observa que los soportes para el SORTER en el espacio entre ejes 5-9 quedan debajo de la tuberia del SCI, supervision de DAIFUKU en sitio menciona que debe quedar un espacio libre sobre el soporte para el SORTER de 30 cms para maniobras y soporter para el SORTER, Actualmente los soportes para el SORTER estan al 60 % en esta area (etapa E). Se solicita VoBo para la modificación del soporte y quedar por debajo de la tuberia del SCI, o indicar lo que debe ejecutarse. Se anexa minuta de lo observado en sitio el 19 de Marzo 2025. . | De acuerdo con la revisión de Diseño no se tienen las interferencias mencionadas, se comparte Boletín 13 con la revisión de Diseño, comparar con la revisión de Daifuku.
- 003 PUERTA DE ALTO IMPACTO ECOMMERCE | Miguel de la Madrid (PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Respecto al plano A601 TABLA DE PUERTAS respecto al modelo de las puertas de alto impacto que irán ubicadas en el Omnicanal, información que se indica en el proyecto la puerta seria Chase modelo Retailer (puerta estándar), pero en proyectos anteriores, el modelo que se pide para esta ubicación es la modelo 200 postale con elementos de seguridad. Nos confirman si se debe instalar la puerta sin sistemas de seguridad, | Las puertas de alto impacta serán reemplazadas por puertas hawaiianas
- PLANO DE PODOTACTIL. | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto al podoctactil, no hay plano indicativo para su colocación de acuerdo a revisión, no apoyan con compartir el plano correspondiente, favor de indicar. | Se comparte en carpeta de planos y boletines para obra
- APLICACIÓN ANTIGRAFITTI Y LIFETIME EN FACHADAS. | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto al plano A-200.- Fachada generales.- Nos indica aplicar antigrafitti y liferime solo en fachada principal y en las demás caras (3) solo indica aplicar sellador lifetime, considerando que el proyecto no marca colocar muro o malla en lindero del eje “A” en colindancia con vecino, es decir quedaría expuesta, seria recomendable aplicar también Antigrafitti a estas 3 caras, ¿o se ejecuta conforme proyecto? | Favor de ejecutar conforme a proyecto
- RFI 04 ACABADO DE PISO EN ÁREA DE ABARROTES | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | En el Plano de acabados en pisos abarrotes A-4057 nos menciona que se le de limpieza y mantenimiento o cambio de las partes dañadas al piso epóxico existente en el área de salchi, carnes y amasijo, de igual forma el plano contiene una incongruencia ya que refiere al área de comedor con epoxico, cuando en sitio es concreto. El plano de Vistas internas abarrotes A-4057, nos indica loseta antiácida nueva en amasijo, salchi y carnes lo cual contradice al plano mencionado anteriormente. En sitio el epoxico existente en área de salchi y carnes se ve en buen estado, el único que tiene parches y partes dañadas en en amasijo. Se requiere conocer cuál es el alcance que se tiene en el área de abarrotes con respecto al acabado en pisos. | En las areas de amasijo, salchichooneria y carnes, se debera realizar los trabajos indicados conforme a proyecto. En cuanto al piso del comedor de asociados, considerar solamente limpieza del piso y resello en juntas.
- RFI 18 Faltan detalles de barandales de protección para carritos | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En los planos de proyecto no identificamos en qué plano están los detalles para los barandales de protección para carritos, únicamente se observa un alzado en alguna de las fachadas (A-200). Solicitamos de su apoyo con estos detalles para su fabricación. | e complementa el plano A-401-VISTAS_3D_PÓRTICO_DE_ACCESO-MB_4405_TEOTITLAN, con vistas de las protecciones de los carritos que también se pueden observar en esta vista 3d del pórtico de acceso. Se sube planos a carpeta de boletines en tririga
- RFI #13 ALCANCE EN AREA DE MANTENIMIENTO | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI #13 ALCANCE EN AREA DE MANTENIMIENTO. ! Con respecto a proyecto, en plano no se encuentra area de “Consumos Internos” Por lo que tienda(gerencia) solicita apoyo para poder dividir el area de mantenimiento en dos con una malla ciclonica para asi tener estas dos areas en el mismo lugar ( consumos internos y mantenimiento.) Solicit amos su apoyo para validar esta propuesta. | Los alcances de baseline no contemplan este alcance. La gerencia debe solicitar este cambio mediante E.O y ellos a su vez deben solicitar la OA respectiva. Además de esto, se tiene que considerar la procedencia del recurso para este cambio.
- DEFINICION SOBRE INSTALACIÓN DE PORTON EN PATIO DE MANIOBRAS | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido realizado en SC Tapachula con la participación de la Gerencia de Tienda, Gerente de Construcciones, Contratista y Supervisión de Obra, la Gerencia de Tienda solicitó no instalar el portón, ya que este obstruiría las maniobras de cruce con cajas de 53 pies, lo que podría generar incidentes y afectar la operatividad. Adicionalmente, mencionan que hasta el momento no han tenido incidentes de robo, por lo que consideran innecesaria la instalación del portón. definir si esta petición procederá o si debemos apegarnos al proyecto original. Quedamos atentos a sus comentarios para proceder en consecuencia. | Nos tenemos que apegar 100% al proyecto. Si la gerencia necesita modificar su operación para poder ajustarse a la colocación del portón, debe de hacerlo. Gerencia no puede decidir por si sola si el portón se coloca o no. Esta decisión debe de venir acompañada de una petición especial por parte de E.O y PA haciéndolo oficial mediante una OC.
- 026 Medida Pilastra sanitario. | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | Buenos dias, De acuerdo con el plano de la OC2 “A409 SANITARIOS DE CLIENTES PLANTAS 1006206” recibido en la actualización OC 2.3 el 01 de marzo, en la zona de SANITARIOS HOMBRES se indica una pilastra de 1.35 mts de largo como división entre mingitorios. Normalmente para mingitorios se utilizan divisiones con pilastras de menor dimensión de entre 0.46 a 0.61 m de largo. Favor de confirmar la medida correcta. !! | LAS DIMENSIONES CORRECTAS DE LA MAMPARA EN MINGITORIOS DEBERÁ SER DE 0.46m DE ANCHO X 1.20m DE ALTO.
- RFE #13 falta informacion de contacto de servicio en EDC e interruptor en tablero de medicion energia | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | DE acuerdo al plano EM-01 ACCESIBILIDAD se solicita la información de lo siguiente: -Esta indicando para la referencia indicada como EL-1 un interrutor 3P-15A, en tablero de distribución principal para medición de enregia. Falta se indique de que tablero sera deribado, no hay indicación de proyecto electrico. se requiere suministro por parte de GNFR. -Esta indicado tambien para la referencia EL-5 instalar un contacto de servicio dentro sección de control y ahorro de energia en cada EDC. Igualmente falta definir en proyecto de que tablero y circuito se conectara este contacto ó si es nuevo se requiere definicion de proyecto electrico, ya que no esta definido en proyecto, y en caso de implementar un interruptor para este contacto, se requiere suminisro de GNFR. NOTA: para ambos casos en NOTAS de recuadro los indica como alcances electricos ( No brindado por Copeland). | En el RFI #3 se indicaron los interruptores y se compartió el listado de suministros actualizado con el gerente de obra, José Carrión
- 029 Confirmacion de eliminacion de bascula pediatrica | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | En el plano A503 PLANO DE MOBILIARIO IV 1006206 de la Orden de cambio 2.3, se cuentan con los detalles para la cotización y construcción del mueble para bascula pediátrica de consultorio. Durante las optimizaciones previas al inicio de obra se eliminó de los alcances a la contratista. Favor de confirmar que siguen estando fuera del alcance de la contratista general. | SE CONFIRMA BAJA DE ALCANCE, EL SUMINISTRO ES POR PARTE DE GNFR
- 028 Confirmacion de eliminacion de barras de comedor de asociados | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | De acuerdo con el plano A502 PLANO DE MOBILIARIO III 1006206 de la Orden de Cambio 2.3, se tienen los detalles para cotización y construcción de las barras I y II de comedor de asociados. Durante las optimizaciones previas al inicio de obra se eliminó de los alcances a la contratista. Favor de confirmar que siguen estando fuera del alcance de la contratista general. | SE CONFIRMA BAJA DE ALCANCE, SUMINISTRO POR PARTE DE PROVEEDOR DE GNFR
- 011 Celosías en panaderia | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | Respecto a las celosías en panadería, dentro de las optimizaciones que se tuvieron fueron eliminadas. De acuerdo a la reciente OC en el plano de plafón A-100b vienen indicadas. se deberá considerar como parte de los suministros de la contratista? !! | SE CONFIRMA BAJA DE ALCANCE DE SUMINISTRO Y CONEXIÓN ELECTRICA
- 023 Unidad deshumidificadora OC | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | Buenos dias, la unidad desecante de proyecto issue tenía una medida de 2.82x1.65 m con un peso de 1400 kg, mientras que la nueva unidad de acuerdo al plano IAA4 - CUADRO DE EQUIPOS-1006206 de la OC 2 PARTE 3 tiene una medida de 3.21x1.65 con un peso de 1930 kg, 38 cm más larga y 530 kg adicionales. Favor de indicar si ¿se requiere algún ajuste o refuerzo en estructura, joist, calibre de lámina de brocal, etc? así como también proporcionar la guía mecánica. !! | CONSIDERAR UNA BASE DE MONTAJE ROOF CURB DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14. EN LA FICHA ADJUNTA EN ESTE RFI, APARECE LA GUÍA CON DIMENSIONES PARA FABRICACIÓN DEL ROOF CURB.
- RFI 024 Ventana de Farmacia OC | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | Buenos dias, en el plano A601-1TABLA DE PUERTAS Y CANCELES 1006206, con clave 133B indica 3 PZAS FIJOS de diferentes anchos y 1.20 de alto, a base de perfiles de aluminio con cristal templado de 9mm en Farmacia, yendo al detalle que 4/601f ubicado en el plano A601f DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES V 1006206, ahí se indica cristal flotado de 6 mm con película 3M de 1.00 x 1.20 m. Duda: Favor de confirmar la cantidad de piezas, si serán 3 pzas y las dimensiones de estas, así como si será de cristal flotado de 6 mm o templado de 9 mm. Adicional a ello al ser drive true consideramos debería ser corrediza, favor de confirmar que si es FIJO. !! | LA VENTANA PARA FARMACIA DRIVE TRUE POSEE 1.00m DE ANCHO X 1.20m DE ALTO, CON CRISTAL TEMPLADO DE 9.00 mm DE ESPESOR, SE RECOMIENDA SE DEJE LA APERTURA DE LA VENTANA EN FORMA DE GUILLOTINA.SE COMPLEMENTAN LOS SIGUIENTES PLANOS EN CARPETA DE INTERIORES-ARQUITECTÓNICOS DE TRIRRIGA: A601-1 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES 1006206 A601f DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES V 1006206
- 025 Solicitud de informacion de las estructura de la terraceria de fuera de predio | Gran Santa Fe Merida (AA)+ | Walmart Express | En plano C02aL PLANO DE RUPTURAS DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA ACCESOS 1006206 ISSUE como el nombre lo indica se tienen los retiros para los accesos, sin embargo, en toda la información que se tiene del proyecto relativo a TRABAJOS FUERA DEL PREDIO (C02bL RUPTURAS FUERA DEL PREDIO PARA CONEXION DE SERVICIOS 1006206 -C13b.1 PLANO DE SEÑALIZACION OFFSITE 1006206 -SUPERAMA GRAN SANTA FE-RUT-01 -SUPERAMA GRAN SANTA FE-SEÑ-02 -SUPERAMA GRAN SANTA FE-SEN-03 ) no se encuentra información de la estructura de terracerías y superficie de rodamiento (asfalto/concreto). El plano C-09 se limita a acabados y estructuras de rodamiento dentro del predio. Favor de compartir dicha información para trabajos fuera del predio para los accesos, así como también indicar si estos alcances serán de la contratista general | FAVOR DE REVISAR LA ULTIMA INFORMACIÓN EMITIDA CORRESPONDIENTE A ACTUALIZACIONES POR RESOLUTIVO VIAL. SE CARGA EN EL PRESENTE RFI NOTA TECNICA CORRESPONDIENTE A TERRACERIAS DEL CARRIL SOBRE LINDERO ORIENTE.
- RFI #14 SE REQUIERE Vo.Bo. PARA OH EN GERENCIA FALTANTES | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, No hay definicion para instalar Over Head para puerta de GERENCIA y Over Head para gabetero de llaves para la misma Gerencia, este espacion en proyecto se reubico y no esta indicado este alcance. Se requiere Vo.Bo. para la instalacion de estos Over Head faltantes, como observación estos pueden ser instalados desde el expansor ubicado en recibo (se anexa foto), se requiere tambien el suministro de la tarjeta de conexion Y OH faltantes por parte de GNFR. | Se comparte boletín con la información y se adjunta listado de suministros actualizado al gerente de obra José Carrión
- 10 RFI MUROS SISTEMAS | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano, DEM-02 DEMOLICIÓN GENERAL DE MUROS, en donde se indica solamente pintura en lambrin de pasillo con sanitario hombres, mismo caso para el lambrin entre sistemas y sanitario mujeres. Se tiene que estos muros presentan deterior y colapso por humedad. indicar alcance. Se anexa fotografías de estado actual. | Derivado del hallazgo en sitio se requiere reparación de las partes afectada de dichos muros; Para el lambrin de pasillo con sanitario hombres, considerar lo siguiente; retiro de 0.61 x0.61m ó 0.40x 0.40 segun se encuentren los postes existentes, de panel de yeso para ser sustituido, con acabado en pintura blanca (P2) Para el lambrin de sistemas y sanitario mujeres, considerar lo siguiente; retiro de 0.61 x0.61m ó 0.40x 0.40 segun se encuentren los postes existentes, de panel de yeso wr para ser sustituido, con acabado en pintura blanca (P2)
- 11 RFI RECUBRIMIENTO CERÁMICO SANITARIOS CLIENTES. | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Este RFI es informativo, referente al plano, A-101c PLANO DE ACABADOS PISOS, se tiene especificado LOSETA CERÁMICA NUEVA MARCA PORCELANITE MODELO AIX EN FORMATO DE 44 x 44 CM. COLOR GRIS, CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR CHARCOAL. CI-20-059 C. la contratista informa que su proveedor no pudo suministrar por descontinuado. Se anexa correo de la contratista. Indicar si existe inconveniente para el cambio a Marca: Interceramic, Modelo: Metallic Pewter, Formato: 40 x 40 cm, Color: Gris según especificaciones SECCIÓN 09310. RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS, División 09. Acabados | Se podra realizar la colocacion del acabado mensionado. Conforme a especificaciones vigentes de Walmart
- 11 RFI CANALIZACIÓN ELÉCTRICA CUARTO SISTEMAS Y FACTURACIÓN. | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano, DEM-03 DEMOLICIÓN GENERAL DE PLAFONES, se tiene que al realizar el proceso del retiro del plafón en sistemas y facturación se identificado que la canalización eléctrica y de instalaciones especiales se encontraba únicamente sobrepuesta en el plafón, esto provoco que colapsara al momento de retirar el plafón. Indicar alcance para esta canalización toda vez que no esta soportada. Se anexa foto. | Derivado del hallazgo en sitio se requiere colocar soporteria a las instalaciones existentes, tipo unicanal con varilla roscada y abrazaderas para unicanal a una distancia de 1.5m de separación, respetando la altura de la instalacion existente
- estructura de muro de contencion | BA Las Trancas (FDC muro colindante colapsado) | Bodega Aurrera | En sitio se procederá al armado estructural del muro de contención, por lo que informamos lo siguiente. Se pretende hacer el armado de acero corrido, para solo tener 3 empalmes en las varillas horizontales y los colados se harán el primero a 2.20 de altura. Y el segundo a la altura de acuerdo a proyecto. En modulo de 5 mts como se indica en plano C19e. ENVIAMOS COMENTARIO Y dudas referente a los detalles de armado, ya que estos no son muy claros. Quedando en espera de comentarios. | Adjunto respuesta a RFI 01_ARMADO DE MURO DE CONTENCION 1. Aclaración de los detalles 2. Los armados de todo el muro se indican en: SECCIÓN TRANSVERSAL DE MURO. 3. El dibujo denominado DETALLE TIPO JUNTA HORIZONTAL EN MURO: - Indica una sección transversal. - Nos da las características a cumplir en una junta constructiva a lo alto del muro. 4. El dibujo denominado DETALLE TIPO JUNTA VERTICAL EN MURO - OPCIÓN 1: - Indica la opción de hacer una junta constructiva en muro de índole vertical a lo largo del muro, para el caso en que el muro sea construido en módulos independientes entre sí; módulos de una longitud máxima de 5.05m (con la modulación indicada en planta). - Con esta opción se generan 5 muros con longitud máxima de 5.05 m. 5. El dibujo denominado DETALLE TIPO JUNTA VERTICAL EN MURO - OPCIÓN 2: - Indica la opción de hacer una junta constructiva en muro de índole vertical a lo largo del muro, para el caso de que el muro sea edificado mediante colados a diferente tiempo o por secciones, con las secciones indicadas en planta, con longitud máxima de 5.05m. - Con esta opción se genera un muro de 25.05m de longitud, colado en diferentes tiempos o secciones. - Aquí el traslape de la varilla es como se indica Longitud de traslape + 20 cm, la longitud de traslape corresponde a la indicada en la tabla mostrada en plano; por ejemplo, para una varilla del No. 5, sería 60cm + 20cm = 80cm, no únicamente los 20 cm. 6. La opción que elijan, con base en las condiciones del sitio es adecuada; esto NO genera un adicional ya que debió haberse definido en su propuesta económica durante la etapa de concurso, para el monto ofertado. 7. En cada opción pueden hacerse ajustes, siempre y cuando se respeten las especificaciones plasmadas en plano. Cualquier duda o comentario estamos pendientes, si creen pertinente hacer una reunión para comentar estos puntos, con gusto
- SOLICITUD DE PLANO AS-BUILT DE EXTERIOR | TAPACHULA CHIAPAS (MM-TECHUMBRE O CUBIERTA) | Walmart Supercenter | En los trabajos previos a ruptura de firme en area de anden, para realizar los nuevos alcances en instalación pluvial, se nos presenta la intersección de un registro eléctrico por lo que se solicita su apoyo para poder proporcionarnos los planos y no tener algún cruce con las instalaciones electricas existentes. Esperando contar con su apoyo quedamos a sus ordenes; adjunto plano c03 donde se plasma los registros pluviales nuevos y el registro electrico existente | Se han revisado los planos AsBuilt y solamente se indican unos registros de Tierra, un plano de conjunto con la ubicación de los registros eléctricos como tal no viene.
- RFI 32 Aterrizaje cuarto de sistemas | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En los planos de proyecto no ubicamos los detalles ni las deltas del sistema de tierras para el cuarto de sistemas. Solicitamos de su apoyo con los boletines pertinentes | El sistema de delta regulada se encuentra en el plano ID01-CONTACTOS REGULADOS, y los detalles en el plano ID05-PUESTA_A_TIERRA-MB_4405_TEOTITLAN.
- RFI 36 Concreto no considerado en banquetas | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En el plano C02a indica que se deberán demoler banquetas para el acceso del área de andén, sin embargo, en el plano C03b, no indica que estas banquetas se recuperen por nuevos firmes (en área abanicada) solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto. | En el C03b se indica la guarnición y nuevo firme de concreto para acceso de andén. ubicado en carpeta trazo y terracerias en Exterior.
- DETALLES PARA COLADOS DE CONCRETOS EN EXTERIOR DE TIENDA | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto a la ejecución de los colados del concreto en zona exterior como son banquetas, estacionamiento, anden y tránsito vehicular, revisando los planos solo tenemos el ES-201 PLANTA Y DETALLES DE FIRMES – 1018724 y ES-202 COMPLEMENTARIO DE FIRMES – 1018724 (Estructuras) ya que no contamos con el espesor del concreto (Resistencia) para estas áreas y las medidas de los cortes, especificación de los pasajutas o si se aplicara canastilla en exteriores, ¿Favor de indicar que procede? | El colado de banquetas y exteriores se debe ejecutar conforme a plano C09 y Estudio de mecanica de suelos
- MOVIMIENTO DE ACOMETIDA CFE. | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C-100C ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA, la acometida de CFE nos la marca abajo del poste que tendrá reubicación, pero en el plano compartido por el personal de ENERGIA WALMART, nos indica que la acometida se mueve hacia adentro del predio un aproximado de 15m como lo marca en la captura de pantalla, de su apoyo para poder definir la ubicación y no generar atrasos en los trabajos, se adjuntan planos de ubicaciones. | El proyecto de Energia es el definitivo, procedemos a modificar el plano y adaptarnos a lo aprobado por CFE.
- TRABAJOS EN EXTERIOR DEL PREDIO (CARRIL DE DESACELERACION) | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto al plano C02aL - PLANO DE RUPTURA DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA ACCESOS – 1018724.- Nos indica trabajos en exterior del predio para carril de desaceleración, en el que se considera excavación de tramos de terreno natural actual (Según medidas no se demuele carpeta asfáltica existente) y colado de concreto hidráulico/asfaltico, se detectó que no marca relleno de material mejorado en dichas excavaciones, ni detalles para geometrización de banquetas o señalamientos indicativos de transito vehicular, ¿Favor de indicar si hay algún cambio? | Conforme a plano C09 Plano de terracerias se indica los trabajos de terracerias, banquetas y camellon sobre vialidad, desde Proyecto ISSUE en la OC1 liberada se modifico trazo y se complemento la información de los trabajos conforme al Estudio de Mecanica de Suelos
- INSTALACION PARA ACOMETIDA DE TELMEX, CFE Y CONEXIÓN SANITARIA. | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C06-SERVICIOS GENERALES, todos los registros de instalaciones para acometidas y tuberías sanitarias pasan por el área que tenemos en conserva dentro del predio, solicitamos de su apoyo para que nos puedan dar alguna opción, ya que por los trabajos que se harán en el área afectaran a los arboles existentes, por las excavaciones y maniobras que se tiene contempladas. | Como se reviso en las distintas juntas en los planos de OC se realizo el cambio de arboles para trasplanates y poder trabajar en el talud de colindancia, con respecto a los trabajos de cuneta en la colindancia esta se debera recorrer al pie del nuevo talud para librar los arboles.
- DELIMITACION EN COLINDANCIA CON PREDIO VECINO. | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al tema del acabado de la guarnición perimetral (Eje “A” en colindancia con vecino), en la que se indica que quedaría la tienda desprotegida, ya proyecto marca demolición de barda existente y su base de contención de piedra (Según C02 - PLANO DE RUPTURAS Y RETIROS - 1018724) en RFI No. 6 se indicó no demoler dicha contención de piedra para evitar daño en la raíces de los árboles que están cercanas a la barda existente y está a revisión por parte de diseño de si se coloca alguna delimitación a manera de proteger la tienda, se propone lo siguiente; De acuerdo a plano C05a - SECCIONES GENERALES I – 1018724.- Indica colar una guarnición armada en la colindancia donde marca demolición de muro y contención, como ya se tiene que conservar la contención de piedra, se propone colar la guarnición armada sobre dicha contención de piedra respetando el nivel y los escalonamientos con que cuenta (Ya que proyecto indica que la parte superior de la nueva guarnición llevara pendiente descendente) para que de ahí se coloque una delimitación de malla ciclónica u otro material que es lo que está a revisión por diseño. Se adjuntas planos de secciones de la colindancia con vecino e imagen actual, quedamos a la espera de respuesta para realizar los trabajos en esta zona de la tienda. | Solicitamos a obra confirmar si la cimentacion de piedra esta por arriba o por debajo de los niveles de proyecto, estar por debajo de los niveles se debe considerar la colocacion de la guarnicion para proteccion hidrologica del predio
- RFI 25 Discrepancia en planos eléctricos abarrotes | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Los planos IE02b, GIE01, GIE02 y GIE03 coinciden en circuitos y en los equipos que se deben alimentar en el área de preparados, sin embargo las trayectorias no son similares. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es el plano correcto con el que se debe ejecutar el proyecto. | Se comparten lo siguientes planos IE02b-FUERZA_Y_CONTACTOS-MB_4405_TEOTITLAN Estos planos son los que están cargados en Tririga, por cualquier duda o comentario su apoyo para que nos compartan el número del contratista para mayor clarificación.
- RFI 26 Falta plano IE07 | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En las notas del plano DU01 hace mención de un plano IE07, el cual no está cargado en Tririga en la seccion de planos electricos. Solicitamos de su apoyo con dicho plano faltante | Se actualiza LA NOTA 1 y NOTA 3 donde indica IE-07 por IE-03. se carga plano DU01 con la nota
- RFI 27 Aclaración de cedulas eléctricas | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En el plano DU02 la cedula 7 indica que hay una alimentación del transformador hacia el tablero TGE con 9 cables 350KCM y 2 cables desnudos de 1/0, sin embargo esta cedula no la ubicamos en el plano DU01. y en el plano IE03, la misma cedula (7) solo es de 8 cables 350 KCM pero se alimenta de la transferencia, no del transformador. Solicitamos de su apoyo con las cedulas correctas, trayectorias y entre que equipos deben conectarse con dichas cedulas | LA CEDULA 7 que se indica a continuación : 7. De Tab TGE a Transf 2T-78mm (PVC PESADO) 9-350KMCM (2XF-2N) 2-1/0d COBRE Indica: Alimentador de Tablero General de Emergencia a Tablero de Transferencia. Se cargan en carpeta de boletines Planos de cedula y alimentador correspondeinte a este RFI
- RFI 31 Discrepancia DU-01 y DU-02 | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos de proyecto, encontramos mucha discrepancia entre los calibres de cableado del plano DU-01 y las cédulas del plano DU-02, ejemplo: para refrigeración en DU-01 indica Stabiloy MC4-300 KCM y en la cédula 09 del DU-02 indica MC4-350 KCM. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cuales son los calibres correctos o que plano es el correcto. | El calibre adecuado para refrigeración es 3-300 KCM, el cual corresponde al Diagrama Unifilar.
- RFI 23 Cimentación expuesta en acceso a andenes | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De cuerdo a proyecto, el desplante de la cimentación entre los ejes B, 1-3, es al +49.20, y de acuerdo al plano de niveles, indica que en esta zona el acabado estará entre los niveles +49.19, por lo que dicha cimentación estará muy expuesta, para que esta cimentación no quede expuesta, se propone que el desplante sea al +48.15, asi mismo, se propone que dicha cimentación se considere de colindancia (en L), para evitar problemas con la zapata del muro de contención de la rampa peatonal hacia el andén. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Debido a la diferencia de niveles entre el exterior y el interior de la tienda, de deberá de cambiar en nivel de desplante de la cimentación correspondiente al eje “B” entre los ejes “1-3” dicho desplante quedaría en el nivel +48.15, se adjuntan los planos de cimentación ES100 y ES101 con las respectivas actualizaciones, en cuanto a la solicitud de cambiar la zapata corrida ZC-2 a zapata de lindero dicha actualización no es necesaria ya que considerando anchos de cimentación y niveles de desplante con respecto a las contenciones de la rampa de anden no debería de generarse ninguna interferencia.
- RFI 29 Riostra de Joist a muro | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Nos podrían indicar el detalle del arriostramiento de joist a muro de block o si en su defecto este no deberá ser considerado, ya que en los planos de proyecto no se indica. | En el proyecto no se consideraron los ariostramientos de los joist hacia los muros perimetrales ya que estos no son necesarios por diseño según el respectivo análisis matemático realizado durante el desarrollo de proyecto.
- RFI 33 Falta plano IE-16a | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | El plano IE-05 hace referencia a unos detalles del sistema de tierras en el plano IE-16a, el cual no está cargada en la plataforma Tririga. Solicitamos de su apoyo con estos planos faltantes | Se carga plano en carpeta de boletines
- RFI 24 Ratificar nivel de áreas verdes | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para ratificar que el nivel de las áreas verdes es el mismo que el piso de ventas +49.80 y +49.75 | En el planos C05-Plano de Niveles, el área verde de la parte posterior de la tienda, esta a 5cm abajo del nivel de la banqueta, por ende el nivel de la banqueta es de 49.80 y el área verde estará al nivel de 49.75.
- RFI 30 Conexión de Joist a dala DL-01 | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En los planos de proyecto no se observan los detalles para la sujeción o conexión de joist sobre la dala DL-01, el cual podrá ser taqueteada, que el joist descanse sobre placas o sobre un ángulo a lo largo de la dala. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | El diseño final de los joist, así como sus respectivas conexiones a los demás elementos estructurales deberán de ser definidas por el proveedor certificado de los mismos, por ende dicho alcance no corresponde al proyectista, sin embargo como apoyo al proyecto se comparte por este medio el boletín correspondiente a la propuesta de conexión joist-dala, haciendo hincapié en que esta propuesta deberá de ser validada por el respectivo proveedor de joist antes de ser ejecutada en campo. Se carga en carpeta de boletines plano de referencia.
- DIMENCIONES DEL MUEBLE DE VIGILANCIA | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Referente al plano A501 PLANO DE MOBILIARIO, mueble de vigilancia (pichonera), indica una medida de 3.89 mts de largo, sin embargo, en sitio no se encuentra esa medida libre ya que actualmente se cuenta con equipos de alarmas e instalación de gas, por lo que distancia libre para su colocación es de 2.34 mts, misma medida al existente, se podría instalar el nuevo en forma de “L” mismo diseño al existente. Favor de indicar si se podrá realizar dicha modificación o bien indicar de que forma solucionarlo. Anexo fotografías en notas y documentos. ! | Se cargo boletin BOL-03 PICHONERA - 4018 en carpeta de boletines
- ALTURA DE PLAFÓN EN PANADERÍA | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Para el área de panadería en el plano GA090 PANADERIA, nos indica una altura libre para el plafón de 3.40 mts, sin embargo realizando el levantamiento en sitio se detecta que para colocar el plafón a dicha altura interfiere canalización de alimentación eléctrica de refrigeración por lo que solo se cuenta con una altura de 3.20 mts, al modificar la altura de dicho plafón también se modificaría el peralte del faldón interno donde se colocara el cerámico el proyecto pide una altura de 1.0 mts, y con este ajuste quedaría de 0.80 cm. Favor de indicarnos si deberemos ajustarnos a lo encontrado en sitio y de ser asi compartir boletín. Anexo fotografía. . | Se cargo boletin BOL-04 PLAFON PANADERIA - 4018 en carpeta de boletines
- DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA EN FACHADA | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el plano DEM03 indica la demolición del lambrin de la fachada perimetral del eje A, sin embargo, con la estructura que cuenta es de tipo struck y la cual se encuentra soldada a las columnas de estructura de la unidad teniendo perforaciones en el multipanel y muro de block. Favor de validar si se será necesario realizar el desmantelamiento de dicha estructura o bien si solo se realiza el reemplazo del lambrin de Durock conservando la estructura metálica. Envió evidencia fotográfica. | Tal como se socializó con la gerente de obra, se deberá considerar dejar el lambrin existente y únicamente hacer recortes donde se encuentran las BAPs con el objetivo de poder repararlas y posterior tapar nuevamente esas secciones. Se compartirá boletín esta semana.
- ACABADO EN FALDON DE PANADERIA | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el plano GA090 PANDERIA, no trae datos la nomenclatura 9.41 del acabado del faldón interior, el acabado cerámico hexagonal que se coloca, podrían apoyarnos con el dato del acabado y del color de la junta. ¡! | La especificación del acabado es loseta cerámica de 20.04 x 23.16 cm hexagonal, color gris, boquilla sin arena color gray, colocación en modo cuatrapeado
- CONSIDERACIONES BOLETÍN PHONEBOOTH | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | Referente al boletín del reacomodo de los espacios denominados Phonebooth, se comparte la revisión y se informa de las consideraciones para la ejecución de dichos espacios: MUROS Y PLAFONES 1. Se propone sustituir el muro doble que se observa en eje de columna e implementar muro normal, debido a que no se cuenta con afectación estética o de funcionamiento, salvo que se indique lo contrario. 2. Boletín indica que el espacio de la bodega no cuenta con plafón, sin embargo, se propone su colocación por cuestiones de estética, ocultar instalaciones existentes y evitar la entrada de polvo considerando que con el paso del tiempo el polvo cubre lecho superior de instalaciones y sistema de plafón. CANCELERÍA Y CELOSÍA 1. Se propone reducir ancho de puerta o en su defecto cambiar el sentido de apertura de la puerta, considerando que la función de la bodega es almacenar cosas por lo que una puerta mayor reduce la operación del dicho espacio. 2. Se debe recorrer la celosía que se ubica en área de impresión y café aproximadamente 40 cm, con la intención de no traslaparse con el muro de phonebooth 2 que queda a paño de ventana. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 1. De acuerdo con nueva configuración, en zona de impresión y café, se elimina detalle de plafón y luminarias que corresponden a circuitos 6HAOF y 8HAOF. 2. Se reacomodan las instalaciones de contactos normales e iluminación en espacios Phonebooth. 3. Se propones colocar luminaria y apagador en nueva bodega, para lo cual solicitamos nos indiquen si se utiliza circuito 2HAOF (mismo de Phonebooth) o en su defecto se debe considerar de circuitos 6HAOF u 8HAOF. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRE Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS. 1. Se recorren instalaciones de aire de acuerdo con nueva configuración de espacios. 2. Se recorren rociadores que de acuerdo con nueva configuración de espacios phonebooth y en el caso de la bodega nueva, se puede colocar el rociador que iba en el detalle de plafón que se elimina en zona de impresiones y café. Se comparte plano en apartado de notas y documentos. | Favor de seguir las consideraciones y especificaciones incluidas en el BOLETÍN A04 Detalle de re acomodo de Phoneboot y bodega PA, cargado en Tririga.
- 13 RFI ADECUACIÓN TRAMPA DE GRASA | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano, IS-01 INSTALACION_SANITARIA_RED_GENERAL, no se tiene alcance en la adecuación de la trampa de grasa existente. Actualmente dicha trampa se encuentra obsoleta. Se solicita detalle de adecuación toda vez que interfiere con una columna de protocol. Se adjunta foto de la trampa y croquis con interferencia. | NO SE ADJUNTO FOTOGRAFIA, NI CORQUIS. FAVOR DE ADJUNTARLA
- | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | Con referencia a la propuesta por parte del área de conservación de primeramente colocar el acabado de piso epoxico en el area de sierras y posteriormente realizar el anclaje de las bases de los equipos. Se solicita boletin y autorización de este procedimiento ya que se tendran retrabajos para asegurar la hermeticidad del acabado hacia los apoyos y anclajes de las bases. | Al ser un procedimiento requerido por el proceso constructivo, es responsabilidad de la contratista, reparar y sellar correctamente el acabado, previamente aplicado, conforme a proyecto.
- RFI No. 22 Especificación de dimensiones de vano en muro de panel en eje C | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | RFI No. 22 Especificación de dimensiones de vano en muro de panel en eje C. Con referencia al plano arquitectónico A300a y plano A101c no se indica dimensiones de vano solicitado en recorrido de obra por proveedor anvatec. Se requeire la especificación de las dimensiones de vano. | DENTRO DEL PLANO DEM03-PLANO_DE_DEMOLICIONES_EN_MUROS-CDW_9803_CUAUTITLAN, SI SE INDICA LA PREVISIÓN DEL VANO RESPECTIVO EN CORRDINACION CON EL PROVEEDOR DE LAS BANDAS. REVISAR LA NOTA DE RETIRO Y APERTURA DE VANOS.
- RFI No. 23 Alimentación eléctrica para bandas Transportadoras. | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | RFI No. 23 Alimentación eléctrica para bandas transportadoras. En proyecto ejecutivo no se menciona ubicación de tablero para bandas (DU01 Diagrama Unifilar, ni en boletines de RFI 08, RFI 07.) y no se tiene alcances por parte de contratista general. Se requeire la especificación y alcances de estas bandas transportadoras, ya que se tiene dependencia de esta instalación para el acomodo definitivo de las sierras. | El alcance eléctrico de la posición del tablero si se tiene considerado, este esta integrado en el plano IE06-CUARTOS ELECTRICOS, dentro del plano se tiene ubicación y descripción del material para soportarlo. • La alimentación del proyecto eléctrico se contemplo en el plano de IE02-ALIMENTADORES, aquí se muestra su alimentador principal. • La alimentación eléctrica del tablero de sierras a cada banda y cada transportadora es alcance del proveedor de bandas Avantec.
- RFI No. 20 Especificación de dimensiones en vano de panel de eje B (Cortina clausurada). | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | Con referencia al plano arquitectónico A300a detalle 1a indicado en planta; no se indica las dimensiones del vano para repisa de acero inoxidable indicada. Se requeire la especificación de las dimensiones de vano y la altura considerando el nivel de piso terminado para su consideración por parte de la contratista y poder realizar la ejecución. | Se debe considerar la dimensión actual del vano que corresponde a 2.44m de largo X 3.05m de altura. Las repisas y/o percheros deberán de colocarse a 1.70m con respecto al NPT.
- RFI #12 ESTRUCTURA DE FALDON DE PRICHOS | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI #12 !! Con respecto a proyecto, indica el habiltado de estructura metalica para recibir nuevo faldon y dar paso al nuevo prichos. Sin embargo se ha detectado que la estructura propuesta en el proyecto es demasiado pesada para poder habilitarla en sitio ya que son tramos de 16 mts de largo, de igual forma el traslado de la misma y el montaje a la altura requerida pone en riesgo los trabajos al igual que la integridad de los trabajadores y clientes. Solicitamos su poyo para reedefinir este alcance, por lo que hacemos la siguiente propuesta... SE ANEXA DOCUMENTO. | Se comparte en Tririga en la carpeta de boletines del proyecto, el boletin: BOL06-FALDON_DE_PRICHOS-SC_2041_TOLTECAS Por favor consúltenlo y háganos saber las dudas o comentarios.
- SOLICITUD DE SUMINISTRO DE LAMPARAS DE EMERGENCIA | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En seguimiento al recorrido de entrega de la Etapa 1 del proyecto de remodelación SC Tapachula, realizado con la Gerencia de la Unidad, Gerencia de Construcciones, Contratista, Supervisión y Mantenimiento, se informa lo siguiente: Durante la revisión, la Gerencia de la Unidad solicitó el suministro de lámparas de emergencia, ya que dicho elemento no está contemplado en el proyecto actual. No obstante, se considera necesario para la operatividad del sitio. Por lo anterior, solicitamos se nos indique si esta petición será considerada dentro del proyecto o si únicamente nos apegaremos a lo establecido originalmente en el mismo. Agradecemos su pronta respuesta para definir el curso de acción correspondiente. Quedamos atentos. | Conforme al recorrido de marzo del 2024 esto no era parte del alcance de baseline. Conservación debe solicitarlas por una OT
- CONTACTOS NORMALES EN OFICINAS Y SERVICIOS ( AREA FRIA) | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia a la instalación de los refrigeradores en el área fría, cuya solicitud fue enviada el pasado 21 de febrero, hasta la fecha no se ha recibido el boletín correspondiente para dicha instalación. Por lo anterior, solicitamos su apoyo con el envío de la información necesaria para la canalización y cableado, así como la indicación del tablero al cual será conectado dicho circuito. Agradecemos su pronta respuesta para dar continuidad a los trabajos. | Favor de compartir amperaje, voltaje y tipo de enchufe a considerar, conforme a la solicitud realizada el 14 de marzo para poder enviar el boletín correspondiente.
- | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | Con referencia a la propuesta mencionada en recorrido en área por parte del área de conservación de primeramente colocar el acabado de piso epoxico en el area de sierras y posteriormente realizar el anclaje de las bases de los equipos. Se solicita boletin y autorización de este procedimiento ya que se tendran retrabajos para asegurar la hermeticidad del acabado hacia los apoyos y anclajes de las bases. | Considerando que esta es una maniobra que deriva del proceso constructivo, es responsabilidad de la contratista, reparar y sellar nuevamente el piso conforme a proyecto.
- RFI No.18 Especificación de acero y calibre de inoxidable para bases estructurales de 6 sierras. | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | De acuerdo a las observaciones con el area de conservación, y dado el avance de las herrerías por parte de la contratista conforme al plano estructural de las bases para las 6 sierras (ES-100 ESTRUCTURACIÓN DE BASES). ¿Se solicita la especificacion, calibre y boletin correspondiente para la consideración de nuevas bases?. | En revisión con GNFR se revisa que proveedor Avatec que fabrico las bandas, de igual forma fabrico las bases, mismas que se suministran directamente por dicho proveedor.
- RFI No. 19 Conexión a tierra de tableros electricos, en cuarto eléctrico. | CD CUAUTITLAN Planta de carnes (Proyecto Areas Sierras) | Distribution Center | Con referencia al plano eléctrico IE06-CUARTOS ELÉCTRICOS, no se indica la conexión a tierra de los tableros C1, SR y caja himmel. ¿Nos indican la trayectoria de la conexión a tierra de estos tableros? Quedamos atentos al boletin correspondiente. | Los tableros SR y C1 ya tiene su puesta a tierra y este viene indicado en el conductor desnudo que viene de los tableros tipo ILINE por lo que no es necesario ponerlos a tierra, para el gabinete himmel solo se requiere una barra de puesta a tierra y generar las conexiones como se indica en boletín RFI - 1059146 - 0 - RFI No. 19 Conexión a tierra de tableros eléctricos, en cuarto eléctrico.
- PRIMER EN ESTRUCTURA | Glorieta San Luis Potosi (SA)(AA)+ | Walmart Supercenter | Buena tarde De su apoyo, de acuerdo al ultimo recorrido realizado se comento que la contratista tiene como alcance el cardeo y aplicacion de primer en la estructura, la duda es el alcance de esta actividad. Se contempla solo joist existentes o tambien se consideran los refuerzos colocados por la contratista de grupo gigante, tambien se tiene duda del area de locales comerciales ubicados en la fachada principal entre ambos accesos (de quien seria este alcance), o se debe considerar la estructura metalica en su totalidad? | Se deberá de ejecutar como se indica en los planos A300 Cortes Generales I y A300a Cortes Generales II, en la nota 3: “El suministro y aplicación de primer de toda la estructura metálica existente y nueva de la tienda Walmart, será por parte de Walmart”. Con base a los alcances de contrato el suministro y colocación del primer deberá de aplicarse en toda la estructura metálica de interior de la tienda.
- RFI 08 - ACABADO EN LOS COSTADOS DE LOS TRAVELATOR | POLIGONO SUR (MM-ELECTROMECANICO) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no se tiene considerado colocar acabados en los costados de cada travelator como se tiene actualmente el existente, el supervisor de BLT nos indico que los travelator no cuenta con acabado durock o lamina en ambos lados de cada travelator, está visible todo el cableado y herrería con la cual llega el travelator ¿Nos indican si se colocara durock o acero inoxidable en cada lado de cada travelator y VoBo de este adicional? | Esta solicitud no fue hecha oportunamente por el proveedor BLT ya que no viene incluida en sus guías mecánicas la necesidad de colocar acabados adicionales en sus travelators (por propietario) y no se hace mención de que las rampas tienen instalaciones expuestas que se debían cubrir. En caso de que esto genere un adicional deberá ser por cuenta del proveedor BLT debido a la falta de información por su parte. El acabado debe ser de acero inoxidable.
- Dala de cerramiento eje 7, B-B1 Recibo | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | equipo de proyectos referente a plano ES-502 Fachadas indica la elaboracion de dala de cerramiento en recibo eje 7, me apoyan en confirmar si esta dala de cerramiento si se tiene que elaborar, en otros proyectos por temas de altura se elimina no se coloca, si ensu caso se elimina compartir boletin correspondiente de que sucederia con el poste PL-1 que marca en medio del vano. | Conforme a proyecto Estrcutural nos confirma el especialista que se debe ejecutar conforme a Proyecto
- Estructura portico de acceso fijacion de lamina | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano ES-506 Portico de acceso no se considero el desfase que se tiene estre columna redonda y armadura (bastidor) para fijacion de lamina en fachada se tiene una difenecia de 11/2, esto en todo el perimetro, es necesario realizar un bastidor de PTR 1 1/2, para poder realizar la fijacion de lamina, en otras unidades es lo que se ha realizado para dar a paño de columna redonda y se pueda realizar la fijacion de lamina esta quede a plomo. | se considera más viable alinear las armaduras y bastidor al paño de la columna, evitando un nuevo bastidor para el ajuste, si estos trabajos ya se ejecutaron son a cargao de Construcciones
- RFI 09 TARJA COCINA Y LAVAMANOS SANITARIOS | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | El proveedor del acero inoxidable tiene las siguientes dudas: 1.-el seno de la mesa del comedor en el Lay out aparece del lado izquierdo junto al estufon (lo cual puede provocar accidentes) entonces ellos preguntan si así se quedará o colocan el seno del lado derecho. 2.- El lavamanos para el área de baños el lay out viene en una sola pieza y el cuadro de suministros viene en dos piezas, ellos requieren saber de cuantas piezas será ya que tienen diferentes medidas. | 1.-Considerar el seno de la mesa del comedor del lado derecho, para evitar percances y por funcionalidad es esta. 2.-El lavamanos es de una piesa y esta se tiene que colocar en el area de sanitarios, el error fue solicitar dos lavamanos en el listado de suministros.
- RFI 06 ALUMBRADO EXTERIOR PARA LUMINARIAS | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | Contratista requiere el detalle del cableado exterior para las luminarias ya que en el plano C10a Alumbrado exterior, no vienen señalizadas. | EL CABLEADO SE MUESTRA EN EL CUADRO DE CARGAS IE-08, CABLE 10 AWG
- #81 Obstrucción con antenas accespoint para colocación de soportes de SORTER | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En sitio se observa que en los Joist entre ele eje 6-9 C-D (se anexa Croquis y fotos) se tienen instalación existente de antenas accespoint que obstruyen la colocación de los soportes del SORTER. Se sugiere reubicar la instalación al siguiente joist, de no ser posible con el cableado existente será necesario colocar cableado nuevo para librar el espacio, se genera adicional para la contratista. Se solicita Vobo o indicar lo que debe ejecutarse | Se acepta propuesta para reubicar al siguiente Joist disminuyendo la trayectoria para evitar cable adicional, validar con Sistemas y Conservación el movimiento.
- Escalones de Servicio para Compresores y Tanque de Gas | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “A102c - DETALLES DE BASES DE EQUIPOS – 6383” no indica escalones de acceso para los equipos de tanques de gas y compresores de refrigeración. Se solicita el apoyo para compartir el detalle correspondiente. | En el plano A102b - DETALLES DE CUBIERTA PASARELA - 6383, detalle 09. Indica la sujeción de escalon para base de tanque y condensador.
- Voltaje de equipos PCI. | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “HMC-03 CUARTO DE BOMBAS SEMBRADO DE EQUIPOS-6383” indica que el equipo hidroneumático trabaja a un voltaje de 480v trifásico y el equipo de PCI a un voltaje de 220v trifásico. Con respecto al equipo de PCI surge una interrogante, ¿es correcto el voltaje para los equipos de PCI?, ya que normalmente se manejan equipos con un voltaje de 480v trifásico. | se confirman ambos voltajes a 480V
- Luminarias con Fotocelda en Estacionamiento | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “C10 - ALUMBRADO EXTERIOR-6383” Issue y OC-02, indica que las luminarias serán de tipo led con alimentación eléctrica a 110v-277v, pero al realizar la solicitud a GNFR del proveedor de luminarias nos comparte al proveedor de luminarias con fotocelda. Derivado de lo anterior solicito del apoyo para confirmar si el proyecto cuenta con luminarias de fotocelda o se mantiene las luminarias con alimentación eléctrica. | Se mantiene proyecto con luminarias tipo led
- Aplicación de Dryfall en recibo | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “A600-TABLA DE ACABADOS-6383” en la tabla de acabados en el punto 21 indica que toda la estructura general de piso de venta debe ir con acabado Dryfall sin hacer mención al área de recibo Yéndonos a las notas de acabado de estructuras indica que toda la estructura horizontal deberá llevar acabado primer, por lo que se entiende que el área de recibo también debe ser incluida. Se solicita del apoyo para definir si el área de recibo también contará con acabado Dryfall. | Se confirma Dry fall en recibo, se indica en las notas del mismo plano que toda la estructura considera dryfall, en planos de Cortes generales tambien se indica.
- Alimentadores Generales 480v | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | En revisión del proyecto eléctrico se observa que solamente se cuenta con el plano “IE-07a - ALIMENTADORES GENERALES 220V” no se encuentra el plano dónde vengan indicados los alimentadores de 480v que sale de subestación hacia tableros generales. Se solicita del apoyo para compartir la información. | Se encuentra en el Plano actualizado IE-07 cargado en la Orden de cambio
- Detalle de Protección para Tótem de Pick Up. | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | Revisando el proyecto se detectó que no se cuenta con un plano de detalle de Tótem de Pick Up donde especifique tipo de dado y tipo de protección a colocar. Se solicita el apoyo para compartir el boletín correspondiente por favor. | Ver plano ES-812 de estructuras.
- Tapas de Polietileno Reciclado | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “C07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-6383” y “C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-6383” indica que las tapas de los registros, pozos de visita y rejillas pluviales deberán ser de polietileno reciclado, pero en el plano de detalles no indica la marca de dichas tapas,registros y rejillas. Se solicita el apoyo para compartir la ficha técnica y marca de los registros, tapas y rejillas. | Considerar las Especificaciones Walmart SECCIÓN 06620. ELEMENTOS DE PLÁSTICO RECICLADO. División 06. Maderas y Plásticos. La marca es Eco-Urbanik.
- Detalle de Juntas en estacionamiento | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “C09 - PLANO DE TERRACERIAS – 6383” nos indica una modulación de colado para pavimento rígido, pero en el plano “C09a - PLANO DE DETALLES DE TERRACERIAS – 6383” en los detalles de juntas viene una nota que el tamaño de la varilla corrugada dependerá del tamaño de la losa. Se solicita del apoyo para saber el tamaño de la varilla de acuerdo al tamaño de losa especificada. | En la mecánica de suelos indica que para espesor de los de 13 a 15cm se requiere barras de pasa juntas de diámetro de 19mm longitud de 41 cm @ 30cm de separación. Para espesores de 15 a 20cm se requiere pasa juntas de 25mm de diámetro y una longitud de 46cm @ 30cm de separación.
- IDF Y PAQUETERIA | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | En los alcances del proyecto indica demolición de plafón y reemplazo del mismo para el área de IDF que se encuentra ubicado en el acceso de electrónica, asi mismo indica área de paquetería a la cual la unidad ya no le da el uso correspondiente ya que cuentan con área de lockers para los clientes, favor de indicar si se deberen de retirar los mubles de madera que se encuentran en el área y si se deberá generar un acceso (puerta) para dicha área. Anexo evidencia del área mencionada. ! | Se comparte boletín BOL-05 PAQUETERIA para considerar el ajuste del área modificada por la unidad, en el recorrido se encontró en un estado diferente.
- SUMINISTROS DE LUMINARIAS | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Para informar que la unidad hace aproximadamente un año se realizó un rollout en alumbrado, por lo que no se solicitara el suministro de las luminarias, solo de las faltantes y las de emergencia, ademas cabe hacer mención que las luminarias de modelo L-6: PR8R20D010 Y L-7: SLD612840WHUNVTB, serán reemplazadas por el modelo MOD 18YDLED430MV40B de las existentes y solo harían falta 10 pzas para completar la cantidad que pide el proyecto. Anexo tabla de las luminarias faltantes. | Enterados pero se deberán analizar los niveles de iluminación para validar que nos es necesario considerar complementos adicionales.
- ALIMENTADORES-TABLERO-ALCANCES-PROYECTO | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | De acuerdo al Boletín del plano IE-06 y lo revisado en las distintas reuniones, se informo que se cuenta con tres alimentadores existentes y tres nuevos para el nuevo tablero de los equipos de aire general. En el cuarto eléctrico existente se cuenta el tablero eléctrico donde están los aires de la BAE, DP Room, y los de oficinas (Remodelación), se revisa y para realizar el cambio de los tres alimentadores existentes se ocupa una ventana de trabajo de 48 horas aproximadamente para des energizar y cambiar los alimentadores por lo cual revisando no es factible por dejar los aires fuera del DP Room, esto se revisa con el área de conservación y sistemas del área de cedis. Se propone colocar tres alimentadores mas para que en total sean seis alimentadores para el nuevo tablero eléctrico de los aires, esto para no dejar los aires del DP Room afuera tanto tiempo, posterior mente realizar el puente entre ambos tableros eléctricos de los cuartos eléctricos. Este tema es lo que se a platicado en las distintas reuniones. Quedamos en espera de la solución o en su caso el visto bueno de la propuesta de aumentar los alimentadores. | LA PROPUESTA QUE SE MENCIONA ES CORRECTA, DEJAMOS UN TABLERO NUEVO PARA LOS AIRES NUEVOS Y REALIZAMOS UNA DERIVACIÓN ENTRE EL TABLERO NUEVO Y EL TABLERO EXISTENTE UBICADO EN CUARTO ELÉCTRICO DE PLANTA BAJA. EL AUMENTO DE LOS TRES CONDUCTORES, MÁS EL ALIMENTADOR EXISTENTE TAMBIÉN ES CORRECTO PARA QUE SE PUEDA CUBRIR LA CARGA QUE SE VA A TENER EN LOS TABLEROS MENCIONADOS.
- ALCANCE-TABLEROS-ALARMAS-VESTIBULO | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En el vestíbulo se ubicación paneles de alarmas de DCI, instrucción con distintas determinantes, de acuerdo a proyecto y la nueva distribución se debe realizar la reubicación de los paneles los cuales no todos se tiene como alcance. En el plano LP-04 solo se indica la ubicación del panel central de alarmas contra incendios (FPA), y la fuente de poder (FPP). En espera de su apoyo con aclarar el tema del alcance, recordemos que de acuerdo a proyecto se mueven los paneles a otro muro existente. | Para realizar la remodelación y reconexión del equipo nuevo se considero llegar hasta done estaba el panel y la fuente originalmente, si tienen la necesidad de mover estos dispositivos, tienen que considerar identificar para llevar todos los circuitos hasta su punto de conexión original en la nueva ubicación, esta parte tendrán que revisarla en campo para ver cuantos circuitos de lazo, Nacs o voltaje salen de estos dispositivos y hacer una correcta reconexion.
- ACOMETIDA-TELMEX-DEFINICION | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | De acuerdo a lo revisado en la reunión se informa que no se cuenta con plano acometida telefónica, favor de indicar si se tiene alcance o no. PROPUESTA: puenteo de cometida existente a site nuevo, canalizar de registro de vialidad a site nuevo para acometida con el apoyo de Telmex para la fibra nueva. | Se comentó en sesión de seguimiento de obra, que Supervisión tocaría base con GNFR para dar seguimiento con Telmex y validara la ubicación de la acometida actual, de manera contraria dar seguimiento para la ubicación correcta.
- RFI 08 ALCANCE EN LINEAS DE CAJA | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | En el plano de contraste se observa que las líneas de caja son nuevas, hablando con Store planning nos mencionaron que si se tiene el suministro de las líneas de caja, el detalle es que no se tiene los planos que indiquen la instalación para las nuevas líneas de caja, por lo que contratista requiere el alcance y los planos detallando dicha instalación. | En nuestro proyecto no se considero el cambio de checkout ya que este se llevaría a cabo en un rollout, se compartio la ubicación de las líneas de caja conforme proyecto de checkout
- RFI # 15 SE SOLICITA Vo. Bo. PARA REPARACIÓN DE TUBERIA PP-R EXISTENTE DAÑADA | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la reconfiguración del área nueva de farmacia, pasa sobre esta un ramal principal con tubería de Polipropileno (PP-R) que alimenta el módulo de sanitarios. Gerencia de la unidad nos informa y solicita la reparación de esta oportunidad, ya que se ha presentado fugas de agua constantes en ese tramo, esto con la finalidad de evitar fugas de agua futuras sobre el área de despacho de la nueva Farmacia, ya que la nueva adecuación está construida con plafón y muros de tablaroca. Sería un tramo aproximado de 6mts de tubería de 2” de diámetro PP-R y derivación de tubo de ¾” de diámetro igual PP-R, que sube y atraviesa la cubierta para una válvula de alivio existente. (Se anexan fotos del tramo existente). Por lo que se solicita aprobación y Vo.Bo., esto sería un adicional para el contratista. | En proyecto de remodelación no fueron alcance los conceptos mencionados estos puntos fueron autorizados por parte del equipo de diseño en conjunto con eficiencia operativa. Se deberá revisar con eficiencia operativa esta solicitud. Si se requiere realizar este ajuste se deberá generar mediante OT con cargo a tienda.
- RFI 40 Tope en acceso a tableros | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En los detalles 1 y 6 del plano ES-302a, indica que se debe colocar la dala DD-1 sobre el piso o firme en el eje B, generándose una especie de sardinel o tope para ingresar al área de tableros EDC. Recomendamos no colocar esta dala para que el acceso sea libre. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Se omite la dala indicada en la pregunta debido a que no es necesaria en esa zona, se adjuntan los planos actualizados donde se omite la misma, adicional a esto se agrega una actualización al muro del anden ya que se detectó un área de oportunidad con respecto a una discrepancia que se tenía conforme a proyecto arquitectónico.
- REVISIÓN DE CONEXIÓN DE TABLERO EN FARMACIA | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia al plano IE-08 Alimentadores Generales, se indica que el nuevo tablero del área de farmacia, con alimentador calibre #6, 3 fases, 4 hilos, debe conectarse al tablero principal HE existente. Sin embargo, dicho tablero suministra 480/277V, mientras que el tablero de farmacia solo requiere 127V para contactos, lo que hace incongruente esta conexión debido a la diferencia de voltaje. Por lo anterior, se propone conectar el tablero de farmacia al tablero LC existente, el cual se encuentra junto al tablero HE y es apto para la conexión a 127V. Agradecemos su validación y comentarios para proceder con la solución más | Se cargan en Tririga los boletines con especificaciones para conexión al TAB LC y se elimina la carga del tablero LM IE-10-CUADROS DE CARGA DU-01-DIAGRAMA UNIFILAR IE-08 ALIMENTADORES GENERALES
- RFI 05 CONTACTOS PARA EL ÁREA DE ELECTRÓNICA | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | Derivado a que el proyecto ejecutivo pide mover farmacia al área donde actualmente se encuentra electrónica se requiere saber si se colocarán contactos nuevos para la nueva ubicación del área de electrónica (ya que actualmente sí cuenta con contactos el área) de ser así, no viene en ningún plano por lo que contratista requiere conocer si colocará los contactos (adicional). | se cargara en tririga en los planos electricos de interiores la actualizacion de los contactos
- SEGUIMIENTO AL RFI 1059931 ACABADO EN FALDON DE PANADERIA | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | En seguimiento al RFI con ID: 1059931, Solo para ratificar que el acabo de la loseta cerámica hexagonal solo deberá ir en el faldón y en la cara interna del faldón queda al despacho de panadería, surge la duda ya que en el alzado frontal A se aprecia el Hatch de la loseta en la mocheta como si bajara en toda la cara, favor de aclarar si solo será en los faldones, y si se contara con otro corte para tener otras vistas del área. | Favor de SI considerar el acabado también en la mocheta como se muestra en el alzado.
- RFI 07 ESTADO DEL FALDONES DE FACHADAS PRINCIPALES | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | En sitio se observa que la lamina de los faldones principales se encuentra picada debido a la corrosionn por lo que esta se desmorona y hay ciertas partes donde se ve la presencia del oxido por lo que se solicita que nos indiquen si así se deberá aplicar la pintura, deribado a que en estas condiciones es complicado que el trabajo se pueda garantizar, y el plano no refiere a algun tipo de primer anticorrosion o algun tratamiento especial por lo que contratista requiere saber si en caso de que se pinte de acuerdo a las condiciones del faldon, indicar y detallar el procedimiento constructivo correcto a seguir, se anexan imagenes en el apartado de notas y documentos para su visualización. | durante los recorridos las laminas no presentaban esos daños por lo cual no fue considerado en el proyecto les recomendamos acercarce con conservacion para generar una OT por las laminas que ya presentaron daños este año
- ALIMENTACION-TABLERO-X | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | PREGUNTA: Alimentación de tablero x, ya que en proyecto no indica de donde se conecta. PROPUESTA: Alimentarlo del transformador nuevo solo compartir el detalle. | El tablero X no existe. Los tableros que se alimentarán y que se ubican en el cuarto de sistemas será el CRO, tal y como se muestra en el boletín que ya fue enviado donde se indica la alimentación de un transformador para la carga de Sistemas.
- DEFINICION-TABLERO-REGULADOS | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | PREGUNTA: Suministro de tablero eléctrico para nuevo site así como transformador interruptor general ya que no contamos con especificaciones de tamaño de tablero y espacios, termo magnéticos generales y de circuito. PROPUESTA: suministrado por constructora o grupo Walmart (se mencionó q contamos con algunos equipos en cedis Guadalajara favor de solicitar equipo de supervisión fecha para cotejar si son los que nos piden). | Favor de compartir listado de equipos que se hace mención con los que se cuenta y de que proyecto son correspondientes.
- CUADRO-CARGAS-PLANO-UNIFILAR-REGULADO | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | PREGUNTA: Circuitos de racks, ya que no contamos con un cuadro de cargas y un plano unifilar del boletín agregado del tablero de regulados, para tener conocimiento de consumo y orden de peinado de tablero cr0. | EL CUADRO DE CARGAS CRO SE LOCALIZA EN PLANO IE-14.
- FIBRA-OPTICA-DEFINICION | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | De acuerdo a lo revisado en la reunión se informa que no se cuenta con plan de fibra óptica sin plano existente para comunicación del servidor al router. PROPUESTA: comunicar de site existente a site nuevo para comunicación de router en fibra óptica canalizado con charofil. | Favor de dar visibilidad al equipo de Sistemas (Fernando) del CEDIS y que nos puedan avalar la propuesta, con ello tener visibilidad al respecto.
- DIAGRAMA-TABLERO-REGULADO | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | En proyecto no se cuenta con un plano del diagrama de las instalaciones de regulado, se solicita de su apoyo con dicho plano y el cuadro de cargas de regulado. | EN PLANO DE DIAGRAMA UNIFILAR SE APRECIA LA CONEXION DEL TABLERO DE REGULADOS CRO.
- INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA EN BAÑOS DE ASOCIADOS | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , hago de su conocimiento que en plano IH-02 INSTALACION HIDRAHULICA indica un nuevo trayecto para la instalacion, asi mismo el plano IE-02 ALUMBRADO VESTIBULO Y ALMACEN indica la misma trayectoria que la instalacion hidraulica, cabe mencionar que por norma dichas instalaciones deben tener separacion, por lo tanto se informa que la instalacion hidraulica quedara conforme a la trayectoria existente sobre el muro divisorio. Quedo al pendiente de la autorización o en su defecto del boletín que indique los cambios para estos trabajos. En notas y documentos se anexa evidencia. | . Diseño no tiene inconveniente con la solución propuesta en sitio. .
- RFI 44 Capa subrasante en huella de tienda | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En los planos y detalles de terracerías, asi como en la mecánica de suelos, no indican que se coloque una capa subrasante (con mayor compactación que la subyacente) para el piso de la huella de tienda. Solicitamos de su apoyo para que nos indiques si esto es correcto o indíquenos que procede. | En efecto, la estructura de pavimentos en la huella de la tienda, como indica la mecánica de suelos consta de una losa de concreto hidráulico de 15 cms con un MR=40 KG/CM2, una base con espesor de 15 CMS con características de calidad que se indican en el manual de pisos industriales de CEMEX. Estas capas a su vez desplantadas sobre una capa de material subyacente con requisitos de calidad encontrados en la N. CMT-1-02-02. Mismos que se asentaran sobre material tipo B. En respuesta, la estructura de pavimentos indicada en la mecánica de suelos contempla el espesor y especificaciones de la losa, las características de la base consideradas para piso industrial, y el espesor del terraplén que en este caso será sustituido por material de subyacente. Cabe mencionar que la mecánica de suelos indica que el terraplén o capa subyacente no se podrá realizar con material producto de los cortes, y que tendrán que ser sustituido por material con características de material Subyacente hasta la base.
- RFI # 17 CAURTO DE BASURA REUBICACION | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI # 17 CAURTO DE BASURA REUBICACION De acerdo a la operacion de la posicion en proyecto del cuarto de basura y carton se sugiere reubicar el cuerto de basura, debido a que aun con la operacion de cerrar las puertas a lo largo del tiempo el cuarto de carton va a tener humedad, por lo tanto se sugiere reubicar en otro lado del anden, por otra parte en el cuarto de carton cambian el sentido de la compactadora, sin embargo recuerden que para sacar las pacas les costara trabajo y no hay mucho especio por la apertura de la puerta | El proyecto fue aprobado y autorizado por eficiencia operativa, se deberá respetar la ubicación y lo indicado en proyecto liberado.
- RFI# 15 ALCANCE EN PASILLO DE LACTEOS | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI # 15 ALCANCE EN PISO DE TREN DE LACTEOS ! Con respecto a lo indicado en el plano DEM -01 , se tiene alcance en el piso de area de lacteos refrigerados(pasillo) sin embargo al visualizarlo con gerencia, esta no esta deacuerdo ya que el piso quedaria de un tono diferente al iso existente y para su intervencion se obtruye el area de venta de las vitrinas, de ugual forma considera que el relizar caja de 2cm de grosor y porteriormente colocar autonivelante, es una obsion muy debil debido al gran trancito me mercancias y patines con mercncia que se mueben en era area, por lo que este piso tendria daños(grietas) a corto plazo. Solicito su Apoyo para confirmar o proponer elcance distinto para no ser invasivos en esta area y crear conflicto con las ventas. | En esta zona solo se deberá considerar el alcance de aplicación del DPA mas el cambio de juntas y sello de fisuras y grietas de acuerdo al proyecto de Baseline que se tiene autorizado por lo que no se aprueba la demolición y sustitución de piedras por nuevas únicamente aplicar lo que se indica en proyecto.
- RFI 34 Faltan planos de control y dimmeo para alumbrado | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo con los boletines para el cableado de control y dimmeo de las lámparas de piso de ventas, las cuales no estan incluidas en los planos de proyecto | se comparte el plano completado de dimmeo y control para alumbrado en la carpeta de boletines
- RFI 41 Falta plano IE16 | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En el plano IE-26 hace referencia a revisar el plano IE-16, el cual no está cargado en el plataforma de Tririga. Solicitamos de su apoyo con el boletín respectivo. | Se comparte plano de IE-16 DETALLES SISTEMA DE TIERRAS, para el complemento del plano IE-26 SISTEMA DE PARARRAOS. se carga en carpeta de boletines
- RFI #24 - Solicitud de Validación de Cable XLP desde Transición Aero-Subterránea a Subestación Receptora, | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | Asunto: Validación del suministro e instalación de cable de potencia XLP 35 kV, calibre 3/0 AWG, conductor de aluminio. Descripción: Derivado del cambio programado en la acometida desde la transición aérea-subterránea en el poste hasta la nueva subestación receptora del CEDIS Mérida, la contratista ha propuesto el suministro e instalación del siguiente cable de media tensión: • Tipo: Cable XLP (XLPE-RA) • Tensión máxima de operación: 35 kV • Nivel de aislamiento: 100% • Calibre: 3/0 AWG • Conductor: Aluminio • Cumple con: CFE-E1000-16 y NMX-J-142-ANCE • Entrega: Inmediata Cabe destacar que este mismo cable fue previamente aprobado en el RFI #9, y se encuentra actualmente disponible para su suministro inmediato en sitio. Solicitud: Se solicita al área de Diseño su visto bueno para proceder con la instalación del cable especificado anteriormente, conforme a lo autorizado en el RFI #7 ID: 1052842 de fecha 21/08/2024. La ficha técnica del cable propuesto se encuentra adjunta en la pestaña de Notas y Documentos para su validación. Nota: Se adjuntan archivos en pestaña de notas y documentos como son; Correo de solicitud de contratista, fichas tecnicas enviadas y RFI #7 de referencia. | Se debe instalar el cable que restituye las condiciones originales (cobre).
- RFI 35 Reporte muro de contención de concreto armado | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1059844 - 0 - RFI 28, compartimos el reporte fotográfico y el plano de la propuesta estructural, en el mismo plano se comparte la propuesta de concreto ciclópeo que estará sobre el escarpio del muro de piedra existente | Se realizó la respectiva evaluación a los muros propuestos por el contratista tanto de concreto armado como de concreto ciclópeo obteniendo como resultado que estos SI cumplen ante los esfuerzos por volteo y desplazamiento Se comparte el boletín donde se indica la forma en la que deberían de anclarse los muros propuestos por el contratista con el muro existente. Se recalca que esta revisión fue a manera de apoyo con el objetivo de que la obra pueda continuar con su progreso, ya que la línea de acción correcta para este tipo de revisiones deberá de ser por medio de una orden de cambio debidamente aprobada por parte de Walmart, para evitar este tipo de inconvenientes recomendamos que el contratista cumpla con lo entregado e indicado en el proyecto ejecutivo.
- ALCANCES PARA COLOCACION DE ANCLAS Y PLANOS ESTRUCTURALES | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto al BUYOUTS de estructura y en revisión con contratista, surgieron las siguientes dudas; 1.- Anguno en anden.- Volviendo a los ángulos del anden (Rampas niveladoras) del RFI No. 01, ya se había indicado que era alcance contratista, pero surgió nuevamente ya que si estos detalles están en los planos estructurales, podrían considerarse alcance del proveedor foremex y no de contratista, favor de aclarar este punto. 2.- Anclas.- •Para dado de cimentación de espectacular, proveedor foremex indica que no esta en su alcance al igual que la contratista general indica que no lo tiene considerado en su F8, el suministro de las anclas. •Anclas de las columnas de tienda y base de rack de refrigeración, para la mano de obra de colocación de anclas proveedor foremex indica que no esta en su alcance al igual que la contratista general indica que no lo tiene considerado en su F8. 3.- Aplicación de Gout en columnas. Contratista general indica que no esta en su alcance aplicar el grout en las columnas de la tienda. Favor de indicar que procede con estas dudas. | 1. si se encuentran en planos estructurales favor de confirmar con foremex que si se hayan contemplado como alcance. 2.SUMINISTRO de anclas por foremex e instalación por parte de contratista 3. Grout. suministro y colocación contratista
- RFI # 80 Elemento de refuerzo topa con red de contra incendios en la etapa E | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Solicitamos de su apoyo respecto al Plano: ES-102-SUJECION_SORTER_MECANIZACION-CDW_4924_MEXICALI conforme marca el plano mencionado de los elementos de refuerzo una pieza topa con la red de contra incendio existente en la barra antisísmica ya que nos estorba en la colocación y fijación del elemento de refuerzo como muestra la imagen nos podría apoyar dando una solución inmediata para no generar atraso en la etapa E. ( se comparte reporte foto gráfico ) | Se libera Boletín BL-20250326-1 REFUERZO JOIST CARGAS PUNTUALES revisado en sesión de seguimiento del 30/03/25 para recorrer soportes y librar la obstrucción con barra antisísmica.
- RFI 21 Solicitud de actualización de planos y boletín del proyecto subestaciones | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI – Solicitud de actualización de planos y boletín del proyecto subestaciones De acuerdo con la reunión vía Teams realizada esta mañana, en la cual se solicitó el apoyo del área de diseño, requerimos su colaboración para la actualización y entrega de los siguientes planos: Plano de Diagrama Unifilar General del CEDIS Mérida TEYA • Se solicita compartir el diagrama unifilar general en el que se incluya desde la acometida aéreo-subterránea, considerando las tres subestaciones y las áreas donde se llevará a cabo el cambio de cableado de potencia XLP. • Este cableado comprende desde la transición aéreo-subterránea hasta el cuarto de medición (donde se encuentran los TC’s) y de ahí hasta la nueva subestación receptora. Plano IN-IE-IG-009-04 01_INSTALACION_ELECTRICA_SUBESTACION_01_CDW_4188_MERID A • En este plano, se ha indicado con una nota en rojo que, al cambiar el frente de la subestación receptora, la secuencia de fases en las barras existentes cambiará. • Sin embargo, lo que no está especificado en el plano, pero sí se mencionó en la reunión, es que la conexión entre la subestación 1 y la subestación receptora también tendrá la secuencia de fases invertida debido al posicionamiento de frentes. Especificaciones requeridas para la conexión de la subestación 1 con la subestación receptora: • Actualmente, ambas subestaciones están conectadas mediante cables de potencia XLP. • Para mantener la secuencia de fases actual de la subestación 1, será necesario realizar el cruce de cableado de potencia en la trinchera. • No contamos con un plano o detalle de este cruce de cableado. Además, se requiere considerar si, debido al campo magnético generado con energía, será necesario establecer una separación específica entre los cables dentro de la trinchera. Por lo anterior, solicitamos al área de diseño: • Elaborar un plano de detalles con todas las especificaciones para este cruce de cable XLP. • En caso de que la conexión deba realizarse mediante barras, proporcionar el detalle del arreglo de barras, incluyendo sus especificaciones. • Confirmar si la subestación receptora suministrada contempla barras para esta conexión. Se adjunta evidencia grafica. . | Se carga DUG-01-DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL en la carpeta de Boletines.
- #84 Alimentación de energía para nuevos equipos UP 32 y UP 33 | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En referencia al RFI #83 tenemos: en proyecto se indica en el plano DU-03 alimentación para los nuevos equipos de aire UP32 y UP33 alimentación a 480V, sin embargo en el plano AA04 cuadro de equipos se tiene alimentación a 460V, Se anexan fichas técnicas de los equipos suministrados. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | La conexión de las UP32 y UP33 es correcta como se muestra en el proyecto, el voltaje 480v es el voltaje de utilización el voltaje de 460 volts es un voltaje de diseño, estos voltajes están normalizados por la NOM 098, los motores tienen un rango de voltaje de +10% y -10% es decir que debido a las caídas de tensión que se tienen en el sistema llega a caer el voltaje a 460 volts el cual está dentro del rango de voltaje permitido. Por lo tanto, los equipos podrán funcionar correctamente.
- Monumento Espectacular | Paseo Santa Isabel (PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Hola referente al plano C15-Muro Espectacular nos indica construir un Monumento espectacular, nos podria confirmar si es correcta esta informacion por favor. ya que en otros proyectos se han realizado anuncios espectaculares. | Es correcto el muro
- Faldon Portico de Acceso | Juarez Zaragoza (AA)(BO)+ | Sam's Club | Nos podrían compartir detalle del faldon del portico de acceso ya que no se encuentran detalles mas que del bastidos de OR, también confirmar si se colocara durock ya que en otras obras se ha colocado lamina lisa. . | FAVOR DE ACLARAR A QUE FALDON SE HACE REFERENCIA. SI SE REFIEREN AL FALDON QUE SE ENCUENTRA POR DELANTE DEL CANALÓN DE PORTICO DE ACCESO, LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA INDICADA EN LOS SIGUIENTES PLANOS DE PROYECTO: - ES-509 BASTIDORES DE PÓRTICO DE ACCESO Y PICK-UP - A401 PORTICO DE ACCESO Y ALMACEN DE PICK UP I 1017156 - A401a PORTICO DE ACCESO Y ALMACEN PICK UP II 1017156 - A401b PORTICO DE ACCESO Y ALMACEN PICK UP III 1017156 SE CONFIRMA QUE EL FALDÓN DEBERÁ DE CONSIDERARSE DE LÁMINA GALVANIZADA ASTM A525 G90 CAL.18 COLOCADA CON PEGAMENTO DE CONTACTO Y, CON ACABADADO DE PINTURA COLOCA AZUL. SE COMENTA QUE, LA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO ESTA EN PROCESO Y, PODRÁ SER COMPARTIDA UNA VEZ FINALIZADA LA OC.
- Cortina Exterior Pick Up | Juarez Zaragoza (AA)(BO)+ | Sam's Club | Con relación al acceso de pick hacia el estacionamiento, nos podría confirmar que cortina instaladar ya que en plano A-401 se mencionan dos nomenclaturas para dicha cortina la 8.47 y 8.29 o se deberan de instalar las dos como se inidica en la tabla de puertas y canceles 143A y 143B. . | SE CONFIRMA QUE LA INFORMACIÓN DE PUERTAS DE ALMACEN DE PICK UP, INDICADA TANTO EN LOS PLANOS A401, A401a Y A401b ES LA MISMA QUE SE OBSERVA EN EL PLANO A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES 1017156, POR LO CUAL, AMBAS APLICAN EN PROYECTO. LA CORTINA ANTIVANDALICA SE DEBERÁ COLOCAR HACIA EL EXTERIOR DEL ACCESO, MIENTRAS QUE LA CORTINA ENRROLLABLE RAPIDA DE PVC DEBERÁ COLOCARSE AL INTERIOR DEL ACCESO.
- RFI 09 Acabado en Muros Fachada Principal | Juarez Zaragoza (AA)(BO)+ | Sam's Club | Con relación al acabado de fachada principal donde en proyecto se inidica colocacion de block cara rota, en plano A104 se observa una seccionémoste de dicha fachada donde se solicita block cara lisa, el cual coincide con la zona del rotulo de sams club, nos podrían confirmar que esta información es correcta y que la seccionémoste a colocar cara lisa en esa fachada sera unicamente en las dimenciones del rotulo o se debera de colocar block cara rota a toda la fachada. . | SE CONFIRMA QUE PARA TODA LA FACHADA PRINCIPAL, SE DEBERÁ CONSIDERAR MURO DE BLOCK CON CARA ROTA AL EXTERIOR Y CARA LISA AL INTERIOR DE TIENDA. LA CARA ROTA INCLUYE EL ÁREA DEL RÓTULO DE SAM'S CLUB.
- Descarga Pluvial Tanque de Tormentas | Juarez Zaragoza (AA)(BO)+ | Sam's Club | Con relación a la junta que se llevo a cabo el pasado viernes 21 via zoom nos podrian confirmar la descarga pluvial del tanque de tormentas no se realizara sobre av. zaragozano como se inidica en proyecto y que se realizara hacia pozos de absorción, en caso de confirmar compartir proyecto de nueva confirguracion pluvial exterior y pozoz de absorción. . | OC de puntos de conexión se libera el 2 de abril.
- RFI 08 Cambio de Concreto a Asfalto | Juarez Zaragoza (AA)(BO)+ | Sam's Club | Con relación a la junta que se llevo a cabo el pasado viernes 21 via zoom, nos podrian confirmar si ya se encuenta definido se se realizara el cambio de concreto a asfalto en estacionamiento de clientes, en caso de que se tenga que realizar el cambio nos podrian compartir el plano con los nuevo niveles de las terracerias, esta confirmación es urgente debido a que ya nos encontramos realizando los trabajos de terracerias. . | Debido a que el proyecto no esta desviado y a que el cambio de material afectaría los tiempo, no se realizara cambio de concreto por asfalto, se mantiene concreto conforme al proyecto Issue.
- RFI 10 Ubicacion Poste Espectacular Sams | Juarez Zaragoza (AA)(BO)+ | Sam's Club | En relación a la junta que se realizo el pasado viernes 21 via zoom, nos podrian confirmar si se realizara la reubicación de dicho espectacular, en caso de confirmar reubicacion nos podrían compartir el plano actualizado. . | Se va a realizar reubicación del espectacular, el plano se libera en conjunto con la OC del proyecto de conexiones el 2 de abril.
- RFI 11 INSTALACIÓN DE GAS EN PICHONERA DE RECIBO | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | En sitio se observa que en el área de Recibo hay existente una bajada de gas junto al mueble, el proyecto nos solicita cambiar de muebles por una pichonera en L, el detalle es que en los planos de Gas no viene marcada esta instalación por lo que contratista requiere saber que pasara con la linea de gas existente ya que es un riesgo para los asociados. se adjuntan fotos para su visualizacion. | La instalación de gas que se encuentra en la pichonera, se deja en el mismo lugar, considerar los cambios 1 a 1 de la pichonera, realizando el desmontaje y montaje de estos con todas las medidas de seguridad, al momento de la ejecución.
- RFI 001 Carga de proyecto en Revit | Revolucion Empalme (PU)+ | Bodega Aurrera | Hola, nos podrían ayudar por favor para cargar el proyecto en Revit. . | El proyecto no se desarrollo en Revit.
- 002_ALCANSE DE ILUMINACION EXTERIOR EN CAMELLON | BA AV MEXICO II (RM 2025) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C-10a ALUMBRADO EXTERIOR, muestra el alcance de la perimetral de la tienda (wallpack). Siendo este el unico alcance. Por lo que se solicita la consideración de alumbrado exterior en el perímetro de la planta de tratamiento, adjunto reporte gráfico. Slds. | Es correcto que el proyecto solo contempla como alcance la iluminación perimetral de la tienda (Wall packs), favor de considerar lo indicado en proyecto. En caso de requerirse se debe de considerar por parte de OT para trabajarse por conservación.
- 001_ALCANCE DE TRABAJOS DE AIRE ACONDICIONADO. | BA AV MEXICO II (RM 2025) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS, indica que no se tiene alcance de trabajos en las unidades paquete de piso de ventas. Por lo que se solicita validar que el proyecto solo considera una unidad paquete nueva para el servicio de omnicanal. Slds. | Es correcto que no se tiene alcance en la unidades de piso de venta, ya que, este no fue el alcance de proyecto; se valida que solo se considera una unidad paquete nueva en omnicanal.
- TABLA DE CORTINAS Y CANCELES PLANO A601a | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia a los trabajos en ejecución en SC Tapachula, se informa que el proyecto indica el cambio de cortinas en el acceso principal de clientes, señalando en la tabla de puertas un total de 7 unidades. Sin embargo, en sitio se identifican 10 cortinas. Se verifico en plano A601a Puertas y Canceles que no coincide con la cantidad requerida en el lugar. Por lo anterior, definir si se cambiaran las 10 cortinas existentes o únicamente las 7 indicadas en la tabla del proyecto. | Favor de considerar la colocación de las 10 cortinas, contemplar las 3 cortinas restantes conforme a lo indicado en el plano de ubicación de puertas A-601.
- CAMBIO DE TRAYECTORIA ELECTRICA | BA Las Trancas (FDC muro colindante colapsado) | Bodega Aurrera | Por hallazgo en obra de circuito de PTAR (ventiadores) y alumbrado, sera permitidos empalmes eléctricos? Por seguridad de personal por choque eléctrico, y por seguridad de instalación eléctrica, la opción es realizar el cambio de trayectoria eléctrica asi mismo circuitos por camnio de trayectoria electrica que la longitud no sea suficiente, se realizara empalme o entramos a un cableado nuevo?. pueden enviarnos un plano de instalaciones eléctricas para que el rastreo de circuitos sea el mejor, y diagrama unifiral de la tienda | EL ALCANCE DEL PROYECTO NO CONTEMPLA INSTALACION ELECTRICA DE PTAR POR LO QUE ESTE HALLAZGO DEBERA DE SER RESUELTO EN OBRA. SOLO SE CONSIDERO LA REUBICACION DE LAS INSTALACIONES QUE COLINDAN CON LA CASA VECINA QUE SE VEN AFECTADAS DIRECTAMENTE POR EL PROCESO DE EXCAVACION.
- RFI #16 ADOSADOS EN ACCESOS A TIENDA | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | ! Solicito su apoyo para confirmar y/o definir alcance de anuncio adosado en la entrada de los diferentes accesos a la tienda, esto ya que la gerencia de la unidad comenta que no tienen ningun anuncio que ayude a dar vision a la clientela. | Buenos días Se está realizando nuevamente la consulta con EO, ya que como parte del proyecto Baseline no se tiene considerado adosados extras a lo indicado por prototipo e inclusive se hizo mención de esta necesidad en la minuta de recorrido del año pasado, por lo que en caso de tener que implementarse se tendría que generar mediante una OT y se requeriria dar aviso al equipo de NI para conseguir el permiso con la administración de la plaza.
- RFI 37 Aclaración de planos para ejecución. | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a su respuesta a la Solicitud de información: 1059964 - 0 - RFI 36, observamos que en plano C03b DWG discrepa del plano C03b en PDF, ambos cargados en la plataforma Tririga con fecha del 03 de marzo de 2025; favor de indicarnos cuales son los planos correctos (DWG o PDF) para ejecución, ya que normalmente nos basamos en los planos DWG. | Ambos archivos son correctos, se ha checado la información y se observa un error en un hatch del archivo DWG, ya se ha resuelto este problema de visualización de Hatch y se comparte el archivo dwg correspondiente en carpeta de boletines
- RFI #25 - Solicitud de Validación de Cable XLP desde Transición Aero-Subterránea a Subestación Receptora,. | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI #25 - Solicitud de Validación de Cable XLP desde Transición Aero-Subterránea a Subestación Receptora, Asunto: Validación del suministro e instalación de cable de potencia XLP 35 kV, calibre 3/0 AWG, conductor de aluminio. Descripción: Derivado del cambio programado en la acometida desde la transición aérea-subterránea en el poste hasta la nueva subestación receptora SM6 del CEDIS Mérida, la contratista ha propuesto el suministro e instalación del siguiente cable de media tensión: • Tipo: Cable XLP (XLPE) • Tensión máxima de operación: 35 kV • Nivel de aislamiento: 100% • Calibre: 3/0 • Conductor: Aluminio • Cumple con: CFE-E1000-16 y NMX-J-142-ANCE • Entrega: Inmediata Cabe destacar que este mismo cable fue previamente aprobado en el RFI #7 , y se encuentra actualmente disponible para su suministro inmediato en sitio. Solicitud: Se solicita al área de Diseño su visto bueno para proceder con la instalación del cable especificado anteriormente, conforme a lo autorizado en el RFI #7 ID: 1052842 de fecha 21/08/2024. La ficha técnica del cable propuesto se encuentra adjunta en la pestaña de Notas y Documentos para su validación. | El cable propuesto se acepta ya que cumple con normas de CFE la cual considera que debe ser cable de aluminio 100% aislamiento y tipo RA (retardo de arborescencias) de acuerdo a la norma CFE DCCSSUBT. cable XLP-RA 35kv 100% aislamiento de aluminio
- RFI No. 23 – Limitación de Longitud de Cableado XLPE para Reubicación de Módulos MT | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI No. 23 – Limitación de Longitud de Cableado XLPE para Reubicación de Módulos MT 1. Contexto Durante la inspección física de los módulos de media tensión (MT) de las Subestaciones 2 y 3, se evaluaron las condiciones para realizar la adecuación proyectada que implica reubicar los módulos MT para garantizar una separación mínima de 80 cm del transformador de MT/BT, conforme a norma técnica y requerimientos de seguridad. 2. Descripción del hallazgo • El cableado XLPE existente, que interconecta los módulos MT al transformador, no cuenta con holgura suficiente. • La longitud actual del cable es justa y no permite realizar el movimiento físico de los módulos sin generar tensión mecánica directa sobre los alimentadores. • Dado que los alimentadores son de media tensión con aislamiento XLPE, el riesgo de microfracturas internas, pérdida de aislamiento o descargas parciales por esfuerzo de f lexión o estiramiento es elevado. 3. Análisis del riesgo • El ajuste de módulos sin modificar el cableado existente puede generar una falla crítica en los alimentadores de media tensión. • Esta falla puede comprometer el suministro eléctrico del CEDIS y poner en riesgo la continuidad operativa. • Además, factores como humedad ambiental, variaciones térmicas y dilataciones incrementan el riesgo eléctrico si no se respeta el radio de curvatura y tolerancia del cable XLPE. 4. Impacto en el proyecto • La adecuación proyectada de separación no es factible con el cableado existente. • Se requiere reevaluar la solución técnica antes de ejecutar el movimiento de módulos. • Aplazar la reubicación podría afectar la implementación del diseño electromecánico f inal. 5. Solicitudes específicas 1. ¿Se autoriza realizar el reemplazo de los tramos de cableado XLPE para permitir el movimiento? 2. ¿Existe una alternativa validada por ingeniería que no comprometa la integridad del cable? 3. ¿Se debe ajustar el diseño del proyecto para conservar la posición actual de módulos? 4. ¿Cuál es el procedimiento aprobado para evitar el riesgo eléctrico si se mantiene la longitud actual? 5. ¿Cuál es la recomendación técnica del proyectista respecto a ejecutar el ajuste de 80 cm de desplazamiento proyectado en los planos IN-IE-IG-009-04-02 e IN-IE-IG-009-04-03, considerando que los alimentadores de cable XLPE en las subestaciones eléctricas 2 y 3 no presentan holgura suficiente en su longitud actual? Fotografía 1 – Vista lateral de la trinchera con alimentador de media tensión Descripción: • El cable XLPE se encuentra instalado dentro de la trinchera o canal de registro, con un radio de curvatura muy cerrado, directamente desde su punto de entrada hacia el extremo de conexión. • La longitud visible no presenta holgura suficiente que permita maniobra para corte, despunte, remoción de la pantalla semiconductora, y colocación de nuevos accesorios eléctricos como terminales contráctiles en frío o en calor. • Se observa que el tramo está tenso, sin bucles de compensación o longitud excedente que permita liberar tracción. • Para realizar una correcta instalación de una nueva terminal clase 35 kV, se requiere al menos una holgura de entre 80 y 120 cm adicionales, que permita: • Formar un bucle de maniobra equivalente a 1.5 vueltas del diámetro del registro. • Cortar el tramo dañado sin comprometer la longitud efectiva de la fase. • Aplicar las capas dieléctricas (mastic, semiconductora, grasa y retráctil) sin tensión sobre el conductor. Fotografía 2 – Vista frontal del mismo punto desde el ángulo de acometida Descripción: • Se reafirma que el conductor no cuenta con margen de maniobra libre desde el punto de ingreso hasta el módulo de conexión. • No hay evidencia de tramo adicional o reserva de cable. • Se nota que cualquier intento de empalme o reinstalación de terminal requeriría forzar el desplazamiento del cable desde el registro o ducto. • Esto obligaría a aplicar tracción mecánica no controlada sobre el conductor, lo cual está prohibido en procedimientos de mantenimiento según recomendaciones de fabricantes y normas como IEEE 525 e IEC 60502-4. • Además, se corre el riesgo de: • Microfracturas internas en el aislamiento XLPE. • Desprendimiento parcial de la pantalla semiconductora externa. • Daño mecánico al trenzado del conductor de cobre, afectando su circularidad y continuidad eléctrica. Fotografía 3 – Evaluación de holgura de conductor XLPE para reinstalación de terminales en subestación 2 y 3 Descripción: La imagen muestra un tramo de conductor que ingresa directamente desde su ruta de canalización hacia el punto de conexión sin presentar longitud de reserva o la holgura mínima requerida para permitir labores de mantenimiento eléctrico seguras. El cable se encuentra dispuesto en línea recta y bajo tensión mecánica, sin evidencias de un bucle de compensación, vuelta técnica o reserva de conductor. Esta condición impide realizar el corte, pelado y reinstalación de terminales nuevas sin comprometer la integridad del sistema. 1. Insuficiencia de holgura operativa: • Las buenas prácticas de instalación en media tensión establecen que debe existir una longitud libre de al menos 80 a 120 cm por fase, lo que equivale a aproximadamente una vuelta y media del perímetro útil del registro o charola, para permitir maniobras de mantenimiento sin aplicar esfuerzos indebidos. • Esta holgura es indispensable para ejecutar procedimientos como el corte de cable dañado, pelado progresivo del aislamiento, aplicación de pantalla semiconductora, mastic, grasa dieléctrica y montaje del sistema de terminación. 2. Limitación para instalación segura de terminales: • Según instructivos de terminales como 3M QT-III y la norma IEEE Std 48, se requiere una longitud de preparación de entre 30 y 40 cm del extremo del conductor. • Sin holgura, no es posible realizar esta preparación sin aplicar tracción longitudinal directa sobre el conductor, lo cual está prohibido en condiciones de reconexión. 3. Riesgo por tracción indebida: • Cables XLPE están diseñados para resistir hasta 50 N/mm² de esfuerzo sobre el conductor en condiciones de instalación inicial (NEMA WC-26). Sin embargo, esta tracción no es admisible durante maniobras de mantenimiento o reinstalación, ya que puede provocar: ➢ Desprendimiento de la pantalla semiconductora externa. ➢ Fisuras internas o fatiga estructural en el aislamiento XLPE. ➢ Deformación de las hebras del conductor de cobre trenzado, afectando la continuidad eléctrica y térmica. •Durante la instalación inicial, los cables pueden soportar hasta 50 N/mm² de esfuerzo sobre el conductor, lo que permite una instalación segura y eficiente. Durante el mantenimiento o reinstalación, aplicar la misma tracción puede ser peligroso. Esto se debe a que el cable ya ha sido sometido a tensiones y condiciones ambientales que pueden haber afectado su integridad estructural. Forzar el cable en estas circunstancias puede provocar daños, como la ruptura del aislamiento o del conductor, lo que comprometería la seguridad y funcionalidad del sistema eléctrico. • Es fundamental seguir las recomendaciones de las normas y guías técnicas para garantizar la seguridad y durabilidad de los sistemas de cableado. Fotografía 4 – Evaluación técnica de conductor XLPE sin holgura suficiente para reinstalación de terminales Descripción: La imagen muestra un conductor XLPE que ingresa a la canaleta metálica hacia el módulo de celda de media tensión, sin evidencia de reserva de longitud operativa ni formación de bucle técnico. El tendido es lineal y tenso, con la longitud apenas suficiente para alcanzar el punto de conexión, pero sin margen para corte, pelado ni terminalización conforme a las recomendaciones técnicas. 1. Holgura de cable insuficiente para intervención segura: Las prácticas de instalación segura en media tensión, respaldadas por los fabricantes y normas como IEEE Std 48 e IEC 60502-4, exigen una reserva mínima lineal de entre 80 y 120 cm por fase. Esta holgura permite: • Ejecutar el corte del conductor (mínimo 30–40 cm de preparación). • Pelar progresivamente la pantalla semiconductora, el aislamiento XLPE y el conductor. • Aplicar capas de mastic, cinta semiconductora, grasa dieléctrica y terminales retráctiles sin generar tensión en el conductor. 2. Restricciones para respetar radios de curvatura normativos: De acuerdo con IEEE Std 576, el radio mínimo de curvatura para un cable de 3/0 XLPE (Ø ≈ 28 mm) es de al menos 336 mm (12×D). La condición de instalación en esta fotografía no permite formar dicha curva sin inducir esfuerzos mecánicos, lo cual distorsiona el campo eléctrico y aumenta el riesgo de descargas parciales (PD). 3. Riesgo técnico por aplicación de tracción no controlada: Cualquier intento de “ganar” longitud mediante tracción desde el extremo representa una práctica inaceptable, ya que puede generar: • Desprendimiento parcial de la pantalla semiconductora sobre el aislamiento, afectando el control del campo eléctrico. • Fisuración interna del aislamiento XLPE, no detectable visualmente, pero crítica en prueba VLF o PD. • Deformación del conductor trenzado, lo que incrementa la resistencia de contacto, generando puntos calientes. De acuerdo con la norma NEMA WC-26, el esfuerzo máximo de tracción permitido durante la instalación inicial de los cables XLPE es de 50 N/mm² sobre el conductor. No obstante, es crucial destacar que, durante las maniobras de mantenimiento o reinstalación, este nivel de tracción no es admisible bajo ningún criterio técnico. | De acuerdo con la visita y minuta del 29/marzo/2025 1. ¿Se autoriza realizar el reemplazo de los tramos de cableado XLPE para permitir el movimiento? SI SE AUTORIZA , SE EXPLICÓ QUE HAY COCAS SUFICIENTES. 2. ¿Existe una alternativa validada por ingeniería que no comprometa la integridad del cable? REALIZAR PRUEBAS VLF 3. ¿Se debe ajustar el diseño del proyecto para conservar la posición actual de módulos? NO HAY NINGUNA MODIFICACIÓN DE PROYECTO Y SE ENVIÓ EL PLANO. 4. ¿Cuál es el procedimiento aprobado para evitar el riesgo eléctrico si se mantiene la longitud actual? SE EXPLICÓ EN JUNTAS ANTERIORES 5. ¿Cuál es la recomendación técnica del proyectista respecto a ejecutar el ajuste de 80 cm de desplazamiento proyectado en los planos IN-IE-IG-009-04-02 e IN-IE-IG-009-04-03, considerando que los alimentadores de cable XLPE en las subestaciones eléctricas 2 y 3 no presentan holgura suficiente en su longitud actual? ESTE COMENTARIO FUE REALIZADO ANTES DE LA VISITA Y DURANTE EL RECORRIDO, SE ENCONTRÓ QUE HAY SUFICIENTE COCA PARA ARREGLAR EL CONDUCTOR.
- RFI No22_Cable_XLPE_Dañado_Visual | CEDIS MÉRIDA - SUBESTACIONES FDC | Distribution Center | RFI No. 22– Daño en Cableado XLPE 3/0 (Subestación 3 a Subestación Receptora) Proyecto: Subestaciones Eléctricas – CEDIS Mérida Fecha: 27 de marzo de 2025 Referencia: Trabajos del 26 de marzo de 2025 inspección técnica en subestación 2 y 3 1. Contexto Durante la inspección técnica de los módulos de media tensión de la Subestación 3, se detectó daño visible en el cable XLPE calibre 3/0 que conecta con la Subestación Receptora, actualmente fuera de operación. 2. Descripción del hallazgo • Se observa daño físico en la cubierta exterior del cableado. • El aislamiento presenta coloración verdosa, lo cual puede indicar: ▪ Degradación por humedad. ▪ Alteración química del aislamiento. • Este cable es parte del anillo eléctrico del CEDIS, pero actualmente está seccionado desde Subestación 3 debido al estado inoperable de la Subestación Receptora 3. Limitación actual No es posible realizar pruebas VLF (Very Low Frequency) en este momento porque: • El cable dañado se encuentra instalado dentro de la trinchera de la Subestación Receptora, que sigue inactiva. • Dentro de esa misma trinchera hay alimentadores activos actualmente energizados, lo que representa riesgo eléctrico inaceptable. • Las condiciones actuales impiden la desconexión de estos alimentadores sin una libranza de CFE adicional. 4. Oportunidades identificadas para prueba VLF La prueba VLF podría ejecutarse en alguna de estas condiciones: • Durante la conexión de la nueva Subestación Receptora, programada para el 6 de abril después de las 22:00 horas, en la ventana de trabajo nocturno. • Con previa gestión y aprobación de una libranza de CFE, que permita desenergizar y liberar completamente la trinchera para inspección segura. 5. Solicitudes específicas 1. ¿Cuál es la evaluación técnica oficial sobre la integridad de este tramo de cable? 2. ¿Se requiere el reemplazo total antes de energizar la receptora nueva? 3. ¿Se autoriza realizar la prueba VLF post-conexión el 6 de abril? 4. ¿La opción de gestionar una Libranza adicional de CFE que permita una revisión anticipada antes del 6 de Abril de 2025? 5. ¿Cuál es la recomendación técnica del proyectista respecto a reconectar el anillo existente con el cableado XLPE en estas condiciones o proceder con el reemplazo del cableado XLPE durante la ventana operativa del 07 al 10 de abril de 2025? Anexo Fotográfico – Inspección Técnica de Cableado XLPE 3/0 – Subestación 3 - Recpetora / CEDIS Mérida, descripción de fotografías. Fotografía 1 – Degradación del aislamiento XLPE: El cambio de color indica proceso oxidativo, donde el XLPE ha perdido su resistencia dieléctrica por exposición térmica o química. Este tipo de degradación es irreversible: una vez que se pierde la estructura de entrecruzamiento molecular del polietileno, no puede recuperar sus propiedades. Corrosión de terminales y conductor: La aparición del verdín es resultado de reacciones electroquímicas activas, indicativo de alta humedad persistente y falta de sellado. Posible pérdida de contacto eléctrico efectivo → aumento de resistencia → focos calientes (hotspots) → riesgo de incendio o falla por arco. Riesgo de tracking y flashover: En la interfaz terminal–cable, hay riesgo elevado de descargas superficiales si hay partículas húmedas + salinas. Potencial de descarga disruptiva entre pantalla metálica y conductor, en presencia de campo eléctrico fuerte Fotografía 2 – Terminal dañada por falta de sellado efectivo: El tubo retráctil ha fallado en su función de barrera contra la humedad. Ya sea por: • Instalación inadecuada (falta de precalentamiento, aire atrapado). • No uso de mastic sellante o grasa dieléctrica en el proceso de encogimiento. Esto permite el ingreso de humedad, que en presencia de campo eléctrico genera descargas parciales superficiales y daño por efecto corona. XLPE afectado por migración de humedad y calor: El cambio de color y textura revela un proceso de degradación electrotérmica del aislamiento. El XLPE no debe mostrar variación cromática si su estructura interna está intacta. Esto indica probable inicio de árboles de agua y daño dieléctrico interno. Corrosión activa en el conductor: El verdín visible en los elementos metálicos demuestra reacción química entre el cobre y compuestos presentes en la humedad ambiental. Esto degrada la conductividad y puede comprometer la continuidad eléctrica. Fotografía 3 – Falla sistemática por malas prácticas de instalación: El hecho de encontrar tres terminales distintas con el mismo tipo de daño indica que hubo un fallo reiterado en el proceso de instalación, posiblemente: • Temperatura inadecuada al aplicar calor al tubo contráctil (no uniforme). • Falta de uso de grasa dieléctrica o cintas de sellado interior. • Instalación en ambiente húmedo, sin limpieza previa del cable. • Almacenamiento prolongado del cable sin protección previa a la instalación. XLPE contaminado o envejecido por ambientes agresivos: El aspecto apagado, sucio y manchado del XLPE revela migración de humedad, contaminantes y envejecimiento térmico, acelerando el deterioro de su estructura molecular. Corrosión activa en terminales: La coloración verdosa indica reacción entre cobre + humedad + aire → formación de óxidos de cobre y sales. Esto eleva la resistencia de contacto, deteriora la transferencia eléctrica, y puede ocasionar puntos calientes o flashovers. Fotografía 4 a 8 – Cable XLPE 3/0 AWG – Evaluación estructural, aislamiento y fallas asociadas Cubierta exterior (jacket): • Presenta decoloración severa y pérdida de flexibilidad. • Superficie rugosa, mate, con evidencia de contaminantes adheridos. • En algunas secciones se observa fragmentación parcial, indicando fatiga ambiental. • Esta cubierta normalmente debe cumplir funciones de protección mecánica, contra rayos UV y humedad. Aquí su estado sugiere exposición prolongada a condiciones agresivas sin protección. Aislamiento XLPE (polietileno de cadena cruzada): • La estructura del aislamiento muestra zonas opacas, lo cual indica oxidación del polímero. • Se observa heterogeneidad en el color del XLPE, lo cual sugiere: ➢ Posible degradación térmica por sobrecargas. ➢ Migración de humedad desde la superficie hacia el núcleo (inicio de formación de water trees). • En algunas zonas se visualizan microfisuras en la transición con el conductor, lo cual compromete la continuidad dieléctrica. Pantalla semiconductora interna y externa: • No se aprecia de forma íntegra en todos los cortes, lo que podría deberse a: ➢ Retiro mecánico durante la preparación de las muestras. ➢ O bien, a un desprendimiento parcial por envejecimiento del material semiconductivo, lo cual es grave, ya que estas capas controlan la distribución del campo eléctrico dentro del cable. Conductor de cobre trenzado: • Se identifica oxidación verde (Cu2(OH)2CO3) en varias hebras. • Esto es evidencia directa de que hubo ingreso de humedad hasta el núcleo, ya sea por: ➢ Capilaridad durante el servicio. ➢ Falla de sellado en los extremos durante instalación. • También se observa desalineación y deformación de las hebras, señal de manipulación mecánica agresiva o fallos durante el tendido. | De acuerdo con la visita y minuta del 29/marzo/2025 1. ¿Cuál es la evaluación técnica oficial sobre la integridad de este tramo de cable? CONFORME A LA NOM-001-SEDE-2012 TÍTULO 4 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES NUMERAL 4.4.2.1 LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEBEN PROBARSE E INSPECCIONARSE ANTES DE PONERLAS EN SERVICIO Y DESPUÉS DE CUALQUIER MODIFICACIÓN IMPORTANTE PARA COMPROBAR LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 2. ¿Se requiere el reemplazo total antes de energizar la receptora nueva? EL DAÑO DEL CABLE NO SE PUEDE VER DE MANERA VISIBLE LO QUE SE ESTÁ VIENDO ES LA TERMINAL DAÑADA Y COMO SE HA COMENTADO EN DIVERSAS OCASIONES ESTAS TERMINALES NO HAN SIDO INSTALADAS SATISFACTORIAMENTE Y HAN ESTADO FALLANDO EN TODAS LAS SUBESTACIONES, LO QUE SE TIENE QUE HACER ES SACAR LAS PUNTAS QUE SE TIENEN DE LAS COCAS EN TODOS LOS TRAMOS TIENEN INCLUSO LOS DE LA TRAYECTORIA DE LA SUBESTACIÓN 1 A 3. UNA VEZ HECHO ESTO SE RETIRAN LAS TERMINALES DAÑADAS Y SE CORTA EL CABLE QUE TIENE HUMEDAD SE REALIZA LA PRUEBA AL CABLE DE ACUERDO A LAS PRUEBAS VLF ( LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN SON CUIDADOSAMENTE PROBADOS POR EL FABRICANTE ANTES SU ENVÍO CON VOLTAJES DE CA Y/O CC PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES PUBLICADAS Y LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA. DURANTE EL TRANSPORTE, LA INSTALACIÓN Y EL RELLENO, LOS CABLES SON VULNERABLES A DAÑOS EXTERNOS. POR LO TANTO, LOS CABLES PUEDEN PROBARSE ANTES DE PONERLOS EN SERVICIO PARA LOCALIZAR CUALQUIER DAÑO MECÁNICO EXTERNO Y PARA GARANTIZAR QUE EL TRABAJO DE UNIÓN Y TERMINACIÓN HAYA SIDO SATISFACTORIO. TAMBIÉN SE PUEDE REALIZAR PRUEBAS PERIÓDICAS DE CABLES ANTIGUOS PARA DETERMINAR LA DEGRADACIÓN DEL SISTEMA Y REDUCIR O ELIMINAR LAS FALLAS DE SERVICIO. LAS PRUEBAS DE MUY BAJA FRECUENCIA(VLF) DESCRIBEN UNA TÉCNICA DE PRUEBA PARA LAS PRUEBAS DE CAMPO DE SISTEMAS ENVEJECIDOS CON AISLAMIENTO DE CABLES EXTRUIDOS). 3. ¿Se autoriza realizar la prueba VLF post-conexión el 6 de abril? LAS PRUEBAS VLF SON ANTES DE ENERGIZAR EL SISTEMA. 4. ¿La opción de gestionar una Libranza adicional de CFE que permita una revisión anticipada antes del 6 de Abril de 2025? DEPENDE DEL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LA VISITA DEL SÁBADO 29 DE MARZO Y QUE SE ENCUENTRA ASENTADO EN LA MINUTA TANTO EL CONTRATISTA COMO EL SUPERVISOR DE OBRA YA NO TENÍAN DUDAS Y EL TEMA DE LA BARRA DE UNIÓN ENTRE SUBESTACIONES ESTÁ COMPLETAMENTE ACLARADO Y NO CAUSA NINGÚN INCONVENIENTE. 5. ¿Cuál es la recomendación técnica del proyectista respecto a reconectar el anillo existente con el cableado XLPE en estas condiciones o proceder con el reemplazo del cableado XLPE durante la ventana operativa del 07 al 10 de abril de 2025? HAY COCAS SUFICIENTES EN TODOS LOS TRAMOS Y EL TRAMO DE LA SUBESTACIÓN 1 A 3 TIENE COCA PARA UTILIZARLA EN EL ENTENDIDO QUE SE DEBE PLANEAR A FUTURO PARA RESTITUIR LAS COCAS QUE SE HAN UTILIZADO EN ESTE TRAMO.
- RFI 45 Retenida de poste en acceso vehicular | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En obra se observa que contamos con una retenida del poste existente, que afectará uno de los accesos vehiculares de esta unidad, el tema deberá revisarse con CFE o en su defecto, modificar el proyecto de acceso para no dañar dicho elemento. Se adjunta un reporte fotográfico de este elemento y se ubica en el plano de proyecto, la posición de la actual retenida o templete | Entendido con la existencia de la retenida y se tendrá que avanzar en solicitar al equipo de energía la reubicación solo de la retenida adicional al poste de baja tensión, se sube a carpeta de boletines memoria y plano de reubicación de retenida y poste. Hacemos el acercamiento con cumplimiento y energía para saber el proceso y tiempos.
- RFI 47 Diferentes alturas en dalas de fachadas | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En los planos de fachadas indican que las coronas de las dalas con pendiente DL-1 (en los ejes 1 y 4) deben estar 5 cm debajo de la corona de las dalas transversales (ejes B y D). Es esto correcto? O se tiene alguna modificación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Si, el detalle se indicó con una diferencia de altura entre la dala transversal y la longitudinal dado a que el apoyo de los joist en los muros transversales se encuentre a la misma altura de la armadura y no genere variaciones en la altura de la cubierta.
- RFI 48 Tubos pluviales colganteados | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En los planos de descargas pluviales, (C08, IS-05 e IS-05a) indican que deberemos contar con tubos de PVC cedula 40 colganteados para desvío de las aguas hacia los colectores. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si es correcto, ya que estarán expuestos a la intemperie, asi mismo, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si deben contar con algún recubrimiento. | Es correcta la indicación de colocar colectores colganteados con tubería de PVC Ced. 40, no requiere recubrimiento.
- Hidrante en salida de emergencia electronica | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano SCI-01 indica la colocacion de bolsa (Hidrante) a un costado de salida de emergenca eje A4, cabe mencionar que esta osbtruye parte de rack, confirmar si esta se queda de acuerdo a proyecto o se reubica. | Como se reviso en sitio, este se deberá reubicar para evitar obstrucción de mercancia conforme a plano compartido
- Servicio para pantalla regenerativa | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a layouts inidca una pantalla regenerativa en pasillo trastienda, revisando proyecto electrico no esta considerado servicio, me confirman si este se tiene que colocar, si es asi confirmar circuito de este derivado, compartir boletin | Se comparte plano con contacto de pantalla
- RFI #14 CAJILLOS DE TABLARROCA EN ELECTRONICA | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI #14 CAJILLOS DE TABLRRROCA EN ELECTRONICA. !! Solicito su apoyo para confirmar esta informacion, ya que el pasado 26 de Marzo se realizo recorrido con personal de Area creativa y nos indico que los cajillos en electronica se deben bajar a una altura de 2.80mts, esto con el fin de que sus anuncios puedan quedar 10 cm separados del muro perimetral, cabe mencionar que estos cajillos se tienen en proyecto original a una altura de 3.60mts por lo que a esa altura se ejecutaron. validar esta informacion ya que el area de Imagen cretiva comenzara con instalacion de anuncios perimetrales el dia 20 Abril. Deigual forma confirmar si la contratisata recortara los cajillo o Area creativa se tendra que ajustar a la altura existente. | De acuerdo con el prototipo vigente la altura indicada para estos lambrines (cajillos) de Tablaroca es a +3.40mts. por lo que en proyecto se siguió con esta medida, si por temas de señalización se requiere una altura menor esto no deberá considerarse como una omisión de proyecto y deberá realizarse el recorte de los cajillos a la altura que se requiera de acuerdo con Area Creativa para la instalación de su señalización. Recordar que se trata de una tienda atipica por lo que el proveedor de señalizacion, antes de solicitar impactos de esta maginitud, deberá buscar alternativas que puedan ser mas agiles y menos costosas.
- LEVANTAMIENTO DE PISO DAÑADO SIN ALCANCE EN PROYECTO | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia al recorrido realizado con Gerencia de Construcciones, el contratista, el Gerente de la Unidad y la supervisión de obra, se informa que en el piso de venta se llevara acabo apartir del dia 20 de abril el pulido del piso. Durante en recorrido de revisión del area, se han identificado daños en diversas áreas del piso. Se considera que, con el avance del desbaste y pulido, estos daños se harán aún más evidentes. Por lo anterior, solicitamos su indicación sobre el procedimiento a seguir para la corrección o se continua de acuerdo a proyecto. | Previo a la aplicación del proceso DPA considerar la reparación de las áreas dañadas del piso conforme a la recomendaciones indicadas en el plano AL-01a. Posteriormente realizar el procedimiento DPA siguiendo las recomendaciones del plano AL-01 y validar con la supervisión y gerencia de WM el procedimiento previo a su aplicación.
- CONTRABARDA PREDIO VECINAL | BA Las Trancas (FDC muro colindante colapsado) | Bodega Aurrera | Después de realizar la excavación y retirar el socavón que estaba, se empezó a retirar tapial existente y se descubrió que el predio colindante no tiene contramuro y su losa de acceso a vehículo estaba pegado a tope, con muro zarpeado afectado de Walmart. Se anexa evidencia. La pregunta es: una vez terminada la etapa y de muro de contención, la contrabarda la realizara la persona afectada, o contratista con un presupuesto extraordinario?. De ser asi de que material se tendría considerada dicha actividad?. SE ANEXA REPORTE DE EVIDENCIA | La contrata barda no es alcance del proyecto ejecutivo, esta barda la debe realizar la propietaria de la casa y con relación a la marquesina esta si se debe realizar, revisar plano de demoliciones donde se indica este punto
- PROCESO CONSTRUCTIVO DE COLADO | BA Las Trancas (FDC muro colindante colapsado) | Bodega Aurrera | Una propuesta para realizar procedimiento constructivo de colado ya que el elemento lo colaríamos en 2 partes a las alturas que indican los croquis ilustrativos, la longitud serian los 25.00 ML de longitud que marca el plano para la primera etapa. Asi mismo esta propuesta, trata de salvaguardar la calidad del vibrado en el concreto y evitar, acero expuesto. Seguridad del personal a laborar. Y pues evitamos muchas juntas verticales. Y tenemos y sola horizontal. ANEXO CROQUIS EXPLICATIVO | Dentro del proyecto estructural se plasmaron las recomendaciones para la construcción del muro de concreto (plano C19c), del cual el constructor deberá optar por la que más le convenga, sin que esto ponga en riesgo la calidad de la construcción, los tiempos de colado, seguridad del personal y la ejecución de la obra como se plasmó en el proyecto y en el presupuesto ofertado por la contratista. El constructor deberá asegurar que el procedimiento que elija debe de cumplir con lo indicado en proyecto y que el suministro de los materiales cumpla con las normas y especificaciones para este tipo de obra.
- LINEA SANITARIA DE LOCALES 3 Y 4 | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | PLANO IS03-INSTALACION_SANITARIA_LOCALES, en los locales 3 y 4 la nueva trayectoria sanitaria llega aun registro pluvial, se realiza levantamiento de registros sanitarios existentes se propone realizar la trayectoria al registro sanitario mas cercano, de su apoyo para indicarnos el proceso a seguir. Anexo levantamiento realizado. | R: De acuerdo al hallazgo de los nuevos registros Sanitarios ubicados dentro de la zona donde se implementan los locales comerciales 3 y 4 se confirma que se deberá de realizar la descarga a estos registros respetando las preparaciones, diámetro y pendiente de la tubería indicada en el proyecto para estos locales. ES IMPORTANTE CONSIDERAR EL DESASOLVE DEL HALLAZGO DE LOS REGISTROS Y LÍNEAS EXISTENTES ANTES DE REUTILIZARLOS PARA LA DESCARGA DE LOS NUEVOS LOCALES.
- LOCKER DIGITALES | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | Dando seguimiento a la respuesta RFI 9 ID 1059233, Estamos en la espera del boletin conforme a la respuesta de Eficiencia operativa sobre la eliminación o reubicación de los lockes digitales de clientes. | R: De acuerdo con la actualización del layout, estos se reubican, en e boletín de BOL03-LOCALES_COMERCIALES-SC_3630_LAS_ADELITAS y EN BOL02f SANITARIOS_CLIENTES_CONTACTOS-SC_3630_LAS_ADELITAS, se indica la ubicación de nueva ubicación de lockers en el punto A
- SUMINISTRO Cisco Catlalys CCTV | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el plano LP02-SISTEMA_DE_CCTV-SC_3630_LAS_ADELITAS, en área de Facturación se solicita la instalación de un grabador Cisco Catlalyst 3650 24 Port PoE 4X1G Uplink LAN Base el cual no aparece en el listado de suministros y en el listado scope de sistemas, por lo cual solicitamos el apoyo para indicarnos si esto lo suministrara la contratista. | R: Los swichts indicados en planos son existentes, el sistema de CCTV se conserva y se adiciona refuerzo de cámaras. Se carga a Tririga, actualización del plano LP02-SISTEMA DE CCTV-3630 con la adición de nota de existente.
- HALLAZGOS AL INTERIOR DE LOCALES COMERCIALES TACO INN Y CHINA EXPRESS | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI 13 ID 1059354, SE INFORMA QUE LOS LOCALES COMERCIALES TACO INN, CHINA EXPRESS, PIZZA Y HELADOS SULTAN HAN ESTADO DESOCUPADOS APROXIMADAMENTE DOS AÑOS, ACTUALMENTE SE SIGUEN ENCONTRANDO HALLAZGOS QUE NO ESTAN DENTRO DE LOS ALCANCES DEL PLANO DE DEMOLICION DEM03 Y DEM04, COMO MUROS DE BLOCK Y ESTRUCTURAS A BASE DE PERFILES DE PTR Y HSS. ANEXO LEVANTAMIENTO. | R: En plano dem04 de acuerdo a las notas de alcances generales para la contratista, indica en el siguiente punto: 11. Deberán realizar la demolición de todos los elementos que interfieran en la ejecución de las obras en cualquier zona de la unidad, así como la remoción y salida a los materiales producto de la demolición.
- DUCTERIA HVAC LOCALES COMERCIALES | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | Plano IAA02 PLANTA OFICINA_ con referente a la altura de la ducteria en area oficinas administrativas menciona una altura de 4.3 m snpt, para el area de locales comerciales no se tiene nota de esta altura, de su apoyo para indicarnos la altura que tendra la ducteria en area de locales comerciales. | R: Considerar lecho bajo de ducto a 5.00 m.
- RECUPERACION DE PISO TERRAZO | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | Plano DEM01_DEMOLICIONES EN PISOS, el piso terrazo del area de food curt durante el proceso de recuperacion las piezas estan sufriendo daños debido a que algunas vienen agrietadas y desgastadas, como alcance estas piezas de recuperacion estan destinadas a los porticos de acceso a clientes, de su apoyo para indicar el proceso a seguir. | R: De acuerdo a proyecto se debe buscar la recuperación de la Loseta Terrazo para cubrir ésa demanda, sin embargo para efectos de concurso se consideró el doble de material requerido para cambiar piedras dañadas; por lo que está cubierta esa demanda. Sin embargo lo que se busca es recuperar la mayor cantidad de piezas . El retiro de la loseta en Food curt no cubre el total de los pórticos de acceso, por lo que se consideró en proyecto ese material adicional para cubrir tanto accesos como piezas dañadas en piso de ventas. Ver planos DEM01 y A100a.
- EQUIPOS OC01 ACTUALIZACION DE SCOPE 2025 | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la Actualización de Scope de Operadora, colocando en “cero” la gondolería, Se realiza revisión del listado scope 2025, Se requiere planos actualizados de obra civil e instalaciones, para la operación de los nuevos equipos conforme a la OC01. De su apoyo para el envio del boletin. | R: Favor de especificar los nuevos equipos de los que requieren boletín
- BOLETIN 02 Plano de muros | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | Revisando la orden de cambio boletin 02 el area del baño neutro de clientes sufre un cambio de ubicacion, con esto se requiere una actualizacion de planos de muros general, de su apoyo para enviar este boletin. | R: En el boletín BOL02a-SANITARIOS_CLIENTES-SC_3630_LAS_ADELITAS cargado en sistema, se indican las albañilerías correspondientes, plantas y alzados de acabados. Favor de revisar la información enviada.
- BOLETIN 02 Cimentación y firmes | WM Las Adelitas (RM 2025) | Walmart Supercenter | Revisando la orden de cambio boletin 02 se requiere una actualización de planos de la planta de cimentación y firmes en area de locales comerciales, de su apoyo para enviar este boletin | R: REVISAR NOTAS IMPORTANTES DENTRO DE BOLETIN BOL03-LOCALES_COMERCIALES-SC_3630_LAS_ADELITAS: PARA ESTE BOLETIN DEBERÁN CONSIDERAR LAS DIMENSIONES, LOS TRAZOS Y COTAS QUE SE MUESTRAN EN EL; LAS CUALES RIGEN SOBRE TODAS LAS DEMAS DISCIPLINAS (MECÁNICA, ELÉCTRICA, ESTRUCTURALES Y ARQUITECTONICOS) EN REFERENCIA A LAS ÁREAS EN ESPECIFICO DE LOS LOCALES COMERCIALES.
- SEGUIMIENTO A RFI ID 1060026 ACABADO DE CERAMICO | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | 1.- En seguimiento del rfi con ID1060026 respecto al acabado en l mocheta de panaderia, la pieza del acabado no cabe ya que la dimensión del ancho de la mocheta es menor a la de la pieza. Favor de indicar si aun asi se deberá considerar este acabado o bien solo aplicar pintura. 2.- En el plano GA090 PANADERIA: indica que la cara interior del faldón en el área de despacho deberá de llevar el acabado cerámico, favor de ratificar si esto es correcto. Anexo croquis del área mencionada. ! | Se confirma que se debe de colocar el acabado cerámico, haciendo los recortes correspondientes continuando con la simetría de colocación respecto a la del faldón.
- #89 Modificación del SCI por obstrucción de los motores bajo el mezanine | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se observa que bajo el mezanine la red del SCI a colocar será obstruida por los motores que se instalaran por DAIFUKU, no se aprecia en proyecto esta desviación, se tiene como referencia el proyecto de chihuahua se anexa reporte fotográfico de este proyecto con la modificación. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | En plano FPS-02 se indica cambio de elevación de la tubería en los motores, para la elevación revisar planos FPS-05 y FPS-06, se carga en la carpeta de Boletines BOLETIN A - Respuesta a RFI #89 con complementos gráficos de esta respuesta.
- #86 Ancho de pasillo de montacargas recibo a embarques | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | Se tiene en plano A-101c pintura para el pasillo de circulación de montacargas de recibo a embarques manteniendo un ancho de 3.40 mts según proyecto; sin embargo se observa que el pasillo de circulación existente tiene un ancho variable de 3.43 a 3.50 mts. Seguridad laboral del CEDIS solicita mantener un ancho de circulación para montacargas de 3.50 mts libre, al respecto se observa obstrucción con las protecciones de columnas indicadas en plano A-100a. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse, . | Se acepta recorrer la línea 10 cm para dejar pasillo de 3,50 m libres.
- #83 Operación de nuevos equipos de aire UP 32 y UP 33 | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | , en sitio se observa que no funciona correctamente el sistema de ahorro de energía para los equipos de aire existentes, conservación del CEDIS informa que actualmente los equipos operan manualmente (se anexa reporte fotográfico del panel de control). En proyecto no se incluye instalación / conexión al sistema de ahorro de energía para los nuevos equipos UP-32 y UP-33, se anexa reporte de arranque por el fabricante de los equipos de aire TRANE. Se solicita indicar como funcionaran los nuevos equipos, . | Conservación confirma vía correo el 01/04/25 que las unidades nuevas de Farmacia deberán quedar conectadas al sistema de ahorro de energía como en se indica en proyecto ISSUE y LISTADO DE SUMINISTROS.
- #82 Ductos de UP existente sobre area de sorter ejes 8-9 C-D | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En sitio se observa que existen ductos de un equipo UP entre los ejes 8-9 C-D (Se anexa croquis y fotos). Los ductos obstruyen la colocación de refuerzos indicados en proyecto plano ES-100, para librar el espacio es necesario desmantelar los ductos y recortar el ducto de retorno como la referencia en el rfi #78 para quedar 30 cms arriba del soporte para el SORTER, se sugiere desmantelar los ductos de inyección y esperar a revisar con daifuku la ubicación de sus colganteos para visualizar las interferencias. Se genera adicional para la contratista. Se solicita Vobo o indicar lo que debe ejecutarse | Se libera BOLETIN 15 - DESVÍO DE DUCTOS PARA LIBRAR COLGANTES DE DAIFUKU
- Alcances media tension | Cd Victoria (RM Etapa I Refri&Aire&Baños) | Sam's Club | Por medio del presente solicitamos de su apoyo para indicarnos si el alcance de la media tension para sams CD Victoria lo realizara la contratista asignada a proyecto o bien se contara con un proveedor por parte de el departamento de energia ya que revisando proyecto no nos es claro | R: El alcance será por parte de la contratista asignada al proyecto. En caso de tener dudas sobre el proyecto, se puede programar una sesión.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE COMPACTADORA DE CARTON | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En relación con el proyecto de remodelación, se informa que el proveedor de suministro de la compactadora de cartón ha solicitado la instalación eléctrica necesaria para la conexión de dicha unidad. Sin embargo, esta instalación no se encuentra dentro del alcance del proyecto. Por lo anterior, definir si los trabajos de conexión de la nueva compactadora serán autorizados dentro del proyecto o si el área de mantenimiento deberá hacerse cargo de los requerimientos indicados por el proveedor. Si se considera dentro del proyecto como adicional se solicita envio de boletin para la conexión requerida | Conforme a recorrido realizado en marzo de 2024, y alcances Baseline, los trabajos referentes a la compactadora de cartón no son parte del alcance de esta remodelación. Mantenimiento puede solicitar el contacto mediante una OT al equipo de conservación. Este equipo es de una carga considerable para la unidad y no esta contemplado en la UVIE del proyecto.
- Cabezal succión hidroneumático Cuarto de máquinas | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Referente al cuarto de máquinas, se tiene los siguientes comentarios: La trayectoria del cabezal de succión interfiere en el acceso al cuarto, y esto entorpecería el paso de cualquier personal. Hacemos esta observación para prever observaciones a futuro por parte de Operadora o en su caso alguna visita de Protección Civil. Nos ayudan a confirmar si se queda como se indica proyecto, se hará un ajuste en la trayectoria o alguna recomendación al respecto. | Dentro del cuarto de máquinas es natural que se encuentren tuberías en distintas posiciones. A ese cuarto solo accede el personal de mantenimiento que deberá conocer sus instalaciones. Favor de construir como indica el proyecto.
- SUMINISTRO INTERRUPTOR PARA AUTOMATIZACIÓN (Seguimiento RFI No.13) | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI con ID 1059030 y derivado de la reunión el día de hoy, se envía evidencia de los tableros con interruptores ya montados y suministrados en sitio. Esto para que porfavor nos apoyen a indicar quién va suministrar estos dos interruptores que solicita Copeland proveedor de automatización. Se anexa ficha técnica de los tableros. | Favor de reubicar el poste de acuerdo con proyecto, el reducir el carril implica reiniciar revisiones con la SICT, además del largo tiempo que generarían las revisiones, se tendría el riesgo de no ser aceptado.
- 14 RFI REFORZAMIENTO DE CUBIERTA | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | En refernecia al plano ES-04 REFUERZO EN CUBIERTA POR CI DE HURACANES, se tiene indicado tornillo de 10mm para la fijacion de los refuerzos. contratista indica que no es posible suministrar tornillo galvanizado . Se solicita nos indiquen si es viable la fijacion con tonillos de acero al carbon. se anexa ficha de dicho tornillo. | En proyecto no especifica tornillos galvanizados, podrá utilizarse acero al carbon
- Proteccion cabezal de descarga | BA CARRETERA VILLAFLORES (FDC TALUD) | Bodega Aurrera | en el cabezal de descarga sobre libramiento sur se presenta una oportunidad de seguridad debido a que esta sobre area de estacionamiento podria generar riesgo de caida, se solicita revisar alguna proteccion adicional, se sugiere considerar un barandal sobre el perimetro de este para que funcione como proteccion, adjunto fotografia del area actual. | RESPUESTA: ok, considerar barandal para evitar caídas.
- RFI 43 Aterrizaje tanque de gas | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En los planos eléctricos no contamos con los detalles para el aterrizaje del tanque de gas, únicamente muestran un punto en el plano de techumbre, falta indicar la trayectoria, calibre del conductor, si baja en parte exterior o es aterrizado a la estructura, o si éste descarga directamente a algún delta del sistema de tierras. Solicitamos de su apoyo con estos detalles o indíquenos que procede. | se comparte boletín con detalles para el aterrizaje de tanque de GAS
- RFI 46 Reubicación de alimentación eléctrica de obelisco | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En relación a la Solicitud de información _ 1059103 - 0 - RFI 07, se presenta CFE a sitio, indicando que por Walmart, deberá reubicarse la alimentación eléctrica del obelisco, antes de retirar el poste que nos afecta, sin embargo antes de cualquier movimiento, se tendrá que contar con el permiso del ayuntamiento para evitar algún problema. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen como deberá proceder este trabajo con sus respectivos permisos o indiquenos que procede. | Es correcto, y se debera de contar con los permisos pertienentes, para ello se busco al equipo de energia y cumplimiento para dar certidumbre si contamos con dichos permisos para poder avanzar con las reubicaciones.
- RFI#17 ALCANCE EN LUMINARIAS DE PRICHOS | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI # 17 ! Solicito su apoyo para compartir, confirmar y/o definir alcance de iluminacion en nuevo “ Prichos” ya que en proyecto no se indica el numero de lamparas asi como el circuito a donde estaran conectadas. | S carga en la calret as de boletines de Tririga el BOL08-ALUMBRADO_PRICHOS-SC_2041_TOLTECAS
- RFI 39 Reposición de piso por pendientes pluviales e instalaciones | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C03, modulación de firmes y el plano C08 Drenaje pluvial exterior, se indica que en este último plano no podría cumplirse, dado que la propuesta es reutilizar el piso existente, mismo que no tiene las pendientes y ya cuenta con algunos daños por agrietamientos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si es necesario demoler todo el piso para cumplir con las pendientes o solo en las áreas donde llevamos las instalaciones, mismas que no estan consideradas su reposición | Su apoyo en compartir reporte fotografico del estado actual con el fin de evaluar la grietas, asi tambien su apoyo con la topografia del contratista generar un plano de niveles con el fin de considerar la colocacion de otras rejillas pluviales y desarrollar una solucion optima.
- RFI 38 Reposición de piso por muros de contención | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C03, modulación de firmes, no estan considerando las demoliciones de piso y que se tendrán que recuperar debido a la construcción de los muros de contención MC-R-2, que a su vez, se tiene que considerar el espacio para maniobras (corte para albañilería) y no solo el espacio para el muro y zapata; asi mismo, en el plano C02 indica la demolición de elementos de concreto, incluyendo la cimentación, por el cual también se realizó la demolición de pisos existentes en estas zonas, que tampoco consideran su reposición y no se ve reflejado en el plano modulación de firmes | Visualizando las condiciones actuales del sitio, no será necesario las demoliciones en caso de que los elementos existentes cumplas con los requerimientos de diseño por lo que le solicitamos al constructor que comparta la información de los elementos los cuales son. - Profundidad de desplante - Espesor de muro - Espesor de zapata - Altura de retención - Ancho de zapata - Distancia entre columnas. - Dimensiones de columnas - Armado de columnas - Calas para el descubrimiento de armados de la zapata y del muro de concreto - Reporte fotográfico de las condiciones del muro existente. De igual manera, se menciona que en caso de que los elementos no cumplan con los requerimientos mínimos de resistencia como de servicio, se deberá de seguir con la construcción conforme al proyecto estructural.
- RFI-08-ALCANCE INSTALACION SANITARIA | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | CONFIRMAR ALCANCE DE INSTALACION SANITARIA YA QUE NO ESPECIFICA PARA LA CONTRATISTA REALIZAR CAMBIO DE TUBERIA Y COLADERAS EN LA AREAS A INTERVENIR. | El alcance solo es el cambio en muebles sanitarios, toda la red exterior e interior se mantiene.
- RFI-07-CONFIRMAR ALCANCE EN MURO DE ELECTRONICA | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | CONFIRMAR ALCANCE EN MURO DE ELECTRONICA DEBIDO A LA MODIFICACION DEL LAYOUT NUEVO, CRECE DE MANERA LONGITUDINAL O SE HACE NUEVO POR DETERIORO EN LA HUMEDAD QUE TIENE POR CONDENSACION DE VITRINAS. | Se confirma extensión de muro indicado en layout.
- RFI-06-CONFIRMAR DEMOLICION DE PLATABANDA PANADERIA | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | CONFIRMAR ELIMINACION DE PLATABANDA EN PANADERIA YA QUE LA CONTRATISTA Y EN MEMORIA DESCRIPTIVA NO INDICA ALACANCE. PERO APARECE EN PLANO DE CONTRASTE A-100a | La platabanda sobre el módulo de caja de panadería se mantiene conforme a estado actual, así como el mueble del módulo de caja
- RFI-05-CONFIRMAR RETIRO DE RAMPAS NIVELADORAS | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | CONFIRMAR RETIRO DE RAMPAS NIVELADORAS YA QUE NO SERAN SUMINISTRADAS POR COMPRAS. | No se retiran las rampas niveladoras.
- RFI-04-CANCELACION DE PUERTA SEPAPROSA | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | CONFIRMAR CANCELACION DEFINITIVA DE PUERTA DE SEPAPROSA JUNTO CON LAS INSTALACIONES QUE LA CONECTAN | Puerta a exterior se retira actual y se cambia por nueva ; en la puerta a interior se da mantenimiento.
- RFI-03-CONFIRMAR MANTENIMIENTO O CAMBIO DE CORTINAS DE TRAILERS | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | CONFIRMAR SI LAS CORTINAS DE ANDEN DE TRAILERS SE REALIZA MANTENIMIENTO O SON NUEVAS | Se consideran nuevas.
- RFI-02-CONFIRMAR MANTENIMIENTO O NUEVAS CORTINAS DE AACESO PRINCIPAL | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | CONFIRMAR SI LAS CORTINAS SON NUEVAS O SOLO SE REALIZA MANTENIMIENTO, EN PLANO DEM-05 INDICA MANTENIMIENTO, REGUARDO HASTA ZONA DE ACOPIO | Solo se realiza mantenimiento.
- RFI-01-CONFIRMAR MANTENIMIENTO O NUEVAS PUERTAS AUTOMATICAS | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | CONFIRMAR SI LAS PUERTA AUTOMATICAS SE REALIZA MANTENIMIENTO O SON NUEVAS YA QUE NO INDICAN CON CLARIDAD, SOLO MENCIONAN EN DICHO PLANO DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION, ACOPIO EN ZONA DE RESGUARDO. | Solo se realiza mantenimiento. Sólo se realiza mantenimiento
- Repacacion de muros y plafones en preparados de carnes y pescados | WM Chapala (RM 2025) | Walmart Supercenter | Rfi No.6 De acuerdo a los planos de demolicion no indica quese realice demolicion o reparacion. de plafon y muros en el area de preparados de carnes y pesacados pero en el alcance de los trabajos son ccontactos y luminarias nuevas indicar si no se tendran que reparar el plafon y los muros donde van las instalaciones | . Las canalizaciones hidráulicas y eléctricas en carnes y pescados se pijan al muro de panel de refri, no se puede ranurar el panel de refri como tal. En plafones, ambas áreas son panel refrigerado y no se tiene considerado en proyecto el retiro del panel. Se procedió a la emisión de un boletín del plano IE02 donde se actualizaban las luminarias de empotrables a selladas a fin de no intervenir el plafón de panel de refrigerado. .
- Reparacion de SCI ( tuberia ) | WM Chapala (RM 2025) | Walmart Supercenter | Rfi No. 9 Durante el recorrido se observa que el sistema de SCI tiene algunos daños pero no se tiene consiidera alguna repacion para este sistema , confirmar si no se tiene. que hacer alguna reparacion | . La red SCI no fue parte de los alcances de remodelación. .
- Servicios de Wal Mart .com | WM Chapala (RM 2025) | Walmart Supercenter | Rfi No.8 En el area de Wal Mart . no indica que se coloquen nuevoas instalaciones de voz y datos nos pudieran confirmar esta informacion y si se requieren nuevos servicios indicar en que tablero se va a conectar | . Walmart.com no tiene ningún tipo de alcance en proyecto. .
- Alturas de niveles de celocias en panaderia | WM Chapala (RM 2025) | Walmart Supercenter | Rfi No. 5 Nos pudieran compartir las alturas de las celocias en el area de panaderia | . En el plano A100b se indica que la celosía debe ir a una altura de 2.90m .
- LOSETA CERAMICA BARRA COMEDOR Y RESPALDO MURO RESPALDO MICROONDAS | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , en el plano GA 200b COMEDOR ASOCIADOS II, en el detalle 5 y 6 (Alzado frontal de barra) nos indica lo siguiente. 1. Para el muro block, lecho bajo de la barra nos indica la clave 9.95 LOSETA CERAMICA, 40x40 cm, MCA. INTERSERAMIC COLOR KRONOS como acabado final. 2. Para el muro de respaldo de los microondas 9.95 LOSETA CERAMICA, 40x40 cm, MCA. INTERSERAMIC COLOR KRONOS como acabado final. 3. Para el muro de respaldo de los microondas por la parte posterior (Dentro del área de preparados comedor) nos indica como acabado final P1 PINTURA PURE WHITE. Para mantener la misma imagen de los formatos en sitio se propone los siguiente: Para el punto No. 1 Se debe de colocar el azulejo color blanco cuatrapeado (Asttrato blanco). Para el punto No. 2 Se debe de colocar el azulejo color blanco cuatrapeado (Asttrato blanco). Para el punto No. 3 Se debe de considerar la colocación de glassboard ya que es un área de preparados y requiere ser lavada en su totalidad. Se adjunta en notas y documento imagen de otros proyectos donde se aprecia lo expresado en este RFI, quedo al pendiente de su autorización para los cambios o de su solicitud para ejecutar conforme a proyecto. | . El proyecto está conforme a guías y criterios de Walmart, donde se indica la colocación de loseta Kronos en barra. Favor de mantener lo indicado en proyecto. En el alzado 2 del plano GA200a se indica la implementación del glassboard en el área de preparados con clave 9.57: GLASSBOARD-P SURFASEAL ACABADO TEXTURIZADO ESPESOR 2.3MM - 09250 .
- MURO PERIMETRAL INTERIOR PANADERIA. | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , para los muros de panadería los planos: * GA090 PANADERIA. * GA12 PLANTA EN MUROS DE ABARROTES. En ambos planos nos indica que los muros perimetrales quedaran los existentes (9.25E – PANEL DE YESO EXISTENTE) y como acabado final indica P33 PINTURA COLOR CAVERNA; Cabe mencionar que actualmente los muros de la panadería están forrados con WALL GRAPIC de piso a plafón, por ende no se puede pintar sobre esta superficie, se debe de retirar el wall grapic y a su vez retirar la hoja de tablaroca existente, ya que no queda en condiciones de recibir pintura, posterior se debe de habilitar nuevos muros de tablaroca perimetral en el área de panadería para finalmente aplicar como acabado final la pintura solicitada. Todo este trabajo no esta plasmado en proyecto, ya que el plano DEM03 DEMOLICIONES EN MURO, no se contempla demolición alguna. Podría confirmar si se ejecutaran los trabajos a conforme proyecto o se debe de considerar la demolición de estos muros (PANADERIA) para obtener el acabado adecuado. Se adjunta evidencia del estado actual en notas y documentos. | . En la evidencia adjunta a la RFI se observa que no se ha comenzado con los trabajos ya que aparece intacto el wall graphic. El retiro del vinil o wall graphic se puede realizar mediante una pistola de calor. Atendiendo las notas 3 del plano DEM03 y nota 1 del plano A100d se debe considerar el resane de toda intervención relacionado con los trabajos a aplicar en la remodelación. Para las zonas dañadas por el retiro del wall graphic se deberá realizar la reparación puntual mediante procedimiento de aplanado con redimix en las zonas dañadas, en los casos donde se hayan llevado el calafateado realizarlo de nueva cuenta con el proceso constructivo correspondiente para preparación de la superficie a recibir la pintura. .
- Aplicacion de pintura en el estacinamiento | WM Chapala (RM 2025) | Walmart Supercenter | Rfi. No.3 En el plano C-02 indica que se aplique pintura en los cajones del estacionamiento ( NOM: CAE ) pero solamente la mitad del estacionamiento y la otra mitad no se realizara ningun trabajo nos pudieran. indicr si es correcto el esta alcance y de igual manera hay zonas donde el asfalto se observa deteriorado y no indica ningun mejoraminto o trabjo de ese tipo se anexa fotografias | . Dentro del alcance de remodelación no se tiene contemplado intervención en el asfalto, ese alcance viene considerado dentro del plan de mantenimiento mayor 2026 (fresado y reencarpetado), por lo cual la pintura horizontal que indica el proyecto se considera de manera temporal en la zona indicada en plano de exteriores. Favor de ejecutar lo indicado en proyecto. .
- Conexion de contactos en Wal Mart.com | WM Chapala (RM 2025) | Walmart Supercenter | Rfi. No.1 En el muro nuevo de tablaroca en el area de Wal Mart . com indica que llevamos unos contactos para las computadoras pero no indica en que tablero se conectaran para dar servicio nos pudieran indicar en que tablero seria y si tiene la capacidad | . Diseño aclara que en proyecto no tenemos considerado ningún tipo de alcance para Walmart.com ni tampoco estamos considerando contactos nuevos para esta zona, esta es una zona existente sin alcance. Favor de enviar mayor información al respecto o de donde surge la duda. .
- CONFIRMACION DE SUMINISTRO PARA COMEDOR/PREPARADOS. | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | . Conforme a lo suministrado en sitio contamos con una mesa gabinete con tarja simple la cual su ubicacion indica en el area de PREPARADOS/COMEDOR sin enbargo este tipo de mueble no es el adecuado por el tipo de material y lo correcto seria colocar de acero inoxidable. Requerimos de su apoyo para la confirmacion de que este mueble se instale en el area de preparados con forme proyectos o en su defecto ¿en que area dentro del comedor? ya que donde quedaria se requiere intalacion hidraulica, electrica y sanitaria. Anexo evidencia en notas y documentos. | . El mobiliario indicado en proyecto está conforme proto vigente a la fecha de ejecución de proyecto y scope cargado en Tririga cuyas dimensiones corresponden entre sí . Las alimentaciones hidráulicas y sanitarias se pueden corroborar en plano GIH02 det 5 e IS02 det 1, el mobiliario en cuestión no requiere alimentación eléctrica. .
- LOSETA ATIACIDA PREPARADOS COMEDOR | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , en los planos: • A-100e PLANO ACABADOS EN PISOS • GA-200a COMEDOR ASOCIADOS Para el acabado de pisos en ambos planos el área de preparados del comedor de asociados nos indica • PC-PL (INDICA PISO DE CONCRETO EXISTENTE, CON ACABADO PULIDO. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR DESBASTE, PULIDO Y ABRILLANTADO. RESANE Y REPARACIÓN DE GRIETAS Y OQUEDADES, SELLADO DE JUNTAS AL 100%. CONSIDERAR LIMPIEZA PROFUNDA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS.) Esta área debería de llevar la loseta antiácida (Loseta klinker) ya que, para una revisión de seguridad alimentaria, se podría considerar como una no conformidad; podrían indicarnos si únicamente hacemos el alcance de proyecto (tratamiento DPA) o si se considerar la colocación de la loseta antiácida para no generar problemas a la unidad, en caso de que sea así, favor de informar hasta que área abarcaría y el color requerido del klinker. ... | . Se comparte Boletín 02, integrando el acabado en el área señalada. .
- LOSETA DE CERÁMICA MCA. INTERCERAMIC, MOD. BOLD TONES BLUEBONNET | WM Vallarta (RM 2025) | Walmart Supercenter | , podría apoyarnos con el especificador de Walmart para el tema de la loseta solicitada en proyecto LOSETA DE CERÁMICA 7.5X15 cm MCA. INTERCERAMIC, MOD. BOLD TONES BLUEBONNET, COLOR AZUL-BOLD TONES BLUEBONNET (Muro respaldo lavamanos baños) el cual informa CJDI que no lo encuentra en stock en sucursales de interceramic y al igual el fabricante indica que ya no se fabrica desde el año 2023; podría apoyarnos con el especificador para ver si existe en Interceramic otro modelo de azulejo que sea similar para el muro del lavamanos. Se adjunta documento INTERCERAMIC en notas y documentos ... | . Revisando con el equipo de prototipos y especificaciones, el modelo no se encuentra descontinuado, sino que los tiempos de suministro del proveedor son largos, como primera opción les solicitamos insistir. Como complemento les compartimos otra alternativa: Loseta Daltile mod 1174 wall tile-breeze sea 7.65x15.31 color azul breeze sea boquilla sin arena color blanco .
- DETALLE DE COLUMNA DE BASE DE PROTOCOL | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO ES-309, SE OBSERVA QUE UNA DE LAS COLUMNAS DE LA BASE DEL PROTOCOL OBSTRUYE EL ACCESO A LA CAMARA DE CONGELADOS, REFERENTE A QUE EN EL PLANO ESTRUCTURAL SI INDICA DICHA COLUMNA FAVOR DE CORROBORARNOS LA POSICION O EN CASO DE RETIRAR LA COLUMNA, FAVOR DE COMPARTIR EL PLANO ESTRUCTURAL MODIFICADO. | se emite boletin en tririga con solucion estructural
- CANCELERIA EN OFICINA DE DISTRITAL Y SALA DE CAPACITACION | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO DE DEMOLICIONES DEM-02 INDICA EL DESMANTELAMIENTO DEL CANCEL DE LA OFICINA DE DISTRITAL Y SALA DE CAPACITACION, PERO YA NO SE ENCONTRO INFORMACION SOBRE EL NUEVO CANCEL A COLOCAR, NO HAY REFERENCIAS EN LOS PLANOS A-600 Y/O EN EL PLANO A-601, FAVOR DE INDICAR EL DETALLE DE DICHO CANCEL. | se emite boletin en tririga con detalle de cancel de la oficina distrital y sala de capacitacion
- CONEXIÓN HIDRAULICA DE TRAMPA DE GRASAS EN COMEDOR | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO IH-05, NO INDICA LA CONEXIÓN DE LA TUBERIA DE AGUA CALIENTE A LA TRAMPA DE GRASAS EN COMEDOR , FAVOR DE INDICARNOS COMO SE ALIMENTARA ELECTRICAMENTE E HIDRAULICAMENTE ESTA TRAMPA DE GRASAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | EN EL COMEDOR LA TRAMPA DE GRASAS NO REQUIERE AGUA CALIENTE. EN CUANTO A LA CONEXIÓN ELECTRICA SE CARGA EN TRIRIGA DETALLE DE LA CONEXION
- DETALLE DE CONEXIÓN DE TUBERIA PARA DISPENSADOR DE AGUA | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO IH-05, NO INDICA LA CONEXIÓN DE LA TUBERIA DE AGUA FILTRADA PARA EL DISPENSADOR DE AGUA, FAVOR DE PROPORCIONAR DETALLE DE CONEXIÓN. | Se carga en tririga boletin con detalle de conexion de agua filtrada
- RFI 15 LUMINARIAS DE PISO DE VENTAS | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | El Diagrama Unifilar nos marca que el voltaje de los tableros de alumbrados son de 480V, no obstante la tensión de operación de las luminarias suministradas por Wm es de 127V-277V por lo que la constratista requiere saber si aguantaran la tensión ya que son de un voltaje mas pequeño, cabe mencionar que dichas luminarias son las marcadas en el listado de suministros; LUMINARIO SUSPENDIDO CON TECNOLOGÍA LED INDUSTRIAL DE 0.10 X 2.24M 52W, 220V CONT. , se comparte ficha tecnica de las luminiarias. En caso de no aguantar la tensión, ¿se debera solicitar nuevas luminarias? | La luminaria esta diseñada para un nivel de tensión de 127v a 277v por lo que no debería de presentarse ningún inconveniente con la conexión al tablero de 480v/277v. y para la luminaria se indica una conexión de 277v
- DETALLE DE TRAMPA DE GRASAS EN TORTILLERIA | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO IS-01 a, NOS INDICA LA COLOCACION DE UNA TRAMPA DE GRASAS QUE VA CONECTADA A LA TARJA, FAVOR DE INDICAR SI ES CORRECTO ESTA INFORMACION PUES EN OCACIONES ESTA SE CONECTA AL ROSTICERO PARA SU LIMPIEZA INTERNA | LA CONEXIÓN QUE SE INDICA EN EL PROYECTO ES LA CORRECTA.
- RFI # 19 SE REQUIERE LUMINARIA ADICIONAL EN AREA DE TABLEROS ELECTRICOS EN MDF | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, en el cuarto de sistemas MDF, ubican la luminaria de 60x60 de empotrar en el centro del cuarto sobre los racks de sistemas, pero físicamente no es posible colocarla ahí, ya que existen físicamente tuberías de instalaciones y charola de cableados de datos que no se muevan. (VER FOTOS ANEXAS). La oficina originalmente tenia 2 luminarias lineales de sobreponer y en sentido largo atravesaban el rack de datos las cuales no se conflictuaban con las instalaciones del rack (VER FOTO ANEXA). Por lo que se determina reubicar esta luminaria hacia la parte del frente al acceso al cuarto para evitar estas interferencias físicas. Se solicita Vo. Bo. para autorizar la colocación adicional de una luminaria similar al proyecto, en el área trasera del rack en área de tableros eléctricos. (VER CROQUIS ADJUNTOS). Se requiere respuesta y confirmación. De aprobarse la propuesta, se requiere una luminaria nueva similar suministro de GNFR. Las características de la luminaria son: - LUMINARIO PANELED DE EMPOTRAR O SUSPENDER DE 27W DE CONSUMO 4000K, 120°, 2X2FT (0.60X0.60MTS). VOLTAJE UNIVERSAL 127-277V. CLAVE OF1097BBNA-7 Y definición de proyecto eléctrico, circuito de la luminaria adicional. | Se acepta la propuesta de ubicación de la luminaria, esta se deberá conectar al circuito 18HE y deberá ser el siguiente luminario: Luminaria peneled de empotrar o suspender de 27w de consumo 4000k, 120°, 2x2ft (0.60x0.60mts). voltaje universal 127-277v. clave OF1097BBNA-7. suministrada por contratista.
- CONEXIÓN ELECTRICA DE TRAMPA DE GRASAS EN COMEDOR | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN LOS PLANOS IS-01B Y IS-01c INDICA UNA TRAMPA DE GRASAS EN EL COMEDOR PERO EN EL PLANO IE-06 NO INDICA CONTACTO PARA ALIMENTACION ELECTRICA DE LA MISMA, SOLO MARCA 3 CONTACTOS (PARA EL GERMICIDA, EL ELIMINADOR DE INSECTOS Y EL SISTEMA ANSUL), FAVOR DE INDICARNOS COMO SE ALIMENTARA ELECTRICAMENTE ESTA TRAMPA DE GRASAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | se carga en tririga detalle de la conexion
- RFI # 18 SE REQUIERE CONFIRMACION DE UVIE INTERRUPTORES AHORRO DE ENERGIA | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la respuesta dada por proyectos al RFI # 03 INTERRUPTORES PARA AHORRO DE ENERGIA, ID 1059016, donde se implementan 2 interruptores nuevos en tablero AA, en los Circuitos 14,16,18 para AHORRO DE MEDICION y Circuitos 20,22,24 AHORRO MONITOREO. Se requere confirmacion y validacion por parte de la UVIE. | No se requiere validación por parte de UVIE
- DETALLE DE GABINETE AEREO DE 19 UR | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO ID-04 INDICA UN GABINETE AEREO DE 19 UR, PERO NO INDICA UBICACIÓN EN PLANTA, INDICAR SINO SE COLOCARÁ O DE LO CONTRARIO EN QUE ZONA SERA. | No incluir el gabinete aéreo en el proyecto; considerar únicamente los racks de 7 pies indicados en el plano. Todo el cableado estructurado de la instalación llegará a estos racks.
- DETALLE DE MUEBLE DE RECIBO | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO A-500, NO NOS INDICA LA FABRICACION DE UN MUEBLE DE RECIBO, YA QUE EN EL PLANO DEM-07 NOS INDICA EL RETIRO DEL MUEBLE EXISTENTE, FAVOR DE INDICARNOS EL DETALLE DE DICHO MUEBLE. | se carga en tririga boletin con detalle
- DETALLE DE BARRA DE TRABAJO DE ALTO VALOR | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN LOS PLANOS DE MOBILIARIO, NO SE MUESTRA EL DETALLE DE LA BARRA DE TRABAJO QUE SE COLOCA EN EL ALTO VALOR Y EN EL PLANO DEM-07 INDICA EL RETIRO DE LA BARRA EXISTENTE, FAVOR DE INDICARNOS EL DETALLE DE DICHA BARRA. | se carga en tirirga la carga del boletin con el detalle de barra de trabajo en alto valor
- DETALLE DE BARRAS EN SALA DE CAPACITACION | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO DE MOBILIARIO A-500, NO INDICA LA FABRICACION DE BARRAS EN LA SALA DE CAPACITACION Y EN EN EL PLANO DE DESMANTELAMIENTO DEM-07 INDICA QUE LAS BARRAS DE TRABAJO SERAN DESMANTELADAS, FAVOR DE PROPORCIONARNOS DETALLE DE DICHAS BARRAS. | se carga en tririga boletin con detalle de la barra de la sala de capacitacion
- MEDIDAS DE BARRA DE COMEDOR | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO GA-14, NO SE INIDA EL DETALLE DE LA BARRA DEL COMEDOR, FAVOR DE INDICAR LAS MEDIDAS Y DETALLES DE LA BARRA | se carga en tririga boletin con detalle de la barra de comedor
- SEGUIMIENTO DE RFI ENVIADO EL 02 DE ABRIL LEV. DE PISO DAÑADO SIN ALCANCE | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En relación con las recomendaciones indicadas en el plano AL-01, se menciona la reparación de grietas. Sin embargo, el daño en el piso no corresponde a grietas, sino a zonas con desprendimiento del material (descarapelado), por lo que el uso de sellador podría no ser la mejor solución. Dado que los espesores del daño oscilan entre 2 y 3 milímetros, consideramos que una reparación con epóxico podría ser más adecuada. confirmar si esta opción es viable o si existe otro método recomendado para la correcta rehabilitación del piso antes de iniciar el pulido. | Se confirma que es correcto considerar la reparación con un mortero epóxico. Se sugiere el producto epóxico SikaTop®-122 siguiendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto.
- RFI 12 TAPAS DE REGISTROS EN ANDEN DE TRAILERS | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | En sitio se observa que las tapas de algunos registros en el anden de trailer esta rotas, en el proyecto estas tapas no vienen contempladas para mantenimiento por lo que se requiere saber si la contratista las hara (siendo adicional y requiriendo el detalle constructivo), ya que es un riesgo para los proveedores que descargan, se anexan fotos para su visualización. | En el momento del recorrido y visita, las tapas de registro no se encontraban en ese estado, en el proyecto no se consideraron cambios de estas. El mantenimiento de los registros están dentro del plano que se actualizo, por lo cual se debe notificar a conservacion la solicitud de cambio de estas rejillas
- MUEBLE DEBAJO DE BARRA DE COMEDOR | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO A-500, NO SE ENCUENTRA INDICADO NINGUN TIPO DE MUEBLE BAJO LA BARRA DEL COMEDOR, FAVOR DE CORROBORARNOS DICHA INFORMACION. | se carga en tririga detalle de mueble bajo la barra de comedor
- CONTACTO PARA GERMICIDA QUE ALIMENTARA AL ENFRIADOR DE AGUA | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO GIE-03, NO INDICA CONTACTO PARA EL GERMICIDA QUE ALIMENTARA AL ENFRIADOR DE AGUA EN AMASIJO, FAVOR DE INDICAR DETALLES DE SU CONEXIÓN ELECTRICA. | se emite plano en tririga con el detalle de la conexion eletrica de germicida
- Refuerzos Cimentacion Anden de Trailers | Juarez Zaragoza (AA)(BO)+ | Sam's Club | Con relación a la cimentación del anden de trailers y en especifico a la zapata corrida ZCA-1 en plano ES-104, nos indica colocar 3 refuerzos inferiores y 3 superiores de barilla del 6, al igual en el armado inferior de la zapata nos indica que sera todo con varilla del 4, sin embargo en plano ES-601 en la misma zapata ya no se indican los refuerzos y cambio el diametro de las varillar que corren a lo largo de la zapata a un diametro del 3, nos podrian indicar con que plano se debera de realizar el armado de dicha zapata? Anexo imagenes de ambos planos para dicha zapata en notas y documentos. . | EL DETALLE CORRECTO DE LA ZAPATA CORRIDA ZCA-1 ES LA INDICADA EN EL PLANO ES-104 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACIÓN 3, TANTO EN DIMENSIONES COMO EN ARMADOS.
- Aterrizamiento Poste Espectacular | Juarez Zaragoza (AA)(BO)+ | Sam's Club | Nos podrían confirmar si el aterrizamiento para el poste espectacular sera conforme a lo que se indica en plano C-10b detalles 5 ya que en la misma nota menciona que no aplica. . | ES CORRECTO, EN EL INCISO 5 SE INDICA LA NOTA. ES INCORRECTO LO INDICADO EN EL DETALLE, EL CUAL DEBE APLICAR EL ATERRIZAMIENTO DEL POSTE. SE CARGA PLANO ACTUALIZADO EN LA CARPETA DE EXTERIORES - INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO.
- Retiro Poste Espectácular Av Zaragoza | Juarez Zaragoza (AA)(BO)+ | Sam's Club | Nos podrían confirmar que el poste espectacular que se encuentra dentro de la poligonal de la tienda sobre abenida zaragoza se debera de desmantelar conforme a lo indicado en el plano C02 nomenclatura 10, ya que nos indica el desarrollador que dicho poste no debera de retirarce debido a que se encuentra dentro del acuerdo comercial el conservarlo, en caso de conservarce nos podrían compartir la actualización del plano de estacionamiento ya que la placa base abarca parte del cajon 171 de estacionamiento. . | Favor de revisar la OC03 liberada el 6 de abril con la ubicación del espectacular de WM.
- #88 Protección al pasillo peatonal por circulación de montacargas | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | En referencia al RFI #86 se tiene la solicitud del CEDIS de colocar una protección hacia el pasillo peatonal pues queda expuesto por la circulación de montacargas a un lado, SL y conservación proponen colocar perfiles horizontales sobre los bolardos a modo de barreras de contención. Se solicita VoBo o indicar lo que debe ejecutarse. | Las solicitudes adicionales de las diferentes áreas deben concentrarse en un listado y darles seguimiento en sesión en conjunto ya que requieren de un Vo.Bo. de inversión.
- #87 Cambio de calibre de alimentador PDPB calibre 350 | CEDIS MEXICALI - MECANIZACIONES, MOVIMIENTO DE RACKS, EMPLAYADORAS | Distribution Center | El calibre indicado para el alimentador del PDPB EN PLANO DU-02 es MCM calibre 300, sin embargo solo hay disponibilidad de suministro calibre 350, se solicita VoBo para ejecutar con este cableado que se aprecia con capacidad sobrada, se anexa ficha técnica del cable suministrado de calibre 350. . | Eléctricamente se acepta el cambio de Calibre de 300 a 350, se ha revisado el interruptor solicitado y de acuerdo con la ficha de fabricante no hay inconveniente con el cambio. Sin embargo, se deberá verificar en sitio si el interruptor físicamente no tiene problemas en la integración del calibre 350 en las zapatas, en caso de que el punto anterior no se cumpla será responsabilidad del contratista el suministro y colocación de las zapatas sin costo para Walmart. Finalmente, Diseño no puede validar que este cambio no tenga repercusiones con el interruptor que suministra Daifuku.
- RFI #20 Contestacion del RFI #17 cuarto de basura | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI #20 Contestacion del cuarto de basura. De acuerdo a lo visto en sitio y segun las medidas de la operacion de la compactadora no es posible tener en el mismo sitio el cuarto de carton y basura ya que en el frente de la compactadora se tiene que tener una medida de 1.2+1 para poder sacar la paca de carton, por lo que si se realiza la modificacion del cuarto de carton se pondria la seguridad del asociado, se comparte un reporte de la operacion para que se verifique y dimensione lo solicitado asi como una propuesta del cuarto de basura a un lado sin que el sistema de refrigeracion se coloque en un lugar mas alejado del proyecto. | Durante el desarrollo de proyecto el ampliar o implementar una área nueva no se considero dentro de los alcances, se deberá respetar lo validado y autorizado por diseño WM y eficiencia operativa,
- RFI # 16 APOYO EN RESPUESTA RFI#13 SE REQUIERE ACLARACIÓN | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la respuesta del RFI # 13, se solicita aclaracion y confirmacion de la siguiente información. En el area del transformador de la subestación, en plano EM-01, en recuadro de REFERENCIAS Y NOTAS indica: DS-1.- LOS TC SUMINISTRADOS PARA LA MEDICIÓN DE ENERGÍA GENERAL, TIENEN LAS DIMENSIONES 152x201x31, SE DEBERÁ CONSIDERAR EL ESPACIÓ NECESARIO EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA ALOJAR 1 TC QUE SERÁ INSTALADO EN EL CADA ALIMENTADOR PRINCIPAL. CT-1.- EN CASO DE TENER LA SUBESTACIÓN EN EXTERIOR, SE DEBERÁ SUMINISTRAR GABINETE IP69 CON MEDIDAS 600x400x300 O SIMILAR. PE-1.- SE REQUIERE HABILITAR PUERTO RS485 Y AJUSTAR VELOCIDAD A 9600 BAUD. EL-1.- INSTALAR INTERRUPTOR TRIFÁSICO DE 15A EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL PARA MEDICIÓN DE ENERGÍA. PREGUNTAS: 1.- En el gabinete CT-1, estara instalado el interruptor EL-1 y en este se colocaran los TC DS-1 y puerto PE-1.......? (ver croquis 1 EN SUBESTACIÓN anexo). - Se requiere cofirmacion si este alcance se coloca fuera del area de subestación ? - Se requiere confirmacion si GNFR suministrara este interruptor EL-1 ubicado en el gabinete indicado CT-1 del contratista. 2.- Tambien falto respuesta de la información del contacto de servicio, solicitado en RFI #13, ubicado en el tablero de ahorro de energia en el area del EDC. (ver croquis 2 en EDC anexo). EL-5.- SE DEBE INSTALAR 1 CONTACTO DE SERVICIO DENTRO DE SECCIÓN DE CONTROL Y AHORRO DE ENERGÍA EN CADA EDC. - No se indica de que tablero y circuito estara instalado este contacto de servicio. Se requiere confirmacion y aclaración. | PREGUNTAS: 1.- En el gabinete CT-1, estara instalado el interruptor EL-1 y en este se colocaran los TC DS-1 y puerto PE-1.......? (ver croquis 1 EN SUBESTACIÓN anexo). Si, es por contratista. - Se requiere cofirmacion si este alcance se coloca fuera del area de subestación ? se colocara al interior. - Se requiere confirmacion si GNFR suministrara este interruptor EL-1 ubicado en el gabinete indicado CT-1 del contratista. será suministrado por contratista. 2.- Tambien falto respuesta de la información del contacto de servicio, solicitado en RFI #13, ubicado en el tablero de ahorro de energia en el area del EDC. (ver croquis 2 en EDC anexo). El contacto de servicio esta indicado en el plano ID-01 REGULADOS. 5.- SE DEBE INSTALAR 1 CONTACTO DE SERVICIO DENTRO DE SECCIÓN DE CONTROL Y AHORRO DE ENERGÍA EN CADA EDC. - No se indica de que tablero y circuito estará instalado este contacto de servicio. Se deberá colocar en Ups2 circuito 19.
- 15 RFI CUBIERTA PÓRTICO Y ANDEN | MB ALLENDE (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA de la última actualización por OC. India baja de alcance en el cambio de cubierta en el área de pórtico de acceso clientes y anden. Solicito confirmen baja de alcance toda vez que la cubierta de las áreas mencionadas se encuentra deteriorada y obsoleta, lo mismo con los la cubierta de piso de ventas, ya que se detectaron goteras en panel de piso de ventas. SE ANEXAN FOTOGRAFIAS | DERIVADO DE LA COMPRA DEL MATERIAL SE DEBERÁN EJECUTAR TRABAJOS DE CUBIERTA, DE ACUERDO CON EL EQUIPO DE GESTION
- RFI 13 LUMINARIAS EN ÁREA DE CARRITOS | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | En el proyecto no se indican trabajos en el área de carritos, se tiene duda si las luminarias están contempladas ya que estas no son led y las nuevas si, por lo que contratista requiere saber el alcance completo de esa área. | revisar el plano siguiente donde viene el detalle “Plano IE-01a”.
- RFI 51 Abatimiento de puerta de emergencia | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Observamos que la puerta de la salida de emergencia abate hacia la izquierda, en dirección hacia donde saldrá el personal en caso de alguna eventualidad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o que procede | Favor de realizar el abatimiento hacia la derecha, dejando libre el paso para la salida del personal
- DETALLE BASE PROTOCOL Y CISTERNA TRASVASE | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde, se hace las siguienes solicitud: * En cuanto a la cisterna de trasvase, favor de indicarnos en que plano está cargado los detalles de armado, toda vez que solo viene indicado medidas. * Para la base de protocol, no se cuenta con plano estructural, favor de compartir, esto con el fin de proceder con la fabricación de la misma. Quedamos atento. | Se cargaron en Tririga los Boletines ES-902 y ES-903 el 20 de febrero de 2025. La base del Protocol se puede ver en el detalle 12 del plano ES-202.
- TOPES EN CAJONES ESTACIONAMIENTO (ID1058462) | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Referente a la repsuesta del RFI ID1058462, topes en cajones de estacionamiento, dónde se nos menciona lo siguiente: Se confirma que para los cajones de pickup y discapacitados se conservan, así como en dado caso de haber cajones pegados a los muros perimetrales de la unidad * Pegado a los cajones de pickup, hay dos cajones más de estacionamiento para cliente y un cajón para camión cometra; de acuerdo a la respuesta anterior, se colocará topes en estos cajones, favor de confirmar si esto se genera como adicional al contratista. cordiales | Solo se colocan topes en el camión de Sepaprosa, los otros dos cajones no están colocados directamente/pegados a la tienda.
- ACABADO EN PISO Y MURO CUARTO DE BASURA | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Referente al área de cuarto de basura, se hacen las siguientes preguntas: * referente al acabado en el piso, en el plano a100A se indica acabado con loseta cerámica, pero no se indica que modelo. en los planos A407, A407A y A600 se indica acabado piso pulido. Nos confirman cual es el correcto. * Para el caso de los muros, nos indica astrato blanco de 20x30, favor de confirmar si es correcto esto, debido a que otros proyectos se ha manejado el modelo Jupiter. cordiales | Con base a la información del prototipo autorizado con el que se desarrolló el proyecto tenemos las siguiente especificaciones: Piso con acabado de loseta cerámica antiderrapante de 30x30 Mca. Interceramic, línea Metallic, Mod. Pewter-Gris, boquilla con sellador color Graphite.Muro con acabado de loseta cerámica de 20x30 Mca. Interceramic, Mod. Astratto Blanco
- AREAS VERDES CONDICIONANTES RESOLUTIVO AMBIENTAL | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | El área ambiental nos hizo llegar vía correo electrónico las condicionantes que derivan la autorización ambiental, favor de confirmarnos si se actualizará los planos de áreas verdes y los alcances del contratista general. * Plano de áreas verdes que proyecte la colocación de un árbol en la parte central de cada línea de cajones de estacionamiento, la especie a manejar es: Nanche (Byrsoni macrassifolia) variedad perennifolia. La condicionante dice: 1.15 El proyecto deberá adaptar en la parte central de cada línea de cajones del estacionamiento, el espacio no compactado necesario para colocar árboles nativos no caducifolios, para disminuir el efecto de calor y reflejo de la radiación de las áreas cementadas. * Se deberá introducir en las áreas verdes especies arbóreas y ornamentales nativas de la región, la especie a manejar es: Nanche (Byrsoni macrassifolia) variedad perennifolia. La condicionante dice: 2.19 Con la finalidad de compensar los posibles impactos ambientales ocasionados a la flora por la implementación del proyecto, deberá reforestar las áreas verdes del proyecto con especies arbóreas y ornamentales nativas de la región, las cuales deberán adquirirse en los viveros de la entidad. | Se cargó el plano actualizado con las solicitudes del área ambiental.
- INFORMACIÓN TORTILLERIA | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Se solicita del apoya para compartir la ficha técnica de la máquina tortilladora que se instalará en esta unidad, o en su caso nos confirmen si se instalará, toda vez que en otras unidades no las están metiendo. | Favor de consultar con la supervisión de Walmart para la obtención de la ficha técnica de la tortilladora que se suministrará en esa tienda.
- PUERTA HERRERIA EN ACCESO A RECIBO | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En el acceso a recibo, en otras unidades se ha solicitado una puerta de herreria abatible con acrílico. Referente al plano A-601 Tablas de puertas y canceles, no se indica en este proyecto. Favor de confirmar si es correcto esto. | Este proyecto cumple con los requerimientos del prototipo autorizado 18/2023, en el proceso de diseño no se tuvo solicitud por parte de Proyectos Walmart de la colocación de puerta adicional.
- ANUNCIO ESPECTACULAR EXTERIOR | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | En los planos no se indcia la construcción de anuncio espectacular, favor de confirmarnos si es correcto esto. | Se confirma que el proyecto NO considera anuncio espectacular.
- AFECTACIONES PREDIO POR INTERFERENCIA CARRIL DESACELERACIÓN | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Referente a los trabajos solicitados en el plano PDT_SICT MB TAPILULA-1018546 carril de desaceleración se informa lo siguiente: * Se afectará tres terrenos de los cuales los propietarios nos han informado que no darán permiso para realizar dichos trabajos, cabe mencionar que, actualmente tienen como lindero de terreno el límite de carretera federal. Es importante revisar estos temas con el área correspondiente debido al conflicto social que se pudiera generar, y no generar atrasos en durante el proceso de la obra. * Se adjunta plano dónde se indica con un achurado los predios que serán afectados, así mismo se adjunta reporte fotográfico para más visibilidad. | En revisión con el área de relaciones con la comunidad y bienes reíces.
- DELIMITACIÓN PERIMETRAL DE PREDIO | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Referente a los planos exteriores, únicamente se indica colocación de rejacero en el área de cuarto de bombas hasta la subestación eléctrica. Cabe aclarar que todo el perimetro de la unidad quedará descubierto, sin nunguna delimitación. Favor de confirmar si es correcto esto. | Se confirma que no llevaremos delimitante perimetral, más allá de la dala de concreto indicada y la rejacero en zona de servicios mencionada.
- Poste CFE interfiere con carril desaceleración | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | Referente a los trabajos exteriores en el carril de desaceleración. Se indica la reubicación de poste de media tensión, cabe mencionar que este poste interfiere 78 cm con el carril. El área de energía menciona que esas líneas son de alta tensión y que CFE ve muy complicado realizar la reubicación, esto impacta en tiempo y costo. Por lo que energía walmart propone dejar el poste en ese lugar, y disminuir el carril los 78 cm. Se adjunta fotos para mayor visibilidad. En espera de comentarios. | El proyecto de accesos SICT cumple con las distancias mínimas indicadas en la normatividad de la SICT y es la razón por la que fue autorizado. Si NO se construye conforme al proyecto autorizado se corre el riesgo que NO se nos permita el acceso a la tienda. Hacer un cambio al proyecto, implica reiniciar el trámite, con el riesgo que NO sea aceptado. Construir de acuerdo a proyecto.
- SUMINISTRO INTERRUPTOR PARA AUTOMATIZACIÓN | Tapilula Carretera (AA)+ | Mi Bodega Aurrera | El personal de automatización en otros proyectos ha solicitado 2 interruptores independientes, esto para la protección de climas (PLM) y otro para la submedición independiente. Cabe mencionar que estos interruptores no se indican en proyecto, nos pueden apoyar canalizando con el proveedor si en este proyecto será necesario, de ser así nos confirman de quién alcance será el suministro. | Debe suministrarlos el Contratista General En la carpeta de Boletines de Obra, en Tririga se encuentran los planos AE-01 y AE-02.
- RFI 52 Ubicación de placas ahogadas a destiempo para Canopie | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Informamos que los planos de ubicación para las placas ahogadas fueron cargados por construcciones verticales el 28 de marzo, el 03 de abril se solicitó información de unas placas faltantes para el canopie, la respuesta por parte del proveedor de estructuras fue el día 04 de abril, haciendo mención que actualizaron el drive de los planos, indican que 3 de las 4 placas serán montadas con anclaje químico durante el montaje de la estructura, y una cuarta placa (WTO-PAC-6) deberá ser ahogada en el castillo KA-2 del eje D; en esa misma actualización de planos, aparecen 3 placas más (WTO-PAC-7) que deben ser ahogadas en el mismo castillo, sin embargo, dicho castillo ya está colado por lo que las placas no podrán ser ahogadas, salvo se solicite una demolición; El proveedor de estructuras comentó que las placas faltantes los podrá colocar con anclaje químico. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede Se adjuntan las evidencias fotográficas | Para poder dar una respuesta donde se apruebe o no la implementación de anclajes químicos para las placas mencionada requerimos se nos compartan las especificaciones del anclaje químico como las especificaciones de instalación (diámetro y profundidad de anclaje) de la propuesta del proveedor de estructura metálica, en base a esto poder validar los trabajos a realizar, aclarando que tanto el método de anclaje como los procesos constructivos quedan a responsabilidad del proveedor de estructura.
- RFI 49 Escalera marina para plataforma de tanques | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Para la estructura de la plataforma para tanques (plano ES-802) no se observa que cuente con una escalera marina para subir a dicha plataforma. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o que procede. | La escalera no se representa en planos estructurales, pero complementando el plano de escaleras marinas, emitimos boletín con detalle de escalera en plataforma. Se sube a carpeta de boletines y se pueda revisar su fabricación con la contratista.
- SANITARIOS DE CLENTES | MB COCULA JALISCO (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | Nos apoyan con duda de contratista referente a la colocacion de loseta en muros de sanitarios, de acuerdo al plano A-409a nos indica la colocacion de dicha loseta hasta una altura de 1.84m dejando un espacio de 0.56m libres, ¿se puede colocar la loseta hasta plafon? . | La altura indicado en plano A-409a es correcta. Esto conforme a la CI-24-017.
- ALCANCES PARA FALDONES DEL AREA DE CAMARA DE LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Referente al plano DEM04d plano desmontajes de señalizacion, indica el desmontaje de toda la señalizacion actual de la unidad, sin embargo, surge la duda que alcance se deberá realizar en los faldones del cámara de lácteos, frutas y verduras ya no que viene indicado, actualmente cuenta con vinil de la señalizacion actual, sin embargo ¿Qué se deberá hacer para la nueva señalización? Favor de indicar el alcance a considerar para esta zona, asi mismo para el cajillo donde bajan las instalaciones de refrigeración.Anexo fotografías. | R: Deberá realizarse el retiro del fardón sobre la cámara de frutas y verduras para poder aplicarse la nueva imagen, al ducto que baja las instalaciones deberá realizarse el mantenimiento, reparación y resane con acabado pintura vinílica igual al de los faldones del piso de ventas.
- HALLAZGOS DE JUNTAS Y DESPRENDIEMIENTO DE CONCRETO EN PISO | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Para informar que al momento de retirar la loseta vinílica de las áreas de piso de ventas y el área de panaderia, se detecta que el piso de concreto no cuenta con las juntas en el concreto se encuentran rellenas con el pegamento de la loseta que se tenía, asi mismo para informar que al momento de retirar la loseta vinílica se desprende (descarapela) parte de la capa del concreto, además que se encuentran taquetes lo que ocasiona se quedan las perforaciones en el piso. Favor de indicar si deberá considerar este junteo, y que se deberá de realizar en las zonas donde se descarapela el concreto y donde existentes perforaciones por taques. Anexo fotografías. | R: Deberá realizarse el junteo de todas las piedras que se encuentren en estas condiciones, así como el resane de perforaciones y grietas que se evidencien después del retiro del piso vinílico y el movimiento de gondoleria, para las zonas que presentan descarapelamiento se deberá colocar una capa de material epóxico para nivelar el área
- CORTINAS DE AIRE EN ACCESOS | Pachuca (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN EL PLANO 1AA-2 a Y EN EL PLANO 1AA-2, NO INDICA LA COLOCACION DE CORTINAS DE AIRE EN LOS ACCESOS DE CLIENTES, SALIDA DE CLIENTES Y EN ENTRADA DE PERSONAL, FAVOR DE INDICARNOS SI SE COLOCARAN CORTINAS DE AIRE Y DE SER ASI, DE QUE CIRCUITO ELECTRICO SE ALIMENTARAN. | LA COLOCACION DE CORTINAS DE AIRE NO APLICAN CON EL SISTEMA DE AIRE LAVADO.
- RFI 56 Confirmación de equipos | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que la ubicación de las coladeras para los hornos, son los correctos, en obras similares los hornos cambian de modelo y como consecuencia, se tienen que reubicar las coladeras. | Son correctos los hornos que se traen en Proyecto mca. Europan corroborado con el area de GNFR
- RFI 42 Aclaración de conductor para refrigeración | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para aclarar el correcto conductor Stabiloy para el alimentador de refrigeración, ya que en el diagrama unifilar indica que debe ser un MC4 con calibre para las fases de 300 kcm, pero el calibre para neutro debe ser de 350 kcm. Recuerden que la UVIE revisa el diagrama unifilar durante su visita. | Es correcto para neutro tambien se considera de 300 y se tiene contemplado en la volumetria de cable ya se comento con uvie y se ajusta DU
- RFI 19 Re aprovechar el agua del tanque de tormentas para riego | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | El área ambiental indica que el agua captada en el tanque de tormentas debe ser aprovechada para el sistema de riego de las areas verdes, sin embargo el proyecto no contempla estas adecuaciones; el tanque de tormentas actual indica que todo el agua deberá desecharse hacia la vialidad, después de pasar por el registro rompedor de presión. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Es correcto y se esta realizando la modificación para poder entregarla y se coticen los alcances adicionales de acuerdo a las condicionantes ambientales.
- RFI 14 Poligonal actualizada | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo con el plano actualizado de la poligonal de proyecto y poligonal de arrendamiento de acuerdo a los últimos términos con la arrendadora. | Se adjunta planta de conjunto actualizado con ajuste de poligonal, no afecta proyecto arquitectonico.
- RFI 50 Sistema podo táctil | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En el plano C03, se muestra que se deberá instalar el sistema podo táctil desde la banqueta hasta el acceso de la tienda, en la simbología y descripción, no se indica este sistema; en los planos arquitectónicos no encontramos la instalación del sistema podo táctil. Solicitamos de su apoyo para que nos ratifiquen que este proyecto no contará con el sistema podo táctil o que nos compartan los boletines en caso de que si aplique. | Alcances que ya no se consideran de acuerdo a prototipo 2024
- RFI 57 Suministro de cable dúplex polarizado | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Durante la revisión de suministros, el área de GNFR indica que el cable polarizado dúplex (2x16) no lo suministra el proveedor de Walmart, indica que deberá ser suministrado mediante la contratista general. Solicitamos de su apoyo para confirmar esta aprobación. | Es correcto el suminsitro es por parte de contratista ya que no se considera cableado electrico, este cable polarizado es para el sistema de audio no incluir en buyouts
- SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE (BUYOUTS). | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto a los Buyouts de cobre para esta obra comparto el listado de volúmenes de suministro por Iusa, en el cual nos indica que el cable llega solo de color negro, favor de confirmar si es así ya que considerando la revisión de la UVIE, podría ser un tema de No conformidades por no estar conforme a proyecto, por otro lado se esta realizando revisión de volúmenes entre el suministro Buyouts y proyecto para identificar si hay faltantes en cable e irlo considerando, se adjunta listado compartido por GNFR. | Equipo, la entrega debe ser con base a los generadores compartidos por contratista a GNFR. nos pueden enviar ASA esta cuantificacion?
- MUROS AREA DE BATERIAS | CEDIS JAMES WATT Remodelación 2024 | Distribution Center | , con relacion a los trabajos en Cedis por paro de emergencia y revisando los planos de proyecto. Nos percatamos que tanto los muros de tablroca que indica el dibujo; asi como, la posicion de los tableros (en planos indica dos tableros y en sitio solo se cuenta con un I-LINE), no se encuentran en sitio segun lo indicado. Revisando con equipo de conservacion nos indica que no se requieren los muros y se deberia cambiar la posicion de los botones de ayuda. De su valioso apoyo para saber si esto es lo correcto o si se tiene alguna indicacion al respecto, reciban un cordial saludo. | Los muros que ndica el proyecto ya estaban al momento de hacer el levantamiento. En el proyecto no se indican muros nuevos, ni la demolición de los existentes. Proyectos está de acuerdo con los cambios propuestos siempre que no ocasionen costos adicionales.
- TARJA Y LAVABO EN AREA DE DESPACHO PANADERIA | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el plano CON01 no aparece la tarja ni lavabo que se encuentran en el área de despacho de panaderia, en el layout tampoco viene indicadas, favor de ratificar si estas se deberán seguir considerando, cabe mencionar que actualmente se conservaron. | R: Deberá conservarse la tarja triple y el lavamanos como esta colocado en sitio.
- INTERFERENCIA DE LUMINARIAS A CCTV EN PISO DE VENTAS | WM Sta María Coacalco (RM 2025) | Walmart Supercenter | Al realizar la colocación de las luminarias en piso de ventas a la altura indicada en el proyecto a 5.50 mts, la gerencia de la unidad y protección de activos nos reportan que interfieren con la visualización de las cámaras de piso de ventas, cabe mencionar que estas cámaras no vienen indicadas en el proyecto para reubicación, se revisó se existía coca de cable para una posible reubicación o bien bajarlas para librar las luminarias, pero no cuenta con suficiente cable para realizar estos ajustes, anexo croquis de las cámaras en cuestión y fotografías. | R: Las 7 cámaras en cuestión deberán instalarse a 10 cm. Debajo de las luminarias, además se utilizarán coples de extensión de red RJ45 Cat. 6 en los registros cercanos para su reubicación.
- RFI-12-PRPUESTA CAMBIO DE CANALON INTERIOR, BAJADAS, RESELLO EN DOMOS Y LUCERNARIOS | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | SE ENVIA REPORTE DE CONDICIONES ACTUALES DE LA CUBIERTA, EN REMODELACION NO TENEMOS ALCANCE, DEBIDO AL TEMPORAL EXISTEN GOTERAS Y FILTRACION POR DAÑOS EN CANAL INTERIOR UBICADO EN EJE A TRAMO 1-8. SE ESPERA CONFIRMACION DE TRABAJOS ADICIONALES | No se consideran trabajos adicionales en cubierta; Conservación y Operación de la unidad atienden oportunidades en cubierta bajo OT por cargo a tienda.
- RFI 42 CAMBIO DE UBICACIÓN DE CCTV | DESC Llano Largo Acapulco | Distribution Center | Durante el recorrido de posesión del predio se nos indicó que el equipo de CCTV que esta instalado en la caseta de vigilancia como lo indica proyecto es erróneo ya que este sistema debería ir en el área de oficinas administrativas, debido a que el control del desconsolidador no deberá ser de conocimiento por parte del personal de seguridad que estará a cargo de la apertura y cierre de las puertas, por lo que se pide el cambio inmediato a la ubicación correspondiente. | Cancelado. Estamos evaluando conexión a CAE conforme a solicitud de Mau Saravia.
- Aclaracion de altura de las luminarias de piso de ventas | WM Merida Norte (RM 2025) | Walmart Supercenter | En el plano IE-01A Alumbrado de piso de ventas menciona 2 alturas para la colocacion de las luminaria 5m y 5.50m S.N.P.T me podrian confirmar cual es la altura correcta de la colacion de las luminarias de favor, | Se confirma que, la altura de las luminarias de piso de ventas se deberán colocar a una altura de 5.50 m y no sobrepasar está altura de acuerdo con lo indicado en el CDP-02. Al ser una aclaración no deberá considerarse como un adicional a proyecto. Se adjunta captura de CDP.
- Ejecución de Muro Mecánicamente Estabilizado | Paseo Santa Isabel (PU)(BO)(P)+ | Bodega Aurrera | Hola en relacion al plano C05c Plano de contenciones nos indica la ejecucion de muros mecanicamente estabilizados, sin embargo, la contratista en su catalogo de conceptos compartido no estan integrados estos trabajos, por lo que requerimos saber si se presentara una proveedor externo para la ejecucion de los mismos o en su caso que se procedera. | Pregunta aclarada en sesion
- RFI #21 Soporteria del hexagono o pleno de aire | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI #21 Soporteria del hexagono o pleno de aire. En el plano IAA5 hay un detalle tipo que nos indica que los plenos del area de piso de ventas se soportaran con unicanal en un joist, sin embargo en esta tienda se tiene tridilosa donde se tienen para soporte unicanales y esparrago de 1/2, se pregunta si este soporte es correcto para los plenos ya que se tendria un claro de de 3.65mts. Se anexan fotos | El soporte es correcto, considerarlo como se indica en proyecto.
- ALTURA DE LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia a la altura de instalación de luminarias en el piso de ventas, se informa que, de acuerdo con proyecto, la altura considerada es de 5.50 m. Sin embargo, en sitio se tiene una altura de arranque de 5.30 m, presentándose así una diferencia de 20 cm. Como propuesta para dar solución a esta situación y cumplir con la altura indicada en proyecto, se plantean dos opciones: *. Proceder con la instalación de las luminarias a una altura de 5.30 m, considerando esta diferencia menor y evitando afectaciones en el avance de los trabajos. *.- Eliminar la primera lámpara de arranque, lo que permitiría lograr la altura de instalación requerida de 5.50 m. Agradecemos su revisión y apoyo para definir la alternativa a seguir, con el objetivo de evitar contratiempos y continuar con el avance de los trabajos. Quedamos atentos a sus comentarios y autorización. | Realizar el ajuste de la altura a 5.30m. Se comparte en Tririga el boletín RFI-020-IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS con la actualización de la altura.
- SOLICITUD DE PROVEEDOR DE ARTE CREATIVA - SEÑALIZACIÓN DE UNIDAD | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia a la instalación de la señalización perimetral proporcionada por el proveedor de Arte Creativa, se informa que, durante recorrido realizado en sitio, dicho proveedor ha solicitado la reubicación de rejillas en las áreas de salchichonería, panadería, congelados, pescados y carnes, así como la reubicación de tubería hidráulica y de sistema contraincendio. Es importante mencionar que dichos trabajos de reubicación no se encuentran contemplados dentro del alcance del proyecto actual. Por lo anterior, se solicita de su apoyo para indicar lo que procede respecto a esta solicitud, con el fin de programar y coordinar las acciones necesarias para la reubicación de los puntos indicados y no afectar la instalación de la señalización perimetral de la unidad. Quedamos atentos a sus comentarios y definiciones. | Favor de compartir las modificaciones solicitadas por el proveedor Arte Creativa para revisar el impacto de los ajustes, dado que como parte de los alcances Baseline, no se tiene alcance en la modificación de las instalaciones. El impacto de reubicación es mayor que un ajuste a la señalización. Favor de solicitar una justificación real y avalada por storeplannig ya que de no tenerse, este cambio no procederá.
- SOLICITUD DE PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA BARRA DE COMEDOR ASOCIADOS. | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia a los trabajos programados para ejecutarse en el área de comedor, se informa que actualmente no se cuenta con información detallada respecto a la barra de servicio existente. Por lo anterior, se solicita de su apoyo para confirmar lo siguiente: ¿La barra existente será demolida y construida una nueva? En caso de conservarse, ¿cuál es el acabado final que se requiere para dicha barra? En caso de que se contemple la demolición y/o modificación de la barra actual, se solicita envío de un boletín que indique el proceso a seguir para la ejecución de trabajos. Quedamos atentos a sus comentarios para poder proceder conforme a sus indicaciones. | Considerar la demolición de la barra existente, se comparte en Tririga el boletín RFI-018 Comedor de asociados que contiene el detalle de la nueva barra en comedor de asociados e información detallada del comedor.
- RFI-11- PLANOS DE CARPINTERIA. | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | PUEDEN MANDAR PLANOS DE CARPINTERIA NO TENEMOS DETALLES DEL MUEBLE QUE VA DEBAJO DE LA BARRA DEL COMEDOR Y EN GENERAL. | En los planos A-410 y A-410a pueden encontrar unos detalles de carpintería, adicional se comparte a gerente de construcciones plano A-500 donde se cuentan con más detalles para su consideración.
- TIERRAS-FISICAS-PROPUESTA | CEDIS Guadalajara Remodelación 2024 | Distribution Center | PREGUNTA: Definición de tierras físicas, que no se cuenta con ningún plano para la ejecución del proyecto. PROPUESTA: Canalizar y cablear de la tierra física más cerca, en este caso podría ser del site o tableros existentes. | Se agrega Boletín de Delta para sistema de Tierras, Boletín 05.
- RFI 14 INSTALACION ESPECIAL MUEBLE DE FARMACIA | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | En el plano de Voz y datos ID-04, nos indica que el módulo va en el sentido corto de farmacia, sin embargo en el plano de sistema EAS nos marca el módulo en el sentido largo, por lo que contratista requiere saber de qué lado quedará el mueble y la instalación. | La reubicación de los equipos indicada en el plano LP-03 de la instalación de EAS se realizará en el lado corto de la farmacia, conforme a lo señalado en el plano ID-04. COMPARTIMOS DETALLES POR CORREO
- RFI-10-PLANOS ALB-07,07a,07b | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | PUEDEN ENVIAR PLANOS DE ALB-07, 07a, 07b DETALLES PARA JAULAS DE ELECTRONICA, ALTO VALOR Y ECOMMER PARA SU FABRICACION. | Se comparten planos solicitados por correo a gerente de construcciones.
- RFI 05 PLANO INDICE | MB BUENAVISTA TOMATLÁN (MM-AIRE) | Mi Bodega Aurrera | Nos ayudan por favor cargando el plano indice, indicando la ultima actualizacion de cada plano. . | CANCELADO CONSTRUCCION TERMINADA
- RFI 16 RESPUESTA DE RFI 15 SOBRE ILUMINACION DE PISO DE VENTAS | BA PARAISO (RM 2025) | Bodega Aurrera | Por medio de la respuesta del RFI 15 referente a las luminarias en piso de ventas nos comentaron que no hay riesgo ya que el tablero presenta la opción de conectarse 480/277v. Esto deriva a que si se realiza esta conexión se estaría retirando un 1 hilo y 1 fase y estos se remplazarían por un neutro ya que aunado a esto, el plano nos marca 4 hilos y mediante esta modificación pasaría a ser de 3 hilos. Quedando la siguiente distribución: -1 fase. -1 neutro. -1 tierra. Por lo consiguiente contratista solicita un plano con esta nueva distribución de circuitos y código de colores para poder apegarse a ellos y ejecutar los trabajos de esta área. se adjunta un reporte. | se comparte al gerente de construcciones el plano del boletín del alumbrado piso de ventas. Se indica un cable como neutro común por cada circuito bifásico del mismo calibre para tener una tensión de 277V
- RFI-09- SUMINISTRO DE PODOTACTIL Y MAPA HAPTICO | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | NOS PUEDEN CONFIRMAR ALCANCE DE PODOTACTIL Y MAPA HAPTICO EN PROYECTO, YA QUE POR AHORRO SE ELIMINA DE PROYECTO. PLANO A-100 | Favor de considerarlo conforme a proyecto.
- UBICACIÓN DE CAMARA DE CONGELADOS MASAS. | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto al plano GMR-1 LAYOUT BA GUADALUPE LIBRAMIENTO SUR- 1018724 (Abarrotes/Refrigeración).- Indica colocar la cámara de masas congelados y media temperatura, prácticamente al ras de la trabe de cimentación del eje “7”, considerando que debe llevar una cadena de cimentación independiente en el piso del congelado y que no marca separación entre el muro de la cámara respecto a muro de block de la tienda, ¿Favor de indicar si estos es correcto? | Se deben de construir tanto la contratrabe de la cimentación como la indicada para el congelador
- UBICACIÓN DE PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA EN EJE | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto al plano ES-301 PLANTA Y DETALLES DE MUROS - 1018724 (Estructuras).- Indica colocar el vano de concreto armado para la puerta de salida de emergencia en el eje “C” – “4”, por la cercanía con el dado de cimentación y la viga IR de dicho eje, no permite colar la sección completa de 20 X20 cm como indica proyecto, la propuesta seria recortar la sección de la columna K-A para librar la viga IR, solo ese tramo, ya que dicho vano no es posible mover por la configuración de los mobiliarios que StorePlanning suministra y coloca, ¿Favor de indicar que procede? | El castillo es perfectamente construible y no tiene ningún tipo de interferencia con la columna. Es un proceso constructivo común y deberán de colocarse los castillos de concreto armado indicados en el proyecto estructural ya que esto lo marca la C’I de Wal mart
- CONTENCION PARA TECNOTANQUES Y CUARTO DE MAQUINAS | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto al plano C05e CONTENCIONES 1018724.-Indica colocar una contención con guarniciona armada en zona de anden que va desde el cuarto de maquinas hasta la planta tratadora, pero como se tienen que colocar elemento de peso considerable como lo es los tanque de agua (Tecnotarnques) in dicha si este armado es suficiente para contenerlos ya que el desnivel es de igual manera considerable (3.00m Aprox) se adjunta plano de ubicación en planta, detalle de alzados plano C05a - SECCIONES GENERALES I – 1018724, considerar si es suficiente esta guarnición o se propones una cimentación de contención. | Como se indica en proyecto se deben considerar la colocación de geosinteticos para reforzar el área del talud
- servicios del consultorio | WM Chapala (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI NO.10 Revisando los planos electricos y de sistemas ( voz y datos ) no indica que en el area del consultorio lleva ningun servicio nos pudieran indicar si es correcta esta indicacion ya que se observa que en esa area lleavosmos una computadora y lamparas | . Se comparten boletines 02 y 02a con las alimentaciones requeridas, en la carpeta de boletines obra. .
- Confirmacion de minisplit en consultorio | WM Chapala (RM 2025) | Walmart Supercenter | Rfi No. 4 Nos pudieran confirmar que en el area del consultorio no va llevar minisplit | . El proyecto ya tiene considerado un ducto y difusores provenientes de la Unidad Paquete (UPR-01) para inyectar aire acondicionado en el área del consultorio. Revisar plano GIAA1. .
- jaula de alto valor y cto de alto valor | WM Chapala (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI No.12 Revisando el plano arquitectonico no indica que se tenga un el cto de alto valor y asi mismo la jauala de alto valor indicar que si es correcto que no esten o en este proyectados para este proyecto | . El cuarto de alto valor en la zona de trastienda como está en proto no existe en el estado actual, y como tal el proyecto se realizó con base a alcances puntuales del baseline. Así mismo en el Layout liberado por operadora no se consideró este cuarto como viene en proto ni su implementación. Respecto a la jaula, esta se encuentra considerada en el muro posterior del cuarto de basura y cuarto de cartón. .
- Confimracion de equipos de aire ( brocales ) | WM Chapala (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI No.11 En la planta de techumbre me viene indicado 3 equipos de aire en la parte de atrás de tienda, pero en el plano de plenos en área de oficinas y trastienda solo considera 2 plenos para esas áreas, se anexa planos de ubicacion | . Como se indicó en el RFI – 1060402, el proyecto tiene considerado un ducto y difusores provenientes de la Unidad Paquete (UPR-01), para inyectar aire acondicionado en el área del consultorio. Favor de revisar plano GIAA1. .
- RFI INFORMATIVO AJUSTE EN LA BASE DEL PROTOCOL Y CONDENSADOR | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI INFORMATIVO AJUSTE EN LA BASE DEL PROTOCOL Y CONDENSADOR. De cauerdo al plano ES-05 indica un ancho de 1.31 a ejes de vigas, sin embargo en el plano GR-04 de hussmann que es el proveedor de refigeracion indica 1.15 por lo que se ajustara la medida con un PTR de 4x4 ya que el espacio del ancho es mayor para la colocacion del equipo. Se anexan planos de refrencia | En los planos proporcionados por el proveedor de refrigeración se indica que se requiere 1.30mts para el equipo por ende se considero de esta manera en proyecto estructural.
- Larguero en entre eje 9 y 8 para cierre de fachada recibo | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | Revisando proyecto estructural no esta inidcado la colocacion de larguero entre eje 9 y 8 frotal anden recibo, por lo que solicito se comparta boletin correspondiente, ya que sin este larguero no se puede relizar el cierre de fachada | Conforme a lo comentado con supervision se debe considerar la colocacion de los largueros
- Escalera marina en tanques elevados | Monte Cristal (AA)(BO)+ | Bodega Aurrera | Revisando alcances de contratista gerenal y contratista Foremex de estructura, no traen considerada la fabricacion y colocacion de escalera marina de tanques elevados, por lo que solicito nos confirmen quien realizara este adicional de fabricacion y suministro de esta escalera, ya se solicito al equipo foremex para que realice este adicional. | Conforme a lo revisado con obra estos alcances se indican en proyecto Arquitectonico
- RFI 55 Sustitución de muros de contención de piedra en colindancia oriente | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Debido al tiempo de construcción y falta de banco cercano para explotar piedra, contratista general propone sustituir los muros de contención de mampostería de piedra de la colindancia oriente (entre el estacionamiento y área verde) por muros de contención de concreto armado. Se adjunta el plano de estos muros propuestos con sus respectivos armados, respetando el nivel de las coronas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Diseño no valida propuesta y deben de acatarse a proyecto, de no atender no es responsabilidad de diseño. mandar correo con la solicitud para pedir apoyo al aerea tecnica de WM
- RFI 60 Cuadros de carga AA y HE | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En los planos de proyecto eléctrico no observamos los cuadros de carga para los tableros AA y HE. Solicitamos de su apoyo con estos complementos | Se suben los planos para los cuadros de carga para tablero AA y HE en crpeta de boletines y por correo
- RFI 58 Barda entre nave 2 y estacionamiento | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En proyecto indica que la división entre el estacionamiento y el terreno del vecino oriente (terreno de la arrendadora), solo debe ser con una guarnición. La arrendadora menciona que Walmart le indicó que dicha división sería con una barda o una malla. Solicitamos de su apoyo para esta aclaración, ya que en los planos ejecutivos solo indica guarnición y esto podría generar algún conflicto con la vecina | No se indica por que se dieron de baja de proyecto, de ser necesarios requerimos de la solicitud en contrato que se WM se comprometio a ello
- RFI 53 Reubicación de mingitorio | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En el plano IS-02 indica que la descarga del mingitorio, es a muro, sin embargo, esta descarga coincide con el elemento estructural KA-2 que por normativa, no debemos colocar el tubo de PVC dentro de este castillo. Se adjunta imagen con la sobreposición de los elementos. Como propuesta, se puede colocar un muro o cajillo de tablacemento para permitir el paso del PVC para la descarga del mingitorio, el espacio lo permite. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | Dicho esto, de acuerdo a los comentarios de obra vemos factible la construcción del cajillo para alojar las instalaciones, solicitamos el apoyo para compartir la propuesta prevista a lo que se tiene en sitio.
- RFI 54 Montaje de placas WTO-PAC-4 en Dala y muro de block | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Las placas WTO-PAC-4 indicados en el plano G-ANC-3, que nos envía el proveedor de las estructuras metálicas (se adjunta plano), y que serán para el soporte de la vigas para la estructura de la techumbre del área de andenes, indica que una parte de dichas placas tendrán que estar en el block hueco, generando que la placa no tenga el refuerzo correcto; en obras similares, para estas situaciones, se realiza una especie de columpio de la dala con concreto armado, de tal manera que las placas queden ahogadas y se unifiquen con la misma dala, que para este caso, se añadirá concreto en los laterales y parte baja de las dalas y castillos mas cercanos, se enmarca en rojo (se adjunta imagen de la propuesta). Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si tenemos alguna otra solución, que se coloquen conforme a lo indicado por el proveedor de estructuras o indíquenos que procede. | Se verifica que las placas mencionadas como WTO-PAC-4 corresponden a las placas PL-CA-05 del plano ES700D las cuales según proyecto se anclan en la parte superior a la dala y en la parte inferior a muro de block, considerando que este último lleve refuerzo interior en esa parte, para efectos prácticos se puede proceder con la propuesta del “columpio” por parte del contratista de acuerdo a la figura en rojo indicada en documento compartido.
- ALCANCE EN COLOCACION DE PODOTACTIL. | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto al alcance en colocación de podotactil, favor de indicar si aun se tiene considerado como adicional en proyecto o ya no se considera. | favor de no avanzar alcance
- FE DE ERRATAS ELABORACION PARABUS | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto al parabus del plano C14b - PARA DE AUTOBUS – 1018724, Está indicado en el catalogo de conceptos de lá contratista general (Em processo de elaboración) y no esta en alcance del provedor Foremex, se compartem fotos, ¿Favor de indicar que procede? | ok
- TRABAJOS PARA ELABORACION DE PARABUS. | Guadalupe Libramiento Sur (AA)(PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | Con respecto al plano C14b - PARA DE AUTOBUS – 1018724, nos indica elaborar uma estrutura de Parabus em exterior del prédio, em plano no indica a quien corresponde realizarlo ya que el proveedor de la estrutura Foremex indica que no esta en su alcance al igual que tampoco la contratista general. ¿Nos podrian definir a quien corresponde este alcance? | si no lo trae foremex, mantener como alcance contratista
- RFI#18 ANTENAS DE SENSORMATIC | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI # 18 ANTENAS DE SENSORMATIC EN ACCESO A CLIENTES. ! definir y/o confirmar el alcance en los elementos de sernsormatic en entrada de clientes, ya que el el plano de leyout indican que se estos se mueven hacia el frente de los accesos, sin embargo no se tiene alcance en movimiento de estos, cabe mencionar que los sensormatic exixtentes quedan exactamente al frente del acceso al nuevo prochos, por lo que tienda solicita su reubicacion para facilitar el acceso de los clientes a prichos. | Buenos días Favor de realizar el movimiento de los sensormatic de acuerdo con lo indicado en el BOL10-ANTENAS_EAS-SC_2041_TOLTECAS
- SOLICITUD DE MALLA DE PROTECCION PARA DOMOS | WM Tapachula (RM 2025) | Walmart Supercenter | En referencia al recorrido realizado el día 09 de abril del presente año, en compañía del Subdirector Ing. Juan Miguel y el Gerente de Construcciones, Ing. José Antonio Maya, se informa lo siguiente: Durante dicho recorrido, se solicitó información respecto a la colocación de la malla o rejilla de protección para los domos que se están instalando en tienda, ya que este concepto no se encuentra contemplado dentro del alcance del proyecto actual. Cabe mencionar que esta solicitud se realizó debido a que los domos representan un riesgo, ya que actualmente se consideran inseguros en caso de algún tropiezo o caída del personal que realice trabajos de mantenimiento en la cubierta. Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta se nos indique si procederá la instalación de dichas mallas de protección, o bien, si se deberá hacer caso omiso a la solicitud planteada durante el recorrido. Quedamos atentos a sus indicaciones para proceder. | Los trabajos de colocación de rejillas de protección para los domos existentes no forman parte del alcance Baseline, por lo que no son contempladas dentro del proyecto. Actualmente se esta ejecutando un proyecto de cambio de Mmto de cubierta, solicitar el adicional en esta bolsa.
- 042 Faldon en zona de frutas y verduras (Informativo) | Gran Santa Fe Merida (AA)(TW)+ | Walmart Express | , en relación a la proyeccion de faldon que se encuentra en la zona de frutas y verduras paralelo al Eje 5 (entre panaderia y vitrina de flores) el faldon quedará a una separacion de 1.05m del muro de block al paño terminado de faldon, lo anterior por 2 temas. 1.- El proeveedor de refrigeración recomienda como MINIMO de 8 a 12 cms de separacion del muro al paño trasero de la vitrina, ya que se requiere de circulación de aire por la parte posterior de la vitrina, de lo contrario las vitrinas presentarian condensación. Si se consideran los 0.12m+0.91m de vitrina da un total de 1.03m. 2.- En la zona mencionada, por arriba de las vitrinas, refrigeración tiene la trayectoria de las tuberias mecanicas y eléctricas para alimentación de las vitrinas de frutas y verduras asi como la vitrina de flores, tomando en cuenta que la columnas ubicada en la interseccion de los ejes 5 - E nos limita a poder pegar mas las tuberias hacia el muro del eje 5. Por lo que se requiere de que el faldon queda separado 1.05m del muro de block del Eje 5. El faldon que se encuentra sobre la vitrina de flores (paralelo al eje F), quedará de acuerdo a proyecto. Se adjunta croquis y fotografia en la pestaña de notas y documentos para mayor referencia. !!! | ok enterado
- 032 COLOCACIÓN DE RACKS DE SISTEMAS (INFORMATIVO) | Gran Santa Fe Merida (AA)(TW)+ | Walmart Express | , de acuerdo a plano de proyecto, ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS, la colocación de los racks nos indica en paralelo a lo ancho del cuarto de SISTEMAS, lo cual, no permitirá colocar un tercer rack, siendo la media de 18x7ft cada uno y los organizadores de 5 1/2 . Se indica a contratista colocarla conforme a plano A101a_Layout_WME_GranSantaFéMérida_5351, siendo la posición en paralelo a lo largo del cuarto. ! | Ok, enterado.
- 031 SERVICIO DEL INTERRUPTOR 3PX500A DE SUBESTACION ELECTRICA | Gran Santa Fe Merida (AA)(TW)+ | Walmart Express | , de acuerdo a plano IE10-ALIMENTADORES GENERALES, se nos indica un interuptor general de 3P-500A ubicado entre la Transferencia y Banco de Capacitores, en el cuarto de Subestación Eléctrica. En el plano de proyecto SE01-SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA se indica que el interruptor es de capacidad 3PX600A. Indicar a que servicio corresponde, la capacidad del interruptor y la trayectoria de alimentación. !! | ES CORRECTO, EL PLANO IE-10, EL INTERRUPTOR DEBE SER DE 3P-600A, TAL COMO LO INDICA EL PLANO DU-01 Y PLANO SE-01. SE CARGA PLANO IE-10 CORREGIDO CON EL VALOR DE 3P-600A. CÓMO LO INDICA EL DIAGRAMA UNIFILAR Y SUBESTACIÓN.
- 030 TRAYECTORIA DE ALIMENTADOR PARA TRANSFORMADOR EN MDF | Gran Santa Fe Merida (AA)(TW)+ | Walmart Express | , de acuerdo a plano de proyecto, IE10-ALIMENTADORES GENERALES, no se indica trayectoria de canalización de tubería del Tablero General de Distribución TG hacia interruptor principal del Transformador MDF. En diagrama unifilar DU01-DIAGRAMA UNIFILAR, se indica la cédula de cableado y tubería. Se propone e indica a la Contratista llevar a cabo la trayectoria de canalización de tubería como se indica en la imagen adjunta. !! | LA PROPUESTA DE LA CONTRATISTA NO SE ACEPTA, DEBIDO A QUE SI SE INDICA LA TRAYECTORIA DE LA ALIMENTACIÓN AL INTERRUPTOR DEL TRANSFORMADOR MDF UBICADO EN EL CUARTO DE SISTEMAS, SE ENCUENTRA EN EL PLANO ID-01.
- RFI# 20 ANUNCIO DE BANCO BANORTE | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI#20 ANUNCIO DE BAMCO BANORTE Se hace de su comocimiento que el locatario de Banorte, ha colocado su propio anuncio adosado, sin embargo el Area creativa colocara ellos anuncio en esta zona, nos pueden apoyar para definir cual sera el alcance o seguimiento en esta situacion. | Buenos días Se está tocando base con NI (Luisa Fernanda) y al mismo tiempo con área creativa (Monica Reyes) para conocer el accionable para con la marca, en breve regresamos con los comentarios finales.
- 033 Altura de luminarias en piso de ventas | Gran Santa Fe Merida (AA)(TW)+ | Walmart Express | , de acuerdo al plano IE01- Alumbrado piso de ventas, se indica la altura de montaje de las luminarias en piso de ventas a una altura de 4.50m, confirmar que la altura es correcta. y !!! | Se confirma 4.50 conforme prototipo
- Ubicacion del area de mantenimineto | WM Chapala (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI No. 13 Revisando el plano arquitectnico indica que en el area de wal mart.com tiene unas adeuaciones en su distribucion y acomodo pero el area done se va lleva las modificaciones esta el cto de mantenimiento pero con los movimientos que se van a ser desaparece pero no indica a donde se va a reubicar indicar si el area de mantenimiento desaparece ya que en ssta unidad si tiene personal de mantenimiento | . Se comparte boletín 03 indicando la nueva ubicación de mantenimiento. .
- 037 CAPACIDAD INTERRUPTIVA EN INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS | Gran Santa Fe Merida (AA)(TW)+ | Walmart Express | , de acuerdo a plano de proyecto, DU01-DIAGRAMA UNIFILAR, se indica las siguientes diferencias entre proyecto y lo suministrado: TABLERO GENERAL TG * PROYECTO: Interruptor Principal 3P-600A, Capacidad Interruptiva: 70 KA. SUMINISTRADO: Interruptor Principal 3P-600A, Capacidad Interruptiva: 65 KA. * PROYECTO: Interruptor INV.1 SOLIS 3P-200A, Capacidad Interruptiva: 50 KA, Mod. XT3N Regulable Mca. ABB. SUMINISTRADO: Interruptor Inversor1 3P-200A, Capacidad Interruptiva: 65 KA, Modelo HFXD63B200, Mca. SIEMENS. * PROYECTO: Interruptor TAB. HA 3P-350A, Capacidad Interruptiva: 70 KA. SUMINISTRADO: Interruptor 3P-400A, Capacidad Interruptiva: 65 KA. Respecto a los interruptores termomagnéticos del Tablero Compacto EDC1 y EDC2, indicar la capacidad interruptiva que le corresponde. Ya que los tableros HA, HE y HD, son a 480V, pero en el interruptor de 3P-30A (HE y HD)no indica su capacidad interruptiva correspondiente, viene 240V con capacidad interruptiva de 10 KA y para el HA indica que para 380/415V su capacidad interruptiva es de 40 KV. Los Interruptores de los Transformadores; TRANSF-TGU indican que a 480V su capacidad interruptiva es de 35 KA y a 240V su capacidad interruptiva es de 65 KA y TRANSF-TL indican que a 480V su capacidad interruptiva es de 18 KA y a 240V su capacidad interruptiva es de 65 KA. Los Tableros GT, DL, GM, GL, LA y LB a 24OV su capacidad interruptiva es de 65 KA. Los interruptores termomagnéticos de los tableros son de marca SIEMENS. | TABLERO GENERAL TG * PROYECTO: Interruptor Principal 3P-600A, Capacidad Interruptiva: 70 KA. SUMINISTRADO: Interruptor Principal 3P-600A, Capacidad Interruptiva: 65 KA.
- 036 ENLACE DE CABLEADO EKI ENTRE RACK AEREO Y MDF | Gran Santa Fe Merida (AA)(TW)+ | Walmart Express | , de acuerdo a plano de proyecto, ID04-SALIDAS DE VOZ Y DATOS, no se indica el enlace del cableado telefonico EKI, que va del Rack Aereo de Piso de Ventas hacia Conmutador Telefonico en el Rack de MDF. Indicar a quien corresponde el suministro del cableado y su trayectoria (o se puede tomar la de la Fibra Optica por Charofil). | EN EL PLANO ID-07 (FIBRA OPTICA) SE INDICA EL ENLACE DE ESE GABINETE POR MEDIO DE CHAROLA Y FIBRA ÓPTICA AL CUARTO DE SISTEMAS, TANTO A LOS RACKS COMO AL GABINETE TELEFÓNICO. *DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE WALMART, NO SE PERMITE LA UTILIZACIÓN DEL CABLE TELEFÓNICO EKI, EN LOS PLANO DE SISTEMAS SE INDICA LA UTILIZACIÓN DEL CABLE UTP CAT 6 O 6A Y FIBRA ÓPTICA. CON RESPECTO AL SUMINISTRO, ES POR PARTE DEL CONTRATISTA, ASÍ COMO SU INSTALACIÓN.
- 035 ALTURA DE RED DE SISTEMA CONTRA INCENDIO | Gran Santa Fe Merida (AA)(TW)+ | Walmart Express | , de acuerdo a plano de proyecto, SCI-01 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL y SCI-02 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS ISOMETRICO GENERAL, no se indica la altura para la red del Sistema de Contra Incendio. En plano SCI-03 - SISTEMA CONTRA INCENDIOS DETALLES GENERALES, en detalle numero 6, se muestra que se colocaria entre la armadura o joist, por lo que se entenderia que se llevaria la canalización respecto a la inclinación de la armadura de la estructura. Indicar la altura correcta de la red del Sistema Contra Incendio. | LAS LÍNEAS HIDRÁULICAS DEBERÁN CONSIDERARSE POR DEBAJO DE LA ESTRUCTURA, A UNA ALTURA DE 5.85 M SNPT.
- 034 NEUTROS DE ALUMBRADO DE PISO DE VENTAS | Gran Santa Fe Merida (AA)(TW)+ | Walmart Express | , de acuerdo a plano de proyecto, IE01-ALUMBRADO PISO DE VENTAS, en CÉDULA DE DUCTO CUADRADO nos indica que los circuitos comparten neutro, ejemplo: Circuitos 1,3,5 Tablero HE lleva 4 hilos (que correspondería a la Línea A, Línea B, Línea C y Neutro) mas desnudo. Y así sucesivamente con los demás circuitos. Pero en cuadro de cargas del plano de proyecto, IE13-CUADROS DE CARGA ALUMBRADO 480V HE Y HD, nos indica que cada circuito lleva 2 hilos (fase+neutro), ejemplo; Circuito 1 lleva 2 hilos (fase+neutro), Circuito 3 lleva 2 hilos (fase+neutro), Circuito 5 lleva 2 hilos (fase+neutro), etc. Indicar la cédula correcta a ejecutar para el cableado de Alumbrado de Piso de Ventas. | CON RESPECTO A LA CÉDULA DE CABLEADO, SE CONFIRMA QUE ES CORRECTA. NO HAY NINGUNA INCONGRUENCIA. SE DEBERÁ REALIZAR LO QUE INDICA LAS CÉDULAS DE CABLEADO.
- ALIMENTACION MAQUINA DE HIELOS | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano de proyecto, GIE04-INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS PREPARACION DE CARNES Y PESCADOS-1009930, se indica que la Maquina de Hielo se alimenta de un contacto duplex monofasico 2P-3H 127V, 20A, sin embargo el equipo suministrado por GNFR se debe alimentar a 220V/60hz/3Fases. Por lo que se informa que se realizaran los cambios pertinentes para la puesta en marcha del equipo, para su correcto funcionamiento. | ok, enterado
- CONTACTO REGULADO PARA PANTALLAS EN SUPER.COM | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Por medio del presente RFi se informa que se colocaran dos contactos Y REFUERZOS en el super.com para dos pantallas esto a solicitud de la operadora. Dichos contactos se deribvaran del circuito en la misma area. UPS 1 CIRCUITO 15 | Ok, Parte de Bloque de Ots de SP
- muro perimetral de colindancia | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Por medio de este RFI se informa que se está trabajando en el predio colindannte con la unidad, pero estar realizando retiro de material y el muro perimetral esta quedando muy por encima del terreno natural, pero el corte que se realiza a dejado expuesta la cimentación. En base a este detalle cree que se requiera algun trabajo para evitar un derrumbe de nuestro muro. Se anexa imagen para mejor representacion en notas y documentos. | Se confirma Altea se hará cargo del ajuste a realizar para empatar la colindancia de nuestra tienda con su desarrollo.
- Murete en anden de trailers | La Fe (Relo)(AA)+ | Walmart Supercenter | Por medio del presnete RFI se le informa que derivado de las lluvias se solicita un murete de block sobre la guarnicion del limite del anden de trailer al area de absorcion, para evitar caida de grava. Esto por solicitud de Subdireccion de construcción. | ok, enterado.
- SOLICITUD DE PROTECCIÓN PARA DOMOS | TAPACHULA CHIAPAS (MM-TECHUMBRE O CUBIERTA) | Walmart Supercenter | En referencia al recorrido realizado el día 09 de abril del presente año, en compañía del Subdirector Ing. Juan Miguel y el Gerente de Construcciones, Ing. José Antonio Maya, se informa lo siguiente: Durante dicho recorrido, se solicitó información respecto a la colocación de la malla o rejilla de protección para los domos que se están instalando en tienda, ya que este concepto no se encuentra contemplado dentro del alcance del proyecto actual. Cabe mencionar que esta solicitud se realizó debido a que los domos representan un riesgo, ya que actualmente se consideran inseguros en caso de algún tropiezo o caída del personal que realice trabajos de mantenimiento en la cubierta. Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta se nos indique si procederá la instalación de dichas mallas de protección, o bien, si se deberá hacer caso omiso a la solicitud planteada durante el recorrido. Quedamos atentos a sus indicaciones para proceder. | El criterio para la colocación de rejillas de protección en domo se dio de baja, es decir, no aplica. (CI-20-007)
- Alcance de Señalización fuera del predio. | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)(TW)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “C13d - PLANO DE SEÑALIZACIÓN FUERA DEL PREDIO – 6383” se indica el tipo de señalización que se deberá colocar fuera del predio. Se solicita el apoyo para confirmar si este alcance ¿es por parte de la contratista o de GNFR?, en caso de ser por la contratista ¿se debió contemplar desde concurso? | Se confirma que el alcance es por contratista, los planos se encuentran desde concurso.
- Trinchera para Subestación | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)(TW)+ | Walmart Express | Referente al plano “SE-01 Subestación Eléctrica” debido a la cantidad de alimentadores y calibre que se manejarán en el proyecto la manipulación de los mismos será complicada pudiendo causar daño en ellos, para evitar daño a los alimentadores se envía RFI de carácter informativo sobre propuesta de trinchera para la manipulación correcta y conexión de alimentadores en subestación. Se adjuntan detalles. | Se confirma que es viable la trinchera para los tableros que se encuentran en subestación, esto no afectaría en cálculos de los mismos.
- Fijación para Mamparas de Sanitarios Clientes. | Rivieras de Guadalupe (AA)(BO)(TW)+ | Walmart Express | De acuerdo al plano “A409e - DETALLES DE SANITARIOS II – 6383” indica que la fijación para las mamparas de los sanitarios tanto asociados como clientes será con un monten de 6”. Cabe resaltar que para la fijación del monten en los sanitarios de asociados se cuenta con muros de block por lo cual no hay problema para realizar el anclaje en la dala perimetral, pero en los sanitarios de clientes los muros son de tablaroca por lo cuál no hay manera de fijar el monten, la solución podría ser una estructura a base de OR tipo portería para fijar el monten y soportar la carga de las mamparas. Derivado de lo anterior se solicita del apoyo para enviar el boletín correspondiente. | Se comparte boletín para las fijaciones de mamparas en sanitarios en lambrines. BOL08 - A409 - SANITARIOS CLIENTES - 6383
- 041 Puerta de consultorio. | Gran Santa Fe Merida (AA)(TW)+ | Walmart Express | , en el plano A405 FARMACIA Y CONSULTORIO 1006206 Detalle 1, existe una nota que indica que la puerta de consultorio llevará melaminico y vidrio, sin embargo en los diversos detalles se tiene que es de madera, creemos que es un error o no se actualizó esa nota. Favor de confirmar que dicha nota NO aplica, y que será de madera de acuerdo al detalle 8 del Plano A601f DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES V 1006206. !!! | Se confirma puerta conforme proyecto issue de aluminio con melamina en parte baja y vidrio esmerilado.
- RFI 66 Reposición de piso de concreto. | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a lo revisado en sitio, solicitamos de su apoyo para confirmar la recuperación de los pisos para el área de estacionamiento superior, ya que estos fueron demolidos en gran parte para los muros de contención nuevos (ES800, ES800a) y para el paso de la tubería pluvial de la rejilla al limite del predio y para el paso de la canalización de la media tensión y en proyecto no indica ninguna recuperación. | Busquemos recuperar lo mas que se pueda. Su apoyo en revisar con la contratista la propuesta del firme de concreto para poder validarlo con area tecnica y proyectista
- RFI 73 Cambio de material en registros pluviales | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos pluviales de exteriores, indica colocar rejillas en los registros pluviales, la contratista general propone realizar el cambio por el material de polietileno de alta densidad para dichos registros con la finalidad de evitar futuras garantías por el tema de soldadura o de que se roben las tapas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. | No se valida propuesta y debe de apegarse a material de rejillas realizadas en sitio
- RFI 69 mapa háptico en acceso de sanitarios | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a su visita a sitio, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se debe instalar el mapa háptico en el acceso a sanitarios. | Se elimina colocación de mapa haptico como iniciativa de ahorro y en aplicando criterio de proto 2024 para Mi bodega
- RFI 68 Mapa háptico en acceso de tienda | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si el mapa aptico en el acceso de la tienda se tiene que instalar o indíquenos que procede. | Se elimina colocación de mapa aptico como iniciativa de ahorro y en aplicando criterio de proto 2024 para Mi bodega
- RFI 67 Sistema podo táctil en exteriores | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | Referente a la respuesta de la Solicitud de información > 1060432 - 0 - RFI 50, respondieron que el sistema podo táctil ya no se consideran de acuerdo a prototipo 2024, sin embargo en sitio, durante su visita, indicaron que el sistemas podo táctil sigue aplicando en exteriores (en la simbología del Plano C03 no lo indica) Solicitamos nuevamente de su apoyo para que nos indiquen si ya no aplica o que nos compartan el boletín en caso de que si aplique | Se elimina colocación de sistema podotactil exterior como iniciativa de ahorro y en aplicando criterio de proto 2024
- RFI 65 Rejilla pluvial adicional | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C08 y recorrido en sitio, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se tendrá que instalar una rejilla adicional al final de la rampa vehicular, para la captación de lluvia del área de estacionamiento superior, se adjunta una planta de referencia. | , no se requiere de rejilla ya se contemplan rejillas en zona de anden
- RFI ESCALERA DE PROTOCOL (ACLARATORIO) | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI ESCALERA DE PROTOCOL (ACLARATORIO). Se solicita la aclaracion de la guarda y /o proteccion de la escalera del protocol ya que en el plano GA-070 solo indica la escalera sin la proteccion y en el plano de escaleras marina indica la proteccion. Se anexa fotografia de lo instalado | Se confirma que no se colocara guarda en escalera de protocol. Como se indico durante la sesión.
- RFI # 24 SE REQUIERE Vo. Bo. DE REUBICACION DE CIRCUITOS EN CUADROS DE CARGAS | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la junta virtual realizada con proyectos 10 de abril 2025, se envía anexo las observaciones encontradas y adecuaciones en los planos y en los cuadros de carga, para que queden correctamente registrados, en tableros GMC, AA1. Se solicita de proyectos la validación de las correcciones de las oportunidades presentadas y se requiere corrección de los planos eléctricos que intervienen. | Se comparten planos actualizados a gerente de obra
- RFI #23 SUMINISTRO DE PATCH PANEL PARA CABLEADO CATEGORIA 5 | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI #23 SUMINISTRO DE PATCH PANEL PARA CABLEADO CATEGORIA 6. De acuerdo a la informacion proporcionada por la constructora Atrium debido a que es diferente el cableado nuevo que se va a colocar en las nuevas areas que es categoria 6 y en patch panel para categoria 5 no garantizan la funcionalidad por las diferentes categorias, se espera una respuesta si no hay ningun problema o se tiene que suministrtar el patch panel y quien lo haria si fuera el caso | Se comparte boletín con gerente de obra
- 003-Actualizacion de pie de plano | Revolucion Empalme (PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la orden de cambio 02 factibilidad conexiones y validación de uvie, emitida el 14 de marzo se identifica que en los planos eléctricos no se encuentra actualizado el pie de plano por lo que se pide su apoyo en realizar dicha actualización. Asimismo, se identificó cambios los cuales no tienen la simbología de orden de cambio por lo cual se solicita actualizarlas Adjunto reporte gráfico, | La carga de liberacion para los planos de liberacion de UVIE se emite sobre el proyecto Ejecutivo por lo que no aplica cambio de pie de plano.
- 002_ALCANCE DE PISOPODOTACTIL GNFR BUYOUTS VS CONTRATISTA GENERAL | Revolucion Empalme (PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C03a PLANTA DE CONJUNTO INCLUSION y A101d - PLANO DE INCLUSION, se solicita indicar si el suministro del piso podotactial tiene alcance y/o se considera dentro de concepto Buyouts. Slds. | El piso podotactil es alcance de contratista.
- 005-profundidad de mantos friaticos | Revolucion Empalme (PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | De acuerdo a la mecánica de suelos proporcionada el manto friático se encontraba a una distancia de 6.00 a 6.30 m de profundidad, estando a 14 de abril del 2025 de carácter informativo se hace mención que se encontró el manto friático a una profundidad de 3.00 m a 3.30 m de profundidad quedo atento a sus comentarios. | Su apoyo para compartir un reporte fotografico detallado, plano con niveles actuales, niveles de excavación, cofirmar los niveles de proyecto vs los ejecutados y adicional un video donde se este realizando la excavación en tiempo real para confirmar que es el NAF.
- CALCULO DE SISTEMA ELECTRICO EN SCI | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | Por solicitud de la UVIE, les pedimos su apoyo con lo siguiente: Es necesario compartir el proyecto actualizado del sistema contra incendios, incluyendo la actualización de los siguientes planos: DU-01: Diagrama unifilar SE-02: Cuarto de bombas IE-13: Cuadros de carga generales Esto se debe al cambio en las capacidades de la bomba principal y la bomba jockey. Actualmente, solo se está compartiendo el diagrama unifilar general, en el cual únicamente se modifica la capacidad de los motores, pero no se reflejan los parámetros eléctricos como corriente nominal, corriente a rotor bloqueado y caída de tensión. El ajuste es necesario porque, en el proyecto original: La bomba principal estaba considerada como nueva de 250 HP, pero finalmente se mantuvo la existente de 200HP, ya que SCI no la suministró como equipo nuevo. La bomba jockey estaba especificada en 5.0 HP, y el proveedor de SCI entregó una de 5.5 HP para acelerar la finalización de los trabajos. Según el proveedor, la diferencia de 0.50 HP no afecta la carga nominal.Agradecemos su apoyo para compartir los planos actualizados.Adjuntamos fichas tecnicas de la bomba jockye y foto de la placa de la bomba principal existente. | Revisando el directorio compartido en el correo anterior se observa que tienen las cargas indicadas en proyecto. De acuerdo al catalogo del tablero indicado, este es de una capacidad de 225A, por lo que tiene la capacidad de recibir los equipos de las fichas tecnicas compartidas en el correo anterior, el alimentador tambien tiene la capacida. El interruptor principal del tablero es el que se acercaria a su valor nominal seleccionado, por lo que este deberia ser evaluado de acuerdo a las cargas reales mencionadas. Para tener una mayor certeza de que se tienen las capacidades para todas las cargas seria necesario contar con cada una de estas.
- SISTEMA ANSUL | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | , De acuerdo con el listado de suministros, se contemplan dos (2) sistemas Ansul: uno destinado a Sam’s Café y otro a Rosticería. No obstante, se ha verificado que el área de Sam’s Café no forma parte del alcance del proyecto actual. En virtud de lo anterior, solicitamos su autorización para excluir dicho suministro del alcance, de modo que el proveedor proceda únicamente con la instalación del sistema Ansul en el área de Rosticería. Agradecemos de antemano su confirmación y quedamos atentos a sus comentarios. | Como proyectistas recomendamos que se realice el cambio del sistema ansul como se comentó en el RFI 1058063, sin embargo, si el proveedor durante su visita identifica que el sistema ansul de Sam's café se encuentra en codiciones de seguir operando puede ser omitido como indica este RFI
- CALCULO DE CUADROS DE CARGAS | ROTONDA (MM-AIRE+REFRIGERACIÓN+TECHUMBRE+OBRA CIVIL+TANQUE+IMAGEN+BAÑOS) | Sam's Club | por solicitud de la UVIE, solicitamos de su apoyo para confirmar que la capacidad de los cuadros de carga indicados para cada tablero por proyecto no se vea sobrepasada por las cargas reales. Adjunto en la pestaña de notas y documentos la documentacion correspondiente, incluyendo los directorios con las observaciones pertinentes, así como los boletines que respaldan los cambios realizados y las fichas técnicas de los equipos. | Revisando el directorio compartido en el correo anterior se observa que tienen las cargas indicadas en proyecto. De acuerdo al catalogo del tablero indicado, este es de una capacidad de 225A, por lo que tiene la capacidad de recibir los equipos de las fichas tecnicas compartidas en el correo anterior, el alimentador tambien tiene la capacida. El interruptor principal del tablero es el que se acercaria a su valor nominal seleccionado, por lo que este deberia ser evaluado de acuerdo a las cargas reales mencionadas. Para tener una mayor certeza de que se tienen las capacidades para todas las cargas seria necesario contar con cada una de estas. (Hace referencia al tema del RFI 1060374)
- 027 Detalle de escalera para acceso a mantenimiento a tanques elevados | Gran Santa Fe Merida (AA)(TW)+ | Walmart Express | Me podrian compartir el plano o boletin para la instalacion de la escalera que da el acceso al mantenimiento a los tanques elevados? | Se carga boletín con estructura a considerar.
- RFI #19 REUBICACION DE PANTALLA | WM Toltecas (RM 2025) | Walmart Supercenter | RFI# 19 MOVIMIENTO DE PANTALLA ! Con respecto a la pantalla existente frente al nuevo prichos, se tiene que reubicar por temas de imagen y espacio, ya que el faldon del nuevo prichos tiene que ser terminado y detallado. Solicitamos su apoyo, para definir y/o proponer el alcance de desconeccion para la reubicacion de esta pantalla de igual forma asignar el lugar definitivo donde esta sera reubicada, o canalizar al proveedor correspondiente para que este realice la reubicacion. | Buenos días Team No se realizará dicho movimiento de pantalla, ya que consideramos que si se pueden realizar los trabajos con sus respectivos cuidados, ademas de que no obstruye el acceso del nuevo prichos; es importante resaltar que esta pantalla no se contaba el año pasado cuando se realizó el recorrido. En caso de que tienda requiera mover la pantalla deberá de tramitarlo mediante una OT.
- RFI-13- CONTACTOS NORMALES VIDEO JUEGO | BA REYNOSA (RM 2025) | Bodega Aurrera | EN PLANO IE-05 CONTACTOS NORMALES NO SE INDICA CONTACTOS PARA VIDEOJUEGOS, SE REQUIEREN 2 CONTACTOS DUPLEX, AUTORIZAN SU EJECUCION. | Se confirma que se requieren la ejecución de estos 2 contactos duplex.
- RFI 74 Dado en área de andenes | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos estructurales, se informa que el dado DA-3, del plano ES-104, quedará saliente 15 cm del paño del muro de contención del área de andenes, por lo que es posible que los camiones que se enrampen puedan golpear dicho dado | Respecto al sobresaliente del muro de contención, así se proyectó de acuerdo con las necesidades de la cubierta por la ubicación de la columna, cabe mencionar que se encuentran los amortiguadores en los laterales de la rampa niveladora los cuales ayudarán a evitar los posibles impactos por acoplamiento de camiones, por lo anterior, no se tiene inconveniente en que se mantenga conforme a proyecto.
- RFI 79 Rejillas irving en bases | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | En el plano ES-802, ES-604 y ES-602 se indican la colocación de rejillas irving sobre ciertas estructuras, sin embargo el proveedor de estructuras metálicas indica que no está en sus alcances ninguna rejilla irving. ¿Se considerará como trabajo adicional el suministro y la instalación de estas rejillas por parte de contratista general? indíquenos que procede. | se resalta que dentro del F8 compartido, se encuentra el concepto de suministro y fijación de la rejilla Irving dentro de la subpartida 4000189 “TRABAJOS HERRERÍA, alcance de contratista cotizado
- RFI 75 Muro de contención no considerado en colindancia poniente | Teotitlan (AA)(BO)+ | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos de proyecto, no se observa la generación de un muro de contención en el espacio indicado como límite de derecho de vía, entre los puntos 3 y 5 de la poligonal indicado en el plano C01, en específico en la colindancia con el vecino poniente. En el proyecto arquitectónico solo indica colocar una guarnición. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjunta imagen donde se observa el desnivel. | En este caso la solución sería extender el muro de contención MC-1 indicado en el plano ES701 hasta donde se indique el límite de la nueva poligonal de predio, considerando primordial respetar el empotre mínimo de la contención.
- 01-Union de concreto nuevo y ASFALTO EXISTENTE | CD MONTERREY (REPAVIMENTACIÓN (17MIL M2)) | Distribution Center | Nos podrian apoyar en compartir detalle de union entre concreto nuevo y ASFALTO EXISTENTE ya que el concreto existente no se tiene a todo lo largo del area a trabajar y el detalle que se compartio anterior mente es entre concreto existente y nuevo. . | Detalle previamente compartido por correo, se adjunta en adenda 1.
- RFI INFORMATIVO CAMBIO DE CEBREADO EN ESTACIONAMIENTO, COLOCACIÓN DE ESCALERA Y PUERTA ABATIBLE | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | De acuerdo al recorrido que se realizo el día de la posesión del 19 de abril del 2021, se solicitó hacer los siguientes modificaciones, se cambió de color del se breado del estacionamiento indicado en proyecto de blanco a amarillo, ya que a pesar de ser aprobado por protección civil, cumplimiento indico que tenía que ser de color amarillo, de igual forma se solicitó se colocara una escalera marina de acero y una puerta abatible en la malla ciclónica ubicada en el área de mezzanine sur para el acceso a los tinacos de agua. | Buena tarde. Nos damos por enterados. .
- RFI INFORMATIVO TAPADO DE ROTULADO EN FACHA PRINCIPAL | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | De acuerdo al recorrido que se realizo el día de posesión 19 de abril del 2021, se solicito tapar el rotulado de la fachada, ya que aun no se cuenta con la licencia para exhibir dicho rotulado. | Buena Noche. Nos damos por enterados. .
- POZO DE INFILTRACIÓN PARA EXCEDENCIAS DE PTAR | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | Buenos días, en referencia al plano C07A corte C-C particularmente para el pozo de infiltración para excedencias de PTAR, se indica la Profundidad máxima probable = 15.00 mts con perforación de 10 y ademe ciego de 20 cm de diámetro, en el mismo detalle hay una nota que dice: la profundidad real del pozo de absorción sanitario, deberá determinarse al momento de la excavación, garantizando que la profundidad del pozo quede por lo menos 3.00 metros debajo de la interfase del nivel de aguas freáticas, se entiende que esta nota está en función a lo indicado en el estudio de permeabilidad Fig. 6 página 17 a una profundidad de 15 a 30 m con tubería de 4 ranurada. Empresa contrtista hace el siguiente comentario: PERFORACIÓN DE POZO PARA DESCARGA DE PTAR DE 14 Ø HASTA 90 MTS DE PROFUNDIDAD., SUM. Y COL. DE ADEME LISO DE 12'' LOS 1EROS 60.00 MTS, SUM. Y COL. DE ADEME DE 12'' RANURADA LOS ÚLTIMOS 30.00 MTS, SUM. Y COL. DE SELLO PRIMARIO SANITARIO POR INYECCIÓN MEDIANTE GROUTER MOYNO DE MORTERO CEMENTO-BENTONITA, SOBRE DE CANASTA DE RETENCIÓN Y SUM. Y COL. DE SELLOS SANITARIOS POR INYECCIÓN DE CONCRETO EN ESPACIO ANULAR. Esto en referencia a experiencias que han tenido en otras obras de la zona. Únicamente se envía esta inquietud para que nos den sus comentarios al respecto. | 44434242....
- ACTUALIZACIÓN PLANOS A-600 TABLA DE ACABADOS | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | SE SOLICITA QUE SE ACTUALICE EL PLANO DE A-600. TABLA DE ACABADOS, DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN QUE SE REALIZÓ EN LA ORDEN DE CAMBIO 2. PARTICULARMENTE EL CUADRO DE TABLA DE ACABADOS DE ABARROTES | ......
- PROPUESTA CAMBIO DE MURO MAMPOSTERÍA POR FLUIDO | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la pregunta con ID 1001940 dónde se hace la observación de conservar la barda perimetral, a lo que responden lo siguiente: “el Muro de Mampostería debe ser construido adyacente a dicho Muro. Cabe mencionar, que el Muro de Mampostería, no tiene únicamente la función de delimitar el predio, sino de contener la Terracería de Proyecto, que aproximadamente queda de 0.60m a 1.50m por encima del Nivel de Terreno Natural, por lo que la Barda de Block no serviría como contención”. Se hace la propuesta de cambiar la mampostería por un relleno fluido con una resistencia de f’c=100 kg/cm2, esto con el fin de minimizar el tiempo de ejecución así como el costo comparado al de mampostería. | 143t431t43
- LUMINARIAS MARQUESINA | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | . Solicitando de su apoyo, en plano C-14 ALUMBRADO EXTERIOR, nos indica eliminar marquesina y por consiguiente luminarias, por indicaciones de la gerente de construcciones, se dejó la marquesina, por temas de lluvia, que ayuda a que no entre el agua a tienda, pero no tenemos luminarias, nos pueden apoyar con el tema de las luminarias faltantes. Agradeciendo la atención, quedo pendiente de su respuesta. … | Es correcta la indicación de la gerencia, en ningun plano arquitectónico o estructural, se inidica el retiro del canopie, que son los que rigen la obra civil. En cuando a las luminarias, fue un error del proyectista eléctrico, por lo que se solicita el adicional a compras de estas dos liinarias y en breve se publica el plano corrregido.
- RFI 101 ACRILICOS EN LINEA DE CAJAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano A403-PLANO LINEA DE CAJAS Y PORTICO-4167, no se considera acrílico alguno, por contingencia de COVID, nos ratifican si debe considerarse ya que sería un adicional para el contratista. | R= En las guías prototipo no se indican acrílico en líneas de caja, por eso no se contemplan en proyecto. (Solamente se indican en E-commerce, Espacio colaborativo y Farmacia, espacios de los cuales si están considerados en proyecto).
- RFI 31 Reutilización de tubería hidráulica existente red principal | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos hidráulicos existe una nota que indica: todas las líneas hidráulicas indicadas en el presente plano, son de proyecto Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si las tuberías de la red principal deberán ser sustituidos por una red nueva o se reutilizarán, ya que en la nomenclatura no indica algún cambio | De acuerdo a la nota TODAS LAS LINEAS…, esta se refiere al proyecto ejecutivo hidráulico, sin embargo, no existe ninguna otra indicación que determine conservar las tuberías; por otro lado, anterior a la nota en cuestión, existe la nota 22 que indica textual: LA CONTRATISTA DEBERA EMPLEAR TUBERÍAS QUE CUENTEN CON EL CERTIFICADO OFICIAL VIGENTE SOLICITADO POR LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011, DICHO CERTIFICADO DEBERA ESTAR EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO. EN EL MOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, SE APLICARÁN PRUEBAS DE HERMITICIDAD DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-CONAGUA-2011. Si bien la nota no especifica que se deba cambiar la tubería al 100%, si indica el uso de tubería nueva. Dado lo anterior, favor de considerar el cambio al 100% de la instalación hidráulica, conforme lo determina el proyecto respectivo
- TRANSFORMADOR | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | . Solicitando de su apoyo por favor, en plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, nos indica unos over head, en el transformador, es correcta esta información, ya que generalmente esa zona no se alarma porque CFE realiza trabajos en cualquier horario tanto de día como de noche. Agradeciendo la atención, quedo pendiente de su respuesta. … | En el caso de los OVERHEAD indicados en TRANSFRORMADOR Y NICEHO, se pide no colocar esta instlación ya que la istalación de estos equipos es para tienda con NIVEL DE RIESGO UAR (URA) y el nivel de riego de esta unidad es UMA (URM) por lo que no lo requiere. Solo se pide que cuando se reciban los equipos estos se entreguen al GERENTE DE CONSTRUCIONES.
- RFI 30 Confirmación de altura de plenos de aire | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información _ 1012149 - 0 - RFI 29, indican que la altura de los plenos debe estar a 4.50 m. Para este proyecto, la altura de las lámparas es a 5.50 m en piso de ventas, por lo que se recomienda que los plenos deban estar a 4.70 m de altura. corroborar su respuesta del RFI indicado o confirmar la altura de 4.50 m | Se puede considerar la altura de 4.70m, sin embargo, hay que verificar que no interfieran con alguna luminaria y/o elemento estructural (háblese de la cubierta) o en otro caso, considerar la altura actual.
- A-601a detalle herreria para cajillo vs cancel. | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto indica en el detalle A-601a que solo se lleva un bastidor porbarriba del cajillo de acceso y el cancel se anclara al armado del cajillo. Es correcto este detalle? Ya que no coincide con las alturas de la puerta y el armado del cajillo. | Se confirma que los detalles del cancel de aluminio para el acceso principal indicados en los planos A-601 y A-601a son los correctos. La puerta de cancel de aluminio deberá tener una altura de 2.40m más un cancel fijo de 0.20m. El bastidor metálico se deberá colocar a una altura de 3.07 S.N.P.T. como se indica en los detalles.
- 05- SCI Area de Tarimas | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Nos podrian definir si el SCI del area de tarimas sera por parte de la contratista o sera por parte de proveedor SACA. . | El SCI está indicado en listado de suministros, por lo que, estos trabajos deberán ser realizados por SACA.
- 03- Instalacion Sanitaria Destruccion | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | En plano IS07 para el area de destruccion se pide ejecutar una trinchera la cual captara los derrames dentro del ara, sin emvargo no se visualiza que este tenga un desfogue hacia algun registro o carcamo, esto es correcto, solo dse debera ejecutar la trinchera sin desfogue? . | Es correcto, esta trinchera así la pidieron diseñar pues indicaron que es para recoger los residuos peligrosos de la zona y solo se recolectarían con vactor. Validar con operaciones.
- MINGITORIO | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | . Solicitando de su apoyo por favor, en plano A-409 SANITARIOS ASOCIADOS, nos indica mingitorio, pero en la simbología no indica marca y modelo del mismo, nos apoyan con esa información. Agradeciendo la atención, quedo pendiente de su respuesta. … | La especificación es; Mingitorio Ecologico Gobi, Marca Helvex, Material Ceramico.
- ACABADO EN MURO DE SEPAPROSA | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 14 . De acuerdo al plano de acabados A-100B ( acabado en muros ) nos indica que el acabado en el area de sepaprosa es un recubrimiento de loseta ceramica mca interceramic modelo astratto blanco de 20*30 nos pudieran indicar si es correcot esa indicacion ya que en otros lados es muro de block aparenete | R=Se confirma que el muro de block en sepaprosa (deposito de valores) no lleva loseta , favor de tomar como opción correcta la clave 430.
- ACABADO EN MURO DE SEPAPROSA | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 14 . De acuerdo al plano de acabados A-100B ( acabado en muros ) nos indica que el acabado en el area de sepaprosa es un recubrimiento de loseta ceramica mca interceramic modelo astratto blanco de 20*30 nos pudieran indicar si es correcot esa indicacion ya que en otros lados es muro de block aparenete | R=Se confirma que el muro de block en sepaprosa (deposito de valores) no lleva lozeta , favor de tomar como opción correcta la clave 430.
- RFI 100 DIFERENCIAS SUMINISTRO EN DISPOSITIVOS DE INTRUSIÓN | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | El día 29/04/2021 se reciben dispositivos de intrusión, se adjunta remisión. Se realiza comparación suministro y plano LP01 SISTEMA DE INSTRUSIÓN Y LP01B- DIAGRAMA DE INTRUSIÓN donde se encuentran las siguientes diferencias. Descripción Mod. Suministro Pza proyecto Faltante Modulo OCTO-OUTPUT B308 1 Pza 2Pza 1 Relevador Auxiliar D130 1Pza 2 Pza 1 Sensor detector mov. para exteriores OD850-F1 2Pza 4 Pza 2 Temporizador 6062 2 Pza 3 Pza 1 Gabinete para ratonera GS008 1 Pza 2 Pza 1 Sensor tipo tamper SS072Q 1 Pza 2 Pza 1 Sensor de impacto 3 Pza 4 Pza 1 Favor de rectificar dicho suministro conforme a proyecto OC2 | comparto RESPUESTAS: Descripción Mod. Suministro Pza proyecto Faltante Modulo OCTO-OUTPUT B308 1 Pza 2Pza 1 R. Este corresponde al kit de puerta de emergencia y solo hay una en tienda por tal motivo se suministró solo 1 pieza, no se requieres 2 pzas Relevador Auxiliar D130 1Pza 2 Pza 1 R. Este equipo se suministra dentro de las sirenas con estrobo y en todo caso debieron suministrarse 3 ya que con las sirenas requeridas (estas ultimas están indicadas en suministro). Sensor detector mov. para exteriores OD850-F1 2Pza 4 Pza 2 R. En suministro tenemos 4 y en plano los mismos indicados, en puerta de emergencia, acceso, valores, subestación y anden. Temporizador 6062 2 Pza 3 Pza 1 R. En suministro y planta física tenemos indicado 2 (puerta de emergencia y puerta de valores). Favor de indicar donde se requiere un tercero Gabinete para ratonera GS008 1 Pza 2 Pza 1 R. este corresponde al kit de acceso y anden y deberían ser 2. Sensor tipo tamper SS072Q 1 Pza 2 Pza 1 R. este corresponde al kit de acceso y anden y deberían ser 2. Sensor de impacto 3 Pza 4 Pza 1 R. en plano se indican 2 mismos que están en suministros. Favor de indicar donde se requiere el resto. .
- A-100 C PLANTA DE ACABADOS GENERALES | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RESPECTO AL PLANO DEM 04B DESMONTAJE GENERAL SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI CON EL DESMANTELAMIENTO DE LOS PANELES DE CONSULTORIO A UN COSTADO DE FARMACIA EXISTENTE CON CLAVE RET-06 ESTOS NO SE VOLVERAN A REUTILIZAR YA QUE NOS COMENTA GERENCIA QUE TIENE POCO TIEMPO DE SU ADAPTACION YA QUE CABE MENCIONAR QUE LA NUEVA AREA SE CONFINA CON PANEL DE YESO Y LAMBRIN DE LAMINADO PLASTICO EN ESPERA DE SU VALIOSO APOYO | Se confirma que el consultorio prefabricado no será reutilizado para esta unidad, como se indica en el layout y scope de operadora incluso el mobiliario es nuevo, favor de revisar con store planning o Eficiencia operativa si este módulo será transferido a alguna unidad o si será subastado
- A 100a planta de acabados de plafon | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | REFERENTE AL PLANO DE A 100a PLAFONES , SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE GERENCIA DE TIENDA NOS INDICA QUE EXISTE UNA PROBLEMATICA EN LA ZONA POR LA EXISTENCIA DE ARDILLAS EL CUAL ESTAN INGRESAN EN OCACIONES A TIENDA OCACIONANDO DAÑOS ESTO YA QUE EN LO QUE COMPRENDE AL AREA DE HORNOS NO SE TIENE PLAFON POR LO QUE SE ESTARIA COLOCANDO METAL DESPLEGADO POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU VoBo SE ADJUNTA IMAGENES AL RESPECTO | Por prototipo no se tienen indicado plafón en área de hornos derivado a la campanas de extracción, el resto del área de amasijo se indica plafón de yeso resistente a la humedad. Como dieño no se autoriza este cambio ya que no esparte de la inversión de la remodelación favor de revisarlo con su coordinador de obra WM
- A-100 C PLANTA DE ACABADOS GENERALES | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | VERIFICANDO PLANO A 100C , Y PLANO GA060 EN CORTE EN VISTA FRONTAL ABARROTES SE MUESTRA UNA FRANJA OBSCURA ARRIBA DE VITRINA DE TREN DE CARNES Y LACTEOS SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI SE APLICARA OTRO TONO EN ESTA FRANJA YA QUE TODO EL FALDON DESDE PARTE SUPERIOR DE VITRINA HASTA LECHO BAJO DE TECHUMBRE SE INDICA APLICAR EL COLOR WHITE FLOUR CON CLABE P31 POR LO QUE PREGUNTAMOS SI ES CORRECTA LA APRECIACION YA QUE EN OTRAS UNIDADES SE PINTA UNA FRANJA NEGRA | Se confirma que todo el faldón ira con el acabado P31 White Flour, la franja negra ya no aplica para el formato Walmart Express
- RFI 13 SISTEMA CONTRA INCENDIOS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | EN PLANO SCI-01 INDICA REALIZAR EL TRABAJO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO CON TUBERIA DE ACERO SOLDABLE Y TUBERIA DE ACERO ROSCABLE, POR CUESTIONES DE AVANCE Y SEGURIDAD ENTRE OTROS, LA CONTRATISTA ESTA RECOMENDANDO REALIZAR DICHA INSTALACION CON EL SISTEMA DE TUBERIA RANURADA (VICTAULIC), CON EL CUAL SE PUEDE ACELERAR LA INSTALACION Y SE OMITEN PERMISOS DE SOLDADURA Y REALIZACION DE RADIOGRAFIAS DE LA SOLDADURA. FAVOR DE REVISAR DICHA PROPUESTA Y COMENTARNOS SI PODRIA SER FACTIBLE SU USO EN DICHA UNIDAD SP COACALCO. ADICIONAL LES COMPARTIREMOS LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES A DICHA TUBERIA RANURADA PARA SU REVISION. | Por parte de especialista no se tiene ningun inconveniente pero se esta verificando con el equipo de prototipos para poder tener el soporte para utlizar dicho material ya que no esta en las especificaciones de WM.
- RFI 29 Altura de plenos de aire en piso de ventas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | que nos indiquen la altura que deberán instalarse los plenos de inyección de aire lavado para el piso de ventas, ya que en cortes y notas, no se indican. | La altura para la colocación de los plenos, favor de considerar una altura de 4.50m.
- RFI 27 Cala de elemento para paso de tubería sanitaria | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1011158 - 0 - RFI 14, informamos que se realiza la excavación cercano al elemento estructural de acuerdo a la pendiente, el cual aun no se presenta la zapata corrida, se envían las fotografías. Si buscamos la zapata a más profundidad a modo de pasar la tubería por debajo de ésta, generaríamos un sifón una trampa en la que los solidos podrían quedar atrapados. Por lo que que nos indiquen que procede o si se autoriza la perforación del elemento para cruzar, dicho elemento, actualmente carga el muro de block perimetral Esto procederá también para el paso de la tuberia sanitaria del área de consultorio | Se anexa a la carpeta de BOLETINES DE OBRA, el boletín BOL # 03, en donde se indican los trabajos para la perforación y refuerzo de la trabe de liga, cabe indicar que este detalle aplica únicamente para el paso de tubería de aguas negras hacia la red general. En cuanto al consultorio, el lavamanos es de autocontenido, por lo cual no se requiere salida sanitaria.
- Muebles de bodega de E-commerce | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo par que nos hagan llegar mediante un boletin los detalles de los muebles con los que se contara el area de bodega de E-comemrce ya que no se cuenta con plano. . | Se cargo en Trirriga boletin 13 con el detalle.
- PLAFÓN EN COMEDOR, SALA DAR, CBL Y JEFES | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | EN REFERENCIA AL PLANO A-105 PLANTA GENERAL DE PLAFONES PARTICULARMENTE EN EL AREA DE COMEDOR, SALA DAR, CBL Y JEFES NO SE INDICA LA COLOCACIÓN DE PLAFÓN, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ESTO, TODA VEZ QUE LAS LUMINARIAS INDICADAS EN PLANO IE-02 EN ESAS ÁREAS, SON DE TIPO MONTAJE EMPORTRADA EN PLAFÓN. | Tienda con apertura septiembre 2020, sin pendientes de diseño
- Muro de piso de ventas bodega E-commerce. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Nos podrian indicar si el muro que se lleva a la vista del cliente de acuerdo con el plano A-300 corte A-A´, para bodega de E-commerce se pintara con el codigo P4 Verde. O llevar otro color ya que es parte de repsaldo de racks de piso de ventas. . | Con respecto al muro de panel de yeso de Omnicanal que da hacia piso de venta, se indicó pintura en color verde pero viendo la guía de prototipo GP-19 y a la tabla de colores en proto se debe pintar color blanco (P2 Pure White) Este RFI es una aclaración
- Malla en anden de camionetas | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el area de anden de camioneta se cuenta con una malla para evitar que las palomas se queden en la estructura y evitar suciedad y mantenimiento en la estructura. Sin embargo, Gerencia unidad solicita de su apoyo para que se autorice el cambio de esta malla ya que se cuenta dañada por el paso del tiempo. | En Tririga se subió un boletín con la solución de la malla anti pájaro.
- paso peatonal | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo con nuestro plano C13-PLANO DE SEÑALIZACIÓN-1006221 de nuestro proyecto issue, ya que en este plano se nos indica que se colocara marimba en paso peatonal, pero en nuestra actualización de proyecto en oc 01 en el mismo plano esta ya no esta considerada, nos podrían confirmar que el paso peatonal ya no se debe considerar derivado de los planos actualizados en OC1 | Favor de no considerar la pintura de paso peatonal en acceso a estacionamiento. Por solicitud de la autoridad la retiramos.
- DEMOLICION BANQUETA | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | . Solicitando su apoyo referente a nuestro plano C-02b RUPTURA DE BANQUETAS PARA ACCESO, dentro de esa demolición hay una área para discapacitados, con el señalamiento grabado no pintado en la misma, se propone dejar esa área y pintar la señalización de blanco y azul o se hace la demolición y banqueta nueva, sin señalización para discapacitados, ya que solo traemos señalización en área de estacionamiento. Agradeciendo la atención, quedo pendiente de su respuesta. … | Se deberan realizar la demolición de banqueta como lo indica el plano C-02b RUPTURA DE BANQUETAS PARA ACCESO y volverse a coloar de acuerdoc on plano C09 de terracerias, ya que en esta zona es por donde estara entrando y saliedo elcamión de carga, por lo que una bnaqueta común donde se rompera facilmente. En cuato a la simbología de discapacitados, una vez hecha nuevamente la rampa se debera pintar unicamente con lo inidcado en proyecto.
- MALLA CICLONICA | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | . Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano A 301 CORTES TRANSVERSALES, nos indica un tinaco encima del baño de damas y este queda al paño del cerramiento de nuestro muro de block y encima del antes mencionado, nos indica la colocación de malla ciclónica, solicito de su Vo Bo para que el área de tinaco no lleve malla, esto por la dimensiones de la base no es posible poner el poste de soporte de la malla a paño de muro perimetral. … | s En el tramo de la base del tinaco se debera colocar otra seccion de malla fijada a la parte lateral de la base del tinaco.
- EQUIPO GERMICIDA Y DOSIFICADOR | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | . Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IH-02 ISOMETRICO GENERAL Y DETALLES HIDRAULICOS, ya que este nos indica la colocación de un germicida y un dosificador en la tarja de preparados de carnes, ya en unidades anteriores se nos ha solicitado omitir su colocación. De ser colocado quien suministra este equipo, ya que no está considerado dentro del listado de suministros por la contratista o bien se considera el suministro como adicional. … | s Es correcto, se debera omitir su colocación.
- Trampa de Grasa y Solidos. | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente a los planos sanitarios, marcan trampas fabricadas en sitio. Nos pueden indicar si en este proyecto se aplicara la CI-19-066 ¡! | wefewfew
- CORTES Y DETALLE CONSTRUCTIVO DE CISTERNA | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde, podrían apoyarnos compartiendo los cortes arquitectónicos con niveles de desplante para la construcción de la cisterna para PCI, además del detalle constructivo de la tapa losa ya que el patio de maniobras cuenta con una pendiente pronunciada, el equipo de supervision propone la construccion de la tapa losa con pendiente favor de definir las acciones a tomar de acuerdo a la informacion proporcionada, adjunto en notas y documentos fotografías con los niveles topográficos levantados para las aristas de la cisterna y plano topografico para mayor visibilidad. | . Se confirma que la losa tapa de la cisterna es la superficie de rodamiento de los trailers; aprovechamos para comentarles que en beneficio del proyecto es posible reducir el ancho del CUARTO DE MAQUINAS de 8,50m (proyecto) a 7,50m (boletin) y se reduce 6,7ml de trabe T-2. Se adjunta Bol. 14 y Bol. 14ª
- ALIMENTADORES GENERALES MC PARA TRANSFORMADORES TP Y TB | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Se ha revisado los planos de proyecto IE-08 DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS en el cual se indica que la longitud de linea para el transformador TP es de 39 metros correspondiente al EDC1 (Frente linea de cajas) y para el transformador TB es de 150 metros EDC2 (Trastienda), la capacidad para estos es la misma 225 KVA, el calibre del conductor que proponen es el mismo 4/0 AWG por fase, siendo que las distancias son significativamente diferentes y Ademas estas estan inversas En el plano DU01 - DIAGRAMA UNIFILAR , favor de validar si los calibres de los alimentadores son adecuados, las distancias o las ubicaciones de los transformadores son las correctas. | . El cálculo de los alimentadores para ambos transformadores se realizó conforme a la corriente nominal de cada uno, por tal motivo la selección de los dos cables del 4/0 AWG por fase son adecuados. Por lo que corresponde a la ubicación y distancia de los mismos, esto no afecta la selección de los alimentadores, ya que los dos transformadores son de la misma capacidad.
- TRAYECTORIA DE GAS NATURAL ESTADO ACTUAL | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | De acuerdo a los trabajos de planeacion de demoliciones exteriores solicitamos de su apoyo, es necesario contar con un plano del estado actual de la red general de gas, desde medidor general en exterior y la trayectoria que realiza en el patio de maniobras, esto con la finalidad de tener una certeza a la hora de realizar los trabajos antes mencionados. | . No se cuenta con la ubicación exacta de la tubería de gas subterránea (oculta), sin embargo consideramos que con los trabajos de la nueva cisterna del SCI se puede hallar tuberías de gas, por lo que como medida de mitigación se considera nueva trayectoria en el exterior de acuerdo al plano IG-01. Se recomienda hacer sondeos a las tuberías de la toma principal de gas y tuberías que suben por la fachada eje 7 y D. .
- CONEXIONES DE FACHADA | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Se hace del conocimiento del área de diseño que la contratista propone cambiar la forma de fijar las conexiones de la fachada a la estructura las cuales en proyecto pide que sean atornilladas, sin embargo, la contratista para hagilizar los trabajos la contratista propone soldar dichas conexiones. Se adjunta imagen donde la contratista hace su propuesta. | Favor de apegarse a lo que indica el Proyecto.
- ESTRUCTURA METÁLICA | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Se hace del conocimiento del área de diseño que la contratista mandó fabricar la estructura metálica de la tienda con los planos que se liberaron el día 23/02/2018, debido a esto cambia la tornillería de la tienda en las conexiones de la estructura. Por lo tanto se pide a diseño mande las recomendaciones correpondientes sobre este tema. Se adjunta plano de conexiones con el que se trabajo en taller de fabricación. . | Se deberá respetar la información del proyecto estructural con fecha 20 julio 2020, no hay razón del porque se consideró el Proyecto de 2018.
- base para condensador cuarto de basura | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI-13 CON RESPECTO AL CUARTO DE BASURA TENEMOS UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SUMINISTRADO POR REFRIGERACION PERO EN PLANO NO TENEMOS ALIMENTACION ELECTRICA NI BASE PARA CONDENSADOR NOS PODRIAN CONFIRMAR SI ES ALCANCE DE LA CONTRATISTA Y LA UBICACION DE LA BASE DE CONDENSADOR | Se esta preparando el boletín, en cuanto se cuente con el se subirá a la carpeta de tririga a mas tardar el lunes 3 de mayo.
- Altura libre para instalación de tableros de refrigeracion | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI-12 En base a las medidas de los tableros eléctricos que se van a instalar en la base del rack de refrigeracion se requiere una altura mínima de 2.10m de la plataforma de la base hacia los joist de la techumbre para que se puedan instalar sin obstrucciones. la contratista kisor warner solicita recortar las columnas de la base del protocol para no tener obstaculos entre los tableros y los joits se recortaria al rededor de 40 cm favor de informarnos si esta opcion es viable | No es viable la propuesta de Kysor, porque el plafón en salchichería viene a 3.20m y la base del protocool está a 3.50m. Se reviso y no hay espacio para hacer ese movimiento, favor de revisar en sitio la mejor colocación.
- CAMBIO DE LUMINARIAS BAÑOS | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI-11 CON RESPECTO AL PLANO IE-02 EN EL AREA DE VESTIBULO LAVABOS MARCA COLOCACION DE LUMINARIAS DE PLAFON Y EN ESA AREA NO HAY PLAFON FALSO SOLUCION PROPUESTA ES HACER EL CAMBIO POR LAS LUMINARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL AREA DE CUARTO DE CARTON Y BASURA QUEDO ATENTO DE SUS COMENTARIOS | El área no lleva plafón, por lo que es viable colocar la luminaria como en cuarto de basura (Artic del segmento Industrial y Grandes Superficies de uso Interior para Suspender en techo de 25 W. MOD. OF4027BBNA1, MARCA CONSTRULITA) NOTA: DEBE INCLUIR ACCESORIOS PARA SUSPENDER).
- LAMINA DE REMATE EN MEZZANINE | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde, en el area de mezzanine se cuenta con un espacio entre muros y firme de losa acero, anteriormente contaba con un remate de lamina el cual en algunos tramos es inexistente o esta en mal estado, favor de definir si sera solicitada la repocision de el mismo, ya que los huecos podrian representar oportunidades o riesgos, adjunto evidencia fotografica y esquema del area en cuestion. | . En nuestra visita se detectó la lámina que cubría la columna visible en sala de junta la cual encontramos en condiciones aceptables por lo cual no se indicó cambio, sin embargo el tramo que indica supervisión no lo detectamos ya que sobre esta lamina de acuerdo a la información proporcionada se encuentra debajo de lockers, maquinas vendor, cajillo para el paso de instalaciones, el EDC y lambrines de panel, por lo que consideramos que es un hallazgo derivado del retiro de estos elementos antes mencionados, por seguridad es recomendable sustituir esta lámina galvanizada de cierre en un calibre 22.
- DISCREPANCIAS EN PLANO DE SEÑALIZACION EXTERIOR | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Revisando el plano C13 - PLANO DE SEÑALIZACION Se detectaron discrepancias y simbologias no especificadas las cuales es necesario aclarar para el suministro de las señalizacion vertical, por ejemplo señalizacion de ALTO en areas que no son de transito vehicular, señalizacion no especificadas en multiples areas, señalizacion no correspondiente con las areas. Favor de validar si la informacion en este plano es correcta o definir las acciones a tomar de acuerdo a las simbologias no especificadas y discrepancias, se adjunta evidencia y algunos ejemplos que se repiten en el resto del plano. | . Consierar la simbologia indicada explicitamente en el plano C-13, en los casos que no se tenga indicado el tipo de señalización no se deberá de considerar. La unica señalización que se dará de baja es el alto en el acceso/salida que se tenia a un costdo del VIPs.
- CAMBIO DE TRAYECTORIAS SANIARIAS AREA DE TRASTIENDA Y CAMARAS DE REFRIGERACION | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL gerencia de remodelaciones propone replantear la red sanitaria que dara servicio a las camaras de refrigeracion y areas de trastienda dividiendola en dos secciones, con la finalidad de evitar trayectorias prolongadas y demoliciones adicionales en areas de recibo y trastienda, ya que estas demoliciones podrian obstaculizar la operacion en el area de andenes. -La primera seccion para condensados de Camaras de Refrigeracion e IDF con salida saniaria al pasillo posterior a tienda. -La segunda red que dara servicio a sanitario de choferes y lava ojos. Favor de definir si esta propeusta es viable, adjunto esquema de la propuesta para su mayor comprension en notas y documentos. | . Adjuntamos en carpeta de boletines Bol. 13 con la contrapropuesta para solucionar la no afectación a la operación en el área del andén, con esta propuesta estamos generando un ahorro que va de los 24 a los 43 m2 de trabajos de demoliciones y nuevos firmes. .
- SOPORTERIA RED HIDRAULICA GENERAL | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA GENERAL se indica realizar el cambio de la soporteria dañada de las redes existentes segun equivalecia a (30%) AF 27 pza y AFI 12 pza, se ha procedido a validar dicha informacion con un levantamiento fisico en el cual se ha detectado que realmente las piezas dañadas equivalen a un 80% cotejado un total de: * 50 pza soporte tipo pera de 2 1/2 * 30 pza soporte tipo pera de 1 1/4 Se adjuntara un reporte fotografico en la seccion notas y documentos, favor de definir el proceder ante este hallazgo. | . En el plano IH-01 se indica el remplazo del 30% de la soportería ya que cuando se realizó la visita a la tienda (hace aproximadamente 2 años) no se apreciaba tanta soportería dañada, nos llama la atención que sea un porcentaje tan elevado el ahora encontrado, ya que nos hace pensar, como esta sostenida actualmente la tubería si el 80% se encuentra dañado? Considerar revisar nuevamente este levantamiento por hallazgos.
- CONEXIÓN A RED SANITARIA MUNICIPAL | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Se informa al área de diseño que la contratista propone cambiar el punto de conexión de la ints. sanitaria de la tienda al pozo de visita existente, que se encuentra en la intersección de las calles Ignacio Zaragosa y Vicente Guerrero, ya que este sería un trabajo mas rápido por el interior del predio, el nivel de arrastre de la linea municipal es de 47.01 y es un tubo 4 , de lo contrario, a parte de construir el pozo de visita que pide el proyecto en el plano C-07 se tendrá que realizar la corrección de la linea de conexión entre pozos realizando rompimiento de pavimento hidráulico de la calle Ignacio zaragoza, excavación y retiro de linea existente, excavación para dar con nuevos niveles, sustitución por la nueva linea de drenaje y conexión a pozo de visita existene, de ser esta la solución que propone el área de diseño mandar los detalles constructivos de la la linea de conexión que se deberá de colocar entre pozos de visita, ya que estos detalles no se tienen en proyecto. Se adjunta un PDF con la propuesta de conxión que hace la contratista. | Se cargo boletín en la carpeta de boletines, el diámetro de la topografía indica de 20 cm, favor de enviar evidencia que no corresponde a lo indicado.
- MURO PERIMETRAL EXISTENTE | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Se hace la pregunta a diseño que tipo de barníz se le deberá de aplicar al pecho paloma y a las tejas que se encuentran sobre el muro perimeritral existente, ya que en el plano C-03c no marca este detalle, así mismo, se pide al área de diseño mande los detalles del marco que se encuentra en la fachada ubicada en la calle Ignacio Zaragoza, ya que marca que se debe de hacer un marco, sin embargo, no se tiene el color o el tipo de material para gerenarlo. | Se mantiene muro como indica proyecto.
- 12-Perfil Refuerzos de Evaporadores de Cámaras | CD MTY PERECEDEROS DET 7498 AMPLIACION NAVE E IMPLEMENTACION CAMARAS DE MADURACION | Distribution Center | Nos podrian apoyar con lo siguiente: Indica la contratista que no se encuentra el perfil que HSS 6x4x3/8” =33.29 Kg/m en el mercado y sugiere cambiarlo por el perfil por IR 6x4” = 37.20 Kg/m, esto es para los refuerzos de los evaporadores de las camaras de maduracion. . | No existe problema en aumentar el espesor del perfil, tal como se describe en la nota #8 de Notas de estructura metálica. Lo que no se permite es usar un perfil de menores dimensiones y espesor menor.
- Postes de protección nicho de bombas y cisterna nueva | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano C06a-PLANO DE AGUA POTABLE-1006221 ya que en recorrido con storeplaning se nos esta solicitando la colocación de postes de protección igual o similares a los de los acceso a tienda para proteger el área de nueva cisterna y nicho de bombas, esto derivado a que consideran que quedan a libre tránsito en el estacionamiento y podrían provocarse daños a los equipos, esta solicitud procede? De ser correcto nos indican cuantos postes y su ubicación | Esta solicitud corresponde a una OT , favor de enviarla en el formato correspondiente a través de planner.
- DIVISIONES PARA CLIENTE Y CAJERAS Y MARCAS DE SANA DISTANCIA | La Vida | Bodega Aurrera Express | RFI#11 EN EL PORYECTO NO VIENE INDICADO NINGUNA MAMPARA DE ACRILICO PARA LAS CAJAS, NI LAS MARCAS DE SANA DISTANCIA POR COVID, SE PREGUNTA QUE SI SE REQUIERE COLOCAR EN ESTA UNIDAD? | Buena tarde. Se adjunta boletin No. 01, se indico como lote 1 en plano de suministros, ya que no se tiene una CI con el total de estos alcances. .
- ESPACIO ENTRE TIENDA Y EDIFICIO DE LA PLAZA | La Vida | Bodega Aurrera Express | RFI#10 ENTRE LA TIENDA Y EL EDIFICIO DE LA PLAZA HAY UN ESPACIO DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE APROX. 5CMS TANTO EN EL FRENTE COMO EN LA PARTE POSTERIOR, ESE ESPACIO SE DEJA TAL CUAL O SE COLOCA ALGUN TAPA JUNTAS METALICO, FAVOR DE CONFIRMAR | Buena tarde. Se comprate Boletin No. 02 indicando el tapa junta y botaguas para evitar fauna nociva y filtraciones de agua en esta junta. .
- RFI 14 SISTEMA DE TIERRAS EN COLUMNAS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | EN PLANO IE-17a, INDICA REALIZAR PUESTA A TIERRA DE COLUMNAS, LA CONTRATISTA SOLICITA AUTORIZACION PARA REALIZAR DICHO TRABAJO SIN NECESIDAD DE RANURAR PISO, QUEDANDO LA TUBERIA DE PVC APARENTE DEL PUNTO DE CONEXION DE LA COLUMNA HASTA EL ELECTRODO DE TIERRA. | Es viable la conexión, procurando que el conductor de puesta a tierra no quede expuesto.
- IE-O2 CONTACTOS DE PISO DE VENTAS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | REFERENTE A LA INSTALACION DE CONTACTOS DE PISO DE VENTAS SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE TANTO EN AREA DE FARMACIA PANADERIA Y LINEA DE CAJAS EXISTEN TRES PANTALLAS DE DIMENCIONES GRANDES DE ANUNCIOS PROMOCIONALES , HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE POR PARTE DE GERENCIA DE TIENDA NOS PREGUNTA SI ESTAS NO SE REUTILIZARN YA QUE TIENEN POCO TIEMPO DE HABERSE INSTALADO Y SOLO EN AREA DE ATENCION AL CLIENTE SE MANEJAN TRES PANTALLAS NORMALES ADJUNTO IMAGENES AL RESPECTO | Al momento de la inspección de los levantamiento y durante el desarrollo del proyecto no se contaba con estas pantallas, sin embargo, si nos comparten los datos técnicos de las pantallas existentes, podemos apoyarlos con el boletín para la colocación de las pantallas en proyecto siempre y cuando estas esten avalada por el equipo de Eficiencia Operativa
- GA-200 COMEDOR DE ASOCIADOS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RESPECTO AL PLANO GA-200 COMEDOR DE ASOCIADOS Y EN VISITA POR PARTE DE STORE PLANNING NOS PREGUNTA SI ES CORRECTO QUE EL AREA NO LLEVE PLAFON SOLO LA CELOSIA YA QUE EN EL AREA SE ENCUENTRAN INSTALACIONES EXISTENTES , ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENCONTRADOS CUANDO SE DESMANTENTELO EL PLAFON NOS COMENTA SI ES CORRECTA LA APRECIACION DE QUE NO SE CUENTE CON PLAFON ESTO YA QUE POR HIGIENE Y ESTAR EN CONTACTO CON ESTOS HALLAZGOS ASI COMO INSTALACIONES NUEVAS QUE ESTARAN VISIBLES AL ASOCIADO COMO: REFRIGERACION, ELECTRICO, INST. ESPECIALES , IAA, ETC ADJUNTAMOS IMAGENES Y UNA REPRESENTACION DE ESTOS | Favor de considerar el plafon en esta zona ya que la celosia con logo WM se dió de bja en área de comedor de asociados.
- GIE 03 CONTACTOS DE ABARROTES | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | REFERENTE AL PLANO GIE-O3 CONTACTOS DE ABARROTES , SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN LA CAMARA DE MEDIA TEMPERATURA DE CARNES SE COLOCA UN DESCONECTADOR PARA LA SIERRA DE CARNES , YA QUE NOS INDICA GERENCIA DE TIENDA QUE PUDIERA PROVOCAR UN RIESGO PARA EL EQUIPO ASI COMO EL ASOCIADO POR LO QUE LES COMENTAMOS QUE SI DE REALIZAR UNA REUBICACION GENERARIA UN ADICIONAL AL RESPECTO | Este tema deberá verificarse con eficiencia operativa ya que, esta ubicación del molino de carnes al interior de la cámara de refrigeración fue indicada en el plano de layout aprobado por E.O. y el desconectador esta indicado en guias Quedamos atentos
- RFI 99 PLANOS AUTORIZADOS VS PROYECTO - MURO COLINDANTE | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano autorizado ARQUITECTONICOS - FACHADAS GENERALES PROYECTO indica muro colindante a una altura de 2.50 metros, realizando el versus con proyecto ejecutivo, se contempla solo el cambio de malla ciclónica al acceso del andén de recibo (solo una sección la cual se está ejecutando). El día de hoy se presenta DRO y argumenta que para tener el documento de termino de obra se debe considerar la colocación de muro colindante con predios vecinos por normativa del municipio de Querétaro. Nos podrían apoyar con detalle del muro que se instalara, así mismo esta actividad es un adicional para contratista. | Para esta unidad no aplica la CI.
- RFI # 4 ALCANCES DE PROYECTO VISITA DE LA UVIE | BAE NAUTLA (CAMBIO DE EQUIPO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | EN BASE AL PROYECTO ESTABLECIDO, NO SE MENCIONA ALGUNA VISITA POR PARTE DE LA UVIE YA QUE SE REALIZO TODA LA INSTALACION ELECTRICA NUEVA PARA LOS NUEVOS EQUIPOS DE REFRIGERACION. QUE PROCEDE EN ESTE CASO, ¿SE GESTIONARA ALGUNA VISITA POR PARTE DE LA UVIE?, DE SER ASI CONFIRMAR PARA GESTIONARLA DE INMEDIATO YA QUE LA ENTREGA DE LA TIENDA SE REALIZARA EL DIA JUEVES29 DE ABRIL DE 2021. | Buena tarde, Se debera de realizar la visita de obra, dejo datos de la UVIE, ARGUIA CONSULTORES SC glopez@arguia.com.mx <mailto:glopez@arguia.com.mx> ksegovia@arguia.com.mx <mailto:ksegovia@arguia.com.mx> !
- 09 SUMINISTROS CANCELADOS ADENDA 2 | BAE COLINAS DEL SOL (CAMBIO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | . En el proyecto viene indicado que las tarimas plastias de color negro de 0.45 x 0.90 m que van detro de las camaras deben ser nuevas, sin embargo en el listado de suministros de la adenda 2, en el apartado de Mobiliario Piso de Ventas y Cámaras (BAE), Estos suministros fueron cancelados. EL gerente de zona indica que el no cuenta con este tipo de tarimas, por lo cual si requiere que sean suministrados este mobiliario. Solicito su apoyo para que nos confirmen si se suministraran. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | , Se debera de realizar la solicitud, por buzon de compras. !
- RFI 02 | BAE INFONAVIT LA JOYA (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | Para los trabajos de la base para los equipos de refrigeración en techumbre, la lamina existente presenta cierto deterioro Se sugiere expandir la base 1 metro de cada lado y dejar en cantiléver o bien agregar un refuerzo en diagonal, con el fin de no dañar la lámina, ese tramo no recibe ninguna carga de los equipos de refrigeración únicamente servirá de paso hombre para futuros mantenimientos, misma modificación no genera ningún adicional | , Se debera de realizar la base como está indicado en proyecto, ya que el considerar expandir 1 metro de cada lado en cantiléver presentara problemas. Se generó el reforzamiento de la zona entre el eje C y D ya que el peso de los nuevos equipos es mayor al existente, por tal motivo no se puede omitir el reforzamiento y la nueva sección de base. En proyecto, en el plano A102a -Trabajos en cubierta, están considerados los trabajos de resello en lámina de la zona donde se ubica la base, tanto de la sección existente como de la nueva.
- INSTALACIÓN ELECTRICA DE REFRIGERACIÓN | La Vida | Bodega Aurrera Express | RFI#9 DE ACUERDO AL PLANO IE-08 CUADRO DE CARGAS EL CABLEADO PARA LOS COMPRESORES INDICA 3 FASES DE CAL. 10 Y 3 FASES CAL.8 Y DE ACERDO A UN PLANO PROPORCIONADO POR EL PROVEDOR DE HUSSMAN QUE NO ESTA EMITIDO POR WALMART REQUIEREN 3 FASES CAL. 3 CABLES CAL.4 Y 3 CABLES CAL.10, FAVOR DE CONFIRMAR QUE SE REALIZARA CONFORME PLANO GR3.1 | . De acuerdo a la consutla con compras, se debe de acatar el plano GR3.1 como lo indico el especialista. .
- INSTALACIÒN ELECTRICA PARA BOMBA DE EQUIPO CONTRAINCENDIO E HIDRONEUMATICO | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | RESPECTO AL PLANO SE02- CUARTO DE BOMBAS SE TIENE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1.- NO SE INDICA INSTALACIÓN PARA LOS ELECTRONIVELES PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO. 2.- PARA ALIMENTAR ELÉCTRICAMENTE LA BOMBA DE 15 HP DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO NOS INDICA UNA CÉDULA DE TUBERÍA CABLEADO DE TUBO DE 11/4 Y 3 HILOS DE CABLE CALIBRE 4 Y UN HILO DE CABLE CALIBRE 10 DESNUDO, LA CUAL ES UNA TUBERÍA MUY ANCHA PARA REMATAR A LA BOMBA SE SOLICITA SU APOYO INDICAR LOS TRABAJOS A REALIZAR PARA DICHOS PUNTOS. ANEXO PLANO DE CUARTO DE MÁQUINAS Y FOTOGRAFÍA COMO EVIDENCIA, QUEDO A LA EN ESPERA DE SU RESPUESTA | El motivo de mi correo es por lo siguiente en relación a dicho RFI te comento el electro nivel que menciona viene indicado en plano LP04 SISTEMA DE DETECCIÓN 4161 con cableado de 4x18. Con respecto a la tubería que mencionan el alimentador no es de calibre 4 es calibre 2 como indica en plano y diagrama unifilar por lo que se puede dejar de 35mm
- Tablero de ULAS | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el listado de suministros hace referencia a la nota que se encuentra en la partida de equipo eléctrico tableros ULAS en observaciones indica que “SE UTILIZAN LOS INTERRUPTORES DERIVADOS EXISTENTES SOLO SE CAMBIAN LOS INTERRUPTORES GENERALES DE CADA TABLERO.” Nos apoyan informando si solo se aplicara para el tablero de ULAS (HA Y HB) o se requerirá para todos los tableros existentes. Asi tambien nos informen sobre quien suministrara estos interruptores de marca SIEMENS ya que el proveedor Marvin nos informa que el no cuenta con el pedido de estos suministros. | De acuerdo con el listado de suministros hace referencia a la nota que se encuentra en la partida de equipo eléctrico tableros ULAS en observaciones indica que “SE UTILIZAN LOS INTERRUPTORES DERIVADOS EXISTENTES SOLO SE CAMBIAN LOS INTERRUPTORES GENERALES DE CADA TABLERO.” Nos apoyan informando si solo se aplicara para el tablero de ULAS (HA Y HB) o se requerirá para todos los tableros existentes. R= en el listado de suministros de la orden de cambio se marca en color rojo las observaciones que estaban en la versión anterior y se indica los tableros solución nuevos con todo lo que conlleva, se considera EDC nuevo. Así también nos informen sobre quien suministrara estos interruptores de marca SIEMENS ya que el proveedor Marvin nos informa que el no cuenta con el pedido de estos suministros. R=esos interruptores están en color rojo que significa que no se suministran, celda 175 y 176, los nuevos tableros HA y HB son tableros prefabricados y van con todos sus accesorios.
- Suministro de Timbre de carnes | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Buena tarde, nos podrían indicar quien suministra el timbre de carenes ya que en listado de Scope no se tiene contemplado. . | Debe suministrarlo el contratista.
- Tapas de WC | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la solicitud de gerencia y el área de ética y cumplimiento solicitan las tapas de los WC nos podrían indicar si esta solicitud procederá y quien las suministraría. | De acuerdo a CI-18-072 se deberán considerar los asientos de los W.C., los cuales son suministrados por contratista. Los W.C. no llevan tapa
- Bodega de señalización | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la nueva distribución de áreas la bodega de señalización se encuentra debajo de la rejilla Irvin del pasillo de la base de protocol nuevo, sin embargo, la gerencia solicito que se cubra el área ya que se pone en riesgo al personal que se encuentra laborando por debajo del protocol. Ponemos a su consideración el instalar lamina por debajo de la rejilla irving para evitar la caída de cualquier objeto. | La lamina viene indicada en el Plano ES-02 Estructura Protocol
- Lista de luminarias | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que el área de proyectos y compras ejecute la revisión de estas luminarias, ya que si observamos el plano de acuerdo con los planos IE-01, IE-02, CO-10A y SE-02. Se cuenta con la siguiente lista de luminarias con los siguientes códigos. (Se anexa PDF con la revisión por parte de supervisión, se encuentra en la pestaña de Notas y documentos) | La contratista y supervisión deben verificar con que el área de compras que el proveedor les suministre lo indicado en el listado de suministros.
- Muro de E-Commerce | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos envíen boletín correspondiente a los detalles generales del muro de E-Commerce ya que solo se cuenta con el plano A-300 cortes generales en donde solo se indica la pintura del muro exterior pero no del interior y requerimos saber si se contara con triplay en el interior de esta bodega ya que es un área expuesta a patines de tienda. Asi tambien se les informa que con respecto a la soportaría del muro en PTR 4” con placa 15 x 15 x 1/4 de acuerdo con la respuesta del RFI #36, se considera que la placa quedara a la vista ya que el muro que nos marca es de 12cm y la placa es de 15 cm, no podrían indicar si esta placa quedar a la vista o se modificara el ancho del muro. | Se deberá considerar pintura de color blanco puro al interior del muro, de acuerdo a prototipo el rodapié de triplay para esa área no aplica. Considerar el cambio del ancho de la placa a 12cm x 15cm. Se podría colocar el triplay de una altura de 0 a 1.22 m de altura en sustitución del panel de tablaroca, esto será decisión del gerente de obra, y si esta modificación representa adicional, deberá ser gestionado por obra.
- RF1 95 MECANISMO DE CORTINA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano A300-CORTES GENERALES-4167, corte B – B´ “acceso/salida”, el contratista realizo el suministro de cortina metálica con el proveedor de cortinas México, de lo cual el mecanismo sobre sale de la grapa se realizó un pequeño cajillo del cual se adjunta foto. Nos podrían apoyar ratificando este mismo o enviando detalle de como quedaría dicha grapa | De nuestra parte, no vemos ningún inconveniente respecto al cajillo realizado, ya con las fotos compartidas por parte de supervisión de obra, Fernando Andrade, se pudo apreciar mejor el área afectada, el único inconveniente que se aprecia es la orientación del hidrante, el cual debe estar colocado pegado al muro del panel de yeso del acceso, como se indica en proyecto, para evitar interferir con el modulo de servicios al cliente.
- RFI 96 DUCTO DE TORTILLADORA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIAA-01 PLANTA DE ABARROTES se indica la bajada del ducto lamina negra para la tortilladora. Se solicitan fichas técnicas de equipo y se obtienen, el cual se procede a trazar para realizar la bajada del ducto, posterior a esto store plannig operaciones cambia la ficha técnica, se corroboran las medidas teniendo una diferencia no considerable. sin embargo, a última fecha se envían y se suministra lo que fuese el último modelo autorizado, el cual no coincide con la primer y segundas guías mecánicas presentadas. por lo que el ducto ya instalado cuenta con un desfase considerable lo que da mala imagen en sitio, de lo cual se informa que se deberá adecuar de manera estética y funcional como un adicional para el contratista. | No se aprueba adicional debido a entrega de equipos o fichas diferentes, favor de coordinar correctamente el suministro con el equipo de GNFR, ya que el equipo indicado en proyecto es el modelo W50 como marca prototipo.
- RFI 93 VENTILADOR DE EXTRACCIÓN 3 | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-06 FUERZA AIRE ACONDICIONADO P.B. para la conexión del ventilador VE-03 se indica una conexión a 220V - 2 Fases, de acuerdo al equipo suministrado y al plano IAA-04, Se indica el modelo CRVL y se recibe el modelo CRVHT el equipo debe contar con una conexión 220V - 3 Fases Favor de enviar boletín para el cableado del conductor de fase faltante. | No se autoriza el boletín solicitado, ya que el equipo que fue suministrado a obra no es el indicado en proyecto ni en listado, favor de coordinar el correcto suministro del equipo con el área de GNFR.
- RFI 26 Altura difusores inyección | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos de AA, que nos indiquen la altura en la que se deberán instalar los difusores de inyección en el área de lockers de asociados, así como la altura de los difusores de inyección en el área de Walmart.com / Super.com, ya que en los planos de Cortes no se indica | A fin de no interferir en el flujo de luz que generan las luminarias, todos los ductos se deberán de colocar, por arriba de las luminarias, los difusores se deberán colocar a nivel de luminarias con h=5.50m, en ninguna circunstancia estos, podrán ser colocados por debajo de la altura de luminarias.
- RFI 97 CIRCUITOS NO IDENTIFICADOS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-03 contactos normales e IE-08 Cuadro de cargas se indica la instalación del circuito 12 del tablero LM para la conexión de la puerta automática y para el refrigerador. en cuadro de cargas solo indica la carga del refrigerador y no considera la carga de la puerta. Favor de confirmar si el circuito comparte las dos cargas o se deberá colocar en otro circuito. También así, favor de indicar cual será el circuito del contacto para el área de telefonía de acuerdo al boletín 06, ya que no se indica. | Respuesta pregunta 1: En este caso las puertas automáticas se les considera carga de 10amp, más la carga de refri de 4.25amp. lo cual es 14.25amp. y tenemos una protección de 20amp. Y cable que conduce hasta 30amp por tanto no debe haber problema. Respuesta pregunta 2: Debido a un error en el Viewport del boletín 06 no se aprecia el circuito para el módulo de telefonía, él es cual ya está considerado es el circuito LM-37, lo cual significa que se conectara al circuito 37 del correspondiente tablero LM que se ubica en la parte frontal de la tienda (en la zona de oficinas). Así mimo un ITM de 1P-20A, dicho circuito ya se encuentra considerado en el cuadro de cargas actualizado en el boletín 06a.
- CO- 05 Nivel de guanicion rampa- estacionamiento | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto no indica nivel de corona en guarnicion de rampa- estacionamiento, se propone contencion, 10 cm arriba del nivel de rampa ya que tenemos el relleno de la rampa y el estacionamiento | Entre la rampa de la salida de emergencia y el estacionamiento se indica en el plano CO-03 una guarnicion trapezoidal con la cual se contiene la diferencia de nivel que se tiene, la diferencia maxima de nivel en esa zona es de 25 cm y va disminuyendo con la misma pendiente. Confirmar que es a esa zona o enviarnos esquem de la rampa a la que se refieren ya que no queda claro en el RFI .
- ACTUALIZACIÓN PLANOS GA011-PLANTA DE ACABADOS OC 02 | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO CON EL PLANO GA011- PLANTA DE ACABADOS (ORDEN DE CAMBIO 02), LOS MUROS QUE NOS SEÑALAN EN LAS ÁREAS SON DE OTRO MATERIAL Y NO DE TABLAROCA, ES DECIR, NOS SEÑALA LA LETRA F, B A, ETC. Y DE ACUERDO CON EL PLANO DE A-600 TABLA DE ACABADOS (PROYECTO ORIGINAL), EN LA TABLA DE CLAVE DE MATERIAL DE MUROS, LA LETRA F ES MURO DE SISTEMA DE TECHO METÁLICO; LA B ES CONCRETO CON CRISTAL; EL A ES CONCRETO, PERO EN LOS CORTES GENERALES NOS SEÑALA QUE ES TABLAROCA, FAVOR DE ACTUALIZAR LAS NOMENCLATURAS DE ACUERDO A LA TABLA DE ACABADOS. | o
- 004 Colocacion de asfalto nuevo acceso a estacionamiento | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | En el plano CO-03 Planta de conjunto, en la transición de la vialidad principal (Av. del Norte) con el acceso a estacionamiento de MB Atitalaquia, se nos indica colocar una franja de asfalto (elemento 37), pero dicha vialidad esta hecha actualmente de concreto Hidráulico, por lo que se solicita información si se coloca asfalto nuevo en franja en mención o se cambia por concreto Hidráulico. | n
- ESPACIO BAJO ESCALERA MUERTO RH | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , SE LE INFORMA LA SOLICITUD DE GERENCIA QUE SOLICITAN QUE SE UTILICE EL AREA BAJO LAS ESCALERAS YA QUE REGULARMENTE EL ESPACIO DE RECURSOS HUMANOS ALMACENAN CONSUMOS INTERNOS Y ESE ESPACIO LES AYUDARIA EN SU APERACION. ¿NOS INFORMAN SI SE PODRIA UTILIZAR Y HABILITAR ESE ESPACIO? QUEDAMOS EN LA ESPERA DE SUS COMENTARIOS. . | . El layout autorizado no contempla utilizar el área que genera el lecho bajo de estructura como bodega, ya que esta solicitud impacta en dos oficinas proyecto NO AVALA esta propuesta. .
- RFI 11 ALTURA DE PROTOCOL A | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Favor de verificar la altura del Protocol A ya que en plano estructural nos marca una altura de 3.00 mts, pero en la ubicación marcada tenemos un mezzanine existente a 5.00 mts altura, por lo cual solo tenemos 2.00 mts para alojar el rack de refrigeracion que mide 1.10 cm de altura, y el tablero aline mide 2 mts por lo cual estaria muy ajustado. La propuesta es reducir la estructura del protocol 0.50 cm. para una altura total de 2.50 mts. favor de apoyarnos si se conserva o se ajusta altura ! | Les informamos que se revisó el tema con Kysor Warren y nos indicaron que no tienen ningún tipo de problema en que se baje la altura, ya que no llevamos ninguna instalación en la parte de debajo del Rack , lo que único que llegara a suceder es que el ruido que tuviera el rack cuando haga el deshielo , de igual manera si llegara a tener algún tipo de condensación con el plafón , para este último estamos colocando una charola metálica, indicada en el plano 3900_A-305A ESTRUCTURA PARA RACK DE REFRIGERACIÓN TIPO. Es importante que consideren que la altura mas baja de 2.50 mts., deberá de ser al lecho bajo de la charola metálica.
- RFI 12 | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En plano SE-02 OC1, se indica realización de malla de tierras para el cuarto de subestación el cual se deberá ubicar en el pasillo frente al cuarto, las medidas indicadas son varilla cada 2 mts, teniendo una malla de 6 x 6 mts totales por construir. En sitio el pasillo mencionado solo cuenta con 3.82 mts de ancho y un escalón de 0.4 x 0.5 mts a la entrada del cuarto de subestación. Favor de enviar detalle de la adecuación que deba realizarse al sistema de tierras. | Se emite el detalle de adecuación para la malla de tierras RFI - 1011763 - 0 - RFI 12 - DETALLE DE MALLA DE TIERRAS ( 23-ABRIL-21 ).
- Es401base de UP | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En protecto Es401 indica estructura de soporte tipo para equipos UPE, d9nde las patas de la estructura caen en los PT1, en plano de A.A. IAA 2 indica brocal, esto requiere un refuerzo adicional a la estructura para soportar este brocal y peso de la UP, se solicita el apoyo para indicar cual es el.correcto y el detalle si es que llevamos refuerzo o asi quedaria el equipo. | Se deberá considerar las bases metálicas indicadas en el proyecto estructural (ES-401) debido a que con este sistema fue contemplado en lás demás ingeneierías y con esto no genera ningún adicional.
- IH- 02 CISTERNA | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto nonse indica respiradero en cisterna, se omite por no tener espacio o nos indican algun detalle para ejecutar. | Bueas tardes Se omite la instalacion de ventilacion de esta cisterna . En el capitulo 4.3 Capacidad de almacenamiento, cisternas o tanques Del CDP-04 criterios de diseño Dic 2019 Nos indica que cuando la cisterna tenga 2 camaras se colocara ventilacion independiente. Y en punto 4.3.1 capacidad para B.A.E no indica ventilacion POR ESTA RAZON NO SE CONSIDERA
- CO-05 nivel banqueta de acceso | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto indica un nivel de banqueta, en acceso de tienda que no corresponde, ya que viene 12 cm arriba, del nivel de piso terminado. 50.35. La socion seria rampear en abanico para no dejar escalon. | Los niveles de proyecto se empataron con los niveles existentes en la banqueta de acuerdo al plano topografico por lo que no deberia existir diferencia de niveles. Confirmar que la diferencia indicada es en el limite del predio frente al acceso, si esta diferencia se tiene en esa esquina no se tiene inconveniente en solucionarse con un rampeo.
- SOPORTE DE SEGURIDAD O PUNTOS DE ANCLAJE PARA LINEA DE VIDA | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Se solicita de su apoyo indicar si en este proyecto no aplica el soporte de seguridad o punto de anclaje para linea de vida en techumbre ya que no viene indicado en proyecto ni considerado en la lista de suministros. Quedo atento. | Se solicito a compras el costeo de la omisión.
- RFI #37 Jaula de alto valor de electrónica | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la repuesta emitida en el RFI#37 no se cuenta con el boletin cargado en la carpeta correspondiente solicitamos de su apaoyo para que nos envien boletin de esta area ya que ya se encuentra laborando en esta area. . | El boletín se cargo el día martes en Tririga, faltaba confirmar por este medio.
- Faldon de Farmacia | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos envíen boletín con respecto al refuerzo para el faldón del área de farmacia no se cuenta con ningún detalle en planos. . | Se carga en Tririga boletin 11, con el detalle de refuerzo para el faldón
- RFI 10 ACRILICOS EN AREAS DE SERVICIO AL CLIENTE | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Favor de comentar si sera alcance de la contratista los acrilicos de proteccion en linea de cajas, farmacia , servicios al cliente. si es asi favor de enviar el detallle para su fabricacion | Confirmamos que los acrílicos de protección en la línea de cajas, farmacia y servicios al cliente son alcances de la contratista, esta actualización se verá reflejada en la OC#03, sin embargo previo a su emisión compartimos el detalle de los acrílicos que se colocan en las áreas de atención a clientes - RFI - 1011649 - 0 - RFI 10 - DETALLE DE ACRILICOS EN AREAS DE SERVICIOS A CLIENTES ( 21-ABRIL-21 ).
- TANQUE PLUVIAL | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia al detalle de tanque pluvial, plano (CO8b- tanque pluvial, en referencia en el corte 2-2) ya que hay una nota que comenta: Dos bombas sumergibles de 0.5 h.p alternadas PARA USO EN SANITARIOS para un gasto de 1.5 i.p.s. ¿Como se va almacenar esa agua para alimentar los sanitarios, se requiere plano y especificaciones de esto?. | . Las especificaciones vienen en los planos C-08, C-08b, IH-01 e IH-02, donde tambien encontraras la información del funcionamiento. adicional.
- TLABREO DE REFRIGERACION RI | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia al tablero de refrigeración R1, plano (EI-03 Alimentaciones generales) ¿preguntando si la ubicación de este tablero es la correcta con respecto a proyecto?. | . Se confirma la ubicación del tablero mostrado en el plano IE-03-Alimentaciones Generales.
- CAMBIO DE TOMA DOMICILIARIA POR CONTRATO DEL CEA | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | SE INFORMA EL CAMBIO DE CONEXIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE LA CALLE FRESNO COMO INDICA PROYECTO ISSUE , YA QUE EL CONTRATO DEL AGUA CELEBRADO CON LA INSTITUCION CEA INDICA LA CONEXIÓN EN CALLE MANZANO. LO CUAL SE REQUIERE GENERAR UN ADICIONAL QUE GERENCIA DE CONTRUCCIONES AUTORIZA DICHO CAMBIO. | Este corresonde a un RFI informativo. Diseño aun no cuenta con factibilidad de servicios
- DISPOSITIVO ALARMAS ESCALERA MARINA | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL PLANO LP01 SISTEMA DE INTRUSION 5128, NO INDICA DISPOSITVO EN LA ESCALERA MARINA. SE SOLICITA SU VALORACION PARA DICHA COLOCACIÓN. | Favor de onsiderar la colocacion del dispositivo.
- CALCULO ESTRUCTURAL PARA RED PCI | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | De acuerdo a la memoria descriptiva dentro de las cargas no se ha considerado la carga de la red vs incendio nueva la cual sera soportada a la estructura de cubierta, favor de validar si la estructura de cubierta de la unidad 6584 es capaz de soportar la carga de la red de pci nueva, adjunto fragmento de memoria a la que se hace referencia para su consideracion y definir las acciones a tomar ante esta oportunidad. | . Si se consideró el análisis de estas cargas en el desarrollo del proyecto, sin embargo, es necesario reforzar algunos tramos menores en la estructura tipo delta Joist, el cual indicamos en el Bol. 12 en función al plano PCI-05 del proyecto Issue.
- OVER HEAD DE CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano LP01- SISTEMA DE INTRUSION no viene indicado el Over Head en el cuarto de residuos peligrosos, favor de validar la infiormacion, si este dispositivo es requerido definia las acciones a tomar | . Fue cargado hoy más temparno Boletín 11 donde se indica la derivación para el alarmado del cuarto de residuos peligrosos. .
- RFI 94 AUTORIZACIÓN DE TRABAJOS GERENCIA DE TRANSFORMACIÓN WM | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base a recorrido con gerencia de construcción WM 15/02/21, Arq. Diana Magallon Roque autoriza las siguientes actividades: Descanso y barandal en escalera a protocol. (1010654 - 0 - RFI 47 DESCANSO EN ESCALERA MARINA PROTOCOL) Instalación de tubería para electro niveles (1011003 - 0 - RFI 65 INSTALACIÓN DE ELECTRONIVELES) Fuga en tanque tormenta (1011348 - RFI 81 FUGA EN RED DE DESCARGA PLUVIAL) Generador de energía sistemas por corrección en tablero de transferencia. Lamina en Z salchichoneria (RFI 85 1011527 - 0 - RFI 81 LAMINA TIPO Z EN SALCHICHONERIA) Cambio de voltaje en precalentador y cargador de baterías (1011219 - 0 - RFI 77 RESPUESTA - PRECALENTADOR Y CARGADOR DE BATERIAS) | Confirmamos de enterados de lo que autorizo Gerencia de Construcción.
- INSTALACIÓN DE GAS LP. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos de instalación de gas lp para MB FRONTERA COMALAPA y al recorrido que se realizo con el proveedor se solicita: 1.- Colocar tuberia de 3/4 de diametro por la 1 que viene en proyecto, ya que por cuestion de la dimensión del tanque y la presión o demanda de gas en la tienda es muy baja, por lo tanto proveedor informa que el trabajar con tuberia de díametro de 3/4,no provoca ni baja presión,ni falta de flujo, esto es avalado por la UV, por lo tanto se requiere se valide esta propuesta. 2.- Conservar el tanque de gas ya que envia proveedor dictamen avalado por la UVIE. Quedo atento. | Revisando la información del proyecto y de acuerdo con las fichas técnicas de los equipos recibidas en la ejecución del proyecto ejecutivo, y revisando la evaporación del tanque de gas de 2200 lts (existente) vs la demanda pico de los muebles en proyecto, se determina que la demanda pico es mayor a la vaporización de acuerdo con las dimensiones del tanque de 2200, asi como las condiciones climatológicas y de altura del lugar, por ese motivo se realizó el cambio del tanque de gas en proyecto para poder cumplir con lo establecido en el manual de criterios de diseño de wal mart De acuerdo con los cálculos se pide que se apeguen a los diámetros plasmados en los planos, en caso contrario favor de compartir el cálculo para la validación en proyecto.
- RFI 92 DIFERENCIAS DE PROYECTO EN CONEXIONES ELECTRICAS A EQUIPO SUMINISTRADO EN AMASIJO | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE-02 fuerza y contactos en abarrotes se tiene diferencias en las conexiones eléctricas en lo proyectado con los equipos suministrados, a continuación, se describen. 1.-Para la cortadora de pan en proyecto se indica una alimentación 2 fases con contacto de media vuelta, en sitio se recibe la cortadora de pan modelo TA-AL-SS el cual se debe conectar a 1 Fase 127V con contacto normal tipo americano. 2.-Para la batidora indicada en proyecto en el circuito GA 34. se indica la instalación de desconectador, sin embargo, el equipo se recibe con clavija tipo americano por lo que se deberá cambiar desconectador por un contacto normal sencillo americano. 3.-Para la tortilladora en proyecto se indica la instalación de dos desconectadores uno a tres fases y el segundo a dos fases ambos cuentan con un interrupto de 3P x 20A y 2Px20A respectivamente, en sitio la tortilladora suministrada se indica que se debe realizar solo una bajada con conexión de 220V - 2 Fases y se debe considerar un ITM 2P x 30A por lo que se debe cambiar el ITM del circuito 13,15 a una capacidad de 30A. 4.-Para la amasadora de tortillería en proyecto se indica la conexión trifásica 220V-3 Fases, en sitio la amasadora se recibe para una conexión a 220V - 2 Fases, por lo que se solicita la autorización para conectar dicho equipo desde el desconectador usando únicamente 2 fases o el cambio del interruptor desde tablero a 2 polos. Favor de confirmar que estos trabajos se deben ajustar al equipo suministrado por lo que las adecuaciones deberían ser adicional. | Respuesta pregunta 1: En tiendas similares se ha solicitado alimentación a dos fases, esta misma alimentación se puede utilizar solo utilizando una fase del interruptor y el neutro de la misma. Respuesta pregunta 2: La guía mecánica indica desconectador como alimentador es por ello que se consideró de dicha manera en proyecto. Derivado a que el equipo suministrado no corresponde con las especificaciones en las guía mecánica, se puede implementar un contacto requerido por el equipo en sustitución del desconectador. Respuesta pregunta 3: En proyecto ya vienen especificado para los circuitos 13,15 un ITM DE 2PX30A, que es lo que se requiere para el equipo suministrado. Respuesta pregunta 4: Como en la pregunta 1 se dejan alimentaciones capaces de recibir equipos trifásicos por experiencias en tiendas similares, en este caso se debe utilizar la alimentación con 2 fases y el interruptor se mantiene utilizando solo dos fases. Favor de confirmar que estos trabajos se deben ajustar al equipo suministrado por lo que las adecuaciones deberían ser adicional.
- RFI 06 INSTLACION SANITARIA CANDY CENTER Y MCDONALDS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En plano IS-01 OC1, para los locales comerciales de candy center y modulo mcdonals indica instalacion hidraulica pero no trae instalacion sanitaria, favor de verificar y enviar el detalle en dado caso que lleve este servicio. | Confirmamos que no se requiere instalación sanitaria para el candy center y dado que el módulo de Mcdonald´s es existente de su apoyo apara verificar si actualmente se cuenta con instalación sanitaria ya que en levantamiento no se indentifico alguna trayectoria. Ya se toco base con el equipo de NI pero no hemos tenido confirmación del equipo.
- especificacion de transfererencia | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI N°10 BUENA TARDE EN LOS PLANOS ELECTRICOS DU-01 Y IE-08 MENSIONA TRANSFERENCIA ELECTRICA NUEVA ME PODRIAN PROPORCIONAR LAS ESPECIFICACIONES Y SI ES ALCANCE DE LA CONTRATISTA PARA QUE SE SOLICITE | Verificar plano SE-02 Subestación Eléctrica ubicado en Carpeta Exteriores-I. Eléctrica, cedula de equipos No.3. Se solicita en Listado de Suministros, por favor soliciten la guía técnica a compras por medio de store planning ya que es colocación del contratista.
- alcance de coladera tyler | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI 9 NOS PODRIAN CONFIRMAR SI EN EL ACCESO A AMASIJO DEL LADO DE TRASTIENDA NO ESTA CONSIDERADO LA COLADERA TYLER PARA CONTINUAR CON LO ESTALECIDO EN EL PLANO | . No aplica la coladera Tyler, las coladeras a utilizar son marca pisa universal en modelo UP1000C Y up1000L, como indica en plano GIS01 Instalación sanitaria en Abarrotes y Servicios.
- RFI 25 Salida para tableta IEC en línea de cajas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a la CI-21-011, indica: Se deberá colocar 1 contacto dúplex polarizado 127v, 15A, con placa, para conexión de tableta IEC encuestas en el checkout inmediato próximo al área de Selfcheckout. en los planos de proyecto y O.C. no está indicado este contacto. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletín respectivo para esta salida, así como la ubicación exacta para este proyecto o indiquenos si no aplica | En el plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, el mismo que se ubica en la carpeta OC#02 CAMBIO DE PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN, se indica el contacto en la caja 02, al costado del self checkout, junto con la alimentación requerida.
- RFI 24 Tipo de tubería en contactos normales | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-03, indica que toda la tubería de contactos normales en piso de ventas, debe ser con tubería galvanizada pared gruesa, sin embargo en obras similares, se utiliza tubería pared delgada, normalmente se utiliza solo para áreas húmedas o en exteriores y para energía regulada. que nos indiquen la tubería correcta que debe instalarse | Ambas tuberías cumplen con la normatividad, sin embargo para efectos de costos, favor de considerar tubería de pared delgada galvanizada.
- GA-200 COMEDOR DE ASOCIADOS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | Derivado al correo enviado por victoria zenon de diseño, donde nos informa y envia archivos adjuntos del diseño sobre las celosías aprobadas por eficiencia operátiva a colocarse en panaderia y comedor de asociados , el cual el provedor asignado es diseño estructural decorativo , hacemos esta referencia ya que en proyecto de concurso no se tenían contempladas integrándose adicionalmente en oc 2 con los planos G-200 comedor de asociados , G-200ª detalles de comedor de asociados el cual en dichos planos no se indica el provedor antes mencionado por lo que este seria concepto causaría un adicional se adjuntan archivos comentados en notas y documentos correo Victoria Monserrat Zenon Arroyo vie, 9 abr 13:03 (hace 4 días) para Squad, sptecnologico.roca@gmail.com, wmexpressmetepec@gruposioc.com, Superama, mí, sp.santafe.diprosc@gmail.com, Celina, Guillermo, Alejandro Equipo, Les comparto que para las Remodelaciones que se están llevando a cabo de SP / WME, el equipo de Eficiencia Operativa nos comparte las celosías aprobadas para instalar en panaderia y comedor de asociados según aplique. Les recuerdo que estas celosías deberán de ser adquiridas con el proveedor señalado pero instaladas por la contratista. Agradezco su atención, | Tenemos conocimiento de que recientemente se actualizó el modelo de las celosías. En el proyecto mencionado como parte de la OC 2, se encuentran notas en los planos ES-07 Paneles de Celosias - 3832, A100A PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES-3832 y GA200-COMEDOR DE ASOCIADOS-3832 se indica que la celosía de comedor ( mismo caso para la de panadería) se indica como nueva. Se deberá de considerar como un adiconal por la conversión de WME
- A-102 PLANTA DE CUBIERTA | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RESPECTO A LA EMISION DE PLANO A-102 PLANTA DE CUBIERTA EN LO QUE RESPECTA A ORDEN DE CAMBIO 2 SE INDICAN LA COLOCACION DE SKY LIGTH ( LUCERNARIO) POR LO QUE PREGUNTAMOS SI ES CORRECTA LA APRECIACION YA QUE EN OTRAS UNIDADES SEA OMITIDO ESTE MATERIAL DEJANDO LA CUBIERTA SIN LUCERNARIOS | Se deberán consdierar los SKYLIGTHS (lucernarios) para esta tienda de acuerdo a la posición indicada en plano
- RFI 20 Triplay en lambrin divisor de trastienda | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1011309 - 0 - RFI 16, solicito de su apoyo para que nos indiquen el espesor del triplay que deberá colocarse en el lambrin de trastienda, así mismo, que nos indiquen si este lambrín deberá contar con algún protector o sellador anti fuego | Considerar triplay de 19mm de espesor y aplicación de insecticida, marca Basf, modelo Phantom, con acabado barniz natural. Tomando a consideración la CI-18-073 y de que la tienda se ubica en el estado de Hidalgo, se indica lo siguiente: Fuera de la CDMX y Querataro, la aplicación de retardante al fuego, se encuentra sujeto al requerimiento de la autoridad correspondiente. Por lo anterior se sugiere, la aplicación de el Barniz e-200® retardante de fuego burnblock® / fire off apt dimmex retardante de flama, previa autorización de la autoridad competente y/o protección civil.
- RFI 05 DETALLE DEL PORTICO EN FACHADA PRINCIPAL | SC COACALCO | Walmart Supercenter | RFI 05 favor de apoyarnos con el detalle constructivo del portico de acceso ya que se inician con esos trabajos (oc2) | Se comparte el detalle del confinamiento de los pórticos de acceso ubicados en la fachada principal - RFI - 1011461 - 0 - RFI 05 - DETALLE DE CONFINAMIENTO DE LOS PÓRTICO DE ACCESO ( 19-ABRIL-21 ).
- Refuerzo para el muro del área de electrónica y E-Commerce. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos envíen boletín con respecto al refuerzo para el muro del área de electrónica y para el muro de área de bodega para E-commerce ya que no se cuenta con ningún detalle en planos. Asi tambien nos indiquen el marco de las puertas de alto impacto, en bodega de E-commerce. | Respecto al refuerzo para el muro del área de electrónica y para el muro de área de bodega para E-commerce, se deberá considerar la colocación de PTR de 4 cal. 11 a cada 1.20m en el interior de los muros de panel de yeso, con una placa de 15 x 15 x 1/4, anclados al piso con 4 taquetes TX 1/2 Así también nos indiquen el marco de las puertas de alto impacto, en bodega de E-commerce. Se deberá considerar la colocación de PTR de 4 cal. 11 para el marco de las puertas, con una placa de 15 x 15 x 1/4, anclados al piso con 4 taquetes TX 1/2 .
- Acabados de pisos en comedor. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano A-402 Acabado en pisos y A-410 Comedor, no se tiene contemplado ningún tratamiento o retiro de loseta vinílica en área actual de comedor y dado que el área crece se ve el cambio de piso de loseta vinílica y de concreto pulido, asi también se observa el área de demolición de la barra de comedor ya que cuenta con otra ubicación en Layout. Nos podrían indicar que el tratamiento se deberá ejecutar en esta área. (Se anexa evidencia en la carpeta Inicio-Lista de Pendientes-Imágenes y Videos complementarios de RFI) | Se deberá considerar el retiro del Piso vinílico y adhesivo en el área de comedor de asociados y reparación de piso en área de demolición de barra
- Jaula de alto valor del área de electrónica | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos envíen el detalle de la jaula de alto valor del área de electrónica ya que en proyecto issue se consideraba la bodega dentro del muro de electrónica, pero de acuerdo con la OC-1 se deja en el área de bodega de E- commerce, favor de indicarnos mediante un boletín las dimensiones de esta jaula de alto valor. | Se carga en Tririga boletín para la reja de alto valor electrónica
- Cuarto de residuos peligrosos | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A-404 se indica la ejecución del cuarto de residuos peligrosos en área ajardinada, pero ya se cuenta con un cuarto de residuos peligrosos de cuerdo con lo indicado en plano. ¿Nos podrían indicar si este cuarto nuevo de residuos peligrosos se ejecutara? | El cuarto que ya existe debieron hacerlo el año pasado por roll out, éste se debe conservar y complementar con la pintura en el piso y con el señalamiento alusivo a la peligrosidad. Asimismo, aplicar la deductiva del alcance no realizado.
- Lamina KR-18 | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Durante el cambio de las unidades de aire se observa la lamina KR-18 demasiado dañada el cual ya no cumple con el cerramiento de la lamina en esas areas, por lo que solicitamos de su apoyo para que se apruebe la instalación de nueva lamina KR-18 en las areas que se encuentran dañada y asi poder cerrar de manera adecuada las bases de aire en la cubierta para evitar filtraciones de agua durante la temporada de lluvias. (Se anexa evidencia en la carpeta Inicio-Lista de Pendientes-Imágenes y Videos complementarios de RFI). . | En la etapa de levantamiento no se detectaron las láminas en mal estado por esa razón no se indicó alguna reparación; así mismo te comento que entramos a la Tririga y no hemos podido ver las fotos que nos indican, por favor pueden volver a subirlas o confirmar donde se encuentran estas fotos.
- RFI 91 CHIMENEAS DE HORNOS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En relación al plano GIAA-01- A.A. PLANTA DE ABARROTES para la instalación de ductos circulare, en los hornos se indica mediante nota que se debe conectar a ducto existente. En sitio uno de los ductos (para el horno baby) se encuentra con una separación considerable el cual, al realizarlo conforme a plano, este, proyectará una mala imagen al igual que la tubería de drenaje no se podrá realizar lo más estético posible ya que obstruiría el acceso al estufón. Comparto imágenes para su consideración. Favor de indicar si se proceden los trabajos conforma a proyecto el cual se debe conectar la chimenea nueva a ducto existente el cual no coinciden con guía mecánica o en su caso realizar la instalación del ducto completamente nueva, esto para poder realizarlo conforme a guías mecánicas. | La nota indica que se reutilice la sección vertical de la chimenea, se deberá realizar el corte de la chimenea existente a la altura necesaria para poder fabricar una nueva trampa de grasas y conectar el nuevo horno evitando que este interfiera con el estufon.
- LUMINARIAS A PRUEBA DE VAPOR EN ACCESO A CLIENTES | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | DE ACUERDO AL PLANO IE02 ALUMBRADO OFICINAS, BODEGAS Y PREPARADOS LA SIMBOLOGIA PRESENTADA EN EL AREA DE ACCESO A TIENDA CORRESPONDE A L-12 LUMINARIO CON TECNOLOGIA LED DE 0.13X1.22M CERRADO Y SELLADO A PRUEBA DE VAPOR SUSPENDIDAS, EN OBRAS SIMILARES SE HAN COLOCADO LUMINARIAS CUADRADAS O RECTANGULARAS EMPOTRADAS A PLAFON FAVOR DE VALIDAR ESTA INFORMACION, ADJUNTO CAPTURA DE AREA MENCIONADA | . Se proyectó la iluminación en el área de acceso conforme a guía mecánica, la cual indica ese tipo de luminaria. Por favor apegarse a proyecto. .
- RESPUESTA A RFI SUJECION DE ALIMENTADORES GENERALES MC DE SUBESTACION A CUARTOS ELECTRICOS | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | BUENA TARDE, EN EL RFI REFERENTE A LA SUJECION DE ALIMENTADORES GENERALES MC, NO FUE MUY ESPECIFICA NUESTRA SOLICITUD, EN LA CUAL LA DUDA CORRESPONDIA A LOS TIPOS DE SUJECION EN LAS AREAS DE PISO DE VENTAS, ES DECIR SOPORTERIA HORIZONTAL QUE CRUZA SOBRE LOS JOIST, ARMADURAS, COLUMNAS ETC. EN AREAS DE PISO DE VENTAS Y FACHADAS | . Se adjunta detalle solicitado de sujeción de alimentadores en piso ventas, este es indicativo y como mencioanmos previamente no debera generar adicional ya que es parte integral del proyecto.
- 08 Interruptor no compatible | BAE POLANCO ORIENTE (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | . El motivo de este correo es para informar que el interruptor nuevo que se suministro para el tablero TGE (Existente) es un interruptor de la marca Square D, y el tablero de la marca SIEMENS, por lo cual no es compatible. Favor de informar si se cambiara el suministro por el requerido o se le solicitara que lo proporcione la contratista. adjunto fotografias del tablero existente (TGE) y del interruptor que llego. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | , De acuerdo al listado de suministro se indican interruptores de la marca SIEMENS para el tablero TGE, comparto imagen del listado de suministro.
- RFI 08 REUBICACION DE TABLERO R 02 | BAE COLINAS DEL SOL (CAMBIO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | Referente a la solicitud 1011561 de RFI 05 REUBICACION DE TABLERO R, se informa que el tablero también puede quedar dentro del cuarto de tableros, ya que también se cuenta con el espacio o en su defecto en la entrada de este cuarto sobre el muro del cuarto de basura. Sin más por el momento quedo atento a sus comentarios. | , Se genero respuesta en la solicitud 1011561 de RFI 05 REUBICACION DE TABLERO R. !
- 07 CAMBIO DE UBICACION DE REFUERZO ESTRUCTURAL | BAE COLINAS DEL SOL (CAMBIO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | Revisando con personal de refrigeración, indican que los equipos nuevos se deben colocar entre el eje B y C ya que en este se tiene mas espacio, que entre el eje C y D. por este motivo el refuerzo se debe colocar entre los ejes B Y C. actualmente los equipos existentes se encuentran entre el eje C y D. por lo cual no caben los nuevos. Favor de confirmar si procede esta propuesta. Se adjunta reporte fotografico de apoyo. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | Buenos dias, Se reviso propuesta con proveedor de refrigeración y con el estructurista para determinar que en la posición en la que se planteó la ubicación de los equipos era correcta derivado de la anterior se desarollo por proyecto un refuerzo para la zona indicada, si se reubica refuerzo no debera de generar adicional o se deberá ejecutar como se indica en proyecto.
- RFI 01 | BAE INFONAVIT LA JOYA (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | . Se informa que la tienda no cuenta con salida de EMERGENCIA y proyecto no contempla los trabajos para esta. Favor de confirmar si para esta unidad se requiere una puerta de emergencia. De confirmarse favor de enviar boletin con las caraceristicas | , El alcances del proyecto es cambio de refrigeracion.
- RFI # 28 Faldón de Carnes-Amasijo | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la respuesta de RFI # 28 Faldón de Carnes-Amasijo, no se puede ejecutar ya que se tiene toda el área libre y no se puede anclar PTR a piso ya que quedarían a la vista del cliente, por lo que se envia fotografía de la forma en que se esta ejecutando para que sea aprobado por proyectos, ya que se está tomando como referencia, plano de detalles de otra obra. (Se anexa fotografia en la carpeta Inicio-Lista de pendientes-Imagenes y videos complementarios de RFI). | Adelante con la propuesta
- Preparados de Frutas y verduras | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el área de preparados de Frutas y verduras se cuenta con tuberías de refrigeración que no se encuentran embebidas en muro ya que tomaron esa trayectoria para la conexión de la vitrina alta de frutas y verduras, y dado que estan expuestas y por temas de supervisión alimentaria no es viable que se deje estas tuberías expuestas. Por lo que se propone ejecutar cajillo para cubrirlas. (Se anexa evidencia en la carpeta Inicio-Lista de Pendientes-Imágenes y Videos complementarios de RFI). | Adelante con la propuesta
- 004 Detalle de conexion a armadura eje I | BAE FUERTE LORETO (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | De acuerdo con el plano es414 base para equipos, nos indica realizar una conexión a las armaduras existentes por medio de una viga(vb-1), sobre el eje h tenemos preparación para conectarnos como lo indica el proyecto, más sin embargo sobre el eje “i” no tenemos detalle para realizar dicha conexión ya que el perfil existente de la armadura es un perfil tipo OC, como se indica en el corte 2-2, favor de compartirnos el detalle para realizar dicha conexión entre la armadura del eje “i” y la viga vb-1. adjunto fotografía. . | , Se comparte detalle de conexion cargado en carpeta de proyecto. !
- RFI 18 Falta alumbrado en pasillo con Suburbia | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano C-10, indica que no se instalará ningún alumbrado Wallpack sobre el pasillo exterior del eje 1(colindante con suburbia), en dicho pasillo existen 2 salidas de emergencia y actualmente cuenta con alumbrado por parte de Walmart, en el mismo proyecto no indica que las lámparas existentes se alimenten con alguna nueva canalización Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si en dicho pasillo se dejará sin alumbrado o indiquenos que procede Se adjuntan imágenes del alumbrado existente | Se comparte BOL#01, en donde se va a indicar las alimentaciones correspondientes a dichas luminarias y se encuentra cargado en la plataforma de tririga dentro de la carpeta de BOLETINES DE OBRA.
- RFI # 38 RESANE EN MURO DE ANDEN | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | los alcances de la contratista para los muros en pintura de fachadas sólo se tiene indicada UNA RUTINA DE LIMPIEZA, RASPADO Y RESANE previo a la aplicación de pintura blanca en los paneles prefabricados de concreto, sin embargo el resane solo implica reparar la superficie dañada, es decir; rellenar las partes golpeadas, y en el caso de los muros de anden están demasiado afectados por el tránsito diario de los proveedores, haciendo que una reparación específica en las partes golpeadas pueda descontrastar con las partes no dañadas, por lo que pregunto sí, ¿requiere considerar un empastado completo únicamente en los muros del área de anden?, para homogenizar la textura y posteriormente pintar o ¿simplemente seguir las indicaciónes de proyecto y limpiar, resanar para recuperar el volúmen de los golpes y pintar?. El empastado completo puede realizarse de la siguiente manera Se aplica sellador para muros de concreto, posteriormente se aplican 2 manos de basecoat hasta conseguir la superficie homogénea y finalmente se aplica pintura blanca. Para tal caso como extraordinario sólo se contemplaría el sellado y empastado con basecoat. Pues los demás conceptos se solicitan desde el proyecto inicial. | Buena tarde, Referente a este punto te comento que únicamente se deberá de considerar el resane en aquellas secciones de muro de anden, mismo que servirá para recuperar el volumen de los golpes ocasionados por el transito diario de los proveedores al interior de la trastienda, una vez terminados los trabajos se deberá considerar la aplicación de pintura nueva vinílica color blanca acabado mate. !!
- RFI # 37 APLICACIÓN DE PASTA KEM ANTIHONGO SHERWIN WILLIAMS | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En el plano A-200, OC3 indica en la nota M-01b para la aplicación de pasta kem antihongo Mca Sherwin Williams, en las fachadas expuestas a humedad en la parte baja de los paneles prefabricados, le comento que al momento no encontramos un proveedor que nos suministre la pasta de manera inmediata, siendo el lapso más corto en 6 meses, por lo que se propone realizar el cambio de material por alguno similar que indique para poder proteger los muros antes de aplicar el acabado final ? | Buena tarde, De acuerdo a lo indicado en la especificación 09900 de WM, para el indicativo M-01b del plano A-200 Fachadas generales se propone como segunda opción la aplicación de nueva pintura para exteriores vinil-acrílica mate KEM TONE linea K25 acabado perfecto marca Sherwin Williams color blanca acabado mate , como ventaja y beneficio esta pintura tiene la propiedad de inhibir el crecimiento de hongos y algas sobre la película de pintura (se adjunta ficha técnica de pintura a considerar.) !!
- RFI # 36 FUGA EN LINEA DE AGUA POTABLE DENTRO DEL PREDIO | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EL AYUNATMIENTO IZO LA RECONECCION DE AGUA POTABLE A LA TIENDA Y SE LOCALIZO UNA FUGA DENTRO DEL PREDIO, LO CUAL LA CONTRATISTA NO TIENE ESOS ALCANCES, ANEXO REPORTE FOTOGRAFICO. | Buena tarde, Referente a este punto y previo a los trabajos que hizo el ayuntamiento para la reconexión de agua portable a la Unidad esta fuga no existía por lo tanto este alcance será considerado como un hallazgo de obra, se deberán realizar los trabajos necesarios para arreglar dicha tubería en la sección donde se presenta actualmente la fuga. !!
- RFI 87 AUTORIZACIÓN PREVIO A BOLETÍN DE ALIMENTADOR PRECALENTADOR Y CARGADOR DE BATERÍA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a RFI (1011219) RESPUESTA - PRECALENTADOR Y CARGADOR DE BATERIAS. donde se solicita boletín para la conexión del cargador de baterías y precalentador. Gerencia de construcción Arq. Diana Magallon Roque autoriza los trabajos que se generan por la modificación de voltajes en equipo contraincendios. Se solicita y se envíe boletín de cambio de alimentador para cargador de batería y precalentador con una tensión nominal de 127V. | Derivado a que el equipo suministrado en obra es diferente a lo que se indicado en proyecto y listado y por la aprobación de la colocación de dicho equipo por parte de Gerencia de Construcción, se comparte plano SE-03 CUARTO DE BOMBAS-4167 actualizado para la colocación del equipo suministrado.
- RFI 89 CONTACTO MAQUINA DE PELUCHES | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS en el eje (1 - G,H) se indica la instalación de un contacto para la máquina de hielos que de acuerdo al plano A101a- PLANTA LAYOUT la ubicación de este plano cambia, al igual que se proyecta el acomodo de la máquina de peluches el cual en el plano IE-03 no se tiene considerado algún contacto para la máquina de peluches. Favor de enviar boletín para la instalación de contacto para la máquina de peluches. | Se comparte plano IE-03 INSTALACION ELECTRICA CONTACTOS PISO DE VENTAS-4167 con contacto para la máquina de peluches y la actualización de acomodo de maquina de hielos.
- Sistema Ansul | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Nos podrían indicar quien retira el sistema Ansul de viejo ya que solo se tiene contemplado una sola visita del proveedor del sistema para instalación del nuevo sistema. | El sistema ansul es retirado por el contratista
- RFI 23 Dimensiones diferentes en vanos de puerta de emergencia | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A-100, indica que el espacio (vano te tablaroca) entre el muro cajillo y el lambrin de la puerta de emergencia del área de papelería, es de 1.81 m; en el plano A-100A, indica que el mismo vano es de 1.53 m; y en el plano A-601, en el detalle vista interior... y planta puerta.. indica que el vano debe contar con un espacio de 2.18 m para los castillos de dicha puerta. que se determine el espacio correcto para este proyecto. De acuerdo al plano de montajes, contamos con un espacio de 2.45 al primer rack. Consideramos dejar el espacio de 2.18 m para la instalación correcta de los dispositivos como estación manual, rondín y el hidrante, así mismo se considera dejar el espacio de 0.40 m sobre el marco de la puerta para visualizar la dala y para colocación de la luz estrobo. Se adjuntan imagenes de proyecto Sin embargo quedamos a sus instrucciones | El vano para las puertas de emergencia debe de ser de 2.18x2.60m, a fin de considerar los castillos y dala, en la carpeta de OC#02 cambio de proveedor de refrigeración se encuentra cargado el plano AL-01 ALBAÑILERIA, favor de considerar dicho plano para las dimensiones a considerar de muros. En el pasado RFI # 21, se solicitó de favor que se tomara como referencia, el plano A-300 cortes generales, esto con el fin de definir los vanos para las puertas de emergencia.
- RFI 22 Dimensión de Viga V-1 en base de protocol A | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano ES-05, indica que la Viga V-1 de los condensadores, es de OR de 89x3.2, en obras similares se utiliza OR de mayores dimensiones, Favor de corroborar este dato | Se anexa en la carpeta BOLETINES DE OBRA los boletines 02, 02A y 02B, los cuales comprenden las tres bases de condensadores A, B y C; se conserva el perfil OR original, sin embargo, se anexa un apoyo intermedio para cada viga
- RFI 09 BAJADA PLUVIAL REGADERA PANADEROS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En IS-01 en el eje C-13 indica instalacion de drenaje para regadera de panaderos, en dicha ubicacion tambien se indica la bajada de agua pluvial, quedando encimadas dichas instalaciones. Favor de indicar el detalle correcto para dichos trabajos. | Consideren colocar un lambrin de panel de cemento a todo lo ancho de baño para panaderos a una altura de 2.50 mts./ snpt, con lo que ocultaremos la bajada de agua pluvia, adicional consideren desplazar la coladera 20 cms., hacia el área de wc para evitar interferencias entre las instalaciones mencionadas. El área de la regadera se conserva, los 20 cms., serán absorbidos por el área de la tarja y el wc, recorriendo los muros y las instalaciones sanitarias 20 cms., estos ajustes al proyecto sanitario no deben de reflejar adicionales, pues solo se están ajustando posiciones. Los acabados finales se respetan, no sufren modificaciones.
- RFI 07 Locales comerciales linea de cajas | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En plano IH-01 e IS-01 OC1 no indica servicios de instalación hidraulica y sanitaria para los nuevos locales comerciales de linea de cajas. Esto es correcto o se debera solicitar el detalle para la realización de dichas instalaciones. | Se debera de considerar instalacion hidraulica y sanitaria. Se comparte la actualización para las Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias específicamente para los locales comerciales, esto considerando la última emisión de Layout por Eficiencia Operativa.
- RFI 04 DISCREPANCIA ENTRE MEDIDAS REAL VS PROYECTO. | BAE COLINAS DEL SOL (CAMBIO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | . El motivo de este RFI es para informar que debido a las condiciones actuales de la unidad el nuevo vano de acceso a trastienda debe reducir 20 cms. El proyecto indica que las medidas a paños interiores de la tienda es de 11.26 m, Sin embargo en sitio, el ancho de la tienda es de 11.08 m. Debido a la modulacion del panel de refrigeracion y los marcos, no se puede reducir la camara. Por lo que es necesario reducir el ancho del vano de trastienda. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | , Considerando el ajuste para la nueva dimensión del vano para acceso a trastienda, se comparte el bol-01 indicado en plano ES301-PLANTA DE MUROS-1992 cargado en carpeta del proyecto. !
- RFI 06 INTERRUPTOR NO COMPATIBLE | BAE COLINAS DEL SOL (CAMBIO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | . El motivo de este correo es para informar que el interruptor nuevo que se suministro para el tablero TNG (Existente) es un interruptor de la marca Square D, y el tablero de la marca SIEMENS, por lo cual no es compatible. Favor de informar si se cambiara el suministro por el requerido o se le solicitara que lo proporcione la contratista. adjunto fotografias del tablero existente (TNG) Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | , De acuerdo al listado de suministros se indican interruptores de la marca siemens, comparto imagen del suministro.
- RFI 05 REUBICACION DE TABLERO R | BAE COLINAS DEL SOL (CAMBIO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | En el proyecto (Plano IE-05 ALIMENTACIONES GENERALES 1992), el tablero de refrigeracion R se encuentra a un lado del EJE B, por el reducido espacio, este tablero queda al centro del abatimiento de la puerta. Refrigeracion indica que este tablero no deberia quedar ahi, ya que al abrir la puerta, por las dimensiones del tablero pueden romper o dañar las puerta. Ademas, aun lado de donde esta proyectado el tablero se encuentra una bajada pluvia (dentro de tienda), por lo que no deberia estar cerca de dicha bajada. Se propone ubicar el tablero sobre las camaras de refrigeracion, o en su defecto en el muro detras de la camaras. Se envia adjunta reporte con las condiciones actuales y la propuesta de la reubicacion del tablero. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | , La ubicación del tablero cumple con la NOM-001-SEDE-2012, mismo que fue evaluado por la correspondiente uvie y se emitió su correspondiente visto bueno para el caso de la ubicación del tablero por lo que no es factible realizar el cambio, la puerta de la vitrina no se abre por completo y la carga de productos es por dentro de la cámara. !
- De talle en baños de hombres | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia al detalle de baño de hombres, plano (A-409- plano de núcleo sanitario y aseo) ya que, en plano indicado, indica mingitorio en baños de hombres ya que en Bodega Express no aplica mingitorio en baños de hombres. | . Se considera en las unidades de Jalisco por requerimiento de dependencia un mingitorio, favor de costear por contratista.
- RFI 90 PASO HOMBRE PARA VITRINAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Respecto a plano GA-011.1 Y PLANO GA-013 para el área de vitrinas no se tiene considerado un paso hombre para poder subir a las cámaras debido al mantenimiento que se debe realizar a las válvulas. Se debe considerar un paso hombre en cada cámara para poder tener un fácil acceso y evitar dañar plafones o muros. Favor de indicar si se autoriza estos trabajos también solicitados por parte de proveedor de refrigeración. | Favor de ser más específicos de donde se están solicitando o enviar un croquis, ya que en proyecto si están considerados en el plano GA-013-PLANTA DE ABARROTES PLAFONES.
- RFI 86 REUBICACIÓN DE NODO DE DATOS Y CONTACTO REGULADO PARA EMERSON | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a plano ID-01, E ID-04 Se indica la instalación del nodo de datos y contacto regulado en el EDC para equipo de ahorro de energía. En sitio de acuerdo a movimientos provisionales, instalación de tableros eléctricos y el espacio reducido para la ejecución de los trabajos dentro del mismo EDC, proveedor de ahorro de energía necesita la reubicación del Nodo y contacto regulado instalado conforme a proyecto. Favor de validar movimiento de acuerdo a petición de ahorro de energía ya que en visita comenta que el espacio considerado no es apto para los tableros que instalará. | La propuesta del sistema de ahorro de energía debe ser evaluada y aprobada por parte del proveedor en sitio, esto derivado a que no hay una guía mecánica en específico para este formato. Por tanto no tenemos problema en la reubicación de este nodo dentro del mismo cuarto EDC.
- RFI 88 AUTORIZACIÒN DE INSTALACIÒN DE ELECTRONIVELES EN CUARTO DE BOMBAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a RFI (1010934) TUBERIA PARA ELECTRONIVELES donde se pregunta sobre la instalación de tubería y cableado para el correcto funcionamiento del equipo de contraincendios e hidroneumático. Gerencia de construcción Arq. Diana Magallon Roque autoriza la instalación de acuerdo a lo solicitado por proveedor Azul de México | Confirmamos de enterados, y como se describió en la RFI 1011003 que en el plano HCM01-INSTALACION DE CUERTO DE BOMBAS en la nota 7 de pie de plano se indica: “SE DEBERA CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA QUE EL NUEVO EQUIPO QUEDE FUNCIONANDO CORRECTAMENTE”. Eso incluye los electroniveles ya que sin ellos no puede funcionar de forma autónoma.
- RFI 81 LAMINA TIPO Z EN SALCHICHONERIA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano GA-012.1-DETALLES ACABADOS DE PISOS-4167, no indica la instalación de lamina tipo z para sardinel y vitrina de salchichoneria, nos podrían indicar si se lleva el elemento de lamina antiderrapante entre sardinel y vitrina de salchichoneria. | En las guías prototipo no se indican la colocación de lámina antiderrapante para protección de sardinel, por lo cual en proyecto se considera el forro del sardinel con ZOCLO TIPO KLINKER LINEA SANITARIO CSJ DE 15CM X 15CM X 1.2CM, COLOR ROJO MEXICO, ACABADO SEMI RUGOSO como se indica en el plano GA-012-PLANTA DE ABARROTES PISOS-4167.
- DISTRIBUCIÓN JOIST CUMBRERA DE TECHUMBRE | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | * En referencia al plano “ES-401 PLANTA Y DETALLES CUBIERTA”, sobre el eje B se indica la colocación de “P-1”, de acuerdo a los alzados de marcos (PLANO ES-402), este eje es el nivel más alto de la techumbre (cumbrera), por lo que se entendería que el detalle para la colocación de los joist en este tramo es el “detalle 7 y 7A” del plano “ES-410”, que indica que los joist tendrán una separación de 30 cm. * En el detalle 11 y 11A del plano “ES-410” se aprecia que este detalle indica a la cumbrera, y los joist tienen una separación de 99 cm. En otras unidades la cumbrera se a ejecutado de acuerdo al detalle 7 Y 7A, favor de confirmar si es correcto esto, toda vez que en los detalles 10,10A,11 Y 11A del plano “ES-410” se indica que es detalle para CUMBRERA, esto podría ocasionar confusión en la interpretación de planos, sobre todo para los fabricantes de estructura metálica y joist, se entiende que estos detalles se usará únicamente si hubiera interferencia con algún equipo de aire, favor de confirmar si escorrecto esto. | ooo
- CONTACTO PARA GERMICIDA EN FARMACIA | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | SE HA REVISADO EL SCOOPE DE REMODELACION Y EN ESTE SE CONTEMPLA EL USO DE GERMICIDA PARA EL DISPENSADOR DE AGUA EN AREA DE FARMACIA, CONTRARIO A ESTO NO SE CUENTA CON EL CONTACTO PARA ESTE EQUIPO EN EL PLANO IE19 - FARMACIA y IE3A CUADROS DE CARGA 220V, FAVOR DE VALIDAR LA INFORMACION COMPARTIDA PARA LA COLOCACION DEL CONTACTO REQUERIDO | . De acuerdo a guía mecánica no se considera germicida para el dispensador ubicado en farmacia, ya que este dispensador ya trae incluida su propia lámpara (filtro integrado), por tal motivo no se tiene que considerar un contacto. En el scope con el que se realizó el proyecto también indica “DESPACHADOR DE AGUA CON FILTRO INTEGRADO”
- METROS ADICIONALES DE CONCERTINA DAÑADA | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | DE A CUERDO A NOTAS DEL PLANO DEM-06 DEMOLICIONES EN EXTERIORES I EN LA TABLA DE DEMOLICIONES SE HACE MENCION AL RETIRO DE 65M DE CONCERTINA DAÑADA, EN ESTE CASO SE HAN DETECTADO APROXIMADAMENTE 20 METROS ADICIONALES, ESTOS PRESENTABAN TORCEDURAS, OXIDO Y DESGASTE, ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. FAVOR DE DEFINIR LAS ACCIONES A TOMAR PARA LA REPOCISION DEL TRAMO ADICIONAL. | . En proyecto se consideró 65 ml retiro y colocación de nueva concertina porque en su momento fue lo que se detectó y contabilizó, ya que solo en zonas puntuales existía la problemática, Si se tiene la nmecesidad por hayazgo de 20 m adicionales y al no requerir rediseño debera autorizar el gerente de obra de Walmart la colocación de la misma, se solicita soporte de este cambio.
- POSTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN EXTERIORES | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | EN EL PLANO C-03 PLANO DE CONJUNTO EN EL PATIO DE MANIOBRAS SOLICITA POSTES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 15CM CON ALMA DE ACERO PARA PROTECCION DE RED GENRAL DE GAS Y PCI, DENTRO DE LAS NOTAS GENERALES DE LA CI-19-065 INDICA QUE ESTOS ELEMENTOS DEBEN SER UBICADOS EN INTERIOR DE PROYECTO ES DECIR TRASTIENDA Y PISO DE VENTAS, SE HA DETECTADO FALLA DE ESTOS ELEMENTOS EN OBRAS SIMILARES YA QUE NO SOPORTAN EL IMPACTO DE UN VEHICULO PESADO, ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA, FAVOR DE DEFINIR SI SE MANTENDRA EL USO DE DICHOS POSTES DE PROTECCION | . Se mantiene el uso de postes de polietileno tanto en exteriores (Ø7” H=1.20m tope plano con logo en alto relieve) como en interiores (Ø4” H=0.90m tope plano sin logo) de acuerdo a la CI más reciente emitida CI-20-009 revA
- RFI 21 Tablaroca sobre puertas de emergencia | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A-100A, en el eje 1, indica que los lambrines de tablaroca no se debe colocar sobre las puertas de emergencia, solo antes y después de éstas, sin embargo en el plano A-300, en el corte C-C', la simbología indica que sobre las puertas si debe colocarse el lambrin. Solicito su apoyo para definir cual es lo correcto | Favor de considerar lo indicado en el plano A-300, la información indicada en el A-100A, se actualizará conforme al plano de cortes generales y el mismo, será cargado junto con los planos de la OC#03 que se está generando
- RFI 19 Cambio de policarbonatos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A-102, indica que todas los policarbonatos serán cambiados por nuevos. Solicito de su apoyo para corroborar este dato, ya que en similares tiendas, los policarbonatos están siendo sustituidos por lamina KR-18 no permitiendo la luz al interior, esto debido al sistema de alumbrado LED y a la automatización. Quedamos pendientes a su respuesta | Favor de considerar conforme a proyecto. En SUPERCENTER NO aplica el cierre de skylights por lamina KR 18
- RFI 04 BAJAS PLUVIALEAS EN AREA DE PRICHOS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En el plano IS 05 BAJADAS PLUVIALES de indica cambio de bajadas pluviales en zona de prichos, pero indica un diametro menor al existente ya que el nuevo diametro es de 6, cuando las existentes son de 8 favor de confirmar si es correcto el cambio. | Conforme a lo acordado con gerencia de obra se considera en zona de prichos conservar el mismos diametro del existente, se verificara con especialista el cambio indicado en proyecto para BAP subsecuentes
- RFI 08 ESPECIFICACIONES DE PISO EN BANCO INBURSA | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Me pueden apoyar con las especificaciones del piso en el area de banco Inbursa | Se considera piso terminado a concreto pulido ( sin recubrimiento, no loseta vinílica ).
- CO-06 Tapas registro Sanitario | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | El proyecto indica que las tapas sean de polietileno su ubicación de estos registros es en area de anden de carga y descarga, se propone cambiar la tapa a metal antiderrapante de 1/2. | En el proyecto issue en la nota 1 se indica que se pueden considerar tapas de acero. En la Oc se indican tapas de acero de 1/2 para los registros que estan en el area de carga y descarga y se indcian sus detalles.
- RFI - 1010825 - 0 - Toma Domiciliaria, PLANO DE UBICACION Y FACTIBILIDAD | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | RFI - 1010825 - 0 - Toma Domiciliaria, IH04 Respuesta de proyectos: El nicho se consideró en esta posición ya que el proyecto se realiza antes de tener la factibilidad y en sitio no se localizaron puntos de conexión. Se debe contar con la localizacion de los puntos de conexion para poder dar la propuesta de ubicacion del medidor al límite del predio; antes de realizar este cambio pedimos de su apoyo para localizar los puntos de conexión que se indican en la factibilidad de servicios para poder determinar la posición mas adecuada y final del nicho, esta debe ser autorizada por diseño antes de realizar cualquier trabajo. Respuesta Administrativo de OBRA BAE SAN FRANCISCO JUAREZ II Biuena tarde por este medio se comparte Planta de Identificacion de posibles conexiones. | En la OC que se libero el dia de hoy, se cargaron los planos con los ajustes a los puntos de conexión de aucerdo con la factibilidad y la revisión que se realizo con la gerencia de construcciones.
- ACLARAR INSTALACION DE CONTACTOS NORMALES EN ELECTRONICA PISO DE VENTAS. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la instalación de contactos normales en el area de electronica en piso de ventas, solicito se aclare si se tomara el plano de IE03 CONTACTOS NORMALES de ISSUE para las instalaciones o el plano IE-03 CONTACTOS NORMALES de la OC ya que en el primero indica contactos en los dos 2 gondorack de electronica y el el segundo solo en uno, quedo atento a su respuesta. | Se debe realizar conforme a plano de la OC ya que en guía solo se manejan contactos en un solo mueble adjunto guía para su consideración.
- RFI 83 COLADERA DE MAQUINA DE HIELOS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a RFI 48 -(1010703) y al plano IS01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL no se indica la instalación de coladera para la máquina de hielos ubicada entre ejes 1,2 - F, en tiendas anteriores se ha solicitado instalar coladera para desagües de máquina de hielos. Favor de indicar si se debe considerar la instalación de coladera ya que por proyecto no está indicada por lo que, si se autoriza, favor de enviar boletín siendo este un adicional. | Si see deberá considerar coladera para el correcto desagüe de la maquina de hielos, se comparte plano IS02-INSTALACIÓN SANITARIA EN NUCLEOS SANITARIOS-4167 con la ubicación de la coladera y trayectoria.(omisión)
- RFI 84 DETALLE DE POWER POLE A CHECK OUT | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos ID-01,Id-04, IE-03 se indica las bajas de los servicios para linea de cajas. En sitio se realizará mediante power pole, sin embargo, no se tiene algún detalle de remate de este power pole a las cajas nueva. Favor de enviar detalle especifico de las bajadas de los servicios en los nuevo check outs, esto para que se nos indique el lugar con estrategia y no entorpecer las actividades de asociado y cliente, se adjunta ficha técnica de Check Out. | , respecto a la RFI-1011410 - RFI 84 DETALLE DE POWER POLE A CHECK OUT, el detalle solicitado no lo realiza el especialista eléctrico sino el área de Sistemas, el cual ya fue solicitado, estamos a la espera de que nos lo proporcionen para poder compartírselo, se solicito a Julio Cisneros, coordinador de sistemas.
- 035 - Solera en puerta emergencia | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Entre la puerta de emergia corrediza y el muro exite una separación de 2 cm por donde se permite el paso de luz y vista hacia el interior de la Unidad. Esta separación se origina por el diseño de la propia puerta. Se recomienda colocar una solera o angulo reduciendo la dimensión de separación y permitiendo el correcto funcionamiento de la puerta. Se adjuntan imagenes. | . Se propone la colocacion de un ángulo de 1x1x1/8 fijado con taquetes tipo hilti de 3/8 para el cierre del espacio de 2 cm. .
- RFI # 35 ALIMENTADOR PARA BASCULA EN SALCHICHONERIA | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En el plano ID-01 Contactos regulados y ID-04 salida de voz y datos de OC3 no me indica el detalle para alimentar la báscula en el area de salchichoneria | Buena tarde, Referente a este punto se adjunta Boletín no. 12 en el cual se esta considerando la alimentación eléctrica para la bascula ubicada al interior del área de preparados de salchichería. !!
- RFI # 34 DUCTOS EN AMASIJO PARA LAS CHIMENEAS | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En plano IAA-1 indica una nota que solo se dará mantenimiento correctivo a chimeneas de hornos, campana y maquina tortilla dora reparando todas las partes dañadas, Pero en el mismo plano me indica una nube que dice que se instalara nuevas chimeneas para Hornos y maquina tortilla dora, así misma campana de extracción y ducto de lámina negra. Cual nota es la que se aplica ?. | Buena tarde, Referente a este punto te comento que las notas que deberán de tomar en cuenta son las que corresponden a la OC3 (triangulo 3) donde se indica que las chimeneas son nuevas.
- RFI # 33 MURO EN HORNOS Y FERMENTADORES | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En la OC3 en el plano GA-011 , no marca detalle que acabado se deberá de aplicar en el muro perimetral atrás de los hornos y fermentadores. Así mismo le anexo un reporte fotografico donde se indican dudas por parte de la contratista. | Buena tarde, Referente a este punto te comento que como acabado final en el area donde no se esta considerando la construccion de lambrin se debera considerar la aplicacion de pintura blanca de grado alimenticio MARCA COMEX O IMPERQUIMIA, previo a la aplicacion de pintura nueva detras de los hornos se tendra que considerar el retiro de glassboard existente y posteriormente se debera de hacer un raspado fino con espatula para el retiro del pegamento que haya quedado adherido al muro perimetral, la superficie debera quedar libre de polvo, grasa y humedad previo a la aplicacion de la pintura. RESPUESTA A DUDA 1 DE PRESENTACION: El lambrin se dejara adentro del eje de las columnas perimetrales, es decir que ira pegado a muro perimetral, por lo tanto se deberá considerar la construcción de un cajillo para librar las vigas perimetrales, el cajilo deberá subir recto librando el paño de la columna perimetral. RESPUESTA A DUDA 2 DE PRESENTACION: En la sección del muro donde no se estará colocando lambrin detrás de los hornos se deberá rematar el plafon a la fachada con reborde J y despegado 5 cm. !!
- RFI # 32 COLADERA EN ACCESO DE MASIJO A PISO DE VENTAS | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En el plano IS-01 no indica la colocación de la coladera que va normalmente En el acceso de amasijo y piso de ventas quedando debajo de puerta hawaianas | Buena tarde, Referente a este punto se adjunta Boletin no. 11 en el cual se esta consideranco la implementacion de coladeras marca PISA en el acceo al area de amasijo desde piso de ventas. !!
- DICTAMEN DE RECIPIENTE A PRESIÓN | La Vida | Bodega Aurrera Express | RFI #8 DE ACUERDO LO VISTO CON EL ÁREA CORRESPONDIENTE Y POR PROCEDIMIENTOS DEL ESTADO, SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE QUE SE REALICE UN DICTAMEN DE RECIPIENTE A PRESIÓN PARA EL RACK DE REFRIGERACIÓN Y DEL HIDRONEUMATICO | Buena tarde. Nos damos por enterados que es una solicitud por parte de la autoridad y condicionante para la apertura de la unidad su realización. .
- CISTERNA | La Vida | Bodega Aurrera Express | RFI#7 Se envía este rfi para confirmar que las medidas para construcción de altura y de área del plano IH-03 OC#3 que es de altura 1.95 lado más alto 1.55 lado más corto, área 1.50 x 1.60, nos pueden confirmar ya que se inicia el habilitado de la cisterna con estas dimensiones | Buena tarde. Se debe de considerarel plano IH-03, OC-3 para la construccion de la cisterna. .
- Interruptor PRINCIPAL Y EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | La Vida | Bodega Aurrera Express | RFI#6 De acuerdo a la respuesta del RFI#5 de suministro del interruptor principal y cambio de este se solicita la confirmación de que la cotratista suministre el interruptor principal de 150A. 18ka y el interruptor de 125A 10ka para el tablero de distribución, debido a que el suministro que llego no es el correcto como al diagrama unifiar | Buena tarde. Considerar el suministro como se indica en el plano DU-01 Diagrama Unifilar. .
- soporte en muro de tabalroca en oficina administrativa ( mesa de trabajo ) | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.8 De acuerdo al plano de mobiliario indica que llevamos una mesa de trabajo en el area de la ofina admiistrativa , pero no indica que llevemos un refuerzo para esa mesa , nos pudieran indicar si no llevamos algun soporte y de si llevarlo nos pudieran proporcionar las especificaciones del soporte , este soporte seria por dentro del muro de tablaroca que se esta fabricando En espera de sus comentarios | Como indica la ESP. 09250 Antes de colocar el panel de yeso para la fijación de elementos, se deberá colocar un refuerzo de madera “Madera miscelánea “(ESP. 06100). Tal como; Triplay Tipo C D, Expuesto 1, espesor de 19mm (3/4 pulgada) con una dimensión de 2.80x1.50m por dentro del muro a manera de refuerzo.
- 07 trayectoria de refrigeracion propuesta 3 | BAE POLANCO ORIENTE (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | De acuerdo con el recorrido con supervisor y hussman, se vio una tercera opcion para la trayectoria de refrigeracion, es pasarla por piso de ventas, por el centro de tarimas, para no afectar los pasillos y del costado del ducto seguirla por el centro del pasillo, hasta librar el ducto de aire. comparto referncias con fotos y plano. esperamos sus comentarios. | . al colocar la trayectoria por el centro de las tarimas y contemplando la altura reducida de la unidad al momento de pasar mercancias pueden dañar las tuberias o interferir con la iluminacion, por lo cual se contemplara la opcion dos. !
- 06 Propuestas para trayectorias de refrigeracion | BAE POLANCO ORIENTE (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | Conforme el recorrido de hoy, se vieron 2 propuestas para la trayectoria de refrigeración, ya que por las condiciones actuales de tienda y las medidas de las tuberías, se complica mandarlas como en proyecto se indica. La 1ra es colocar la tubería eléctrica adosada a muro, la tuberías mecánicas pasarlas por soportaría, pegada a muro, esto nos implicaría recorrer los anaqueles 25cm de muro para pasar con la soportaría y no afectar los espacios de los anaqueles. Para la propuesta 2 para la trayectoria de refrigeración, es colocar en el mismo caso la tubería eléctrica adosada en muro, y la mecánica en soportarías, esto también genera separar el rack del muro 25cm. Y del lado donde se encuentra el ducto de aire, se pasaría por el centro del pasillo de piso de ventas, hasta liberar el ducto de aire y evitamos recorrer el rack de garrafones del muro. Se ajunta referenciasejemplos y fotos, espero sus comentarios, para proceder con esta instalacion y no generar retraso en obra. . | , Se puede conciderar las propuesta numero 2, solo respantando los anchos minimos de los pasillos 1.20. !
- Aviso de cambio de mini rack | BAE POLANCO ORIENTE (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | Se informa que en recorrdio de hoy 14 de abril, con Gerente de contruciones walmart, supervision y hussman se definio colocar el nuevo mini rack, en el mismo sitio donde esta el existente, ya que por motivos de mantenimiento en el area que indica proyecto no podrian realizarse a futuro, por espacios reducidos en esa area. tambien al hacer el cambio se evitara realizar el refuerzo en la losa. | Buena tarde, no se encuentra con algun inconveniente por parte de diseño pero el proyecto se contemplo que los equipos no dejaran de funcionar, Al realizar la colocacion de los equipos en el mismo sitio dejaríamos a la unidad sin refrigeración por el tiempo que tarden en realizar los trabajos que conlleva, si se cuenta con una instalacion provisional podrian compartir el proceso, generando una conferencia. !
- Lamina de cubierta | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | Favor de ratificar que la lamina engargolada de cubierta, será Zintro Alum y no debe ser con lamina Pintro. | La lámina de la cubierta debe ser Zintro alum como se indica en el plano A-102 Planta general de cubierta. Por favor revisar la sección 05300 Cubierta metália del manual de especificaciones WM.
- Cortina en acceso principal | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | Por favor confirmar si la cortina se fabrica con tableta galvanizada tipo Europea semicircular como se indica en plano A-601 y tabla de puerta debido a que en los últimos proyectos se ha trabajado con tableta plana de lámina Galvanizada. | Se confirma, En el plano se especificó el modelo que está autorizado por WM Cortina enrollable de servicio tipo Europea: i. Tabletas: Semicircular ciega: de acero galvanizado (G90 Grado SS33) rolada en frío. Por favor revisar la sección 08331 Puertas levadizas enrollables del manual de espcificaciones WM.
- CONTACTO DE REGULADO DE CHECADOR | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL PLANO ID-01 CONTACTOS REGULADOS-5128, NO INDICA CONTACTO REGULADO PARA EL CHECADOR. SE SOLICITA DE SU VALORACION PARA LA COLOCACION DE DICHO CONTACTO. | Sistemas nos mencionó que el reloj checador no lleva un contacto ya que este se alimenta atreves del cable de ethernet (nodo de datos) o baterías, esta alimentación está indicada en el plano ID04 Voz y Datos cargado en Tririga en Interiores-Sistemas de Voz y Datos
- LAVABO DE ACERO INOXIDABLE , MARCA AMINOX, MODELO MERIDA 1 SUMISTRO | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | LAVABO DE ACERO INOXIDABLE , MARCA AMINOX, MODELO MERIDA 1 SUMISTRO DE ACUERDO AL PLANO A-101c PLANO DE SUMINISTROS -5128, EL LAVABO DE ACERO INOXIDABLE , MARCA AMINOX, MODELO MERIDA 1, ES SUMINISTRADO POR LA CONTRATISTA COMO INDICA PROYECTO O ES SUMINISTRO WALMART. | El suminstro debe ser por parte de walmart según el nuevo scope, pero si no es suministro por walmart, lo tendria que suministrar el contratista como se indica en el Listado de suministros. Consultando con compras ellos tienen registrado el lavamanos, por favor verificar con el área la fecha de suminsitro.
- TAPA PAD | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL PLANO C07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR 5128, INDICA REGISTRO DE PROYECTO CON TAPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LA CUAL SE UBICA ES EL ESTACIONAMIENTO Y QUEDA JUSTAMENTE SOBRE EL AREA DE CONTACTO DEL NEUMATICO. SE ADJUNTA PDF. SE SOLICITA SU VALORACION PARA COLOCAR OTRO TIPO DE TAPA PARA TRAFICO PESADO Y COMPARTIR DICHO DETALLES O BOLETIN . | Se consideraron las tapas de PEAD según lo indicado con la CI, pues se indica que deben ser de PEAD según el fabricante si pueden soportar la carga de un vehículo, por lo que no debería de haber problema.
- OC-01 ORDEN DE CAMBIO PROYECTO DE MURO DE CUBIERTA | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia al de talle de estructuración del bastidor, plano (es-405 orden de cambio oc-1 orden de cambio proyecto de muro en cubierta), ya que en el detalle de plano corte 3-3 marca fijación por medio de taquete hilt y perforar ptr, si es como nos marca el detalle no podre poner mi acabado de placa-cemento, se sugiere colocar placa atrás del bastidor para poder sujetarlo y colocar correctamente el acabado placa-cemento anexo foto de placas plano: | , El taquete indicado para la fijación es un KWIK HUS de 3/8 x 3”, el cual es un tornillo autorroscante para concreto con cabeza hexagonal y solo la cabeza sobre sale del bastidor. Las placas de cemento se pueden colocar sin problema haciendo una pequeña perforación a la placa en la zona donde quedará la cabeza del tornillo. Estos huecos se tienen que sellar cuando se aplique la basecoat y la malla de refuerzo.
- TABLERO FARMACIA 3F/4H 480/277 | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | FAVOR DE APOYARNOS CON LA CONFORMACION DE ACUERDO AL PLANO IE-19 PLANO DE FARMACIA YA QUE NOS SOLICITA UNA ALIMENTACION A DICHO TABLERO CON 3F/4H 480/277 PARA ALIMENTAR LOS CONTACTOS Y LAMPARAS DE LA MISMA AREA. CREEMOS QUE FUE UNA OMISION DE PROYECTOS Y EL VOLTAJE ES 220/127. YA QUE LOS CONTACTOS SON A 220 O EN SU CASO 127. . | . El voltaje correcto tiene que ser 220/127V, sin embargo, debe de ser 2F-3H, catalogo QO112L125G como se indica en la memoria de cálculo y listado de suministros del proyecto Issue, por favor verificar el proeycto. .
- COLU,NA CON OPORTUNIDAD | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | EN BASE AL RFI 1010979 SE COMPARTE LA INFORMACION DE LA COLUMNA I CON LAS SIGUIENTES DIMENCIONES 8 PULGADAS POR 8 PULGADAS POR 3/8 DE ESPESOR POR LO QUE SE ALCANZA A APRECIAR Y EL DAÑO SE ENCUENTRA A 15 CM EN EL SENTIDO VERTICAL, Y 15 CMS EN EL SENTIDO HORIZONTAL. SEANEXA IMAGENES PARA MEJORAR LA APRESIACION. | . En nuestra visita a mediados del 2019 no se detectó dicho daño en la base de la columna, sin embargo adjuntamos BOL.8 HT01-REFUERZO EN COLUMNA DAÑADA-6584 para realizar las reparaciones a la afectación encontrada por Hallazgo.
- LUMINARIAS PENDIENTES CUARTO DE BOMBAS E HIDRONEUMATICO | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | se ha realizado un cotejo del suministro de luminarias de piso de ventas y servicios recibidos este pasado 01/04/2021 el cual concuerda con el plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS, sin embargo en el listado de suminsitros no se contemplo las 12 luminarias de los cuartos de bombas y cuarto de hidroneumatico (planos IE16,IE17) serian 12 piezas de 4SNLED-LD5-41SL-LN-UNV-L840-CD1-U. Favor de incluirlos en el listado de suministros para que compras pueda contemplarlos dentro del proyecto. | . Se actualiza el listado de suminsitros y se notifica atravez de OC, .
- SUJECION DE ALIMENTADORES GENERALES MC SUBESTACION CUARTOS ELECTRICOS | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | DE ACUERDO AL PLANO IE-05 ALIMENTADORES GENERALES Y PLANOS IE-21 Y IE -22 DETALLES GENERALES NO ME INDICA LA SUJECION DE DE LOS ALIMENTADORES A LOS DIFERENTES CUARTOS ELECTRICOS, FAVOR DE APOYARNOS CON EL DETALLES RESPECTIVO. | . Se adjunta el detalle correspondiente a la bajada vertical de alimentadores para cuartos eléctricos, ver BOL.9 IE133-DETALLES ELECTRICOS-Model
- RFI 17 Cambio de material en barandal de Self Checkout | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Recientemente se emitió la CI-21-016, referente al cambio de material para el barandal de Self checkout que nos indiquen si dicho cambio se deberá considerar para este proyecto Quedamos atentos a su respuesta | Se confirma que no aplica para esta unida el cambio de especificacion. Favor de considerar lo indicado en proyecto.
- REPISA PARA MICROONDAS EN COMERDOR | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano (GA011 PALANTA DE ABARROTES) indica que tenemos un horno de microondas en comedor, ¿la repisa donde es colocado este microondas es suministro de Walmart o la constructora tendrá que hacer el suministro de esta repisa? | Los suministros deberán de revisarse con el gerente de construcciones y área de compras Walmart
- RFI 82 DETALLES DE ALTURA EN POSTES | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a plano C10- ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO se indica la instalación de tres postes nuevos los cuales se instalarán paralelos a gasolinera sobre calle JOSE MARIA MORELOS, estos tress postes quedan situados exactamente por la parte inferior de cables de media tensión de CFE. Los postes suministrados e indicados en plano tienen una altura de 9 mts. Debido a la altura estos postes no se podrán instalar ya que estarían haciendo contacto con cables de media tensión, por lo que se deben cortar los postes para tener una altura máxima de 5 mts para evitar riesgos en la instalación. Se debe considerar la actividad a realizar corte y adaptación de bases para la correcta instalación de los postes como un adicional para el contratista ya que no se contempla en proyecto. Se adjuntan evidencia fotográfica | De acuerdo a las fotos compartidas se puede apreciar que la catenaria de la línea de alta tensión es inusualmente pronunciada, provocando que esta en la zona donde se ubicaran las nuevas luminarias quede muy baja y es más se podría meter queja con CFE sin embargo más allá de esta situación está fuera de nuestras manos, se podría reutilizar los postes existentes y aplicando únicamente MANTENIMIENTO A LOS POSTES EXISTENTES CAMBIANDO LUMINARIAS EXISTENTES POR NUEVAS, PINTURA, REAPRIETE DE TORNILLERIA, CAMBIO DE ACCESORIOS, VARIOS Y TODO LO QUE SEA NECESARIO, esta nota ya los tenemos contémplanos en proyecto para los postes que se reutilizan, por tanto no debería haber tanto problema. (ver plano C-10 en la parte de notas importantes). Ya que el cortar los postes nuevos para que nos den los 5 metros que indican sería prácticamente dejarlos a la misma altura que los existentes.
- LOSETAS DERÁMICAS DE SANITARIOS | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A-406 marca que en los muros de los sanitarios de la tienda se debe de colocar una loseta TEJAS COLOR FROST marca interceramic para el acabado final y una LOSETA DERÁMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC, MOD. PLATINUM ALUMINIUM para el piso de los mismos, sin embargo, la contratista informa que dichos modelos estan descontinuados de fábrica, por lo cual no se podrán colocar. Favor de proporcionar nuevos modelos para colocar como acabado final en los muros y pisos del área de los sanitarios. | Los nuevos modelos se indican en la CI 20-059 rev C y En especificaciones 09310 Andes Plus 20x 30 cm color blanco marca porcelanite. Cabe aclarar que tanto la CI como las especificaciones fueron emitidas despúés de haberse entregado el proyecto.
- PLACAS DE CONEXIÓN DE COLUMNAS A DALAS DE CERRAMIENTO | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Se hace del conocimiento del área de diseño que debido a la falta de materiales no se colocaron las placas de conexión que van ahogadas en las dalas de cerramiento que unen dichas dalas a las columnas de la estructura metálica, es por eso, que la contratista se ve obligada en proporner que para fijar dichas placas, se hará por medio de taquetes estructurares para asegurar el buen comportamiento del elemento, dicha propuesta es sin costo alguno a WALMART. Se pide al área de diseño dar VoBo para el uso de dichos taquetes. Se adjunta ficha ténica con la información de dichos taquetes. | La contratista deberá enviar detalle de la propuesta para revisión y en su caso visto bueno.
- RFI 80 ALCANCES EN CUARTO DE BOMBAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al RFI 72 (1011145) Se indica que el alcance es por parte de proveedor sin embargo proveedor de azul de México menciona que su alcance es solo suministro, y automatización de los equipos. Se adjunta correo. Por lo que contratista deberá instalar los equipos siendo esto como adicional. | La contratista deberá realizar la instalación de los equipos, garantizando el correcto funcionamiento y coordinando con el proveedor azul de México.
- RFI 81 FUGA EN RED DE DESCARGA PLUVIAL | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al RFI 1011107 se comparte fotografía la cual cuenta con un orificio donde se fuga el agua cuando se arranca la bomba de tanque de tormenta, nos apoyan con el alcance que se tendrá ahí derivado a este hallazgo. | Favor de compartir más fotografías con de una vista más abierta tanto de la excavación como de la zona donde se encuentra la fuga, también un croquis de la trayectoria que presenta la fuga y su ubicación.
- PUERTA DE IMPACTO FRUTAS Y VERDURAS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En el area de preparados de frutas y verduras no marca ningun tipo de puerta, ni por suministro de proveedor se tiene que considerar dicho suministro por parte de la contratista ? si es asi favor de mandanos el detalle y especificaciones de dicha puerta | Para el área de preparados y frutas y verduras no se considera puerta de impacto. Como referencia en la SECCIÓN 08381. PUERTAS FLEXIBLES PARA TRÁFICO no se indica puerta para el área de preparados de frutas y verduras.
- PUERTAS DE IMPACTO DE PERECEDEROS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Favor de apoyarnos con las especificaciones de las puertas de impacto del area de perecederos (pescados,carnes, amasijo y tortilleria), ya que en el proyecto no se encuentran detalles de ese suministro | Para la especificación de puertas de impacto en área de perecederos consideren la siguiente especificación: Puertas de doble acción de plástico de alto impacto con sistema de seguridad marca Chase Doors modelo Durulite Serie 200 ( 08381 - Puertas flexibles para tráfico ). Chase Doors, Modelo: Durulite Retailer (una y dos hojas). 1. Hojas exteriores de polietileno de alta densidad o plástico ABS de alto impacto de 1/8” de espesor mínimo. 2. Espesor total mínimo: 1 ½”. 3. Dimensiones: 3’ x 7’, 5’ x 7’, 6’ x 7’ y 8´ x 9´ (considerar aumentar ¼” a los lados y en la parte superior para el buen funcionamiento de los sellos de la puerta). 4. Composición del panel: Hecho en molde de Polietileno rotomoldeado de alta densidad, 5. Núcleo de espuma de poliuretano de alta densidad al centro, de 3.5 psf de peso total. 6. Mirilla de 14”x16” a 16”x16” de doble hoja de policarbonato o acrílico transparente de 1/8” de espesor mínimo, con marco de PVC negro o de plástico negro. 7. Placa de impacto: Bumper de resorte de 24” en color negro. 8. Bisagras: De uso rudo cerrado por gravedad de doble abatimiento, modelo v-cam. 9. Poste de bisagra trasero: acero de 1” de diámetro continuo a todo lo largo de la puerta. En el plano 3900_A-601B DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES se indica la puerta tipo para el acceso a amasijo con clave 223D, misma que considera las características antes descritas, por lo que pueden tomar esta como ejemplo.
- COLOCACIÓN DE LAMBRIN EN ÁREA DE E-COMMERCE /SERVICIOS A CLIENTES | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano (A404b) indica que en el área de E-commerce donde será colocada una pantalla de 50” indica que se colocara un soporte para pantalla articulada será fijada con taquetes en muro, en el recorrido previo que se hizo con el área de store planning, indico que en esta área deberá colocarse un lambrín de tabla roca y pintado, color de e-commerce, adjunto imagen de otra tienda, de ser así nos podrían ayudar compartiendo el código de color del lambrín así como las dimensiones alto ancho y fondo. | Se carga en Tririga revisión del plano A408b incluyendo el lambrin de panel de yeso y su acabado
- SISTEMA DE CIERRE PARA PUERTAS EN SANITARIOS DE CLIENTES | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al recorrido que se realizo en sitio con el área de store planning menciono que si es posible hacer el cambio del Penichet (sistema de cierre en puertas de sanitarios) ¿por bisagras de cierre? | De acuerdo con las Guias Tecnicas vigentes las puertas de los sanitarios deben de llevar sistema cierra-puertas tipo penichet
- 04 Modificación de trayectorias de refrigeracion | BAE POLANCO ORIENTE (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | Se informa que debido a las condiciones actuales en tienda, se deben modificar las trayectorias de refrigeración, les comparto la propuesta de la nueva trayectoria. . | Buenos dias Al mover la trayectoria enfrente del tren de bebidas y de los racks, este provocaría penumbras debido a que la altura de la unidad es muy baja 2.53 m libres a la altura de las trabes como indican en las fotos compartidas, también esto impediría que se estibe mercancías en las racks perimetrales como se realiza actualmente. Lo que se propone es reubicar temporalmente los racks y porta garrafones que se encuentran en el perímetro debajo de los ductos de aire existentes ya que estos no se tenían contemplados su reubicación (adjunto foto, lo comentado esta indicado en color verde ya que los demás están indicados en el plano DEM 03) Esto con la finalidad de poder realizar los trabajos para la colocación de la trayectoria tal como se indica en proyecto, dejando esta oculta al cliente y sin generar penumbras ni problemas de estiba .
- RFI 16 Lambrin hacia trastienda y piso de ventas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano A-100A, la simbología indica que se coloque lambrin en ambas caras del lambrin existente, tanto para la cara hacia piso de ventas, como para la cara hacia trastienda, ubicado entre los ejes F-G y 1-4 confirmar estos acabados Actualmente solo hay tablaroca hacia piso de ventas (lambrin) | En plano 3061_DEM-03 DEMOLICIONES DE MUROS, se indica la demolición del muro divisor entre trastienda y piso de ventas. Para efectos del nuevo muro se emite lo siguiente: * Cara con vista hacia el piso de venta. - se colocará lambrin de panel de yeso y con acabado en pintura color P31, (ver tabla de colores) y únicamente en tramos en donde no haya mobiliario, se colocará laminado plástico ralph wilson d315-60 gris platinum hasta un altura de 1.22 m snpt. La ubicación de este ultimo acabado se indica en el plano A-100A ACABADOS EN MUROS. * Cara con vista hacia trastienda. – se colocará lambrín de triplay hasta una altura de 3.66 / 4.88 m. snpt. Dependiendo de la altura de los racks. Favor de considerar estos acabados, únicamente para el muro divisor entre trastienda y piso de ventas.
- RFI 15 Demolición de piso deprimido carnes | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano DEM-01 indica que la totalidad del piso deprimido de la cámara de congelados de carnes y cámara de refrigerados de carnes, deben demolerse y sustituirse por piso nuevo , sin embargo en el plano A-100C la simbología solo indica el cambio en las zonas afectadas (cámaras nuevas). Se solicita su apoyo para que nos indiquen si debe demolerse todo el piso deprimido o solo el área que abarca la nueva cámara | Para efectos de demoliciones en piso, favor de considerar únicamente en cámaras de refrigerados, el retiro del acabado de loseta antiácida, en cámara de congelados, se consideran los trabajos requeridos para la colocación de los acabados finales Exclusivamente, en la nueva ubicación de cámaras de congelados, indicada en planos, se demolerá el piso, para la colocación del piso deprimido requerido y favor de revisar el plano ES-02 PLANTA DE LOSAS DE PISO, en donde se indican las características para el nuevo piso.
- RFI 14 Dimensiones contratrabe en paso sanitario | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1010994 - 0 - RFI 10, informo que la contratrabe tiene un ancho aproximado a los 0.20 m, así mismo, de la banqueta a la corona de la contratrabe es de 0.54 m, se desconoce la profundidad de la contratrabe, así como de las dimensiones de la zapata corrida que debe existir, el piso tiene una pendiente del 6% hacia el pozo de visitas, se comparten fotos del sitio. definir si cruzamos la tubería sanitaria por este elemento para la descarga al pozo de visitas | Realmente nunca es deseable y adecuado intervenir una cimentación existente, ya que es la que da soporte al sistema de la tienda, por lo que lo más adecuado (hablando acerca de la estructura) es librar la contratrabe y evitar tocarla. Al no se conocerse las dimensiones reales de esta contratrabe o trabe de liga, lo más adecuado sería realizar una cala en esta zona para determinar su geometría y dimensiones. Esto nos daría mayor certeza acerca de cuál solución podría ser la más viable, tanto para la parte de instalaciones como para para la estructura. Bajo ninguna circunstancia es adecuado demoler o perforar los elementos estructurales existentes sin saber qué características tiene y menos cortar el acero de refuerzo que tienen, ya que se le estaría quitando toda continuidad y eficacia. Dada la profundidad que indica el plano de 1.63m al nivel de arrastre y el desconocimiento del elemento estructural por debajo de la banque, existe la posibilidad de que la salida de aguas negras pueda pasar por debajo del lecho bajo del elemento estructural, por lo cual antes de la realización de los trabajos en sitio se requiere que se hacer la cala. Solicitamos de su apoyo generar dicha cala para poder conocer las caracteriticas correctas y dar una solución adecuada.
- 01-Nivel de elemento ct1 | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Nos podrian confirmar que el elemento CT-1 que se indica en el plano E-101i-1 es de 1 mts de peralte ya que en proyecto se indica que se desplanta a -1.7 y el nivel tope de concreto a -0.2 lo que daria 1.5 mts de peralte para dicho elemento y no 1 mts como se indica en la cota. . | La cota no es correcta, tanto niveles como peralte de zapatas nos confirman que el peralte correcto de la contratrabe es de 1.50 metros.
- ES-501 SECCION DE DALA EN COLUMNAS DE 220 BAE SAN FRANCISCO JUAREZ II | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto indica una columna K2 con seccion de 220 x 500 pero la dala perimetral de cerramiento en los muros. D2 Tiene una seccion de 200 x200 confirmar un detalle de como queda esta seccion, ya que segun el proyecto quedaria la columna por fuera de la dala. O si haybque subir la columna hasta la corona de la dala. | La dala D2 no es de 200 x 200 mm, en todo el proyecto la dala D-2 se indica de 200 x 400mm. Se envía detalle aclaratorio de la colocación de la dala D-2. En boletin lo pueden encontrar en la caarpeta de BOLETINES.
- ANCLAJE DE MUROS DE SEPAPROSA | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.7 DE ACUERDO AL PLANO ES-08 PLANTA Y DETALLES DE MUROS , INDICA REALIZAR UNA CIMENTACION PARA LOS MUROS DE SEPAPROSA Y DESPUESDE REALIZAR LA CIMENTACION SE DESPLANTARAN LOS MUROS, SE PUDIERA DESPLANZAR LAS MUROS SOBRE EL PISO EXISTENTE Y LAS VARILLAS QUE INDICA Y CASTILLOS SE ANCLARAN DIRECTAMENTE AL PISO EXISTENTE Y SE LOS BARRENOS SE COLOCARIAN GROUP PARA SELLAR ESE HUECO , YA QUE SI SE SIGUE CON EL PROCEDIMIENTON INDICADO EN PROYECTO SE DEMOLERIA EL PISO EXISTENTE , EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS | Ya se consultó con el especialista, y no es recomendable la solución que se propone. Por favor realizar la solución descrita en el plano ES-08 tal como la indica el especialista.
- IH-01 MODELO, POTENCIA DE BOMBA Y VOLTAJE | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | De acuerdo a proyecto pide se instale una BOMBA BARMESA MOD. EBS -01DH30LV-WX102TK CI 1 1 /4 hp -BOOSTER SIMPLEX Indica provedor que esta se requiere conectar a una corriente 220, en royecto elctrico se indica una salida a 127 para este equipo. Se requiere saber si se instalara otor equipo, o si se cambiara el voltaje a Instalar por 220 en proyecto. | Considierar instalar la bomba indicada en proyecto con la alimetación electrica que refiere el proveedor. En breve publicamos la la OC1 se actualiza la alimentación eléctrica de acuerdo a proveedor.
- 03 REFEURZO DE ESTRUCTURA | BAE COLINAS DEL SOL (CAMBIO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | . El plano ES402-PLANTA DE CUBIERTA-1992 indica un refuerzo para la vigas entre los ejes C Y D, sin embargo considera un angulo de 51mm x 5 mm La viga existente tiene un patin de 6 y el plano hace referencia a que tubiera 4. Favor de confirmar que el angulo de refuerzo sea el indicado en el plano. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. | , EL REFUERZO EN PATIN INFERIOR DE VIGA ES UN LI 51mm x 5mm, SE SIGUE CONSERVANDO EL INDICADO EN PROYECTO. !
- ROTULO PALOMAS ENCONTRADAS EN PUNTA BAE SAN FRANCISCO II JUAREZ N.L. | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto indica que las palomas del Rotulo no se encontraran en punta de vertice de bastidor de acuerdo al cuadernillo se a manejado de manera contraria favor de confirmar si se realizara con forme a proyecto. | Es correcto lo que nos indican, se deben inverit los anuncios para que se unan las velarias en el acceso, la ya que el criterio, es que las velarias se olocan siempre del lado izquierdo del acceso, como en este caso y dan vuelta. Se adjunta imagen de como deben quedar en la carpeta de boletines. Mientras publicamos el ajuste a los planos de fachada.
- TANQUE DE DIESEL SUBESTACION ELECTRICA | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | SE HA DETECTADO LA INCONGUENCIA EN EL PLANO IE-23 SUBESTACION ELECTRICA YA QUE EN DICHO PLANO SE MUESTRA EL TANQUE DE DIESEL NUEVO, PERO EN EL LISTADO DE SUMINISTROS DICHO ALCANCE ESTA ELIMINADO, DE SU APOYO PARA SABER SI DICHO TANQUE SE VA A INSTALAR, O EN SU DEFECTO SE ELIMINA. SI SE ELIMINA NOS PODRIAN APOYAR PARA CONOCER EL MOTIVO DE LA CANCELACION. | . Si se debe de considerar un nuevo tanque de diesel, por lo tanto, se debe continuar con las indicaciones del proyecto ejecutivo y el listado de suministros (Issue).
- PROTECCION CUARTO DE BASURA PLAFON | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL PLANO A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES-5128, NO INDICA ALGUNA PROTECCION EN EL CUARTO DE BASURA. POR LO CUAL SE SOLICITA DE SU VALORACION DE UNA PROTECCION DE REJILLA DE FIERRO CUADRADO DE 3/8” X3/8” EN CUADROS DE 20 X 20 CM Y METAL DESPLEGADO DE #19-20 ROMBO 11X12 MM | En el cuarto de basura se indica losa de concreto, como se indica en los planos ES-201 PLANTA DE PISOS, detalle 14 y el plano A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES-5128, por lo que no es requeridda ninguna proteccion adicional
- ESPECIFICACION DE REJILLA IRVING PARA PROTORCOL | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.6 Nos pudieran compartir las especificaciones de la rejilla irving para el protocol de refrigeracion | , la rejilla será Rejilla Irving IS-05 Lisa 3/16”X1 ½” el cual se encuentra incluida en la memoria de cálculo Estructural.
- INTERRUPTOR PRINCIPAL | La Vida | Bodega Aurrera Express | RFI#5 En el plano DU-01 indica que el interruptor principal es termomagnetico 3-150A 220V. 60Hz EN GABINETE NEMA 3R (18KA) Y EL SUMIISTRADO Y SEGUN LO SUMINISTRADO DE ACUERDO CON LA TABLA DE SUMINISTROS INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN CAJA MOLDEADA DE 3P-200A, 220 / 127 V, 3F, 3H, 60 HZ. EN GABINETE NEMA 3R CATALOGO: JDL36200 MARCA SQUARE D. CON ACCESORIOS DE NEUTRO Y TIERRRA. (INT GENERAL), POR CUESTION DE TIEMPO Y TRABAJOS YA SE COLOCÓ, LA PREGUNTA ES SE DEJA EL SUMINISTRADO O SE PIDE EL CAMBIO DEL INTERRUPTOR AL AGUAL QUE EL INTERRUPTOR DE DISTRIBUCIÓN QUE EN EL DU-0I INDICA 125 Y EN SUMINISTRO 150. SE ANEXAN CROQUIS DE AMBOS | . Se deberá suministrar el interruptor indicado en el plano DU-01 Diagrama unifilar 3P-150A 220V 60Hz en gabinete NEMA 3R, de acuerdo con consulta con UVIE y proveedor eléctrico. .
- 034 - Demolición y relleno de cisternas | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Se le indica a la Constructora demoler la losa tapa y rellenar las dos cisternas existentes con la finalidad de que no interfieran con los niveles de piso terminado y las terracerias a ejecutarse. Las cisternas se ubican una en el cuadrante AB - 9,9b y la otra en cuadrante FG - 8, 9a. | . De acuerdo con los trabajos, así se indica en el proyecto plano C-09 plano de terracerías. .
- RFI 76 DESMONTAJE DE RACK Y CONSDENSADOR DE REFRIGERACIÓN | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano DEM-08-DEMOLICIÓN DE REFRIGERACION-4167, de las partidas 8.1 y 9.1 nos podrían indicar de quien es alcance el desmontaje y retiro integral, ¿contratista o refrigeración? | El alcance es por parte de proveedor de refrigeración tal como se indica en el listado de suministro.
- Detalles de protocol ( barandal , escalera ) | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 5 Nos pudieran compartir las especificaciones del barandal y la escalera del protocol para su fabricacion | . Anexo plano de desarrollo para escalera marina y barandal para protocol, ubicado en la carpeta Boletines con el nombre: BOL-01-ESCALERA Y BARANDAL-1540. .
- RFI 75 IMPLEMENTACIÓN DE CI-21-015 | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base a la CI-21-015 Implementación de Escáneres manuales en la línea de cajas de Mi Bodega, nos podrían indicar si aplica esta CI, en caso de ser si compartir boletin correspondiente. | No aplica debido a que la CI fue emitida posterior a la entrega de proyecto.
- RFI 77 RESPUESTA - PRECALENTADOR Y CARGADOR DE BATERIAS. | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En respuesta a RFI- 69 -(1011118) Se comenta que no se debe realizar las modificaciones del cargador de baterías y precalentador a proyecto conforme a lo solicitado por equipo del sistema contraincendios, sin embargo, este equipo no podrá funcionar con lo que se tiene por proyecto. Se debe realizar los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento del sistema contraincendios. | Se deberá de verificar con el área de compras el suministro del equipo antes de realizar cualquier modificación, ya que no es el equipo indicado en proyecto ni en listado. El proveedor fue asignado desde el proyecto issue y es quien indico los equipos a requerir para el desarrollo, por lo tanto así se indicó en proyecto.
- RFI 78 JUNTA DE ACLARACIONES | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | , nos podrían proporcionar el archivo de la junta de aclaraciones por favor. | Favor de ser más específicos a que archivo se refieren.
- GEODREN | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | . En el plano C-09e planta y detalles de muros de contención, nos indican que en el muro de contención MC-2, colocar un geodren entre el muro del vecino y el muro de contención de la tienda. se propone colocarlo este geodren por la parte de enfrente de este muro de contención, ya que colindaría con el área ajardinada, y de la manera que viene el proyecto no tendría salida esta agua del geodren. | Favor de especificar el alcance del cual es la duda ya que existen varios proyectistas para poder enviar al correcto. !
- Puerta de anden de trailer | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la puerta de andén en anden de tráiler se ejecutó conforme a proyecto pero no se consideró la diferencia de niveles ya que se cuenta con pendiente para la entrada de tráiler hacia el andén, sin embargo ponemos en su consideración este detalle ya que en un futuro se puede colgar las puertas por la diferencia de niveles. Se anexa fotografía. (Carpeta Lista de pendientes - Imágenes y videos complemento de RFI) | , Entramos a Tririga y no se encontraron las fotos a las que se refieren, es importante poder ver fotos y video para dar una respuesta adecuada.
- Timbre de Carnes | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos envíen boletín correspondiente a la conexión de timbre del área de carnes ya que no se tiene contemplado en tablero eléctrico. Asi tambien nos indiquen la ubicación exacta del este timbre ya que si va sobre muro la distancia de entre el muro y el cliente es de 1.23m se podría ejecutar un totem para que el cliente pueda tener el timbre más cerca. | , De acuerdo con la guía mecánica de Oct-2020 en el área de carnes, esta no indica que se deba colocar algún contacto debido a que el timbre es inalámbrico. Se deberá reubicar timbre junto al botón de ayuda que es en el muro entre preparado de carnes y refrigeración de carnes, no se requiere tótem. En caso de que se les suministre timbre alámbrico favor de avisar, para indicar el contacto necesario. ,
- RFI 79 BARRAS DE EMPACADO | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano BOL06-ELIMINACION MUEBLE E-COMMERCE-4167, se aprecian dos barras de empacado, ¿quién las suministra?, en caso de ser el contratista mandar detalle por favor!!! | El mueble es suministrado por Walmart y colocado por la contratista.
- ESPECIFICACIONES DE TRAMPA PARA ESCAMAS EN AREA DE PESCADOS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En el plano IS-01 de la OC-01, en el area de servicios pescados indica una nueva trampa para escamas, la cual en la planta da la indicacion como marca PISA, pero en el plano IS-04 el detalle 5 indica que sera hecha en obra. De ser fabricada en obra nos podrian proporcionar las especificaciones de los materiales a utilizar y el detalle de la dala superior (dimenciones) | Dicha trampa deberá ser considerar hecha en obra como se indica en el detalle 5 del plano IS-04a, ( correspondiente a la OC#02 ) como complemento a dicha información se comparte boletín RFI-1011184-0- 3900_TRAMPA PARA ESCAMAS EN AREA DE PESCADOS ( 09-ABRIL-21 )
- ORDENES DE TRABAJO SOLICITADAS POR STORE PLANNING EN POSESION | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | La Gerencia de Construcción autoriza la ejecución de Órdenes de trabajos solicitadas por Store planing en recorrido de posesión: OT 5 Desconectador 3x60 para el alimentador de la máquina de tortillas OT 8 Cambio de voltaje de 127 a 220 v para el dosificador de agua OT 9 Cambio de voltaje de 127 a 220 v para el enfriador de agua OT 11 Timbre inalámbrico en área de carnes OT Colocación de 2 rieles con portacandados para carros de autoservicio OT 14 Acceso en guarnición para poder ingresar las tarimas de cartón OT 15 Cambio de interruptor termomagnético de 3x20 a 3x30 para la compactadora de cartón 1. Escalones con pasamanos en tanque de gas 2. Salida hidráulica en dosificador de comedor 3. Acrílico para separación de comensales en comedores y línea de cajas 4. Retirar repisa en facturación 5. Colocar repisa de apoyo en puertas de facturación y conteo 6. Relleno sobre canalón en estacionamiento 7. Aplicar retardante al fuego en muebles de madera 8. Espejear palomas en lácteos 9. Implementar la velaría en el faldón de panadería 10. Lambrin y pintura verde en muro de servicio al cliente 11. Contacto a 127V para Germicida en amasijo | medio y formato incorrecto para solicitar OTs
- ORDENES DE TRABAJO SOLICTADAS POR STORE PLANNING | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | Se enlistan las Ordenes de Trabajo solicitadas en recorrido por parte de Store Planning y se para ejecución se Autorizan por la gerencia de construcciones. 1. Guarda de protección metálica para fluxómetros. 2. Apertura de hueco de 60x60 en faldón de Tablaroca para paso hombre 3. Topes de neopreno para anden de 25 x30 x 11 cm de camionetas 4. Pasarela metálica de para acceso a escalera marina en área de tanques de 70x50 cm usando rejilla Irving de 3/4 con ajuste de escalera marina para ajuste de altura. 5. Puerta de malla ciclónica de 0.83x 2.00, entre muro perimetral y fachada principal 6. Adaptación de 2 peldaños en escalera marina de techumbre para bajar de faldón de lámina. | medio incorrecto y formato para solicitar OTs
- MOBILIARIO RECOJE AQUI | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | Se solicita revision e informacion con respecto a los muebles que se indican para area de RECOJE AQUI barras de empacado y muble para impresora.¿Es suministro WM?.Si lo suministra la contratista se requieren detalles. | Suministrado
- SISTEMA DE RIEGO | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 26/02/2021. EN EL PROYECTO EJECUTIVO ISSUE Y EN ORDENES DE CAMBIO NO SE CONTEMPLO SISTEMA DE RIEGO POR LO QUE NO SE EJECUTO NINGUN TRABAJO AL RESPECTO, FAVOR DE CORROBORAR QUE NO LLEVAMOS SISTEMA DE RIEGO. | no se considero riego para unidad por motivo de reducción en superficie por debajo de los 5,000m2
- CONFIRMACION DE ELIMINACION DE PASO DE GATO | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 14/02/2021 de acuerdo a la informacion cargada en la oc 03 donde se indica que se adicionan pasos de gato, en la reunion via zoom se indico que no se consideren este alcance, favor de confirmar que se eliminan pasos de gato | se compartió validación por parte de Safety
- RFI INFORMATIVO DICTAMEN DE EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Como RFI informativo de acuerdo a los equipos que se encuentran sujetos a presión y que están dentro y fuera de tienda se hace mención, que se está solicitando un dictamen para verificar todos los contenedores o equipos sujetos a presión, esto con la finalidad que los contenedores o equipos se encuentren en buenas condiciones y verificar tanto el año de fabricación como la caducidad del los contenedores, se hace listado de los equipos que contiene tanques sujetos a presión, son los siguientes: 1.- Rack de refrigeración: son dos contenedores sujetos a presión Tanque recibidor de líquido (donde se almacena el refrigerante) Tanque separador de aceite (donde se almacena el aceite) 2.- Cuarto de bombas son 3 contenedores sujetos a presión Tanque de hidroneumático Tanque de Carbón activado | De acuerdo a la CI19-068 se determina lo siguiente: * Health & Safety (CumplimientoSeguridadeHigueneMexico@walmart.com) debera de dar seguimiento al dictamen * Los recipientes para dictaminar para una Mi Bodega deben de ser 4 (no 5 como lo indican en el RFI enviado) * El proveedor para realizar el dictamen debe de ser Verificaciones Mexicanas SA de CV
- 02 PUERTA DE CUARTO DE BASURA. | BAE COLINAS DEL SOL (CAMBIO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | . El plano DEM-02-DEMOLICIONES EN MUROS-1992 indica reubicar la puerta del cuarto de basura, cerrando el vano existente y abriendo uno nuevo. Sin embargo, debido a las condiciones actuales a la parte de afuera de tienda, no cuanta con las condiciones para poder utilizar dicha puerta. Se propone cancelar el vano para no tener paso de plaga a la unidad, además de que no se utilizara esa puerta. Favor de confirmar si se aprueba la propuesta. De ser así, se debe contemplar el retiro del over head de la puerta. Se adjuntan fotografías de las condiciones actuales Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. | Buenos dias, La puerta de la que hacen mención tiene una función de ventilación para el cuarto de basura. Por tal motivo no se puede cancelar, seria mantener la ubicación que se indica en proyecto para el louver considerando que sea como una ventana con una mocheta de block de 1.05 m de altura y ya no como puerta. Referente al comentario que hacen sobre las plagas, se deberá considerar colocar algún tipo de mosquitero al interior del cuarto para evitar dicha situación. !
- CONTESTACION DEL RFI 101940 PROLEMAS DE SUCCION EN HIDRONEUMATICO | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, con relación a la instalación del hidroneumático, al realizar las pruebas para su purgado y arranque, dicho equipo no entra en funcionamiento, por que se lo que se solicito ayuda vía telefónica con técnicos de Azul de México, se les comento que la bomba se ubica a una altura de 2.20m entre la toma de agua (Pichancha) y la bomba, con una distancia de tubería de 5.80m con 7 codos en su trayectoria, a lo que técnico de Azul de México recomendó que la distancia máxima de tubería no pase los 4.00 mts y no se tenga mas de 3 codos en su trayectoria, por lo que se recomienda modifica la ubicación del hidroneumática para que no rebase los parámetros de distancia de tubería y la cantidad de codos recomendada por el personal de Azul de México. Comparto imagen de correo donde tecnico de Azul de mexico nos hace la recomendación de la correcta hubicacion del hidroneumatico., asi como el manual de operaciones , Esta informacion tambien fue compartida por correo. Favor de confirma si es factible la reubicación del hidroneumático a una distancia mas corta de la cisterna . . . | , Como se comentó en la respuesta anterior se autoriza el cambio siempre y cuando se tenga certeza de que este permitirá el funcionamiento adecuado del equipo y que la falla no se derive de un problema interno del mismo. Para esto, y como también se explicaba en la respuesta anterior, se recomienda acercar el hidro tanto como la tapa de la cisterna nos permita. Creemos conveniente se reutilice el nicho existente incrementando sus dimensiones y que al hacerlo se tenga en cuenta que, por la altura de la tapa de la cisterna, las puertas no podrán seguir abriendo en la dirección en que se encuentran, si no que estas tendrán que abrir de manera frontal. Ojo con las dimensiones del vano para que reutilicemos las puertas. NOTA. Más tardar el día 09 de Abril compartiremos un boletín con las modificaciones para su reposicionamiento.
- MINGITORIO | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | . Me apoyan por favor con la respuesta del RFI 1010857, dejamos o quitamos el mingitorio en baño de hombres. Quedo en espera de su pronta respuesta. ... | Se debe respetar la colocación del mingiorio ya que es un requerimiento de la autoridad.
- MURO DE BLOCK | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | Buenos noches. De acuerdo a plano A-301 CORTES TRANSVERSALES indica un muro de block a 2.60 metros de altura y continuo tenemos colocación de malla a 3.60 metros de altura de nivel de piso terminado. En unidades similares han solicitado que el muro de block se crezca, eliminando la malla, solicitamos nos informen si quedará con malla o se hace el cambio de material … | De acuerdo con la últiima emision del prototipo se debe cnsiderar el criterio de muro de block hasta 2.60m de altura y colocacion de malla de 1.00m de altura sobre este, teniendo una altura total de 3.60m.
- MINGITORIO | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | Buenos Noches De acuerdo a plano A-409 SANITARIOS ASOCIADOS indica en el sanitario de hombres un mingitorio y una taza, en recorrido con gerencia de construcciones y en obras anteriores store planning nos ha indicado la eliminación de este mingitorio. Nos podrían corroborar que en esta unidad vamos a contar con este mingitorio. … | Se debera respetar el mingitorio ya que en jalisco es requerimiento de la autoridad.
- cerco electrico | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano A-102-PLANTA DE CUBIERTA-1006221 ya que en la sección 2 nos indica la colocación de malla electrificada perimetral, nos apoyan con mas detalles para su correcta ejecución por parte de la contratista cordiales | Se carga boletin con detalles de acuerdo a la CI 20-016 implementada posterior a la realización del proyecto ejecutivo BOLETÍN 03-BAE RANCHO NUEVO-1006221
- 03 No se considera en proeycto Temperatura Baja | BAE POLANCO ORIENTE (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | En proyecto no consideran camara, ni vitrinas de baja tempreatura, (congelados) solo autocontenidas, favor de indicar si no se comtempla sistema para congelados. | , El proyecto se consideró únicamente se cambio 1 a 1 y la implementación del Tren de bebidas, no se implementó el Walking-cooler debió da temas de espacio en la unidad, además en proyecto están contempladas vitrinas Reach-in (autocontenidas) los cuales hacen la función para los congelados. Sauldos!
- 01 Trayectoria para dren de refrescos | BAE POLANCO ORIENTE (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | Se solicita cambiar la coladera por refrigeración, ya que comenta que donde se coloca en proyecto, no se podrá conectar, ya que debe estar a un costado de todo el dren de refrescos, por el tipo de tubo que colocan. Envió propuesta de donde se requiere la coladera y con una propuesta nueva de trayectoria. Con esta nueva propuesta se evita también mover toda la gondoleria de piso de ventas, de proceder favor de compartir boletin. . | De acuerdo a lo solicitado por refrigeración, se cargo boletín correspondiente reubicando la coladera y trayectoria sanitaria para el tren de bebidas, cabe mencionar que los trabajos de demoliciones y acabados en pisos ya están incluidos en proyecto, únicamente se deberán ajustar y complementar por reubicación. !
- 02 Mini rack de refrigeración | BAE POLANCO ORIENTE (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | Se debe reubicar el mini rack de refrigeración, ya que donde esta propuesto en proyecto, no hay suficiente espacio para futuros mantenimientos y también pasa el tubo del desagüe de la unidad paquete. Se propone hacer la base de concreto mas grande y voltear el mini rack existente y colocar el nuevo a un costado y así comenzar con los trabajos de instalaciones sin desconectar el existente. de ser asi, favor de mandar boletín. | , Dejar la base y el nuevo mini rack como se indica en proyecto y únicamente realizar las adecuaciones para librar el dren de condensados de las unidades paquete de la posición del nuevo mini rack. Debido a que el espacio con él que se cuenta en cubierta es muy reducido se propuso esta ubicación.
- RFI # 31 DESCONECTADORES EN AMASIJO | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Revisando el listado de suministros observamos que hacen falta los siguientes desconectadores para el area de amasijo: BOL 3X30 NEMA 12 modelo H321A B57 3X30 NEMA 3R modelo DU321RB B3LP 3X30 NEMA 3R modelo DU321RB B3LP 3X30 NEMA 3R modelo DU321RB A20 2X30 NEMA 12 modelo H321A W50 3X30 NEMA 12 modelo H321A W50A 3X30 NEMA 12 modelo H321A B47 3X30 NEMA 3R modelo DU321RB M91 3X30 NEMA 3R modelo DU321RB Quien suministra dichos elementos? | Es omisión del proyecto, por favor suministrar los desconectadores por parte de la contratista para no afectar el tiempo de la obra.
- 01 ANCLAJE DE GONDOLERIA PISO DE VENTAS Y PERIMETRALES | BAE COLINAS DEL SOL (CAMBIO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | Se informa que la gondoleria existente en esta unidad no se encuentra anclada al piso, esto hace que los postes principales ya se movieron. Esto representa un riesgo para los asociados. Favor de informar si se les colocara un refuerzo, de ser asi, favor de compartir un boletin. Se adjuntan fotografias. . | , Favor de revisar el plano CON01-PLANTA DE CONTRASTE EA-LAYOUT-1992, para ver que no se debió mover o reubicar la gondolería de piso de ventas. Cabe mencionar que en su momento no fue alcance realizar ajustes o trabajos en el mobiliario de piso de ventas, mas que ajustar un rack perimetral y reubicar el mueble de pan y el de f y v. No hubo alcance para haber considerado algún sistema que asegure la gondolería. !
- RFI 73 ALCANCES ALUMBRADO PISO DE VENTA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-01 Y IE-01a Se tiene en proyecto el cambio de cableado de fuerza y control. En sitio la unidad conto con remodelación en alumbrado hace 2 años donde se cambió alumbrados fluorescentes a led. Debido a la remodelación se ajustan pasillos por lo que se deberán ajustar algunas tiras de luminarias y también así se debe migrar las conexiones de fuerza y control de tablero existente a nuevo tablero inteligente. Existe la duda sobre alcances en contratista para llevar a cabo estos trabajos. Ya que derivado al cambio de gondoleria como se indica en layout de oc 2 cambian pasillos y se tiene que reestructurar la iluminación a los nuevos pasillos que quedaran. Favor de indicar de quien es alcance el movimiento de luminarias, cableado y si se considera como adicional ya que se comenta que no se tiene como base de concurso. | Derivado de la reunión sostenida el día 04 de Marzo con el área de remodelación respecto al tema mencionado, se revisó que este alcance se consideró desde inicio de proyecto, así que, estos ajustes no generaran gastos adicionales ya que debieron haber sido cotizados desde inicio de proyecto. el alineamiento es por parte de la contratista.
- RFI 74 ALCANCES SISTEMA DE SONIDO | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano IE-03 SISTEMA DE SONIDO se indica la instalación de tubería y cableado con conductor dúplex calibre 16 o superior. En sitio existe duda por parte de contratista sobre alcance en el cableado del sistema de sonido ya que se comenta que obras anteriores solo se realiza tubería vacía y proveedor de sonido realiza el cableado e instalación de equipos. De su apoyo para conocer el alcance sobre el cableado del sistema de sonido, si lo realiza contratista o proveedor de Walmart. | En plano IE-13 SISTEMA DE SONIDO, ya vienen indicado el alcance de instalación de tubería y cableado por la cual la contratista ya debió de haber cotizado, solo se deberá confirmar en sitio que el proveedor de sonido únicamente haga puesta en punto de los equipos.
- RFI 72 ALCANCES EN TABLEROS DE CUARTO DE BOMBAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano SE-03 CUARTO DE BOMBAS y BOLETIN 05 ALIMENTACIÓN TANQUE DE TORMENTAS se requiere instalar el tablero de control para la bomba de achique suministrado por proveedor AZUL DE MEXICO y el tablero de control para tanque de tormentas. E plano no se indica de quien es alcance la colocación de tablero de control para la bomba sumergible (achique) y el tablero de control del tanque de tormentas. Favor de aclarar de quien es el alcance de colocación de dichos tableros, por parte de contratista o proveedor de Azul de México. | El proveedor de los equipos realiza el suministro, colocación y puesta a punto, la contratista se encarga de dejar las preparaciones necesarias para su correcta colocación.
- DIFERENCIA DE CALIBRES EN ZAPATAS DE CONEXIÓN DE TABLEROS PRINCIPALES DE REFRIGERACION | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | SE TIENE UNA DIFERENCIA EN EL CALIBRE DEL CABLE QUE NOS INDICA EL PLANO DU DIAGRAMA UNIFILAR EN ESPECIFICO EN LOS ALIMENTADORES DE REFRIGERACIÓN EN EL RACK B Y C LOS CALIBRES SON SUPERIORES A LAS ZAPATAS DEL PRINCIPAL DEL I-LINE EN AMBOS CASOS, MENCIONA EL PROVEEDOR DE REFRIGERACION QUE SUS ZAPATAS SOPORTAN HASTA MC 350. NOS APOYAN CON SUSCOMENTARIOS. | . Se consideraron los calibres de los cables de alimentación a los racks de refrigeración conforme a la caída de tensión permitida por norma, y el tablero subgeneral de subestación si se consideró el marco de interruptor con las zapatas adecuadas para calibre seleccionado. Se recomienda usar reductores de calibre del tipo PIGTAIL para la conexión con las zapatas del interruptor Rack “b” un CPM-400, mientras que para el Rack “c” CPM-500. Anexamos hoja de datos con catálogo de reductores antes mencionados, debiendo considerarse los siguientes números de catálogo para cada caso.
- SEGUIMIENTO A L RFI ES-101A Refuerzo Horizontal | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto indica la en Notas de Construccion del muro de Mamposteria; que la junta debera ser de 1 cm por lo cual al meter Var #4 no cumple y la seccion se va a 2 cm se solicita autorizacion para meter doble var#2 cumpliendo con la seccion de Acero de Refuerzo solicitado y un menor dimencion en la junta. | La doble varilla del No.2 propuesta, no cumple con el área de acero mínima requerida. Las juntas sin acero de refuerzo horizontal, serán de 1 cm; las juntas con acero de refuerzo horizontal de varilla del No.4, serán de 1.7 cm. Por lo que no se acepta la propuesta de obra.
- ES-101 PLANTA DE CIMENTACION | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indican zapatas a desnivel lo cual , no s da 55 cm de diferencia de corona a corona en aristas A.1 Y B-4. por lo cual, se requiere saber cual sera la escuadra de arranque EN EL BLOCK ya que la diferncia de corona en escuadra de ejes A-4 SE TENDRIA UN CORTE EN BLOCK DE 13 CM Y EN 1-B ES DE 8 CM. VALIDAR DONDE LLEVAREMOS ESTE CORTE. | La diferencia de niveles, en los niveles de corona coincidirán con la ubicación de los cambio de tipo de zapata indicados en el plano ES-101. En este plano ES-101 se indica la nota cambio de tipo de zapata. Por lo cual respestando estas indicaciones no se generan recortes al muro.
- ubicación de sirena en acceso a tienda | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano LP-01 SISTEMAS DE INTRUSIÓN-1006 ya que este nos indica la colocación de nuestra sirena con estrobo, esto para contar con su VOBO para ubicarla entre el pórtico de nuestro acceso y la fachada como se a colocado en otras unidades con estas características (adjunto imágenes como referencia) cordiales | ﻿ , revisando la información que nos comparten no vemos ningún inconveniente a que se modifique la altura de la sirena y estrobo siempre y cuando se instale y se encuentre en un lugar visible y respetando su posicionamiento en planta. .
- Fachadas generales | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano A-200 fachadas generales se indica consultar la especificación 09900 para marcas y líneas autorizadas, pero en la especificación se indica los siguiente: Realizar los procedimientos de preparación y limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante para cada condición de sub-estrato. * • Suministrar capas aisladoras sobre primarios incompatibles o quitar y aplicar nuevo primario cuando se requiera. * • Quitar herrajes, accesorios de herrajes, superficies labradas, planchas, artefactos de alumbrado y artículos similares que están colocados y que no deben ser pintados o bien suministrar protección a la superficie antes de las operaciones de preparación y pintura de las superficies. Volver a instalar todos los artículos quitados después de terminar el trabajo de pintura. * • Limpiar las superficies que se pintarán antes de aplicar pintura o tratamiento de superficie. Quitar el aceite y grasa antes de limpieza mecánica. Pero no se indica ningún mantenimiento mayor a la erosión de muros, se anexa video (Carpeta Lista de pendientes - Imágenes y videos complemento de RFI) con respecto a las condiciones actuales. Nos podrían apoyar dando una solución al tratamientode estos muros. . | , Entramos a Tririga y no se encontraron las fotos y videos a los que se refieren tanto como para este RFI y la puerta de anden, es importante poder ver fotos y video para dar una respuesta adecuada. ,
- PROBLEMA DE SUCCION EN BOMBA DE HIDRONEUMATICO | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, con relación a la instalación del hidroneumático, al realizar las pruebas para su purgado y arranque, dicho equipo no entra en funcionamiento, por que se lo que se solicito ayuda vía telefónica con técnicos de Azul de México, se les comento que la bomba se ubica a una altura de 2.20m entre la toma de agua (Pichancha) y la bomba, con una distancia de tubería de 5.80m con 7 codos en su trayectoria, a lo que técnico de Azul de México recomendó que la distancia máxima de tubería no pase los 4.00 mts y no se tenga mas de 3 codos en su trayectoria, por lo que se recomienda modifica la ubicación del hidroneumática para que no rebase los parámetros de distancia de tubería y la cantidad de codos recomendada por el personal de Azul de México. Favor de confirma si es factible la reubicación del hidroneumático a una distancia mas corta de la cisterna . Comparto imágenes de la ubicación actual y del modelo de la bomba instalada. . . | , Antes que nada creemos conveniente que para las modificaciones se contacte al proveedor del hidroneumático y nos ayude a revisar en sitio (con la visita de un técnico) que, en efecto, la falla se deriva de un tema de posicionamiento y no por alguna falla del equipo. Esto con el objeto de evitar sobre costos. Ahora, en caso de que si sea por posicionamiento, se recomienda acercar el hidro tanto como la tapa de la cisterna nos permita. Creemos conveniente se reutilice el nicho existente incrementando sus dimensiones y que al hacerlo se tenga en cuenta que, por la altura de la tapa de la cisterna, las puertas no podrán seguir abriendo en la dirección en que se encuentran, si no que estas tendrán que abrir de manera frontal. Ojo con las dimensiones del vano para que reutilicemos las puertas.
- CI-19-085 Totem de E-commerce | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | La CI-19-085, nos indica que se debe dejar una tubería guiada de ¾”por piso para la futura instalación eléctrica. Y dado que en proyecto original no se indica conexión eléctrica para el alumbrado ni para futura conexión. Nos podrian indicar si se debera considerar esta tuberia para futura conexión. . | , La especificación a la que se refieren se encuentra en el plano C-13d. ,
- Refuerzo de faldon Amasijo-Carnes | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos envíen boletín con respecto al refuerzo para el faldon del área de carnes-amasijo ya que se cuenta con 14.20m y no se cuenta con ningún detalle en planos. | , Se deberá considerar la colocación de 3 PTR de 3.66m de alto de 3” x 3” fijados a piso con placa de 15 x 15cm x ¼” con 4 taquetes TX de ½”, la ubicación de los PTR será en los extremos y uno en el poste intermedio que se encuentra en el acceso a amasijo desde piso de venta; estos PTR serán forrados con el panel de yeso de los muros. ,
- ES301 a DALA D-1 VS D-5 | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto Indica en los ejes A Y 4 se considere D-5 estas son fachadas principales, la cotratista sugiere por temas de Rapides en ejecucion se cosidere que se cambie D-1 a D-5. considarnado que no afecte este cambio la rigidez del Muro. | Se revisó y se autoriza el cambio de la dala D-1 por D-5. La dala que se ubica en el eje 4, recibe la losa de concreto armado del cuarto de basura por lo que se deberá conservar. Despues de la revisíon con el especilista se concluye que se acepta la propuesta de cambio de dala D-1 por D-5. En la carpeta de PROYECTO EJECUTIVO ISSUE / INTERIORES / ESTRUCTURA / Se cargaron los planos, estructurales ES-301 PLANTA DE MUROS y ES-501 ESTRUCTURACIÓN DE FACHADAS, con la indicación de la dala que recibe el cuarto de basura por que el plano original no se veia este detalle.
- RFI 71 ALCANCES EN TRANSFERENCIA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo llamada telefónica del día 06-04-2021 y en referencia a los planos DU-01 y IE-05 dentro de la subestación solo se tiene alcance de este proyecto el nuevo alimentador hacia tablero TGE que se conecta directamente a barras del tablero de transferencia de lado emergencia. En sitio se realiza inspección del estatus del tablero de transferencia encontrando detalles que podrían ocasionar problemas a futuro, entre estos se tiene la mala conexión de los conductores de conexión transformador - Terminales de tablero de transferencia de lado normal donde no se tiene alcance, el cual los tornillos se encuentran en mal estado debido a una mala conexión y adaptación para una derivación como se encuentra en fotografías anexas. Al igual que el tablero transferencia cuenta con su puerta en mal estado. A sí mismo en sitio los alimentadores generales de transformador - Barra de transferencia se tiene dos conductores por fase de cobre calibre 500 KCMIL en Linea 1,2 y 3 sin embargo el conductor de neutro solo cuenta con un conductor el cual está fuera de norma que en caso de visita de UVIE podría ser una no conformidad. Favor de confirmar o considerar los trabajos pertinentes como mantenimiento preventivo para poder intervenir en esta subestación o poder realizar un levantamiento por personal calificado para su informe. Entre los trabajos a realizar se propone el cambio de una zapata, cambio de tornillería en zapatas, reapriete en tornillerías, correcto peinado de cableado de cobre y limpieza general, cabe mencionar que para este trabajo se debe realizar libranza ya que por no contar con un itm principal intermedio entre transformador y transferencia, se debe abrir circuito directamente del transformador. | Debido al hallazgo de conexiones anómalas posteriores a el periodo de levantamiento para el desarrollo de este proyecto, estamos de acuerdo en la realización de estos alcances como el cambio de zapata y apriete de las demás fases y peinado de cables, cabe mencionar que el alimentador existente del transformador a la transferencia no se informó nada por parte de uvie o bien que estuviera fuera de norma. En cuanto a la libranza se debe realizar el trámite correspondiente.
- RFI 13 Posición de rack de compresores | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a la OC#02, en los planos de refrigeración indican que el rack A mantiene la misma posición y sentido sobre el área de sanitarios, sin embargo en los planos arquitectónicos indican que la base del rack gira 90 grados, utilizando solo 4 columnas en lugar de 6 columnas como en el los planos ISSUE Favor de indicar cual es la posición correcta y los planos arquitectónico/estructurales correctos para dicha base | La ubicación y posición que se indican en el plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA, es la ubicación definitiva, esto debido a que los racks que indica el proyecto de refrigeración, se basaron en el proyecto OC#01 y dado que los equipos que se plantearon al final, cambiaron sus características, las bases quedaron por arriba de lo requerido, por lo cual dichas bases protocol, se redimensionaron a lo requerido por los equipos de refrigeración. En los planos 3061_A-305A DETALLE DE ESTRUCTURA PARA RACK DE REFRIGERACIÓN A, B y C Y ES-06 Base de Protocol A, estos se ubican en la carpeta OC#02 CAMBIO DE PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN en tririga, y en dondese especifican las características de cada una de las bases de protocol, favor de revisar dichos planos. Cabe indicar que antes de la realización de dichas se tendrán que verificar dimensiones y alturas en sitio.
- RFI 11 Soporte PTR en comedor | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de RFI 1010911 - 0 - RFI 07 Falta soporte para celosias de comedor, informo que en la carpeta de la OC #2 no se encuentran los planos de soporte para las celosias del comedor Solicito su apoyo para los planos estructurales para soporte de celosias del comedor | En efecto, se informó lo antes descrito, sin embargo, y como corrección a lo anterior, se informa que la colocación de las celosías respectivas, serán colocadas por el proveedor especializado subcontratado por contratista y que las mismas serán sujetas directamente de la cubierta.
- RFI 10 Paso de tubería sanitaria sin opción | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de RFI - 1010950 - 0 - RFI 08 Tubería sanitaria en contratrabe, informo que en sitio no existe tubería sanitaria cercana a los nuevos sanitarios, existe una línea paralela al eje 6, sin embargo de cualquier manera se tendría que barrenar el elemento estructural de ese eje. Por distancia debemos conservar la salida indicada en proyecto. que el especialista estructural revise y analice la perforación que se realizará para el paso de la tubería sanitaria, considerando las pendientes y niveles que nos indican en proyecto para dicha tubería | Dado lo anterior, solicito de su apoyo, para que dé favor, nos faciliten imágenes y características físicas (entiéndase de dimensiones y profundidades) del elemento estructural involucrado, esto con el fin de poder realizar el plano correspondiente y de ser el caso la visita al sitio del especialista.
- RFI 70 POSTES DE ANCLAJE | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano A102-PLANTA DE CUBIERTA-4167, nos indica 5 postes de anclaje para líneas de vida, nos podrían indicar quien realiza este suministro compras o por contratista. | el suministro y colocación de los postes de anclaje para las líneas de vida es por parte del proveedor de Walmart, la partida de puntos de anclaje ya vienen en el listado de suministros.
- RFI 67 INSTALACIÓN ELECTRICA ENFRIADOR DE AGUA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE-02 FUERZA Y CONTACOS EN AMASIJO, para la conexión eléctrica de enfriador de agua se indica una alimentación 1 fase-127V. De acuerdo a guía mecánica enviada por store plannig se indica que la conexión debe ser 2F 220v + tierra fisica. Se adjunta ficha técnica | Derivado a que el equipo a suministrar es diferente a lo indicado en las guías prototipo, se comparte plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO, PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4167 actualizado para la correcta colocación del equipo de acuerdo a fichas técnicas.
- RFI 68 FUGA EN RED DE DESCARGA PLUVIAL | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C08b -Plano funcional del tanque de tormentas existentes, en la nota 14 y 15 se indica que serán cambiados solo la tubería y válvulas dentro del cárcamo y el cabezal de descarga. Verificando en sitio se nota que existe una fuga en tubería subterránea a unos 4 metros aproximadamente del cabezal de descarga. (se adjunta fotografía) Contratista no tiene alcance de intervenir dicha tubería para reparar fuga. Favor de indicar si se procede a la reparación. | Durante la visita a la unidad no se aprecio ninguna fuga y no se nos comento nada al respecto. De acuerdo a la trayectoria de estado actual para el tanque de tormentas indicados en el plano C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL AL EXTERIOR no se aprecia ninguna trayectoria cercana a la zona donde se indica la filtración, pero se puede apreciar un registro cercano, el cual al momento de llenarse de agua puede provocar que reboce y dar la impresión de que hubiese alguna fuga, de igual manera en las fotos compartidas no se aprecia ningún asentamiento que nos indique que la tubería existente halla colapsado de lo cual se podría generar una filtración. Se recomienda verificar en obra si es una fuga o solo un reboce de agua permeada. Favor de dar una vision mas amplia.
- DETALLE DE REFUERZO DE INTERIOR DE MURO DE BLOCK | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia al detalle de refuerzo interior de muro de block perimetral ya que en plano (ES-302), marca que lleva 2 varillas de 5/8, ya que anterior mente lleva una 5/8 o de ½, | , El refuerzo será como está indicado en el Plano ES-302 Refuerzo de muros, el cual indica 2 varillas del # 5 @ 60 cm.
- INSTALACIÓN ELECTRICA DE COMPACTADORA DE CARTON | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde En referencia a la instalación de la compactadora de cartón informó que de acuerdo a la ficha técnica enviada por el proveedor solicita interruptor de 2 x 50 amp. para amperaje de trabajo de 32 amps así como instalación eléctrica de 220-230 volts bi fasico, y de acuerdo a proyecto indica interruptor de 3x30 amp. cableado de cal. # 10, por lo tanto solicito su apoyo se envía boletín indicando el tipo de cableado para el interruptor que se requiere de acuerdo a la ficha técnica del proveedor. Quedo atento a la solicitud. | envió boletín para tu consideración, pero es importante comentarte que en guía viene indicado como trifásico adjunto guía y corte donde viene dicha indicación lo cual esto no es un adicional. Se debe considerar una pastilla de 2x50A en el tablero tal como lo piden y el desconectador puede ser el mismo sin ocuparse una fase
- ES-101a Refuerzo horizontal | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica un refuerzo horizontal de var #4 lo que equiivale a 1/2 pulgada por lo que la junta de block se haria mas gruesa, en su espesor , se recomienda cambiar a escalerilla. | No se acepta la propuesta de escalerilla, conservar el acero inidcado en el proyecto. La escalerilla no cumple con la cantidad de acero de refuerzo mínimo, por lo que la contratista debrá colocar el ecero de refuerzo indicado en el proyecto.
- IH-01 VS A-101C MODELO, POTENCIA DE BOMBA | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | El proyecto indica un tipo de bomba con modelo y potencia diferente en suministros y proyecto, se requiere identificar si manda proyecto hidraulico y se suministrara BOMBA EVANS 1HP mod 3HME0100A evans booster 2.0 O 1.5 hp | Considerar la especificación indicada en plano IH01a. Rige el plano de la ingeniería Hidráulica.
- CO-09 ESCALONES ACCESO A CTO DE BASURA | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | El proyecto indica escalones para entrar al cuasto de basura, donde se supone accesan con botes, se sugiere cambiar a rampa con un striado grueso | Considerar los escalones indicados en proyecto debido a que no se tiene espacio para desarrollar una rampa que cumpla con la pendiente de acuerdo a los criterios de walmart.
- EI-03 ALIMENTADOR PRINCIPAL | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto, se indica un Registro a pie de Muro lateral del ciual sale el alimentador en tuberia de pared gruesa con un codo lo cual genera un desplazamiento de Tablero de Doble tiro, contratista comparte propuesta, para acceder a este tablero con un LB como se muestra en los PDF que se comparte donde el PDF 1 es deacurdo a proyecto y PDF 2 deacuerdo a Propuesta. | considerar el condulet LB al interior Ccomo se indica en el proyecto ya que nustras tiendas son muy suceptibles a servandlizadas motivo por el cual tratamos de no dejar ningun tipo de tuberia por el exterior.
- detalle de fijación en muro de tablaroca en el area de oficina administrativa | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.4 De acuerdo alb 01 ( planta de albañileria - Detalles ) nos marca en el detalle No. cinco para el area de oficnia administrativa un refuerzo de ptr de 2´ * 2 ´ pero el detalle indica que es para el comedor , indicar si es correcto esta informacion y se tendra que realizar la porteria como lo indica en poroyecto y el detalle | . El detalle N.5 incluido en el plano ALB-01_PLANTA DE ALBAÑILERÍA DET1540 es correcto, el muro es divisorio en área de cabinas (oficina administrativa) y comedor, se requiere el refuerzo de ptr para soportar el televisor. .
- SOPORTE REFLECTOR CCTV Y CONTACTO | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Revisando los planos en general no se encuentra el detalle para soportar el reflector de la sala de juntas así como no se incluye un contacto para esté equipo. Favor de sus comentarios. | . La no consideración del proyector (no es un reflector) en la sala de juntas es un alcance que se dio de baja del proyecto Issue en una OC, es decir, no se debe de considerar, ya que fue parte de la homologación de criterios y guías mecánicas del nuevo prototipo liberado
- LAMPARAS DE EMERGENCIA EN AREA DE OFICINAS | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Se menciona que no se contemplaron lámparas de emergencia en los siguientes Espacios: Lactancia, comedor, sala de juntas, gerencia, RH, CCTV, Membrecias, Oficina administrativa, Family Room, cuarto de aseo, Pick up, cuarto de alto valor, Sams café, Farmacia, Area de compactadoras de cartón, Panaderia, área de preparados, etc. Favor de sus comentarios. | . De acuerdo a las guías mecánicas, no viene indicadas lámparas de emergencia para las áreas mencionadas en el RFI, por favor apegarse al plano de iluminación de emergencia de proyecto. .
- RFI 61 TAPAS CISTERNA Y TANQUE TORMENTA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar el trabajo a realizar ya que las tapas están dañadas, así mismo en estos días de remodelación nos hemos percatado que se suben camiones y trailers (tránsito pesado) a la guarnición quienes afectan las tapas. Se adjunta fotografía. | Se comparte BOL09-CAMBIO DE TAPAS DE CISTERNA Y TANQUE DE TORMENTAS para resolver el hallazgo en obra ya que no es alcance de la remodelación la realización de estos trabajos.
- RFI #3 PANDEO DE LAMINA DE TECHUMBRE EN UBICACION DE BASE DE EQUIPOS DE REFRIGERACION | BAE NAUTLA (CAMBIO DE EQUIPO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | EN BASE AL PLANO ES402A PLANO DE CUBIERTA, MENCIONA LA UBICACION DE LA BASE DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION EL CUAL YA FUE COLOCADA LA BASE E INSTALADO LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION, DERIVADO DE ESTOS TRABAJOS, LAS LAMINAS EN ESA AREA SE ESTAN PANDEANDO, Y PUEDE QUE LLEGUEN A SUFRIR ALGUN DAÑO PERMANENTE EN ESA AREA, SE ENVIA ESTE RFI COMO OBSERVACION, Y EN SU CASO TENER EN CUENTA EL CAMBIO DE LAMINA TRASLUCIDA EN ESA AREA. SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA | , La cubierta existente durante el levantamiento no se apreció dañada. Los daños generados por la contratista deberán ser reparados sin generar ningún adicional para Walmart. !
- INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE EXTRACCION EN LINEA. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | , En referencia a la instalación de los equipos de extracción e inyección de linea que viene indicado en proyecto en el area de farmacia, cabina de conferencia y capacitación, se solicita su apoyo para envio de boletin de conexion de estos equipos ya que en plano de conexiones IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS no viene el detalle que lo indique. Quedo atento a su respuesta. . | El detalle de instalación del ventilador en línea se observa en el plano IAA5 (detalle de ventilador helicocentrifugo en línea), el de los ventiladores de cabinas se indica que sea sobre plafón, en cuadro se indica que la base sera fabricanda en campo con soportes antivivratorios.
- alimentadores para contactos de sensormatic | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Buena tarde. En plano de contactos eléctricos, no están considerados los contactos para los sensormatic para el área de cocina, lo cual solicito nos indiquen a que tablero y trayectorias y cableado para estos equipos. . | Se agrega boletin con plano de ubicacion de contactos para insectronics en comedor y cocina, órden de cambio 55 en Tririga
- Protección en vanos de ventiladores | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente nuestro plano AL-04-HUECOS EN CUBIERTA-1006221 en otras unidades se nos ha solicitado la colocación de protecciones en los huecos de nuestros ventiladores, debemos considerar estas protecciones para nuestro proyecto (adjunto plano como referencia de otra unidad) cordiales | No se requiere la protección de huecos en la cubierta, debido a que la implementación de cerca electrica disminuye el riesgo de intrusión la misma.
- INTERRUPTOR DE CERCO ELECTRICO 1PX20A | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL FRI CON NUMERO SIGUIENTE 1010620 ASIGNACION DE CIRCUITO DE CERCO ELECTRICO. EL SUMINISTRO SERA REALIZADO POR WAL-MART O DEBERA HACERLO LA CONTRATISTA. | Este debera ser suministrado por la contratista.
- TOMA DOMICILIARIA | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL PLANO C06a-INSTALACION HIDRAULICA TOMA DOMICILIARIA-5128, INDICA EL MEDIDOR DENTRO DEL PREDIO ARRENDADO. SE SOLICITA SU VALORACION SI EL MUNICIPIO TIENE AL ALCANCE DEJAR EL MEDIDOR DENTRO DEL PREDIO O EN SU CASO SOBRE LA BANQUETA. | Hasta ahorita no se ha recibido la factibilidad de servicios del proyecto. Por tal motivo no consideramos hacer un cambio hasta que este sea indicado por la dependencia en el docuemento de factibilidad de servicios.
- RFI 66 SERVICIOS DE FACTURACIÓN | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Respecto a la respuesta incoherente del RFI 1010808, se solicita la distribución de los equipos de facturación ya que en plano ID-01 e ID-04 se indica la salida de los servicios en muro donde no se ubica alguna mesa de trabajo. Cabe hacer mención que si hay reubicaciones es un trabajo adicional ya que no se respondió el RFI 1010808 en tiempo y se ejecuto como indica el proyecto. Favor de enviar distribución de equipos a instalar. | Se deberán de ajustar de acuerdo a la distribución de los equipos en layout, se comparten plano ID-01 ENERGIA REGULADA-4167 e ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS-4167 con la distribución actualizada, los cuales se cargaron con anterioridad en la carpeta de boletines de obra.
- A-100A acabados en plafones | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | referente al plano a 100a acabados en plafon en lo que respecta a las areas sin plafon como lo es pasillo de servicio a camaras de pescados y bodega detras de camara de carnes se hace la observacion de que existen daños ya que la losa es de vigueta y bovedilla se adjunta imagen al respecto por lo que preguntamos si se dara un mantenimiento a estas areas | Respecto a las condiciones en las que se encuentra la losa de vigueta y bovedilla, no fue posible identificarlas debido que al momento del levantamiento estas áreas contaban con plafón de yeso / panel de refrigeración. Favor de colocar plafon de yeso o resane de los casetones y aplicación de esmalte color negro.
- RFI 62 SUJECIÓN DE PANTALLAS EN FARMACIA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Podrían compartir detalle de fijación de placa para pantalla en área de FARMACIA | En las guías mecánicas de prototipo indican un brazo metálico dual para la sujeción de pantallas, el cual será suministrado por Walmart compras, se deberán sujetar a las características del equipo suministrado debido a que en las guías no indica un detalle ni modelo del equipo ya que es una implementación de acuerdo a nuevo prototipo.
- ID-01 CONTACTOS REGULADOS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | revisando el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS encontramos que al considerar todo el cableado que se pretende llevar estamos por arriba del 50% del area utlizada lo cual no se recomienda ya que por norma se recomienda dejar el 60% disponible en los ductos, por lo que preguntamos si es correcta esta apreciacion indicada en plano o bien se cambia el ducto a 10x10 si de ser afirmativa su respuesta les comento que este cambio generaria adicional | Referente al RFI del ducto de los contactos regulados, la NOM-001-SEDE-2012 menciona en su artículo 376-22: El área del ducto de 6.5x6.5cm es de 4,225mm2, y el 20% de esta área es de 845mm2; la suma de las secciones de los conductores, incluyendo el aislamiento y el conductor desnudo común, da un total de: 692.56mm2 por lo cual estamos cumpliendo con la normatividad al no exceder el 20% que nos pide la norma. Ejcutar conforme a proyecto.
- RFI 65 INSTALACIÓN DE ELECTRONIVELES | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a Respuesta de RFI 1010934 donde se indica que el equipo cuenta con todo lo necesario para su funcionamiento, en sitio con los equipos ya suministrados y en llamada con técnico de Azul de México se hace mención que es necesario instalar electro niveles para el equipo contraincendios y para el equipo hidroneumático para la protección de las bombas en caso de quedar sin agua en la succión. El cual consta de rematar la tubería al tablero de control de azul de México y el cableado de tres puntas calibre 16 o 14 Awg solo para señal en cada equipo, ya que el equipo se acciona mediante presostato para arranque y paro, sin embargo, la protección por bajo nivel se debe realizar mediante electro niveles. De lo cual estos trabajos son adicionales para el contratista para su correcto funcionamiento de los equipos | En el plano HCM01-INSTALACION DE CUERTO DE BOMBAS en la nota 7 de pie de plano se indica: “SE DEBERA CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA QUE EL NUEVO EQUIPO QUEDE FUNCIONANDO CORRECTAMENTE”. Eso incluye los electroniveles ya que sin ellos no puede funcionar de forma autónoma.
- GA-200 COMEDOR DE ASOCIADOS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | EN LO QUE RESPECTA A EL PLANO GA 200 COMEDOR DE ASOCIADOS , EN RECORRIDO CON STORE PLANNING NOS INDICA SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE COLOCAR UNA BARRA COMO EJEMPLO DE LAS QUE SE UNSAN EN BODEGA AURRERA DE SERVICIO FRENTE A LA TARJA SENCILLA ESTO CON EL FIN DE QUE EL USUARIO TENGA UNA AREA PARA APOYO ESTE REQUERIMIENTO DE SER AFIRMATIVO CAUSARIA UN ADICIONAL SIN MAS POR EL MOMENTO | Durante el desarrollo de proyecto, se resolvió no colocar barra frente a la cocineta ya que el nuevo prototipo para walmart express no la considera, adicional a esto, no se cuenta con espacio suficiente para la implementación. Te comparto un análisis esquemático que hicimos del comedor de asociados, no recomendamos la implementación de dicha barra porque se reducirían notoriamente las circulaciones y no sería funcional. Por lo anterior favor de ejecutar conforme a proyecto
- A-406 PLANO DE OFICINAS POSTERIORES | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | REFERENTE AL PLANO A 406 OFICINAS POSTERIORES , POR PARTE DE GERENCIA DE TIENDA SOLCITA QUE LA OFICINA DONDE SE UBICA RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA ESTA SEA DIVIDIDA CON UN CANCEL DE ALUMINIO SEPARANDO AMBAS AREAS YA QUE NOS INDICA QUE CUANDO SE REQUIERE TENER UNA CONFERENCIA NO SE TIENE UNA PRIVACIDAD SIN MAS POR EL MOMENTO | El equipo de Planeación eficiencia operativa, liberó un nuevo layout en donde se hace la actualización de esta zona, por lo que se estará trabajando en una Orden de Cambio para actualizar el proyecto.
- IS-02 | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | REFERENTE A LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PARA DRENAJE DE SANITARIOS ASOCIADOS, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN PLANO IS-O2 INSTALACION SANITARIA DE NUCLEOS SANITARIOS LA DESCARGA INDICADA EN PROYECTO SOBRE EL EJE 9 LES INFORMAMOS QUE ESTA ES UNA TRABE DE CARGA SOBRE EL BORDE DE LA LOSA DE ENTREPISO EL CUAL AL DEMOLER PARTE DEL FIRME NOS ENCONTRAMOS ESTE HALLAZGO EL CUAL IMPIDE CRUZAR LA TUBERIA DE PVC AL CUAL SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE TANTO EN EL EJE 9 Y EJE A SE ENCUENTRA CONFINADA CON TRABES DE CONCRETO POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER EL PROCEDER YA QUE NO PODRIAMOS HACER LA DEMOLICION PARCIAL DE ESTA TRABE DETECTADA PARA LA SALIDA DE DRENAJE ADJUNTO REPORTE FOTOGRAFICO EN NOTAS Y DOCUMENTOS | Compartimos el BOL-02-INSTALACION SANITARIA EN NUCLEOS SANITARIOS ﻿en la carpeta RFI BOLETINES para WE Homero, atendiendo al RFI# 9 sobre el hallazgo de trabe en el área de sanitarios de asociados, se está proponiendo la solución considerando una nueva trayectoria para la BAN proveniente de los sanitarios del mezanine de oficinas
- IAA-04 CUADRO DE EQUIPOS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | El equipo de compras nos solicita que por tiempo de fabricación y suministro, los ventiladores VE-04 (5CMI35541402WM), VE-07 (5CMI35531425WM) y VE-09 (5CMI35531408WM) se sustituyan por los siguientes equipos (se adjunta ficha técnica): * CMI-280-0.333HP/4-1950RPM-(127~1) * CMI-280-0.333HP/4-1850RPM-(127~1) * CMI-280-0.5HP/4-2025RPM-(127~1) Quedamos en espera de sus comentarios, . SE ADJUNTAN FICHAS EN NOTAS Y DOCUMENTOS | Para la selección de equipos se consideró que, a un costado de la tienda se encuentra un conjunto de condominios (Petrarca), debido a esto los ventiladores se seleccionaron a manera de reducir el nivel de sonido que producen las revoluciones de estos, pensando en evitar oportunidades auditivas con los vecinos. Adicional a esto, los equipos propuestos son de modelos más pequeños que los indicados en proyecto, hay incluso 1 modelo intermedio entre los que se sugieren y los indicados, indicamos CMI-355 y la propuesta que envían es CMI-280 (en medio está el CMI-315). Esto podría repercutir en el funcionamiento de los equipos Nuestra recomendación es que no se sustituyan los ventiladores que se indicaron en proyecto para evitar alguna oportunidad en el funcionamiento de la instalación y con los vecinos
- 10- RFI 9 | CD MTY PERECEDEROS DET 7498 AMPLIACION NAVE E IMPLEMENTACION CAMARAS DE MADURACION | Distribution Center | Cesar, conforme a lo platicado via telefonica, la columna en cruce entre el eje C y el 2 se conservara conforme a proyecto original y se compartira boletin para sustituir el detalle de la OC con relacion a esa columna. . | Se confirma que columna de eje C-2 no se mueve, ya que al día de hoy se tiene colada la cimentación. En preparará boletín para marco de acceso a nave existente.
- 11-Base para condensador de refrigeracion | CD MTY PERECEDEROS DET 7498 AMPLIACION NAVE E IMPLEMENTACION CAMARAS DE MADURACION | Distribution Center | Cesar, conforme a lo platicado via telefonica, se acuerda conservar las patas de la estructura para la base del condensador de refrigeracion conforme a proyecto original, asi como los elementos donde se asentaran estas patas; unicamente se recortara en el sentido largo y se ajustara en ese sentido conforme a la OC. . | Se confirma ajuste en base de condensadores ya que al día de hoy se tiene fabricada estructura de ISSUE.
- RFI 12 Marketside sin ubicación | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de la OC# 2, indican que existe el área de Marketside, sin embargo, en los ejes de ubicación se encontrará el área de prichos, así mismo, en el layout indica que es prichos, no aparece el área de marketside. Favor de indicar si para esta unidad se construirá el marketside y requerimos la ubicación final del mismo | La zona de marketside se integra en Deli en zona de perecederos conforme a la OC1. La OC 2 unicament considera la actualizacion de cambio de proveedor de refirgeracion a KYSOR
- LAMINADO PLASTICO COLOR TYCOON BLUE | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , En el plano A-500d PLANO DE MOBILIARIO se indica con la nomenclatura 6.18- Laminado Plastico Color Azul, Tycoon Blue 1293-60 , el contratista a solicitado este modelo con las marcas autorizadas (Ralph Wilson y Formica) y estas indican que ese modelo es inexistente o descontinuado,Ralph Wilson ha ofrecido BRITTANY BLUE D321 , favor de definir las acciones a tomar para esta oportunidad, quedo atenta a sus comentarios | . Pueden hacer la compra en Greenlam? Si es la marca que tiene el tono que se ocupa en Sams no tenemos problema, para no detener el avance y/o nos responsabilicen en las obras por no dar una respuesta rápida. Adicional les dejo la página del proveedor que ocupo la Contratista de México 68, veo que hace referencia a Greenlam. https://www.maderasyplasticos.com/ Otro punto es que es el mismo laminado que se ocupa en el mobiliario de madera de las Farmacias de Sams y el equipo de GNFR no ha hecho touch base para indicarnos algún cambio y la última apertura fue en Enero de éste año. Muchas !!! .
- OPORTUNIDAD EN EJE H-6 | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde, se cuenta con el hallazgo en la columna del eje H-6, La cual ha recibido un Impacto que ha perforado el alma de la misma, favor de definir las acciones a tomar sobre la hallazgo presentada, adjunto fotografias, ! | . Solicitamos dimensión del hueco en el alma de la viga, altura de donde inician y terminan las afectaciones tanto para el hueco como para la parte golpeada en el patín de la viga. Con esta información complementaria generaremos el boletín correspondiente.
- Alimentación Hidráulica | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Con referencia al plano de GIH-01 no se cuenta con la alimentación hidráulica en la vitrina de Frutas y verduras, por lo que solicitamos de su apoyo para que nos envíen el boletín correspondiente. . | Se sube boletin a tririga con la instalacion hidráulica faltante. Este RFI genera adicional por omisión de proyecto
- Sistema cuenta litros | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al área de tortillería y en particular a equipo amasadora en proyecto no se muestra la instalación del sistema cuenta litros asi como su alimentación eléctrica e hidráulica para este equipo, generalmente llega el suministro de cuenta litros por parte de Walmart. ¿se deberá considerar las preparaciones para este equipo? | Se deberá considerar la instalación hidráulica del sistema cuenta litros, se sube boletin a Tririga, con respecto a la alimentación eléctrica esta viene indicada en el Plano GIE-02 de la OC 2 Este RFi genera adicional por omisión de proyecto
- ALCANCES RED VS INCENDIO SAMS CD JUAREZ | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | De acuerdo a los planos de concurso desde SM-PSI 00 hasta la SM-PCI 12, se genera la duda si estos trabajos en su totalidad son ejecutados por el contratista (SACA) ó alguno de ellos son ejecutados por el contratista general. Ya que toda la instalación es nueva. En caso de que los alcances sean compartidos, favor de mencionar cuales hace la contratista general y cuales son por parte del proveedor SACA . | Muy . Todo lo que se encuentre en los planos SM-PCI-00 al SM-PCI-12 que sea del sistema de protección contra incendio háblese de tuberías, conexiones, hidrantes, válvulas y equipos es alcance del proveedor del SCI asignado por WM en este caso es SACA. Todos los trabajos de obra civil como las bases de los equipos de bombeo, construcción de la cisterna y cuarto de maquinas del SCI, excavación de la subterránea, alimentación eléctrica y de alarmado para los equipos, cisterna o cualquier otro plano que no esté dentro de estos (SM-PCI-00 al SM-PCI-12) es alcance de la contratista WM; en todo momento los trabajos son coordinados en conjunto. .
- PLANO DE CONTRASTE ACTUALIZADO | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , solicito de su apoyo para compartir el plano de Contraste actualizado de la planta arquitectonica existente y la ultima actualziacion de la Orden de Cambio, emitida el dia 30 de Octubre del 2020, quedo atenta, ! | . Se adjunta Bol. 7 con la planta arquitectónica de contraste E.A. vs OC2
- EDC 1 FRONTAL LINEA DE CAJAS corecto | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | De acuerdo al lay out este está 70 cms en el volado del mezzanine, por lo que no se puede colocar ya que dicho volado es de tablaroca y no cuenta con un firme por lo que realizamos la propuesta de respetar el firme existente y el espacio no considerado repartirlo entre sala de juntas y comedor de asociados. Haciendo los espacios 35 cms más pequeños. | . No se tiene indicado un incremento de la losa del mezzanine; se recomienda que se deje un espacio entre el frente del gabinete del EDC y la pared de 1.30m (en proyecto se tiene 1.82m, se adjunta foto) para que se gane 52 cms y solo se ajuste en sala de juntas los 18 cms restantes, absorbiendo la diferencia de loa 70cms que mencionan.
- RFI 09 Altura de puertas de trastienda-P.V. | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos A-601 y A-601a, las puertas de piso de ventas hacia trastienda deben tener una altura de 2.75 m, sin embargo en unidades similares se ha solicitado una mayor altura de estas puertas debido al paso de las escaleras Jirafa Favor de confirmar dichas alturas o indicar el cambio mediante un boletín | Dichas dimensiones vienen establecidas en la especificación 08381 y son puertas de línea, por lo cual estas no pueden cambiar las dimensiones.
- Toma Domiciliaria, IH04 | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica colocar toma dentro de Nicho de Hidrojet estando oculto y dentro del predio, por ser un elemento municipal se recomienda colocar al limite del predio en un punto que no afecte el paso vehicular. | El nicho se consideró en esta posición ya que el proyecto se realiza antes de tener la factibilidad y en sitio no se localizaron puntos de conexión. Se debe contar con la localizacion de los puntos de conexion para poder dar la propuesta de ubicacion del medidor al límite del predio; antes de realizar este cambio pedimos de su apoyo para localizar los puntos de conexión que se indican en la factibilidad de servicios para poder determinar la posición mas adecuada y final del nicho, esta debe ser autorizada por diseño antes de realizar cualquier trabajo.
- RFI 08 Tubería sanitaria en contratrabe | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos IS-01 y CO-07, indican que la descarga sanitaria de los sanitarios de asociados deberá cruzar por la contratrabe/zapata del eje G. confirmar que el paso de la tubería sanitaria será por el elemento estructural del eje G, y si esto aplica para el paso de tuberíaen el área de farmacia | En planos solo se indica gráficamente mas no textual, sin embargo y de preferencia no tocar ningún elemento estructural, por lo cual ver la posibilidad de hacer la conexión con la salida de aguas negras más próxima, esto con el fin de evitar perforar un elemento estructural. Por otro lado, y si no hubiera la posibilidad de dicha conexión, se tendrá que verificar en lugar preciso, las características de dicho elemento estructural en el caso de existir dado que también pueden ser zapatas aisladas y de ser el caso ver con el especialista estructural los trabajos pertinentes
- RFI 07 Falta soporte para celosias de comedor | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de oficinas indica que se colocará un bastidor/soporte de PTR para las celosías de la sala de trabajo. En los planos de comedor indica que se deberá colocar una celosía, sin embargo no se indica ningún bastidor/soporte. Requerimos su apoyo para que nos indiquen cual será la forma de soportar éstas celosías en el comedor. | Dentro de la carpeta OC#02 CAMBIO DE PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN, se incluyen los planos estructurales, con las respectivas modificaciones al cambio.
- Tableros de Cuerto de Bombas | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la instalación eléctrica en cuarto de bombas, en listado de suministros no se tiene considerado el envio de tableros de fuerza para estos equipos. En caso de conservar los existentes se requerirá el suministro del interruptor termomagnético para la protección de la bomba del cárcamo de achique, ya que actualmente está bomba operando a 110V y en proyecto se consideró 440V. . | Referente a la instalación eléctrica en cuarto de bombas, en listado de suministros no se tiene considerado el envió de tableros de fuerza para estos equipos. R= Sí se consideró está en en listado de suministros, celda 157 y 177 del listado de suministros publicado en la OC. En caso de conservar los existentes se requerirá el suministro del interruptor termomagnético para la protección de la bomba del cárcamo de achique, ya que actualmente está bomba operando a 110V y en proyecto se consideró 440V. R= para el tablero FHE se consideran los suministros de los interruptores de los equipos celdas 184 a 186 y la 189 del listado de suministros publicado en la OC
- RFI 54 SERVICIOS EN FACTURACION | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ID01 E ID04 Se indica la instalación de servicios de datos y contacto regulado en facturación sobre muro de tablarroca, lugar donde no se tiene algún mueble. Favor de indicar si la ubicación de estos servicios es correcta ya que se tienen los disparos y alimentadores o se tendrá que ajustar de acuerdo a la distribución de equipos. | , respecto a la RFI descrita en cuerpo de correo, debido a que este mobiliario tanto las pantallas, el brazo dual y la góndola donde indica se sujetara el brazo dual, son suministradas por Walmart, el colocar una placa como indica la RFI sobre la góndola esta perdería su garantía, además de que en prototipo solo indica que es un brazo metálico y sus dimensiones, pero no da modelos y no sabemos qué características tiene para su sujeción y tampoco viene detalle de cómo va sujeto a la góndola. En caso de contar con el detalle nos podría poyar con él para poder compartirlo.
- RFI 06 Falta de áreas o nomenclatura | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En proyecto arquitectónico y Layout no se indica la ubicación de gerencia y recursos humanos o personal Requerimos de su apoyo para que nos indiquen la ubicación de éstos | De acuerdo al plano prototipo SC-90 2020, con el cual se trabajó, dicha distribución en área de oficinas, este no contempla dichas oficinas, sin embargo, el día 29 de marzo del 2021, se liberó un nuevo el plano de montaje, en el cual se reconsideran dichas oficinas, este mismo generará una OC#03, que a la brevedad será cargada a tririga
- Totem de E-commerce | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Totem de alumbrado se encuentra con nodo de datos y energía regulado, pero no se cuenta con alimentación eléctrica normal para iluminación de totem. Nos podrían confirmar si esta apreciación es correcta. | La instalación del tótem es correcta, de acuerdo a guía mecánica GP-19
- Cancel de Carnes | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A-600 en donde se hace referencia con el cancel de carnes no se indica el soporte de estructura de PTR de 4”, como generalmente se ejecuta. Solicitamos de su apoyo para que nos hagan llegar este detalle. | Con respecto a la estructura del cancel de carnes, se debe considerar la colocación de un PTR de 4” con una placa de ¼” fijados al piso con taquetes expansivos de ½” de lado de la cámara de refrigeración, con este daremos rigidez al cancel y al muro Este RFI genera adicional por omisión de proyecto
- RFI 05 Discrepancia en capacidad interruptiva con refrigeración | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el Diagrama unifilar de proyecto indica que para el Rack A se usará un interruptor de 3x200 amp, para el proyecto de Kysor Warren indica que requieren de 3x150 amp. En proyecto indica que para el rack B se usará un interruptor de 3x250 amp, Kysor Warren coincide en la misma capacidad. En proyecto indica que para el rack C se usará un interruptor de 3x70 amp, Kysor Warren requiere un interruptor de 3x60 amp Kysor Warren requiere de alimentación electrica de 220 V y un interruptor de 3x20 amp para su condensador del cuarto de basura, en los planos de proyecto no está considerado dicha alimentación ni interruptor Favor de indicar que procede para cada uno de estos puntos | Dentro de la carpeta OC#02 CAMBIO DE PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN, se incluyen los planos eléctricos, con las modificaciones y cargas eléctricas correspondientes, sin embargo, estos van hacer cargados a tririga, hasta que sean validados por la UVIE correspondiente.
- RFI 03 Plano ES-02 correcto | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Solicitamos su apoyo con el plano correcto ES-02, planta de losas de piso, ya que discrepa con el proyecto arquitectónico y layout del 04 de diciembre, para la preparación de pisos de congelados y pisos de refrigeración | Dentro de la carpeta OC#02 CAMBIO DE PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN, se incluyen los planos estructurales, con las respectivas modificaciones al cambio. Se libera aviso de cambio para su conocimiento a la brevedad posible.
- RFI 02 Nomenclatura correcta de Racks | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Favor de indicar cual es el Rack A, B y C, correctos, ya que en los planos arquitectónicos discrepan con los de refrigeración, lo cual implica una confusión con el diagrama unifilar eléctrico y con las estructuras de rack de compresores | Debido al cambio de proveedor de refrigeración, se creo la carpeta en tririga OC#02 CAMBIO DE PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN, en esta misma carpeta se encuentran ubicados los planos ya con las modificaciones pertinentes e incluyendo la nomenclatura de los Racks.
- ALCANCES CUARTO DE BOMBAS | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI N° 3 DENTRO DE LA INFORMACION NO SE ENCUENTRA EL PLANO HCM-01 QUE NOS MENCIONA EL LISTADO DE SUMINISTROS EL CUAL NOS DICE LOS ALCANCES DENTRO DEL CUARTO DE BOMBAS EN CUESTION DE ISTALACION HIDRAHULICA ,PSI Y SISTEMAS DE INTRUCION , TAMBIEN NECESITAMOS LOS PLANOS DEL TANQUE DE TORMENTAS Y SU ALCANCES | . Comparto plano HCM-01 Instalación Hidráulica en el cuarto de bombas se localizado en la carpeta de BOLETINES DE OBRA. PSI y Sistemas de intrusión revisar el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1540 en la carpeta INTERIORES-INSTALACIONES ESPECIALES-ALARMAS CCTV Y EAS. Para TANQUE DE TORMENTAS revisar el plano C08-Plano Funcional del tanque de Tormentas en la carpeta EXTERIORES-INSTALACIÒN SANITARIA Y PLUVIAL. .
- ESCALONES Y ABATIMIENTO DE PUERTA DE EMERGENCIA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano CO-03cL-TRABAJOS DE ADAPTACIÓN AL INTERIOR-1005680 en OC-3, no indica la solución para la diferencia de niveles que existe entre el piso de ventas y el pasillo hacia el cual se tendrá la salida de emergencia (desnivel 50 cm), con referencia al tema anterior se recibió el día Viernes 26 de Marzo de 2021, la visita de la arrendataria indicando que tenía las nuevas modificaciones del proyecto y que solicito el alzado en 3d de la puerta de emergencia ya que referente a esta modificación tiene dos observaciones: 1. El abatimiento de la puerta no es el correcto ya que de abatir hacia afuera invadiría el libre tránsito de los peatones del pasillo central. 2. Derivado de los desniveles existentes, se tendrían que realizar escalones o rampa para que el personal pueda salir correctamente hacia el pasillo, a lo cual también informo que el pasillo debe de quedar libre de escalones o cualquier otra cosa que interfiera con el libre tránsito de peatones. Dicho lo anterior, favor de indicar cual sería la solución para dichos desniveles, así como también confirmar o indicar cual es el correcto abatimiento que tendrá la puerta de emergencia, ya que esto es importante para la elaboración de la misma. | , Las respuestas a estos puntos ya se compartieron por medio ce correo al Gerente de Construcción y demás áreas involucradas.
- RFI 64 ALIMENTADOR UPS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con referencia a los planos DU-01, IE-03 Y detalle del plano LP-02 de conexión tipo de UPS para alarmas. En los planos eléctricos se considera la alimentación para el tablero CCTV con un circuito LM-23 Calibre 8 AWG con un interruptor de 1Px30A y de acuerdo a detalle de plano LP-02 se deben de instalar dos UPS uno para CCTV y el segundo para ALARMAS. Favor de confirmar si es correcta la instalación de un solo circuito eléctrico para los dos UPS de 3KVA C/U o se ajustará ITM | La instalación se deberá realizar tal cual lo indica el detalle que se encuentra en el plano LP-02A, si bien las ups son de 3kva la carga de cada servicio no supera ni el 50% de cada ups.
- RFI 63 TUBERIA PARA ELECTRONIVELES | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano SE-03 CUARTO DE BOMBAS no se indica la instalación de tubería y cableado para los electroniveles para el equipo hidroneumático, en notas solo hace mención que se debe considerar para equipo contraincendios. Favor de enviar boletín de tubería, cableado y detalles. | El equipo que se indica en proyecto ya cuenta con todo el equipamiento para su correcto funcionamiento automatizado (sensores y cableados). El alcance como proyecto eléctrico es solo la alimentación al correspondiente tablero de control. Verificar con el proveedor de este equipo para su identificación.
- RFI 60 ALIMENTACIÓN TORTILLADORA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE -02 para la alimentación de la tortilladora se consideran dos desconectadores uno trifásico y el segundo bifásico de los circuitos GA-13,15. De acuerdo a guía mecánica enviada por store planning se tiene que la tortilladora efectivamente debe conectarse en dos tableros incluidos, los cuales deben ser dos alimentaciones trifásicas. Favor de enviar boletín para la conexión trifásica de maquina tortilladora | De acuerdo a lo comentado por el especialista eléctrico en las guías mecánicas no indican que debe tener dos tableros trifásicos, sino solo a uno tal como está indicado en proyecto. De ser requerido deberán proporcionar las características de carga para realizar el boletín correspondiente.
- SOLICITUD DE AMPLIACION DE CONCRETO EN ANDEN | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al recorrido del dia miercoles 24 de marzo de entrega de areas y revisión de avances, se solicito por operatividad de tienda ampliacaión de anden al costado del area de camionetas, por lo tanto se requiere indicar si se procede con dicha solicitud. anexo plano indicativo del area solicitada. | en el layout aprobado por EO no viene este alcance, no se cuenta con recurso para el alcance, no procede
- Instalación hidráulica preparados | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la instalación hidráulica en las areas de preparados se detectó que en el proyecto no se considera que el agua fría de consumo en equipos como batidoras y amasadora no pasa por el sistema de germicida. Ponemos a su consideración esta observación. | Se carga en Tririga boletín con la instalación hidráulica para la batidora y amasadora Este RFI genera adicional por omisión de proyecto
- Bases estructurales aire lavado | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Respecto a los equipos de aire lavado, detecta que las bases estructurales existentes tienen una dimensión promedio de 2.11x1.71 m, y el equipo a suministra 2.20x159.8m estos cuentan con unos rieles estructurales con una distancia a ejes de 0.749m estos solo asentarían en los extremos del riel. ¿se deberá considerar colocar un larguero adicional para que asiente a lodo lo largo? . | Con respecto a las bases de herrería para las ULAS, deberán ser nuevas de acuerdo lo indicado en el punto A6 del Plano A-102, y en el Plano A-102e viene el detalle y la tabla con las medidas para las bases Este RFI no genera adicional
- DESFACE DE UBICACION DE TIENDA POR DISEÑO DEL PROYECTO | La Vida | Bodega Aurrera Express | RFI#3 De acuerdo a lo visto en sitio con los ing de la desarrolladora san cristobal y ratifificando los puntos tanto nosotros (conforme al proyecto), como ellos y viendo la poligonal del terreno el proyecto colinda con la banqueta de la calle villalba, teniendo enfrete aproximadamente 3 mts más adentro la poligonal del predio de la bodega, por lo que lo informado por parte de la desarrolladora esta mal la ubicación del proyecto, se informa que se tome en cuanta que ya vamos en proceso de armado y tenemos conformado el relleno, lo que implicaría rehacer todos los trabajos, aparte se tiene una tuberia de fibra optica que es la principal y que como estaba dentro del predio necesitabamos reubicarla, se pregunta que se van hacer con esas tuberias ya que tambien tenemos que demoler y excavar para la rampa de acceso posterior a la tienda. se anexan croqui de donde con un recuadro se ubica los tres metros que se recorrieron al hacer el diseño y el croquis de la desarrolladora. | . El proyecto está ubicado en base a topografía y comparativa de escrituras como confirmo cierres en la reunión que se realizo vía zoom. .
- PROTECCION DE SEGURIDAD EN AZOTEA | La Vida | Bodega Aurrera Express | RFI #4 De acuerdo a lo indicado en el plano A-200 DE FACHADAS GENERALES se coloca cerco electrificado, sin emabrgo en el plano A-301 CORTES POR FACHADA indica concertina gavanizada, la pregunta es que se colocará concertina o el cerco electrificado, se anexan croquis | . El proyecto debe considerar cercado eléctrico como se indica en fachadas y cubierta. .
- SUMINNISTRO DE VENTILADORES ATMOSFERICOS | La Vida | Bodega Aurrera Express | RFI#2 DE ACUERDO AL PLANO A-101c INDICA QUE DENTRO DE LOS LOS ALCANCES POR PARTE DE LOS SUMINISTROS DE WALMART ESTAN INTREGRADOS 6 VENTILADORES ATMOSFERICOS, POR LO REGULAR LA CONTRATISTA SUMINISTRA ESOS ELEMENTOS FAVOR DE INDICARNOS SI LOS SUMINISTRA WALMART O LA CONSTRUCTORA | Buena tarde. Los ventiladores atmosféricos son suministro por parte de Walmart, Los ventiladores de extracción son por parte de la contratista como se indica en plano A101C. .
- Armado de acero de muros de contención | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia al armado de cimentación de muros de contención en el plano C-09c, ya que en el plano marca una sola parrilla superior de acero, nos podrían confirmar si este armado es el correcto, para este muro de contención. | , Dicho armado es el correcto, favor de considerar solo la parrilla superior de acero de refuerzo para los muros de contención, como se indica en el plano C-09c.
- Niveles de muro de contección | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | RFI 1 solicitando de su apoyo referente a nuestros muros de contención C-09B y C-09C , nos podrían ayudar con un corte para saber los cambios de niveles en nuestros muros de contención de colindancia ya que en otro proyectos (adjunto plano como referencia) se nos da este corte para la ejecución, para saber el tipo de cimentación de muro. . | , En el plano C09b - PLANO DE PERFILES MUROS DE CONTENCION se encuentran los perfiles/elevaciones de los muros de contención de las 4 colindancias (MC1, MC2, MC3 y MC4) en donde se indican los niveles de corona y desplante de cada uno, con las siglas NC y ND respectivamente, por lo que con esto se indican los cambios de nivel. Y en el plano C09c-PLANO DE MUROS DE CONTENCION REFUERZO Y DETALLES pueden ver los detalles/secciones de los diferentes tipos de muro de contención. Los detalles del plano que nos enviaron de ejemplo prácticamente son los que se encuentran en nuestros plano C-09b y C-09c por separado.
- SISTEMA DE TIERRAS EN ACCESO | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano CO-09a-DETALLES DE ESCALERA-1005680 en OC-3, indica un descanso de 1.43 metros de largo el cual tapa 2 de 3 registros existentes del sistema de tierras, (adjunto imágenes), dicho lo anterior se sugiere eliminar el descanso y subir directo a tienda solamente con los escalones ya que así no afectaríamos el sistema de tierras para temas de mantenimiento, ya que si estos se reubican empezando los escalones estaríamos fuera del predio ( vía publica) por lo cual se tendrían que sacar permisos para trabajar en dicha área ya que si se reubican de otra manera ya no cumplimos con la distancia entre varilla y varilla de 3 metros de separación. Favor de confirmar se si acepta propuesta o en caso contrario favor de indicar a donde se reubicarían dichas varillas y registros. | , Desde el punto de vista técnico no se tiene inconveniente con el ajuste propuesta, verificar y buscar el VoBo de operadora.
- MEDIDOR AGUA POTABLE | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano IH-01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-1005680 de OC-03, indica que el medidor existente de la arrendataria, se dejara en la posición actual pero sobre el nuevo descanso del acceso, pero no existe ningún detalle que indiquen los trabajos adicionales que esto implica como son : demolición de nicho existente, ajuste de tuberías hidráulicas y el nuevo nicho, así como nueva derivación para el nuevo medidor de agua potable para la tienda, así como también no indica la solución a la problemática que se tiene en sitio ( la presión en sitio no es la suficiente para subir a los tinacos). Favor de indicar si son correctas dichas observaciones y de ser así favor de adjuntar dichos detalles o en caso contrario confirmar si son erróneas las observaciones. | , Solicitamos se indique de manera gráfica los acuerdos a que se llegó con la propietaria para la alimentación hidráulica de la tienda.
- MAQUINA DE HIELO COLADERA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano IE02-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1004429 de OC-03, indica la colocación de un nuevo contacto normal para la reubicación de la maquina de hielo, pero no existe ningún plano que indique la cancelación de la coladera donde se encontraba la maquina de hielo, así como la colocación de la nueva coladera para el dren de la reubicación de la máquina de hielo. Favor de indicar si son correctas dichas observaciones. | , Se adjunta Boletín 02 donde se indica la conexión de esta coladera.
- NODO DE VOZ Y DATOS EN OFICINA ADMINISTRATIVA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano ID04-VOZ Y DATOS-1004429 de OC-02, indica retirar un nodo de voz en la mesa de trabajo de oficina administrativa. Favor de confirmar si es correcta dicha observación (adjunto comparativas de plano de OC-02 e ISSUE). Se recomienda dejarlo para adicionales servicios a futuro. | , Favor de conservar la salida colocada.
- Instalación eléctrica amasijo | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la instalación eléctrica en el área de amasijo en remodelaciones anteriores se ha detectado la oportunidad de que los equipos suministrados (rebanadora de pan y batidora de 30 litros) se suministran en voltaje de 110V y en proyecto se consideran a 220V. ¿se deberá considerar este cambio de voltaje? | El proyecto se realizó con las ultimas guías mecánicas de octubre de 2020, con 220 v, se requiere confirmen si ya llegaron los equipos y en su caso compartirnos las fichas técnicas, para hacer la revisión de la propuesta de proyecto.
- RFI 57 REFUERZO PARA PUERTA DE REFRIGERADOS SALCHICHONERIA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano A100B-PLANTA DE ACABADOS MUROS-4167 no indica refuerzo alguno en muro Salchichoneria – Tortilleria para riel de puerta de refrigerados salchichichonería, de tal forma si no se coloca un refuerzo para esta puerta podría colgarse a un tiempo corto. Nos ratifican si se considera refuerzo alguno para esta puerta. | Se deberá considerar el refuerzo, se adjunta boletín 08-REFUERZO PARA PUERTA DE CAMARA SALCHICHONERIA.
- RFI 01 Acabado vinílico en piso de ventas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano A-100C, indica que el acabado para el piso de ventas es: piso vinílico pure concrete light de la línea creation 70 de gerflor, de 2.5 mm. De espesor, de 610mm x 610mm, sin embargo en la CI-21-010 Indica que dicho acabado es eliminado y se sustituye por: GERFLOR CREATION 70 modelo EAST VILLAGE (0522) dry back, formato 61x61 mm, 2.50 mm de espesor. Favor de indicar cual es el acabado correcto para esta unidad | Se confirma que con base a la actualización de CI el modelo es: GERFLOR CREATION 70 modelo EAST VILLAGE (0522) dry back, formato 61x61 mm, 2.50 mm de espesor. Antes de realizar la compra del material favor de verificar con coordinador de obra.
- Puertas de Emergencia | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Con referencia al levantamiento realizado con respecto a las puertas de emergencia en el eje 2, nos encontramos con muros de concreto armado de un espesor de 0.40m aproximadamente, por lo que el proceso de demolición de muro existente y la construcción de los nuevos marcos de concreto armado no se contaría con el tiempo suficiente para la realización del trabajo comprometiendo la seguridad de la unidad, por lo que ponemos a su consideración la instalación de marcos de acero para su pronta ejecución de los trabajos sin comprometer la seguridad de la unidad. . | De acuerdo a la revisión del especialista, es viable la solución con la estructura metálica por lo cual nos sugiere lo siguiente: considerar la colocación de HSS de 8”x8” con una placa de acero de 20x20x3/8” para fijación a la dala existente con taquetes expansivos de ½” Este RFI no genera adicional, en caso de generarse adicional, éste deberá serg gestionado por gerente de obra.
- Cumbrera | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano DES-04 se indica desmantelamiento de cumbrera, pero en plano A-102 de la OC-1 se indica colocación de nuevos sellos en cumbrera nos podrían indicar que trabajo se deberá considerar para esta área. . | Se deberá considerar el alcance indicado en el plano A-102 de la OC.-1 Este RFI no genera adicional
- RFI 59 PLAFON EN FACTURACIÓN | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano A100C-PLANTA DE ACABADOS DE PLAFONES-4167, se indica una altura de 2.50m para el plafon de facturación, el cual quedaría a mitad del monten GMI, de lo anterior se propone colocar cajillo para remate a muro. Nos podrían avalar la propuesta o en su caso como quedara este detalle. | No tenemos ningún inconveniente en que se coloque el cajillo para remate de muro y cubrir los montenes del GMI.
- RFI 55 ALIMENTADOR A EXTRACTOR DE FACTURACIÓN | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-03, IE-06 No se indica el alimentador para la conexión eléctrica de ventilador de extracción helicocentrifugo Td500 de plano IAA-02 Favor de indicar su conexión. | En el plano IE-02-ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS se puede encontrar la alimentación del ventilador en cuestión, debido a que la potencia de este es muy pequeña se alimenta de la misma lampara de la oficina de Gerencia y Recursos Humanos.
- RFI 56 EXTRACCION EN FACTURACIÓN | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IAA-02 se indica la instalación del ventilador en línea TD500 el cual extrae aire de facturación y se inyecta en gerencia. Los mini Split están ubicados en cuarto de sistemas cerrado con ligeras aberturas en cancel divisorio. Favor de confirmar si esto es correcto para su ejecución | Es correcto, sistemas comparte clima con facturación a través de las aberturas en cancel y con gerencia y oficina administrativa a través del ventilador en línea.
- RFI 58 ANGULO DE PROTECCIÓN MUEBLE DE MERMA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano A101a-PLANTA DE LAYOUT-4167 no indica protección alguna en el área de mueble de merma así mismo en murete de EDC/tableros, nos ratificas si se considera protección alguna. | Con base al plano A101a-PLANTA DE LAYOUT-4167 no indica protección alguna en el área de mueble de merma así mismo en murete de EDC/tableros, nos ratificas si se considera protección.
- Transformador Seco | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano DU-01 se indica un transformador seco de 30KVA para el cuarto de IDF y MDF, el transformador que se suministro es de 5 KVA de acuerdo con el scope. Nos podrían indicar que transformador es el correcto. . | Los 2 transformadores de 30kva serán suministrados por Compras Wal-Mart de acuerdo a lo que se indica en el Listado de Suministros en el apartado Equipo Eléctrico Menor
- Plano de Automatización de iluminación P.V. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos envíen el plano correspondiente a la automatización de alumbrado de piso de ventas ya que no se cuenta con este plano. . | La automatización se encuentra en el diagrama unifilar de ahorro de energía plano AE-03, el cual se encuentra en la carpeta “OC ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO BA TENAYO”
- UBICACION DE COLUMNA PARA EL REFUERZO DE ESTRUCTURA | BAE NAUTLA (CAMBIO DE EQUIPO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | RPI #2 REFERENTE AL PLANO COMPLEMENTO DE CUBIERTA ES402a MENCIONA EL REFUERZO DE ESTRUCTURA CON UNA COLUMNA UBICADA EN EL EJE 3 A UN COSTADO DE LA NUEVA CAMARA DE REFRIGERACION, VERIFICANDO LAS MEDIDAS Y UBICACION EN SITIO, NOS ENCONTRAMOS QUE JUSTAMENTE DONDE SE COLOCARA LA COLUMNA TENEMOS UN MONTEN CON TENSORES A UNA ALTURA DE NPT 3.98M QUE ATRAVIESA LA VIGA EXISTENTE. FAVOR DE INDICAR LA UBICACION DE LA NUEVA COLUMNA. Y COMO SE REALIZARA EL REFUERZO, YA QUE EN EL PROYECTO SI MARCA LA UBICACION, PERO EN SITIO TENEMOS UNOS TENSORES CON MONTEN EL CUAL OSBTRUYE EL PASO DE LA COLUMNA. | Se encuentra cargado ajuste de columna de refuerzo en carpeta de proyecto
- 003 Corte de sección de techumbre en área de estacionamiento para izaje equipos refrigeración | BAE FUERTE LORETO (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | Derivado de los trabajos que se vienen realizando por el cambio de refrigeración, es necesario izar equipos a techumbre, en la licencia de construcción que se tiene no se contempla el permiso correspondiente para ocupar la vía pública o calles adyacentes, esta se debe de realizar por el estacionamiento de la unidad, el cual en su parte más alta cuenta con una estructura metálica, por lo que se deberá forzosamente quitar una sección de dicha techumbre, para poder realizar la maniobra de izaje de los equipos por estacionamiento. Pendiente a sus comentarios o instrucciones. | No podemos cortar la estructura existente ya que podríamos desestabilizar la estructura en toda la cubierta, además de que se generarían otros trabajos y licencias por afectaciones estructurales
- RFI 53 CRUCES DE INGENIERIAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO Y PREPARADOS se realiza un cruce de ingenierías para evitar posibles cruces con diferentes especialidades. Se adjunta documento. Favor de confirmar y dar Vo.Bo. para su consideración. | Con respecto a las ubicaciones no tenemos inconvenientes en la reubicación de salidas, siempre y cuando respeten las distancias de operación de acuerdo a las normas.
- 033 - Rotulo en tapas de cisterna y tanque de tormentas | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Solicitamos se indique si se debe rotular e identificar la capacidad de la cisterna de agua potable, tinaco para agua potable, tanque de tormentas y tinaco para agua pluvial. | . El rotulado de dichos elementos no aplica, considerar únicamente lo indicado en plano a-101b. .
- 032 - Colocación cortina de acceso | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Para la colocación de la Cortina de acceso se observa que los elementos de reforzamiento del mezzanine norte interfieren con su colocación, por lo que se realizaran los siguientes cambios: - Construcción de castillos K-6 en ambos extremos del vano. - La dala DL-01 se desplantara N.P.T 102.79 Esto es para poder colocar el rollo de la cortina por arriba de la viga TM-2, Evitar interferencia de la placa base y dado con la puerta corrediza en su desplazamiento. Se adjunta croquis. | . Nos damos por enterados, solo garantizar el buen funcionamiento de la salida de emergencia. .
- 031 - Relleno losa de azotea | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | La losa de azotea norte entre los ejes A-B tramo 1-5 se encuentra deprimida con respecto al resto de la losa, por lo que se colocaran hojas de poliestireno como relleno y una capa de concreto fluido. Se adjunta imagen | . Nos damos por enterados. .
- 030 - Rotulo de estiba maxima | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | El rotulo deEstiba Maxima solo esta indicado colocarse en el eje E, consideramos necesario colocarse sobre las vitrinas de bebidas en este caso eje A. En caso de ser aceptada la propuesta favor de generar el boletin correspondiente. | . Considerar la colocación del rotulo, justo como se indica en la nota y detalle del plano a-300. .
- 029 - Bastidor de soporte en frontón. | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | En el boletín del Refuerzo del Frontón de Fachada en particular del detalle Bastidor de soporte tímpano muro eje 1 solicitamos nos indique ¿se colocara solera de ¼ x 4” en el sentido vertical al centro de la distancia 2144? Se adjunta imagen. | . Considerar solera. .
- 027 - Proyecto eléctrico y alarmas | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Solicitamos se complemente el proyecto del tanque de tormentas con los requerimientos electricos y de alarmas, en la OC #03 no se encuentra considerado. | . se cargará complemento de oc-3 y se anexan ajustes en tinaco de agua pluvial, trayectoria sanitaria y pluvial en exteriores y se agrega bomba adicional de lodos. .
- RFI 50 CUARTO DE BOMBAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano HCM02-INSTALACION HIDRAULICA ISOMETRICO EN CUARTO DE BOMBAS y HCM01-INSTALACION HIDRAULICA EN CUARTO DE BOMBAS se indica la instalación del equipo de filtrado solo contemplando el filtro de disco amiad, filtro de carbón activado y porta filtro pulidor como ultimo filtro. En suministro de equipo para cuarto de bombas se suministró un suavizador de agua modelo 18*62 y su respectivo tanque de salmuera para su correcta instalación. Favor de indicar si este equipo de filtrado será instalado conforme a descripción de proveedor Azul de México y en su caso enviar boletín. | El proyecto del cuarto de bombas se realizó sin suavizador ni tanque salmuera según las recomendaciones del proveedor, por lo que solo se consideró el filtro de carbón activado y uno de discos sin suavizador como se observa en el proyecto, por lo que así se debería de ejecutar.
- MOVIMIENTO DE CONTENEDOR PARA MONTAJE DE LA PLANTA DE EMERGENCIA | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la solicitud que se realizo por correo sobre el movimiento de los contenedores de tienda para el montaje de la planta de emergencia en subestación; se informa que por falta de personal de la tienda para dicho movimiento se solicita a la contratista estos trabajos. Quedando autorizado por eficiencia operativa y gerente de construcción. Adjunto oficio de solicitud a gerencia de tienda. | Es una solicitud de EO respaldada por el coordinador de obra, quedamos enterados.
- RFI # 23 CABLEADO EN ALUMBRADO EXTERIOR | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN PLANO C-10 DE ALUMBRADO EXTERIOR INDICA ALIMENTADOR PARA POSTE CALIBRE 10, CON UNA TRAYECTORIA AL TRAMO MAS LARGO ES DE 150M FAVOR DE CONFIRMARME SI DEJAMOS EL MISMO CALIBRE O LO CAMBIO A CALIBRE 8 POR TEMAS DE SOBRECALIENTAMIENTO. | Buena tarde, Referente a este punto se adjunta Boletin no. 10 donde viene indicado el cambio de calibre en la tuberia del alumbrado exterior, considerando el cambio a calibre 8 por temas de sobrecalentamiento. !!
- RFI # 30 REFERENCIA AL RFI #26 | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con respecto al RFI#26 sobre el sensor para presion del hidroneumatico se corroboro en sitio y los equipo no lo tienen por lo cual la contratista realizo el suministro e insatalacion y para que azul de mexico pudiera realizar sus pruebas. | Buena tarde, Referente a este punto te comento que todos los equipos de bombeo se consideraron como nuevos, por lo que el proveedor debio de haber hecho el suministro de los sensores, por este motivo tendrian que haber llegado con el equipo de bombeo. Nos pusimos en contacto con el provvedor y nos indico que el siempre suministra los sensores cuando son equipos nuevos. !!
- Pintura en fachadas | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Con respecto al tema de pintura en fachadas, se encuentra como hallazgo que los ladrillos y algunas secciones de muros de concreto están erosionando por tema natural del material esto puede ocasionar que la pintura nueva aplicada en poco tiempo se comience a desprender, por este motivo solicito de su apoyo para indicarnos si los muros deberán de llevar un tratamiento especial, alguna base o sellador para el caso de muros de ladrillo, estuco o algún aplanado para los muros de concreto o seguimos el proyecto original. . | En el plano A-200 indicamos lo sig. En el phantone: “CONSULTAR LA ESPECIFICACIÓN 09900 PARA MARCAS Y LINEAS AUTORIZADAS Y PARA INFORMACIÓN SOBRE LOS RECUBRIMIENTOS DE ESTRUCTURA Y HERRERÍA CUANDO SE ENCUENTREN EN ZONAS HUMEDAS” Y revisando la esp. 09900 encontramos lo sig. “b) PREPARACIÓN 1. No pintar sobre etiquetas de clasificación de incendios. 2. Realizar los procedimientos de preparación y limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante para cada condición de sub-estrato * Suministrar capas aisladoras sobre primarios incompatibles o quitar y aplicar nuevo primario cuando se requiera Por lo que será necesario aplicar nuevo sellador en las áreas en que este expuesto el material original. Este RFI no genera adicional
- RFI # 28 ELECTRONIVELES EN CISTERNA | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN PLANO IE-06 DEL CUARTO DE BOMBAS NO MARCA LINEA DE COLOCACION DE ELECTRONIVELES,ASI COMO TUBERIA YA QUE SE REQUIERE PARA LA OPERACION DE LOS HIDRONEUMATICOS YA QUE NO SE CUENTA CON ELLOS ACTUALMENTE. | Buena tarde, Referente a este punto se adjunta Boletín no. 9 donde vienen indicados los electroniveles de la cisterna. !!
- Transformador de cuarto de bombas | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano SE-02 se indica un transformador de 5KVA en el cuarto de bombas y el transformador que se solicita en el diagrama unifilar es de 3 KVA nos podrían indicar que transformador es el correcto. . | El correcto es el que se solicita en el listado de suministros que es el d 5KVA así como lo indica el plano SE-02
- Plenos de Aire en P.V. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En la ejecución de los trabajos de aire que se encuentran en este momento se ejecuta el tratamiento de los plenos de aire en el área de piso de ventas como lo indica la nota N°16 del plano IAL-01 indica que a los ductos y plenos del área de venta se debe aplicar un tratamiento de pintura como lo indique Walmart. Me podrían indicar si esta apreciación es correcta. Ya que también se tomo como referencia el dictamen de aire en donde hace como sugerencia que los plenos de inyección y rejillas de piso de ventas se observan en buen estado recomendamos una rutina de mantenimiento que incluye limpieza, verificación de pintura, descartar la existencia oxido, verificación de fugas de aire en ductos y verificación del aislamiento interior del pleno. | Con respecto a los plenos de piso de venta serán nuevos como viene indicado en el plano IAL-01 y se complementa con el detalle 5 del plano IAL-06 Este RFI no genera adicional
- ASIGNACION DE CIRCUITO DE CERCO ELECTRICO | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL PLANO: DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-5128 Y IE-08 CUADROS DE CARGAS-5128, NO HACE REFERENCIA DEL CIRCUITO PARA EL CERCO ELECTRICO. POR LO CUAL NO SE TIENE EN EL PLANO DE SUMISTROS DICHO INTERRUPTOR PARA CUBRIR SU CAPACIDAD Y ASIGNACION AL TABLERO CORRESPONDIENTE. SE SOLICITA SU VALORACIÓN. | Se carga boletin con la modificacion de conexion para la cerca eléctrica Bol 5 Conexion Cerca
- RFI 34 CARACTERISTICAS DE MALLA | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | Referente a la solicitud 1010726 de RFI 33 MALLA PERIMETRAL EN AREA DE CARGA Y DESCARGA. Se autoriza la malla para el area de carga y descarga a una altura de 1.5m. Favor de indicar si se debe considerar tiras de pvc (color verde o gris), o unicamente la malla ciclonica. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | No se deberá considerar tiras de pvc por favor. Se adjunta boletin BOLETIN MALLA CICLONICA_PUNTA VERDE
- ROTULO DE FACHADAS ACCESO | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-200-FACHADAS GENERALES-1005680 de OC-02, indica en el corte 1 y 2 el cambio de sentido de las velarías, pero en planos A-201aL PLANO DE ANUNCIO FACHADA LATERAL y A-201L PLANO DE ANUNCIO FACHADA PRINCIPAL, indica dejar las velarías como vienen desde OC-01. Así mismo informo que el rotulo se realizó desde el día 9 de marzo (adjunto imágenes e imágenes de planos) de acuerdo a la OC-01, por tal motivo se recomienda dejar las velarías como se indicó desde OC-01. Favor de confirmar si se acepta propuesta o se corrigen las mismas y en caso de ser así adjuntar los planos modificados. | , Favor de considerar lo indicado en el plano A-200 debido a que la colocación de las velarías están en función del acceso principal a la tienda. Si se desea conservar tal cual esta, esto se tiene que revisar y validar con Operadora, ya que la OC corresponde a la imagen corporativa de la tienda.
- RETIRO DE CONTACTO PARA TELXON | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano ID01-CONTACTOS REGULADOS-1004429de OC-02, indica que se retira el contacto regulado de media vuelta para regleta de cargadores telxon en el área de los tableros de oficina administrativa. Se recomienda dejar dicho contacto para la carga de los equipos o en caso contrario favor de confirmar si se retira el mismo. | , Favor de conservar el contacto colocado.
- RFI 52 APLICACIÓN DE CI-19-081 | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Nos podrían indicar si aplica la CI-19-081 para este proyecto, En caso de aplicar favor de enviar detalle. | No aplica, debido a que en proyecto se esta indicando un fluxómetro eléctrico.
- ALCANCES DEL CTO DE BOMBAS Y PLANO DE CTO DE BOMBAS | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.2 revisando los planos no se encontro el plano de cto de bombas nos pudieran enviar y asi mismo los alcances que se tendrian para revisarlos en sitio | El plano de trabajos en Cto. De Bombas se encuentra en la carpeta de EXTERIORES-INTALACIÒN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO, con el nombre de; SE-01 CUARTO DE BOMBAS-1540
- RFI 33 MALLA PERIMETRAL EN AREA DE CARGA Y DESCARGA | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | A solicitud de la operadora se requeire una malla perimetral en el area de carga y descarga , esto como proteccion de los asociados, debido a los taludes que estan en el perimetro de esta area. Adjunto fotografias de las condiciones actuales de esa area. De validar esta solicitud, favor de confirmar si se colocara malla ciclonica o reja acero, asi como compartir el boletin con los detalles de esta. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | Favor de considerar malla ciclonica a una altura de 1.5 metros por favor.
- Interruptor para alimnetación de tablero R2 | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano Diagrama unifilar, en el tablero general se indica un interruptor existente de 3Px150A el cual alimentara el tablero R2 de refrigeración (nuevo), pero este interruptor no existe físicamente. Nos podrían indicar quien deberá suministrar este interruptor. . | El interruptor que alimentará al sistema de refrigeración (R2) será nuevo, se solicitará cotización al área de compras para el suministro.
- RFI 51 DETALLE DE CONEXIÓN UNIDAD PAQUETE | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a llamada telefónica con personal de proyectos (ingeniero eléctrico), se solicita nos proporcionen detalle de conexión de desconectador a unidad paquete de refrigeración considerando todo lo necesario para su correcta instalación como se acordó vía telefónica. | , comparto comentarios respecto a la RFI descrita en cuerpo de correo para su revisión. Le comento que de acuerdo a la llamada telefónica sostenida el día de ayer entre nuestro especialista eléctrico y el supervisor de obra Francisco Andrade, nos comenta el ing. que no habían revisado en la plataforma de Tririga el detalle compartido en el plano IE06a-FUERZA AIRE ACONDICIONADO AZOTEA correspondiente a esta RFI y a la RFI 1010556-0-RFI 41 DETALLE DE CONEXIÓN A UNIDAD DE AIRE. Comparto captura de pantalla con fecha de la carga del archivo antes mencionado.
- 09-Eje 3´ Anexado | CD MTY PERECEDEROS DET 7498 AMPLIACION NAVE E IMPLEMENTACION CAMARAS DE MADURACION | Distribution Center | Nos podrian apoyar con lo siguiente En OC 1 emitida el 24 de marzo se observa que se anexa un eje como 3`y en el cual se desfaza la columna y cimentacion del cruce entre el eje mencionado y el eje C, se informa que la cimentacion correspondiente a todo el eje C se concluyo desde mediados del mes de Febrero por lo que cuando se emitio la OC ya se tenia ejecutado, por lo que la estructura se monto sin contemplar lo mencionado en plano CIM-001, nos podrian confirmar si se anezaran otros elementos para conformar el marco estructural para la cortina de acceso entre la nueva nave y la existente. . | Sí se tendrá que agregar la cimentación del eje 3´con eje C.
- RFI 49 CAMBIO DE CONTACTOS ADICIONAL | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a boletín 03 contactos para cabina y espacios colaborativos, para la conexión del refrigerador y maquina dispensador de refrescos se indica la instalación de contactos con seguro de media vuelta, en sitio los equipos se reciben con clavija tipo americana por lo que se requiere realizar el cambio de contactos de media vuelta a contactos sencillos tipo americano. Se informa que será adicional para contratista. | Adelante con el cambio de contactos.
- RETIRO O REUBICACIÓN DE POSTE DE LUMINARIA Y DEMOLICION DE BASE EN ESTACIONAMIENTO. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al RFI 1009558 enviado el 11 de febrero del presente, sobre el retiro y reubicación de poste de luminario en estacionamiento por obstrucción al acceso a los cruces, se solicita boletin incadicativo para la reubicación dicho poste. | Se comparte boletín en la carpeta de Boletines de Obra
- CONEXION Y CABLEADO DE INTERRUPTOR PARA PRECALENTADOR EN PLANTA DE EMERGENCIA. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos de conexion de la planta de emergencia en MB FCOMALAPA, se solicita mini interruptor de 2*20 para riel din marca square d para precalentador de la planta ya que no viene considerado en proyecto y no lo trae el proveedor del equipo, por lo tanto se utiliza un interuptor de la transferencia desmantelada como provisional esperando el suministro nuevo; por lo tanto indicar si se le solicita el suministro a la contratista o queda con el interruptor que se coloco provisional. | con respecto a dicha solicitud te comentó que en plano IE-03 se consideró un contacto de 127V para el precalentador de la planta de emergencia. Debido a que se desconocía qué tipo de planta de emergencia suministrarían durante el proceso de proyecto la alimentación está considerada en 127V con pastilla de 1x15A además que la alimentación de dichos servicios es por parte del proveedor de la planta. Po ultimo lo único que se tiene que hacer es cambiar esa pastilla de 1x15A A 2X15 como se requiere en sitio, pero está claro que esto no es una omisión y el cableado si está en proyecto.
- RFI 47 DESCANSO EN ESCALERA MARINA PROTOCOL | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano BOL02-CHAROLA DE PROTECCION EN BASE DE PROTOCOL-4167, no indica descanso en la parte superior de la escalera marina que comunique a base de protocol, de lo cual se esta realizando una base adicional para que no genere un riesgo a un accidente futuro cuando se realice mantenimientos o servicios a protocol. De lo anterior es una omisión de proyecto y este trabajo es un adicional para contratista. | Debido a la ubicación del escalera marina y estructura que se tiene proyectada, no deberíamos tener ningún inconveniente ya que emos realizado esta solución en varios proyectos y no hemos tenido ningún comentario, cabe señalar que previo a la elaboración de dicho descanso se debió haber notificado al área de proyectos.
- RFI 48 COLADERA PARA MAQUINA DE HIELOS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IS01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL no se indica la instalación de coladera para la máquina de hielos ubicada entre ejes 1,2 - F, en tiendas anteriores se ha solicitado dicha instalación. Favor de indicar si en esta unidad aplicaría y en su caso enviar boletín | favor de colocar la pregunta
- RFI 46 ADICIONAL TABLERO DE TRANSFERENCIA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al RFI-39 Es necesario intervenir las terminales de conexión que conectan a la transferencia, para esto por no contar con un interruptor principal se deberá realizar una libranza para poder cambiar el ó los tornillos de las terminales, eliminar el cable conectado y reapretar tornillería de conductores al mismo tiempo se realizará el correcto peinado del conductor ya que se presentó un detalle de que el cableado debido al movimiento se desconectó un interruptor de la transferencia el cual desconectó el contactor de transferencia dejando fuera la planta de emergencia. De su apoyo para confirmar estos trabajos como un alcance nuevo. | La idea es conectarse al espacio que actualmente tiene la alimentación a la tienda misma que por obvias razones debe ser retirada y reemplazada por la nueva alimentación, es claro que en número de cables y calibre de estos es diferente a la nueva sin embargo el espacio existe y no hay necesidad de meter más y tener el problema al realizar el peinado de cables para su acomodo. Así mismo deben utilizarse zapatas adecuadas al calibre y bimetálicas para realizar este trabajo. Este arreglo lo hemos planteado en otras tiendas sin necesidad de realizar dicha libranza ya que entiendo que puede realizarse dejando en posición de fuera la transferencia y conectarse
- RFI 45 DESAGUE DEL ENFRIADOR DE AGUA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IS01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL Y GIS01 SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS para la conexión del enfriador de agua este cuenta con un rebosadero donde en proyectos anteriores se conecta a una coladera que se instala por la parte trasera en piso de la amasadora. en este caso no indica una coladera cerca del enfriador de agua. Favor de confirmar hacia donde se guiará el desagüe del enfriador de agua. | Se actualiza plano IS01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-4167 donde se reubica coladera ubicada a un costado de amasadora y se coloca para el enfriador de agua.
- REFLECTORES PARA EXTERIORES (HALCONES) | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL PLANO IE-01 ALUMBRADO GENERAL-5128 INDICA EN PLANTA 4 REFLECTORES PARA EXTERIOR (HALCONES), LA TABLA DE LUMINARIOS SOLO INDICA 2 ASI MISMO EL PLANOIE-07 TABLA DE SUMINISTROS-5128 INDICA 2 REFLECTORES. SE SOLICITA SU VALORACION PARA INDICAR EL NUMERO FINAL DE REFLECTORES. | Deben considerarse 2 pares de reflectores (4 pzas) para iluminar los anuncios en fachada, como se indica en Plano IE01 Alumbrado General
- BAJADA PLUVIAL EN ACCESO DE TIENDA | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL PLANO: IS03- PLANO DE TECHUMBRE BAJADAS PLUVIALES-5128, INDICA BAJA PLUVIAL EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LADO IZQUIERSO LA CUAL TIENE UNA DESCARGA LIBRE. SE SOLICITA SU VALORACION YA QUE EN TIEMPO DE AVENIDAS LA DESCARGA SERA UNA CAUSA PROBABLE DE ACCIDENTES. SOLUCION SE CAMBIA LA PENDIENTE HACIA LA SEGUNDA BAJADA INMEDIATA COMO INDICA EL PDF. | Se podría hacer el ajuste, siempre y cuando la BAP que captara a las 2 áreas sea de 0.20x0.20m. Se adjutna boletin 04
- RFI 23 PROPUESTA DE REUBICACION DE POSTES. | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | De acuerdo a la nueva configuracion del estacionamiento y locales comerciales del desarrollador, los postes se deben cambiar de ubicacion, ya que los cajones de estacionamiento que estaban frente a los locales comerciales se eleminan. Se adjunta plano con propuesta de reubicacion de estos 2 postes para que nos den su Vo.Bo. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Se comparte plano de reubicación de postes de iluminacion de acuerdo a nueva propuesta en estacionamiento. Revisar OC 05
- INTERFERENCIA DE RAMA EN MURO COLINDANTE DE FACHADA SUR DEL PREDIO | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL PLANO: ES-600 MUROS DE COLINDANCIA, C04 PLANO DE TRAZO EN LOS VERTICES 4 Y 5 DEL DE LA POLIGINAL DEL PROYECTO O COLINDANTE SUR, EL ESPECIMEN MEZQUITE CON NUMERAL 250 QUE SE MUESTRA EN EL PLANO AP-TOPOGRAFIA. OBSTRUYE CON UNA RAMA EL MURO COLINDANTE POR LO CUAL SE SOLICITA REALIZAR UNA MODIFICACION EN DICHO MURO O SOLICITAR UN PERMISO DE PODA PARA DICHA RAMA. SE ADJUNTA PFD CON LA OPCION DE COLOCAR UN BOLARDO DE ACERO AL LIMITE DEL PREDIO Y CON UNA LONGITUD MENOR DEL MURO. SE ADJUNTA PFD CON LA OPCION DE PODAR UNA RAMA. | Estamos en espera de confirmación por parte de localizaciones a manera de negociar que el propietario pueda podar el árbol, ya que nosotros no podemos tramitar el permiso o ejecutar los trabajos debido a que se encuentra fuera de nuestra poligonal arrendadada.
- muros de baños | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | rfi. No.1 En el plano A-100B ACABDO EN MUROS . INDICA QUE LOS MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES SON DE TABLAROCA RESISTENTE AL AGUA, NOS PUDIERAN INDICAR QUE SI ESTA INFORMACION ES CORRECTA | . Se confirma que el plano A-100B acabados en muros es correcta, la especificación indicada en el proyecto la cual nos indica: Para muros exteriores; el muro perimetral es existente “ prefabricado ESP. 03480 clave 3.26a”, muro colindante a consultorio, con cara interna a sanitario es Panel de yeso de ½” resistente a la humedad (WR)-ESP.09250 con clave 9.26 y cara exterior panel de yeso 1/2 - ESP. 09250 clave 9.28. Los muros interiores entre sanitarios son Panel de yeso de ½” resistente a la humedad (WR)-ESP.09250 con clave 9.26. Hay que considerar que para todas las caras internas a sanitarios el acabado será a base de recubrimiento de loseta cerámica marca interceramic modelo astratto blanco de 20x30 cm, clave 9.89.
- RFI #1 ESTRUCTURA DE REFRIGERACION | BAE NAUTLA (CAMBIO DE EQUIPO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | RFI INFORMQTIVO: SE HACE LA OBSERVACIÓN QUE LA ESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN EXISTENTES PRESENTA DETERIORO, POR LO QUE PUEDE QUE NO SOPORTE LOS NUEVOS EQUIPOS. ENVIO FOTO. | En el plano ES402-PLANTA DE CUBIERTA-1987, indica la nueva base para equipos de refrigeración, como dato, favor de revisar que es nuevo el equipo de refrigeración y tiene nueva ubicación con relación al estado actual, por consiguiente la base es nueva y esta indicada en el plano antes mencionado.
- SUMINISTROS Y ALCANCES DE OBRA BAE FUERTE LORETO | BAE FUERTE LORETO (Tren de bebidas) | Bodega Aurrera Express | Se cuenta en paquete de proyecto un excel de Solicitud de suministros pero no se cuenta con un plano de Suministros de WM y de Contratista favor de proporcionar dicha informacion | En los proyectos de remodeaciones y mantenimiento mayores no se trabaja con un plano de suministros se trabaja con el archivo en excel. !
- CORTINA DE PROTECCIÓN EN ACCESO A CUARTO DE VALORES. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Gerencia de tienda solicita no retirar la cortina enrollable que se encuantra en la parte exterior protegiendo a la puerta blindada del area de valores, ya que manifiesta es de gran utilidad para protección. Se solicita de su apoyo indicar si se dejara dicha cortina o se desmantelara como indica proyecto. Quedo atento. | Por parte de diseño no le vemos inconveniente en dejarlas, favor de solicitar el vo.bo. por parte de EO ya que se tiene que cumplir con un prototipo.
- RFI 43 BOLARDOS EN FACHADA DE 1.20 M | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano A200-FACHADAS GENERALES-4167, clave 6.71 “TUBO REDONDO DE PROTECCIÓN DE PLÁSTICO RECICLADO PARA USO EXTERIOR DE 10∅ (25.4cm) Y 1.20m DE ALTO -06620”, nos comparte la contratista mail donde el proveedor le indica que la altura es de 70cm libre, nos ratifican su instalación por favor. Se adjunta mail. | Se deberá de respetar las especificaciones del proveedor para el suministro de bolardos. Ya que esto no altera el proceso de instalación y ejecución de los trabajos.
- RFI INFORMATIVO TUBO EXISTENTE FRENTE A PREDIO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la reubicación de los puntos de conexión de agua al cambio de trayectoria de drenaje sanitario lo observado en sitio se hace informe de un tubo existente de plástico de 4” de diámetro interior este se encontró debido a los trabajos de excavación para la canalización de tubería sanitaria, actual mente el tubo se encuentra descontinuo, ya que interfería con algunos trabajos de drenaje sanitario, en el plano CO01 LEVANTAMIENTO DE CONDICONES ACTUALES no indica tubería frente a predio de la tienda, solo esta indicado en los laterales como tubo de plástico de 4” con la leyenda de (SE DESCONOSE SU FUNCIÓN), este tubo se encontró sin función, se desconoce su funcionamiento hasta el momento, ¿nos pueden indicar que procederá hacer con esta tubería? Se adjuntan imágenes de lo mencionado en Notas y documentos | La tubería se debe conservar, en sitio se deben coordinar los trabajos necesarios para su permanencia y conservación, si fuera el caso de haber sido ya dañada durante los trabajos de obra, la contratista debe realizar su reconexión sin causar cargos a la obra.
- CONTACTO DE SERVICIO PARA CHIMENEAS DE AMASIJO EN TECHUMBRE | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos de aire y eléctricos (GIAA1, GIE02) se observó que no tenemos indicado contacto de servicio para las chimeneas en techumbre para los hornos de amasijo, nos pueden indicar si llevaremos contacto y de ser así nos pueden compartir el plano actualizado con los circuitos indicados. | Se carga en Tririga boletin con solucion de contacto en azotea
- RFI 31 REUBICACION DE LLAVE DE SERVICIO | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | El dia de ayer en recorrido de posesion, en conjunto con la distrital, jefe de zona y proteccion de activos, solicitaron la reubicacion de la llave de servicio que se encuentra en el area verde detras del area de carga y descarga, ya que indican que el llegar a esta zona es un riesgo para sus asociados. Ellos requieren que se reubique dentro del area de carga y descarga, ademas solicitaron que las llaves de servicio, tengan una proteccion, esto con la finalidad de que no las bandalicen y corran el riesgo de quedarse sin agua dentro de la unidad. Solicito su apoyo para confirmar si procede esta solicitud. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | Esta solicitud corresponde a una orden de trbajo, se da seguimiento via planner
- Fachada sur | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En la fachada sur, tenemos en la parte alta del muro un faldón de lámina que está muy dañado, en la OC no indica ningún tratamiento a esta lamina o desmantelamiento, nos podrían si esta observación es correcta o se deberá ejecutar algún tratamiento o desmantelamiento. | En el plano a-200 indicamos la aplicación de pintura P3 sobre lamina existente En el Pantone del mismo plano nos refiere a la especificación 09900 Revisando la especificación 09900 encontramos lo sig. Metales ferrosos:Limpiar superficies ferrosas que no están galvanizadas o revestidas en fabrica, de aceite, grasa, tierra, escamas y otras sustancias extrañas por medio de solventes o limpieza mecánica. Retocar las capas de primer aplicadas en taller donde muesten daños o áreas descubiertas. Limpiar y retocar con primario al igual al de taller. Por lo que apegandonos a lo indicado en las especificaciones se debera preparar la lamina para la aplicación de la pintura como lo indica el proyecto Este RFI no genera adicional
- Fuerza y contactos en abarrotes Frutas y verduras. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Con referencia al plano GIE-02 Fuerza y contactos en abarrotes y trastienda, no se contempla ninguna instalación eléctrica en la zona de Frutas y Verduras. Por lo que solicitamos nos envíen boletín con los contactos del área correspondiente. . | Como lo indica el proto58 en las guías mecánicas solo se contemplan 2 contactos en frutas y verduras que son para los fly vector como lo indicamos en el plano GIE-02.
- Over Head para cisterna adicional | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | solicitando de su apoyo referente a nuestra OC 5 OC 5 - Actualización de proyecto hidrosanitario y pluvial por factibilidad de SIAPA, debemos considerar el alarmado de la cisterna adicional ya que no tenemos planos de alarmas en esta OC. De ser así para que se considerar su instalación cordiales | , en efecto deberá considerarse su implementación. Para efectos de esto deberán tenerse en cuenta las instalaciones, mano de obra y equipos necesarios. .
- PROTECCIÓN PARA FLUXOMETROS EN SANITARIOS DE CLIENTES | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A409 SANITARIOS DE CLIENTES indica la colocación de los fluxómetros eléctricos, como observación y por experiencia de otras obras y por el tipo de zona donde nos encontramos, se pide colocar una protección en los fluxómetros para evitar el robo de estos, ¿nos pueden indicar si será considerado este tipo de protección y de ser así nos podrían compartir el detalle por favor? | Para los fluxometros electricos Helvex se debera de considerar un anillo de seguridad de acuerdo a la CI-19-081. Se carga CI en Tririga con las especificaciones del anillo
- RFI 41 DETALLE DE CONEXIÓN A UNIDAD DE AIRE | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base a la respuesta del RFI 1010517 - 0 - RFI 38 DETALLE DE CONEXIÓN A UNIDAD DE AIRE, nos podrían apoyar con detalle de conexión de interruptor a unidad paquete, cabe hacer mención que se tendría que perforar parte de la unidad paquete para realizar la conexión. Por otra parte, se propone conectar el alimentador directo al interruptor de fabrica de la unidad paquete por el interior de la misma. Nos podrían apoyar ya sea con el detalle de conexión del interruptor o con la propuesta para una pronta ejecución. | El detalle de paso de tuberías se observa en el plano IE-10 DETALLES ELECTRICOS-4167 detalle 8, así mismo la sujeción del desconectador puede ser con solera sujeta a la cubierta de la tienda.
- RFI 42 CONTACTO PARA GERMICIDA EN AMASIJO | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Respecto al plano GIH01 INSTALACION HIDRAULICA EN ABARROTES y al plano GIE02 CONTACOS EN PREPARADOS y ultimo BOLETIN 03 CONTACTOS PARA CABINAS Y ESPACIO COLABORATIVOS En plano GIH01 se indica la instalación de germicida que suministra agua a amasadora de 20kg en área de tortillería, en planos eléctricos (GIE-02 y boletín) no se tiene considerado un contacto para su conexión. Favor de confirmar la instalación de contacto y en su caso enviar boletín. | Se comparte boletín correspondiente donde se integra contacto para germicida de amasadora de 20 kg en área de tortillería.(carpeta Boletines de Obra)
- SOLICITUD DE BOLETIN PARA LA INSTALACIÓN DEL TABLERO HA | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al RFI # 1009840 enviado el dia 22 de febrero sobre el suministro del tablero HA informo que el correo se envia a compras walmart con FERNADO RIVERA el cual indica lo siguiente: El tablero HA modelo NF424AB62S es de 62 polos ya no se fabrica, el cual se mandó dos tableros NF442L2C de 42 polos, el cual cada tablero tiene un interruptor principal de 225 amperes, se requiere en repartir cargas a los dos tableros suministrados y se puede usar un alimentador para los 2 tableros. Por lo tanto se solicita boletin de instalación para su validación. | con respecto a dicho RFI le comento lo siguiente no se está pidiendo ningún tablero de 62 espacios es de 42 como especifica su catálogo envió catalogo para su consideración el 62 se refiere a que sus barras son de 600A.(en Carpeta de Boletines de Obra)
- SOLICITUD DE BOLETIN PARA EL ALARMADO DE JAULA PARA CONSUMO INTERNO Y CUARTO DE FILTRADO | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al RFI enviado el 23 de febrero del presente donde se indica que en proyecto no se cuenta con el alarmado de la jaula de insumos y el cuarto de filtrado, asi como a la respuesta donde nos indica que por prototipo no viene considerado en proyecto, gerencia de tienda solicita el apoyo para el alarmado de estas dos areas para protección de sus equipos. | Ya que es un alcance que no es de la remodelación y gerencia lo solicita por favor solicitar el vo.bo. y el recurso a EO para poder realizar dicha solicitud.
- Cuarto de bombas | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al cuarto de bombas IHCM-01 se muestra un tanque de salmuera, este no indica conexión hidráulica ni equipo de bombeo. ¿se requería algún tipo de conexión y equipamiento para este tanque? | El tanque de salmuera va conectado con los mismos filtros con una pequeña manguera que deberá suministrar el proveedor no se necesita ninguna instalación especial Este RFI no genera adicional
- Instalación sanitaria | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la instalación sanitaria y en particular a los tubos de ventilación en planos de proyecto, no se indica el cambio de material de PVC a cobre antes de salir a techumbre como generalmente se a hecho. ¿se deberá considerar este cambio de material? | Considerar el cambio de material de PVC a Cobre Este RFI genera adicional por omisión de proyecto
- 028 - Conexión CNX-2 | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Se adjuntan imágenes donde se observa la sección de la columna del eje 5B la sección A es de 22 x 17 y adosada otro elemento B de 34 x 36. Sobre la sección A se compone el marco existente columna en 5A- trabe bajo losa de azotea – columna 5. La sección A NO permite alojar la conexión CNX – 2, por lo que solicitamos de su apoyo para definir los trabajos a ejecutar. | . Se carga boletín no. 9 conexión CNX-S en respuesta a RFI-028, con el ajuste de la conexión de acuerdo con lo indicado en obra. .
- RFI 29 - ARENERO EN ESTACIONAMIENTO. | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . De acuerdo a la inspeccion de proteccion civil para la liberacion del permiso de funcionamiento, este solicito un arenero en el estacionamiento. Favor de indicar si se va contemplar este arenero. | Se autoriza la colocación del bote arenero, ya que es una solicitud de proteccion civil
- RFI 40 CONTENEDOR DE SECOS (ALMACEN) EN EXTERIOR | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base a respuesta del RFI 1010430 - 0 - RFI 35 CONTENEDOR DE SECOS (ALMACEN) EN EXTERIOR, nos comenta gerencia de tienda que el contenedor ya estaba instalado como se mostró en la foto que se envió, cuando se llevó el recorrido de proyectos para la remodelación, por otra parte este almacén o contenedor de secos es un activo fijo de la tienda, por lo cual no lo pueden eliminar, de lo que se requiere nos ratifiquen si se alarma o no. | Derivado de que este contendor es algo atípico en las unidades de Mi bodega, dentro de las guías mecánicas no se considera o indica algún detalle que señale el alarmado de dicho contendor, sin embargo en caso de que el gerente lo solicite, deberá tener el visto bueno de EO, para solicitarlo como requerimiento operativo, por favor de mandar fotografías y la localización de dicho contenedor en un plano por correo a elizabeth.angeles@walmart.com para revisarlo con EO
- REPARACION DE GRIETAS EN PISO DE VENTAS | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , de acuerdo a el plano A-101e PLANO DE ACABADOS EN PISOS se indica el relleno de 650ML de fisuras Y 980 ML de grietas, estás al ser rellenadas con el material indicado por proyecto, podrían resultar contraproducente fisicamente resaltando todas las piedras fisúradas, afectando la imagen de la tienda en general, favor de definir una solución mas efectiva de acuerdo a la información compartida, adjunto evidencia fotográfica. | . Se recomendó reparar las piedras con menores problemas en su momento, con esto generamos una solución y ahorro en la inversión para la remodelación de esta tienda, el proyecto en sí considera el retiro y sustitución de piedras completas al interior de la tienda de 2,225m2, el color final de los aditivos a utilizar para las reparaciones son lo más parecido al color de las piedras actuales, pero de acuerdo a lo que estuvimos revisando en conjunto se recomendó lo indicado en proyecto como mejor solución y pensando en el tema de inversión, es normal que las reparaciones se lleguen a ver, sin embargo no es algo que afecte totalmente la imagen, de echo en la tienda hay vestigios de reparaciones de este tipo. En caso de pretender reparar todas las piedras dañadas para evitar lo que menciona la contratista se tendría que considerar alrededor de 2,500 a casi 3,000 m2 más de piedras, lo que consideramos innecesario.
- RFI # 27 ROTULO DE FARMACIA | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO A-405 TRAEMOS EL ROTULO DE FARMACIA, QUIEN LO REALIZA? SI ES LA OCNTRSTISTA FAVOR DE ENVIARME EL DETALLE DE LAS MEDIDAS. | el suministro y la colocación es a cargo de store planinng
- RFI 39 ALCANCES EN TABLERO DE TRANSFERENCIA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DU-01 y IE-05 dentro de la subestación solo se tiene alcance de este proyecto el nuevo alimentador hacia tablero TGE que se conecta directamente a barras del tablero de transferencia. En sitio se realiza inspección del estatus del tablero de transferencia encontrando detalles que podrían ocasionar problemas a futuro, entre estos se tiene la mala conexión de los conductores conexión transformador - Terminales de tablero de transferencia el cual los tornillos se encuentran en mal estado debido a una mala conexión y adaptación para una derivación como se encuentra en fotografías anexas. al igual que el tablero transferencia cuenta con su puerta en mal estado. A sí mismo en sitio los alimentadores generales de transformador - Barra de transferencia se tiene dos conductores por fase de cobre calibre 500 KCMIL en Linea 1,2 y 3 sin embargo el conductor de neutro solo cuenta con un conductor el cual está fuera de norma que en caso de visita de UVIE podría ser una no conformidad. Favor de confirmar o considerar los trabajos pertinentes como mantenimiento preventivo para poder intervenir en esta subestación o poder realizar un levantamiento por personal calificado para su informe. | Cuando se realizó el levantamiento no se apreciaron dichos inconvenientes con el estado interno de este equipo, ya sea en pruebas de equipos (que no nos fueron proporcionadas) o bien en algún reporte de mantenimiento el cual nos indicara dichos inconvenientes. Derivado a que es un hallazgo no hay inconveniente en que se realicen los arreglos correspondientes para la conexión de estos, solo se indicó el estado de alguna falta de tornillería en el gabinete exterior pero que puede ser reparado sin problema alguno. En cuanto al alimentador del de baja tensión del transformador no se tuvo alcance de remodelación o por parte de uvie no se tienen no conformidades al respecto, mismas que se hubieran atendido si hubiese sido el caso.
- Rejacero en los muros bajos | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Con referencia al plano A-607a se indica que la colocación de la rejacero en los muros bajos de concreto existentes y nuevos perimetrales en el área de estacionamiento, en plano no se logra definir en qué muro bajo realmente se debe instalar la rejacero que marca proyecto ya que si se requiere instalar en la jardinera existente se deberá desmantelar estructura existente la cual se generaría un adicional por desmantelamiento (se anexa fotografía). Nos podrían indicar en que muro bajo se debe instalar. . | La reja cero se deberá colocar en la jardinera existente, considerar el desmantelamiento de la herreria existente, e incluirlo en su presupuesto de la OC de actualizacion de proyecto. Es importante que previo a la ejecución de este alcance se verifique con el área de Cumplimiento que este liberado el permiso para realizar estos trabajos.
- Doble carpeta asfáltica | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Durante el proceso de corte y demolición para la instalación eléctrica de alumbrado exterior en el área de estacionamiento nos encontramos como hallazgo una segunda capa de asfalto y en una de las calas se encuentra un firme de concreto de 25 cm de espesor. Ya que afecta en la excavación para instalación de alumbrado exterior. | Se deberá considerar conforme a proyecto Este RFI genera adicional, por hallazgo de obra
- Alimentación eléctrica de los equipos Mini Split | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Buena tarde Referente a la alimentación eléctrica de los equipos Mini Split, en plano IE-09 indica que la alimentación eléctrica proviene de la unidad evaporadora y en plano GIE-02 indica que se deberá dejar un contacto de media vuelta en la unidad evaporadora, es correcta estas preparaciones. Generalmente estos equipos se alimentan eléctricamente en la condensadora dejando un desconectador a prueba de intemperie. Nos podrian indicar si es correcta la apreciación del plano IE-09. . | La alimentación eléctrica de las evaporadoras de los equipos mini Split deberá provenir de la unidad condensadora, respecto al plano GIE-02 se deja el contacto de media vuelta debido a que la norma indica que se debe de tener un medio de desconexión para su mantenimiento. Es correcta la apreciación del plano IE-09, se deberá de considerar un desconectador. Se requiere el suministro de 3 interruptores de seguridad, favor de considerar el suministro por parte del contratista. INT. DE SEG. C/MEC.ACC. RAPIDA 2P 120/240VCA 30A NEMA 3R SQ
- CAMBIO DE FLUXOMETROS PARA SANITARIO DE CLIENTES | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos de remodelación en MB FCOMALAPA, gerencia de tienda solicita el cambio de fluxometros electronicos por fluxometros manuales por operación de tienda ya que los clientes no estan familiarizados con estos equipos, llevamos dañados 2 fluxometros y aun no se termina con la remodelación, por lo tanto solicita su apoyo a esta petición asi como los del lavamanos. Quedo atento. . | Se deberá realizar lo indicado en proyecto. Proyectos no tiene inconveniente en realizar la propuesta sugerida siempre y cuando eficiencia operativa y gerencia de obra de Walmart lo autorice
- RFI # 25 INTERRUPTOR PARA BOMBA JOCKEY | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En el plano IE-06 marca un interruptor termomagnetico 3*30A, en el cuarto de bombas para la bomba Jockey quien lo suministra ?? | Buena tarde Referente a este punto te comento que tenemos entendido que se cuenta con un proveedor de sistema contra incendio, dicho proveedor o Walmart seran los encargados en suministrar dicho equipo !!
- SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE BOLARDOS EN ENTRADA DE CLIENTES | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se estan realizando en MB FRONTERA COMALAPA, le informo que gerencia de tienda solicita la colocación de bolardos en entrada de clientes por la rapiña que existe de los carritos de compras, por lo tanto solicito de su apoyo si se acepta la petición de gerencia de tienda, y asi enviar boletin para su colocación. | Se comparte boletin
- RFI # 26 SENSOR PARA PRESION DE HIDRONEUMATICO | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN PLANO HCM-01 NO INDICA DETALLE PARA LA CONEXION DEL SENSOR DE PRESION PARA LOS EQUIPOS DE CONTROL DEL HIDRONEUMATICO, | Buena tarde Referente a este punto te comento que en el plano HCM-01 se indica un equipo hidroneumático nuevo tipo duplex, el cual el proveedor nos comenta que el sensor de presión ya viene interconectado en el cabezal de descarga del equipo, en caso de que los equipos se suministren por separado el sensor de presión viene suministrado en los equipos, este es roscado y como se mencionó anteriormente está interconectado al cabezal de descarga el cual se puede desmontar y reemplazar sin problema (se adjuntan imagenes de ficha tecnica de equipo.) !!
- RFI # 24 luminarias en cuarto de bombas | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Se reviso plano IE-06 de área de Cuarto de bombas y se cotejo con la factura de las luminarias recibidas en obra, por lo que se hace mención de que faltan 4 luminarias del área de cuarto de bombas. se dejan las existentes?? o se suministran nuevas?? | Buena tarde Referente a este punto te comento que en plano si se estan indicando las luminarias nuevas a colocar sin embargo en listado de suministros no se cuantificaron, por indicacion de la coordinadora de Walmart se solicita que la contratista suministre estas luminarias indicadas en el plano IE-06 para ahorrar tiempos. !!
- 026 - Cable acometida CFE | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | A solicitud del area de Energia se suministro cable de aluminio 3 + 1 de un cero para la acometida de CFE considerando desde la medición y una coca o punta desde la mufa. | Buena noche. Nos damos por enterados. .
- 025 - Señalización y acrlicos | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | ¿Se debe considerar la colocación de pantallas de acrilico en la linea de cajas asi como los puntos marcando la sana distancia? En caso de ser afirmativa la respuesta favor de generar el boletin correspondiente. | Buena noche. Se anexa boletín no. 8 señalización en piso y acrílico en cajas en respuesta al rfi - 025. Cabe mencionar que este suministro ya está considerado con Store Planning por lo que no es un adicional. .
- 024 - Protección equipos de extracción | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Los equipos de extracción que se colocaron en la cubierta presentan la posibilidad de que algun objeto extraño o alguna ave pueda dañar el equipo. Se adjunta imagen. Consideramos necesario la colocación de alguna malla tipo mosquitero o criba. En caso de ser aceptada la propuesta favor de generar el boletin correspondiente. | Buena noche. En el cuadro de equipos del plano IAA1 se indicó que el ventilador deberá suministrarse con malla de protección contra pájaros, en la nota 4. Soler & Palau debe suministrar la malla del ventilador. En el mismo plano se indicó un ducto conectado a cada ventilador de 26x26 con malla de protección. En el detalle del ventilador se indica el ducto y malla de protección electrosoldada con apertura de 2x2. .
- Carpeta de proteccion civil | La Vida | Bodega Aurrera Express | RFI No. 1 De acuerdo a los requerimientos de otros estados se solicita saber si se requiere solicitarle a la constructora hacer una carpeta de proteccion civil para poder realizar la construccion de la obra, nos podrian indicar si se realiza | Buena noche. Confirma cumplimiento licencias y permisos que si se requiere la carpeta de protección civil. .
- 010 -Interferencia cerco electrico | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | - En el eje G en el tramo 1-5 existe una escalera que desemboca a la altura de la azotea sur provocándose la posibilidad de que se sufra una descarga eléctrica por el cerco eléctrico. Se adjuntan imágenes. Se recomienda colocar malla ciclónica o un muro y sobre este colocar el cerco eléctrico. En caso de ser aceptada la propuesta favor de generar el boletín correspondiente indicando alturas y materiales a utilizar. | Buena noche. Se genera boletín no. 04 como respuesta a la rfi no. 10, cargado en formulario boletines en tririga. .
- RFI 36 ESTADO ACTUAL EN MUROS DE LAVAMANOS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Nos podrían apoyar ratificando los alcances en área de lavamanos, ya que el estado actual es de mala imagen, se adjunta fotografía | Como se comento en la RFI 1010288-MURO GMI EN AREA DE LAVADO DE ACERO INOXIDABLE en proyecto solo se consideró la aplicación de pintura y limpieza en el muro ya que durante la visita no se apreciaba en mal estado, pero debido al hallazgo y derivado de los trabajos de desmontaje de accesorios y mobiliarios, de nuestra parte no hay ningún inconveniente en que se coloque el mismo acabado de loseta cerámica que el del interior de los sanitarios.
- RFI 35 CONTENEDOR DE SECOS (ALMACEN) EN EXTERIOR | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION-4167Revpanov19, en anden de camionetas se tiene un contenedor de secos donde almacenan mercancía voluminosa el cual esta alarmado, por lo tanto, en el plano no se considera dispositivo alguno. Nos podrían indicar como será la nueva instalación a este equipo de gerencia de tienda. Se adjunta foto. | De acuerdo a las nuevas guías mecánicas no se contempla para este elemento y durante la visita a levantamiento no se encontraba dicho contenedor, los únicos almacenes que se consideran en proyecto son los de alto valor en servicios al cliente, rack de consumos internos y Big Item’s (bodega de E-commerce)
- Nueva Salida de emergencia | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Con referencia al plano A-606 la puerta número 3, se ejecuta el levantamiento de esta y cae la mitad de puerta en un muro doble una parte de concreto armado y una parte de tabique rojo. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esta puerta se deberá dejar en esta área o se deberá recorrer hasta el área donde solo se cuente con muro de tabique rojo. Lo cual tendríamos que crecer a zona de desplante de la salida de emergencia y recorrerá la rampa de anden. Se anexa fotografía. . | Revisamos la información y confirmamos que se debe ejecutar de acuerdo a proyecto
- Doble Losa | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Durante la excavación para la cámara de congelados de carnes, nos encontramos con una doble losa la cual se encuentra en toda el área que se encuentra en excavación hasta el momento, se informa como un hallazgo, ya que afecta en la excavación para instalación sanitaria, losa de cámaras de congelados y para cimentación de rack de refrigeración. . | Se deberá continuar con las demoliciones y ejecutar los trabajos conforme a proyecto Este RFI genera adicional por hallazgo de obra
- Base de Protocol | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Durante la excavación apareció una losa doble de piso y para demolerla está un poco tardado (justo en áreas de preparados trastienda). En este caso para la base del protocol el proyecto indica una zapata de 60x60 en cada apoyo, pero podríamos anclarnos directo a esa doble losa de concreto (con unas anclas más largas no solo taquetes) para evitar demoler y ganar tiempo?. . | Revisamos la información y confirmamos que se debe ejecutar de acuerdo a proyecto
- Base estructural para el equipo protocol | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Buena tarde Referente a la base estructural para el equipo protocol indicado en plano ES-02, se cotejo con los planos y guía mecánicas de los equipos de refrigeración GR4, y se detectó que se deberá reubicar los elementos de apoyo longitudinal para el equipo ya que estos se requieren a una distancia a ejes de 0.81m y es plano estructural indica 1.14. Por lo que se solicita su aprobación para estos trabajos. . | Se deberá ejecutar de acuerdo a las dimensiones indicadas en el Plano GR4, por lo cual será necesario colocar los largueros IPR2 a una distancia de 0.81cm a eje. Esta RFI no genera adicional, debido a que solo estamos reubicando elementos
- MALLA CICLONICA EN PASILLO EXTERIOR | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, con relación al plano C 03 - Plano de conjunto se indica en la colocación de un fijo de malla ciclónica en la parte del pasillo junto al eje “B” a la altura de la escalera marina, Se propone colocar el fijo de malla ciclónica al final del pasillo y colocar junto a la escalera una puerta de malla ciclonica para mantenimiento en el pasillo, para así tener esta área del pasillo protegida. Favor de compartirnos detalles para dicha propuesta y confirmarnos su viabilidad . . . | , Se autoriza la implementación. Proponemos la colocación del fijo al fondo y al frente la malla contará con una sección de fijo y otra abatible. Compartimos los detalles necesarios para su diseño y colocación como parte del boletín no. 5.
- RFI 34 ALCANCES DE PAVIMENTACIÓN EN EL EXTERIOR | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano C03b-PLANO DE TRABAJOS GENERALES-4167, se indica la demolición de carpeta asfáltica de 0.60m de ancho para nueva tubería de luminarios (a un costado de gasolinera), de lo cuál nos podrían ratificar si solo se considerara esa área ya que en sitio se observa deteriorada la sección de la gasolinera, se adjunta evidencia fotográfica | Únicamente se deberá ejecutar lo indica en proyecto, favor de considerar la demolición y reposición como se indica en plano.
- REUBICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a las conexiones de la tienda para agua potable y drenaje sanitario se hace reubicación de los puntos de conexión indicados por la dependencia encargada “SOAPATE” de acuerdo a las trayectorias y puntos de conexión de estos planos de (CO-07DE DRENAJE SANITARIO Y CO-06a PALNO DE AGUA POTABLE) se descartan y se hace referencia de la reubicación de estos puntos de conexión en el plano CO01 LEVANTAMIENTO DE CONDICONES ACTUALES, debido a este cambio, nos pueden ayudar con la pendiente de la trayectoria de drenaje sanitario y la cantidad de registros para agua y pozos de visita que estarán en toda la trayectoria, para su información les menciono lo solicitado por la dependencia. Drenaje sanitario: Registro de salida a pie de predio Nivel de arrastre Nivel punto de conexión 46.50 (punto de proyecto indicado en plano de condiciones actuales) Distancia de salida de drenaje sanitario a punto de conexión 150 m Agua potable: Distancia 100m Requerimientos solicitados por la dependencia SOAPATEC AGUA POTABLE 1.-Tubo-plus de 1” 2.-Registro antes del punto de conexión de 80x80x80 3.- Válvula de 2” completa con juntas de neopreno 4.- Tapas de para registro de FOFO (acero fundido) 5.-Cama de arena en toda la trayectoria DRENAJE SANITARIO 1.- Pozo al final de la conexión. 2.- Tapas de acero fundido. SE HACE ADJUNTO DEL PLANO CO01 LEVANTAMIENTO DE CONDIONES ACTUALES EN NOTAS Y DOCUMENTOS | Se cargaron los planos CO-07 y CO-06a en Tririga con la solución y los cambios en las conexiones solicitadas por la
- AGUA PLUVIAL LOSA MACIZA SUBESTACION ELECTRICA | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde, de acuerdo a las oportunidades presentadas con el clima local nos hemos podido percatar que la losa maciza correspondiente al area de subestacion electrica y area de mantenimiento, no cuenta con desviadores de agua pluvial, canalones, etc. por tal motivo ocurren escurrimientos directos desde cubierta a muros y accesos, es importante mencionar que esta losa recibe la descarga pluvial de una seccion de la cubierta de piso de ventas y trastienda, en la evidencia adjunta se puede apreciar como estos escurrimientos inciden directamente en los acabados de muros y bordes de la misma podiendo ocasionar a futuro temas de mantenimiento adicionales, favor de definir las acciones a tomar en caso de considerar necesaro, adjunto evidencia fotografica del comportamiento de precipitaciones y nieve. | Muy . Derivado del hallazgo por fenómeno extraordinario presentado recientemente y con la finalidad de preveer, adjuntamos boletín No.4 para canalizar el agua de las cubiertas metálicas y se seguirá considerando por escurrimiento el agua pluvial captada por la propia losa plana, como es poca el área no es necesario un canalón, el mismo gotero en el lecho bajo de la marquesina hará su función.
- RFI # 23 PLANTA DE TRATAMIENTO | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN LOS ALCANCES DE LA REMODALCION NO SE TIENE CONSIDERADO LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y REQUIERE MANTENIEMENTO PARA QUE PUEDA DAR FUNCIONAMIENTO A LOS BAÑOS, EL TEC. OPERADOR DE LA PLANTA QUE ASISTE 6 DIAS A LA SEMANA REALIZA EL PROCESO MANUEL Y REQUIERE LA AUTOMATIZACION PARA QUE NO DEJAR SIN AGUA A LOS BAÑOS, Y ESTO HACE QUE SE QUEDE SIN AGUA LA PLANTA Y AL REALIZAR LA OPERACION DE NUEVO NOS ENVIA LOS SEDIMENTOS A LOS BAÑOS OCACIONANDO DAÑO A LOS FLUXOMETROS. | Buena tarde Referente a este punto te comento que el unico alcance que se considero en proyecto sobre esta planta de tratamiento fue el cambio de la malla ciclonica que confina este espacio, mismo alcance que venia indicado como trabajo en la minuta de recorrido. En relacion al interior de esta planta nosotros no generamos ningun trabajo debido a que los trabajos de mantenimiento que se tengan que hacer seran unicamente por parte del proveedor de la misma. !!
- REUBICACION DE ANTENA SATELITAL 2 | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | Referente al RFI # 45, indicando la visita del proveedor de la antena satelital indica los siguientes trabajos : 1. Reubicar la base en la marquesina entre los dos halcones de la fachada principal. 2. Reubicar las tuberías de fachada, en la ubicación que se reubicara la base de la antena, marquesina. 3. Recortar la base a 1.10 metros, ya que la existente es de 1.46 metros, por temas de mantenimiento y espacio, ya que la marquesina tiene 1.30cm de ancho. 4. Subir la base 10 cm más que lo existente, por temas de señal ya que al momento de tener la marquesina interfiere con la misma, y dicho esto la antena quedaría salida 10 cm aproximadamente de la marquesina. 5. Colocar el nodo de voz y datos y un contacto de corriente regulada para el servicio de WALMART TV (comedor), ya que en el sitio no se encuentra (no indica proyecto se envía RFI). Favor de confirmar dichos trabajos. Adjunto reporte fotografico y documentos que dejo el proveedor. | , Los trabajos de reubicación de equipo no se pueden confirmar los trabajos ya que se tiene que solicitar su VoBo con la propietaria. Por parte de diseño se da VoBo, pero por el momento los trabajos no se pueden ejecutar por el tema mencionado.
- WALMART TV | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En los planos ID04-VOZ Y DATOS-1005680 y ID01-CONTACTOS REGULADOS-1005680 no indica el contacto regulado y nodo de voz y datos para el servicio de la pantalla de Walmart TV en el área de comedor asociados. Se recomienda colocar dichos servicios por temas de necesidad de operación. Favor de confirmar dichos trabajos. | , El contacto solicitado está indicado en el plano ID01, el nodo de datos no es requerido por el departamento de sistemas (no está indicado en la guía mecánica vigente a la entrega del proyecto). Adicional a esto, los planos cuentan con el sello de validación por parte del departamento de sistemas.
- BAJADAS PLUVIALES EN RAMPA DE ACCESO DE PERSONAL | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde, de acuerdo a la revision de los planos IS-05 PLANTA DE AZOTEAS BAJADAS PLUVIALES Y A-102 PLANO DE CUBIERTA se detecta oportunidad en B.A.P.'s del eje 8 entre los ejes G-F, ya que estos indica que deberan de realizar las descargas pluviales sobre la nueva rampa de acceso de personal, adjunto esquemas donde indique las areas de dicha oportunidad, se propone realizar las bajantes ahogadas en la rampa y posteriormente desembocar al area de andenes, favor de definir acciones a tomar, quedo atenta. ! | Muy . Considerar la solución indicada en el plano C08 “Plano de Drenaje Pluvial” de la OC1
- DIQUE TANQUE SUBESTACION | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | DIQUE PARA PLANTA DE EMERGENCIA SE LE AVISA QUE EN EL PLANO A408 PLANO DE SUBESTACION NO SE CONTEMPLA UN DIQUE PARA CONTENER POR CUESTION DE DERRAMES. ES-416 PLANTA DE PISOS PARA SUBESTACION TAMPOCO CONTEMPLA ESO. NOS CONFIRMA SI NO ES NECESARIO O FUE UNA OMISION. | El dique no es necesario
- PLANO DEM03 DEMOLICION DE MUROS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | Respecto al plano DEM03 Demoliciones de Muros, solicitamos de su apoyo ya que existe un muro intermedio localizado paralelo al eje 9, entre eje C Y D el cual por su ubicacion se encuentra dentro del area de tortilleria de nuevo proyecto , dentro de dicho plano en el cuadro de simbologia con la clave dem02 y dem03 nos indica que este es un lambrin de tablaroca, les comentamos que es un muro de block el cual carga el borde de la losa, por lo que preguntamos si se ejecutara dicha demolicion. | Compartimos el boletín en carpeta Boletines RFI, con la propuesta de movimientos en el preparado de amasijo por el hallazgo del muro de carga de mezanine. Estamos indicando los movimientos en tarja, lavamanos y mesa con cortadora de masa, esto con el fin de no intervenir la estructura de la tienda por la edad de la misma.
- PROTECCION ROTARY | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En ningún plano de proyecto indica la protección para de la caja Rotary esto para efectos de intrusión y temas de seguridad. Favor de confirmar si es correcta la observación o en caso contrario favor de especificar los trabajos a realizar. | , No se indica debido a que en este formato (de acuerdo a guías mecánicas), no se considera alarma de intrusión, por considerarse el modelo de rotary digital.
- AUTORIZACIÓN PARA REMATAR TUBERIA PARA CONEXIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EN SUBESTACIÓN | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se realizará en la subestación le informo que para colocar el interruptor Principal dentro del nicho que se construirá se requiere rematar las 3 tuberías que vienen del transformador por la parte superior trasera del interruptor a las zapatas que vienen por la parte de arriba ya que el gabinete es Nema 1,es decir no es a prueba de intemperie y otra razón es porque este interruptor no debe tener acceso a cualquier persona; puesto que controla la energía que viene del transformador de subestación a gabinete de transferencia automática, por lo cual se solicita autorización para estos trabajos Quedo atento a cualquier duda u/o aclaración. . | En el plano SE-01 y IE-05 de la OC-02 se indica, que el interruptor en referencia esta dentro de un nicho, por lo cual no es necesario que sea Nema 3 ya que esta protegido. La alimentación de este, desde subestación la contratista puede resolverlo como lo haya considerado en su proceso constructivo.
- RFI # 22 COLADERA CAMARA DE CONGELADO CARNES | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO GR1-B REFRIGERACION SOLICITA UNA COLADERA PARA EL DESAGÛE DEL EVAPORADOR PARA LA CAMARA DE CONGELADOS DE CARNES QUEDANDO EN LA PARTE TRASERA BAJO LOS LOOKER DE ASOCIADOS, ASI MISMO EN EL PLANO IS-01 RED GENERAL NO INDICA LA COLADERA. | Buena tarde Referente a este punto se adjunta boletin no. 8 con el cual se esta dando respuesta a la solicitud, en el cual se integra la coladera faltante para el desagua del evaporador de la camara de congelados de carnes, misma que esta ubicada al interior del comedor, de igual forma se indica la reconfiguracion de la trayectoria sanitaria por la integracion de la coladera. !!
- MURO GMI EN AREA DE LAVADO DE ACERO INOXIDABLE | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | . En el plano A409 planta, acabados y cortes sanitarios, en el detalle Det. 01 detalle de lavabo de acero inoxidable, nos indican que el muro de GMI solo se pinta, pero el muro está muy dañado, no se le pondrá loseta para cubrir estos detalles. | Durante la visita a la unidad no se percibió que el muro estuviese dañado por lo cual solo se consideró la aplicación de pintura y en el plano A409-PLANATA, ACABADOS Y CORTES SANITARIOS-4167 se encuentra la siguiente nota: -SE APLICARA LIMPIEZA PROFUNDA A TODOS LOS MUROS GIM EXISTENTES INCLUYENDO PARCHADO CON UN TRASLAPE DE 6 CM EN TODOS LOS LADOS CON EL MISMO MATERIAL EN TODOS LOS MUROS DE PVC SISTEMA GMI QUE LO REQUIERAN. se anexa foto de condiciones de muro
- INTERRUPTOR EN SUBESTACION ELECTRICA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Buenos días. En el plano DU-01 diagrama unificar en donde nos indican la transferencia existente, marcan un interruptor 3P-600 A existente, pero este interruptor no se encuentra en sitio, estando actualmente conectado directamente a barras. ¿Se dejará como está actualmente o se tendrá que suministrar este interruptor? | En este caso nuestro proyecto comienza después del interruptor nuevo en subestación por tanto se debe conectar a transferencia como se indica para conectar la alimentación correspondiente.
- RFI 27 SEÑALIZACION VERTICAL | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | solicito su apoyo para que nos confirmen si para el cajón de estacionamiento de discapacitados se suministrara la señalización vertical. Esto debido a que no tenemos detalles que indiquen esta señalización y el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO-1004424 no lo indica. Además, en el listado de alcances se indica lo siguiente. G.2 Suministro y colocación de señalamientos viales verticales y horizontales para el estacionamiento del desarrollo comercial y el estacionamiento de la tienda BAE de acuerdo al proyecto ejecutivo, los criterios de diseño y las especificaciones del desarrollador cumpliendo con los reglamentos aplicables vigentes. Esto como alcance de desarrollador. Sin mas por el momento quedó atento a sus comentarios. . | El señalamiento vertical para el cajon de estacionameinto lo suministra compras de Walmart.
- RFI 28 RIEL PARA CARRITOS | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | Solicito su apoyo para que nos confirmen la modificación del riel de carritos, esto debido a que en el plano C-10 PLANO DE MOBILIARIO-1004424 el ancho del riel al centro del tubo es de 49 cms, sin embargo, el carrito es de 48 cms y no entra, Se requiere ampliar mínimo 1 pulgada por lado para que el carrito entre sin problema. Se adjuntan imágenes de evidencia. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | Favor de no colocar el riel de carritos, este en proto vigente se elimino.
- PINTURA CAJON DE AREA Y DESCARGA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano CO-13-PLANO DE SEÑALIZACIÓN-1005680, indica la aplicación de pintura para el área de carga y descarga, pero debido a las restricciones de la dirección de desarrollo urbano de Teoloyucan, indica que estamos en vía publica y solo se pintarían 53cm que es propiedad privada (adjunto imagen) dicho lo anterior, favor de indicar si solo se pintara solo la parte de la restricción hacia el predio. | , La marca de pintura se reviso al momento debe hacer el ingreso de licencias y se autorizo de esa forma. De haber otro cambio se deberá consultar con el área de cumplimiento.
- BAJADA PLUVIAL | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, con relación al plano C 08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL, se solicita la colocación de la tubería por arriba de la instalación de los walpack, por que se propone se coloque lo mas bajo posible a una altura de 50cm parte inferior, para no interferir con la luz de las lampara walpack. Favor de compartirnos detalles de instalacion de tuberia. . . | , Se acepta la propuesta de reubicación de bajadas pluviales
- RFI # 21 TRAYECTORIA DE ACOMETIDA TELMEX | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO ID-06A SOLO INDICA LA COLOCACION DE MUFA Y GABINETE DE ACOMETIDA, QUE SALIMOS DEL SITE AL POSTE MAS CERCANO, AQUI EL TEMA ES QUE EL POSTE DONDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LA FIBRA DE TELMEX ESTA EN LA PARTE POSTERIOR CERCA DE DONDE SE IZO EL CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS. | Buena tarde Referente a este punto y a lo platicado con la supervisión de obra (Ing. Ivan) la linea de la fibra actual se encuentra ubicada a la intemperie sobre la cubierta sin canalización y el poste esta ubicado por la trasera de la tienda, como alternativa se realiza boletín no. 7 en el cual se esta indicando la nueva trayectoria por piso con canalizacion que deberá considerarse desde el poste telefónico existente ubicado en la parte posterior de la tienda hasta el cuarto de sistemas ubicado en la linea de oficinas frontales. !!
- RFI # 20 SUBESTACION ELECTRICA | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO SE-01 INDICA UNA PLANTA DE EMERGENCIA DE 156KVA POR LO QUE EL PROVEEDOR MANDO UNA FICHA TECNICA DE 138KVA Y REALIZA EL CAMBIO POR LA QUE INDICA PROYECTO Y POR LO TANTO LA PLANTA YA VIENE CON LA TRASFERENCIA INCLUIDA, TEMA QUE SE VIO POR ZOOM, QUEDO EN ESPERA DE LOS DETALLES DE CONEXION ASI MISMO SI LA TRAYECTORIA SE REALIZA SUBTERRANEA O APARENTE | Buena tarde Referente a este punto se cargara boletín no. 6 en el cual vendrán indicadas las trayectorias en la subestacion, mismas que iran del transformador tipo pedestal hacia el tablero general ( TGN ), del tablero general hacia la planta de emergencia y por ultimo de la planta de emergencia hacia el tablero general de emergencia ( TGE. ) !!
- RFI INFORMATIVO INTERRUPTORES CON AMPERAJES DE ACUERDO A LO SUMINISTRADO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a lo suministros de tableros eléctricos por parte del proveedor de Walmart se hace la revisión de interruptores termomagnéticos y se observan amperajes diferentes de algunos interruptores con respecto a los indicados de proyecto, se hace la modificación en el plano DU01- DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADROS DE CARGA, encerrados con una nube. Se hace adjunto de todo en el mismo plano DU-01 de diagrama unifilar y se agregan fichas tecnicas de los tableros suministrados en NOTAS Y DOCUMENTOS | Los interruptores suministrados cumplen con la capacidad interruptiva requerida por lo tanto no hay ningún inconveniente. Con respecto al amperaje solo el interruptor de 300 A. cambia a 320 A. no hay ningún inconveniente para usar el de 320 A.
- RFI # 19 SISTEMA DE INTRUSION | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO OC-3 YA NO SE CONSIDERA SISTEMA DE INTRUSION EN ESCALERA MARINA NI EN E-COMMERCE, SE CANCELA EL SISTEMA EN ESTAS AREAS? | Buena tarde Referente a este punto te comento que en las guias que se tomaron como referencia para el desarrollo de esta OC de la carpeta EMISION PROTOTIPOS FAST TRACK REC OCTUBRE 2020 viene indicado en e-commerce la instalación de un over head y un magnético, mismos que vienen indicados en el plano LP-01 Sistema de intrusión. Mientras que para la escalera marina se indica únicamente la instalación de un over head ( el cual fue omitido) para este punto se enviara boletín no. 5 con detalles de instalación de over head para escalera marina. !!
- Dictamen de factibilidad agua potable y alcantarillado | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IH-04 INSTALACION HIDRAULICA PLANO DE CISTERNA -10062210 y IS-03A INSTALACIÓN PLUVIAL RED GENERAL-1006221 ya que se nos esta presentando el dictamen de factibilidad para el servicio de agua potable y servicio de alcantarillado el cual indica que la capacidad de la cisterna debe de ser de 5800 litros, y nuestra cisterna tiene una capacidad de 3000 litros, en cuanto al tema de aguas pluviales el dictamen hace mención que esta aguas deberán descarga al subsuelo por obras ce captación (pozos de absorción) ya que no se cuenta con líneas de captación de agua pluvial en la zona Se tendrá que hacer alguna modificación a nuestro proyecto ejecutivo tomando en cuenta este dictamen? Se anexan dictamen para su consideración enviados por el área de licencias y permisos Quedo a la espera de sus cometarios cordiales | ﻿ , * Se esta revisando con la autoridad el tema de la cisterna, se analizará construir un complemento para cumplir con la capacidad. * Las infiltraciones se realizan cuando el suelo cuenta con gran capacidad de permeabilidad, como los estudios de geotecnia no suponen en el terreno esta permeabilidad, se propone la retención. Misma que se menciona también como posibilidad dentro del documento de factibilidad. De momento no es necesario realizar modificaciones al proyecto. Les mantenemos al tanto. .
- Perforación Teledirigida para drenaje sanitario para el cruce en carretera hacia pozo de visita municipal | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano (CO-07 Plano de drenaje sanitario), indica la trayectoria que tenemos que hacer el cruce en la carretera, para llegar al pozo de visita al colector municipal, esta trayectoria indica una pendiente, con un proceso constructivo de excavación de acuerdo a lo mencionado, a constructora hará una perforación teledirigida, pero para esto implica lo siguiente: 1.-La colocación de tubería en la perforación teledirigida quedará en “u” en el ancho de la carretera por lo que este tramo trabajará a tubo lleno durante toda su vida útil. (ver proceso constructivo y ficha técnica de equipo) 2.-Se debe cambiar la tubería indicada en proyecto por tubería de PAD LISO ya que la tubería ADS corrugada no es la correcta para este tipo de trabajo. Anexo ficha técnica de equipo y proceso constructivo. Quedamos en espera de autorización de este proceso constructivo, cambio de tubería diferente a la de proyecto. Se adjunta ficha técnica de maquinaria y proceso constructivo en Notas y Documentos. | Se deberá dejar la tubería del diámetro indicado en el proyecto, (se puede cambiar el material de la tubería), el hincado deberá ser horizontal, para no tener un sifón y que el drenaje se pueda conectar con el pozo de visita existente, (comúnmente este se hace con zanjas de los dos lados donde se pasará la tubería por en el hincado)
- RFI 31 DETALLE DE REFUERZO UNIDADES PAQUETE | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base a la respuesta del RFI 1010124 - 0 - RFI 29 REFUERZO EN BROCALES DE UNIDADES PAQUETE, nos podrían proporcionar detalle más específico del refuerzo de estructura para base de unidades paquete. | Se comparte detalle de refuerzo en estructura para bases de unidades paquete.
- RFI 30 ALCANCES ÁREA DE PICK UP | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al RFI 1010124 - 0 - RFI 29 REFUERZO EN BROCALES DE UNIDADES PAQUETE, nos podrían aclarar el alcance eléctrico de favor. | Debido a que la unidad no cuenta con UP el alcance es al 100%
- ALCANCES EN MARQUESINAS DE ANDENES | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , de acuerdo a los planos A-102 PLANO DE CUBIERTA y DEM-04 PLANO DE DEMOLICIONES EN CUBIERTA no se cuenta con un alcance de demolicion o mejora de las condiciones de la lamina de estas cubiertas, las marquesinas cuentan con signos de curvatura y perforaciones asumimos que es necesaria la impermeabilizacion de estas areas pero la curvatura podira ocasionar concavidad y acumular precipitaciones, adjunto fotografias de lo antes descrito, favor de definir las acciones a tomar para esta oportunidad. | Muy . Los daños presentados a la lámina de la marquesinas son recientes de acuerdo con nuestra visita a de levamtamientos, por lo que derivado de estas nuevas condiciones es recomendable sustituir la lámina; En proyecto si tenemos indicado el cambio de canalón y moldura flashing. Antes de realizar el cambio deberan presentar presupuesto a gerente de obra quien debera autorizarlo PREVIO a su ejecución. .
- BOTAGUAS EN BARDA PERIMETRAL | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, con relación a la barda perimetral no se indica un botagua o alguna forma de impedir el escurrimiento de agua entre el muro perimetral y el muro existen de las casas adyacentes, favor de compartirnos detalle para la colocación de botagua para la barda perimetral, en una distancia de 25 m iniciando en limite de predio hacia la parte del fondo del terreno. Comparto imágenes de las bardas existentes . . . | , Se recomienda colocar en la colindancia con muro existente; flashing con lámina galvanizada calibre 18 pintada en color gris claro, se adosara a muro perimetral de proyecto y muro colindante vecino con pijas para concreto de ¼” x 1 ¼” y se le aplicara a todo lo largo del flashing sello sicaflex.
- 08-Pasarela Camaras de Maduracion | CD MTY PERECEDEROS DET 7498 AMPLIACION NAVE E IMPLEMENTACION CAMARAS DE MADURACION | Distribution Center | Nos podrian ayudar definiendo con proveedor blasquez el area exacta hasta donde llegara la pasarela que se utilizara para aceesar a la parte superior de las camaras, ya que hasta donde se tiene proyectada existiria un desnivel de apoximadamente 1 metro de altura y colocar una escalera en esa seccion interferiria con el riel de la cortina para la camara de maduracion. Se reviso en sitio y se propone prolongar esta pasarela hasta la paste posterior de la camara. en caso de aprobar esta propuesta confirmar si se necesitara algun refuerzo de manera que no intervenga con lo ya considerado para los evaporadores. . | Lo recomendable es manejar el nivel de la pasarela a 8.63 m sobre nivel de piso para no generar mayores movimientos en estructura. Siguiendo el mismo recorrido propuesto en planos: 648_ES-112_PLANTA DE ESTRUCTURA DE ESCALERA MARINA Y PASARELA.
- REUBICACION DE ANTENA SATELITAL | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-102-PLANTA DE CUBIERTAS UBICACION DE EQUIPOS-1005680, indica la ubicación de la antena satelital en la azotea pero no se tiene acceso a dicha área, por tal motivo diseño (Laura Hermida) propone bajar dicho servicio a la marquesina existente esto para no colocar otra escalera y usar la misma que se colocara para darle servicio a los equipos de refrigeración. | , Se deberá considerar como requerimiento nuevo y de igual manera considerar la reubicación de todas las instalaciones que el equipo requiera.
- ACABADO CERAMICO EN PREPARADOS DE CARNES | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL PLANO: A-402 PLANO DE SERVICIOS, EN LA ZONA DE PREPARADO DE CARNES: LOSETA DE CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC LÍNEA TEJAS COLOR FROST DE 20X30CM SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL SE SUGUIERE EL MODELO ASTRATTO EN COLOR BLANCO. ADJUNTO IMÁGENES DE LA PÁGINA DE INTERCERAMIC O EN SU CASO INDICAR OTRO MODELO SIMILAR. | ﻿ Se confirma el uso de Astrato Blanco de 20x30 cm, como indica CI 20-059, en caso de que no se encuentre tambien se sugiere el uso de Andes Plus de 20x30 cm de Porcelanite
- APERTURA DE ESCOTILLA DE ESCALERA MARINA | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en relación a la barda perimetral solicitada por el municipio, la altura de la dala de cerramiento impide la apertura de la escotilla de la escalera marina, quedando a 12 cm , por lo que se recomienda bajar una hilada la dala de cerramiento en segunda sección de la barda perimetral o achicar la sección de la dala a 10cm de altura en la sección afectada, o en su caso cambiar la forma de apertura de la escotilla. Favor de confirmarnos si es factible uno de las propuesta o en su caso compartirnos el detalle para poder abrir la escotilla de escalera marina. Comparto imagines del área afectada y como quedaría con las propuesta mencionadas. . . | , Se recomienda reducir el peralte de la dala de cerramiento a 10cm, únicamente en el tramo donde se ubica la escalera marina, considerando que la longitud de dicho tramo no deberá exceder 1.5m; esto con el efecto de permitir que el abatimiento actual de la escalera se conserve. IMPORTANTE. Se deberá verificar en obra las dimensiones de apertura de escotilla, para que la reducción de la dala quede exactamente donde se requiere. Dicha implementación deberá ser aprobada por la supervisión.
- trayectoria antena satelital | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | En relación a la instalación de la canalización para la antena satelital, nos pueden compartir el plano para las trayectorias requeridas. | No existe Guía prototipo ni solicitud por sistema un plano donde se indique la trayectoria de antena Satelital
- PLANO IE-02 ACTUALIZADO DE LUMINADRIAS PARA FARMACIA (QUE OC ES) | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Con respecto al plano de IE-02 DE ALUMBRADO que fue proporcionado por ustedes del RFI 1009885 para la modificación de las luminarias de farmacia, me contesta compras walmar que en el plano en el apartado de revición es necesario que mencionen de que OC es, para po der hacer la compra, ya que si viene solo como REV no procede la orden de compra, nos pueden apoyar con este punto, . | Se carga el plano IE-02 en la carpeta de Eléctricos en Tririga correspondiente a la 0C-05
- RFI 29 REFUERZO EN BROCALES DE UNIDADES PAQUETE | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano planta de cubierta ES-402, en el detalle estructural de soporte tipo para equipos de UP, nos indican hacer un refuerzo LI 76X6mm, para las bases de las unidades paquete, pero la cuerda malla superior, interfieren para hacer las bajadas de los ductos, nos podrían indicar si se retira esta cuerda malla superior, y como se reforzaría. | En el plano IAA3A- PLANTA DE AZOTEA, se menciona la siguiente nota: • El contratista deberá coordinar con el instalador del equipo la ubicación en la estructura existente y las dimensiones de las bocas antes de realizar las penetraciones al techo • Hacer las trasformaciones y desviaciones necesarias al ducto para evitar conflictos con la estructura. Por tal motivo, la contratista deberá verificar la colocación de las unidades paquete, de manera que no haya interferencia con las cuerdas superiores, inferiores y diagonales de la tridilosa, con la finalidad de dar paso libre a la ductería del equipo. Por ningún motivo se deberán realizar intervenciones o trabajos que afecten a la estructura.
- CORTINA DE ACCESO | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-100-PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA-1005680, indica que la puerta de emergencia es abatible, pero en sitio nos informa el proveedor de cortinas cadena que es corrediza por tal motivo se tienen que reubicar los siguientes servicios: -Contactos normales para máquina de hielo indicados en plano IE02-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1004429, (Adjunto imagen). -Tuberías de instalaciones especiales para sistema de alarmado de cortina y puerta de emergencia indicadas en plano LP01-SISTEMA DE INTRUSIÓN-1005680_REVPAOCT19, (Adjunto imagen).Estos servicios se reubican debido a que la ubicación de la cortina como indica proyectos no va alineada con la columna ubicada en ejes 3-A, ya que la cortina en sitio la alinean con el muro del eje 3-B. Dicho lo anterior se reubicarán dichos servicios por efectos de necesidad de obra. | , Se esta de acuerdo con la reubicación de contactos.
- ESCALERA EQUIPOS REFRIGERACION | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En ningún plano indica la colocación de una escalera para darle mantenimiento a los equipos de refrigeración ubicados en la marquesina, por tal motivo de solicita de su apoyo para generar dicho boletín ya que refrigeración también solicita la escalera para tema de mantenimiento de equipo. Adjunto Orden de servicio por parte de refrigeración. | , No se indica la escalera debido a que el proyecto considera la ubicación de estos equipos en la azotea, para la nueva ubicación de la escalera marina se deberá revisar con la propietaria para buscar su VoBo.
- REFERENCIA RFI # 37 CONTACTO SERVICIO VE | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En referencia al RFI #37, se informa que el plano IE03-INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE REFRIGERACIÓN-1005680, solo indica la colocación de un contacto para darle servicio a los dos equipos de refrigeración, pero en plano IE05-TRAYECTORIAS DE FUERZA EN PISO DE VENTAS-1005680 no indica el contacto para servicio del ventilador. Favor de confirmar si es correcta la observación, ya que para darle servicio a dicho equipos es importante considerar dicho contacto normal. | , Por criterios Walmart el equipo no requiere de dicho contacto, en caso de requerirlo se ocuparía una extensión del contacto propuesto. En caso de colocar un contacto para el ventilador se considera como solicitud nueva.
- REFERENCIA RFI # 36 DETALLE DE FIJACION DE ILUMINACION EXTERIOR | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En referencia al RFI #37 se observa el plano IE-01 como se indica, pero se tiene el detalle de luminaria de led en tira continua por lo cual ese detalle no aplica para iluminación exterior. Favor de indicar el detalle correcto. | , En la respuesta anterior se indicó que la especificación coincide con el detalle que se compartió en el boletín 1. Favor de indicar si no cuentan con el boletín descrito para reenviar el archivo.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA BARRA TELXON | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS no se indica la instalación de un contacto regulado para la barra de Telxon dentro del cuarto de sistemas. En plano IE-03 CONTACTOS NORMALES si viene indicado para la carga de las Telxon. Favor de confirmar si el contacto no será de corriente regulada y en su caso enviar boletín. ... | De acuerdo al departamento sistemas la barra de TELXON no requiere energía regulada sino se alimenta de energía normal.
- GA071 PLANO DE CORTES INTERIORES 2 | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | Respecto al faldon de perecedero. y en base al plano GA071 y al corte 01 solicitamos de su apoyo para saber si es correcto la altura de dicho faldon ya que en dicho corte la altura es a 4.70 mts sobre el nivel de piso terminado, ya que a esto tenemos una separacion visible entre termino de este faldon y techumbre, por lo que solicitamos si esto es correcto, ya que hacemos esta referencia porque en el plano A100B Detalles de Plafon nos indica que el faldon llega al lecho inferior de joist de estructura, mas aparte en plano GA060 Plano de Vistas Interiores, Cortes 01 la altura del faldon del eje A, indica una altura de 4.28mts sobre nivel de piso terminado, por lo que solicitamos que altura respetar- | Referente a lo observado en las secciones del plano GA060, se representa gráficamente las estructuras visibles desde el plano del corte. Sin embargo, como indica el plano A100A Acabados en plafones, se considera la altura de lecho superior de faldón variable, esto debido a que se elevará hasta cruzar con un elemento estructural que se encuentre en el mismo eje vertical, de lo contrario de se deberá proyectar hasta el lecho inferior de la cubierta.
- A-409 SANITARIOS ASOCIADOS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | DANDO CONTINUIDAD AL RFI 1 ,2 Y 4 EMITIDOS CON FECHA DEL 16 DE FEBRERO , 22 y 25 de FEBRERO DEL PRESENTE DONDE SE REFIERE AL MISMO TEMA DEL ACABADO EN PISO Y EN MUROS DE SANITARIOS POR LO QUE SE HACE LA PROPUESTA Y SE COLOQUE EL METALLIC PEWTER 40X40 Y SE PUEDA COLOCAR EN MURO EL ASTRATO TEMPO BIANCO 40X40 O CARIBE ARENA DE 40X40 SE ADJUNTAN IMÁGENES | Se deberá mantener el acabado indicado en proyecto: Astrato blanco de 20x30 colcado de manera horizontal y traslapado
- A-409 SANITARIO DE ASOCIADOS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | Respecto al RFI 1 emitido, confirmamos que se utilizara la loseta de 40x40 metalic pewetr en sanitario de asociados asi mismo les comentamos que la junta no coincidira con la junta del lambrin con loseta asttrato blanco de 20x30 por diferencia de medidas. Por lo que solo estamos a la espera de la autorizacion de eficiencia operativa. | Adelante, se confirman acabados
- RFI 28 ALCANCES ÁREA DE PICK UP | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base a la actualización de layout y al plano C-10 ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO-4167 en área de pick up, solo se contempla tubería y guiado para torre de pickup, por otra parte, no se contempla base para la misma, y se contara con el suministro de torre de pick up. | El detalle de la base para el totem de Pick Up se encuentra en el plano C16.2-PLANO DE DETALLES EXTERIORES-4167 de la OC1 ya que en esta orden de cambio no fue un área de intervención y el suministro es por parte de Walmart Compras.
- IE-28 SISTEMA DE TIERRAS 50601 | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | En plano IE-28 SISTEMA DE TIERRAS 50601, no indica aterrizar las bases metálicas para el tanque de gas, evaporadores del sistema de refrigeración ni antena satelital. Nos pueden ayudar con esta oportunidad. | todas las estructuras metálicas deben estar puestas a tierra, mismo que se indica en las notas del plano, se carga el plano IE-28 SISTEMA DE TIERRAS 5060 donde se observe la conexión de la base del tanque de gas, la antena satelital y equipos de refrigeración.
- IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL 5060 | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | En relación al plano A-101 PLANTA ARQUITECTÓNICA- LAYOUT 5060, indica que en comedor se instala una tarja, en plano IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL 5060, no indica la instalación sanitaria para desalojo de tarja. Nos pueden ayudar con esta oportunidad. | se integra al plano GIS-02 - INSTALACIÓN SANITARIA DE ABARROTES Y SERVICIOS 5060 en donde se incluye el área de comedor con la descarga de la tarja y un isométrico donde se puede identificar esta corrección.
- RFI # 18 ACOMETIDA DE TELMEX | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En los planos de Instalaciones especiales no indica detalle de la acometida de telmex que indique si se coloca tubería de PVC, por lo que solicito que si se van a realizar esos trabajos y cual seria la trayectoria, ya que la fibra existente esta por la parte posterior de la tienda sobre la techumbre. | Buena tarde Referente a este punto te comento que en el plano ID-06a Detalles de acometida se encuentran los detalles correspondientes a la acometida telefonica. Se adjunta imagen de texto citado en el cual se indican caracteristicas y y especificaciones de lo solicitado. !!
- RFI # 17 EXTRACTORES DE AIRE EN MURO DE BAÑOS | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN EL MURO DE LOS SANITARIOS NO TRAEMOS DETALLES PARA LA CANCELACION DE LOS EXTRACTORES DE AIRE, POR LO QUE SE LE PROPONE A LA CONTRATISTA DEJAR ANGULO EXISTENTE, TAPAR CON LAMINA Y PINTAR DE BLANCO. | Buena tarde Se apruba la solucuon para cierre de vanos donde actualmente se ubican los extractores de aire en sanitarios de clientes. !!
- RFI # 16 BANQUETA EN CISTERNA | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO C-04 DE EXTERIOR INDICA EN EL DETALLE C-05 UN ESPOSOR DE 10CM DE BAQUETA SOBRE LA CISTERNA, AL DEMOLER LA BANQUETA EXISTENTE NOS DAMOS CUENTA QUE EL ESPESOR ANTERIOS DE 21.5cm A 25cm RESPETAMOS EL ESPESOR DE PROYECTO O DEJAMOS EL ESPESOR ANTERIOR. | Buena tarde Referente a este tema solciito de su apoyo para considerar el espesor que tenia la banqueta anteriormente, misma que varia de 21.5 a 25 cm. !!
- RFI 19 ALCANCES EN RED CONTRA INCENDIO | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base a la instalación de la red contra incendio, argumenta asesor de mantenimiento que existe una fuga del cuarto de bombas hacia la tienda, de lo cual se tendría que sondear el tramo de patio de maniobra, así mismo se tendría que contemplar la sustitución de tubería hasta el cuarto de máquinas de cual esto generara un adicional para el contratista. | durante el levantamiento realizado, no se apreciaba ninguna fuga y no nos comentaron nada al respecto, por lo cual no se consideró ningún alcance del cuarto de bombas hacia la tienda, adjunto fotografía en el interior del cuarto de bombas donde se puede apreciar que no existían fugas en su momento y una foto del exterior donde de igual forma no se aprecia nada. Son trabajos que se tienen que realizar por mantenimiento menor derivado de que es un imprevisto y se tiene que atacar al momento.
- RFI 27 LAMBRIN CERAMICICO EN SANITARIOS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano A409-PLANTA, ACABADOS Y CORTES SANITARIOS-4167, y con el tema del rfi 1010018 - 0 - RFI 25 CERAMICO INTERCERAMIC METALLIC PEWTER, nos podrían indicar como se realizará el desplante del lambrin cerámico en sanitarios. | Se deberá iniciar el despiece desde afuera hacia dentro para colocar los ajustes en el fondo, tano en pisos como en muros.
- TAPA PARA REGISTRO SANITARIO EXISTENTE | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en el plano C07-Plano de drenaje sanitario exterior, se solicita conservar el registro sanitario existente, sin embargo dicho registro solo cuenta con una tapa de concreto de 1.00 x 1.00 m de 10 cm de espesor, la cual esta situada en el paso de los camiones de mercancía, y no tiene la resistencia para aguantar el trafico de vehículos, por lo que se recomienda sustituir la tapa con una reforzada metálica con jaladera y bisagras ocultas, el registro sanitario existente tiene dimensiones en su interior de 0.80 x 0.80 m, esta tapa quedaria en paso de los patines al momanto de descargar la mercancia. Favor de compartirnos detalle de materiales y dimensiones para la tapa de registro sanitario existente que permita aguantar el paso de los camiones de mercancía. Comparto imagen de la tapa existente del registro. . . | , Se presentan dos posibles opciones: • Para una tapa metálica se recomienda que la lámina sea antiderrapante de ½”, considerando bisagras y jaladeras ocultas. Aplicar primer anticorrosivo y pintura de esmalte en color gris para simular el pavimento. • Para una tapa de concreto reforzado se recomienda con varillas del #3@10 soldadas en marco a base de ángulo de 102x6mm, concreto f'c=250kg/cm², considerando también jaladeras ocultas en 2 de los lados para facilitar su retiro. Es importante recalcar que operadora no ha recibido unidades con tapas metálicas puesto a que estas quedan “muy expuestas” a robo. Por lo que presentamos ambas opciones para ser valoradas por la contratista, supervisor y gerente de construcciones. Finalmente, aclarar que la razón por la que este registro no fue desplazado, es porque este se aprovecha para la conexión a la red municipal.
- RFI 22 NICHO TANQUE DE TORMENTAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano C08b-PLANO FUNCIONAL DEL TANQUE DE TORMENTAS EXISTENTE-4167, nos indica un nicho para el tablero eléctrico, nos podrían apoyar donde se ubicará y por otra parte validar el alcance que se tiene ya que físicamente se ubican las válvulas de compuerta y tablero eléctrico en el mismo espacio el cual se inunda, se adjunta fotografía. | Se comparte boletín correspondiente con la ubicación del nicho y su canalización eléctrica correspondiente.
- DREN EN MUROS COLINDANTES | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL PLANO ES-600 MUROS DE COLINDANCIA INDICA UN DREN EN EL DETALLE 11 ZAPATA CORRIDA ZC-1 Y EN EL DETALLE 12 ZAPATA CORRIDA. EN LOS PLANOS DE DRENAJE EXTERIORES NO SE ENCUENTRAN REGISTROS DONDE SE REALICE LA DESCARGA. SE SOLICITA SI ES REQUERIDO SU FABRICACION DE TALES REGISTROS O EN SU CASO SI SE TRATA DE UNA OMISION DE DIBUJO. ADJUNTO PDF . | Se carga boletin Bol 3 Drenes en muros, en carpeta de boletines con detalle de conexión de drenes
- REGISTRO SANITARIO AL LIMITE DEL PREDIO | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL PLANO C07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR NOS INDICA UN REGISTRO SANITARIO HACIA LA DESCARGA MUNICIPAL, SE SOLICITA VERIFICAR SI NO ES NECESARIO EL USO DE OTRO REGISTRO AL LIMITE DEL PREDIO INTERIOR. ADJUNTO PDF . | ﻿ No es necesario construir otro registro pues esta muy cercano al limite del predio, en caso de que no exista colectores en la zona y no se pueda hacer conexión , entonces se deberá realizar y tener en consideración la construcción de un nuevo pozo de visita y conectar en el pozo de visita del colector municipal más próximo, como se indica en el plano C07 drenaje Sanitario exterior.
- RFI 25 CERAMICO INTERCERAMIC METALLIC PEWTER | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al suministro realizado por el contratista, la medida es de 40x40cm, de lo cual proporcionaron correo de que se tiene convenio con WM de la medida antes mencionada, nos podrían apoyar con el tema de favor ya que se tiene que dar continuidad a la instalación, se adjunta mail. | se envío aprobación de colocación vía correo electrónico.
- RFI 23 DETALLE DE NUEVA TRAMPA DE GRASAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano C07-PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-4167, nos indica trampa de grasa nueva, nos podrían proporcionar detalle de fabricación. | Se comparte Boletín de detalle de fabricación de nueva trampa de grasas.
- RFI 26 VALVULAS DE SEGURIDAD EN CUARTO DE BOMBAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano HCM02-INSTALACION HIDRAULICA ISOMETRICO EN CUARTO DE BOMBAS-4167, en recuadro de simbología nos indica “V.S.” Válvula de seguridad, nos podrían dar claridad de donde se instalan y que modelo es la que se considera para este proyecto. | Comparto planos actualizados especificando la ubicación de las válvulas de seguridad y el modelo a utilizar para el proyecto.
- RFI # 15 BARANDALES PARA BASES DE EQUIPO DE GAS Y CONDENSADOR | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO ES-04 SOLO INDICA PUNTOS DE ANCLAJE Y NO SE TIENE CONSIDERADO LA COLOCACION DE BARANDALES EN PARA EL EQUIPO DE GAS Y EL EQUIPO DEL CONDESADOR. SE COLOCA BARANDALES? | Buena tarde Se adjunta boletín no. 2 en el cual vienen indicados los detalles de los barandales que deberán ser considerados para la base del tanque de gas LP de 3,400 lts. y para la base del condensador de refrigeración. !!
- RFI # 14 TABLEROS EN SUBESTACION | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | El planos de alimentadores generales(IE-08) y los tableros llegados. Se observo que el el tablero TGN (PJ1200M223A) y tablero TGE(MG800M142B) se deberán colocar en la subestación y surgió a duda si estos están especificados para su colocación en exterior. Ya que se confirmo con el proveedor son tableros de interior. | Buena tarde Referente a este punto te comento que en plano SE-01 se especifico que estos tableros seran NEMA 3R y en el catalogo del proveedor se indica que si hay envolventes NEMA 3R. Se adjunta imagen de catalogo donde se indica dicha información. !!
- MODULO OCTO-INPUT ADICIONAL REQUERIDO | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LP-01b sistema de intrusión en el diagrama se muestra que las zonas de cuarto de bombas y subestación en total 4 zonas ( OH subestación, PIR subestación, OH Bombas y PIR bombas) indica que estas zonas deben conectarse a un lugar disponible sin embargo en los módulos octo-input solo sobran 2 espacios disponibles por lo que se debe considerar un módulo octo-input adicional. En listado de suministros se tiene 7 Modulo octo-input mismo que en lo proyectado por lo que se deberá considerar uno más para poder conectar las 4 zonas y así tener espacio disponible a futuro Favor de validar dicha instalación de zonas y proveer suministro. ... | Favor de considerar el suministro del módulo adicional indicado.
- RFI 24 CCTV EN JAULA DE ALTO VALOR | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano LP02-SISTEMA DE CCTV-4167Revpanov19, de la nueva ubicación de jaula de alto valor no indica cámara alguna, ¿Es correcto? | La última actualización de las guía mecánica ya no contempla cámara para esta zona.
- POLICARBONATOS SUMINISTRADOS | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Buenos dias, al dia de hoy se ha detectado anomalías en los policarbonatos suministrados por parte de la contratista, ya que estos transmiten iluminación directa en lugar de difusa, además de una distorsión en el color de la iluminación al interior de la unidad en un matiz amarillento, comparto con ustedes para su visto bueno u aprobacion, la ficha tecnica y fotogradias de los mismos, quedo antenta a sus comentarios y observaciones. ! | Muy . EL suministro y calidad de los materiales como se indica en proyecto se debe de apegar a las especificaciones Walmart, la Esp- 05300 “Lámina celular de policarbonato, modelo Primalite, marca Polygal, o modelo Macrolux IQ Relax, marca Bayer, de 8 mm de espesor, color blanco, con pigmento perlado especial en una de sus caras que evita el paso de los rayos infrarrojos” Solicitamos se garantice la colocación y coloración del material autorizado segun las especificacones de Wlamart, el color amarillento que se presencia en piso de ventas hace ver la tienda suscia segun lo revisado con Eficiencia operativa y gerencia hoy por la mañana. .
- PUNTO DE REUNION | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-101b-PLANTA DE SEÑALIZACIÓN-1005680, indica que el punto de reunión va sobre el pasillo (propiedad privada), dicho lo anterior se solicita de su apoyo para reubicarlo, debido a que sale de los límites de la tienda. | , Estamos a la espera de recibir la comparativa de acuerdo a los documentos compartidos, en cuanto tengamos detectado el área que no se puede utilizar se hará la propuesta de reubicación de este rótulo. De forma preliminar se considera entre la caja y cajón de carga y descarga
- GERMICIDA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-408 PREPARADOS DE CARNES-1005680, indica en alzado trasero numero 4 la colocación de un germicida, pero en plano IH-03-INSTALACION HIDRAULICA ISOMETRICO GENERAL-1005680, no indica ninguna tubería para dicho servicio. Favor de confirma si se requiere ya que en plano de GP-08 Carnes de prototipos indica dicho equipo. | , No considerar el germicida de acuerdo a lo indicado en la ingeniería, debido a que no se cuenta con equipo de filtrado.
- UBICACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALACIONES | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | Con referencia del RFI # 35 derivado de dicha reubicación de equipos de refrigeración, se informa que se derivaran también la reubicación de dichos servicios como son : instalaciones eléctricas e hidráulicas, así como la fijación de la base en dicha área (azotea) .Por tal motivo se tendrá un costo adicional involucrado en dicha reubicación de equipos. | , Se confirma de enterado por estos adicionales y espera de recibir el presupuesto para tramitar la OC correspondiente
- DETALLE PARA FIJACION DE ILUMINACION EXTERIOR | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En ningún plano eléctrico indica un detalle para fijar las luminarias exteriores (halcones), por tal motivo se solicita de su apoyo para contar con ese detalle para soportar las luminarias, ya que están no podrían ser fijadas a la marquesina debido a que harían sombra y no cumplirían con su función. | , Se carga detalle en TRIRIGA que coincide con la especificación indicada en plano de luminarias IE-01
- CONTACTOS NORMALES EN AZOTEA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En planos IE02-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1005680 y IE05-TRAYECTORIAS DE FUERZA EN PISO DE VENTAS-1005680, no indica colocar contactos normales para mantenimiento en los equipos ubicados en techumbre como son: equipos de refrigeración y ventilador. Favor de confirmar si es correcta la observación o en caso contrario especificar a que circuito se conectaran. | , El contacto solicitado, se indica en el plano IE03.
- 023 - Complemento paso de gato | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | En el proyecto indica colocar paso de gato una linea que cruce la cubierta de la azotea norte a la azotea sur pasando por uno de los equipos de extracción de tal forma que se le puede dar mantenimiento, son embargo para darle mantenimiento al otro equipo de extracción no se tiene considerado colocar paso de gato. Solicitamos de su apoyo para validar la consideración de colocar paso de gato para poder dar mantenimiento al equipo de extracción. | Buena tarde. El paso de gato está considerado para conectar las azoteas norte y sur del local y los equipos son de bajo mantenimiento por lo que no es necesario colocar pasos de gato adicionales. .
- 022 - Corrosión acero de refuerzo en castillos | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Los castillos localizados en la intersección de los ejes 1 - A y 9 - A presentan corrosión a tal grado que provoco la explosión del concreto, esto se observo al retirar el aplanado para su sustitición. Solicitamos de su apoyo ya que sobre este muro se realizara la reestructuración que da soporte a la losa de azotea que soportara los equipos de refrigeración (se adjuntan imagenes). | Buena Trde. Favor de solicitar visita del corresponsable estructural y DRO a gerencia de construcción a la obra con el objetivo de evaluar el grado de corrosión y afectación del acero, así como la emisión de sus comentarios y accionar lo necesario para solucionar el hallazgo en obra. .
- UBICACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-102-PLANTA DE CUBIERTAS UBICACION DE EQUIPOS-1005680, indica que la ubicación de los equipos de refrigeración son en azotea, entre eje “C al E”, pero informa la arrendataria que tiene planes de construir (a futuro), en la parte superior de la azotea dicho lo anterior, se propone reubicar dichos equipos en la marquesina como se tenía desde proyecto ISSUE, sobre los mismos ejes, anexando a la base 4 soportes de PTR de 3” con 30 cm de altura para librar la altura de la marquesina, la base saldría 40cm de la marquesina pero debajo de esta área se colocarían unos cartabones con ángulo de 3” y fijarlas a dicha marquesina y de esta manera no interferiríamos con los planes a futuro de la arrendataria ya que en caso de dejar el equipo como indica proyecto (azotea), Walmart tendría que absorber el gasto de la reubicación el día que la propietaria planee construir. | , Ya se reviso la propuesta de la reubicación del equipo de refrigeración y se da el VoBo, solo favor de compartir el resultado de este para tener el antecedente para futuras referencias.
- 021 - Fisura en muro eje 1A | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | En la entersección de los ejes 1 y A se observa una fisura, (se adjuntan imagenes) se realizara la colocación de testigos para su monitoreo. Solicitamos de su apoyo para realizar un reforzamiento en esta intersección ya que se encuntra en la zona donde se reestructurara para la demolición del mezzanine norte y soporte de la losa de azotea. | Buena noche. Favor de solicitar visita del corresponsable estructural y DRO a gerencia de construcción a la obra para sus recomendaciones referente a este punto y puedan evaluar la solucion especifica al hallazgo sobre el proceso de adaptación. .
- BARANDAR ESCALERA ELICODAL | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-103b-ESCALERA HELICOIDAL-1005680, no indica un detalle donde se observe la continuación del barandal en la planta alta, por tal motivo queda sin protección alguna a un costado de la escalera, (adjuntamos imagen) así mismo tampoco indica un acabado o protección en el vano de la escalera. Favor de indicar si se realiza la continuación del barandal, así como también si se colocara algún tipo de protección o acabado en vano. | , En el proceso del proyecto no se tuvo los alcances en esta zona por lo que se debe considerar la continuación del barandal; respecto a la protección del vano generado, se indicó en respuesta al RFI con las solicitudes hechas por la propietaria en minuta.
- RFI 18 CONTACTO PARA GERMECIDA ESPACIO COLABORATIVO | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano BOL03-CONTACTOS PARA CABINAS Y ESPACIO COLABOLARTIVO-4167, no indica contacto para el germicida, ¿Se contemplará en este proyecto? | Se anexa nuevamente BOL03-CONTACTOS PARA CABINAS Y ESPACIO COLABOLARTIVO-4167 con contacto para germicida en tarja de aseo de espacio colaborativo.
- RFI 20 INTERIORES-INSTALACIONES ESPECIALES-ALARMAS CCTV Y EAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base a los planos de instalaciones especiales, nos podrían proporcionar los planos con base al layout de la OC2 | Se sustituyen planos con la versión actualizada y liberada por el área correspondiente
- RFI 21 TANQUE DE TORMENTAS INTRUSION | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano LP01-SISTEMA DE INTRUSION-4167, no se indica alcance alguno para el tanque de tormentas, ¿Es correcto? | La guía mecánica no contempla salidas para este fin.
- 06-Especificaciones de Columnas CM-4 | CD MTY PERECEDEROS DET 7498 AMPLIACION NAVE E IMPLEMENTACION CAMARAS DE MADURACION | Distribution Center | Nos podrías apoyar con la siguiente duda: En el plano ES-112 se anexan 4 columnas para los refuerzos de los evaporadores de las cámaras y se referencian como CM-4, sin embargo en la tabla anexa en el mismo plano hace referencia a la CM-3, nos podrían confirmar si se tomaran las mismas características de la CM-3 tanto de material como en altura para la CM-4, de lo contrarios nos podrían compartir la altura que tendrán estas columnas. . | Las columnas de los evaporadores son CM-01, tal como se muestra en el plano de placas base y columnas (CIM-003), en el plano ES-112 que menciona, las columnas CM-04 hacen referencia a las de la escalera marina, por eso es que en la tabla de perfiles no se encuentra la CM-03. En la planta del plano ES-112 no se encuentra proyectada ninguna columnas CM-03 como se comenta, las columnas de los evaporadores se pueden observar en el plano ES-110.
- 03-Alcanses contratista General vs Refrigeracion | CD MTY PERECEDEROS DET 7498 AMPLIACION NAVE E IMPLEMENTACION CAMARAS DE MADURACION | Distribution Center | Nos podrian apoyar con la sigueinte informacion en cuanto a los alcance entre contratista general y refrigeracion Quien ejecutara lo sigueinte: -Panel de cubierta -Muros perimetrales de nave -Canalones -Aire acondicionado -Pasos de gato . | Los Alcances deberán de ser considerados de la siguiente manera: Refrigeración. Panel de Cubierta y Muros perimetrales de Nave. Contratista. Canalones, Aire Acondicionado, pasos de gato.
- 07-Base para Condensadores de Refrigeracion | CD MTY PERECEDEROS DET 7498 AMPLIACION NAVE E IMPLEMENTACION CAMARAS DE MADURACION | Distribution Center | Nos podrían confirmar que la base considerada para el condensador de refrigeración es conforme a las dimensiones que se indican en el plano ES-108, ya que en ese plano se visualiza una base para 2 condensadores y el proveedor blasquez indica que el 100% de su equipo ya se encuentra en sitio y solo se cuenta con 1 condensador. . | La base para Condensadores en cubierta se ha actualizado en base a lo especificado por el Equipo de Blasquez. En el plano “ES-109 Planta de Equipos en Cubierta” de la Orden de Cambio.
- RFI 26 SISTEMA DE INTRUSION. | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . En el área de cuarto de filtros, las puertas son corredizas pero solo indica un Over Head en la puerta corrediza derecha, favor de indicar si se colocara otro dispositivo a la puerta de la izquierda. Tambien, En los nichos que se encuentran en el exterior están considerados 2 Over Head para el nicho del medidor de agua potable, y no están contemplado alarmar los nichos de los equipos hidroneumáticos y de los tableros para las bombas y electro niveles. Favor de confirmar si se considerara alarmar las puertas de estos nichos. Se adjunta reporte de apoyo. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | Se carga plano actualizado en OC 4- Alarmado en nichos , ya que por ser unidad mas asaltada estos requieren de alarmado. La informacion se valido con protección de activos.
- PLANO ACTUALIZADO DE LUMINARIAS PARA FARMACIA. | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Referente al RFI 1009575 las luminarias que fueron suministradas no son para empotrar son de tipo colganteo, referido a esto nos pueden compartir el plano (IE02-INSTALACIÓN ELECTRICA ALUMBRADO OFICINAS Y ABARROTES) actualizado, con las lámparas para empotrar y de no ser así nos pueden compartir el detalle de la lampara de tipo colgante. | Se carga en Tririga el plano IE-02 con la revisión de los luminarios en farmacia
- TIBRE DE SERVICIO AL CLIENTE EN AREA DE CARNES | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano (GIE02 INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS DE AMASIJO Y PREPARACIÓN DE CARNES) no tenemos contemplado el timbre de servicio al cliente en el área de carnes, por experiencia en otras mi bodegas es contemplado en proyecto, ¿nos pueden confirmar si efectivamente se contemplara esta instalación y de ser así nos pueden apoyar enviando la ubicación y el circuito por favor. | El timbre es alcance del proveedor de refrigeración. Se deberá localizar ubicación en el plano GA03
- REPETIDOR PARA EQUIPO DE MEDICIÓN DE CONTENEDORES DE AGUA | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los contenedores de agua para su sistema de medición de nivel de agua, se menciona que se usará una APP (Tecnolevel) de la misma marca, el manual dice que tenemos que conectarlo a Wi-Fi, pregunta ¿se colocara algún repetidor para este equipo? Y de ser así nos pueden indicar trayectoria. | Para monitorear el nivel de agua de los tanques, en el plano LP-01 se está indicando un sensor de nivel únicamente para el tanque del sistema contra incendio. No se debera de considerar algun repetidor, unicamente considerar lo que esta indicado en proyecto.
- REFUERZOS PARA PUERTA AUTOMATICA ACCESO PRINCIPAL | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 18/02/2021 en los detalles exitentes para la puerta automatica de acceso principal el plano A601-B no indica detalle alguno de refuerzo de PTR o porteria la para la correcta sujecion de la misma por favor de ennviarc detalle al respecto | Para el refuerzo del vano para puerta automática, se carga en TRIRIGA en la carpeta 043 BOLETINES RFI con el nombre BOLETÍN 5-DETALLE DE ACCESO A TIENDA 5060.
- RFI 17 DETALLE DE FALDON | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano A300-CORTES GENERALES-4167, nos podrían proporcionar la vista del faldón que va cabina de capacitación hasta amasijo, ya que el corte que A-A´ no se observa como quedara esa vista interior. | Revisar plano GA-071-ABARROTES-VISTAS INTERIORES-4167
- NIVELES DE BANQUETA EXISTEN EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en relación a los niveles de la banqueta de acceso de estacionamiento comparto plano de niveles señalando los niveles que tiene la vaqueta existente que varían de +50.04 a + 50.08, en la pestaña de Notas y documentos para realizar la adecuación para empatar con los niveles del estacionamiento y los niveles de guarnición tipo pecho paloma existente. . . | , Hemos realizado un boletín en el que se resuelve este problema abarcándolo de la siguiente manera: se retira la sección de la banqueta que se ve más afectada por esta diferencia de niveles, se reemplaza de manera que corresponda a los niveles de proyecto y guarnición y se añaden rampas que permiten el correcto flujo del peatón sobre la misma. El boletín ya ha sido cargado con el no. 4.
- PLENO DE INYECCIÓN EN PISO DE VENTAS | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IAA-01 PLANTA DE MERCANCIAS favor de confirmar si los plenos de inyección en piso de ventas serán cambiados en su totalidad por ducto P3 y en su caso indicar que material para su protección se deberá colocar para instalarlo en el exterior ya que las unidades paquetes existentes cuentan con la descarga horizontal. Quedo atento. ... | En el plano IAA1 PLANTA DE MERCANCÍAS-4164-OC2, se indica que se deberá aplicar una rutina de mantenimiento.
- RFI 12 ACABADO EN PISO BAJO PROTOCOL | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano GA-012-PLANTA DE ABARROTES PISOS-4167, en el área del protocol se llevan instalaciones en piso donde se tiene que demoler gran parte y quedara con parches en dicha área, de lo cual se recomienda demoler en su totalidad el área, nos podrían ratificar que ejecución se llevará acabo. Se adjunta foto del área. | Únicamente se deberá considerar la demolición de la sección entre la trampa de grasas y la trayectoria sanitaria que viene de preparados Salchichería, el resto se deberá considera tal como está indicado en el plano DEM-01-DEMOLICIONES EN PISOS-4167.
- SOLICITUD DE BOLETIN PARA EL ALARMADO DE JAULA PARA CONSUMO INTERNO Y CUARTO DE FILTRADO | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION en el área de comedor se indica la instalación de una jaula para consumo interno. el cual no se indica si la jaula ira alarmada. De igualmanera en el plano AC-01 PLANTA DE CONJUNTO se indica la construcción de una caseta para el equipo de filtrado de cuarto de bombas y dicha área no se considera para ser alarmada. Favor de confirmar si jaula y cuarto para equipo de filtrado será o no alarmada. | estas dos áreas no están alarmadas por prototipo favor de realizarlas segun proyecto
- VALIDAR SUMINISTRO DE INTERRUPTOR Y TABLERO | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Se verifica suministro eléctrico y se observa que para el tablero HA de aire acondicionado no enviaron el modelo que se indica en listado de suministro. Modelo en listado de suministro Modelo en Remisión por PEFSA NF424AB62S NF442L2C En el cual el modelo del listado de suministro corresponde a barras de 600A, en cuanto al recibido es de barras de 250A. En remisión se reciben dos piezas del modelo NF442L2C barras de 250A y dos interruptores de 3px225A por lo que se está modificando al proyecto. Se necesita validar dicho suministro ya que al instalarlo se modifica completamente el proyecto ya que se deberá instalar los dos tableros para aire acondicionado HA y para esto se debe considerar dos nuevos cableados para su alimentación y dos nuevos interruptores para el tablero tipo I-LINE Modelo PJ1200M223A Favor de confirmar que acción se tomará para la instalación del tablero HA y en su caso mandar boletín para considerar el nuevo cableado. | Deberá suministrarse e instalarse conforme a proyecto con tablero indicado en cuadros de cargas y listeado de suministros. Cualquier ajuste al proyecto ya no es responsabilidad de proyecto eléctrico. 1413SD NF424AB62S SQUARE D TABLERO ENSAMBALDO 42P 600A 1 HA
- RFI 16 SECCIONADOR DE SIERRA DE CARNES | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO, PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4167 OC2, no se muestra la ubicación del seccionador M1 para la sierra de carnes, nos podrían ratificar 1. Si se cancela o 2. En que área de preparado de carnes se dejara el seccionador. | En esta unidad ya no se considera la sierra de carnes, por lo que se cancela.
- RFI 13 CONTACTOS EN OFICINAS Y TRASTIENDA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base a la instalación eléctrica nos podrían proporcionar plano de contactos en trastienda, cabina de conferencia, cabina de capacitación, espacio colaborativo. | Comparto boletín correspondiente para la ubicación de contactos.
- Equipo germicida | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | RFI 16 Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IH-02 INSTALACION HIDRAULICA NUCLEO DE SANITARIOS -10062210 ya que este nos indica la colocación de un germinicida en la tarja de preparado de carnes, ya en unidades anteriores se nos ha solicitado omitir su colocación, de ser colocado quien suministra este equipo, ya que no esta considerado dentro del listado de suministros por la contratista, o bien si se considera el suministro como adicional | Favor de omitir la instalacion del germicida.
- SUMINISTRO DE BARRA DE PANICO PARA PUERTA DE EMERGENCIA EXISTENTE. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se estan realizando en MB FRONTERA COMALAPA, gerencia de tienda solicita de su aprobación el suministro de la barra de panico para puerta de emergencia existente por deterioro ya que el seguro se encuetra en malas condiciones a lo que no llega a cerrar completamente teniendo juego en esta parte ocasionando el alarmado en varias ocasiones. Quedo atento a su respuesta. | En proyecto la puerta se considero nueva y esta indicada en los planos A-601, A-602 y A-603
- Refuerzos para estructura en big fans | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Se requiere el detalle de reforzamiento de la estructura de la nave, donde se colocaron los soportes para los Big fans. | Favor de valorar el detalle proporcionado por el proveedor del Big Fan, especificado en el plano IAA17, con la recomendación de fijar-sujetar el bastidor en dos joists.
- Marca de coladeras sanitarias 2 | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | refenete a la respuesta de nuestro RFI 1009696 Derivado que ya cuenta con las coladeras marca Helvex y para no generar adicional por el cambio de las mismas, podemos colocar las indicadas en proyecto? salduso cordiales | , conservemos las coladeras de la marca HELVEX que ya han sido suministradas , y asi evitamos adicionales. .
- DESCONECTADOR SECUNDARIO PARA UNIDAD PAQUETE | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los equipos de aire UP, en el plano (IE05 DE INSTALACIÓN ELECTRICA EQUIPOS DE AIRE) se indica que se coloque un desconectador y un contacto por equipo, los equipos que suministro Walmart ya tienen contacto integrado y su desconectador interno, pero no es nema 3R, pregunta ¿los desconectadores sin porta fusible que indica el plano son los que trae el equipo o se deben colocar otro desconectador muy independiente al que trae el equipo y quien suministra estos desconectadores. | El interruptor de seguridad indicado en proyecto es para protección del personal cuando se le esté dando mantenimiento al equipo y debe ser para intemperie, en caso que el interruptor que trae integrado el equipo no cumpla con esta función, entonces si es necesario el medio de desconexión indicado en proyecto y lo debe de suministrar el contratista eléctrico
- RFI 15 ADOCRETO EN ESTACIONAMIENTO | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano C03b-PLANO DE TRABAJOS GENERALES-4167, en el estacionamiento se encuentra adocreto deteriorado, así como tienen manchas de aceite automotriz, nos podrían indicar si se tendrá que suministrar o que alcance se tendrá con piezas dañadas. | Se deberá considerar limpieza y mantenimiento como se indica en el plano C03a-PLANO DE TRABAJOS EN EXTERIOR-4167 en la partida 20, las piezas que no se puedan remover las manchas de aceite considera el cambio de cara y únicamente considerar la sustitución puntual de piezas dañadas ya que el levantamiento se realizo en el año 2018 y no se apreciaban en mal estado y piezas dañadas.
- BASE DE EQUIPOS DE REFRIGERACION | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-102-PLANTA DE CUBIERTAS UBICACION DE EQUIPOS-10056800, indica en el detalle 2ª alzado base refrigeración, indica que se debe colocar una placa de lamina de 5mm de espesor, y colocarla sobre unos OR 76x51x3.2mm, dicho lo anterior favor de indicar que ambas observaciones sean correctas ya en plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA de la carpeta de PROTOTIPOS, indica colocar rejilla Irving para dicha base así mismo se recomienda colocarla sobre unos PTR DE 2” sobre unas placas de acero de 2mm de espesor para fijar dicha base. Favor de confirmar observación y continuar o brindar adecuación de lo ejecutado en obra. | , Favor de considerar lo indicado en el plano A-102 que cumple con la necesidad del equipo, en caso de aplicar otro material se deberá considerar como requerimiento nuevo.
- BANQUETA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en relación a la contestación del RFI 1009742 BANQUETA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO, se respondió que se conserva la banqueta existente , sin embargo la banqueta existente tiene un espesor de 8.50cm, por lo cual no soportara la carga vehicular, así mismo se tiene una franja de área verde la cual presentara hundimiento con el paso de los vehículos y los camiones de suministro de mecánica, por lo que se recomienda el cambio de dicha banqueta con un diseño de espesor de 15 cm, con concreto de f´c=250 kg/cm y refuerzo de malla electrosoldada en un área de 12.00m x 2.80m, que permita soportar el paso vehicular y la eliminación del área verde, si no es viable la recomendación , favor de compartirnos las especificaciones que deberá llevar la banqueta para el paso vehicular Comparto imágenes de espesor de la banqueta y el área verde existente, en la pestaña de Notas y documentos . . | , Favor de rellenar la zona de terreno natural y reemplazar el área de la banqueta en donde se coincide con el acceso vehicular. Para estos se recomienda seguir lo instruido en el boletín no. 1 para la caja de terracerías para estacionamiento de concreto: 15cm concreto, 20cm base hidráulica, y 20cm subrasante.
- CUADRO DE CARGAS TABLERO REF | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano IE08-CUADROS DE CARGA-1004429, indica en el tablero “REF” colocar dos interruptores de 3x100, uno para la unidad condensadora baja temperatura y otro para interruptor principal de dicho tablero, pero en suministro solo llego una pieza. Favor de indicar si lo suministra el área de comprar de WM o si lo suministra la contratista. (Anexamos imagen de lo suministrado en sitio.) | , Lo indicado en el plano es lo correcto y el suministro debe revisarse con el área de compras de WM, para que lo revise y suministre.
- GA071 CORTES INTERIORES II | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | referente al plano GA071 CORTES INTERIORES II referente al corte 01 en el area de vitrinas altas de carnes nos indica que la platabanda del faldon estara a una altura de 2.40 mts separado paralelo a 0.31 cm del muro existente del mezaninne en lo que respecta a la altura de la losa del mezannine tenemos 2.34 mts de altura donde se ubicarian por debajo las vitrinas, hacemos esta referencia ya que la vitrina tiene una altura de 2.10 mts el cual estaria libre 0.24 cm de la vitrina al lecho bajo de losa y 0.30 cm de la platabanda del faldon el provedor de refrigeracion nos indica que las alimentaciones mecanicas y electricas la vitrina las tiene encima del techo de estas el cual estas quedarian expuestas y visibles en la separacion del lecho bajo de la losa y techo de la vitrina por lo que nos comentan que en otras unidades (superama ) se hace un cierre entre el techo de la vitrina y el lecho bajo de losa para ocultar dichas instalaciones por lo que tendriamos un escalonamiento en lo mostrado en dicho corte esto salvo sus comentarios | Se deberá aplicar el detalle 12 del plano A100B DETALLES DE PLAFONES, considerando las dimensiones correspondientes al área de vitrinas con 2.10 metros de altura a lecho bajo de la nariz del plafón para que no sean visibles al cliente las instalaciones. Adjunto captura.
- MUROS INTERIORES PINTURA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-103 PLANTA DE MUROS-1005680, no indica pintura en muros interiores nuevos y existentes de block, en el área de parte de piso de ventas, por tal motivo se propone la aplicación de pintura vinílica blanca en muros y en losa existente, ya que es área que está expuesta al cliente. Favor de confirmar si se aprueba o se niega dicha solicitud. | , En el plano A-103 no se indica pintura en muros debido a que el formato BAE no se pintan, también no se consideró aplicar pintura en los muros existentes debido a que estarán cubiertos por los racks perimetrales. Con respecto a trabajos a considerar en la losa existente revisar el plano A-100b de la OC1.
- A-409 SANITARIOS CLIENTES /A-409a sanitarios asociados | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | solicitamos de su apoyo para saber el status que guarda el rfi emitido el dia 16 de febrero del presente sobre los acabados de sanitarios ya que al dia de hoy no se tiene respuesta y esto genera un atraso considerable en la compra de material | El RFI ya fue contestado
- CAJONES DE ESTACIONAMIENTO | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano CO-03 PLANTA DE CONJUNTO-1005680 indica3 cajones de estacionamiento en el “HOTEL PARAISO”. Favor de confirmar si es correcta la observación para evitar problemas legales en un futuro referente al tema de numero de cajones, ya que en documento de zonificación indica que es un cajón de estacionamiento por cada 30m2 de superficie y la superficie total de la tienda es de 220 m2. (Adjunto documento). | , Se confirma que el número y ubicación de cajones son los indicados en el proyecto.
- A-409 SANITARIOS CLIENTES /A-409a sanitarios asociados | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | Referente al plano A409a sanitarios asociados y clientes en lo que respecta a la loseta modelo metallic pewter de 30x30 nos comenta la contratista que en correo enviado por Javier García Vargas del área de especificaciones de wm la loseta no será de 30x30 si no 40x40 por lo que solicitamos de su validación y comentarios al respecto Hacemos esta referencia ya que en lo que comprende a la loseta de muro asttrato de 20x30 la junta no corresponderá por la diferencia de medidas por lo que solicitamos de su apoyo para el proceder Así mismo en la loseta modelo DALTILE nos indica que por ser de importación y por la cantidad minima requerida no lo suministran por lo que solicitamos de su apoyo para saber si es posible cambiar a otro modelo | Referente al plano A409a sanitarios asociados y clientes en lo que respecta a la loseta modelo metallic pewter de 30x30 nos comenta la contratista que en correo enviado por Javier García Vargas del área de especificaciones de wm la loseta no será de 30x30 si no 40x40 por lo que solicitamos de su validación y comentarios al respecto - Favor de ejecutar conforme al proyecto y compartir por correo la información enciada por prototipos ya que si es una CI emitida posteriormente a la liberación del proyecto no aplica. Así mismo en la loseta modelo DALTILE nos indica que por ser de importación y por la cantidad minima requerida no lo suministran por lo que solicitamos de su apoyo para saber si es posible cambiar a otro modelo - Este es el modelo autorizado por el área de prototipos y las operadoras se somparte el contacto del proveedor con el que se revisó la CI Daltile - Sara Martínez sara.martinez@daltile.com.mx Cel 55.1395.9649
- SISTEMA DE TIERRAS | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano IE04-SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PISO DE VENTAS-1005680, indica el sistema de tierras pasando el limite de propiedad privada, quedando este sobre la vía pública. (Adjuntamos Plano). Favor de indicar la nueva ubicación de la misma. | , El área donde se indicó la colocación del sistema de tierras se encuentra amparado de acuerdo a la escritura del predio proporcionada por la propietaria.
- SOLICITUDES DE ARRENDATARIA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | Referente a la minuta 05 (anexo minuta) generada en sitio entre arrendataria, supervisión y residencia de obra, la arrendataria solicita los siguientes puntos: 1. La arrendataria informa que colocara una viga de 10”(el día lunes 22 de Febrero de 2021) aparte de la existente, para que Walmart coloque sobre esas vigas su paso de gato que conectara una techumbre con otra (Adjunto imagen 1,2,3). 2. La arrendataria autoriza realizar un corte a la lamina de dos aguas para transito libre de personal que realizara mantenimiento. 3. La arrendataria solicita hacer uso de la escalera marina (nueva) para subir a realizar su mantenimiento. 4. La arrendataria solicita que se le envié boletín del paso de gato para su autorización. 5. La arrendataria solicita perfilar con ángulo de metal en el vano de la escalera helicoidal, ya que ella comenta que por estética no es conveniente que no indique ningún perfilado en dicha área. (Adjunto imagen 4) 6. La arrendataria sugiere retirar la trabe en el eje “G”, por seguridad ya que dicha trabe no esta trabajando por carga solo por fricción. (Adjunto imagen). Favor de confirmar dichas solicitudes y observaciones o en caso contrario, informar cual será la solución para unir ambas techumbres, ya que la arrendataria colocará la nueva viga el día lunes 22 de febrero de 2021, esto con la intención de que se coloque sobre dichas vigas el nuevo paso de gato. . | , Para los puntos del 1 al 3 se da por enterado y no se ve problema en lo que haga la propietaria. Sobre el punto 4, se pide que la propietaria realice el paso de gato y los trabajos los valide WM Con respecto al punto No.5 de la minuta y las imágenes compartidas, se sugiere que el perímetro del vano generado para la escalera de caracol se perfile con el material propuesto o con un aplanado.
- CISTERNA uso de impermeabilizante integral en el concreto | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | De acuerdo al plano ES-000 NOTAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES y EL ES-601 CISTERNA, no indica el uso de impermeabilizante integral en el concreto. Se solicita su confirmación de la necesidad de su uso. . | Se confirma el uso de impermeabilizante integral. Como se indica en planos Estructurales ES601 y Es00
- plafones sanitarios | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano A-100b-PLANTA GENERAL DE PLAFONES-1006221 no podrían corroborar la información de los plafones en sanitarios ya que plano nos indica la colocación losa de concreto sobre los sanitarios y en otras unidades se ha colocado plafón de Durock con el acabado en pintura blanca de línea, | , en proyecto se consideró losa de concreto para poder colocar la base y el tinaco sobre la losa. Favor de considerar losa de concreto en esta área.
- Malla ciclónica a nicho de medición | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestra planta de conjunto en específico en la zona de nuestro nicho de medición CFE, ya que al retirar el trasformador y nuestro registro de media tención en mini pasillo que queda ente los muros perimetrales y nuestro nicho de medición consideramos que podrá ser utilizado para otros fines (utilizado como sanitario) y podría ser vandalizado. Por lo cual proponemos la colocación de una puerta de malla ciclónica que limite el acceso, contamos con su VOBO ante esta apreciación cordiales | No consideramos la malla ciclonica necesaria en esta zona, ya que no se esta generando un pasillo muy grande. Favor de respetar proyecto
- Ubicación de tableros generales | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | RFI 15 Buena tarde solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IE-03 ALIMENTACIONES GENERALES-10062210 solicitando de su VOBO para espejear la colocación de los tableros GN y A al muro de vestíbulo de sanitarios esto para reducir la saturación de elementos dentro del cuarto de consumos, esto no genera ningún adicional y se prevé una mejor operación de ambas zonas | , anteriormente se autorizó la eliminación del tablero GN, por tanto al no contar con este tablero se puede conservar el tablero A en su ubicación actual.
- RFI 14 LAMBRÍN EN PREPARADO DE CARNES | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano GA-011-PLANTA DE ABARROTES MUROS-4167, del lambrín que se indica a una altura de 3.20 sobre el eje 25 (C-D) en área de preparado de carnes, se notifica que el trazo quedara recto de columna “C” a columna “D” y no se arremeterá el lambrín como lo indica proyecto, derivado a que se encuentra tubería bajante de red contra incendio y así mismo el monten de muros GMI es a una altura menor lo cual impide el levantamiento a altura que indica proyecto. | Confirmo de enterado, revisando el proyecto es efectivamente tenemos una trayectoria de la red contra incendios, por lo que damos visto bueno para que se ejecute como se indica.
- CONFIRMACION DE ALTURA DE CUARTO DE MAQUINAS | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI18/02/2021 referente a la altura del techo para cusrto de maquinas en el plano ES 207 se indica la cubierta mas no el nivel al que debera colocarse esta cubieta, tampoco tenemos un alzado de la altura de los muros | se carga a TRIRIGA en la carpeta 043 BOLETINES RFI 536_BOL-06 boletín con los niveles y alturas mismas que están indicadas en proyecto arquitectónico desde proyecto issue
- Suministro de rejillas de aire | SP GIRASOLES (FASE 2) | Superama | En listado de suministros nos indica que se suministrara por parte de compras W.M. la rejillas de aire para los plenos del piso de ventas, agradeceremos no indiquique si sera asi o debera ser suministrado por la contratista como se ha realizado en todas las remodelaciones | El suministro de rejillas es alcance de la contratista
- DETALLE DE PLAFOND EN FARMACIA | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 18/02/2021 en los planos de plafones no indica el plafond para el area de farmacia plano A405, no indica como tal este plafond, favor de confirmar que no llevamos plafond en esa area | Confirmo que el prototipo no considera plafón en farmacia por lo que no aplica ese detalle
- RFI 10 BASE PROTOCOL | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al RFI 1009587 - 0 - RFI 05 BASE PROTOCOL, se debería considerar por la parte baja de la rejilla tipo Irving una protección ya que genera un riesgo, derivado a que podrían estar realizando mantenimiento al equipo y se puede caer algo (tornillos, desarmador, etc) al nivel de piso terminado, cabe mencionar que queda abajo del paso a piso de venta y el área es muy transitada. De lo que se recomienda poner una protección como se a ejecutado en otros proyectos, nos ratifican la respuesta del RFI 1009587 - 0 - RFI 05 BASE PROTOCOL | Se deberá considerar lamina antiderrapante sobre rejilla Irving y charola para condensado de protocol revisar boletines correspondientes.
- INTERRUPTOR SUMINISTRADO DE MENOR CAPACIDAD A QUE SE REQUIERE | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referecia a los trabajos de refrigeración le informo que en el diagrama unifilar del plano DU-01 de proyecto indica interruptor de 250, encontrando diferencia de menor capacidad en la subestación ya que la contratista de refrigeración maneja el siguiente interruptor: Interruptor general Plano de refrigeración - 3x300 Interruptor de proyecto para refrigeración 3x250 Es necesario se tenga la capacidad en ambos interruptores, por lo tanto solicito su apoyo indicar que procede en esta situación. | Ese ajuste se ve reflejado en el listado de suministros que se actualizo referente al cambio de proveedor de refrigeración. 205SD LA36300 SQUARE D INT. TERNOMAG. I-LINE 3P 600VCA 300A SQ 1 REFRIGERACION
- REFERENTE AL RFI 1009540 LOSA TAPA PARA CISTERNA DE RIEGO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Referente al RFI 1009540 se notifica, que la información que se recibió es errónea no menciona nada con referente al sistema de riego, la información que se solicitando es para el tanque de 5000 LTS de sistema de riego no para los tanques elevados ni para la cisterna trasvase, la ubicación de esta cisterna se encuentra aún costado de la planta de tratamiento en el plano CO-12 PLANO DE RDIEGO nos podrían indicar el proceso de construcción, por favor. NOTA: SE ADJUNTAN PDF EN EL RFI 1009540 se hace adjunto del manual de instalación y de la nota donde menciona que se tomará las recomendaciones de la guía de instalación del fabricante, EN NOTAS Y DOCUMENTOS (TRIRIGA) | La informacion enviada es correcta ya que es el espacio diseñado para el confinamiento y seguridad de la cisterna pluvial, favor de desarrolarlo tal como se indicó en el plano cargado en Tririga como respuesta para el RFI 9540
- REFERENTE AL RFI 1007662 (ACTUALIZACIÓN DE PLANO DE INTRUSIÓN PARA ALARMADO DE PTAR) | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Referente al RFI 1007662 de OVER HEAD para las puertas de la planta de tratamiento, nos pueden a poyar compartiendo el plano de INTRUSIÓN LP-01B indicando con la trayectoria, ya que cuando se hizo cambio del proveedor (para la PTAR), se menciona en la respuesta de RFI que se mandaría el plano actualizado el cual aun no tenemos actualizado hasta la fecha. | Se carga en Tririga plano con revisión sobre Alarmado de PTAR
- Alimentación general de tableros | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | RFI 10 Buena tarde solicitando de su apoyo referente a nuestro plano de la OC 02 DU-08-DIAGRAMA UNIFILAR-1006221 ya que este nos esta indicando que después de nuestro interruptor principal se debe alimentar el tablero GN y de ahi derivar a nuestro desconectador de doble tiro, es esto correcto? Ya que en otras unidades el alimentador general primero llega al desconectador de doble tiro y de ahí derivamos a nuestro tablero A, y es innecesario la protección doble del tablero GN ya que cuentan con la misma capacidad sus interruptores generales | La forma en que se plantea en el plano es correcta, podemos prescindir del tablero en caso de favorecer al proyecto con una deductiva, en caso de generar un gasto por la modificacion del proyecto, favor de respetar de acuerdo a planos.
- Contactos cubierta y atrapa moscas | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo con nuestro plano IE-02 CONTACTOS NORMALES-1006221 ya que no observamos los contactos de los vector (atrapamoscas), así como los contactos para el servicio de las unidades y mini rack de refrigeración en cubierta, de ser omisión nos apoyan con el detalle para su cotización y ejecución o bien si no deben ser considerados en este proyecto | , al ser un diseño especial, la ubicación de los atrapamoscas no es la tradicional, estos se encuentran en las gondolas perimetrales: uno junto al acceso a refrigeración y el otro junto a la salida de emergencias. Se identifican en el plano de contactos regulados (IE.02) con la clave CC en el circuito 6A. Los contactos de la cubierta se señalan en el plano de alimentaciones generales (IE-03). .
- Marca de coladeras sanitarias | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | RFI 11 Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IS-03 INSTALACION SANITARIA DETALLES GENERALES -1006221 nos podrían confirmar la información de nuestro detalle de coladeras son modelo 25 de la marca HELVEX, ya que en anteriores proyectos se han colocado marca PISA, de ser esto correcto nos podrían proporcionar también el modelo de la coladera de acceso a cámaras de refrigeración o bien si se respetara las coladeras marca PISA | Favor de considerar coladeras PISA-UNIVERSAL de acuerdo a las especificaciones de plomería de WM (15400) Por tanto: se colocarán coladeras MOD.UP-205 con trampa P en donde la cámara de bebidas y esquinas de las cámaras de refrigeración y congelados. MOD. UP-1000-L y UP-1000-C con rejillas UP-1010 para tránsito pesado (módulos tipo trinchera) en acceso a cámara de refrigeración; y finalmente MOD. UP-206 en módulo de sanitarios y tarja de aseo. .
- Equipo hidroneumático | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | RFI 09 solicitando e su apoyo referente a nuestro plano IH-02 INSTALACION HIDRAULICA NUCLEO DE SANITARIOS -10062210 ya que este nos indica que desde la cisterna se estará llenado el tinaco para los servicios hidráulicos de la tienda, la duda es que nuestro plano IH-04a INSTALACION HIDRAULICA DETALLES DE CISTERNA -1006221 nos indica la colocación de un equipo hidroneumático para la alimentación de nuestra red hidráulica hacia el tinaco, no vemos necesario la colocación de tinaco o bien cambiar el hidro por una bomba de 2 hp con sus respectivos electro niveles, como un ahorro a la unidad Quedo a la espera de sus comentarios | , no tenemos clara la duda de un plano respecto al otro, pues en ambos se describe que desde la cisterna y con ayuda de una bomba centrífuga de 1HP se alimentará al tinaco, para que los servicios de trastienda funcionen por gravedad. Por lo tanto, pedimos respetar lo descrito en proyecto. .
- Rodapié de pintura en muros interiores | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Por indicación de Mantenimiento de CEDIS, se solicita se coloque un rodapié de pintura de aceite lavable, desde el NPT hasta una altura de 1.50; el proyecto no lo indica, pero las bases de diseño si. ¿se procede con esta petición? | Favor de proceder comforme a Criterios de diseño y colocar el rodapié
- Banco de capacitores | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Solicitamos el detalle de conexión para banco de capacitores en tableros generales. | Para el banco de capacitores solo se indica en proyecto el interruptor general de tablero y su alimentador, si no esta a la vista del tablero entonces lleva un desconectador. no se requiere ningun diagrama de conexiones ya que eso es interno y corresponde al fabricante entregar sus puntos de conexión e instructivo de instalación.
- Escaleras de servicio para edificios satélites | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En proyecto ejecutivo indica escaleras de servicio solo para los edificios anexos a la nave (Recibo, Embarque, Sanitarios Transportistas), pero en: Casetas de ingreso Caseta de salida Edificio de transportistas Edificio de Tarimas Taller Mecánico No contamos con escaleras de servicio; por lo que se solicitan las mismas por Operaciones, para acceso a los tinacos que se localizan encima de estos edificios. Esperamos la confirmación de si se ejecutan o se queda como lo indica proyecto. | Se acordó en la llamada del 09/feb que se colocarían las escaleras en los edificios satelitales que no la tienen considerada y cuentan con tinacos o equipos en techumbre para su correcto mantenimiento.
- CUARTO RESIDUOS PELIGROSOS | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Solicito su apoyo para informar y en su caso enviar los detalles constructivos para la rejilla, drenaje, dique de captación, pendientes en firmes, para el cuarto de residuos peligrosos, o en su caso ratificar que no se requieren. | Consultar boletín B-31 cargado en tririga en la OC51
- Plano ejecutivo para báscula de trailers | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En proyecto ejecutivo, no contamos con plano estructural ni arquitectonico de la báscula de camiones; por lo que solicitamos nos sea enviada esta información para poder realizar la construccion. Cabe señalar que en la guia mecánica de la báscula, indica medidas, pero no indica especificación de armados ni resistencia de concreto para su construcción. | Consultar boletín B-32 cargado en tririga en la OC51
- REVISIÓN DE LISTADO DE SUMINISTRO POR FALTA DE LUMINARIAS. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De su apoyo con la verificación en el listado de suministros en el cual se compara conforme a proyecto de la última orden de cambio y se observa la siguiente. De acuerdo a plano IE-01 y IE-02 Queda pendiente: Ubicación Descripción Modelo Cantidad Cantidad en cuadro Faltante en Listado de cargas/proyecto P.de Ventas Luminario tira continua 244x13.4cm OF8097BBNA 127 137 10 Pza LEd 76W 120-277 40k continua Preparados Luminario empotrar en plafón OF1014BBNA 15 17 2 Pza 1.20x0.60m Tipo LEd 45W Carritos Luminario sobreponer en techo OF4027BBNA 18 25 7 Pza basura tecnología Led 27W 127-277 bombas A prueba de polvo y humedad Las luminarias a prueba de vapor no consideran las instaladas en cuarto de bombas y filtros. | Es omisión de proyecto, favor de suministrar por parte de la contratista las luminarias faltantes para no retrasar la ejecución de la obra.
- ESCAPE PLANTAS DE EMERGENCIA | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Solicito su apoyo para el envío de los detalles de: * Materiales. * Diámetros. * Método de fijación. * Acabados. Para las extensiones de los tubos de escape de las plantas de emergencia ubicadas en subestación, cabe hacer mención que el proveedor de compras únicamente los dejo atravesando el muro Tilt-UP, sin embargo, en los alzados de fachadas, se observa que estos tubos deben llegar hasta pasar la altura Total de dichos muros. Quedo en espera de los detalles o en su caso informar si no se requiere realizar dichos trabajos. Nota: los tubos de las plantas de emergencia colocados por el proveedor, son de 8 . | Es correcta la observación se debe considerar los desfogues de las plantas de emergencia incrementando el diámetro, conforme a las especificiaciones de dichos desfogues proporcionados por el fabricante.
- RFI 11 DESPLAZAMIENTO DE CAMARA DE LACTEOS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano GR6 LAYOUT PARA REFRIGERACION 4167, sobre el muro donde se desplazara el refrigerador de lácteos, se encuentran instalaciones hidráulicas y eléctrica, así mismo la altura de los montenes de muros GMI obstruyen la instalación del panel por lo cual se deberá recorrer 29 cm del muro existente. Nos podrían ratificar este movimiento, así mismo se tendrá que recorrer la instalación sanitaria y se deberá instalar un lambrin de Tablaroca (muro existente a refrigerador de lácteos). Se adjunta fotografía | De acuerdo a lo revisado si es viable recorrer la cámara, para librar instalaciones y estructura de GMI, se recorren coladeras y rejillas, de igual forma se desplaza mobiliario de frutas y verduras y tarimas de temporada y se complementa lambrin de panel de yeso entre muro de GMI existente y muro de panel de refrigeración. Se adjunta boletín correspondiente para su revisión en la carpeta BOLETINES DE OBRA EN TRIRIGA
- Pintura roja en banqueta | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Se solicita por parte de Operadora, que todo lo largo de la banqueta exterior sobre avenida Lázaro Cárdenas, se pinte de color rojo, ya que las personas que llegan de visita, se estacionan sobre dicha banqueta, lo que impide la libre circulacion de ciclistas al tener estacionados carros ahi, ya que ese carril es una ciclovía. ¿Se procede con esta petición? | Estos trabajos no se pueden ejecutar sin permiso por parte del minucipio. Por lo que se esta tramitando dicho permiso y hasta no contar con el no se debe pintar ninguna banqueta.
- Cambio de alimentación hidráulica a presurizada | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Mantenimiento solicita que se modifique la alimentacion hidráulica de los edificios satélites, para que, en lugar de tener tinacos en la parte de arriba, se llegue con la linea de agua directa desde el hidroneumático a los servicios que requieran esas casetas, con las implicaciones de accesorios o cambios de mobiliario sanitario, que de esto surja. ¿Se procede con esta solicitud? | El cambio no procede ya que desde el proyecto de origen se consideraron los tinacos.
- Señalización Sana distancia BAE | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | RFI 13 de su apoyo referente a nuestro plano A-101b-PLANTA DE SEÑALIZACIÓN-10062210 ya que en anteriores unidades se nos a solicitado la señalización de sana distancia en piso, así como la colocación de acrílicos para los checkouts, debemos considerar esta señalización para esta unidad, en caso de ser correcto nos apoyan con el detalle de la señalización asi como la colocación de acrílicos para su cotización y posterior ejecución | Se adjunta en la carpeta de boletines el detalle de señalización en piso y área de cajas BOLETÍN 01- SEÑALIZACIÓN SANA DISTANCIA-1006221
- BICICLETERO Y PROTECCIONES | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-200 Fachadas Generales, en carpeta de prototipos, se observa un bicicletero a un costado de la escalera marina y unas protecciones de plástico para los accesos, pero en proyecto no indica ningunas de esas observaciones, se propone colocar ambos accesorios ya que en el municipio se tiene un uso continuo de bicicletas y la zona esta catalogada como zona de alto riesgo. Favor de confirmar si es correcta dicha observación. | , No aplica debido a que están consultando una guía de Obra nueva; en caso de considerarlo se tendrá que considerar como solicitud nueva.
- PANTONES APROBADOS PARA PUEBLO MAGICO RFI 1007599 | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | EL SIGUIENTE RFI SURGE POR LA DUDA SI EL MUNICIPIO DE TACAMACHALCO, PUEBLA MEXICO ES CATALOGADO COMO PUEBLO MAGICO. NOS PODRIA CONFIRMAR YA QUE AUN NOS HA GENERADO DUDA Y ESTO CONLLEVA PINTAR EL ROTULO DE FACHADA CON LOS COLORES TERRACOTA. AGRADECEREMOS SUS COMENTARIOS. | Se debera de pintar las fachadas como lo indica el proyecto. Considerar pantones pueblo magico incados en la OC2
- CONTACTO PARA GERMICIDA EN PANADERIA | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto se observó en plano (IH-03 INSTALACIÓN HIDRAULICA ISOMETRICOS DE RED GENERAL) se colocará equipo de filtrado (Germicida) para amasadora de pan, pero en planos eléctricos (GIE-02 de INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS DE AMASIJO) no contamos con contacto para este equipo, (¿nos pueden indicar el circuito para este germicida? | En el area de amasijo unicamente se llevan 2 germicidas tal como lo indica el plano GIH-1 y el plano electrico GIE-02, se carga en Tririga revision de los isometricos en esta area plano IH-03 y GIH-02
- RFI 1009216 GUARNICION YA REALIZADA COLINDANCIA NORTE | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | en respuesta del RFI que se encuentra en la parte norte de la misma, se le envía la representación y se le hace la posible respuesta. Se anexa imágenes en notas y documentos | Para elimnar la cuneta se debera de debastar la guarnicion existente hasta el punto en que sea posible la colocacion del dado del murete y de ahi desplantarlo. Se carga boletin en Tririga con detalle de la solucion
- PINTURA EN FACHADA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-200-FACHADAS GENERALES-1005680, no indica aplicación de pintura anti grafiti y de igual forma indica pintar ambas fachadas de color verde. Favor de confirmar si son correctas ambas observaciones. | , En el plano A-200-FACHADAS GENERALES no se indicó la pintura anti grafiti debido al criterio que en su momento aplicaba. Favor de considerar el anti grafiti en las fachadas de la tienda. Se confirma que la pintura que se debe aplicar es color verde.
- PIEDRA LAJA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | Referente a las reparaciones que tiene que realizar la contratista en sitio derivado de las excavaciones para las instalaciones en exteriores como se indica en plano CO-03bL-TRABAJOS DE ADAPTACIÓN AL INTERIOR-1005680 en la nota numero 1, pero en sitio se encuentra un hallazgo que no viene indicado en la OC-01 ya la reparación se tendría que hacer de recinto negro (existente) y en presupuesto solo se consideró la reparación con piedra laja (piso anterior) por tal motivo se tiene una diferencia de precios debido al cambio de materiales indicado en proyecto y lo real, es importante mencionar que la arrendataria solicita colocar las reparaciones de piedra laja en las áreas donde se realizaran trabajos que dañe al piso existente. Favor de autorizar dicho recurso. | , Considerar las reparaciones considerando el acabado existente. Esta solicitud se deberá considerar como solicitud nueva de acuerdo a los trabajos que realizó la propietaria posterior al proyecto.
- ACCESO A ESTACIONAMIENTO | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO, C-05 PLANO DE NIVELES, C-09d PLANO DE CORTES, están indicado que se conserva la banqueta peatonal y solo se coloque sebreado para paso peatonal y no se realice rampa para acceso vehicular ya que se tiene el nivel +50.00 desde el limite de propiedad hasta la corona de la guarnición de la banqueta existente, sin embargo el paso de los vehículos y los camiones de carga ocasionaran daños en la banqueta existente ya que no tiene diseño para el paso de vehículos. Favor de confirmarnos si es correcto la conservación de la banqueta o la construcción de una rampa que inicie el nivel de arrollo vehicula en el nivel + 49.86 hasta el limite del terreno en el nivel + 50.00 de ser así , favor de compartir las especificaciones para la elaboración de la rampa vehicular con paso peatonal y discapacitados . . . | , Se confirma que es correcto la conservación de la banqueta ya que en Nuevo Leon las banquetas si están diseñadas para el transito vehicular, e inclusive cuenta con pecho paloma para mitigar el impacto en las mismas.
- ACRILICO EN LINEA DE CAJAS | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, favor de compartirnos los detalles para la instalación de los acrílicos en la línea de cajas. Comparto ejemplo de imagines de otras Bae´s en la pestaña de Nota y archivos . . | , Se ha cargado el boletín no. 3, en el que se señalan los detalles de fijación del acrílicos para protección de los asociados en cajas
- SEÑALIZACION EN PISO PARA SU SANA DISTANCIA | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en proyecto no tenemos plano de señalización en piso donde nos indique LA SANA DISTANCIA en línea de cajas, banqueta exterior, así como la señalización de entrada, salida y línea divisoria entre ambas, Favor de compartirnos plano de señalización en piso donde nos indique la ubicación, tipo de material utilizado para la aplicación de la señalización, así como la forma de la ubicación de la sana distancia si es en forma de spark de Walmart o en forma de cruz. Comparto ejemplo de imagines de otras Bae´s en la pestaña de Nota y documentos. . . | , Se ha cargado el boletín no. 3, en el que se señalan los detalles de fijación del acrílicos para protección de los asociados en cajas, así como la señalización en piso de venta.
- PROTECCIÓN PARA LINEAS DE ALIMENTACIÓN DE SCI, AF, AS | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos hidráulicos para las alimentaciones de SCI y de Servicios generales se indica en el plano (SCI-SISTEMA CONTRA INCENDIO Y CO-06APLANO DE AGUA POTABLE) que las alimentaciones seran subterraneas y posteriormente subiran las treslineas de agua sobre muro SCI AF AS, estas tuberías quedaron por la parte exterior de la tienda, expuestas sin protección alguna, la pregunta es ¿Nos pueden indicar si se utilizara alguna protección para estas tuberías, ya que por experiencia y por la zona donde se ubican sufren de vandalismo y pueden ser cortadas? | La unidad cuenta con los requerimientos necesarios para el nivel de riesgo a la cual pertenece, favor de realizarlo como esta indicado en proyecto
- AHORRO DE ENERGIA ILUMINACION PISO DE VENTAS | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 02/02/2021. En relación con el plano AE01 AHORRO DE ENERGÍA 5060, no indica la instalación del control de ahorro de energía para la iluminación para las luminarias del piso de ventas. Nos pueden ayudar con esta oportunidad. | Se carga boletin 3 - ahorro de energia DIMEO en TRIRIGA para dar solucion, aprobado por prototipos y proveedor
- Trabajos de colocacion de cerca perimetral | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | Buena tarde, RFI informativo con relación a los trabajos realizados en la carretera Villaflores y en particular a la petición, por parte de la Gerencia Divisional Squad Relación con Arrendadores a cargo de Katia Alcántara, se colocó de un cercado perimetral en parte alta del talud Sur por solicitud de la propietaria del predio. Basados en el documento proporcionado el día 16 de noviembre y al plano de trazo se realizaron los trabajos, se adjunta documento con la descripción. | Buena tarde. en el entendidio que es un RFI informativo, quedo de enterado. .
- RFI 09 SUMINISTRO DE BOMBAS TANQUE TORMENTA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano C08b-PLANO FUNCIONAL DEL TANQUE DE TORMENTAS EXISTENTE-4167 nos indica la sustitución de 2 bombas sumergibles, nos podrían indicar quien realiza el suministro como se indica en nota 14.- “EL EQUIPO DE BOMBEO PARA EL TANQUE DE TORMENTAS, SERAN DOS BOMBAS DE TIPO SUMERGIBLE CON MOTOR TRIFASICO DE 5.0 H.P MARCA BARMESA DE MEXICO MOD. 4BWSE503DS DE 220 VOLTS, TRABAJANDO SIMULTANEAMENTE, EL TABLERO A UTILIZAR SERA MARCA RACON PARA ALTERNAR Y SIMULTANEAR 2 BOMBAS DE 5.0 H.P., LAS TUBERIAS Y VALVULAS DENTRO DEL CARCAMO SERAN SUSTITUIDAS POR PRESENTAR CORROSION SEVERA. SE DEBERA VERIFICAR EN SITIO LAS DIMENSIONES EXISTENTES”. | Dichas bombas son suministradas por Walmart Compras y colocadas por la contratista, revisar listado de suministro.
- DETALLE CONSTRUCTIVO RAMPAS DE SALIDAS DE EMERGENCIA | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 09/02/2021 el los planos de corte arq. C03 se indican las rampas de salidas de emergencia para descapacitados sin embarco no se cuenta con el tetalle de la contencion en ambas salidas de emergencia en plano de cunjunto no se especifica detalle alguno, favor de confirmar detalle para dar solucion de esta estructura. | Se adjunta plano de solución de muros de rampas en salida de emergencia en TRIRIGA / 043 BOLETINES RFI / 536_BOL-05
- ALIMANTACION UPS DE TABLERO X1 | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | En plano de Proyectos, IE-13 CUADROS DE CARGA, indica que la UPS para CCTV/ALARMAS se alimenta del TABLERO X1. Esto es correcto? | La alimentación del ups de cctv esta considerada en el tablero X1, esto fue validado por el área de sistemas de Walmart.
- UBICACION DE EQUIPOS DE INTRUSION SUBESTACION ELECTRICA | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | En relación al plano LP-01, en particular a los equipos de intrusion contemplados para instalar en el área de subestación eléctrica: Al reubicar el transformador los dispositivos se ajustan, reubican o quedan igual | Lots dispositivos en específico de INTRUSIÓN (ALARMAS) se quedan tal y como están, ya que lo único que se reubicó fue el transformador y el nicho de medición, el alarmado del área de la subestación eléctrica no es afectado.
- SOLICITUD DE STORE PLANNING. | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | EL DIA DE AYER SE REALIZO EL RECORRIDO DE POSESECION DE LA UNIDAD Y DURANTE EL RECORRIDO CON STORE PLANNING Y GERENCIA DE LA UNIDAD SE OBSERVACION LOS SIGUIENTES TRABAJOS QUE NO ESTABAN DENTRO DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO ORIGINAL A CONTINUACION SE DESCRIBEN PARA SU VALIDACION POR PARTE DE PROYECTOS PARA SU EJECUCION -. REUBICACION DEL POSTIGO ( SOLICITUD DE STORE PLANNING ) -. REUBICACION DEL CONTACTO DE MUEBLES DE HELADOS ( SOLICITUD DE STORE PLANNING ) -. COLOCION DE ALARMA PARA NICHO DEL HIDRONEUMATICO ( SOLICITUD DE STORE PLANNING ) - . COLOCACION DE ACRILICOS EN EL AREA DE CAJAS ( SOLICITUD DE STORE PLANNING ) - . COLOCACION DE PLANCHA DE CONCRETO PARA DESCARGA ( SOLICITUD DE STORE PLANNING ) - . GUARNICION ( SOLICITUD DE STORE PLANNING EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS | equipo de Store Plannig, Estas solicitudes deben enviarse por medio de una OT´s, mediante del formato enviado por el Planner utilizado para estas solicitudes. Favor de reenviarlo por el medio correcto y poner correo al Coordinador de diseño (Salvador Carbajal) y Gerente de Diseño (Laura Hermida)
- REVISIÓN DE LISTADO DE SUMINISTRO POR FALTA DE INTERRUPTORES. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde. De su apoyo con la verificación en el listado de suministros en el cual se compara conforme a proyecto de la última orden de cambio y se observa la siguiente. De acuerdo a cuadros de carga plano IE-08 Y IE-09 Queda pendiente: Tablero Descripción Modelo Cantidad en Listado Cantidad en cuadro Faltante de cargas/proyecto LN INT 1Px20A QO120 1 2 1 Pza LG INT 1Px15A QO115 1 7 6 Pza LG INT 1PX20A QO120 4 7 3 Pza LG INT 2PX15A QO215 0 2 2 Pza LG INT 3PX15A QO315 0 1 1 Pza LG INT 3PX20A QO320 0 1 1 Pza HA INT 3PX50A EDB3450 0 1 1 Pza R2 INT 2PX30A QO230 1 Proyecto indica 1Pza de 2Px40A Cambio por 3Px40A Favor de confirmar si el interruptor principal general de 3x800A ubicado en el listado con clave 1537SD vendrá en gabinete ya que no se muestra mayor especificación, de lo contrario quedaría pendiente contemplar su gabinete nema 3R que por modelo solo se indica el interruptor. | Es una omisión de proyecto, por favor del apoyo de la contratista para suministrar los interruptores faltantes
- Colocación de piedra Tezontle en áreas verdes existentes | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Se coloca piedra Tezontle en áreas verdes de fachada principal del acceso al cliente, asi como jardines laterales de tienda, esto con previa autorizacion de Proyectos y Operadora | esta pregunta ya fue contestada con anterioridad
- LOSA TAPA PARA CISTERNA PLUVIAL DE RIEGO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Se hace punto de observación en el plano de CO-12 PLANO DE RIEGO el cual hace mención de la construcción de una cisterna pluvial para riego, para resguardar un CONTENEDOR DE LA MARCA ROTOPLAS, la pregunta es ¿Nos basáremos al proceso constructivo del manual de instalación de la marca ROTOPLAS o se nos proporcionaran algún boletín de esto con los procesos de construcción? ya que para la losa tapa no tenemos detalle de armado y tipo de concreto. ¿Se colocará algún tipo escalinata para bajar a la cisterna? se hace adjunto del manual de instalación y de la nota donde menciona que se tomará las recomendaciones de la guía de instalación del fabricante, EN NOTAS Y DOCUMENTOS (TRIRIGA) | Se carga en Tririga plano ES501b con informacion y detalles sobre la tapa
- RFI 24 INTERRUPTORES PARA TABLERO DE REFRIGERACION. | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Solicito su apoyo para realizar el cambio de interruptores para el tablero de refrigeracion, el suministro para los circuitos de CNTROL CONSERV, EVAPORADORA Y CTROL CONG El plano de cuadro de cargas indica que estas pastillas deben de ser de 2P-10, Sin embargo el listado de suministros indica que son 2P-40 mismos que se suministraron. De colocarse estos circuitos tendriamos onservaciones por parte de la UVIE, porque al estar sobrados de su capacidad no protegen los equipos. En otras obras se han cambiado estos interruptores a 2P-20 ya que son lo que solicita la UVIE. De igual forma el circuito para CONGELACION el cuadro de cargas indica de 3P-30 ya que el equipo es trifasico, y el listado de suministros indica 2P-30. Favor de confirmar si autoriza el cambio de estos interruptores o se instalan como se suministro de acuerdo al plano IE-11 TABLA DE SUMINISTROS-1004422 Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | En el plano IE-11 TABLA DE SUMINISTROS-1004422 se indican los interruptores a suministrar para Refrigeración, donde se puede observar que no se indican interruptores de 2P-30 y 2P-40 como lo indica la RFI. 24, estos interruptores se indicaron conforme al diagrama unifilar de refrigeración. Es importante mencionar que los interruptores 2P-30 y 2P-40 se indican en el listado, sin embargo, estos son para el tablero “X”.
- DETALLE DE SUJECION DE CANALON EJE 1B | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , de acuerdo a los trabajos de desmantelamientos se descubre hallazgo similar al antes mencionado en el RPI ''DETALLE DE CANALON TIPO'' favor de definir si de igual forma aplica el criterio para el canalon tipo del boletin 3 en este eje y si la sujecion de la mensula (solera) es similar ya que en esta seccion no se cuenta con muro solido de block. Adjunto fotografia del eje en cuestion. . | Muy . Derivado del hallazgo se pude emplear el detalle indicado en el boletín No. 3, sujetando la solera al panel multymuro con pija auto taladrante y sellado con sikaflex. .
- RFI 06 UBICACIÓN DE RACK DE ALTO VALOR | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano A101a-PLANTA DE LAYOUT-4167, se ubica el rack de alto valor a vista del cliente (a un costado del mueble de servicios al cliente), nos podrían ratificar si es correcta la ubicación del rack de alto valor. | Es correcta la ubicación, con forme al prototipo.
- RFI 08 DUCTO DE RETORNO | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano IAA6-PLANO DE CORTES-4167 OC#2 nos indica en el corte B-B´ ducto de retorno con malla abierta a una altura de 5.80 m, del cual se complica la maniobra de instalación derivado a la estructura existente (tridilosa GMI), derivado a lo anterior se podría dejar el ducto de retorno con malla abierta a la altura de cubierta como se ha ejecutado en otros proyectos. | Si se complica bajar el ducto de retorno se pueden dejar a nivel de cubierta.
- 016 - Cerco electrico lineas de alta tensión. | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Sobre la privada D 63 Oriente corren las líneas de alta tensión 23000 v de servicio por CFE con respecto al cerco eléctrico que se colocara en el eje A la distancia en horizontal entre ambos elementos es de 1.30 m. y en vertical existirá una diferencia de 60 cm. aproximadamente. Consideramos que se puede generar un arco eléctrico por lo que recomendamos colocar el cerco eléctrico 1 m por debajo de lo especificado, esto se logra demoliendo parte del muro del eje A en la azotea. | Buena tarde. No se puede demoler por alcance de licencias ya que al realizar una demolición adicional puede la autoridad realizar alguna clausura. Se buscará una solucion alterna la cual se enviará por medio de un aviso de cambio de diseño en tririga. .
- 011 - Dictamen recipientes sujetos a presión | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Solicitamos de su valioso apoyo para confirmar la aplicación de la CI -19-068 Dictamen para recipientes sujetos a presión. | Buena tarde. Se confirma la realización de dictamen de recipientes sujetos a presión. .
- PROPUESTA DE TONO EN DE FACHADA ANUNCIO ADOSADO | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 12/02/2021 En el plano A-200 de fachadas Generales donde se indica la fachada de color positive RED Pesp SW-6871, en otras unidades se han tenido observaciones por operadora del tono, por lo que se ha colocado el SW-6328 de su apoyo para corroborar esta propuesta. nota se anexa imagen en la carpeta notas y documentos | ambas soluciones son correctas y de la misma marca sherwin williams dado que se logra el color terracota deseado, si por experiencia con operadora ven viable el incorporar su propuesta adelante
- COLOR DE MURO FACHADA PRINCIPAL | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 12/02/2021 en los planos A200 y A202 de la OC-03 los muros de la fachada principal indican que son color natural con proteccion antigrafiti sin enbargo en otras unidades de este tipo se han incluido pintura terracota 1.20 mts y el resto del muro, nos podrian confirmar si no se consideran para esta unidad. | Se deberán conservar en color natural ya que no hay una indicación por parte de las autoridaes ni de que la fachada deba de cumplir con un color especifico
- RFI # 13 SELLO EN JUNTAS DE ESTACIONAMIENTO | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | LA CONTRATISTA NO TIENE EN SUS ALCANCES EL SELLADO DE LAS JUNTAS EN EL EXTERIOR DEL ESTACIONAMIENTO . NO INDICA PROYECTO EJECUTIVO NI LA OC-3, SE REALIZA SELLADO O NO? | Buena tarde Referente a este punto te comento que este tema no se tenia regisrado como alcance dentro del proyecto, el unico trabajo a considerar sobre los pisos del estacionamiento fue cambio de piso de concreto en zonas puntuales del estacionamiento, mismas que vienen indicadas en el plano C-04 TRABAJOS EN EXTERIORES, de igual forma y de acuerdo a lo comentado en la junta de nombre HALLAZGOZ Y DEFINICIONES que tuvimos via zoom el dia de hoy 15 de febrero de 2021 quedamos en espera de un reporte fotografico donde vengan reflejadas las juntas en mal estado del estacionamiento. !!
- RFI # 12 TOMA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | NOS COMENTA GERENCIA DE TIENDA QUE LA TOMA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE TIENE FUGA A CASUA DEL EXCESO DE RAIZ QUE SE TIENE POR LOS ARBOLES ANEXO REPORTE FOTOGRAFICO, POR TAL MOTIVO LA TIENDA NO TIENE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR LA RED MUNICIPAL. | Buena tarde Referente a este tema y derivado de la junta de nombre HALLAZGOZ Y DEFINICIONES que tuvimos via zoom el dia de hoy 15 de febrero de 2021 quedamos en espera de un reporte fotografico donde vengan bien identificadas las areas donde se presenta la fuga y fotografias de los arboles que estan afectando por medio sus raices la tuberia, con esta informacion que ustedes nos compartan procederemos a la elaboracion de una memoria descriptiva que sera entregada al area de cumplimiento de Walmart, tal y como lo comentamos en la reunion dejamos por asentado que si la problematica de la fuga se presenta del medidor hacia tienda se generara un boletin para dar solucion a este tema, en caso contario de que la problematica sea en la seccion de tuberia que se encuentra del medior hacia la calle no podremos intevernir en dichos trabajos y quien tendra que dar solucion sera la dependia del agua del municipio. !!
- CONFIRMAR CAMBIO DE CODIGO DE COLORES PARA FACHADAS | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 09/02/2020. de acuerdo al a OC3 plano de fachadas A200 existe un cambio en el codigo de colores de fachadas a color POSITIVE RED SW 7891, favor de confirmar este cambio. | Desde la OC2 se considera este cambio en el color de los adosados, por lo que si, se confirma que este cambio es correcto.
- FACHADA FRONTAL Y POSTERIOR CUBIERTA EXPUESTA | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 09/02/2021 De acuerdo a los planos de fachadas, A200 en la fachada frontal y posterior se dibuja la altura del muro el pretil en la cota 7.00 se dibuja la cumbrera de cubierta a este mismo nivel, sin embargo en el plano estructural se nos indica se observa que el nivel de cubierta el caballete queda expuesto, en el plano estructural ES 118 al caballete de cubierta esta en el nnivel 7.25 por lo que se aprecia este detalle el cual se requiere que se confirme la altura de esta fachada considerando que se cuenta con el panel en sitio por lo que de ser viable alguna modificacion seria con capuchon de lamina o pretil | realizar conforme a proyecto arquitectónico
- RFI # 11 REUBICACION DE RED SANITARIA EN TRASTIENDA | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | LA CONTRATISTA PROPONE CANCELAR LINEA DE LA RED SANITARIA QUE PASA POR EL NUEVO PASILLO DE TRASTIENDA, CON PROPUESTA ASI MISMO QUE NOS PROPORCION EL DETALLE DE COMO REALZIAR UN REGISTRO DE ABSORCION. ASI MISMO LA RED QUE INDICA EN EL PASILLO DEJARAL POR DE SALCHICHINERIA. ANEXO PLANO CON PROPUESTA. | Buena tarde Referente a este punto se envia boletin en el cual se esta proponiendo reubicacion de tuberia sanitaria en pasillo de circulacion de piso de ventas a trastienda. Asi mismo te comento que no es factible considerar las coladeras de los cuartos de basura hacia el punto indicado por la contratista ya que en el exterior no existe infraestructura sanitaria y la solución de colocar un registro de absorción no es viable, por lo que se consideró conectar a la red sanitaria interior como se indica en boletín, cualquier duda o comentario estamos en contacto. !!
- LUMINARIOS DE FARMACIA | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO IE-02 INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO OFICNAS Y ABARROTES MENCIONA: LUMINARIO DE LED'S DE SUSPENDER DE 121.9X13.2 CM. EN EL AREA DE FARMACIA, PERO ESTE EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS LLEVA PLAFON POR LO QUE EL LUMINARIO NO COINCIDE. ME APOYAN PARA SABER SI SE RETIRA EL PLAFON O SE CAMBIA EL LUMINARIO. | Cuando se realizo la actualizacion de proto en la OC3 se agrego el plafon al area de farmacia. Las especificaciones de los luminarios son las misma, unicamente se indica que son para empotrar en plafon
- 020 - Calibre y refuerzo para ventilaores. | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | En el proyecto de aire acondicionado IAA-2 indica la fabricación de brocal y refuerzo de cubierta para la colocación de los ventiladores axiales, hace referencia al proyecto estructural, sin embargo, en los planos de estructura no lo indica. Solicitamos de su valioso apoyo para definir el calibre de la lámina para el brocal y las características de los elementos para el refuerzo. | Buena noche. El calibre de la lámina para el brocal es cal. 14 y el refuerzo para esos equipos considera la reutilización de los existentes. .
- 019 - Área permeable. | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | En el plano C-09 indica Área permeable en la cual se debe colocar gravilla de dos pulgadas, estas areas estan delimitadas por muros y guarnición, sobre la gravilla se deben marcar la linea de los cajones de estacionamiento tanto chicos como grandes. Solicitamos se considere realizar el cambio de las areas permeables, el cajon de minusvalidos y el area del bicicletero por ECOCRETO el cual permitirá la filtración, se puede pintar y permite la fijación del bicicletero. | Buena noche. No se autoriza el ajuste, la guarnición para el área permeable reemplaza la colocación de topes de neopreno. el área de bicicletero y cajón de discapacitados se conserva con concreto. .
- 018 - Acabado cerámico. | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Con base en la CI – 20 – 059 se propone utilizar el Porcelanite modelo Andes Plus de color blanco ya que el modelo Tejas Frost se encuentra descontinuado. Solicitamos de su valioso apoyo para validar el modelo propuesto y confirmar que la colocación debe ser “CUATRAPEADO” como se indica en la CI-20-059 esto implica realizar recortes. | Buena noche. Se autoriza el cambio de modelo de loseta cerámica pero la colocación se conserva lineal como la indicada en proyecto. .
- 017 - Ductos extracción sanitarios. | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Conforme a la solicitud del área de energía de Walmar el nicho de medición se realizará entre los ejes D y E sobre el eje 1ª, los ductos de la extracción de los sanitarios indica el proyecto el mismo entre eje para su salida al exterior, solicitamos de su valioso apoyo para avalar la reubicación de la salida de la extracción entre los ejes E y F sobre el eje 1ª. | Buena noche. Se autoriza la reubicación de las rejillas de ventilación de los sanitarios. .
- 015 - Válvula solenoide. | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Por recomendación De azul de México se propone colocar una válvula solenoide a 115 volts en la llegada al tinaco que controle la operación del hidroneumático ya que un flotador mecánico no garantiza un buen cierre. En caso de ser aceptada la propuesta favor de generar el boletin correspondiente. | Buena noche. No se considera necesario, por lo que diseño no aprueba el cambio. .
- 014 - Base de tinaco. | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | En el proyecto de la base para el tinaco de 1100 Lts. No se tiene contemplado la colocación de una rejilla Irving o lamina para darle soporte y evitar su deformación por el peso del agua en el fondo del tanque. Solicitamos de su valioso apoyo para generar el boletín correspondiente en caso de ser aceptada la observación. | Buena noche. Considerar rejilla tipo irving is-05 1/8x1 .
- 013 - Reubicación equipos de refrigeración. | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Considerando los trabajos de reestructuración que se ejecutaran en los 1-5 entre A-B, solicitamos de su valioso apoyo para avalar la reubicación de los equipos de refrigeración (condensadores) entre los ejes 5-7 entre A-B En caso de ser aceptada la propuesta favor de generar el boletín correspondiente con la nueva ubicación. | Buena noche. Los equipos se mantienen en su ubicación actual. .
- 012 - Suministro germicida | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Solicitamos de su valioso apoyo para indicar quien realiza el suministro del germicida ¿compas Walmart? o ¿la constructora general? | Buena noche. Para BAE no aplica este alcance. .
- 006 Demolición de fronton de fachada | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Despues de realizar la demolición de los muros y retiro de aminas en la azotea norte se observa que el fronton de la fachada principal no cuenta con elementos estructurales que le den soporte, aunado a que se le colocaran los postes para la malla electrificada consideramos necesario realizar la demolición del fronton (se adjuntan imagenes). En caso de ser aceptada la consideracion favor de emitir el boletin correspondiente. | Buena noche. No considerar demolición por el momento ya que se realizó consulta con cumplimiento para poder confirmar el trabajo de demolición. Se confirmará si se realiza demolición o algún reforzamiento en base a lo que la autoridad nos indique. .
- CAJILLOS FACHADA TRASERA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | Referente a la visita que se tuvo con la arrendataria el día Sábado 13 de febrero de 2021, en el local para BAE TEOLOYUCAN, indica que solicita realizar dos cajillos con el tono de pintura existente, para ocultar visualmente el ducto de aire (nuevo) y el tubo de P.V.C. (nuevo) que dará servicio a los sanitarios de asociados en la planta alta, por temas de estética. Adjuntamos fotografías. Favor de autorizar dichos trabajos. | , Ya se reviso con los especialistas y se autorizan la realización de los trabajos, así como uno adicional de la tubería eléctrica en fachada. Favor de compartir el presupuesto por estos trabajos.
- SUMINISTRO DE LAMPARAS PARA ESTACIONAMIENTO. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De su apoyo para la verificación de las luminarias suministradas para el área de estacionamiento ya que para la instalación de las luminarias modelo V2100UN2M50 se recibe 5 brazos dobles y 2 brazos sencillo para el montaje de las luminarias de igual manera estas luminarias se reciben con una potencia de 155W. En proyecto plano C 10A se indica la instalación de 5 postes con doble lampara, y 4 postes con una sola lampara por lo que de acuerdo a suministro quedarían pendiente 2 brazos sencillos del modelo AC9757G-C. también así, las luminarias proyectadas son de potencia de 155W y se reciben de 100W. Favor de indicar quien suministrará estos brazos para su montaje y la confirmación de la instalación de las lámparas suministradas. | Le comento que efectivamente se debe suministrar luminarios en 5 brazos dobles y luminario s de 4 brazos sencillo de potencia de 155W. de acuerdo a listado de suministros
- LUMINARIAS SUMINISTRADAS DE PISO VENTA NO CONCUERDAN CON MEDIDAS EN PROYECTO. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al suministro de luminaria recepcionadas el dia de hoy 15-02-2021 le informo que se reciben dichas luminarias modelo IN8846BBNA-E TIPO SUSPENDER LINEAL DE 52W LED 400K. el cual su ficha técnica indica que miden 1.244 Mts de longitud y en sitio se corrobora la medida y efectivamente miden de longitud 1.244 Mts. de acuerdo a plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS las luminarias proyectadas tienen una longitud de 2.44 Mts por lo que lo que al instalar las lámparas no se abarcara una parte de la línea proyectada. Favor de indicar si se anexaran luminarias para cubrir en totalidad el área o se ajustaran medidas en plano para su instalación. Adjunto ficha técnica de luminaria. ... | Con respecto a este RFI le informo que los luminarios suministrados no son los modelos indicados en el listado de suministros ni planos. Favor de suministrar los 137 luminarios como se indica en plano y listado de suministros. Adjunto imagen de plano y listado.
- VANO TRASTIENDA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-101-PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS (LAYOUT)-1005680, indica un vano de ancho de 1.0 m para la cortina hawaiana entre el acceso de piso de ventas a trastienda, pero no es funcional, ya que las tarimas miden 1.20 cm aproximadamente, por tal motivo se propone ampliar el vano a 1.30 cm para el libre paso de las tarimas de tienda. Favor de confirmar si es correcta dicha observación. | , El Layout con el que se desarrolló el proyecto se sometió a validación por la operadora y se autorizó. Se debe considerar que el proyecto fue desarrollado con el proto 2, donde las tarima a utilizar son MB55 y no BM59. Se debe generar lo indicado en el proyecto.
- PTR MARCO HAWAIANA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-408 PREPARADOS DE CARNES-1005680, indica en el detalle 5 DETALLE DE CORTINA HAWAIANA, colocar solamente en la parte superior un PTR de OR DE 102X4.8mm anclada a la losa para soportar dicha cortina. Favor de indicar si es correcto el detalle para cortina de preparado de carnes y cortina de trastienda, o si se colocara marco completo de PTR. | , La colocación de la cortina hawaiana del área de carnes se deberá hacer sobre la dala tipo D-2 como lo indica el proyecto y la fijación de la cortina hawaiana de bodega se hará sobre la losa existente.
- RFI 05 BASE PROTOCOL | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano ES414-BASE PARA COMPRESORES-4167, nos indica una pasarela de rejilla tipo Irving para la plataforma de protocol, de lo cual quedará con oquedades y será el paso trastienda – piso de venta, de lo cual genera un área de oportunidad ya que en otras unidades se ha colocado lamina antiderrapante o metal desplegado. Nos podrían ratificar el acabado que llevará la base de protocol. | Se deberá considera la rejilla Irving tal y como lo indica en el plano ES414-BASE PARA COMPRESORES-4167 ya que los otros materiales no cuentan con la misma capacidad de carga.
- RFI 07 SISTEMA DE ANTENAS DETECCION DE ROBOS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano LP03-SISTEMA DE ANTENAS DETECCION DE ROBOS-4167Revpanov19, indica plano cancelado, nos podrían ratificar el alcance que se tiene ya que en layout se continúa observando las antenas. | Este plano fue solicitado por la coordinación en Walmart, sin embargo cuando fue revisado por el área de prevención se nos indicó que no forma parte del sistema ya que el formato en la guías actuales no contempla esta instalación. Por tanto se eliminó de en esta última OC
- SISTEMA DE ANTENAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Buenos dias. En el plano LP03 Sistema de antenas detección de robos-4167 de la OC2 tiene una nota SE CANCELA PLANO , nos podrian apoyar en decirnos si se cancelan estos trabajos. | Este plano fue solicitado por la coordinación en Walmart, sin embargo cuando fue revisado por el área de prevención se nos indicó que no forma parte del sistema ya que el formato en la guías actuales no contempla esta instalación. Por tanto se eliminó de en esta última OC.
- Colocación de Tezontle en áreas verdes existentes | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Conforme a lo indicado por gerencia de construcción se coloca piedra tezontle en área verde de acceso a clientes, estacionamiento y áreas verdes laterales en el exterior de tienda, esto evitar mantenimientos posteriores. | se realizó la colocación de la piedra en la unidad por solicitud de gerencia, la confirmación fue por parte del coordinador de obra Jesús Maldonado
- REFUERZO EN MURO DE DUROCK DE OFICINA | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, con relación a la OC # 02 donde se modifica la ubicación de los tableros de sistemas al muro de durock, donde ya se tiene la ubicación del tablero TGN y el tablero “A”, por lo cual se le añade carga a dicho muro, por lo que se requiere detalle para reforzar el muro de durock. Comparto imagen del muro impactado enla pestaña de Notasy documentos. . . | , El peso que la ubicación del tablero sobre el muro de tabla implica no representa una magnitud que justifique la implementación de un sistema de reforzamiento como tal; sin embargo se recomienda la colocación de una portería alrededor del tablero con canes de madera para asegurar su fijación y estabilidad. Ojo: la forma en que se colocarán los canes y fijará el tablero deberá ser autorizada y supervisada por la contratista y el proveedor del tablero.
- MESA DE IMPRESORA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-500-PLANO DE CARPINTERIAS-1005680, indica una mesa para impresora de 40cm de ancho por 55cm de largo a una altura de 90cm desplantando de N.P.T hasta el nivel final de la mesa de impresora. Favor de indicar si son correctas dichas medidas. | , Se confirma que las dimensiones de la mesa debe ser de 0.40mX0.55m
- REFORZAR MURO PARA COLOCACIÓN DE TABLEROS EN CUARTO ELECTRICO | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se realizará en cuarto electrico y a la colocación de tableros sobre muro le informo que en plano A-100 indica la colocación de los tableros a respaldo del cuarto de basura y carton el cual esta echo de muro de tablaroca por lo tanto no soportará el peso de los tableros. solicito de su apoyo indicar como se reforzara dicho muro para soportar los tableros. adjunto plano indicavo para su visualización. | buena tarde. se comparten Boletín con detalles de ubicación de tableros, sobre nuevo muro de block. El plano en autocad está diponible en Tririga, como boletín de Reforzamiento de muro en Cuerto electrico.
- RETIRO O REUBICACIÓN DE POSTE DE LUMINARIA Y DEMOLICION DE BASE EN ESTACIONAMIENTO. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se tienen que realizar en el area de estacionamiento le informo que gerencia de tienda solicita por operación el retiro de un porte y base que se encuentra en acceso a anden de trailers, por lo tanto se solicita indique si es viable el retiro de dicho porte y base. Anexo plano indicando la ubicación del poste. | . Al poste existente que se encuentra en el acceso del anden de trailers, solo se le consideró cambio de luminarios, él retiro o reubicación de éste poste afectarán los niveles de iluminación para el estacionamiento, por lo que no deberá retirar o reubicar. .
- CAMBIO DE DIMENSIONES DE CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a las dimensiones que marca el proyecto para la construccion del cuarto de residuos peligroso se informa que gerencia de tienda solicita ampliar el cuarto de residuos por operación ya que comenta que esta pequeño a comparación del existente, por lo tanto solicito de su apoyo indique si es viable el cambio de dimensiones de dicho cuarto. adjunto plano ALB-08. | . El cuarto de residuos peligrosos está conforme a prototipo vigente, por lo cual no se deberá de ampliar. .
- DETALLE DE REFUERZO PARA UNIDADES PAQUETE | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 10/02/2021 en plano C03 b detalle 11 indica que se debera colocar angulo de refuerzo de 4 indicando hacer referencia a plano estructural, no se indica el calibre ni el detalle ya que este dibujo indica que llevamos joist en lugar de monten, favor de indicar el detalle correspondiente. en planta de cubierta es del plano ES-109 no indica refuerzo alguno favor de indicar si se colocara o no. | Buscando en la información, se encuentra que no existe el plano C-03b y tampoco en el plano C-03 se tiene detalle 11, probablemente hagan referencia al plano A-103b detalles encubierta, de ser así, el plano que rige es el estructural, por lo que no consideramos, dicho refuerzo.
- REFUERZO EN MUROS DE OFICINAS FRONTANTALES Y FARMACIA | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LOS PLANOS A-400 Y A405 DONDE NOS INDICA QUE LA FAMRACIA LLEVA UN FALDON EN ESCUDRA VOLADA Y DE 2.44M A 3.66M ESTE NO TIENE UN REFUEERZO PARA SOPORTAR EL FALDON, EN MUCHOS PROYECTOS SE COLOCAN UN BASTIDOR DE PTR PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DEL MISMO. ME PODRIAN APOPYAR CON SUS COMENTARIOS SI ESTE FALDON Y TODO EL MURO ENTRE PISO DE VENTAS Y OFICINAS FRONTALES NO LLEVAN REFUERZOS DE PTR PARA DARLE RIGUIDEZ. | No se requiere colocar un bastidor metalico de PTR pues el refuerzo metalico estructural del muro es suficiente ya que no existe fuerza de empuje por viento al interior (ver plano A307 det 1 y 2). Se esta complementando con un refuerzo a base de colgantear esparragos de la estructura para darle rigidez al muro y faldon como ya se ha realizado en otras tiendas. Se carga en Tririga el plano A405 de Farmacia con revision, esta solucion aplica tambien para el muro divisorio.
- TIPO DE ASFALTO PARA ESTACIONAMIENTO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto se hizo punto de observación en el plano de CO09a DETALLES DE TERRACERIAS, donde menciona que se deberá aplicar un tipo de asfalto AC10, en la actualidad ya no se fabrica este tipo de asfalto, derivado de esto, ¿nos podrían indicar cual es el tipo asfalto que será colocado para este tipo de zona?. | Ver recomendaciones para asfalto en el documento PAV - BA Tecamachalco Universidad, en la carpeta de Estudios-Geotecnia.
- CONTACTO PARA PICK UP (TÓTEM) | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano IE-03 DE INSTALACIONES ELECTRICAS PISO DE VENTAS se indica la colocación del interphone para el tótem del PICK UP, pero no indica la instalación de toma corriente para la iluminación del tótem ni el nodo de voz (independiente de interphone), nos podrían indicar si se colocara contacto y de que circuito será alimentado, por favor. | En la nueva Orden de Cambio se contempla este contacto y nodo de voz, ver plano IE-03 y plano ID-04
- CO-O3 CONJUNTO | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica una banqueta existente entre rampas donde se encuentra el poste de CFE, revisando su funcionalidad como banqueta para paso de minusvalidos no se indica rampa por lo que ocasionaria que el indivduo rodiara esta banqueta quedando expuestoa a area de rodamiento de carros. se propone realizar rampas, en esta banqueta. | . En el proyecto no se consideraron, debido a que en esta ubicación antes de la solicitud de cambio de CFE en esta zona se consideraba un registro, con la nueva posición del registro, se confirma que se realizara lo siguiente se mantendrá la banqueta, únicamente se dejara un paso peatonal de 1.20 m de largo considerando los mismos niveles que se están manejando en ambos rampeados vehiculares para el paso libre de peatones, esto genera dos banquetas una que sirva como protección al poste de CFE teniendo una dimensión de 1.06 m de largo que corresponderían del nuevo paso peatonal a la vía pública y la otra banqueta que proteja en lo posible el paso vehicular sobre el registro eléctrico, sería de 0.90m de largo manteniendo el mismo ancho que se trae en el proyecto de 1.45 m en esta banqueta.
- CO 10 MOBILIARIO URBANO | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica malla ciclonica en perimetral de predio colindante con casas y calle conjunta pero se indican dos fihos de tras de la unidad, se sujiere revisar el tema de un fijo se cambie a puerta ya que no habra forma de limpiar el area de tras de unidad y esto puede generar un foco de infeccion. | . Reconsiderando la propuesta se acepta sustituir un fijo para colocación de puerta, favor de considerar cambio del fijo que se ubica en la parte cercana al cuarto de basura, se deberán contemplar los siguientes elementos, pasador de seguridad de sobreponer horizontal con ojillo para candado así como el candado marca Prolok modelo P19C80. Saludo
- IE-03A limentadores cubierta contactos falla a tierra | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica un contacto falla a tierrra con tapa a interperie mca. Crouse hinds modelo tp7240, pero esta tapa no fue aceptada por la UVIE y solicita su cambio a una tapa Taymac MM410C Weatherproof Single Outlet Cover Outdoor Receptacle Protector, 2-2/3 Inches Deep, Clear se anexa fotografia, se notifica por RFI que se realizara el cambio para su validacion de UVIE. | . Se confirma de enterado, cabe mencionar que el proyecto fue validado y autorizado en su momento por UVIE y no se hicieron comentarios al respecto, al ser una nueva solicitud para validación de UVIE no hay inconveniente por parte de proyecto para su cambio.
- contención de agua en tinaco, por presion de hidrojet | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | Se recomienda colocar un sistema de electronivel, para llenado de tinaco para cierre de valvula ya que con la carga y presion del hidrojet podria romper flotador. Se cuenta con un sistema de demacias para el tinaco que nos ayuda a no tener problemas de inmediato si llegara esto a ocurrir. Se requiere saber si se procede a realizar alguna modificacion o se queda como esta en proyecto. | . El equipo hidrojet proyectado no está diseñado para colocar dos electro niveles (de acuerdo a fabricante) solo puede colocarse uno y corresponde al que se deberá ubicar en cisterna. Por consiguiente se deberá instalar una válvula flotador en el tinaco. Se recomienda no colocar la válvula flotador que trae incluido el tinaco como kit, ya que esta tiende a ser de una calidad baja y deberá adquirirse por separado una válvula que sea de cuerpo metálico como el bronce con capacidad de carga por encima de los 100psi o 7kg/cm² que cubrirá la presión de carga del sistema generado por hidroneumático.
- DETALLE DE SEÑALIZACION HORIZONTAL PARA RAMPAS DE DISCAPACITADOS EN BANQUETAS | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indica la señalizacion horizontal para rampas de discapacitados en banquetas. confirmar si se quedan sin señalizacion o se adiciona este detalle. | . No se requiere pintura para rampa de discapacitados, Ya que esta tambien es para el paso de la mercancia ademas de que el prototipo no lo considera.
- RFI 02 TRAMPAS DE GRASA | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano GIS01-INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS-4167, nos podrían ratificar el modelo de las trampas de grasa que indica proyecto, ya que en diversos proyectos nos ha indicado la trampa de grasas autocontenida. | . Se deberá utilizar trampas de grasas convencionales pisa universal, como se indica en el detalle 7 del plano IS04-INSTALACION SANITARIA DETALLES GENERALES I-4167 .
- RFI 04 POSTES FUERA DE PREDIO | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano C03b-PLANO DE TRABAJOS GENERALES-4167, se encuentran 3 postes fuera de límite del predio, los cuales se encuentran sobre (2) camellón (1) banqueta - calle Jose María Morelos, donde el proyecto indica cambio de postes y alimentación eléctrica nueva (se tiene contemplado demolición de pavimento asfaltico para introducir alimentación a postes que se ubican sobre camellón), nos podrían ratificar si estos 3 postes están dentro del predio del desarrollador o en su caso si son municipales. | . Sí se deberá de considerar el cambio de los 3 postes, ya que se encuentran dentro del límite del predio de la unidad y se deberá considerar nueva alimentación como lo indica en el plano C03b-PLANO DE TRABAJOS GENERALES-4167. .
- RFI 03 DESCARGA DE DREN DE CONDENSADOS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano IS05-PLANTA CUBIERTA DREN DE CONDENSADOS-4167, del ramaleo de la red de condensados como se muestra en proyecto nos indica que se conecta a la red sanitaria, nos podrían ratificar esta conexión (condensados a sanitaria). | . En el plano IS05-PLANTA CUBIERTA DREN DE CONDENSADOS-4167 se está indicando que Sí se conecten a la red de drenaje sanitario, como también se muestra en el plano IS01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-4167. lo anterior para evitar el almacenamiento de aguas residuales al tanque de tormentas y evitar su llenado.
- RFI 01 VALVULA DE CORTE GENERAL | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano LP04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO-4167 se indica el dispositivo GP a un lado del teclado de detección y la válvula de corte general se ubica a un costado del área de protección de recibo móvil, podrían ratificar la ubicación del dispositivo GP, ya que en otras tiendas se instala donde ira la válvula de corte general. | . favor de respetar lo indicado en Proyecto, ya que está representado de acuerdo a las guías mecánicas vigentes:
- APROBACIÓN DE CAMBIO DE LOSETA PARA MUROS EN SANITARIO CLIENTES. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia los trabajos que se realizan en área de sanitarios de clientes le informo, que la contratista expone que la loseta que se tiene que colocar en muros de sanitarios de clientes está descontinuada (loseta cerámica marca interceramic linea tejas color frost de 20*30) por lo tanto se le dificulta conseguirla - plano A-409, y propone loseta similar marca desert dubai 20*30 cuerpo rojo primera. solicito su aprobación para dicha marca. Quedo atento. | En el boletín emitido para el RFI referente al cambio de mamparas por muros en sanitarios, que encontrarán en la Carpeta de Boletines de Obra en Tririga, se indicó el acabado en dichos muros. tambien lo encuentras en la respuesta de RFI realizada previamente. .
- TUBERIA CEDULA 20 PARA ESCALERAS | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | QUEDA LA DUDA DE SABER SI EL DETALLE MOSTRADO EN EL PLANO A103a DETALLE DE TECHOS ESCALERA MARINA DONDE ESPECIFICA QUE LAS ESCALERAS DE DEBERAN DE FABRICAR DE TUBERIA DE CEDULA 20. FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTA. . | De acuerdo a la CI-13-198 y la CI-19-002 la tubería que componen las escaleras deberá de ser cedula 20
- COLORES E-COMMERCE | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | en el plano A-404b nos menciona que el fondo del muro del E-commerce será en color gris oscuro el cual se utiliza para la estructura metalica. Nos ha generado duda si es el color correcto. Nos confirma. . | Los colores estan correctos sin embargo se esta realizando una OC y abarcara esta area por lo que se recomienda actualizarla con la nueva version cuando este disponible
- COLORES DE FACHADA DE FARMACIA | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | revisando el plano A-405 FARMACIA indica que los colores a utilizar en el fondo es P-4 que en el cuadro menciona color rojo. P-5 gris oscuro P-6 No existe. En ese orden creo fue un error de dedo ya que regularmente el fondo es en color verde y las velarias en amarillo y rojo. ¿Me apoyan con sus comentarios? | Se carga en Tririga plano A405 de Farmancia con revision en los colores
- Sistema de Medición para Tanques elevados | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto, hidrosanitario de MB Tecamachalco comento que los tanques elevados a suministrar son marca Rotoplas de acuerdo a lo indicado en plano HCM-01 se tiene una observación, en planos no tenemos indicado ni anotado, como se verificará el nivel del agua en los contenedores, de igual forma saber si estos contenedores tendrán alguna escalera marina o algo similar para su mantenimiento, de ser así nos podrían indicar cómo será el sistema de medición y si se colocara algún medio de escalinata para estos tanques?, . Nota: De acuerdo a las especificaciones Walmart, se menciona que también los tanques pueden ser de la marca TECNO TANQUES, se hace mención ya que al parecer esta marca tiene un sistema para la medición del nivel del agua con a una APP vía wifi. | Se deberá instalar el tecnonivel wifi en cada tanque. De igual manera Tecno Tanques suministrara los tanques rotoplas requeridos. Se carga en Tririga ficha técnica con datos.
- MURO DE SANITARIOS | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-103 PLANTA DE MUROS-1005680, indica la existencia de muro sobre el cancel existente del sanitario sobre el eje “I” (adjuntamos plano y fotografía), dicho lo anterior, favor de indicar si se colocara algún muro adicional o se respetado el estado actual sin ejecutar trabajos adicionales. | , Consultar plano A-409-SANITARIOS ASOCIADOS, en el se indica la colocación de una placa de cemento sólo en 2 de los 4 vanos. No se debe considerar trabajos adicionales.
- MEDIDOR DE AGUA POTABLE Y LLAVE DE PASO | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano IH-01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-1005680, indica que la llave de paso y medidor de agua potable se encuentran en eje “B” y la rampa llega al eje “D” (en referencia al RFI #5), por tal motivo se propone reubicar dichos servicios en la intersección del eje A-3, (Anexamos plano). Favor de confirmar si se acepta propuesta o en caso contrario indicar los trabajos a realizar. FAVOR DE DAR PRIORIDAD YA QUE ESTAMOS REALIZANDO TRABAJOS EN DICHA AREA. | , Se acepta propuesta de reubicación.
- RAMPA NIVELADORA | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la construccion de la fosa para rampa niveladora, se informa que se solicitó por correo guia mecanica de la rampa la cual envian una guia donde indica que es rampa hidraulica electrica, por lo tanto solicito de su apoyo indique si la rampa sera hidraulica o mecanica y si las medidas de la fosa de la guia mecanica enviada por proveedor son las que se tomaran para la ejecucion de los trabajos. anexo guia mecanica | La rampa niveladora utilizada en proyecto es mecánica, consultar con eficiencia operativa y compras Wal-Mart, si les autoriza cambio de rampa mecánica por eléctrica.
- REUBICACION POSTE TELMEX | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | Se informa que de acuerdo a lo revisado por el Ingeniero Carlos Ortiz Jiménez por parte de Walmart en el área de energía (en campo), se observó que no se requiere el movimiento del poste de Telmex, aun y cuando se ubica sobre la trayectoria del camión de descarga, lo anterior debido a que se presume que el camión no podrá realizar la maniobra debido a los cambios de niveles existentes y tema legal, entre el predio de la BAE y el predio vecino (13cm de escalón), esto con referencia al RFI numero 15. Favor de confirmar si es correcta la observación. | , Se confirma que la observación es correcta, si llegara un vehículo con dimensión superior a un Torton la descarga tendría que realizarse parcialmente sobre la vialidad.
- PLANOS DE INTRUSION | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En carpeta INTERIORES ALARMAS, se encuentran los planos (LP01-SISTEMA DE INTRUSIÓN-1005680 - LP01-SISTEMA DE INTRUSIÓN-1005680_REVPAOCT19), por tal motivo favor de indicar cual es el correcto, ya que en plano LP01-SISTEMA DE INTRUSIÓN-1005680_REVPAOCT19, indica la colocación de sensores de discriminador de audio en muro perimetral y en plano LP01-SISTEMA DE INTRUSIÓN-1005680 no lo indica. | , Considerar el plano con el sello (LP01-SISTEMA DE INTRUSION-1005680_REVPAOCT19)
- CUARTO DE BASURA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En planos IS-01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, IE02-CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS y A-103 PLANTA DE MUROS en el área de cuarto de basura no indica coladera sanitaria en acceso, contacto normal y loseta cerámica a una altura de 1.20 metros todo esto para el lavado de dicha área. Favor de confirmar si es correcta la observación . | , Es correcto lo descrito del proyecto. La CI a la que hacen mención no aplica para BAE
- CIRCUITOS PARA CAMARAS DE BEBEIDAS | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, con relación al plano IE 02 contactos normales, indica que en las cámaras de bebidas cuentan con tres circuito para las tres cámaras, sin embargo en el plano eléctrico del proveedor de refrigeración HUSSMANN esta solicitando 3 circuitos independientes para cada cámara de bebidas , por lo que se aumentaría el numero de interruptores termomagnético, el diámetro de tubería y la cantidad de metros de cable, favor de realizar los ajustes correspondientes en el plano de contactos normales según las especificaciones del proveedor de refrigeración HUSSMANN Comparto plano eléctrico del proveedor Hussmann en la pestaña de Notas y documentos. . | , Revisamos la información proporcionada, sin embargo resulta insuficiente para determinar si los cambios que se solicitan son realmente necesarios y/o para comprender del todo la consulta; nos gustaría enfatizar que en nuestra experiencia, y teniendo como base las cargas que estos equipos requieren, nos puede llegar a parecer excesiva la modificación. Además, cuando se hace la reasignación de proveedor de refrigeración, este debería alinearse a lo establecido por el proyectista con el que se liberó el paquete de diseño para la construcción de la tienda; entiéndase pues que Hussman, debió alinearse a lo indicado por Kysor. En el ISSUE hace match lo requerido por Kysor vs lo señalado en el proyecto eléctrico. Para abordar pues el tema de manera más precisa, solicitamos de su apoyo en compartirnos, a través del gerente de construcciones, en cad y vía mail, el proyecto de refrigeración completo. Finalmente creemos pertinente coordinar una reunión de la que participen construcción, diseño y el proveedor de refri, para comprender los lineamientos que, al parecer, Hussman establece.
- RFI 21 ACRILICOS PARA LINEA DE CAJAS | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | Solicito su apoyo para indicarnos si en esta unidad se contempla colocar acrilicos a la linea de cajas. En proyectos anteriores se ha estado colocando, debido a la pandemia del COVID-19. De colocarse, solicito su apoyo para que nos compartan el boletin con los detalles de este acrilico. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. | Si , favor de considerar los acrilicos y señalamiento en piso. Se estan trabajando los boletines par ser liberados en Tririga.
- Tapa para tanque de tormentas | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | RFI 7 Buena tarde solicitando de su apoyo referente a nuestro plano, C08a-PLANO DE CÁRCAMO PLUVIAL-10062210 ya que no se observa detalle para nuestra tapa, nos apoyan con el mismo o bien si tomamos el mismo detalle de la tapa de nuestra cisterna en plano C06a detalle 3 | Favor de contemplar el mismo detalle que el de la tapa de la cisterna, indicado en el plano C06a. .
- Llenado de tinacos con red pluvial | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | RFI 4 Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano C08a-PLANO DE CÁRCAMO PLUVIAL-10062210 ya que este nos indica que toda la captación de aguas pluviales será descargada a la red municipal, en otras unidades se a realizado una instalación para el llenado de tinacos para el uso de sanitarios nos podrían confirmar que en esta unidad no se cuenta con esta instalación | ﻿ , favor de conservar la red como se indica en proyecto,ya que esta se encuentra autorizada por SIAPA.
- DETALLE CANALON TIPO | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , para la instalacion de el nuevo canalon en el plano A-103 PLANO DE DETALLES DE CUBIERTA en el detalle 2 indica la fabricacion del tipo de canalon, este debera de instalarse entre la lamina buttler y el aislante de fibra de vidrio existente, favor de indicar si esta instalacion es correcta, ya que no coincide con la existente, el borde de la cubierta cuenta con una lamina de remate interior y esta habria de retirarse para poder introducir el canalon, adjunto fotografias del estado actual. favor de definir la forma de elaboracion e instalacion del canalon de acuerdo a la lamina butler existente. | . Se reforzará la sujeción del canalón en los tramos del eje 8 y 10 de acuerdo al boletín No.3 debido al hallazgo mediante un mensuleo con lámina galv., mientras que todos los demás canalones indicados en proyecto se deberán de resolver mediante el detalle No.2 del plano A-103 .
- ALTURA DE LUMINARIAS PISO DE VENTAS | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 02/02/2021 En relación al plano IE-01 ILUMINACIÓN GENERAL 50601, indica que la altura de montaje de las luminarias de piso de ventas es de 5.30 Mts, al colocar las luminarias de acuerdo a proyecto, la mayoría de estas quedaran entre la estructura metálica “ARMADURA” y solo tres líneas quedan por debajo de las mencionadas armaduras. Por lo que se propone colocar esta a la altura de 4.55 Mts, justo por debajo de la parte mas baja de la armadura, considerando que el lecho bajo de los plenos se encuentra a 4.83 mts Nos confirman si se respeta la altura de proyecto, o se coloca a la altura propuesta. | Confirmamos que se puede ajustar a los 4.55 mts como se propone como solución a la altura de luminarios de piso de ventas.
- INTERFERENCIA DE PROCOCOL EN CAMARAS Y AREA DE CARNES | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 17 de acuerdo a la cimentacion y estructura para cuerto de maquinas de refrigeracion, en la OC liberada el 06 de enero 2021 nos incluyen los planos CIM-01 y ES-01 los cuales ubican esta estructura, sin embargo al realizar el montaje de la ubicacion en el layout actualizado las columnas y cimentacion caen dentro de camaras y area de carnes, favor de indicar cual seria la ubicacion correcta se anexa plano montado en carpeta notas y documentos | Se carga en TRIRIGA boletines CIM-01 y ES-01 para dar solucion el desplante y estructura del protocol En comparación a la versión anterior de esta solicitud, en esta se aplica una optimización a la cimentación de la base para el Rack de Compresores.
- INSTALACIÓN DE ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA EN PISO DE VENTAS | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS de la orden de cambio 2, se observa que en área de piso de ventas no cuenta con antenas de radiofrecuencia.; por lo tanto se solicita de su apoyo indicar si se colocarán para considerarlas. Quedo atento | . Sí se deberán colocar las salidas para antena de radiofrecuencia, se agrega el plano en Autcad en carpeta de Boletin Antenas de Radiofrecuencia en la carpeta de Tririga:
- PLANO IE-30 SISTEMA DE SONIDO | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 08/02/2020 En narrativa de OC -03 cargada en trirriga indica la actualizacion de plano sistema de sonido IE-30 sin embargo realizando la revision desde proyecto ISSUE no se cuenta con dicho plano de su apoyo para conpartirlo o indicar en que ubicacion se encuentra en trirriga | Queda cargado el plano en TRIRIGA en la Carpeta de Interiores Instalación Eléctrica
- RFI # 6 Grietas en el estacionamiento | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En el proyecto Ejecutivo, ni el la OC-3 viene cosiderado un mejoramiento en el pavimento hidraulico en el area del estacionamiento, anexo reporte fotografico donde pueden ver el estado actual y las areas afectadas por las grietas presentadas en el estacionamiento. | . estos trabajos vienen indicados en el proyecto ISSUE, en plano 1819_C-04 TRABAJOS EN EXTERIORES que fue entregado en la OC#03 que indicadan las secciones de piso de concreto que deberan ser colocadas como nuevas (mismas que se indican con indicativo C-04 y un hatch en color gris). .
- Escalera para Cisterna | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | RFI 8 Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IH-04 INSTALACION HIDRAULICA PLANO DE CISTERNA -10062210 ya que no observamos detalle para escalera o bien si no se está considerando para este proyecto, de ser omisión nos apoyan con el detalle correspondiente para su cotización y ejecución | No se considera escalera para cisterna.
- RFI # 7 Desgaste en piso de ventas | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En los planos Ejecutivos, y en la OC-3 no indica ningun mejoramiento para el piso de ventas que ya muestra desgaste y los gregados de la piedra triturada, anexo reporte fotografico y las areas afectadas. | . no tenemos alcance sobre este piso, unicamente se considera la reparacion en juntas de piedra en piso de ventas y trastienda. .
- RFI # 8 Malla ciclonica perimetral | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En el Proyecto Ejecutivo ni en OC-3 indica reemplazo de la malla ciclonica perimetral, anexo reporte fotografico del estado actual de la malla y el area afectada en el estacionamiento. | . favor de Sí considerar el reemplazo de la malla ciclónica perimetral, en el entendido que NO ES OMISIÓN DE PROYECTO SINO HALLAZGO, ya que en la visita que realizamos en jun-2019 la malla no estaba deteriorada. adjunto foto. .
- RFI 19 - COMPLEMENTO DE RFI 18 (SOLICITUD 1009167 ) | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Adjunto plano que nos compartio Ivan Soriano de Energía Operaciones walmart. Mismo que ya fue aprobado por CFE. Requerimos del Vo.Bo. por parte de proyectos para poder iniciar con los trabajos. . | Se carga plano actualizado de acuerdo al cambio solicitado del tranformador y previamente autorizado por CFE OC 2 - Cambio de ubicación de transformador autorizada por CFE
- RFI # 9 fuga de agua en exterior | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Se tiene identificado una fuga de agua cerca de las cisterna, anexo reporte fotografico y el area afectada, la contratista en sus alcances solo tiene la sanitizacion y limpieza de la cisterna. | conforme lo indica el plano 1819_C-04 TRABAJOS EN EXTERIORES con el indicativo C-05 y un hatch en color verde. se esta considerando la demolicion de la banqueta existente ubicada en cisterna y cuarto de bombas, posterior a la demolicion se debera CONSIDERAR LA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO FESTER CR-NANOTECH SOBRE EL PISO DE CONCRETO APARENTE ESTO CON EL FIN DE EVITAR FILTRACIONES SOBRE EL CUARTO DE BOMBAS Y LA CISTERNA, ESTE IMPERMEABILIZANTE IMPIDE QUE EL AGUA Y OTRAS SUSTANCIAS PENETREN AL INTERIOR DEL CONCRETO POR LO QUE ES IDEAL PARA UTILIZARSE EN ESPACIOS DONDE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO ESTE EN CONTACTO CON AGUAS RESIDUALES O PLUVIALES, UNA VEZ COLOCADO EL IMPERMEABILIZANTE SE DEBERA DE CONSTRUIR NUEVAMENTE LA BANQUETA CONSIDERANDO PARA SU CONSTRUCCION LAS MEDIDAS QUE TIENE ACTUALMENTE. .
- RFI # 10 PUERTA DE SEGURIDAD SEPAPROSA | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | 1.- EN EL PLANO A-600A INDICA QUE LA PUERTA BLINDADA LLEVA LA VENTANILLA A UNA ALTURA 1.40M, COMENTA EL PROVEEDOR QUE LAS ESTAN DEJANDO YA ESTANDARIZADAS A 1.60M. A QUE ALTURA DEJAMOS LA VENTANILLA EXTERIOR?. 2.-EN LA PUERTA INTERIOR DE SEPAPROSA SE DEJA COMO INDICA PROYECTO O SE LE DEJA VENTANILLA ? | . Favor de considerar la altura de la ventanilla a una altura de 1.60 mts. tal y como esta estandarizada, esto para la puerta que tiene acceso al cuarto de serpaprosa desde el exterior, mientras que para la puerta que tiene acceso desde la oficina administrativa no se le debera de colocar ventanilla. .
- Aplanado en muro bajo de terraza | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Por solicitu de Operaciones de CEDIS, se nos indica que el muro bajo que esta en la terraza del comedor, deberá ir aplanado; ya que actualmente se encuentra en acabado de block aparente. Una propuesta igual sería que se le colocara laja de piedra al exterior del muro, igual a la colocada en la fachada; y al interior colocar el aplanado. ¿Que material será el que se coloque? ¿Procede esta solicitud? | El acabado debe ser aparente según lo indicado en planos por los siguientes motivos: - No están dentro de los criterios de diseño - No existen recursos asignados para esos trabajos. El cambio no es aprobado.
- Laja de piedra en fachada | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Derivado del recorrido con el área de construcciones del 23 de noviembre, se instruye a la contratista a sustituir el marco de la fachada principal (grapa), de lámina tipo pintro a laja de piedra de la región. | Este cambio no está aprobado por el área de diseño, por los siguiente motivos: - No están dentro de los criterios de diseño - No existen recursos asignados para esos trabajos. Motivos por los cuales no deberá proceder dicha solicitud.
- INSTALACIÓN DE NODO DE DATOS PARA EL MONITOREO DEL RACK | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS de la orden de cambio 2, para el monitoreo del rack de refrigeración no se indica la instalación de un nodo de datos. Favor de confirmar si se deberá instalar nodo de datos para su monitoreo para su consideración. | Sí se debe considerar la salida de datos para el rack de refrigeración, (en guías mecánicas no viene indicado). .
- CAMBIO DE MAMPARAS SANITARIA POR MUROS DE CONCRETO EN SANITARIO DE CLIENTES | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se realizan en sanitario de clientes en MB FRONTERA COMALAPA, se informa que gerencia de tienda solicita muros de concreto por mamparas sanitarias por operacion de clientes,por lo tanto es viable ya que aun no se suministrar por la contratista. Se solicita su apoyo envie boletin de proceso contructivo de muros y puertas a instalar por cambio. Quedo atento a su pronta respuesta | , SE LES INFORMA QUE EL PLANO EN AUTOCAD SOLICITADO CON EL BOLETIN, HA SIDO CARGADO EN LA CARPETA DE TRIRIGA: BOLETINES DE OBRA. FAVOR DE CONSULTARLO. .
- MURO EN PERIMETRAL DE SUBESTACIÓN | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se realizarán en subestación solicito su apoyo indique si se colocara muro en perimetral de sub estación como marca Plano AC-04 o malla como indica plano A-602 plano de puertas y canceles nuevos y existentes. Quedo atentoa su pronta respuesta. | bue dia Los trabajos que se realizarán en subestación son: colocación de muro con h=2.40m, más 0.60m de concertina sobre de este en perímetro de subestación para su confinamiento como se indica en Plano AC-04, concepto 09 y detalles 11 y 11a del plano AC-04a, con puerta doble abatimiento indicada como 500b en plano A-602 y A-601.
- POSTES DE ILUMINACIÓN EN ESTACIONAMIENTO. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos de reubicación y colocación de bases de concreto que vienen en proyecto plano C-10a, se solicita aclarar que existe un poste que no es de tienda y que esta marcado como reubicación en proyecto, por lo tanto se solicita su apoyo nos indique si se hara el cableado para dicho poste o cancelaran los trabajos. Adjunto plano donde se señala el poste que no corresponde a tienda. Quedo atento a su pronta respuesta. | . En sitio se nos comentó que los postes indicados en proyecto eran de la tienda por tal motivo se estaba considerando esta reubicación, pero no existe ningún problema en que se cancelen los trabajos por no ser de la unidad conforme nos confirman en este RFI. .
- REUBICACIÓN DE CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la ubicación del cuarto de residuos peligrosos, gerencia de tienda solicita por imagen de fachada la reubicación del cuarto ya que de acuerdo a proyecto esta ubicado a un costado de entrada de valores, fachada de tienda entre eje E y F. Por lo tanto solicito su apoyo indicar si se autoriza la reubicación o queda de acuerdo a proyecto. Plano de referencia AC-04 Y ALB-08. | . La ubicación del cuarto de residuos peligrosos fue autorizado en el Layout de OC, Proyectos no tiene inconveniente en su re-ubicación siempre y cuando Eficiencia Operativa y Gerencia de construcción de Wal-Mart lo autoricen.
- COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA NUEVA O MANTENIMIENTO A LA EXISTENTE | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la colocación de escalera marina para cubierta; se solicita aclarar si se coloca escalera marina nueva indicado en plano 103a DETALLES DE ESCALERA MARINA o se le da mantenimiento como indica el plano 103 ELEMENTOS EN CUBIERTA ; ya que se encuentra en mal estado. Quedo atento a su respuesta. | . la escalera marina para cubierta, en el plano DEM-04 DEMOLICION DE CUBIERTA, en el concepto 5.00 se indica Escalera marina existente, que será desmontada y retirada en su totalidad y en el plano A-103a DETALLES DE ESCALERA MARINA, se indican todos los detalles para la sustitución de dicha escalera por nueva.
- HALLAZGO EN MOLDURA DE REMATE FRONTAL | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , en el plano A-102 PLANO DE CUBIERTA la nomenclatura 7.39 indica el cambio de la moldura de remate de cubierta en la seccion posterior de la tienda, pero esta se encuentra en buen estado, al contrario de la seccion frontal, muestra señales de reparacion y huecos provocados por la posible colocacion de lonas, adjunto fotografias de lo antes mencionado, por este motivo se procedera a realizar la reposicion de la moldura frontal unicamente del area de piso de ventas, en el resto de la unidad se continua con las indicaciones del plano, quedo atenta a sus comentarios. | Muy . El plano A-102 si indica el cambio del capuchón botaguas en la parte frontal, es decir, si está dentro de los alcances del proyecto el cambio de la moldura de remate frontal. .
- RFI # 4 LOSETA CERAMICA EN TARJA DE ASEO | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO A-409 INDICA LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO ASTTRATO COLOR BLANCO EN PIEZAS DE 20*30CM, COMENTA EL PROVEEDOR QUE ESTA DESCONTINUADO, QUE NO TIENEN EN EXISTENCIA. | derivado de que reportan que la LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO ASTTRATO COLOR BLANCO EN PIEZAS DE 20*30CM está descontinuada, se podrá colocar como acabado final en los muros de la tarja de aseo loseta ceramica marca Porcelanite, modelo Andes Plus de 20 x 30 cm. color blanco, boquilla sin arena color Charcoal.
- RFI # 5 MINISPLIT EN SITE | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN LA OC-3,EN EL PLANO A-100 YA SOLO SE ESTA CONSIDERANDO UN EQUIPO DE MINISPLIT PARA EL AREA DEL SITE, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES SOLO UN EQUIPO PARA EL AREA DEL SITE. | . les comento que de acuerdo al nuevo criterio de Manuales de Walmart unicamente se debe de tener un equipo de sistemas ( Unidad evaporadora tipo minisplit UE-01 ) !!
- RFI # 3 LOSETA CERAMICA EN MURO DE BAÑOS | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN PLANO A-409 NOS INDICA LOSETA INTERCERAMIC LINEA TEJAS COLOR FROST EN FORMATO 20*30, COMENTA EL PROVEEDOR QUE ESTA DESCONTINUADO. | . en el entendido que reportan que la LOSETA INTERCERAMIC LINEA TEJAS COLOR FROST EN FORMATO 20*30 está descontinuada, se podrá colococar como acabado final en muros de sanitarios clientes loseta ceramica marca Porcelanite, modelo Andes Plus de 20 x 30 cm. color blanco, boquilla sin arena color Charcoal, las piezas seran colocadas en modo cuatrapeado. .
- RFI # 2 LOSETA CERAMICA EN PISO DE BAÑOS | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN PLANO A-409 NOS INDICA LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC LINEA METALLIC PLATINUM ALUMINIUM 30*30CM, ME COMENTA LA CONTRATISTA QUE EL PROVEEDOR, SI LO TIENE EN LINE SOLO EN MEDIDA DE 40*40CM. | . en el entendido que solo encontraron piezas de 40x40cm, les comento que no existe ningun problema al colocar piezas de 40 x 40 cm, lo único es que ya no quedaran alineadas a las piezas ceramicas que se colocaran sobre los muros, mismas que tienen una dimension de 20 x 30 cm. .
- MODIFICACIÓN DE CIMENTACIÓN EN AREA DE VALORES | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | . En referencia al proyecto MB COMALAPA, se solicita de parte de gerencia de tienda la modificación de cimentación en area de valores por operación de tienda ya que se requiere demoler 1m de ancho para colocar zapata corrida en perimetral del cuarto de valores; por lo tanto se propone colocar zapatas aisladas con la profundidad requerida en proyecto y dala de desplante sobre piso existente anclados a los castillos para no afectar la operación y evitar se retire una linea de caja para estos trabajos. Quedo atento a sus cometarios. | . en caso de aprobarse este cambio por parte de Construcciones , todo adicional no será generado como una OCR y deberá ser trámite por parte del coordinador de obra. .
- TAPAS DE REGISTROS DE PLACA A CONCRETO. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | . En referencia a MB FRONTERA COMALAPA, y al cambio de tapas que se requiere por proyecto en registros sanitarios, se solicita por gerencia de tienda que las tapas que se estan colocando sean de concreto y no de placas de acero ya que existe rapiña en esta localidad, por lo tanto se solicita de su apoyo para ver si es necesario el cambio o quedaran de acuerdo a proyecto. Quedo atento a la solicitud. | . Se recomienda colocar tapa de Registro de concreto f'c=250, con varillas del #4 @15cm en ambos sentidos. .
- CAMBIO DE TRAYECTORIA DE TUBERIA SANITARIA Y RECIBO | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a MB FRONTERA COMALAPA y de acuerdo a la instalación de la tuberia sanitaria en area de baños y recibo, se propone el cambio de trayectoria para evitar demoliciones en piso de venta y acceso a sanitarios por transito de clientes. Quedo atento a sus comentarios. . adjunto plano con propuesta de trayectorias. PLANO- IS 01 | . Favor de respetar lo indicado en proyecto ejecutivo, no se deberá de modificar la trayectoria sanitaria. .
- APROBACIÓN PARA ELABORAR CONCRETO EN SITIO | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se realizan en MB FRONTERA COMALAPA, se solicita de su apoyo para elaborar concreto en sitio ya que la concretera mas cercana esta a 2 horas de la tienda en remodelación (COMITAN CHIAPAS) y es imposible que entre en horario flexible debido a los reglamentos del lugar, por lo tanto solicito su aprobación para la elaboración del concreto en sitio y la dosificación requerida por proyectos. Quedo atento a su pronta respuesta. | Se puede utilizar concreto elaborado en sitio siempre que se utilice únicamente para los siguientes elementos: cunetas pluviales, cimentación de base para protocol y rampas niveladoras, además de lo indicado en la especificación 03300.01 - 4.1.3.1, La revoltura de los materiales deberá hacerse siempre a máquina, excepto en los casos en que la Propietaria y/o su Representante apruebe la revoltura a mano y siempre que el concreto resultante vaya a ser empleado en elementos no estructurales o en pequeños colados cuyo volumen no exceda de un metro cúbico.
- INSTALACION DE TUBERIA PARA ANTENA SATELITAL | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencial al plano IE-03 CONTACTOS NORMALES DE PISO DE VENTAS se indica la instalación de una tubería para la antena satelital hacia gerencia donde se ubica el monitor según plano. No se está considerando la instalación de tubería hacia comedor o cabina de capacitación donde de acuerdo a CI se indica se instale. favor de confirmar si la ubicación de la tv monitor Walmart en gerencia es correcta para su ejecución. De igualmanera en el tema de la antena satelital En el plano ID- 01 contactos regulados no se indica la instalación de un contacto regulado para el dispositivo amino de TV Walmart Favor de confirmar que tipo de instalación realizará proveedor de antena satelital para dejar las preparaciones conforme a lo requerido. Quedo atento a su pronta respuesta | . la instalación para la antena satelital se debe considerar en la pantalla de gerencia, también se debe considerar para la pantalla que va en el comedor, ubicada afuera de las cabinas de conferencia. dicha pantalla no lleva alimentación regulada, lleva alimentación eléctrica normal y está indicado en el plano IE-03. .
- RFI 20 PROPUESTA DE CARCAMO PARA BIODIGESTOR | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Debido a las condiciones actuales entre el pozo de visita (este cuenta con 85 cm de profundidad) al que se va conectar la descarga de las aguas residuales que salen del biodigestor, el desarrollador propone adicionar un carcamo y de ahi rebombearlo al pozo existente. Se envia propuesta, esperando nos den el Vo.Bo. para que el desarrollador inicie con estos trabajos.. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | , Comparto comentarios del especialista a la propuesta enviada : No vemos viable la colocación de un equipo de bombeo para realizar la descarga hacia el pozo de visita existente, ya que en el último registro no solo descargan las excedencias del biodigestor si no que también descarga el gasto pluvial generado por la tienda, si quisiéramos colocar un cárcamo tendría que ser de mayor capacidad y equiparlo con dos bombas sumergibles, además de que no podemos realizar una descarga directa hacia el pozo con una linea a presion ya que estariamos socavando el pozo, por estas razones proponemos subir el nivel del último registro y colocar una tubería de acero respetando el diámetro de 30 cm hacia la descarga al pozo de visita existente. ADJUNTAMOS POR CORREO A GERENCIA DE CONTRUCCION LA PROPUESTA DEL ESPECIALITA
- RFI 18 PROPUESTA DE REUBICACION DE TRANSFORMADOR Y NICHO ELECTRICO | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | Referente a las respuestas de las solicitudes 1008976 y 1009076 donde indican que los Registros R1 Y R2 deben de ir 15 sobre el nivel de la calle Tulipan, pero tambien indican que en esa area no se construiran banquetas ya que no se contamplan mejoras municipales. Debido a la diferencia de nivel que se tiene para la conexcion de los Registros R2 y R3, se propone reubicar el registro R3 y el nicho de medicion a la parte frontal del area de carga y descarga. Esta propuesta se consulto con Ivan Soriano de media tension y con CFE, mismos que le dieron el Vo.Bo. a esta propuesta. De igual forma se consulto con el desarrollador y el indica que no tiene problema con esta reubicacion. Se reprote fotgrafico con la propuesta. De ser aprobada la propuesta, solicito su apoyo para que nos compartan el boletin con este cambio. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Favor de ejecutar propuesta de acuerdo a resolutivo de CFE emitido por el área de energia de walmart
- RFI 22 LOSETA DURAT | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo para confirmar si en las areas de oficina administrativa, comedor, sanitarios, cuarto de basura y preparado de carnes, se va colocar la loseta ceramica marca DURAT TIPO CONCRETO RUSTICO. Esto esta indicado en los planos A-406 PLANO DE OFICINAS-1004424, A-409 PLANO DE SANITARIOS-1004424 sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | Favor de omitir la colocación de loseta durat.
- DESNIVEL ANDEN DE CARGA Y DESCARGA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano AP-TOPOGRAFIA 4, indica en el área de carga y descarga, un desnivel de 13 cm diferencia entre la cota 48.43 (piso) y 48.30 (registro sanitario), esta ultima es la cota final existente en sitio, ya que se coloco un piso con piezas de cantera, de 60x40 cm, con un espesor de 1.5cm, por tal motivo se tiene un desnivel, que afecta al momento de hacer la maniobra para colocar el camión en el área de carga y descarga. Dicho lo anterior, se solicita de su apoyo para enviar un plano con la maniobra que realizara el personal para colocar el camión en el área y considerar que no afecte dicho desnivel y/o en su defecto, indicarnos si es correcta o no dicha observación. Anexamos fotografías. | , La indicación que se en el proyecto fue que para temas del área legal se indicaría el sebreado para la descarga sobre la banqueta; en la realidad la maniobra de la camioneta se tendrá que realizar en la vialidad (Av. Hidalgo). Por esta razón no se deberá considerar trabajo alguno para la maniobra.
- MURO EXISTENTE PARA TABLERO DE R | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano IE05-TRAYECTORIAS DE FUERZA EN PISO DE VENTAS, indica en intersección de eje “3-F”, un muro existente para la colocación del tablero “R”, pero en plano A-100-PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA, no me indica la existencia de dicho muro, ambos planos están generados por la orden de cambio-01. Es importante mencionar que se demolió el muro completo, y que en plano A-100-PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA en dicha intersección de ejes se tiene la puerta corrediza de la cámara de congelados de acuerdo a OC-01.Por tal motivo ya no existe dicho muro donde soportar el tablero “R”. Se propone girar el tablero a 90° y colocar un castillo de 20 cm para soportar correctamente todo el tablero, ya que el tablero mide 50 cm y de columna existente solo tenemos 30cm. (Anexamos plano). Favor de indicar si dicha propuesta es correcta o indicar una propuesta diferente. | , Se acepta propuesta de reubicación de tablero R
- ESCALERA MARINA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-200-FACHADAS GENERALES, indica una escalera marina entre eje “1-2”, para accesar a techumbre, para desplazarnos del eje “I-A”, pero al llegar al eje “G”, se encuentra una techumbre a 2 aguas (como lo indica en el corte 1), por tal motivo es imposible accesar al otro lado de la techumbre para dar servicio a los equipos ubicados del eje “F-A”, dicho esto se requiere otra escalera marina para accesar a los equipos ubicados del eje “F-A”(después de techumbre de 2 aguas). Favor de indicarnos la ubicación de la misma y las especificaciones para su fabricación. | , Se reviso con la propietaria sobre el tiempo en el que ella cerraría su losa, lo cual comenta no es inmediato, por lo que se esta trabajando la siguiente opción: -En el espacio donde demolió el pasillo que conectaban las losas colocar una de herrería con barandales que garantice el paso, que retiraría la propietaria al acabar sus trabajos El boletín con esta propuesta estaría compartiéndose el día 09/Febrero para su revisión con el Gerente de Construcción.
- Acometida eléctrica aérea | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | RFI 5 Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IE-06 ACOMETIDA ELÉCTRICA-1006221 ya que gerencia de energía walmart, nos esta indicando que la acometida eléctrica para la unidad será aérea y por lo tanto no serán necesarios los registros y la tubería encofrada indicada en nuestro plano, el servido llegara directo a una mufa en nuestro nicho de medición, de ser esto correcto nos apoyan con el detalle para su ejecución | Se estan actualizando los planos de acuerdo a resolutivo de CFE, para ser liberados en tririga
- 009 Sensores en vanos de cupula | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Observamos que en la cupula (elemento existente) se le colocara una plafon o protección metalica sin embargo consideramos necesario la colocación de algun sensor ya sea de movimiento u over head ceramico. En caso de ser aceptada la observacion favor de generar el boletin corres´pondiente y dar aviso al area de compras parasu inclusión. | Buena tarde. No se considera necesario porque ya cuenta con el cerco eléctrico y adicional la clausura con la protección metálica. .
- 008 Protección de luminarias exterior | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Consideramos necesario la colocación de protecciones a las luminarias del exterior tanto en la perimetral dela Unidad como en las colocadas en el estacionamiento, la zona presenta un indice alto de delincuencia. En caso de ser aceptada la observación favor de emitir el boletin correspondiente. | Buena tarde. Se genera boletín No. 03 como respuesta a la RFI No. 008 Se encuentra boletín en formulario Boletines en tririga. .
- 007 Portón en estacionamiento | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Con base en la delicuncia que se presenta en la zona consideramos necesario la colocación de un portón en el estacionamiento eje A de 9a - 9b, dque opere en las noches ya que el area del estacionamiento puede ser utilizado por la delincuencia. En caso de ser aceptado la consideración favor de emitir el boletin correspondiente. | Buena tarde. No se considera necesario el portón. .
- 005 Acabados en fachadas | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | En el plano A - 200 indica que sedebe aplicar pintura sobre los muros existentes, los cuales presentan diferentes tratamientos en textura y materiales por lo que consideramos necesario unificarlos, sobre todo para la colocación de los adosados de las fachadas y no dejar un trabajo de mantenimiento constante. Las baldosas de barro se desprenden on facilidad (se adjuntan imagenes). En caso de aceptar la consideración favor de generar el boletin correspondiente. | Buena tarde. Se genera boletín No. 02 como respuesta a la RFI No. 005 Se encuentra boletín en formulario Boletines en tririga. .
- Fachada Laterial Sp Girasoles | SP GIRASOLES (FASE 2) | Superama | En relacion a los trabajos de aplicacion de pintura en fachada, en recorrido de obra nos indicaron que no se concidero la aplicaicon de pintura en la seccion laterial de la fachada de la calle Rancho San Lorenzo, en la que se cuenta actualmente con un rotulo de Superama msimo que debera desaparecer ya que por el tema legal no se puede contar con mas de dos rotulos en la fachada principal, asi mismo se solicito la licencia de aplicacion de pintura en toda la fachada de la plaza y en el ultima actualizacion de estos trabajos nos indica secciones sin aplicacion de pintura Se anexa fotografia | Favor de compartir cotizacion correspondiente para validar con el equipo de NI ya que es parte de la plaza comercial.
- Plafon en area de salchichoneria | SP GIRASOLES (FASE 2) | Superama | En relacion a los trabajos de elaboracion del faldon del area de salchichoneria, en recorrido del dia de hoy nos indicaron que segun el ultimo lay out autoriado por eficiencia operativa y debido a que se ejecuto dicho faldon segun las instrucciones de eficiencia, se hace necesario la colocacion de un plafon de tablaroca para cubrir la vista al cliente con las respectivas ingenierias que genera esta ejecucion, (luminarias, extraccion y ventilacion Agraderemos nos indique si es factible la ejecucion de estos trabajos asi como el envio del boletin correspondiente | Por solicitud de operadora, se incluira este alcance en OC pendiente. La cual esta en espera de recursos para poder iniciar con el desarrollo de la misma.
- ACLARACION DE PLANOS DE DEMOLICION Y ACABADOS EN PISOS | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos de demoliciones que indican en proyecto, se solicita de su apoyo aclarar el siguiente punto: 1.- En plano A-101c PLANTA ACABADOS GENERALES PISOS (OC-02), No indica pisos nuevos en areas de lacteos y entrada de recibo; sin embargo en plano DEM-01 DEMOLICION GENERAL DE PISOS (OC-02), nos pide demoler el area de entrada de recibo y area de lacteos por lo tanto se solicita aclarar si se hara las demoliciones que indica en plano de demolicion o se toma el plano acabados A-101a. Quedo atento a su pronta respuesta | . Favor de Considerar el plano de acabados A-101a para su ejecución. .
- ESCALERA MARINA ALTURA 2.20 m. | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-103a-ESCALERA MARINA, indica que el comienzo de la escalera marina es a una altura de 2.20 metros sobre N.P.T . Favor de confirmar si es correcta la observación, ya que se recomienda que sea a una altura mínima de 2.80 metros sobre N.P.T. | , Generar el trabajo de acuerdo al proyecto debido a que está reflejado el criterio de diseño de Walmart.
- RETIRO DE LOSETA EN PLANTA ALTA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | No existe un plano en proyecto que indique el retiro de loseta cerámica en el primer nivel (en el área de sanitarios asociados), ya que para colocar el escalón de concreto para ocultar las instalaciones sanitarias (que solicita proyecto) A-409-SANITARIOS ASOCIADOS, no se consideró el retiro de la loseta, ya el retiro de esta favorecería al colocar el escalón de concreto por temas de adhesión. Favor de indicar si se retira loseta ceramica. | , Considerar el retiro del acabado existente sólo en el ancho de la dala que generará el escalón.
- REUBICACION DE CISTERNA | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, con relación al plano C04 PLANO DE TRAZO en el cual indica que la ubicación de la cisterna esta a 2.71m del paño de la barda perimetral menos 2.10 del ancho de la cisterna lo cual la ubica a 61 cm del paño de la barda perimetral , si embargo en esta ubicación se atravesaría con la zapata para la cimentación del la barda perimetral la cual se desplanta a 1.00 m desde el limite de propiedad. Por esta razón se propone la reubicación de la cisterna junto con el área de bicicletero 0.60 m mas ó a 3.22 m del paño de la barda perimetral, para poder así evitar se atraviese con la zapata de cimentación. Favor de confirmar si es factible dicha reubicación , de lo contrario favor de compartirnos la solución correspondiente. Comparto en la pestaña de Datos y archivos la imagen de la nueva ubicación en la cisterna. . . | , Revisando la información de proyecto hidráulico, instalaciones generales y estructuras (así como el funcionamiento del site); se determina que no se tiene inconveniente con el desplazamiento de la cisterna en 60cm para evitar coincidir con la zapata de la barda, por tanto se puede realizar este ajuste, tal como lo están planteando, siempre y cuando se consideren las modificaciones necesarias en las trayectorias para el buen funcionamiento del sistema hidráulico.
- Piso de terrazo | SP GIRASOLES (FASE 2) | Superama | En relacion al alcance cambio de piso de terrazo en piso de ventas, en recorrido del dia de ayer, se informo que ya se habian concluido los metros cuadrados que se tenien como alcance de proyecto, pero aun se tienen piezas dañadas en la unidad, un aproximado de 120 pzas, por lo que nos solicitaron cotizar las piezas faltantes Ya se pido la cotizacion a la contratista, agradeceremos nos indique si es factible la ejecucion de los trabajos y solicitamos su autorizacion | Favor de compartir vía correo reporte de las zonas adicionales dañadas y el presupuesto para poder solicitar el recurso adicional en caso de ser necesario.
- Bastidor en fachada interior de acceso a tienda | SP GIRASOLES (FASE 2) | Superama | En relacion a los trabajos autorizados de aplicacion de fachada interior de accso a tienda, le informamos que actualmente en sitio se cueta con un acabado rugoso de muy mala calidad y el plano nos indica un aplanado fino para recibir pintura vinilica con los colores correpondientes a la nueva imagen, para poder consegir dicho acabado es necesario repellar toda la superficie que ademas se encuentra desplomada, por practicidad y no ociacionar mlestias en el acceso a clientes y afectaciones a la plaza, se puede sustituir por un bastidor y el montaje de hojas de durock para obtener la superficie completamente fina y con las caracteristicas que solicita el proyecto, agradeceremos nos indique si es factible la ejecucion de estos trabajos | En proyecto se considero trabajos de aplanado fino para recibir pintura, es correcto, pero como comentan por factibilidad en ejecución y practicidad, si se puede sustituir por bastidor y hojas de Durock para obtener superficie fina, comento que es viable si se puede sustituir sin embargo es solo el cambio de procedimiento y material el cual no debe de afectar el costo y no ser un adicional.
- CONTACTTOS CORTINAS DE ACCESO Y PUERTAS DE CANCEL | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 02/02/2021 En plano de IE-04 CONTACTOS NORMALES 50601, no contempla alimentación para cortinas de acceso y puertas de cancel. Nos ayudan con esta oportunidad, para definir si la cortina y puertas son automáticas | De acuerdo a las Guías mecánicas y documentos de Walmart, las puertas de Cancelería, ubicadas en oficinas, frontales y posteriores, no llevan alimentación. Compartimos el detalle de la alimentación para la cortina de acceso, y su correspondiente carga a TRIRIGA
- TIMBRE CUARTO DE VALORES | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI En plano de IE-04 CONTACTOS NORMALES 50601, no contempla alimentación para timbre de cuarto de valores Nos confirman si se instalara timbre. . | De acuerdo a las guías mecánicas Prototipo 2020, no indican un timbre en esta área por lo que no se considero en proyecto ejecutivo.
- CONTACTOS PARA ENFRIADOR DE AGUA Y DOSIFICADOR | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI. 02/02/2021 En relación al plano IE-04 CONTACTOS NORMALES 50601 y IE-12 CUADROS DE CARGA 50601, en particular para el equipo enfriador de agua y el dosificador, indica que lleva contactos duples 1F y 1N o sea alimentación a 120 Volts, circuitos 30GM y 32GM respectivamente, en plano IE-04a LISTA DE CONTACTOS NORMALES 5060 también confirma lo anteriormente mencionado. Generalmente estos equipos vienen a 2 Fases 220 volts. Nos pueden confirmar el voltaje al que operan estos. Ya que incluso se tendrá que suministrar contactos de media vuelta. | Informo que la guía mecánica prototipo 2020 MB18 indica que son contactos normales de 127 volts para enfriador de agua y dosificador de agua, adjunto captura de pantalla, se requiere ficha técnica del equipo que se va a instalar por proveedor asignado para verificar características eléctricas de estos equipos.
- COLADERA DE CONDENSADO DE REFRIGERACION EN EXTERIOR | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 31/01/2021 EN RELACION AL PLANO IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL 5060, CON FECHA DE DICIEMBRE DE 2020, INDICA QUE LA COLADERA PARA EL CONDENSADO DEL EQUIPO DE REFRIGERACION PARA EL CUARTO DE BASURA, QUEDA UBICADA EN EL EXTERIOR DE LA TIENDA, EN PARTICULAR EN EL AREA DE LA SUBESTACION, TENIENDO EN CUENTA QUE EXISTE UN DESNIVEL ENTRE EL NPT DE LA TIENDA CON EL NIVEL EXTERIOR EN LA SUBESTACION, POR LO QUE SE PROPONE LA REUBICACION A LADO DE LA COLADERA DE REJILLA PARA PUERTA DE ACCESO A CUARTO. NOTA SE ANEXA PDF EN LA CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS | Se confirma que no existe inconveniente en reubicar la coladera, según el ejemplo enviado, este movimiento no obstruye su objetivo.
- ESPECIFICACIONES DE MURETE PERIMETRAL | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Murete perimetral en polígono del predio proyectos al revisar el boletín proporcionado nos surgen varias interrogantes. 1.- Parte de la guarnición indicada en proyecto antes del boletín se efectuó con las dimensiones dadas, por lo cual en el perímetro del colindante norte ya se encuentran la guarnición, así como los tubos para recibir la malla ciclónica., Nos podría proporcionar cual sería la solución para este tramo ya que solo se tiene corona de 15 cm 2.- La supervisión considera que al colocar el murete el agua podría golpearlo debido a sus dimensiones y la carga que recibiera y en algunas zonas de la perimetral el terreno natural se encuentra por debajo de los niveles de desplante del muro o en su caso es muy poco el recubrimiento del terreno natural es mínimo, y esto en casos extremos puede causar daños la estructura del murete y asi ocurra que tire mencionado murete ya que no cuenta con profundidad considerable, solo son 40 cm de profundidad. 3. – también se pide su apoyo para corroborar si el nivel de desplante del murete es igual al desplante que tenía las guarniciones, con los mismos niveles o tendrán alguna variante. | Favor de compartir croquis indicando la ubicación de la guarnición ya construida en el lindero. La dala para cimentar el murete se debe desplantar a partir del nivel de terreno natural a 0.40 m de profundidad.
- TANQUES ELEVADOS EXTERIORES | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | proyectos De su apoyo para definir que plano es el correcto ya que en los planos exteriores C03, C04 nos indican que el ancho del tanque superficial deberá de tener una dimensión en el lado corto de 4.20 metros así como lo indica el plano AC 2 CUARTO DE BOMBAS Y TANQUE SUPERFICIAL pero en el plano estructural ES 501 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TANQUE DE TRASVASE Nos indica que se tiene una medida de 3.76. Favor de apoyarnos con sus comentarios. | Se carga en Tririga plano ES501a y Boletin HT-AR-01 con solucion al piso de los tanques
- RFI 1008557 PASOS DE INSTALACIONES POR MURO SUBESTACION – CUARTO ELECTRICO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | PROYECTOS SE LE INFORMA EL HALLAZGO EN SITIO, BASANDONOS A LOS NIVELES EXTERIORES EL PISO TERMINADO DE LA SUBESTACION ESTA 0.60 METROS POR DEBAJO DEL INTERIOR DE LA TIENDA, LOS TABLEROS PRINCIPALES MIDEN 2.10 METROS (TABLERO TG) LA UBICACIÓN DE DICHO TABLERO CON EL INTERIOR DE LA UNIDAD COINCIDE CON EL CUARTO DE BASURA, POR LO QUE SE LES MANDA DOS POSIBLES PROPUESTAS YA QUE EL RFI NOS INDICA HACER EL CRUCE A 3.60 METROS POR LO QUE SERA NECESARIO UN ARREGLO.. SE ANEXA PDF EN NOTAS Y DOCUMENTOS. SOLCITAMOS EL APOYO PARA VER QUE ACCION TOMAR. . | Se acepta como solucion la opcion 2
- RFI # 1 JAULA DE ALTO VALOR | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN LOS PLANO A-100 ESTA CONSIDERADO LA JAULA DE ALTO VALOR Y EN LA OC-3 YA NO SE TIENE CONSIDERADO LA JAULA DE ALTO VALOR, NOS APOYAN A DEFINIR LA UBICACION CORRECTA. | , Referente a esta les comento que en el Proyecto Issue se considero la ubicacion de esta jaula de alto valor debajo de los racks estructurales que se encuentran en el area de trastienda, sin embargo para la OC#03 y de acuerdo a la solicitud de la coordinadora se elimina esta ubicacion para la jaula de alto valor, asi mismo te comento que de acuerdo al proto que se uso como base para el desarrollo de layout de la ultima OC que se emitio se esta considerando la implementacion de una jaula de e-commerce a un costado de las tarimas destinadas para bodega de transito y en la oficina de facturacion ubicada en la linea de oficinas frontales se esta considerando la ubicacion de una jaula destinada para consumos internos. !!
- SANITARIOS EXISTENTES PLAFON | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano CO-03bL-TRABAJOS DE ADAPTACIÓN AL INTERIOR, no indica la demolición del plafón existente en el primer nivel ubicado entre los ejes “H-I”. Favor de confirmar si se demolerá o adaptara el plafón para recibir luminarias nuevas , ya que en plano IE01-ALUMBRADO PISO DE VENTAS, indica colocación de las mismas. | , Considerar la demolición del plafón existente, por las condiciones del sitio no se señalo correctamente en el plano.
- PROTECCION TUBERIAS REFRIGERACION | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano GR2- TRAYECTORIAS PARA REFRIGERACION, indica que la trayectoria de las tuberías que suben al rack pasan por afuera de la fachada lateral (anexamos plano), dicho esto se solicita una protección para dichas tuberías ya que quedarían expuestas a daños por parte de terceros. | , Considerar lo indicado en proyecto, ya que su momento SINS no indico alguna protección necesaria al momento del desarrollo del proyecto.
- MUROS DE PLACA DE CEMENTO | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-103 PLANTA DE MUROS, indican colocar muro de placa de cemento en ambas ventanas ubicadas entre los ejes “H-I”. Favor de confirmar si es correcta esta observación, fuera de la conservación de la reja existente, ya que debido a la zona se teme una intrusión a tienda colocando muro de placa de cemento. | , Considerar lo indicado en proyecto; para estos vanos en proyecto no sólo se indica la colocación de la placa de cemento, también se debe considera una protección de metal desplegado.
- PLANTILLA DE CONCRETO | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-100 a, PLANTA GENERAL DE PISOS, me indica colocar una plantilla desde el eje F al I, la cual especifica que será de concreto pobre de f´c=100kg/cm2 de 2cm de espesor para absorber desniveles sobre la loseta cerámica existente, pero en sitio en algunas partes del área se tiene loseta, en otras solo el pegamento (sin loseta) y en otra área piso de concreto. Dicho esto, se propone retirar la loseta cerámica y el pegamento en general, y después colocar la plantilla, para mejor adhesión de la plantilla de concreto con piso existente. Favor de confirmar dichos trabajos. (Adjuntamos imágenes). | , Favor de considerar lo indicado en el proyecto, ya que creemos es la solución mas conveniente.
- RACK DE REFRIGERACIÓN-PROTOCOL | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos de habilitado de estructura del protocol en entrada de recibo, se solicita de su apoyo por operación de tienda el movimientos de la estructura de 1.60 m hacia a dentro (del eje 5 hacia eje 4) ya que nos marca en proyecto a paño de muro plano A-101a, por lo tanto no se librará el espacio para colocar la cortina metalica y de aire por la altura que marca la estructura del protocol de 3.50 m paño inferior plano ES-01, por lo consiguiente es necesario el dezplazamiento de dicha estructura y bajar la altura de 3.50 a 3.30 para mantenimiento del equipo; ya que si se maneja la altura de proyecto se tendra libre de la estructura de tienda hasta la parte superior del protocol 1.55 m (altura medida en sitio), o verificar la altura por normativa para mantenimiento de equipos. Adjunto planos Quedo espera de su pronta respuesta para el inicio de los trabajos. | . Si se aprueba por parte de Construcciones este cambio, todo adicional no será generado como una OCR y deberá ser trámite por parte del coordinador de obra. segun siguiente detalle:
- RFI 14 ACTUALIZACION DE PLANOS | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | Solicito su apoyo para que nos compartan los planos exteriores actualizados, ya el estacionamiento lo mando al fondo del terreno. El motivo de este es con la finalidad de conocer cuales son los cajones asignados para esta tienda. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Se comparte por correo a gerencia de construcciones los lugares designados de estacionamiento para la tienda BAE
- ALTURA DE REFRIGERACION | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-100b, PLANTA GENERAL DE PLAFONES, nos indica que la altura de la cámara de refrigerados es de 2.34 metros, pero en sitio se tiene una altura de 2.31 metros (Anexamos imagen), ya que se encuentra una trabe con una altura de 60cm, de la cual no viene considerada en proyecto, y la medida real de la cámara es de 2.45 metros (exterior más instalaciones). Dicho esto, no se cuenta con el espacio necesario para colocar la cámara de refrigerados, ya que la altura resta de la medida existente a la necesaria son 14 cm de diferencia, eso aun sin considerar el espesor del piso que se colara del eje F-I, por tal motivo aumentara 12cm mas como lo indica el plano A-100a-PLANTA GENERAL DE PISOS, dando así una altura total faltante de 26cm. Favor de indicar una solución para alcanzar la altura requerida en sitio para la colocación de las cámaras de refrigerados. | , Para librar el elemento estructural reportado se tendría que rodear con el panel de la cámara de refrigeración; como se indicó en la columna de ese mismo eje. Favor de confirmar si esto es posible de realizar con SINS
- RAMPA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-100 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA, indica que la rampa terminara entre el eje C-D, pero en plano A-200-FACHADAS GENERALES (FACHADA LATERAL ANDADOR PEATONAL), indica que la rampa termina en el eje D. Favor de confirmar en que eje termina realmente la rampa. Anexo plano. | , Considerar que la rampa llegue hasta el eje D, como lo indica el plano de fachadas y el plano CO-09.
- OVER HEAD PARA NICHOS DE HIDRONEUMATICO Y CFE | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, con relación al plano LP-01-SISTEMA DE INTRUSIÓN, en el cual no se marcan OVER HEAD en los nichos de acometida eléctrica CFE y en el nicho de hidroneumático. Es correcta la indicación de que en estos dos nicho no se instalen over head, de lo contrario favor de compartirnos la información para la instalación de dichos dispositivos. . . | , Para el nivel de riesgo de la BAE Privadas del Arco (UMA) otorgado en su momento para el proyecto, es correcto que no se considere el alarmado del medidor, transformador y nicho de bombas. Derivado de la actualización de niveles le correspondería el nivel URM, adicional de la actualización de las nuevas guías mecánicas si contempla estos alarmados. Por lo que favor de considerarlo estos adicionales por la actualización de las guías mencionados.
- CORTES POR FACHADA | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 20 28/01/2021 referente a cortes por fachada en la OC cargada el 06 de enero 2021 en el plano arquitectonico A301a indica un cambio de la doble fachada a fachada sencilla en el plano estructural ES-118 no indica dicho cambio, favor de indicar cual es el detalle correcto tomando en cuenta que las fachadas estan fabricada y montadas las estructuras y esto indicaria una modificacion de la estructura nota: se anexan imagenes en la carpeta notas y documentos de este RFI | El proyecto de Actualización ya no considera la doble fachada a modo de pretil por lo que la solución actual sería no considerar esa doble fachada apegandonos a la solución compartida el los planos de Fachadas de la Orden de cambio la cual debería generar una deductiva por reducir alcance.
- CORTINAS DE AIRE DE RECIBO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | para notificarles que en ambos planos IE-03 y GIE-02 antes mencionados no se encuentran la alimentación eléctrica de las cortinas de aire del área de recibo, según tenemos entendido que las de recibo son alimentadas eléctricamente por el contratista general, favor de confirmar. Les solicitamos apoyo indicando a que circuito se va a alimentar. . | Se carga en Tririga boletin con solucion eléctrica para las cortinas de aire en recibo
- Confirmar Trayectoria de agua potable. | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto en el plano (C0-06a Acometida de agua potable) se observó un detalle, donde la trayectoria de la línea de agua potable, cruza una avenida tránsito vehicular (carretera federal), y en el cual hay una nota dónde no es muy clara, la nota dice lo siguiente: LATUBERIA DE AGUA POTABLE VIAJA SOPORTADA POR DEBAJO DE LA LOZA DEL CANAL PLUVIAL QUE CRUZA POR DEBAJO DE LA CARRETERA De acuerdo a mi punto de vista lo que se trató de redactar o indicar fue lo siguiente: LATUBERIA DE AGUA POTABLE VIAJA SOPORTADA POR DEBAJO DEL CANAL PLUVIAL QUE CRUZA POR DEBAJO DE LA LOZA DE LA CARRETERA ¿Me pueden confirmar si esta nota es correcta o es errónea? De igual forma si esta tubería se protegerá con algún ducto o x ducto. | La tubería viaja soportada por debajo del canal pluvial. Se deberá encofrar la tubería para evitar cualquier daño.
- PROPUESTA PASOS DE INSTALACIONES SUBESTACION A EDC | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 19 28/01/2021 EN PLANOS DE IE-10 ALIMENTADORES GENERALES 50601 Y IE-19 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 50601 NO INDICA LA CANALIZACION Y TRAYECTORIA PARA CRUZAR DEL AREA DE SUBESTACION HACIA TABLEROS EN EDC, TAB “X” Y TAB. “R1”. NOS PUEDEN AYUDAR CON ESTA OPORTUNIDAD. SE ANEXA PROPUESTA EN CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS | En el plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES, se encuentra la trayectoria del alimentador al Tablero X y cuenta con la cedula de cableado I, del mismo modo se encuentra indicada la trayectoria del alimentador para el tablero R1 y cuenta con la cedula de cableado J. Tambien en el plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES, se encuentra el detalle del paso de alimentadores el cual indica lo siguiente: PASA CABLES PARA ALIMENTADORES GENERALES, DEBERA LLEVAR SELLADOR CORTAFUEGOS, LA UBICACIÓN Y LAS DIMENSIONES SERÁN DEFINIDAS EN SITIO Lo anterior se encuentra cargado en TRIRIGA.
- ALIMENTADOR BAJA TENSION | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI En plano “BOLETIN RFI - 1008782 - 0 - ALIMENTADOR PARA BAJA TENSION” Indica que la línea de alimentación para el PCI, sale del transformador y se lleva dicha línea hasta el área la subestación, en donde se indica la instalación del interruptor de protección. la norma indica que: el interruptor deberá de instalarse a no mas de tres metros de la fuente de alimentación y que su trayectoria no deberá cruzar la nave a la cual protege, y deberá de ir hasta el tablero del cuarto donde se ubicara el equipo contra incendio. En relación a la alimentación para los tableros de control de las bombas contra incendio, no está considerada en el proyecto: Nos ayudan con las oportunidades a.- Ubicación real del interruptor para el sistema contra incendio. b.- Indican que tipo de soporte para fijación de dicho interruptor se debe colocar. c.- Confirmar la trayectoria para el alimentador del SCI, la considerada en el plano, C-10c PLANO DE ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN y con llegada al tablero ubicado en cuarto CI d.- Confirmar de que tablero se alimentara el control a 120 V. para los tableros del SCI. | se carga en TRIRIGA el archivo en donde se podrá encontrar: a.- La posicion del interruptor de pci a no más de 3 metros del transformador de 225 kva b.- Se anexa el tipo de soporte para el gabinete del interruptor de pci. c.- Se indica el ajuste de la trayectoria del alimentador de pci d.- el control de los tableros de pci ya se encuentra interno en el mismo equipo ya que se describe como paquete de sistema contra incendio.
- MANGUERA PARA ESTUFON DE GAS | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 15 21/01/2021. En proyecto de gas plano IS 01 indica que la manguera que conecta al estufon es: manguera flexible para gas segun norma. nos pueden confirmar el tipo de manguera, Ya que en otras instalaciones similares piden manguera de alta presión y el diametro de esta | El plano al que se hace referencia es el GIG-01 ya que el IS-01 es un plano sanitario, sin embargo si hubo un confusión en la descripción de la manguera que viene indicada en el isométrico del plano GIG-02 ya que es una manguera flexible de Ø1/2 de baja presión debido al regulador secundario que se instala antes de dicha manguera.
- UBICACION VALVULA ANTISISMICA | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 16 21/01/2021. En proyecto indica válvula de cierre automático antisísmica. Que será instalada contigua y antes de la válvula general de cierre. El fabricante para la válvula citada recomienda que sea instalada inmediatamente después del regulador a la salida del tanque o línea de alimentación. | La ubicación de la válvula anti-sísmica se propone de acuerdo a la CI-19-044 Implementación de válvula de cierre automático contra sismo en instalaciones de gas LP y gas natural, ahí se indica que debe estar ubicada en el acceso de asociados para evitar subir a techumbre en caso de un incidente o para revisar que no haya fugas de gas.
- CAMARAS DE REFRIGERACION FOMULAR Y MADERA TRATADA | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 13 14/01/2021 En plano de detalles estructural de pisos CAMARAS DE REFRIGERACION ES-106 nos indica que el suministro del foamular y la madera tratada es suministro de otros, por lo que la empresa contratista no la considero en el presupuesto por lo que esto generaria un adicional para ellos, en el directorio de compras walmart no se tiene a ningun proveedor de este material. se anexa minagen en la carpeta notas u documentos | El proyecto estructural se entrego con esta nota erronea desde proyecto ISSUE
- DEMOLICION DE CASTILLO EN VANO | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | Debido a que se encontró un castillo de (0.15metros por 0.19metros) y requerimos un vano de 3.08 metros ya que en sitio se tienen 3.0metros, se tiene que realizar la demolición por medios manuales de dicho castillo, por lo que se informa de las actividades a realizar por las necesidades de la obra. (Adjuntamos imagen). | , Favor de considerar realizar el ajuste en el ancho de la cortina para no afectar el castillo existente por ser un elemento estructural. Favor de enviar croquis con todos los elementos existentes encontrados en el sitio para realizar el boletín con este ajuste.
- ACABADO EN COLUMNAS | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-103 PLANTA DE MUROS, no indica aplanado en columnas existentes (11 piezas) , por lo cual se propone el aplanado de las mismas (adjuntamos imágenes). Favor de confirmar dicho trabajo. | , Considerar únicamente las columnas que se ubicarán en piso de ventas y queden expuestas al cliente.
- MURO DE INSTALACIONES SANITARIAS | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En sitio en el área que será la bodega, tenemos unos tubos sanitarios los cuales se encuentran en el eje 1-F (anexamos imagen), estos dan servicio a la planta alta, se encuentran cubiertos con un muro incompleto de concreto, por tal motivo se propone cerrar dicho muro para protección de los mismo, ya que en proyecto no viene considerado terminar ese muro por que anteriormente tenían unas escaleras que cubrían los tubos sanitarios existentes. Favor de confirmar dichos trabajos. | , En el plano A-103 Planta de muros, de la OC-1 cargado en Noviembre de 2020, se indica los trabajos a considerar en esta zona.
- ACABADO EN MUROS PERIMETRALES DE BLOCK | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-103 PLANTA DE MUROS, no indica aplanado en muro perimetral existente de block, su altura es de 3.25 metros, del cual solo el 2.73 metros se encuentra con aplanado y el resto 0.70 metros (anexo fotografías) por lo cual se propone aplanar en el área faltante. Favor de confirmar dichos trabajos, para necesidad de la obra. | , En el proyecto no se consideró ampliar acabado en muro existente debido a que se tienen racks en el perímetro de la tienda por lo que se cubrirá con mercancía los muros existentes. En caso de aplicarle complemento de acabado en los muros existentes se deberá considerar como solicitud nueva.
- Recomendaciones por parte de PC | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | , este es un RFI informativo derivado a la visita generada el dia 29 de Enero, en recorrido realizado Proteccion civil indico las siguientes recomendaciones: se solicita la conexion de cuneta en pie de talud (de tal manera que agua que sale de talud 08 conecte a cuneta y no hacia estacionamiento) y en la corona del talud (se debera hacer la captacion de agua de la cuneta en corona de talud hacia esquina formada en taludes 04 y 05 para evitar filtraciones futuras). Sin mas por el momento y esperando se encuentren muy bien, espero la informacion sea de ayuda. | . Derivado de que el RFI es de carácter informativo, se confirma de enterado. asi mismo se le ha informado al área de Geotecnia los puntos comentados para que los considere. .
- IE-02 Cedula de Cableado de control | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indica la Cedula de Cableado para los controles de los equipos de Aire Acondicionado. | . Por indicaciones del proveedor hace saber la siguiente información, la cedula de cableado se debe considerar una canalización de 1/2Ø (13mm) considerando 5 cables del calibre 24 AWG para el control del arranque de los equipos por medio del termostato.
- ARMADO DE LOSA EN CAMARA DE CONGELADOS | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Se solicita de su apoyo para confirmar si la información plasmada en el plano estructural ES202 en detalles de pisos en detalle aislamiento térmico de congeladores, este nos muestra en el armado de las bases cuenta con un armado simple, cama simple de varilla de #3 @25 cm en ambos sentidos, en todas las obras ejecutadas se considera un armado doble con la misma especificación, por lo que para la supervisión importante dicha modificación. espera de sus comentarios. . | EL ARMADO DE LAS LOZAS EN LOS DEPRIMIDOS DE CONGELADORES ES EN UN LECHO COMO LO INDICA EL DETALLE DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN CONGELADORES.
- ALTURA DE MURO DE CONTENCIÓN_3 | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, con relación al RFI 1009116 Y 1009128 comparto en la pestaña de Notas y documentos el plano de niveles donde se plasmaron los NTN reales del terreno adyacente donde se colocaran los tramos 7,8 y 9 y los niveles del terreno junto a la barda existen donde irán los tramos 4, 5 y 6 . . . | , Confirmamos recepción de la información, realizaremos adecuaciones en los detalles del armado y dimensiones de los muros (de acuerdo a los niveles señalados en planta de niveles por la contratista), mismos que serán cargados a más tardar el día de mañana (29 de Enero del 2021) una vez que consigamos la aprobación de nuestro estructurista. IMPORTANTE recalcar que las modificaciones responden a los niveles señalados por la CONTRATISTA, que son ligeramente más altos que los señalados en nuestro levantamiento topográficos. Se cargaran en la misma carpeta de la OC anterior.
- Circuito electrico para cortinas de aire de acceso a camara de refrigeración | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en los planos de (IAA4 CEDULA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO) indican que serán instaladas cortinas de aire en las puertas de acceso de las cámaras de refrigeración y en el acceso principal de tienda y anden de recibo, en los planos (IE07)cuadros de carga no se observó circuito de alimentación para las cortinas de aire de las cámaras, excepto de anden y recibo se verifico de igual forma con el plano del diagrama unifilar de refrigeración (GER-1 DIAGRAMA UNIFILAR) y no están contempladas estas cargas ¿Nos pueden confirmar si se contemplaran o no y de ser así nos pueden compartir la modificación? | Las cortinas para las cámaras de refrigeración, las debe de alimentar el proveedor de refrigeración.
- RFI 16 ALCANCE DE PASOS DE GATO. | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Solicito su apoyo para indicarnos de quien es el alcance de los pasos de gato. En el listado de alcances en el punto F.8 indica los siguiente: Suministro, preparaciones, perforaciones, colocacion y sellado de pasos de gato en cubierta en coordinacion con el desarrollador para mantener la garantia de los elementos y superficies intervenidos. La ubicacion sera proporcionada por el area de diseño de BAE de acuerdo al proyecto ejecutivo, los criterios de diseño y las especificaciones Walmart. Y que este alcance es del desarrollador, sin embargo el dice que no lo tiene contemplado entre su presupuesto, mismo que le compartio al area de proyectos. El plano A-102 PLANO DE CUBIERTA. El punto 7.31 indica nuevo paso de gato de lamina galvanizada. Sin embargo no indica de quien es el alcance. Favor de confirmar de quien es el alcance del suministro y colocacion de estos pasos de gato. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | De acuerdo a los alcances, como lo comentan se especifica a cargo del desarrollador.
- RFI 17 BANQUETAS EN CALLE TULIPAN. | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo para indicarnos si se van a construir la banqueta perimetral en calle Tulipan. Esta banqueta no la tiene considerada el desarrollador ya que esta fuera de su poligonal, y tampoco la contratista como mejora municipal. De construirse solicito que nos compartan el boletin con los detalles de esta. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | El proyecto no considera mejora municipal ya que no fue requerida por la autoridad.
- RFI 15 DELIMITACION DE PERIMETRO - AREA DE TRANFORMADOR. | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Solicito su apoyo para indicarnos si el area donde estara ubicado el tranformador y area de carga y descarga se delimiara con malla ciclonica o reja acero, ya que los planos de desarrollador y los que se encuentran en el ISSUE no contemplan nada para esta zona. De contemplar alguna de estas opciones, favor de compartir boletin con estas modificaciones. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Se confirma que no es necesario la colocación de malla cilonica en esa área
- Arboles adicionales | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | este es un RFI INFORMATIVO, debido a lo ocurrido con anterioridad por deslizamiento de talud 05, 06 y 07, algunas árboles existentes se arrancaron de su posicion original sufriendo daños y no pudiendo ser rescatados (3 piezas de nombre comun Framboyán y nombre cientifico Delonix regia), por lo que se nos hizo la solicitud de reponerlos. Siendo este un suministro adicional, ya que no está considerado en los alcances de presupuesto original. Sin mas por el momento y esperando se encuentren de lo mejor, reciban un cordial saludo. | Enterado, . sugiero que el tema lo revisen con al área de Cumplimiento. .
- DETALLE BAJO DE FALDON DE ROTULO BAE | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indica detalle o tapa de Faldon de Rotulo BAE, se propone colocar una tapa tipo caja de lamina. Seanexan graficos. | . Se confirma que se requiere tapa para faldón, favor de revisar el plano A-301 CORTES POR FACHADA, donde indica que deberá ser con lámina Pintro R-101 Cal. 24. Adicional en la unión de las dos laminas considerar un botaguas. Este trabajo no debera considerarse un adicionla ya que se encuentra cargado desde el proyecto ISSUE.
- ALTURA DE MURO DE CONTENCIÓN_2 | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, con relación al RFI 1009116 donde se pregunta si es factible la reducción de la altura del muro de contención en los tramos 7, 8 y 9, por tener el NTN a 49.58, favor de compartimos la modificación del armado de acero de refuerzo, si asi se requiere. . . | , Una vez contemos con la información solicitada como respuesta a la RFI anterior, se realizará un detalle con el cual podamos desarrollar un muro que se adapte a las dimensiones adecuadas.
- ALTURA DE MURO DE CONTENCIÓN | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en la OC # 03 Implementación de muro perimetral en el los boletines marca que el muro de contención MC-2 para la colindancia con el terreno vecino en los tramos 7, 8 y 9 se de una altura de 1.60 max., Sin embargo esto nos da como resultado que el desplante se lleve acabo a una profundidad de 1.00 abajo del N.T.N., ya que la cota real de N.T.N. es la 49.58. Por lo que es correcto acortar la altura del muro de contención, teniendo el desplate a una profundidad min. De 0.60 m, por lo que la altura del muro de contención quedaría de 1.15 m aprox. Comparto imagen de los nivels reales y laatutura que tendria el muro de contención en la pestaña de Notas y docuentos. . . | , Será necesario contar con su levantamiento topográfico y perfil para corroborar que el N.T.N. 49.58 es continuo en toda la franja planteada. Si el nivel 49.58 es correcto, se generara otro detalle de muro contención para que se adapte a las dimensiones que resulten del nuevo planteamiento de terreno natural.
- RFI 041 SEGUIMIENTO A PROPUESTA DE ESCALERA MARINA | Paseo de la Constitucion | Bodega Aurrera Express | Con base al RFI 039 1008898 - 0 - SEGUIMIENTO A PROPUESTA DE ESCALERA MARINA Nos podrían indicar si ya se tiene la ubicación de la escalera marina, así mismo nos podrían indicar si se contemplara algún dispositivo de alarmas. | Buena noche. Se compartirá boletín para la construcción de escalera marina entre el miércoles 27 y viernes 29 de enero 2021 para su construcción. .
- 004 - Demolición losa mezzanine norte | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Al tratar de realizar la demolición de los muros y losa del mezzanine norte se observa que la losa de la azotea norte no cuenta con los apoyos estructurales suficientes para mantener su estabilidad. Solicitamos de su valioso apoyo para que asista a la obra a la brevedad el proyectista y estructurista para poder resolver esta y otras oportunidades. Se adjunatan imagenes. | Buena tarde. Se ha programado una visita para el día 26 de enero por parte del ingeniero estructurista para revisar a detalle las condiciones actuales, derivado de la misma se presentará la solucion a más tardar el próximo 28 de enero por medio del gerente de construcción. .
- 002 - Estructura Mezzanine clausurado | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | Se realizó la demolición de los muros indicados en el plano C - 02b entre los ejes E - G y 2 - 8 para liberar la zona de bodega de trastienda, al retirar los muros se observa que no cuentan con trabe para soportar la losa del mezzanine (clausurado) se adjuntan imagenes. Consideramos necesario se coloque algun elemento horizontal que de apoyo a la losa en particular los ejes 2 y 3 tramo E -G en caso de ser ceptada solicitamos se genere el boletin correspondiente. | Buena tarde. Se ha programado una visita para el día 26 de enero por parte del ingeniero estructurista para revisar a detalle las condiciones actuales, derivado de la misma se presentará la solucion a más tardar el próximo 28 de enero por medio del gerente de construcción. .
- 001 - Cortina trastienda | Villa Universitaria | Bodega Aurrera Express | En el proyecto de puertas A - 601 no se tiene considerado la cortina entre la bodega de trastienda y el estacionamiento; Solicitamos de su apoyo para la definición y en su caso la generación del boletin correspondiente. | Buena noche. Se genera boletín no. 01 con especificación de la cortina de trastienda, su ubicación es en la carpeta simple boletines. .
- REFUERZO EN MURO PERIMETRAL | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en la OC # 03 Implementación de muro perimetral en el plano Boletín 02 plano 1 de 2 en los detalles 5 y 6 indica castillos ahogados y refuerzo horizontal, a de mas de los castillos aparentes que ya se tienen a cada 2.50 mts. Favor de compartirnos si es correcta la implementación de los dos tipos de refuerzos los castillos aparentes y los castillos ahogados , o solo uno de ellos. . . | , Se confirma que la información contenida en el boletín es correcta, por lo que habrán de considerar, además de los castillos aparentes, los refuerzos ahogados y horizontales.
- Retiro de árbol huamuchil | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | RFI 4 Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano C02-PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS-1006221 ya que se nos esta informando por parte del área legal que no será posible el retiro del árbol 241 Guamúchil el cual solo podrá ser podado en un 40% de su volumen ya que el permiso de ayuntamiento así lo establece Esto afecta la ejecución de los siguientes trabajos: Cimentación de eje B.4-3 y 4 A-B Construcción de muro perimetral B.4-3 y 4 A-B Rampa de acceso bloqueada Acceso bloqueado Guarniciones en accesos Corte despalme y mejoramiento para llegar a lis niveles de proyecto en accesos guarniciones y banquetas Áreas permeables de los accesos Área de carga y descarga fachadas (visualizacion ) Ya que este no coincide con los niveles nuestro proyecto, Se adjunta reporte fotografico para una mejor visualización del tema Se solicita la vista de proyectista a sitio para la revisión de esta oportunidad Quedo a la espera de sus comentarios y observaciones | El día de hoy se realizo visita con ambientalista para determinar las recomendaciones de poda del árbol, actualmente el permiso que nos comparte cumplimiento permite un 20% de poda. Se ingresara solicitud de reconsideración de tala o en su caso de una poda mayo. Se da seguimiento con gerencia de construcciones sobre los permisos con la autoridad.
- RFI 12 REGISTROS CFE - MEDIA TENSION. | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | Solicito su apoyo para informarnos los niveles de los registros R1 y R2, ya que la calle TULIPAN cuanta con una pendiente entre ambos registros de aprox. 1 metro de diferencia hacia abajo. Entre el registro R2 y R3 también existe una diferencia de altura hacia arriba de aprox. 1 metro.Los registros R1 y R2 deben quedar a nivel de la calle tulipanes o 15 cm por arriba de esta, por si se construye una banqueta a futuro. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. Se adjunta archivo con fotografias. | Los registros R1 y R2 deben considerarse 15 cm por encima del nivel de la superficie de rodamiento de la calle existente y no al nivel de ésta ya que muy probablemente se construya la banqueta. Habrá que colocarles una pintura o cebereado alrededor para que sean visibles. En cuanto al registro R3 debe quedar al nivel de la superficie de rodamiento del área de carga y descarga. En este caso solamente confirmar que el nivel de esta área sea continua hasta el registro y medidor.
- CONTRACUNETA FUERA DEL LÍMITE DEL PREDIO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Proyectos el siguiente RFI es para exponer el siguiente tema: cabe la posibilidad de que la cuneta al exterior del predio no se realice, esto debido a que se ha presentado el dueño a sitio y nos han solicitado mostrar los puntos (mojoneras) ya que piensa vender el mismo por lo que si la contra cuneta no se realiza podría estar vulnerable el talud. Les agradeceré sus comentarios. . | Se envia detalle solicitado en carpeta Anexos RPI's Proyectista
- DEFINIR AMPERAJE DE INTERRUPTOR PARA REFRIGERACIÓN | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | De acuerdo al plano del diagrama unifilar (DU01) indica que tenemos un interruptor de 3P – 225A en el tablero TGE para alimentación de refrigeración, y de acuerdo al plano (GER-1 Diagrama unifilar) de refrigeración, en su interruptor principal indica un interruptor de 3P – 250A, de acuerdo esto no podemos tener un interruptor menor antes y después poner uno de mayor amperaje ¿Nos pueden indicar y definir que interruptor se corregirá? | Muy . Como el día de ayer se reviso, este RFI no corresponde a esta unidad, se agrega imagen de aclaracion de parte de la contratista, .
- 01-Reubicacion Base de Rack de Refrigeracion | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En visita pasada que se llevo acabo a la unidad, se identifico que conforme al nuevo proyecto, la base estrctural para el rack de refrigeracion se esta considerando donde actualmente de encuentra un EDC activo en el cual se encuentran cargados todos los circuitos de perecederos, oficinas, entre otros, por lo que el movimineto de dicho EDC para la colocacion de la nueva base del rack de refrigeracion inplicaria demaciado riesgo para las instalaciones, por lo que solicitamos de su apoyo de ser posible considerar reubicar dicha base hacia el lado izquierdo 2.6 mts los cuales serian suficientes para librar el espacio donde se encuentra el EDC y los moviemientos de las instalaciones serian menores. . | Buen dìa, Considerar el movimiento como se indica 2.6m a la izquierda, esto se deberá coordinar con supervisión, contratista y proveedor de refrigeración para el ajuste de trayectorias de refrigeración. ,
- BARDA PERIMETRAL SOLICITADO POR MUNICIPIO | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en la licencia de uso de suelo y edificación otorgada por el municipio del El Carmen, Nuevo León, menciona en el inciso 28 de punto de consideración N° VIII lo siguiente: 28.-DEBERÁ DE CONTAR CON BARDA PERIMETRAL PROPIA, POR LO MENOS 2.50 METROS DE ALTURA; EN LOS LIMITES DE PROPIEDAD DONDE COLINDE CON OTROS LOTES COMERCIALES Y/O HABITACIONALES. Por este motivo solicitamos la modificación de la cimentación del muro de contención perimetral para poder colocar la barda perimetral de 2.50 metros de alto que solicita el municipio de EL Carmen, Nuevo León. Comparto la licencia de uso de suelo y edificación de la BAE Privadas del Arco. . . | , Las modificaciones para la implementación del muro se encuentran en proceso y serán cargadas a más tardar mañana (21 de Enero del 2021) bajo el nombre de boletín No. 2.
- RFI 13 DETALLES DE SISTEMA DE TIERRA | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Referente a la solicitud 1008884 de RFI 11 SISTEMA DE TIERRA Solicito su apoyo para que nos compartan los detalles de los rehiletes, detalles de los registros y si se colocaran minerales. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | Se carga plano actualizado en carpetade interiores- electrico IE-10 SISTEMA DE TIERRA-1004422
- Malla antipájaros en edificios satélites | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En los edificios satélites no marca la colocación de malla antipájaros en la estructura metalica que queda descubierta, ¿Deberá colocarse?, de ser así, sería en los siguientes edificios: -Edificio de tarimas -Residuos Peligrosos -Taller Mecánico -Casetas de acceso y salida -Canopys de nave -Anden de Camionetas Favor de confirmar su colocación y enviar los detalles correspondientes, de ser necesario. | Se acordó no colocar malla antipájaros en la llamada del 12-01-21
- INTERCONEXION DE CERCA ELECTRICA CON SISTEMAS DE ALARMAS | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en la OC #02 INSTALACION DE CERCA ELECTRICA, no viene mencionado o el plano de alarmas donde se realice la interconexión del tablero de control de la cerca eléctrica y el sistemas de alarmas. Favor de compartirnos la información para poder realizar la interconexión la serca electrica y el sistema de intrusion. . . | , En el plano IE-02 Contactos normales viene representada la canalización hasta el panel de alarmas desde el energizador tal y como indica la CI 20-16, en el plano LP-01 no se ha indicado porque en las Guías mecánicas 20-21 que se emitieron recientemente no lo indica.
- Topes en cruces peatonales | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En recorrido con Gerencia de Mantenimiento, se solicitó la colocación de unos topes en los cruces peatonales; donde se tenga circulacion vehicular y haya cruces peatonales, se nos sugiere colocar topes, para evitar accidentes obligando a los autos a detenerse. | Por parte de diseño se acepta la propuesta de Gerencia de Mantenimiento, favor de colocar topes que permitan el transito de vehículos particulares y ubicarlos al menos a 3 metros antes del paso peatonal
- Modificación a las ventanas de caseta peatonal y QA | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En recorrido con Gerencia de Mantenimiento, esta solicitó, que las ventanas que se encuentran en caseta peatonal y oficina QA, se modifiquen para que puedan tener área de atención; por lo que se deberá colocar una ventana corrediza de 25cm de alto por todo lo largo del cancel, para que funcione como pasa documentos. Cabe mencionar que son varios espacios (casetas) que deberían contar con esa modificación, ya que la única ventana que cuenta con pasa documentos es la oficina de embarques. Solicitamos se confirme esta indicación, para poder a su vez transmitirla a la contratista, a la brevedad. | Tanto la caseta de Acceso peatonal como QA y aquellas donde se requiera el paso de documentos, se especificó el detalle TYP 4 y 6 del plano A-202 en donde se especifica una charola pasa-documentos. En caso de que se requiera ventana corrediza en vez de la charola especificada, favor de proceder al cambio en caso de no generar sobrecostos.
- Servicio de HDMI y pizarrones de cristal para sala de Capacitación | Cedis Santo Nino | Distribution Center | ¿Se debe considerar el servicio de HDMI para la sala de capacitación?, es decir, del proyector hacia el escritorio del capacitador. No se tiene considerado en proyecto; de igual manera saber si se van a colocar pizarrones de cristal, de ser asi, solicitamos su ubicación para poder dejar los refuerzos necesarios en los muros o lambrines de tablaroca. | La información se encuentra en el boletin B-25 de la OC 38 con fecha 07/12/2020
- Contactos para pantallas en cocina | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a proyecto ejecutivo se tienen la siguiente duda en area de cocina de acuerdo a plano OC 15 CEDIS SANTO NINO_CAISA_COCINA se indican 6 pantallas pero revisando el proyecto electrico IE-08 - INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES OFICINAS SECCION B no se cuenta con contacto para estos servicios, en plano VD-03 - Instalación Voz y Datos Oficinas Zona B de instalaciones Especiales tampoco se cuenta con salida de datos en la ubicacion de estas pantallas, por lo cual se solicita se indique si se requieren estos servicios en comedor y enviar plano con las trayectorias, cedulas y circuitos. Asi mismo se solicita incluir detalle de base donde se instalaran estas pantallas. | Los contactos en la zona de comedor se encuentran en el boletín B-22, el detalle de la instalación de las pantallas en columna se platicó en obra en el recorrido del pasado 10 de noviembre 2020
- Altura de Contactos para lamparas de emergencia en Tarimas | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a OC 11 Instalacion Electrica IE-68 - ALUMBRADO EMERGENCIA OFICINAS EXTERIORES en el cual podemos apreciar 7 contactos para servicio de lamparas de emergencia en Tarimas, los cuales se indican entre la estructura metálica, estos servicios no cuentan con algun muro o columna cercana por lo cual se solicita se envíe detalle de colocación, donde se deberá instalar esta luminara, asi mismo se solicita se indique la altura de montaje de estas luminarias ya que no se cuenta con esta informacion ni en plano ni en las notas del mismo. | Se contestó mediante boletín en la OC 35
- BASES PARA POSTE PLANO C10 ALUMBRADO | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 14 18/01/2020 referente a la instalacion de bostes de alumbrado bases para postes el plano C-10 ultima actualizacion por orden de cambio 06 de enero 2021 indica constraccion de base circular de concreto sin embargo no indica las dimenciones de profundidad de los mosmos ni la altura de piso terminado hacua arriba que por lo regular es de 50 a 60 cms, nos podrian apoyar coon las dimasiones. | Se carga en TRIRIGA Boletín de base para poste de alumbrado en donde especificamos las características del muerto de concreto de las luminarias en exteriores con una altura de 40cm.
- RFI 040 AUTORIZACIÓN DE PINTURA PREVENTIVA EN CISTERNA | Paseo de la Constitucion | Bodega Aurrera Express | Se autoriza la aplicación de pintura para delimitación de cisterna por parte de arquitecta Diana Magallon Roque - Gerencia de Construcciones Wal-Mart | Buena tarde. Nos damos por enterados. .
- SEGUIMIENTO A PROPUESTA DE ESCALERA MARINA | Paseo de la Constitucion | Bodega Aurrera Express | Con base al recorrido de posesión del día 11 de enero del 2021 y con base al RFI 08 1006950 - 0 - RFI 008 ESCALERA MARINA, nos podrían apoyar con la propuesta de la escalera marina, ya que administración de plaza ya realizo el acercamiento para validar dicha propuesta. | Buena tarde. Se enviara propuesta por parte de diseño a localizaciones para que pueda confirmar la ubicación de la escalera marina sobre nuestra fachada la cual será para uso exclusivo de la BAE. Daremos respuesta a seguimiento por medio se Store Planning. .
- RFI 13 Retiro de conexión CX-4 en nivel de Suburbia | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | De acuerdo al boletín B-01, referente a la conexión CX-4, y a indicaciones de Negocios inmobiliarios para evitar ingresar al área de Suburbia, se propone retirar la conexión CX-4 en la trabe que afecta a Suburbia, el cual deberá sustituirse por una placa de 1/2 para el paso de los asociados y funcionará a modo de junta constructiva, se adjunta un reporte de la propuesta. que nos indiquen que procede | Con relación a la solicitud de Revisar y Valorar la propuesta de sustitución de la conexión CX-4 del Boletín B-01, por una placa de ½, en el nivel de entrepiso del pasillo exterior de las oficinas, le comentamos que dicha propuesta no es viable desde el punto de vista estructural; la conexión mediante la placa propuesta no es suficiente para restringir de manera adecuada la estructura de la escalera, y que en caso de un sismo ambos elementos se muevan de forma conjunta, permitiendo el paso de personas con seguridad entre el edificio y la escalera. Aun cuando se entiende que la intensión es realizar todos los trabajos por la parte exterior del edificio y evitar que la contratista realice trabajos al interior del Suburbia, se deberá llegar a un acuerdo para ejecutar las actividades de acuerdo con lo señalado en el boletín. Por lo tanto se solicita realizar la solución de acuerdo al boletín enviado por nuestra empresa.
- ES-101 CASTILLOS EN MUROS INTERIORES | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | El proyecto indica Muros interiores sin castillos se propone realizar castillos ahogados. | El refuerzo para los muros de block está indicado en el plano ES-302 REFUERZO DE MUROS y para los muros interiores aplica el detalle 5 de dicho plano, el cual indica refuerzo vertical 1#4@60cm.
- PLANO DE VIALIDADES | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En el proyecto que se indica como propuesta y se ejecutara para los trabajos en vialidades no indica dimenciones de letrero de Entrada, se indican unas lineas punteadas para separar carriles estas no indica especificacion . | En el documento de estudio de impacto vial nos indica lo siguiente se recomienda colocar un letrero grande informativo de la BAE a uno cuantos metros de distancia aproximadamente a 500 metros antes de llegar al acceso, sin que este obstruya señalamientos ni visualización de la vialidad, con el fin de que los conductores lo visualicen y puedan ingresar a la zona del proyecto con buena anticipación. Deberá tener 239cm X 71cm a 250cm de altura. En lo que respecta al señalamiento horizontal se debe de cumplir con las especificaciones que se marcan en la norma (NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento Horizontal y Vertical de Carreteras y Vialidades Urbanas), las rayas separadoras de sentido deben tener una longitud de 5 m y la separación entre una y otra de 10 m, el ancho de la raya debe ser de 20 cm.
- REFUERZO HORIZONTA EN MUROS DE BLOCK | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en el plano ES-301 REFUERZO EN MUROS, tenemos una contraindicación en el refuerzo horizontal, en los detalles 1 y 3 indica varilla del # 3 y en los detalles 2,5,6, y 7 indica escalerilla cal. 10 @ 2 hiladas. Favor de compartimos cual de los refuerzo es el que se debe de colocar. Comparto himagenes del plano ES -301 en la pestaña de Notas y documentos . . | , El refuerzo horizontal que se debe colocar es el de: Varilla del #3 @ 2 hiladas máximo 3.
- ALIMENTADO PARA MEDIA TENSION | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 08 07/01/2020. En C-10c PLANO DE ALIMENTACIÓN EN MEDIA TENSIÓN Y DETALLES; indica que la trayectoria para la llegada al transformador pasara por el compartimiento de baja tensión del transformador (lo que sería una observación “no conformidad” por la UVIE), de igual forma en este mismo plano indica solo una base de concreto para recibir el transformador, faltando información de tipo y dimensiones de base (registro). | A solicitud del área de energía de Walmart se reubico el transformador de 225 KVA a la parte frontal de la tienda, por lo tanto, se considera el recorrido de baja tensión desde el transformador hasta la parte trasera de la tienda, este cambio ya ha sido enviado y verificado por la UVIE en la actualización del proyecto eléctrico a prototipo 2020.
- REUNION ZOOM ACOMETIDA ELECTRICA EN BAJA TENSION Y ACOMETIDA TELEFONIA | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 13 a 13 de Enero 2021 Buena tarde Referente MB Glorieta pedro escobedo, comentado en la reunion zoom en donde se tocaron los siguientes temas: 1.- Trayectoria de acometida en baja tension de acuerdo a propuesta cargada en carpeta notas y documentos de este RFI plano compartido por Carlos Rodriguez de media tension con la nueva ubicacion del transformador en la cual se propone de manera adicional realizar la trayectoria por el interior de tienda (boletin) 2.- Trayectoria de acometida telefonica por barda perimetral se acordo que nos enviaran Boletin | Se carga en carpeta boletines RFI en TRIRIGA planos con la propuesta de la trayectoria hacia dentro de la unidad, para su consideracion.
- CERCA ELECTRICA EN PERIMETRO DE TECHUMBRE | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en el plano A-200 Indica concertina en el perímetro de la techumbre, sin embargo en la CI -20-016 indica la instalación de cerca eléctrica. Favor de compartimos los planos para la instalación de cerca eléctrica así como la interconexión al sistema de alarmas. Comparto copia de la CI-20-016 en la pestaña de Notas y documentos. . . | , Importante aclarar que este proyecto se emitió previo a la implementación del cerco electrificado como medida de prevención, sin embargo se autoriza el cambio. Para indicar las características de esta conexión y el cerco el día de mañana (15 de enero del 2021) se cargará información como OC#02.
- CAMBIO DE PAVIMENTO DE ASFALTO A CONCRETO HIDRÁULICO | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en los planos C-03 y C-09a indica carpeta asfáltica en el estacionamiento, por que se solicita el cambio de carpeta asfáltica a concreto hidráulico. Favor de compartimos los requerimiento para realizar el cambio de acabado de la superficie del estacionamiento a concreto hidráulico, Cambio de niveles nivel de subase niel de base . . | , Importante aclarar que este proyecto se emitió previo a la implementación de este tipo de pavimentos, sin embargo se autoriza el cambio. Para indicarles las características a las que deberán de ceñirse el día de mañana (15 de enero del 2021) se habrá cargado un plano como boletín 01, con todos los datos que nos solicitan: niveles, subbase, base, etc..
- OC # 01 PLANO DU-08 DIAGRAMA UNIFILAR | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Privadas del Arco, en la OC #01 qu se libero el día 12 de enero , en la narrativa de la orden de cambio indica que se tiene modificación el plano DU-08 Diagrama Unifilar, sin embargo en la plataforma de Tririga no se encontró dicho plano. Favor de compartirnos el plano DU-08 Diagrama Unifilar con las modificaciones de la OC # 01 . . | , En efecto hubo una omisión en la carga, sin embargo el plano ya ha sido cargado en la carpeta correspondiente para que puedan revisarlo.
- IH-03 SISTEMA DE HIDROJET | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica en el sistema de Bombeo un equipo de Tablero de control con sus electroniveles pero no se indican modelos ni marcas, favor de compartir estas caracteristicas si es correcto llevarlo y que se recomienda cuando hay mas de 1 servicio para intercalr el apagado y encendido del los equipos. | El tablero y electro niveles indicados en proyecto, son representativos de los accesorios que vienen con el kit del equipo hidroneumatico proyectado, siguiendo manuales de instalación que entrega proveedor, no es necesario alguna instalación especifica. Solo se requiere en dado caso un paso en losa de cisterna para el cableado del flotador. Cuando la válvula flotador del tinaco comienza a bajar de nivel o la llave en cubierta se abre en la línea hay una variación de presión que hace que el equipo presurizador comience a trabajar para seguir bombeando agua desde la cisterna. Cuando la cisterna este vacía el switch electro nivel (accesorio incluido) le indica al presurizador para que no trabaje en seco.
- RFI 12 Anclas y dados no permiten la instalación de la puerta de emergencia | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | De acuerdo a proyecto, la puerta de emergencia de la banqueta, debe instalarse al eje de las columnas, sin embargo, en sito no lo permitirá debido a la existencia de las placas base y de las anclas, así mismo nos restringen los dados por lo que no se puede mover a la derecha. Se propone mover dicha puerta al frente de las columnas con un marco para permitir la libre apertura de dicha puerta, esta propuesta es en conjunto a la necesidad de mover el bastidor de las lamas (generado en otro RFI). Se adjunta reporte fotográfico para una mejor claridad | se platico y se reviso lo anterior con supervisión llegando al siguiente acuerdo; Se colocara la puerta de la escalera conforme a proyecto.
- RFI 11 Desnivel y peralte alto en escalón a banqueta | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | De acuerdo a lo expuesto en el RFI 10, en sitio se genera un desnivel de la banqueta del ultimo escalón (a piso) de aproximadamente 34 cm en la parte mas alta, por lo que se recomienda generar otro escalón de 16 cm de concreto (a piso) para evitar algún accidente a los asociados. que nos indiquen que procede | Debido al nivel que se tomo erróneamente, el desplante de las placas bases y de los dados quedaron expuestos provocando lo antes expuesto, se platico y se reviso lo anterior con supervisión llegando al siguiente acuerdo; Se colocara un firme como escalón y se correra hasta el paño de la puerta de la escalera.
- SISTEMA PARARRAYOS | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 11 01/07/2020 En relación con la instalación del sistema de pararrayos en plano IE-26, indica que el cable que va de la delta al pararrayos no llega hasta el mástil. y la simbología no es clara y está incompleta. Es importante observar que el listado de planos viene indicado como. IE-26 SISTEMA DE PARARRAYOS 5060 y en el cuadro de datos indica que es el plano IE-29. | En la actualizacEn la actualización de proyecto a prototipo 2020 se indica la información solicitada, la simbología del proyecto es la misma utilizada en el plano, se representa la conexión desde el mástil hasta la delta para el sistema de pararrayos, el nombre del plano se encuentra correcto.
- RFI 10 Discrepancia entre fachada y detalles en dados | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | En el proyecto indica que las lamas deben estar sujetas a unas porta lamas el cual a su vez, se fijan con PTR a las columnas, con ello las lamas quedan separadas 05 cm de las columnas, estos 05 cm no permiten que las lamas rematen a piso (banqueta) debido a que se topan con las placas base y con los dados expuestos, los dados quedan expuestos debido a que la banqueta cuenta con una pendiente y se toma como nivel de referencia el de la puerta de salida. Al no rematar en piso, se generarán unos huecos en las fachadas exponiendo a las placas base y a los dados. para evitar este detalle, de propone mover el bastidor por medio de unas ménsulas a modo que las lamas puedan rematar en la banqueta como está propuesto en los planos de proyecto. que nos indiquen que procede. Se adjunta reporte fotográfico para una mayor comprensión | Debido al nivel que se tomo erróneamente, el desplante de las placas bases y de los dados quedaron expuestos provocando lo antes expuesto, se platico y se reviso lo anterior con supervisión llegando al siguiente acuerdo; Se colocara una dala de concreto armado perimetral confinando el área de la escalera al nivel de las placas base y sobre de esta las lamas remataran.
- INSTALACION ELECTRICA CUARTO DE MAQUINAS | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 10 01/07/2020. Con relación a los planos eléctricos IE-09a INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUARTO DE MÁQUINAS 5060 para fuerza y control de cuarto de bombas: No hay diagrama unifilar para tablero FHE, ni para equipo contra incendio. No están considerando la alimentación de control para la bomba de combustión interna del sistema contra incendio. | En la actualización de proyecto a prototipo 2020 se indica la información solicitada, diagrama unifilar de tablero FHE y diagrama unifilar de equipos de PCI así como detalle de la caja de conexiones para los equipos de protección contra incendios.
- TABLERO GENERAL DIAGRAMA UNIFILAR | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 09 01/07/2020 En plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR 5060; indica que solo hay un tablero general de emergencia, no se contempla el tablero general normal. En el plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES 5060, también indica como en el diagrama DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR 5060; solo existe el tablero general normal. Nos pueden ayudar con la solución para estas oportunidades | El tipo de formato solo requiere un tablero general el cual está conectado a emergencia por lo cual no se requiere un tablero de distribucion de energia normal, esto se puede verificar con el scope 2020 para el formato MB18.
- RFI SUBESTACION ELECTRICA INTERCONEXION DE EQUIPOS | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 07 07/01/2021. SUBESTACION En relación al proyecto de construcción de mi bodega glorieta pedro Escobedo. Y en particular para la subestación eléctrica, en plano IE-19 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 5060; Indica que se instalaran, un transformador, una planta de emergencia, un tablero general normal, un tablero general de emergencia, un equipo de medición, un banco capacitores y un interruptor para el sistema contra incendio. No indica las trayectorias que se deben seguir para interconectar los equipos. | En la actualización de proyecto a prototipo 2020 se indica la información solicitada, trayectoria y cedula de cableado de cada alimentado, el proyecto y la distribución cuenta con la validación de UVIE.
- DEPLANTE DE MUROS PERIMETRAL | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | ! Con respecto al plano: ES-108 ¨ DETALLES DE MUROS¨, en el cual indica que el desplante de muro perimetral de tienda es en la trabe de cimentación que sobresale + 20 cm del N.P.T +- 0.00, como lo indica en el detalle de dicho plano, sin embargo en el plano ES-101 A indica que el desplante de muro es a partir del N.P.T +- 0.00. confirmar el nivel de desplante de muros perimetrales de tienda (piso de venta). Se anexa detalles retomados de proyecto. PLANO: ES-101 A DETALLE PLANO: ES-108 | El rodapié que se muestra en el plano ES-108 se propone para evitar que el desplante de la mampostería se haga al 0.00 m y con las lluvias exista problema de infiltraciones, salitre, etc., por lo que se confirma que el nivel de desplante de los muros de mampostería será el 0.20 m, salvo otro requisito arquitectónico por cuestiones de apariencia.
- CIMENTACION DE MURO PERIMETRAL | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al RFI anterior en donde se solicitan las areas afectadas donde se requiere crecer el muro de contencion de la barda perimetral se adjunta reporte el la carpeta notas y documentos Con respecto al plano: C-05 PLANO DE NIVELES (ADDENDA DE CONCURSO), C-04 PLANO DE TRAZO (ISSUE) Y el BOLETÍN ES-03 MURO PERIMETRAL (ADDENDA DE CONCURSO), indican el peralte de 60cm de la zapata para desplantar muro perimetral, sin embargo los niveles topográficos del terreno no permiten que se cumpla con dicho peralte, ya que debajo de la zapata perimetral queda un vacío topográfico de entre 60 y 75 cm. verificación de niveles y perfiles topográficos, o en su caso propuesta de cimentación. | La pregunta no es específica en cuanto en donde es que que se observa ese desnivel en el muro perimetral, necesitamos la ubicación exacta si es que se requiere un detalle en esa zona en específico, sin embargo el especialista estructural nos manda los planos ya compartidos por correos de detalles esperando que sea de ayuda en la resolución de esta pregunta.
- RFI 11 SISTEMA DE TIERRA | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo para el cambio del sistema de tierra, el plano IE-10 SISTEMA DE TIERRA indica que se debe considerar una varilla copperweld, sin embargo debido a las condiciones del terreno estas no podran ser colocada ya que solo se cuenta con una capa de aprox. 30 cm de tierra y los siguientes estratos son piedra. (se adjunta imagen) Se propone colocar rehiletes. De ser aprobado el cambio favor de compartir boletin, Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Para este caso si se pueden considerar rehiletes. .
- IH-02 PLANO HIDRAUILICO | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | El proyecto indica un tanque precargado vertical de membrana ca AQUA PACK serie AZUL acero al carbon de 35 gal. El modelo solicitado se fabricaba directo de planta pero se descontinuó el tanque, para mantener la capacidad lo que cotizo es un tanque de 35 galones pero en Marca WellMate armado con todos los demas componentes que el modelo solcitado inicialmente // Para un tiempo de entrega mas rapido se podría armar con un tanque de 45 galones del cual hay de entrega inmediata. Se anexa cotizacion para sus comentarios o vlidacion de acuerdo a este proveedor. | De acuerdo a la información proporcionada, observamos que el proveedor está entregando el kit hidroneumático completo como se indica en proyecto. Solo hay una variación, que es el cambio de modelo del tanque precargado. Cabe señalar que en proyecto se seleccionó un kit con tanque precargado de acero al carbón, y el proveedor está cotizando con un tanque de fibra de vidrio y polímeros, que aunque son más resistentes a lo corrosión el tiempo de vida es más corto por ser polímeros. Consideramos correcto el ajuste solo hacemos hincapié en que el material del tanque es distinto a lo proyectado. Como nota importante se señala que el tanque debe ser de 35 gal y no de mayores medidas ya que quedaría sobre estimado el uso del mismo y por sus dimensiones en altura no entraría en el nicho donde debe quedar. Favor de confirmar los siguientes puntos: 1.- Se puede conseguir con tanque de 35? 2.- Ya esta construido el nicho? 3.- El gerente de construcciones acepta el cambio .
- Planos cargados | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro listado de planos (00CS HOJA INDICE-1006221) ya que este hace referencia nuestro listado de planos solo que algunos planos mencionados en nuestra lista no se encuentran cargados en tririga como ejemplo el plano IE02 A Fuerza y contactos, o bien no se tomara en cuenta todo el listado de planos descrito, por otro lado nos podrían apoyar ya que los planos cargados de OC 2 tienen fecha de revisión anterior (mayo 2020) y nuestro proyecto ISSUE (junio 2020) y no se señalizaron los cambios descritos en la narrativa de OC con cuales construimos | , En efecto hay un error en el listado, pues este proyecto no debería incluir el IE02A ya que en él se representa la alimentación eléctrica de las unidades paquete pero en este unidad no se tiene así que no aplica. En cuanto a la OC hay también una discordancia con las fechas, sin embargo deberán tomar para construcción los incluidos en la OC#02. Resumimos los cambios que estos planos representan, a comparación de los emitidos con el ISSUE, para mejor entendimiento de los mismos. -DU-08 Diagrama unifilar: Se elimino el transformador de pedestal y se modificó la tensión de alimentación. -IE-00 Análisis fotométrico: Se actualizo planta de conjunto y uno de los cortes debido a que ya no debe aparecer el transformador de pedestal. -IE-02 Contactos normales: Se actualizo planta de conjunto debido a que ya no debe aparecer el transformador de pedestal. -IE-03 Alimentaciones generales: Se actualiza planta de conjunto debido a que ya no debe aparecer el transformador de pedestal. -IE-05 Sistema de tierras. Se elimina la red de tierras de la subestación y se actualiza planta de conjunto debido a que ya no debe aparecer el transformador de pedestal. -IE-06 Acometida eléctrica: Se ajusta trayectoria de la acometida al eliminarse el transformador tipo pedestal. -IE-06A Detalles de acometida eléctrica: Se eliminan detalles relativos a transformador tipo pedestal y se modifican especificaciones de la acometida debido a que se eliminó el transformador tipo pedestal. -IE-07 Tabla de suministros: Se modifica la cantidad a suministrar del transformador tipo pedestal debido a que el suministro eléctrico será a 220V. - LP-01 Sistemas de intrusión: Debido a que esta unidad es de alto riesgo, por criterios de Walmart, hay que alarmar la subestación eléctrica, no obstante, al eliminarse el transformador tipo pedestal se tuvieron que eliminar los OH que se habían considerado para la subestación.
- CO05-CO05a niveles área de tarimas | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica en planta como en alsado una banqueta con luz de 10 cm a lo que se ve llevamos una luz en area de tarimas si se piensa en que el socio de la BAE sacara las tarimas con ayuda de un diablito se recomienda que el nivel quede a favor de l mismo rodamiento para eviar un traspaleo, favor de confirmar si es correcta esta observacion y se toma en cuenta papra para su construccion , | . Reconsiderando la operación que sea dentro del predio se confirma que la banqueta en esta área de tarimas no es necesaria, favor de no realizarla, el acabado que debe quedar será el mismo de concreto hidráulico del área de rodamiento. Se deberá respetar únicamente las guarniciones delimitantes con el área permeable y colindancias. .
- CO-03 PLANO DE CONJUNTO luminarios | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica erroneamente 2 postes de luminarios 1 en el area de esacionamineto sobre area permeable en area de servicios , donde se obserba la simbologia y otro en el acceso donde selo viene marcado el numero de simbologia refiriendoce tal vez a un alcon sobre fachada, solo se pide revisar ese dato. ya que proveedor menciono 2 postes. pero en suministros solo marca 1. | . Favor de considerar únicamente un poste de luminaria ubicado en el área de estacionamiento sobre el área permeable como lo indican los siguientes planos: CO-06 PLANO DE SERVICIOS GENERALES, IE-07 TABLA DE SUMINISTROS, A-101c PLANO DE SUMINISTROS y CO-16 DETALLES DE CONJUNTO. .
- CIMENTACION DE MUROS PERIMETRALES | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | !! CON RESPECTO AL PLANO C09d (PLANO DE MUROS) INDICA UNA ZAPATA CORRIDA CON UN PERALTE DE CONTRATRABE DE 1.20mts PARA MURO SECCIONADO PERIMETRAL DE COLINDANCIA HACIA EL SUR, SIN EMBARGO EN EL PLANO A04 (CORTES GENERALES 1) INDICA UN PERALTE DE CONTRATRABE DE ZAPATA CORRIDA DE 60 cm. LA ACLARACIÓN Y/O PROPUESTA DE CIMENTACIÓN PARA MUROS PERIMETRALES DE COLINDANCIA. | Para la cimentacion de los muros perimetrales, favor de considerar lo indicado en el Plano ES-600 MUROS DE COLINDANCIA,
- NIEVELES Y BANCO DE NIVEL | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | !! CON RESPECTO AL PLANO A04 (CORTES GENERALES 1) INDICA UN NIVEL DE ARROLLO VEHICULAR DE +49.00 Y NIVEL DE BANQUETA DE +49.10, ESTOS NIVELES NO CORRESPONDEN A LOS NIVELES EN ALZADO QUE ESTAN EN ESTE PLANO, AL IGUAL QUE EN NIVEL DE PISO DE VENTA INDICA N.P.T+ 49.65 Y EN EL PLANO ES-101 (PLANTA DE CIMENTACION) INDICA N.P.T=0.00 SOLICITAMOS EL APOYO PARA QUE SE ACLARE LOS NIVELES DE DESPLANTE Y CUAL NIVEL SE TOMARA ENCUENTA, YA QUE NO SE HACE REFERENCIA A ALGUNA COTA O CURVA DE NIVEL COMO N.P.T=+- 0.00 | El nivel NPT.+-0.00, equivale el nivel 49.65
- DISEÑO DE CIMENTACION | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | !! CON RESPECTO AL PLANO ES-101 (PLANTA DE CIMENTACIÓN) INDICA ZAPATA CORRIDA PARA LOS EJES 1,4,A, CON UN PERALTE DE CONTRATRABE DE 1.20 MTS, Y EN EL PLANO C05 (PLANO DE CORTES GENERALES) INDICA UN PERALTE Y DISEÑO DISTINTO DE ZAPATA. LA ACLARACIÓN Y/O PROPUESTA DE CIMENTACIÓN. | Con respecto a la cimentacion favor de construir con plano ES-101 (planta de cimentacion).
- CONTACTOS ADICIONALES MUEBLE DE ELECTRONICA | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Buenos dias: De acuerdo al plano IE-03 contactos normales para el mueble de electrónica se indican la instalación de cuatro contactos para la conexión de equipos. En sitio, equipo de store planning operaciones solicita la instalación de tres contactos más instalados en dicho mueble Favor de enviar boletín para la instalación de los tres contactos adicionales | Se carga plano en TRIRIGA IE-03 con los tres contactos adicionales en el mueble de electrónica solicitados por Store planning.
- RFI 04 Profundidad de varilla en conexión CX-4 | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | En la conexión CX-4 del plano ES-02, indica que se deben colocar anclas en el elemento existente de la fachada de Suburbia, con una profundidad mínima de 5, sin embargo en sitio, el elemento prefabricado de dicha fachada apenas cuenta con un espesor de 5 cm (2 en el valle del elemento) a menos que las varillas Hilti deban anclarse al centro de la cresta del elemento prefabricado para lograr la profundidad de proyecto. aclarar esta conexión y que nos indiquen si las placas deben abarcar 2 crestas para lograr la profundidad de proyecto, se comenta que la separación entre crestas es de 80 cm | Revisar BOL 01 de andenda 1
- RFI 03 Corrección de conexión CX-4 | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | En el plano ES-02, en la conexión CX-4, indica que las columnas deben estar conectadas a la estructura existente por medio de placas, en dicho detalle se muestra que la columna está adosado el muro, sin embargo, de acuerdo al proyecto, el elemento mas cercano a la columna se encuentra a 50 cm (plano A-108) Requerimos de su apoyo para que nos indiquen mediante un boletín, el elemento y conexión que servirá de enlace entre las columnas metálicas y la estructura existente en la fachada de Suburbia | La conexión no cambia, solamente se alarga la placa de conexión, hay que tener en cuenta que el anclaje se debe de realizar a la estructura de la edificación y no a los precolados de fachada, por lo que se deberá hacer una ventana para anclar las placas en la estructura de concreto. Se agrega BOL 01 en adenda 1
- RFI 09 Salida de emergencia desde azotea hacia planta baja | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | En el proyecto indica que la salida de emergencia solo es de las oficinas VET hacia la planta baja, en sitio, hay una escalera de emergencia que comunica la azotea hacia la planta baja. que nos indiquen si las escaleras de emergencia en proceso solo deben comunicar con las oficinas o se modificará para comunicar con la azotea del mismo | Deberá realizarse de acuerdo al proyecto.
- RFI 08 Pruebas a soldaduras en escaleras | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | En los planos de estructuras de las escaleras metálicas, no existe alguna nota que nos indique que éstas se les deba aplicar alguna prueba en las soldaduras (líquidos penetrantes, ultrasonido) normalmente al ser estructurales se deben realizar dichas pruebas. que nos indiquen que procede | La contratista previa a la fabricación de la escalera debio de entregar los certificados de sus soldadores, así como el reporte del taller de los trabajos que se realizaron a la estructura de la escalera a la supervisión y Gerencia de construcción de Wal-Mart, la contratista debe de garantizar que sus uniones con soldadura están bajo normas y especificaciones de construcción vigentes de wal-mart, la contratista debe de realizar las pruebas necesarias para garantizar que el producto que esta entregando esta bajo los estandares requeridos.
- RFI 06 Desnivel bajo placa de la rampa | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | Se informa que en sitio el desnivel del piso del área del VET es considerable, esto debido a que se encuentra una coladera para escurrimiento de dicho piso, debido a ello, las placas de la rampa de salida generaron un espacio entre éste y el piso. que nos indiquen si dejamos el espacio para el escurrimiento o indíquenos si debemos sellar el espacio con alguna lamina Se envía evidencia del desnivel bajo la placa | Dejar el espacio para el escurrimiento
- RFI 07 Soldadura de metal desplegado en alfardas | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | En los detalles de la estructura de la rampa, no indican la forma que deberá estar soldada el metal desplegado en las alfardas, normalmente se suelda un cuadrado o solera a modo que aplasta el metal. que nos indiquen la forma correcta de fijar el metal desplegado en las alfardas | Colocar barra cuadrada de 3/8 para unir metal desplegado a las alfardas.
- RFI 05 Barandal en lado de pretil de rampa de salida | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | En el plano A-113 indica que debe instalarse barandal solo en un lado de la rampa de salida, el proyecto indica que existe una malla ciclónica en el lado del pretil, sin embargo en sitio no existe dicha malla, en todo el pretil está instalado un elemento de acero inoxidable (no estructural) que nos indiquen si es necesario o no la instalación del barandal en el lado del pretil de la rampa, se anexa imagen actual del sitio | Deberá instalarse de acuerdo al proyecto
- PISO DE AUDITORIO ESCENARIO Y PERALTE. | ECO VET 2.0 PB | Home Office | El día de hoy 28 de diciembre, en recorrido con proveedor de Herman Miller se comparan los planos de supervisión y proveedor por lo que se observa discrepancias entre planos ya que la distribución de la alfombra en el área de escenario es diferente, los planos que se revisaron son: 618ARQ_WALMART_AUDITORIO_REV02__ACP01_ACABADOS_EN_PISOS (supervisión) y 336219 WALMART AUDITORIO Y SALA DE CONSEJO INSTALACION (Herman Miller). Nos podrían apoyar indicándonos que plano es el correcto para su ejecución en sitio. Asi tambien en el recorrido se nos informa que el proveedor Herman Miller no suministra el adhesivo para el peralte del área de butacas. Por lo que informan que este adhesivo debe ser suministrado por la contratista en sitio. Nos podrían indicar si este adhesivo está dentro de los alcances del proveedor de Herman Miller o tendrá que ser suministrado por la contratista. . | Se mando por correo el 28 de Dic. con el plano que se valido en su momento con el proveedor .
- IMPACTO VIAL | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En proyecto hay una carpeta llamada Impacto Vial dentro de esta se encuentran planos de Estudio y una propuesta de Señalizaciones en Avenidas y calles colindantes al predio. Favor de Confirmar si se ejecutara ya que solo dice el Plano PROPUESTA y no se encuntra un plano de este tipo en proyecto ISSUE ni OC de cambio. | Los alcances de la carpeta de IMPACTO VIAL, si se deben realizar, estos si fueron cargados en el proyecto ejecutivo ISSUE, por lo que no deben ser un adicional ya que se debe considerar en su propuesta todos lo indicado en las carpetas del paquete de diseño.
- IE-03 ALIMENTADORES GENERALES cambio de conductor | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En plano IE 03 de ISSUE indica alimentador cedula K 3-4 awg 1- 10 d 1T27 mm Para unidad paquete en IE 03 de OC2 indica un conductor de 3-3 awg 1-8 d 1t35 mm Para unidad paquete ...el calibre 3 awg no es comercial por lo cual se recomienda colocar 2awg si de esta manera se resuelve la necesidad del proyecto. | . Por el incremento de costo por el conductor 2AWG, no es aceptado por lo que se propone mantener el conductor 4AWG con rango de temperatura de 75°c, generando las siguientes adecuaciones, separar los alimentadores para las unidades paquete y mandarlas en tubería independiente, es decir, 3 conductores en una tubería para alimentar a la unidad paquete 1 y 3 conductores en otra tubería para alimentar a la unidad paquete 2, realizando ese movimiento, se logra reducir el factor de agrupamiento a 1, logrando así mantener el conductor en 4 AWG. Se está trabajando en la adecuación de planos para a la brevedad posible cargarlos con previa autorización de UVIE. .
- IE -06 ACOMETIDA ELECTRICA acceso a tienda | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | en plano IE 06 se indica acceso a tienda de manera subterranea y entrar por medio de un registro a 0.40 M SNPT con una tuberia de 63 mm DE TRAS DE CAMARA DE REFRIGERACION, esto es correcto ya que la camara de refrigeracion puede quedar deslisada por esta conexion por de tras, favor de mandar detalle de esta conexion | . Favor de realizar un registro de 60x60 cm en zona exterior, la tubería sube por muro en la parte exterior y llega a un registro de 30x30 librando la cámara de refrigeración para mantenimiento en dado caso. Se carga boletin 01 en la carpeta de BOLETINES favor de revisar esta información. .
- ES 504 CISTERNA | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | EN PROYECTO NO SE INDICA DETALLE DE TAPA DE CISTERNA | Favor de revisar el plano IH-03-INSTALACION HIDRAULICA PLANO DE CISTERNA, en el detalle 3 donde se considera tapa de acero calibre 14. .
- AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA CUAHTEMOC | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RFI No. 15 se envia este rfi para su conocimiento; para realizar la conexion del drenaje , la autoridad solicita que se realice el trabajo de la ampliacion de la red de alcantarillado sanitario ya que no existe ningun aconexion cercana para poder realizar la conexion que se va a realizar en la calle cuahtemoc; dicho trabjo lo va a realizar la contratista Arquom ya que la depencia no tiene personal para realizar esta trabajo , el tiempo estimado para realizar este trabajo por parte de la contratista es de 2 semanas cuando nos indiquen que se puede realizar el trabajo 5 | , Se confirma de recibido y enterado.
- Preguntas de concurso | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo con las preguntas de concurso cordiales | No contamos con ninguna pregunta de concurso, favor de hacernos llegar las dudas.
- DISTANCIA ENTRE EJES Y COLUMNAS | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | ¡! Con respecto al plano: ES-100¨ PLANTA DE CIMENTACION¨, y a el plano C-04 PLANO DE TRAZO. Las distancias entre ejes 6-7 y 10-5 no coinciden entre un plano y otro. definir distancias entre ejes ,columnas y dados de cimentación. | Lo que rige es el proyecto estructural, por lo que revisaremos la información vaciada en el plano de trazo. Favor de tomar como correcto el sembrado de columnas del proyecto estructural.
- Transferencia acoplada a planta de emergencia | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano de proyecto(SE01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADORA) indica que la transferencia será colocada entre tableros TGN Y TGE, con respecto a lo que será suministrado por parte del área de compras Walmart, nos informa que la transferencia vendrá acoplada con la planta de emergencia, embace esto se incrementa el metraje de tubería y cableado de TGN a TRANSFERENCIA y DE TRANFERENCIA a TGE ¿El tipo de tubería que se usara para estas trayectorias será del mismo que indica el punto 16 o será de PVC de alta densidad con en el mismo diámetro y cantidad de tubos? Nos pueden confirmar e indicar por favor. | La tubería ahogada en piso debe ser PVC de alta densidad. Tubería aparente debe ser PGG. Nota: Respetar la misma cantidad de tubos y diámetros.
- CAMBIO DE POSICIÓN DEL TRANFORMADOR Y NICHO POR NORMA Y ESPECIFICACIONES DE CFE | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la acometida eléctrica del plano C10C – ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN Y TELEFÓNICA por Normas y especificaciones de CFE nos indican del área de electricidad de Walmart que se tendrá que hacer cambio de posición del transformador(solo es girarlo ) y nicho, de igual forma se hace adjunto en PDF de correo solicitando de lo mencionado en NOTAS Y DOCUMENTOS. | No afecta que giren el transformador y el nicho, ya que quedarían en la misma zona donde estan ubicados en proyecto
- CAMBIO DE TUBERIA BISELADA POR VICTAULIC PARA SISTEMA CONTRA INCENDIO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano SCI - 01 SISTEMA CONTRA INCENDIO indica que se utilizara tubería de 75mm y 50mm de diámetro, en una de las notas (nota 12) indica que la tubería con diámetros 2” a 6” este debe ser biselado para ser soldado, ¿se puede utilizar tubería VICTAULIC en lugar de hacer este sistema soldable para este formato? anexo ficha técnica y certificado de cumplimiento. (Se anexa certificado de cumplimineto de normatividad y ficha tecnica de contra incendio en NOTAS Y DOCUMENTOS) | En las especificaciones de construcción división 15 sección 15310 de Wal-mart especifica el tipo de tubería a emplear, la cual esta indicada en proyecto. Para realizar el cambio de la tubería se deberá solicitar la autorización del Gerente de construccion de Wal-mart y que dicho cambio no genere un costo adicional.
- AUDITORIO: Acabado loseta vinilica en piso de descanso de escalera en acceso a auditorio | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano ACAP01 acabados en pisos se indica en planta piso vinilico en descanso de escalera ubicado antes de accesar al auditorio, cotejandolo con plano de proveedor de Herman Miller asignado para colocación de alfombra en auditorio y sala de consejo no trae alcance de colocación loseta vinilica, unicamente alfombra ¿Confirmar si herman miller debe colocar acabado de loseta vinilica? | Herman Miller esta asignado para la alfombra y es solo el interiro del auditorio.
- AUDITORIO: Logo spark chico, DET-04 muro logotipo derecho | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano LOG02 Logotipos DET-04 muro logotipo derecho, indica 1.64 m. de ancho de muro, y la medida real de muro es de 1.10 m. el logo proyectado es de 1.07 x 1.20 m el cual no cabria en el ancho de 1.10 m Verificar adaptación de logo spark en este muro y con proveedor de Branding | Se actualiza el detalle con esta medida y se los hacemos llegar a mas tardar el miercoles
- SOLICITUD DE CFE | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RFI No. 14 DE ACUERDO A LA VISITA DEL PERSONAL DE CFE ( AREA DEPARTAMENTO DE MEDICION ZONA DE TEHUACAN SUPERVISION DE PREPARACION NOS HIZO LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES QUE SE TIENEN QUE CAMBIAR QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN : * COLOCAR SOLDADURA CARWELL EN VARILLA DE TIERRA TIENE CONECTOR MECANICO * CAMBIAR LA PTA METALICA POR ALUMINIO CON MIRILLAS Y ACRILICO Y ATERRIZARLO * CAMBIAR A SOLDADURA CARWELL EN SISTEMA DE TIERRAS; TIENEN CONECTORES MECANICOS. * COLOCAR PORTACANDADO EN LAS PTAS DEL TRASFORMADOR SE ANEXA EL REPORTE HECHO POR ELLOS NOS PUDIERAN INDICAR SI SE REALIZARAN LOS CAMBIOS HECHOS; TODO SE REALIZO DE ACUERDO AL PROYECTO Y ADEMAS EL PERSONAL DE LA UVIE REALIZO SU DICTAMEN DE ACUERDO A LO QUE INDICA EL PROYECTO EN ESPERA DE SUS INDICACIONES | , Se da respuesta a cada uno de los cuestionamientos indicados con anterioridad: 1. COLOCAR SOLDADURA CARWELL EN VARILLA DE TIERRA TIENE CONECTOR MECANICO R.- Se debe considerar soldadura en el sistema de tierras. En los puntos que no pueden soldarse colocar conectores mecánicos. E informar a CFE que no se puede soldar. 2. CAMBIAR LA PTA METALICA POR ALUMINIO CON MIRILLAS Y ACRILICO Y ATERRIZARLO R.-Se debe cumplir con la especificación de CFE realizar el cambio por aluminio. 3. CAMBIAR A SOLDADURA CARWELL EN SISTEMA DE TIERRAS; TIENEN CONECTORES MECANICOS. R.- Se debe considerar soldadura en el sistema de tierras. En los puntos que no pueden soldarse colocar conectores mecánicos. E informar a CFE que no se puede soldar. 4. COLOCAR PORTACANDADO EN LAS PTAS DEL TRASFORMADOR R.-Anexar portacandado solicitado. Se anexa el plano [ IE-06] donde se indica la nota en el nicho de medición [que antes de construir la puerta confirmar ante CFE si es de herrería o aluminio]. Este estará cargado dentro de la carpeta Boletines
- RFI 02 Aterrizaje de escaleras | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | En los planos electricos no está indicado que las escaleras metalicas se aterricen a tierra que nos confirmen si estas esaleras no deben aterrizarse a tierra o se emitirá algun boletin de modificación | Conectar desde abajo donde comienza la base o los soportes de los escalones a la estructura mas cercan metálica que envuelve todo el cubo de la escalera con cable 2 awg desnudo.
- RFI 01 Falta de zapatas en Dados | SAW TOREO VET (ESCALERAS EMERGENCIA) | Home Office | En el plano estructural ES-01 no indica construir alguna zapata aislada para cada dado de cimentación, (o corrida para enlazar) que nos confirmen que estos dados no utilizan zapatas, en caso de algun cambio, solicitamos su apoyo con el boletin respectivo | Es correcto lo indicado en el plano ES-01.
- ACOMETIDA AGUA POTABLE PROPUESTA DE CAMBIO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | COMO SE MENCIONO EN EL CORREO ANTERIOR SE MANDA LA PROPUESTA CON EL POSIBLE CAMBIO DE ACOMETIDA CON RESPECTO AL AGUA POTABLE. SE MARCA LA LINEA PROPUESTA CON EL MISMO LAYER DEL LADO IZQUIERDO DEL MISMO PLANO. QUEDO PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS. | Es viable cambiar la trayectoria, solo que la red que viaja por la parte oriente, se deberá mover la trayectoria hacia el talud para no pasar por los tanques elevados y poder entrar al cuarto de bombas por la parte posterior de este. Se encuentra en Tririga la propuesta con la trayectoria de la red por la colindancia oriente.
- A-102 planta de Cubierta - Impermeabilizante | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | De acuerdo a la orden de cambio 2, maraca Impermeabilizante en toda la cubierta esto es correcto? | Por confirmación del área de prototipos, NO DEBERÁ realizarse la aplicación de la clave 7.07 recubrimiento impermeabilizante, indicado en el plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA. Favor de no ejecutar este trabajo .
- ES-401 PLANTA DE CUBIERTA MONTEN | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica en el plano ES-401 nos indica para largueros de cubierta un perfil L-1 CF de 254 x 89 x 14, comercialmente disponible solo se tiene el 254 x 69 x 19 cal 14, se solicita sus comentarios para realizar este cambio ya que los elelmentos solicitados y un calibre mas nos retraza el suministro, de los elementos. | . Se autoriza siempre y cuando, coloquen a los 8 largueros restantes el arriostramiento P-1, y el perfil comercial como esta en el manual IMCA es el que indicamos, CF 254x70x14. La necesidad de colocar nuevos arriostramientos es debido a que el nuevo perfil es de un ancho menor y por lo tanto de un módulo de sección y momento de inercia menor, entonces para que ese perfil no tenga problemas por deflexiones, es importante que a los 8 largueros indicados en la planta de cubierta, se le agreguen esos arriostramientos. Favor de revisar el plano ES-401 PLANTA DE CUBIERTA, adjunta en orden de cambio 03. .
- NIVELES DE DESPLANTE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | Buena Tarde! En relación a la cimentación de los tanques de almacenamiento de agua se hace referencia en los planos ES-205, ES-204, ES-203 un nivel de desplante de cimentación diferente para cada tanque. Solicitando su apoyo para que se identifique el nivel de desplante de cimentación (N.D.Z) para cada tanque de almacenamiento de agua, ya que el nivel de desplante para la plataforma de tanque elevado es de -2.45mts con respecto a N.P.T=0.00 y el nivel de desplante de la cimentación superficial es de -1.50 mts con respecto N.P.T= 0.00. Si se consideran estos niveles, la plataforma de acero para el tanque elevado quedaría - 0 .95 mts por debajo del nivel 0.00. NOTA SE ANEXA CCROQUIS DE REFERENCIA EN LA CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS | De acuerdo con el plano HCO jca 2, se indican los siguientes niveles: En dicho plano, el nivel del depósito de 40 m3 va a 0.15 m a partir del nivel de piso terminado y el tanque a 4.0 m a partir del nivel de piso terminado. En el plano A-101-PLANTA ARQUITECTÓNICA, LAYOUT Estructura Protocol nos indicas que el nivel de piso terminado es -0.95 m al exterior, en la zona del depósito y tanque. En este caso, existe un error en nuestro plano estructural del depósito ya que indica que el nivel de piso terminado es 0.00 m. Se carga el plano ES-205 donde corregimos el nivel de piso terminado a -0.95 m en la carpeta boletines RFIs cargada en TRIRIGA
- Cambio de trayectoria de linea de agua potable | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano (CO-06a) nos indica que la trayectoria y el nicho de medición de toma de agua potable su trayectoria será instalada, pegado a muro, pasando sobre talud de lado al lindero Sur y des pues doblando a cuarto de bombas, pregunta ¿se puede hacer el cambio de esta trayectoria a contra esquina de lindero Norte quedando el nicho de medición dentro del área verde sin afectación a un costado de la entrada y salida de flujo vehicular no pesado? Nota: Reduce el metraje de tubería instalada. | Para poder dar algún comentario se requiere que nos envíen un croquis con la trayectoria que proponen para ver si es posible efectuar el cambio.
- AUDITORIO: Protección de angulo de aluminio en escalones de gradas de area de butacas | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano ACAP01 acabados en pisos, indica angulo de aluminio de 5/8 x 5/8 x 1/16 acabado negro en escalones de pasillos de gradas de butacas y ultimo escalon hacia escenario de auditorio, actualmente la mayor parte de remates de escalones de area de butacas tiene remate de madera el cual se dejo, lijo y se pinto de color negro. Confirmar en que escalones de gradas se colocara este angulo de aluminio y a quien corresponde colocarlo (contratista o Herman Miller) | Con base a recorrido de alcances seria colocar madera color negro mate, se puntualiza por alguna duda mañana en recorrido.
- DETALLE PARA RECIBIR ALIMENTADORES DE TABLERO TGE A TIENDA Y ALTURA DE PASO DE MURO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos de proyecto (IE06, IE12, SE01, IE05) se hace revisión y se observa en subestación, los tableros TGN y TGE que serán montados y pegados a muro, en el plano (IE06) indica que los alimentadores que salen del tablero TGE, salen por la parte trasera de este, y pasaran por MURO, pero no indica del lado interior del muro, ¿cómo serán recibidos, y a que altura se hará el paso de muro?, solo como nota, este paso de muro queda del lado del cuarto de basura. De igual forma para el paso de los alimentadores para los aires del tablero TGN. | La altura de los pasos será a 3.60m de nivel de piso terminado a la parte superior del paso. El paso del tablero TGE será de 30 cm de ancho por 25 cm de alto. El paso del tablero TGN será de 20 cm de ancho por 20 cm de alto. El hueco de los pasos se sellara con sello contra fuego 3M con 3 horas de duración como se indica en plano IE-06. No se instalara ningún tipo de gabinete por la parte interior del muro para recibir los conductores, estos una vez atravesando el muro subieran adosados al mismo muro por su parte lateral.
- DIFERENCIA DE JOIST EN ESTRUCTURA METALICA | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | , se tiene una duda, en el plano ES-406 ELEMENTOS DE CUBIERTA nos identifican los diferentes tipos de JOIST que incluye el proyecto. En particular al detalle en el tramo del eje (E) y (F), para el tipo de JOIST JR2 nos solicita refuerzos diagonales en dicho elemento. ¿Me podrían apoyar mencionando cual es el detalle de ese reforzamiento? | Se carga en Tririga plano ES406 de revision con respuesta a RFI
- UNIR JOIST TIPO 2 CON VIGA V3 EN EJE 1A | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | de acuerdo al plano ES-402 PLANTA DE CUBIERTA en específico en el eje 1 A que corresponde al área de anden, nos podrían apoyar con mencionar que detalle se utilizara para rigidizar el Joist tipo 2 con la viga V-3, ya que se estuvo buscando sin tener éxito. Le agradeceré sus comentarios. . | Para ligar el joist con la viga se aplica los detalles de contraflambeos tipo a y tipo b, ver plano ES406
- AUDITORIO: Junta de control en transición de plafon ciego liso de tablaroca y plafon de mdf de escenario | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano de plafon de area de escenario de auditorio indica junta de control recta de 1 1/2 cuadrada usg en transición de plafon ciego liso de tablaroca de area de proyectores con plafon de mdf de escenario, pero se observa en dibujo que la linea punteada de esta junta de control tambien se indica entre plantabanda de plafon ciego de tablaroca de riel de muro movil ubicada en sentrido traversal del palfon de mdf de escenario Confirmar si lleva o no junta de control en plafon liso de tablaroca que va en ambos lados de riel de muro movil con plafon de mdf de escenario | Se esta cerrando con la adecuacion del video wall. se comparte el dia Lunes 21.
- TOPES ANDEN DE CAMIONETAS | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | . En plano de anden, recibo y servicio A-407, en el detalle 3 fachada de anden, recibo y servicio, nos indican la colocación de unos topes de neopreno en el área de anden de camionetas, estos topes nos comenta el área de compras Wal-Mart, que los suministra la contratista ¿Nos podrían confirmar si es correcta esta indicación que nos están dando? | Los topes polietileno reciclado para el andén los suministra e instala la contratista.
- Rejilla en camara de refrigeracion | CD VILLAHERMOSA (REMODELACIÓN 2020(EQUIPOS ELÉCTRICOS,SOLUCIÓN PLUVIAL,MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL,SE | Distribution Center | , de acuerdo a plano GR-7 Coladeras para refrigeración, solo se indica la colocación de 1 coladera redonda para el desague del evaporador. Mas no indica una coladera tipo UP100 a lo largo de la puerta de la camara, al estas ubicada en area de comedor (area caliente) y no contar con equipo de aire en la zona, genera condensado por lo que permanentemente hay agua en la zona. CEDIS solicita se instale dicha coladera frente a la camara. Sumado a eso, el piso esta a desnivel, por lo que al abrir la puerta de la camara, esta cuesta trabajo al abrir, si abre totalmente, pero al abatir la mitas es cuando se persive el desnivel del piso. Favor de notificar si se instala coladera alargada y se corrige desnivel de piso. Se adjunta imagenes en la pestaña de Notas y Documentos. !! | Se deberá colocar rejilla frente a la cámara.
- PUNTO DE ATERRIZAJE PARA CUARTO ELECTRICO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | ¿De acuerdo al sistema de tierras en el plano (IE-17) se hace observación en cuarto de eléctrico, no tenemos punta de tierra para aterrizar los tableros nos pueden indicar nuestro punto de aterrizamiento? | Los tableros del cuarto eléctrico serán aterrizados con el conductor de tierras de su respectivo alimentador que viene de la subestación
- ACABADO EN PAVIMENTO RIJIDO EN PATIO DE MANIOBRAS Y RAMPAS | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | de acuerdo a los planos de terracerías (PLANO CO-09ª DETALLES DE TERRACERIAS) No nos especifica el acabado que se le dará en el área del patio de maniobras, solamente muestra un rastrillado en la zona de rampas el cual solicita que sea GRUESO. Duda: ¿En el patio de maniobras se le dará el mismo acabado? En algunos otros proyectos se le ha dado el rastrillado fino. Favor de mencionar que acabado se le dará en esta zona. . | El acabado en esa zona debera de ser terminado a plana
- CEBREADO DE ANDEN DE DESCARGA | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | , el presente RFI es para solicitar su valioso apoyo con confirmar los colores que se utilizaran para el cebreado de anden, ya que en el plano A407 ANDENES Y RECIBO, ELEVACIONES Y CORTES Indica que se realizará en colores rojo y amarillo, Pero en proyectos similares se han colocado amarillo y rojo. La supervisión sugiere que sea Negro y Amarillo. Quedos atentos a su respuesta. | De acuerdo con el prototipo con el que se elaboro el proyecto (2019) las frranjas deben de ser amariilas y rojas.
- C0-03 y C0c3a CUNETA FUERA DEL PREDIO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Retomando el RFI generado el 28 de octubre de 2020 donde se pregunta si se va a construir la cuneta, la cual se encuentra fuera del límite del predio, pregunta: La cuneta que nos solicita este proyecto se encuentra 60 cm fuera del mismo, no se sabe quién sea el propietario del mismo, menos si podemos construir sin tener afectaciones. Como nota se revisó la mecánica de suelos y en ningún corte de talud menciona que la posición de la cuneta sea por fuera del límite del predio. ¿Me podrían confirmar si este tema ya se revisó con área de legal para seguir con este proceso? De antemano le agradezco su confirmación. . | La cuneta especificada forma parte de los planos entregados en su momento a Cumplimiento para obtener la licencia de constucciones. Gerencia de construcciones tendra que acercarse a Cumplimiento para confirmar que existe un permiso para estos trabajos fuera de predio. Por parte de Diseño la indicacion es que se ejecute de acuerdo al proyecto.
- SERVICIO DE RELOJ CHECADOR ( CONTACTO REGULADO ) | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RFI No.12 DE ACUERDO AL PLANO SISTEMAS NO MARCA QUE EL RELOJ CHECADOR TENGA CONTACTO REGLADO , POR SOLICITUD DEL PERSONAL DE SISTEMA DE WAL MART INDICO QUE SE DEBE DE COLOCAR ESE CONTACTO, PARA DARLE SERVICIO A ESE RELOJ | , Se tiene en el entendido de que el checador es electrónico. Pero a solicitud del personal de sistemas se implementa el contacto para darle servicio al checador, se anexa como complemento del cambio los planos [OC-02 ID-01 CONTACTOS REGULADOS y OC-02 PLANO ID-08 CUADROS DE CARGA, especificando la colocación de contacto regulado sencillo para el checador electrónico].
- CIMENTACIÓN DE MURO COLINDANTE | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 02 Con referencia al boletín 03 del muro perimetral contenido en la carpeta de Adenda en el detalle No. 2 esta una zapata tipo tomando en cuenta el desnivel del terreno existente en algunos lados esa zapata quedará por arriba del nivel del predio colindante y no enterrado 60 cm como es lo requerido. Debido al nivel del terreno colindante se requiere de una zapata o muro de contención con un peralte mayor. se agrega el croquis en cuestion en la carpeta notas y documentos. | Solicito su apoyo para indicarnos en qué zonas se desarrolla el desnivel indicado, así como los desniveles del proyecto con respecto a los niveles del predio colindante, para determinar las dimensiones del muro de contención.
- AUDITORIO: Falta bastidor metálico para soporte de tableros de mdf en nuevo muro de video wall | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano ALB01 albañileria indica simbologia MA01 muro de tablaroca de 8.89 cm de ancho con fibra acustica marca aislahogar de 2.5 pulgadas de espesor y en planos ACAM01, ACAM02 en punto 2 de simbologia MA04 y DET-02 indica tableros de mdf de 15 mm de espesor con recubrimiento de laminado marca trimansa color nogal, y en plano HE02 herreria DET-01 indica refuerzo de ptr de 6.00 m. de largo x 4.98 de alto para pantalla led de video wall Al respecto se observa que en proyecto no consideraron bastidor metalico oculto en nuevo muro de tablaroca y tableros de mdf de 15 mm de espesor, en el que se ubicara pantalla de video wall, el area total del tablero de mdf en nuevo muro de tablaroca es de 14.18 m. de largo x 4.97 m de alto con un peso total de 639 kg. Me apoyan con esta inoformación para rigidizar muro que soportara tablero de mdf para evitar volteo | Se revisa adecuaciones de bastidor enviado el dia Martes 16 de Dic, con base a las decuaciones por el video wall.
- ENCHARCAMIENTO DE AGUA EN LA AVENIDA GARCICRESPO | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RFI No.14 Este rfi es informativo, en el plano de niveles nos indica a que nivel queda la area de la entrada del estacionamiento en la entrada principal remata con el asfalto de la avenida garcicrepo : pero nos informa el dueño del predio que esta rentando a wal mart para la construccion de la bodega que en epocas de lluvia el nivel del agua sube considerablemente por lo que el comenta que se tome en cuenta, para que no se llegara a indundar el acceso o la tienda , esta informacion apenas la compartio y el piso de esa area ya se colo de acuerdo a lo inicado en proyecto , que solamente sube el nivel del agua cuando son epocas de lluvia y muy fuertes | , El plano de exteriores [C-08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-122192], nos india la colocación de una trinchera de concreto armado con rejillas, la cual podría absorber el agua que pudiera filtrarse al interior del predio, hacer revisión de la misma en obra y poder realizar un ajuste o en su defecto ampliar la sección si aún no se ejecutan los trabajos de la misma.
- RODAPIE EN LECHO BAJO | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | en recorrido de obra realizados el día 25 de noviembre y de acuerdo al adendum 07 presentado por especialista de Walmart, nos indica que se cuenta con un rodapié en lecho bajo de talud, nos podrían validar esa información y asi mismo enviar detalle de este. | . En la junta de obra se acordó que la opción del rodapié podría funcionar si se confirmaba que la cuneta propuesta inicialmente no era factible construirse por tema de niveles y captación de agua. Recuerdo que se iba a verificar este detalle y nos estarían retroalimentando. Entonces si la cuneta no se puede colocar debido a que ésta no tiene hacia donde dirigir el agua captada por niveles, se deberá omitir y en su lugar colocar un rodapié que simplemente sirva como botaguas para lanzar el agua que baja de la cara del talud hacia la banqueta y arrollo vehicular permitiendo que el fluido escurra aprovechando las pendientes de la vialidad hacia la zona norte.
- Tipo de material para línea de llenado de tubería trasvase | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto en el plano (HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE BOMBAS) nos indica una tubería de línea de llenado trasvase 50mm de diámetro para llenado de cisterna (contenedores), con sistema bombeado desde la cisterna de de 5000 LT, ¿nos pueden indicar de qué tipo de material será el tubo que se colocará? | La tuberia debe de ser P.V.C. hidraulico ced.40
- PLANO DE TRAZO | Glorieta Pedro Escobedo | Mi Bodega Aurrera | RFI 01 14/02/2020 De acuerdo a la revisión de plano de conjunto C-03 nos indica un área a construir de 4, 948.48m2 sin embargo en el plano de trazo C04 nos indica una superficie de 5,087.41m2 en trazo preliminar del predio se nos arrojó una diferencia en el cierre de la poligonal por lo que el propietario nos comenta como antecedente que se redujo el área por cuestiones legales De su apoyo para actualizar los cuadros de construcción en el plano C04 y todos los que sufran afectación | Efectivamente Hubo varias revisiones del área del predio y de la configuración del mismo. La superficie amojonada y la cual se está utilizando para la última versión del proyecto a cargar entre el 18/12/2020 al 24/12/2020, es de 4940.39m2. La información será cargada en la carpeta de Boletines RFIS en TRIRIGA como plano de Amojonamiento Firmado por el dueño y Topógraficos, así como también Planta de conjunto de esta Última Actualización
- NODO DE DATOS EN E-COMMERCE | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde, De acuerdo al plano ID-04 VOZ Y DATOS para el módulo de Ecommerce indica la instalación de una línea directa por Telmex hasta el módulo, sin embargo, Telmex este suministrado cableado mediante Fibra Óptica y es necesario realizar la conversión a cobre mediante extensiones UTP desde sistemas a módulo Ecommerce. Por lo anterior se requiere de 3 nodos de datos más de acuerdo a lo solicitado por el área de store planning sistemas en recorrido virtual realizado 14/12/2020. Quedo al pendiente de sus respuesta, ... | Las guías mecánicas muestran justamente la manera en cómo deben dejar el servicio, y este debe quedar hasta el usuario, que en este caso es el módulo de ecommerce; por lo que se debe respetar que TELMEX deje hasta este punto la línea directa para poder hacer red con las PC’S y la impresora; ya que hasta la fecha la misma operadora lo ha solicitado de la misma forma en las guías recién actualizadas y así mismo debe quedar.
- NODO DE DATOS EN GERENCIA | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Muy buena tarde, De acuerdo al plano ID-01 ENERGÍA ELECTRICA REGULADA y ID-04 VOZ Y DATOS en oficina de gerencia se indica la instalación de un solo contacto regulado para una PC y tres nodos de datos, haciendo referencia al plano ID-03a DIRECTORIO PATCH PANEL los tres nodos proyectados se conectarían 1-impresora, 2 PC, y el 3 se tomó como extensión telefónica sin embargo en Gerencia se instalarán dos PC el cual faltaría un nodo de datos de acuerdo a lo solicitado por área de store planning sistemas. Por su atención muchas !. | Conforme a la guía mecánica y scopes vigentes a la fecha del proyecto, lo correcto es lo que indican los planos ID-01/ID-04; ya que los directorios fueron proporcionados por el área de store planning. El área de energía nos reitera lo indicado en scope sistemas, donde únicamente se requiere 1 pc, 1 impresora y 1 conmutador, mismos servicios que requieren de 1 nodo de datos cada uno, dando como total únicamente 3 nodos y por ende, solo 1 contacto regulado para la PC.
- EN REFERENCIA AL RFI ELECTRONIVELES CISTERNA TRASVASE | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Buenos dias. De acuerdo a la respuesta del RFI Electroniveles cisterna trasvase, se indica que el detalle de para la conexión de la bomba de trasvase se indica en el detalle 1, sin embargo el detalle como se proyecta son dos tuberías vacias el cual llega una canalización al equipo contraincendio y la segunda hacia el equipo hidroneumatico ya que estos tableros de control necesitan sus electroniveles independientes, tambien asi indica que la tubería debe ir vacia el cual el proveedor de las bombas quien hace el arranque (azul de mexico) no cuenta con el alcance de cablear dichos electroniveles por lo que se solicita boletín para el cableado de dichos electroniveles. Refiriendose a la bomba sumergible de trasvase la cual llena los tanques eleveados se requiere un electronivel en la cisterna para activar la bomba y un segundo electronivel en los tanques elevados para parar la bomba cuando llegue a su limite de agua. dicha canalización y cableado para electronivel no estan indicado en el plano de esta bomba. | se carga plano SE-02 con la información solicitada en carpeta Boletines RFIs en TRIRIGA.
- DRANAJE SANIARIO TUBERIA PAD RD 17 | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Buenos días. Plano de drenaje sanitario C-07, nos indican que la tubería que sale del cárcamo sanitario al registro rompedor de presión, se coloque una tubería PAD RD 17 de 2 ½”. Pero este material lo venden por rollos de 100 mts y se tendría que termofusionar, pero los proveedores no quieren venir a sitio a realizar estos trabajos, se podría colocar otro material que no sea PAD RD 17, como tubería galvanizada. | Se recomienda sustituir por tubería de PVC Cédula 40 de acuerdo a NMX-E-252 en diámetros indicado con el extremo con bocina para cementar.
- Tipo de marco para espejos de baños clientes | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Deacuerdo aproyecto en el plano (A409 sanitarios de clientes) nos indica que los marcos para los espejos de los baños debera ser de lamina de acero inoxidable, de acuedo a las experencias ejecutadas en otras obras con el mismo formato, se han realizaso con marco de aluminio de color blanco, ¿nos pueden confirmar si se queda como lo indica proyecto o se cambia?, . | Se deberan de colocar como indica el proyecto
- Muro divisorio con casas colindantes | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro RFI 1007704 - 0 - Acabado en muro colindante - IBM TRIRIGA ya que se tuvo la visita por parte de personal del ayuntamiento quienes solicitan la colocación de un muro divisorio con el muro colindante (casas) a 3.10 m de altura al igual que la altura de las protecciones existentes por 10 cm de ancho Esto con la siguientes observaciones, derivado de las trayectorias de nuestra red sanitaria y pluvial en el pasillo lateral, estimamos que la colocación de la cimentación similar a nuestro muro perimetral exterior solicitado no se podría construir deriva de las instalaciones mencionadas (drenaje pluvial y sanitario) Los registros sanitarios se encuentran a paño de esta colindancia por lo que colocar el muro podríamos afectar los registros Adjunto fotografía para un mejor análisis Nos ayudan con el detalle constructivo para la ejecucion de esta solicitud de ls autoridades | , Al ser una solicitud nueva, se generó un adicional también para proyectos, dicho proceso de incrementales por adicionales tarda varios días. Ya se está trabajando en la propuesta y la forma de librar las instalaciones y registros sanitarios. En cuanto tengamos el detalles se los cargamos en el proyecto y enviaremos un Aviso de Cambio de Diseño.
- Medidor de agua potable | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Informando por solicitud de la autoridades de agua potable en jalisco (Siapa ) se solicito a la contratista el suministro de medidor de agua para el nicho de agua potable para que se realizara el contrato pertinente en la unidad esto en carácter informativo | , Enterados. En el plano CO-03 PLANTA DE CONJUNTO cargado en la OC-05 se indica la nueva ubicación del nicho para el medidor de agua potable en el limite del predio, sin embargo el medidor estaba considerado desde el Proyecto Ejecutivo Issue, por lo que NO representa un adicional.
- Angulso de protecion en tarja de aseo | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano A-409 SANITARIOS ASOCIADOS-121815 ya que storeplaning no esta solicitando la colocación de ángulos de protección en la tarja de aseo, tanto en perímetro interior como exterior de la tarja, nuestro plano nos indica esta colocación solo en la cara frontal del exterior, contamos con su VOBO para esta solicitud | , Se da VoBo para la colocación de los ángulos de proteccion en el perimetro interior de la tarja de aseo, la especificación del ángulo será la misma que la del ángulo exterior.
- Señalización Sana distancia BAE | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano -A-101b-PLANTA DE SEÑALIZACIÓN-1004114 en recorrido con operadora y storeplaning nos solicita que se ejecute por parte de la contratista la señalización de sana distancia para nuestra BAE, asi como señalización de entrada, salida y flechas de circulación en pasillos y acrílicos de la nueva normalidad, contenedores de gel antimaterial Contamos con su VOBO para esta solicitud de storeplaning | , Ya se habían autorizado estos trabajos por medio del 1er. Bloque de OT's. En la carpeta de BOLETINES se carga el documento AcrílicoMtto&Protos en donde se indica la especificación y los criterios a seguir para la colocación de los Acrílicos en caja. La señalización en piso para el área de cajas debe tener una separación de 1.50 mts entre cada señalización, la cual puede ser en forma de X con cinta tráfico cebread (amarillo y negro) de alto contacto.
- Recorte de Gárgolas en canalon pluvial | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo y VOBO ya que se realizo una visita por parte del ayuntamiento de Tlajomulco, quienes solicitan el recorte o cancelar las gárgolas de nuestro canalón pluvial, ya que indican que la lluvia afectara al muro de las casas colindantes, en sitio se le indica a las autoridades que estas no pueden ser canceladas por motivos de seguridad de tienda, se propone el recorte a 5 cm después del canalón, o alguna otra solución a esta observación estos temas se realizaron en conjunto con el area legar de walmart se adjuntan fotografias como referencia cordiales | , En la carpeta de BOLETINES se carga el boletin BO-07 IP01-PLANO DE TECHUMBRE BADADAS PLUVIALES con la propuesta para el recorte y diseño de las gargolas en forma de L para que el excedente de agua caiga de manera vertical sin afectar los predios vecinos.
- Oc 4 | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buenos dias, acerca de la Oc4, no esta cargada en nuestro sistema, para que la puedan cargar en el sistema, quedo atento a sus comentarios. ... | Se libera OC4 de implementacion de local de manera informativa.
- CO-07 DRENAJE SANITARIO | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | Se cargo un proyecto OC 1 donde se colocacron registro sobre areas de rodamiento y aparcameinto, con tapas metalicas de 1/2 en espesor, se recomienda colocar Metal antiderrapante del mismo calibre. | . Se acepta propuesta de cambio de tapa metálica con lamina antiderrapante con el mismo espesor. .
- CO-03 PLANO DE CONJUNTO | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | Proyecto representa construccion de Cisterna pegada a cimentacion de tienda, favor de validar si existe algun tipo constructivo de separacion o de aislamiento entre los dos elementos. | . En el plano IH-03 PLANO DE CISTERNA, se indica que lleva impermeabilización interna conforme la especificación Walmart 07110, adicional en el plano CO-11-PLANO ÁREAS PERMEABLES se indica que en esta zona debe llevar colocación de plástico de polietileno como protección de la humedad del área verde. Es importante generar una junta constructiva entre la cisterna y la cimentación, por lo menos de 2.5cm para que se pueda colocar la cimbra entre la cimentación y la cisterna y colocar el plástico de polietileno.
- A-100b PLAFON CTO DE BASURA | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | En proyecto indica la construccion de un plafon de Tabla cemento con estructura OR y retardante de Fuego , se propone colocar losa de concreto como se ha practicado en proyectos anteriores garantizando un mejor control de intrusion en tienda. | . Se confirma que el proyecto lleva losa de concreto en cuarto de basura, en próximos días se publicara nueva orden de cambio con actuazliación al proyecto de interiores con esta actualización.
- A 102a CONCERTINA | Huizache Valle del Roble | Bodega Aurrera Express | Proyecto indica la colocacion de Concertina, de acuerdo a nuevos Proyectos se solicita realizar el Cambio a Cerca Electrica, Cargando OC, de instalacion y de acuerdo a este poder realizar presupuesto. | . Se confirma que el proyecto lleva nuevo cerco eléctrico, en próximos días se publicara nueva orden de cambio con actualización al proyecto de interiores con esta actualización.
- Pararrayos | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo al plano IE-40 - SISTEMA DE PARARRAYOS indica una red de cobre de calibre 1/0 de 19 hilos suaves, por tema de proceso de obra de acuerdo a provedor se envia la siguente propuesta para su validación: PROPUESTA: Para los pararrayos que van montados en un poste proponemos el colocar a la delta un electrodo para aterrizar el poste y hacer una unión hacia la delta con el fin de igualar el potencial en el poste y dismunuir el valor resistivo en el terreno. | Efectivamente no es necesario la interconexión de los postes ya que son estructuras totalmente independiente por lo que la solución individual de cada poste de poner un electrodo adicional para aterrizar el poste e interconectarlo con la delta es correcto y adecuado. En relación a la nave la interconexión de los dos pararrayos también es adecuada ya que le damos dos bajadas a las trayectorias atmosféricas. Como se indica en la norma oficial mexicana nmx j-549- ance 2005 el anillo equipotencial es adecuado por lo tanto la propuesta cumple con lo normativo y es aceptada correctamente.
- AUDITORIO: Por tiempo de entrega largo deL laminado marca trimanza acabado nogal se sustituye por un similar de laminado marca wilsonar de RW acabado nogal | ECO VET 2.0 PB | Home Office | El contratista informa que el acabado laminado marca trimansa acabado nogal tiene un tiempo de entrega largo que afectaria cumplir con programa de obra de auditorio, este acabado va colocado en tableros de mdf de modulos acusticos que van en muros laterales y en muro de video wall de auditorio, al respecto la contratista envio propuesta a proyectista 618, para que revisen y aprueben sustituir un material similar a laminado marca wilsonar acabado nogal, el cual fue aprobado y autorizado por 618 y es el que esta colocando el contratista Su apoyo para ratificar aprobación y autorización de cambio de especificación de laminado marca trimansa acabado nogal indicado en proyecto | Con base a recorrido el 3 de Dic. se aprobo el laminado propuesto por 618.
- RFI# 40 INCOMPATIBILIDAD SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 40 INCOMPATIBILIDAD SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO QUE EL SUMINISTRO DE LOS INTERRUPTORES PRINCIPALES Y ALGUNOS DERIVADOS ESPECIFICADOS EN LISTADO DE SUMINISTROS, NO SON DE APLICACIÓN DIRECTA PARA SU INSTALACIÓN EN LOS TABLEROS AUTO SOPORTADOS EXISTENTES. POR LO QUE SE SOLICITA DE SU APOYO PARA LA VISITA DEL PROYECTISTA ELÉCTRICO PARA QUE SE REALICE UNA INSPECCIÓN EN SITIO Y SE DETERMINE EL MATERIAL CORRECTO A SUMINISTRAR. SE ANEXAN FOTOS DEL MATERIAL SUMINISTRADO VS EXISTENTE EN TABLERO GENERAL. | no me corresponde
- BASTIDOR Y RODAPIE CAMARA DE REFRIGERACION AMASIJO | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | . En el plano GA11 planta de ubicación de acabados, en el área de refrigerador de amasijo, nos indica ir al plano GA plano de abarrotes detalles constructivos III al detalle 8 rodapié en cámara de refrigeración, en donde nos indica colocar un bastidor y un radapie de madera, ¿Es correcta esta instrucción, y de ser correcta que pasara con el espacio que quedara, en la parte superior de este detalle? | El bastidor y triplay debe colocarse desde N.P.T hasta 1.20m de altura, favor de ver detalles 8 al 12. Nota importante nunca se deberá perforar el panel de las cámaras para la fijación y colocación del bastidor debe existir una separación de 5 cm entre panel y bastidor como se indica en los detalles.
- AUDITORIO: Hallazgo encontrado, retiro de alfombra en piso, el firme esta agrietado y con ranuras que debe sellarse y renivelarse | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Se informa que en el proceso de retiro de alfombra existente en piso de escenario y gradas de auditorio se encontro hallazgo de grietas y ranuras en firme que deben sellarse y renivelarse para recibir nuevo acabado de alfombra de proyecto Su apoyo para avalar y autorizar trabajo el cual es necesario para recibir nueva alfombra | Se aceptan los trabajos por hallazgo, documentarlo con su cordinador de obra .
- RFI 27 - Cancel divisorio de basura y cartón | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al cuarto de basura y cartón, indica una división, solicitamos de la manera mas atenta que nos compartan las dimensiones y materiales de fabricación ¡! | El cancel de malla esta indicado en el plano A601 y A601b, cancel fijo tipo P 404a donde incluyen dimensiones y materiales
- RFI 26 - Timbre para área de carnes | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al área de carnes, no se cuenta con timbre alámbrico, nos podrían indicar si no se requiere de ser necesario, nos comparten el boletin correspondientes de instalación, modelo y marca ¡! | Considerar timbre inalámbrico marca Steren.
- RFI 24 - Plano de plafones | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano A100c Planta de plafones no se encuentra cargada en la plataforma de tririga. Serian amables de compartirnos este plano ¡! | En estos formatos no se considera una plano de plafones generales, en cada plano de detalle 400 se incluye el area con plafon a detalle
- RFI 23 - Refuerzo de muro de panel de yeso para colocación de malla ciclónica 02 | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano A300 Cortes Generales (corte transversal D) se observa una malla ciclónica de una altura de 0.65 metros de altura, ubicada sobre muro de panel de yeso, entre piso de venta y comedor de asociados. Solicitamos amablemente de su apoyo a indicarnos la fijación de los postes metálicos de acero galvanizado al muro de panel de yeso y/o Joits, como el dímetro de postes y tipo de malla. de igual manera se puede crecer el muro de panel de yeso ¡ cordiales! | Se carga boletin con detalles de fijacion para malla sobre muro de tablaroca en Tririga en arpeta Boletines RFIS.
- RFI 22 - Color de acabado de plafón de sanitarios | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al acabado del plafón de sanitarios en el plano A409 SANITARIO DE CLIENTES nos indica un acabado color (P2 color gris) en detalle 3 planta de plafones sanitarios de clientes y en el plano A600 TABLA DE ACABADOS, nos repiten esta información. Nos podrían apoyar en confirmar que el acabado es color blanco en esta zona ¡! | De acuerdo a la Guia Mecanica GP-15 de los prototipos cuando se realizó el proyecto el color es P2 Pure White SW-1004 como lo indica el proyecto
- RFI 21 - Color de laminado de puerta de sanitarios | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al acabado de la puerta de sanitarios en el plano A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES nos indica un acabado (TF – 7 laminado plástico color blanco) En otros protos similares se ha colocado el laminado color gris Nos podrían apoyar en confirmar ¡! | Favor de considerar las puertas en acabado de pintura color gris Silueta código 1006.
- RFI 20 - Sujeción de luminaria en plafones | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano IE10 DETALLES ELECTRICOS y en particular a la sujeción de luminarias en plafón se indica por medios de una cadena, nos podrían apoyar indicando que tipo de cadena se utilizara. en otras unidades también se ha utilizado cable acerado de 1/16 ¡ | Se puede usar también cable acerado de 1/16 para la sujeción de las luminarias en plafón.
- RFI 19 - Alumbrado de emergencia | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano IE01A INSTALACIÓN ELECTRICA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA no se contempla alumbrado en las áreas de comedor de asociados y sanitarios, nos pueden informar si no se requiere alumbrado en estas áreas ¡ | En el área de comedor de asociados no lleva, en los sanitarios si lleva, conectar las luminarias de emergencia en el contacto dúplex que se dejó para el ozonificador de cada baño.
- RFI 18 - Tipo de concreto estructural para cimentaciones | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano ES-001 NOTAS GENERALES, y en particular al concreto a utilizar, se indica en este plano un concreto f`c =250kg/cm2 cemento portland tipo 1, pero no indica la clase de concreto ni en los planos de cimentación, nos pueden informar la clase de concreto a utilizar, de ser clase 1 estructural, nos apoyan con el boletín de la cimentación de estructuras de concreto de huella de tienda y cisterna. ¡! | Considerar concreto estructural clase 1 con peso volumetrico en estado fresco mayor a 2.2ton/m3
- RFI 17 - Nodo de datos en equipo de transferencia | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano ID04-VOZ Y DATOS, no se observa la trayectoria del nodo de comunicación de la transferencia en la subestación. ¿Nos podrían indicar si no se requiere de este nodo? ¡ cordiales! | De acuerdo con guías mecánicas del Prototipo no se requiere nodo de comunicación la transferencia.
- RFI 16 - Refuerzo de muro de panel de yeso para colocación de malla ciclónica. | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano A300 Cortes Generales (corte transversal C y B) se observa una malla ciclónica de una altura de 1.20 metros de altura, ubicada sobre muro de panel de yeso, entre piso de venta y vestíbulo de sanitarios, atrás de los racks de alto valor de E-comerce y Almacen. Solicitamos amablemente de su apoyo a indicarnos la fijación de los postes metálicos de acero galvanizado al muro de panel de yeso y/o Joits, como el dímetro de postes y tipo de malla. ¡ cordiales! | Se carga boletin con detalles de fijacion para malla sobre muro de tablaroca en Tririga carpeta Boletiens RFIS.
- RFI 14 - Tipo de trampa de grasa en amasijo | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano GIS01 – INSTALACIÓN SANITARIA ÁREA DE ABARROTES, y en particular a las trampas de grasa y solidos de la marca Grease Gurdian. En el área de amasijo nos marca un TG8, revisándolo en la simbología del proyecto indica trampa de grasa mca. Grease guardian modelo ST8 (Ø2”, 8L). Se hace la observación de que el modelo ST8 corresponde a un Trampa de Solidos y no de grasa como nos marca en la simbología. Solicitamos amablemente de su apoyo a indicarnos en que área se requiere la trampa de solidos y la trampa de grasa. De acuerdo a CI solo aplicaría la trampa de solidos para este formato ¡ cordiales! | Es la trampa Grease Guardian modelo ST8 que en la CI aparece como Trampa para sólidos y en el sitio de Grease Guardian aparece como ST8 sink connection coffee and Food Guardian o ST8 Food Guardian - Basket filter version. En los planos se menciona como Trampa de grasa porque también retiene grasas.
- RFI 13 - Acero de refuerzo grado 60 | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano ES-001 Notas y especificaciones generales, particularmente a la resistencia mínima a la fluencia = Fy=4200 kg/cm2, solicitamos de su valioso apoyo para ratificar si el grado del acero de refuerzo tendrá que ser grado 60 o si se valida el uso de grado 42 de Fy=4200 kg/cm2. Quedamos atentos de sus comentarios. ... | La varilla debe de ser GRADO 42 Fy=4200kg/cm2
- DEFICION DEFINITIVA DE TRAYECTORIA DE CFE | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RFI No.11 Rerente al rfi No. 10. se anexa plano autorizado por parte de cfe y energia por parte de Wal Mart, donde se ve la ubicacion de las trayectorias y asi mismo la ubicacion de los sercivios tales : Nicho de medicion, base del trasnformador y registro; todo esto paralibrar el medidor del vecino: nos pudieran indicar que se pondra una vez que se demoela el nicho del vecino y como se reccorrieron los servicios de cfe quedara un espacio donde se va quitar el nicho del vecino que se va poner ahi Se anexa plano En espera de sus comentarios | , Dada la ubicación correcta de los elementos eléctricos, se tendrá que reconfigurar el área de guarnición y jardinera, esto para evitar una zona libre, que pudiese servir en un futuro de paso. Se anexa imagen (IM-00 CONFIGURACION DE JARDINERA) donde se muestra la nueva configuración del área ajardinada.
- anclas adicionales en talud 04 | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | , referente a los trabajos en talud 04 y en particular a las anclas adicionales que van a un costado de la grieta. Se nos hace la indicacion en boletin enviado en el transcurso del dia, que se colocarian anclas en grieta de talud 04; proponiendo 3 pzas adicionales, pero de acuerdo a lo encontrado en sitio, la distancia es bastante considerable entre del anclas de proyecto y la grieta. Por lo que solicitamos de su valioso apoyo para la conformacion adecuada de dichas anclas en talud 04, le adjunto informe de fotografias para su conocimiento y anotaciones al respecto. por su amable atencion, reciban un cordial saludo | . SE DA RESPEUSTA CON EL SIGUIENTE BOLETIN:
- RFI 12 - Nodo de datos en protocol | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano ID04-VOZ Y DATOS-1004537, se informa que no se contempla un nodo de datos para el monitoreo por parte del proveedor de ahorro de energia. Agredeceremos mucho nos puedan ratificar si no se contempla, en caso de que sí se requiera por favor podrían compartir el boletín correspondiente. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. cordiales... | En el planos ID-04 está indicado el nodo de datos para el sistema de administración de energía, inclusive cuenta con una nota con esta indicación.
- RFI 11 - Junta vertical de muros perímetrales | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | En el plano ES303-CORTES DE MUROS DE FACHADA Y DETALLES-1004537, detalle de junta constructiva vertical, se indica en la nota que es en toda la altura del muro. Agradeceriamos mucho nos puedan confirmar que sí se considera incluyento la dala de cerramiento. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. ... | En la dala de cerrramiento del muro considerar junta constructiva por etapa de colado sin cortar el acero longitudinal de la dala
- RFI 10 - Señalización vertical y horizontal fuera del predio | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | En las memorias de impacto vial se incluyen 03 planos que a continuación se enlistan * MB TECOZAUTLA -SEN-03-1004537 * MB TECOZAUTLA SUR-RUT-01-1004537 * MB TECOZAUTLA SUR-SEÑ-02-1004537 En los cuales se indica la colocación de señalización vertical y horizontal. Agradeceremos mucho nos puedan confirmar la ejecución de estos trabajos e indicar si es alcance de la Contratista General, lo anterior es para comenzar con el tramite correspondiente. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. ... | Se deberan considerar lo indicado en el plano CO-13a
- RFI 09 - Fibra para concreto | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | En el plano ES202-DETALLES DE PISOS, se menciona que se deberá considerar para el concreto MR40 fibra metálica de la marca NOVOMESH a razón de 20 Kg. por cada m3, agradeceremos mucho nos puedan ratificar esta información, en otros proyectos se ha utlizado lo siguiente: AGREGAR FIBRA DE POLIPROPILENO VIRGEN A RAZON DE 900 gr. POR METRO CUBICO DE CONCRETO ESTA FIBRA SERA FIBRAMIX MODELO MICRO FIBRA 90. DOSIFICADA EN SITIO. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. ... | El concreto utilizado para la losa de piso deberá incluir fibra de polipropileno fibramix modelo microfibra 90 a razón de 600gr/m3 de concreto, se deberá seguir las especificaciones del proveedor para su dosificación y colocación, esta fibra será dosificada en sitio antes de vaciar el concreto.
- RFI 08 - Metal desplegado en escalera marina | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | En el plano A103a-DETALLES DE TECHO ESCALERA MARINA-1004537, detalles de escalera marina, se indica la colocación de metal desplegado hasta una altura de 2.20 m, sin embargo en la etapa de posesión-apertura la operadora solicita se coloque el metal desplegado en toda la escalera marina para este proyecto, se considera 4.70 m de altura (2.50 m adicionales de altura). Agradeceremos mucho nos puedan informar si se contempla el adicional de este metal desplegado, quedamos atentos. ... | La altura del metal desplegado solo se indica en los 3 primeros tramos de la escalera por lo que se procedera a realizarse como lo indica el proyecto
- RFI 07 - Loseta antiacida en salchichonería | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | En el plano A100a-PLANTA GENERAL DE ACABADOS EN PISO, se indica la colocación de loseta antiacida en el área de salchichonería, agradeceremos mucho nos puedan ratificar la colocación de dicha loseta, ya que en otras unidades se ha descartado. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. ... | Considerar la colocación de loseta cerámica anti acida en salchichoneria de acuerdo con proyecto.
- RFI 06 - Lambrín de loseta cerámica en cuarto de basura | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Agradeceriamos mucho nos puedan ratificar si en el cuarto de basura no se considera lambrín de loseta cerámica en el área del cuarto de basura, ya que en la etapa de posesión-apertura, la operadora junto con etica y cumplimiento, solicita se coloque dicho lambrín, para este proyecto se propone la colocación en los muros indicados de la imagen cargada en la sección de Notas y documentos. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. ... | El lambrin mencionado solo se coloca cuando el cuarto es refrigerado y el Proyecto no lo considera.
- AJUSTE CORTINA METÁLICA EN ANDÉN | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | Derivado al ajuste en la cortina metálica de andén, se derivan los siguientes trabajos: * Se procede a realizar ajuste en base de protocol, esto debido a que por las dimensiones de la puerta se obstruía con un de las vigas de la base. * Al momento de su montaje se apreció que se obstruía con la columna de la nave principal, por lo que procedió a recorrer la cortina, esto con el fin de liberar la columna. | La apertura de la tienda fue el 23 de Septiembre del año en curso, se desconoce el motivo de enviar el RFI en Diciembre 2020.
- RFI 05 - Canalización eléctrica visible | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano GA011-PLANTA DE ABARROTES ACABADOS-1004537, en las áreas de preparados, particularmente sobre los ejes 4 y A, se indica la colocación de Glassboard acabado Surfaseal, directamente adosado al muro de block, debido a esto las canalizaciones eléctricas de estos departamentos no se podrán dejar ocultas. Lo anterior se comenta debido a que la operadora durante la etapa de posesión-apertura solicita que las tuberías se oculten para evitar acumulación de residuos en las orillas. Agradeceriamos mucho nos puedan ratificar si en este proyecto no se considerará un bastidor metálico para ocultar dichas canalizaciones. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. ... | Acorde con prototipo No se considera bastidor metalico para la colocación del panel de plástico de fibra de vidrio, por lo que las instalaciones quedan dentro del muro de block
- REUBICACIÓN MINISPLIT EN SITE | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | A solicitud de operadora, se reubicó minisplit en área de sistemas, toda vez que se obstruía con los racks y esto afectaría para mantenimiento a futuro. Se procede con la colocación de base independiente y la ubicación se revisó en sitio en conjunto con la operadora. | La apertura de la tienda fue el 23 de Septiembre del año en curso, se desconoce el motivo de enviar el RFI en Noviembre 2020.
- RFI 04 - Jambas en accesos | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | En el plano GA070-ABARROTES VISTAS INTERIORES-1004537, detalle 10, se indica la colocación de jambas de lámina antiderrapante calibre 16 en color similar al muro, agradeceriamos mucho nos puedan informar si estas deberan ser instaladas conforme a los siguiente: 1 - Lámina antiderrapante calibre 16 acabado cromado 2- Lámina antiderrapante calibre 16 color natural, pintadas con esmalte color blanco semimate Se adjuntan ejemplos en la sección Notas y documentos. Quedamos antentos de sus valiosos comentarios. ... | Se debera considerar lamina antiderrapante calibre 16 color natural pintadas con esmalte color blanco semimate
- RFI 03 - Material de bicicleteros | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | En el plano CO14-PLANO DE MOBILIARIO URBANO, detalle 2, se indica la fabricación del bicicletero redondo y PTR, sin embargo solicitamos de su amable ratificación ya que en otras unidades de este año 2020, se han colocado bicicleteros de PEAD. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. ... | Ver plano C-14 de la OC1 cargado en Tririga, favor de considerarlo considerando esto no representará un costo adicional.
- RFI 02 - Bolardos de PEAD | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | En plano CO14-PLANO DE MOBILIARIO URBANO, detalle 6, se indica la colocación de bolardos PEAD con el logotipo del formato, agradeceriamos mucho nos puedan informar si esto aplica en los borlardos del interior de tienda. | Solo considerar lo indicado en el proyecto que son los de exteriores.
- RFI 01 - Jaula de carritos con barandal alto | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | En el plano A401-PÓRTICO DE ACCESO-1004537 se aprecia el alzado de la jaula de carritos, nota 5.106 GUÍA DE CARRITOS A BASE DE TUBO CED. 40. De acuerdo a este plano, la jaula de carritos es similar a la de la marca McCUe de la CI-19-046, agradeceremos mucho nos puedan informar que tipo de jaula de carritos se considera en el proyecto: 1.- ¿Barandales de acero cédula 40 o cédula 20?, de 90cm de altura para delimitar la zona de guarda de carritos fabricados por la contratista general 2.- Jaula de carritos Marca McCue Corporation de la CI-19-046 suministrada por el área de GNFR Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. ... | Se envia plano A401 con revision del barandal de carritos por actualizacion de la CI-19-046 Rev A emitida posterior a la entrega de proyecto
- MALLASOMBRA PEATINAL PICKUP | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | RFI Sams Mexicali, se solicita autorización para la ejecución de los trabajos requeridos para la mallasombra peatonal en area de pickup, aclarando que estos trabajos fueron cancelados y deducidos de los pedidos al inicio del proyecto por lo que se deberá considerar como adicional. | Muy . Derivado de la solicitud de Operadora, el área de diseño se da por enterada de la ejecución de los trabajos de malla sombras en pick up, estos trabajos estaban en alcance original de de proyecto issue y fueron dados de baja al inicio de la remodelación para eficientar el recurso; ya que existe proyecto deberan utilizarlo para su ejecución, la autorización de ejecución debera verificarse con el gerente de obra. .
- Puertas de herreria bajo nicho de medicion e interruptor principal | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IE-06 ACOMETIDA ELECTRICA-121815 ya que en recorrido con operadora no están solicitando la colocación de puertas tipo louver en el nicho de CFE en la parte inferior (se anexa fotografía que operadora compartió como ejemplo) esta solicitud procede? | , NO SE AUTORIZA la colocación de puertas tipo louver en la parte inferior del nicho eléctrico, ya que por criterio de CFE la parte inferior debe quedar libre y al descubierto.
- Alimentación eléctrica para bomba sumergible tanque de tormentas | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IP03-PLANO FUNCIONAL DEL TANQUE DE TORMENTAS-121815 y nuestro plano C-06a CONEXION DE TOMA DOMICILIARIA A RED MUNICIPAL-121815 ya que en ambos planos nos solicitan la colocación de una bomba sumergible para las demasías de nuestro tanque de tormentas pero nuestro planos eléctricos no se encuentra detalle para su alimentación eléctrica únicamente menciona los electro niveles Nos podrían apoyar con este detalle para la alimentación eléctrica de nuestra bomba sumergible de 2hp para las descargas de demasías de tanque de tormentas y sea cotizado | , En la carpeta de BOLETINES se carga el boletín BO-06- IE02 CONTACTOS NORMALES, en donde se indica la alimentación para la bomba sumergible en tanque de tormentas.
- AUDITORIO: Hallazgo fue necesario demoler platabanda en transición de plafon reticulado de area de gradas y escenario para desmontar y cambio de riel de muro movil | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Se informa que se encontro hallasgo en el proceso de demolicion de plafon de escenario, por el cual fue necesario tambien demoler platabanda de tablaroca en transición de plafon reticulado entre gradas y escenario de auditorio, este apoyaba en riel existente de muro movil porque en el alcance del mantenimiento mayor del muro movil, el provedor de muro movil procedera a sustituir todo el riel y carrtillas existentes de este muro movil Su apoyo para validar este trabajo que por procedimiento constructivo fue necesario ejecutar | Con base a lo revisado en recorrido, enterado del hallazgo para su autorización.
- VÁLVULA CHECK PARA AGUA DE SERVICIO EN CUARTO DE MÁQUINAS | Merida Oriente | Superama | En referencia a la instalación de cuarto de máquinas, particularmente en el hidroneumático, proveedor de equipos solicita la colocación de válvula check antes de la válvula general, esto con el fin de minimizar el golpeteo de agua a los equipos y puedad dañarse a futuro. Favor de confirmar si se atienda esta solicitud. | La válvula check está indicada en el proyecto: Nota 9, para cada bomba, y en el isométrico plano HCM02 se ubica en la salida de cada cabezal de descarga.
- Recorrido de obra 25 de Noviembre | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | Buena tarde, de acuerdo a recorrido de obra con fecha del día 25 de Noviembre de 2020 se realizó minuta 06, estando presentes gerencia de Construcciones de Walmart, especialista de Geotecnia por parte de Walmart, Supervisión DIPRO y contratista CARVID; quedando asentados los siguientes puntos más relevantes (se adjunta minuta de recorrido) indicando lo siguiente: - De acuerdo a recorrido se acordó realizar en Talud 09 se realizará con la colocación de 14 anclas adicionales con una profundidad de 30mts y realizar mantenimiento a las anclas existentes. - Talud 04 se colocarán anclas adicionales en falla localizada en la esquina del talud 04 y colindancia con 05. En caso de encontrar boleos se deberá documentar la zona y enviar evidencias al área de geotecnia para su información. -Talud 05, 06 y 07 se podrá continuar con los trabajos de perforación y colocación de anclas; así mismo, se realizará corte de talud hasta encontrar estrato firme y tratando de apegarnos a la geometría del mismo. En caso de que se encuentre estrato rocoso, se podrá hacer una parrilla en reemplazo de la zapata y que la piedra absorba la tensión en el ancla; siempre y cuando se garantice la funcionalidad correcta del ancla. El remate en pie de talud, se realizaría hasta rematar a cero con respecto al nivel de piso terminado del estacionamiento. -Se deberá presentar alguna propuesta viable para la captación de agua en pie de talud para su revisión y comentarios al respecto por parte de diseño. En caso de la cuneta en hombro de talud, se realiza propuesta de Geotecnia que se realice la captación en parte mas alta de la misma complementando el que existe y desemboque en el mismo, ligando concreto de talud a canal y adicionar lloraderos para desembocar el agua. Sin mas por el momento y esperando que este RFI informativo les sea de utilidad. Reciban un cordial saludo. | , SE DA RESPUESTA CON EL SIGUIENTE BOLETIN: .
- RFI 08 Planos de muros y detalles | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | Referente a la solicitud 1007979 DE RFI 07 MUROS DIVISORIOS Solicito su apoyo para que nos compartan el plano de estos muros y detalles, ya que estos le corresponden a la contratista, ya que en el ISSUE no se encuentran. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Se comparte plano de muros en carpeta interiores- arquitectonicos con el nombre de ALB-01 PLANO DE ALBAÑILERIA-1004424
- RFI 10 ILUMINACION EXTERIOR | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | Solicito su apoyo para que nos confirmen si en el exterior de tienda se colocaran postes para luminarias. Ya que planos no lo indican, tampoco en listado de suministros se contemplan luminarias para estos, de ser asi, favor de compartir boletin con la ubicacion de los postes ademas de la marca y modelo de las luminarias, y planos electricos. Quedo atento a sus comentarios. . | En los planos de suministros eléctrico IE-11 TABLA DE SUMINISTROS-1004422 así como el plano arquitectónico A-101c PLANO DE SUMINISTROS-1004424 si se indican 2 luminarias para montar en postes de 6m.
- RFI 09 WALLPACK Y LUMINARIAS DE FACHADA | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Solicito su apoyo para que nos compartan boletin de instalacion de los wallpack, ya que en el plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL no estan indicados, esto con la finalidad de verificar la cantidad que se deben suministrar, asi como marca y modelo, ademas de que no indica la trayectoria de la instalacion.. En el plano IE-12 CUADROS DE CARGA indica que deben de ser 11 Luminarias para exterior y 4 para fachadas. El plano IE-01c DETALLES DE ALUMBRADO solo muiestra 3 luminarias wallpack. Sin mas por el momento, quedo atento a sus cometarios. | El plano C-10 no se encuentra en Trirriga debido a que no es un alcance directo de WM de acuerdo a los alcances descritos para el desarrollador los cuales contemplan toda la instalación eléctrica e iluminación en exterior por su cuenta tanto de la plaza comercial como de la BAE (numerales C.1.4, C.1.5, C.2.5, C.2.6. E.7.2. y E.7.3), sin embargo el suministro de las luminarias si debe ser por parte de WM por lo que en los planos de suministros eléctrico IE-11 TABLA DE SUMINISTROS-1004422 así como el plano arquitectónico A-101c PLANO DE SUMINISTROS-1004424 que si se encuentran en Trirriga se incluye y se indica la descripción, cantidad y características de cada luminaria exterior requerida. El plano C-10 Alumbrado exterior fue subido a one drive para que el desarrollador tomara las trayectorias requeridas asi como en sus planos viene considerado.
- INTERRUPTOR SENCILLO EN ACCESO A BAÑOS | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | . De acuerdo al plano IE-02 ALUMBRADO EN OFICINAS Y SERVICIOS Para el control del alumbrado de sanitarios nos indica la instalación de un interruptor sencillo justo en el acceso a baños. Favor de confirmar si dicho interruptor de luminarias si se instalará como se indica proyecto o se puede eliminar debido a la posible manipulación estando personal dentro de baños y pueda quedar sin iluminación. | El proyecto está conforme a lo indicado en la guía mecánica GP-15 vigente a la entrega del proyecto y por lo cual no se puede eliminar dicho interruptor
- ELECTRONIVELES CISTERNA DE TRASVASE | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | . De acuerdo al plano SE02 - ALUMBRADO, CONTACTOS Y FUERZA EN CUARTO DE MAQUINAS para la instalación de la bomba sumergible en cisterna de trasvase no se indica la instalación de electroniveles tanto en los tanques elevados como en la cisterna trasvase esto para el control de paro y arranque de la bomba. Favor de indicar el detalle de conexión para el control de dicha bomba | Los electroniveles de los tanques están indicados en el detalle 1 del plano SE02, para la bomba sumergible del trasvase se indica el tablero de control, referirse al diagrama del equipo
- AUDITORIO: En plano de alumbrado de auditorio se observa discrepancia entre plano de 618 Arquitectura y Circulo Arquitectos | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la instalación de iluminación en el auditorio, se tiene el siguiente tema: por parte del proyectista 618 ARQUITECTURA nos compartio plano de alumbrado con la nueva distribución y alumbrado nuevo, de igual forma por parte del proyectista CIRCULO ARQUITECTOS nos compartio plano con la nueva distribución y alumbrado nuevo; se hizo la comparativa entre los 2 planos y detectamos los siguientes puntos: 1. En plano de 618 Arquitectura nos indica instalar 11 luminarias de emergencia en diferentes puntos del auditorio, en plano de CIRCULO DE ARQUITECTOS no se considera luminarias de emergencia. 2. En plano de 618 Arquitectura no se indica cedula de cableado nuevo y a reutilizar, en plano de CIRCULO DE ARQUITECTOS se describe cedulas de cableados y se identifica circuitos para cada luminaria. 3. En plano de CIRCULO DE ARQUITECTOS se indica que se instalará un nuevo tablero (no definen quien lo suministrará) de alumbrado. Más no indica la fuerza para alimentar dicho tablero. Solicitamos de su apoyo, para indicarnos cual será el plano base para los trabajos de la nueva distribución de alumbrado dentro de auditorio. | 1. En plano de 618 Arquitectura nos indica instalar 11 luminarias de emergencia en diferentes puntos del auditorio, en plano de CIRCULO DE ARQUITECTOS no se considera luminarias de emergencia. Se consideran luminarias de emergencia 2. En plano de 618 Arquitectura no se indica cedula de cableado nuevo y a reutilizar, en plano de CIRCULO DE ARQUITECTOS se describe cedulas de cableados y se identifica circuitos para cada luminaria. El sembrado lo hizo 618 y la alimentación circulo 3. En plano de CIRCULO DE ARQUITECTOS se indica que se instalará un nuevo tablero (no definen quien lo suministrará) de alumbrado. Más no indica la fuerza para alimentar dicho tablero. Será suministrado por walmart, pero aun no se cierra por los requerimientos del vido Wall. La distribución se revisa para envió a mas tardar el miércoles, con base a los puntos que se vieron en recorrido del 3 de dic.-20
- RFI #1 - DREN DE MUROS DE CONTENCION | Chiconcuac | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C09d-PLANO DE MUROS DE CONTENCION III-1122480 , se indica geo dren para muros de contención pero no así la interconexión y la salida en una planta, se solicita proyecto para poder ejecutar cárcamo de bombeo e interconexión a la línea pluvial o tanque de tormentas. Ya que la solución indicada de conectarla con tubos ciegos y atravesar los muros evidentemente provocara problemas con las colindancias. | Se cargan planos en carpeta de terracerías donde se incluyen las interconexiones del dren de muros de contención de Suelo-Cemento y las salidas en planta conectadas a tanque de tormentas.
- RFI 128 Acrílicos en farmacia y comedor | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1007806 - 0 - RFI 126, Store planning indica que el soporte para estos acrílicos es debido a que a autoridad lo solicita para operar correctamente y no incumplir en la sana distancia, por lo que se requiere la instalación de acrílicos en las mesas del comedor para separar a los comensales, así mismo, se solicita la instalación de acrílico en la caja de cobro de farmacia. que nos indiquen que procede, en caso de que la respuesta sea afirmativa, se requiere el detalle mediante un boletín | En carpeta boletines RFI's se encuentran los boletines con los detalles de las protecciones de acrílico, son detalles tipo para su aplicación en check outs y mesas. - Bol. Protección acrílico en cajas - Bol. Protección de acrílico en mesas y mesas trabajo
- RFI 129 Alimentaciones para despachador de agua | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano de proyecto no está considerado ninguna salida hidráulica para el despachador de agua para asociados en el área de comedor, ni tampoco está considerado su alimentación eléctrica. En esta unidad fue suministrado dicho despachador sin porta garrafones, debe conectarse a la red hidráulica (Se adjunta imagen) Solicitamos su apoyo con el boletín correspondiente para la alimentación hidráulica y eléctrica de dicho despachador | En el plano GIE-02 se indica el contacto para el servicio del despachador del agua el cual se encuentra ubicado a un costado del servicio de Microondas(Cto. VE-12), se identifica como un contacto se servicio del circuito GMB-14. Ya se encuentra cargado en boletines RFI´s el plano GIH-01 con la conexión hidráulica.
- CONEXIÓN 220V PARA DOSIFICADOR Y ENFRIADOR DE AGUA. | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde; De acuerdo al RFI ---- donde se hace referencia al plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES para la instalación eléctrica de los equipos de dosificador de agua y cuenta litros se indica la conexión monofásica (1 F -127V) tanto para el enfriador como el dosificador. Se solicitaron guías mecánicas de lo equipos a instalar y se nos proporcionaron con diferencia en la conexión eléctrica. Dosificador conexión 220V 2F Enfriador Conexión 220V 2F. Quedo al pendiente de su respuesta, por favor. ... | Los requerimientos de los equipos mencionados en el rfi, están conforme a lo indicado en la guia mecanica GP-04 Amasijo MB18, para realizar el ajuste correspondiente se solicita ficha técnica del los equipos
- MURO DE CONTENCION MC3 Y PLANTA DE TRATAMIENTO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | PROYECTOS DE SU APOYO CON EL SIGUNETE PUNTO EL PASADO 17 DE NOVIEMBRE SE MANDO UN RFI SOLICITANDO EL NIVEL DE DESPLANTE DEL MURO DE CONTENCION (MC3) MENCIONADO EN LOS PLANOS C05 B MURO DE CONTENCION, MENCIONANDO QUE EN EL PLANO C05 ELEVANCIOON 4 MENCIONABA LOS NIVELES DE DESPLANTE. FAVOR DE APOYARNOS CON UN DETALLE EN CORTE QUE PASE POR EL MURO DE CONTENCION Y EN EL MISMO ESTE EMPALMADA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. PARA TENER MEJOR VISIBILIDAD DE ESTE TRABAJO. . | Actualmente se está realizando la coordinación con el nuevo proveedor designado de PTAR, para no tener afectaciones en el proyecto, concluyendo la coordinación se les informara si existe algún cambio en proyecto.
- RFI-53 REMATE CORRECTO DE DUROCK EN PORTICOS. | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Solicito su apoyo para indicarnos correcta manera de rematar el Durock en los pórticos de acceso de clientes, el Durock existente está suelto debido a que remata en un muro cara de piedra, la separación entre el durock y el muro es 2cm aprox. Una propuesta de solución es sujetarlo con unos taquetes y rellenar con espuma de poliuretano. Sin más por el momento, cordiales. | Solo como aclaración, en el RFI indican que el Durock es existente, en proyecto se indicó que el Durock debería ser nuevo, con lo cual la contratista debió garantizar que el Durock no quedará suelto, sino fijado correctamente; por lo que no debe considerarse como un adicional por omisión de proyecto.
- Cimentación de poste de alumbrado. | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | La cimentación propuesta con una zapata de 0.70x0.70 m, dado de 0.60 m de diámetro y un peralte de 1.20 m, se consideran con una sobre dimensión el cual su costo incrementa. Respuesta La cimentación propuesta para dicho poste se considera una zapata de 0.55x 0.55m, dado de 0.45 m y un peralte de 0.95 m, el cual se propone generar ahorros en la construcción. Esto por realizar proyectos similares, las dimenciones son menores y solo detiene un poste de 6.00 metros. Se revisa con gerencia de construcciones, supervision y contratista llegando a la misma conclucion esta sobredimencionado. | Hacer caso omiso de este RFI, ES UNA PRUEBA
- Puerta de Camara de refrigeracion | Belcanto | Bodega Aurrera Express | En recorrido con gerencia e construcciones nos solicita corroborar la medida de la puerta de acceso a cámara de refrigeración la cual es de 65 cm de ancho esto de acuerdo al plano GR1 BAE Belcanto, layout de refrigeración y el suminstro en sitio | , Es correcto, la dimension de la puerta de acceso a la cámara de refrigeracion es de 65 cm según lo indicado en el plano GRI BAE Belcanto, layout de refrigeración. Y se corrobora que de esa dimensión está indicada en el Prototipo.
- acabado en muros de sanitarios | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano A-409 SANITARIOS ASOCIADOS-121815 nos podrían corroborar que el acabado en muros de sanitarios es de block aparente sin ninguna pintura por solitud de storeplaning | , Se corrobora que el acabado de los muros de block en sanitarios es aparente, es decir, NO llevan pintura. Los únicos muros que llevan pintura son todos los sean de durock o tablaroca.
- Desconectador para tanque de tormentas | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro listado de suministros y nuestro plano IE-02 CONTACTOS NORMALES-121815 ya que en el listado de suministros se nos indica el suministro de 3 desconectadores 1 para bomba eléctrica de agua 1 para alimentación de rack y 1 para equipo de refrigeración pero es necesario 1 desconectador mas ya que son 2 bombas (cisterna y tanque de tormentas) y 2 equipos de refrigeración (condensador y mini rack) indicados en nuestro plano de contactos normales, contamos con su VObo para que el desconectador faltante sea suministrado por la contratista como adicional, esto por los tiempos de enetrega y proximidad de apertura | , Se da el VoBo para que la Contratista suministre el desconectador, considerándose como adicional.
- Walmart TV | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitado de su apoyo refeente a nuestro plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-121815 nos podrian apoyar con el detalle para la canalizacoin de walmart tv en nuestro comedor Respuesta Hola buena tarde en referente a la respuesta tiene la razon si esta considerado el contacto regulado, me opoyan con la canalizacion para el cable coaxial (tuberia vacia) para la señal de la antena, del rack de sistemas a la tv en comedor, | , En la OC-04 se cargó el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS, con fecha de carga del 25 de junio del 2020 y con la indicación en la columna de Comentarios de Usuario de OC-04, en donde se indica la salida para la TV ubicada en comedor. Favor de revisar todos los Avisos de Cambio de Diseño de todas las OC's (de la 1 a la 6) para que vean los cambios realizados. También pueden ver las Narrativas de las Ordenes de Cambio cargadas en el formulario NARRATIVAS DE OC's. , La canalizacon para la tv al rack de sistemas esta indicada en el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES, cargada en la OC-05, con fecha de carga del 8-sep-2020 e indicación de OC-05 en la columna de Comentarios del Usuario.
- Loseta descontinuada | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitado de su apoyo y contar con su Vobo referente a la loseta a colocar indicada en nuestro plano A-409 SANITARIOS ASOCIADOS-121815 ya Interceramic indica que esa loseta esta descontinuada (línea tejas color Frost de 20*30) y como opción nos ofrecen e la línea desert color dubai CR 20*30, quedamos a la espera | , Favor de considerar el recubrimiento ceramico marca Interceramic, modelo Astratto Blanco, formato 20x30, color Blanco, que es la nueva especificación que se indica en el Prototipo recientemente emitido (23-nov-2020), especificación 09319 y en la CI-20-059 emitida el 23-oct-2020.
- Señalización vertical exteriores | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano C-10 PLANO DE MOBILIARIO URBANO-121815 OC 05, nos podrían corroborar que no se tiene considerado ninguna señalización vertical informativita únicamente se contara con señalización horizontal en los exteriores | , Las señalizaciones viales verticales y horizontales se indicaron desde el proyecto original en el plano PV-01 PLANO ENTRADAS Y SALIDAS en el formulario ESTUDIOS-PLANOS VIALES. Se actualiza dicho plano únicamente reubicando las señalizaciones verticales por el cambio en la reconfiguración del estacionamiento, se carga boletín BO-04- PV-01 PLANO ENTRADAS Y SALIDAS en el formulario de BOLETINES.
- SKYLIGHTS ELEVADOS | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | proyectos, de acuerdo al plano A-200b PLANO DE NOTAS Y DETALLES GENERALES presenta un detalle de colocacion de Skylights (lucernarios) en el cual esquematicamente se presenta que este descansara sobre el engargolado de la lamina, por lo tanto el lucernario estara elevado de la superficie caminable de la cubierta, por lo tanto estos elementos deberan contar con desviadores, favor de definir si esto es correcto, ya que actualmente se encuentran adosados a la lamina y no elevados ademas que muchos de estos coincidirian con pasos de gato, de ser asi deberian de eliminarse, adjunto captura de detalle mencionado, envio quedo pendiente. | Muy . Por la tipología de la lámina en cubierta tipo Butler, los lucernarios se colocarán sobre el engargolado de la lámina como esta actualmente garantizando la hermeticidad al interior de la tienda. Sludos.
- Suministro de energia a Refrigeración | CD VILLAHERMOSA (REMODELACIÓN 2020(EQUIPOS ELÉCTRICOS,SOLUCIÓN PLUVIAL,MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL,SE | Distribution Center | Buenos dias, el dia de ayer se presento el proveedor KYSOR WARREN a realizar recorrido para revision de instalaciones existentes para iniciar la proxima semana con los trabajos de armado de la camara de refrigeración, dentro del paquete de planos, nos nos especifica de donde se obtendra la energia electrica para la nueva camara. Refrigeracion requiere suministro electrico 220V, 3 fases y 1 neutro. Actualmente existe un tablero en el area de cocina, pero los circuitos ya estan ocupados (se anexa fotografia en la pestaña de Notas y Documentos), el cuarto electrico mas cercano existe 1 tablero pero tampoco tiene circuitos disponibles. El personal de refrigeracion sugiere que se conecte a las barras del tablero existente ubicado en el area de cocina, ya que ellos cuentan con proteccion (desconectador) y sus equipos tambien cuentan con protección. De ser autorizado una canalización y cableado de algun tablero. se informa que ni contratista, ni refrigeración tienen en sus alcances el realizar la alimentacion electrica desde algun tablero. Refrigeracion solo tiene como alcance conectarse a alguna alimentacion electrica que normalmente lo ejecuta la contratista. En espera de confirmacion quedo al pendiente. !! | El suministro de energia deberá ser ejecutado por la contratista. Validar ubicación para conexión de equipos con proveedor de refrigeración.
- RFI 07 MUROS DIVISORIOS - ALCANCE | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Referente a la solicitud 1007902 de RFI 02 PLANO ESTRUCTURAL PARA BASE DE TINACO. Indican que los muros divisorios son por alcance del desarrollador, sin embargo el dasarrollador indica que de acuerdo al listado de alcances en el punto F.20 indica que la construccion de muros de block interiores divisorios son por parte de Walmart (contratista). Solicito su apoyo para confirmar que este alcance es por parte del dasarrollador. Adjunto documento de alcances. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | Revisando los alcances firmados, es correcto lo que menciona el desarrollador, los muros divisorios son alcance de Walmart.
- MALLA CICLÓNICA EN PERÍMETRO ETACIONAMIENTO | Merida Oriente | Superama | En recorrido de posesión operadora solicitó la colocación de malla ciclónica para dividir el área verde y el estacionamiento de esta unidad, por lo que solicito del apoyo para confirmar si es correcto esto, para que porfavor nos envíen detalle constructivo. | Se cargo boletin con el detalle en tririga.
- 101-Muro respaldo de muebkle nopalero | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que el respaldo del mueble nopalero sera un murete de tablaroca, en caso de ser asi nos podrian enviar las espesificaciones del mismo, altura acabado, etc. . | Se debe de considerar la colocacion de muro de tablaroca en la parte posterior de nopalero a una altura de 2.40 m ( a paño de vitrinas de frutas)
- 105-Totel pick up | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos si se debera de considerar una extencion para el interfon del totem del pick up, ya que la base se ubico y posiciono conforme a proyecto y al momento de instalar el totem, por el mismo desarrollo de la glorieta el cliente no alcanza a tocar el interfon. En caso de considerar la extension fav or de compartir detalle. . | Favor de considerar extension para el alcance correcto del totem.
- INTERRUPTORES GENRALES PARA TABLEROS TGN y TGE | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al diagrama unifilar DU01 se indica que en los tableros de servicios generales, TGN y TGE llevamos dos interruptores generales, uno en el tablero TGN—(3P-400A / 18KA) y el otro en el tablero TGE----(3P-300A / 18KA), sin embargo se revisan los cuadros de carga para cuantificar interruptores y se hace punto de observación en el plano IE08 que estos dos interruptores no están contemplados en el cuadro de carga, ¿por favor nos pueden confirmar si estos dos interruptores serán contemplados y de ser así nos pueden apoyar con el plano de cuadro de cargas IE08 actualizado. | Los interruptores que mencionan son los interruptores principales de los tableros y están indicados en los cuadros de carga del plano IE08A.
- ACLARACION DE BOLETINES | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RFI No.9 En la carpeta de planos hay una subcarpeta de boletines son 3 boletines que estan cargados pero revisandonlos 2 de ellos son de la obra BAE PASEO DE LA MANZANA DET: 5077 y tienen la siguientes fechas de emision BOLETIN No. 1 ( 17 / sep/ 2020) BOLETIN No.2 ( 12 /10 / 2020 ) Y solamte el 1 pertenece a la obra BAE GARCCRESPO solamte es para aclarar la informacion que esta cargada en esas subcarpetas antes mencionadas | , Fue un error de cargar, favor de solo hacer caso a la marcada con el no.3
- AUDITORIO: Proceso constructivo de demolición de muros perimetrales origina retiro de platabanda de tablaroca y plafón modular | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Se informa que en el proceso de demolicion de muros perimetrales en auditorio, origina que la platabanda de tablaroca y plafon modular existente quede suelto porque el bastidor del plafon modular esta fijado a la platabanda y la platabanda al muro perimetral que se esta demoliendo, por procedimiento constructivo y seguridad tambien es necesario la demolición y retiro de platabanda de tablaroca y plafon mudular de galletas de 61 x 61 cm. Esto genera ademas de la demolición, colocación de nueva platabanda, nuevo plafon retoculado y acomodo de instalaciones existentes Su apoyo para avalar estos trabajos que son necesarios para nuevos muros perimetrales | Se autoriza como Hallazgo, tener cuidado para no abarcar mas area en las adecuaiones.
- DETALLE CONEXION DE CONTRAVENTEO | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RFI No.7 El plano ES-401 PLANTA CUBIERTA, existen detalles de las conexiones del contraventeo en las columnas y las esquinas del área de la tienda. Lo que no se encuentra es el detalle para la conexión central para los contraventeos en las armaduras en el plano; nos pudieran enviar el detalle anexo imagen del detalle que se necesita | , Se anexa Boletín #1, donde se especifica [CONEXION DE CONTRAVENTEOS HORIZONTALES A ARMADURA].
- RFI 06 CARACTERISTICAS DEL ESTACIONAMIENTO | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | Aun y cuando es alcance del desarrollador, Solicito de su apoyo para que nos indiquen las caracteristicas del estacionamiento, para que en su caso se hagan sugerencia al desarrollador durante la ejecucion de estos trabajos. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | Se confirma que el estacionamiento debe ser de adopasto. Unicamente el área de carga y descarga deberá considerar concreto hidraulico.
- RFI 02 PLANO ESTRUCTURAL PARA BASE DE TINACO. | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo para confirmar si se va requerir una cimentacion para los muros de sanitarios ya que sobre estos se colocara un tinaco, ademas no indica castillos en los muros. Las trabes solo indican concreto vaciado, sin embargo no especifican si se requiere armado de acero para estas, ademas no indica las medidas y perfiles requeridos para la base del tinaco. Sin mas por el momento quedo atendo a sus comentarios. . | Es alcance de desarrollador la construccion de estos muros . La cimentación viene representada en el plano EST-05 del desarrollador
- RFI 03 COLADERA TIPO TRINCERA | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . El plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, ademas de la coladera Mca. PISA Mod. 205 para condensados, tambien pide una coladera Mca. PISA, Mod. UP-1000 L tipo trinchera, esta situada entre las camaras de bebidas y la maquina de hielo. (entre eje 3 y 4) Favor de confirmar si se colocara esta coladera. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | No se debe considerar coladera Mca. PISA, Mod. UP-1000 L tipo trinchera en esa zona ya que al parecer se confundió con el side kit a un costado del rack y cámara de bebidas. Solamente se debe considerar la coladera C2 (modelo UP 205).
- RFI 05 RED HIDRAULICA PARA TINACO | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo para que nos confirmen si se colocara el tinaco sobre los sanitarios, de instalarse favor de indicar la capacitad del tinaco que se requiere. Ademas los planos IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL y IH-02 INSTALACION HIDRAULICA EN SANITARIOS no indican instalacion hidraulica para llenado y hacia a donde va ser la descarga final, donde se utilizara el agua. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | De acuerdo al documento de alcances de trabajos en el numeral C.2.4 la instalación hidráulica exterior la proporciona el desarrollador por lo que se debe verificar en obra si la instalación hidráulica ya fue colocada al punto de conexión y cuadro de toma que indica el plano C-06 de proyecto. -Los planos de proyecto no consideran colocar el tinaco sobre sanitarios. -El agua pluvial reutilizada se indica en planos C-08, C-08ª y C-08b.
- RFI 04 CONCERTINA PERIMETRAL | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo para que nos confirmen el cambio de concertina a cerca electrificada, ya que los planos aun muestran simbologia de concertina, como el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO, sin embargo en los planos de fachada indica la cerca electrificada. El plano A-200 PLANO DE FACHADAS GENERALES, detalle 2 Fachada Posterior (Oeste) indica malla electrificada y sobre esta malla ciclonica y concertina. Favor de confirmarnos estos detalles. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | Se confirma que el proyecto debe contar con cerca elecrica en toda la cubierta. Ya NO lleva mallla , ni concertina.
- RFI 01 PLANOS ESTRUCTURALES 4TA REVISION | Punta Verde | Bodega Aurrera Express | . El dia jueves 19-11-20 en recorrido con el desarrollador, informa que el ya envio los planos estructurales corregidos de acuerdo a la 4ta Revision estructural. Solicito su apoyo para que nos compartan dichos planos y verificar en sitio que estos se hayan ejecutado de acuerdo correctamente. *Adjunto documento de la 4ta revision estructural Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Los planos del desarrollador fueron cargados en one drive el 19 de noviembre y fueron compartidos a gerente de construcciones por correo.
- BARRA PARA IMPESORAS SISTEMAS Y GERENCIA | Merida Oriente | Superama | En referencia al plano A-101A en el área de sistema y gerencia se indica la colocación de impresora, cabe mencionar que en los planos de carpintería no se indica la construcción de barras para soportar estos equipos. Favor de confirmar si se requieren barras de madera y de ser así, enviar boletín corrspondiente. | Se cargo boletin con el detalle para la ejecucion de las barras.
- CONTROL DE NIVEL CUARTO DE BOMBAS | Merida Oriente | Superama | Referente al plano SE02 Alumbrado y contacto cuarto de bombas, se indica una tubería de 27 mm vacía para el control del hidroneumático y RCI, en la visita del proveedor de equipos de bombeo requiere 6 cables calibre 12 para el control, por lo que se procedió a ejecutar los trabajos para no tener contratiempo para el arranque de los mismos. | Estamos de acuerdo con la solucion en obra, favor de enviar el plano actualizado con el detalle con la solucion.
- RFI # 4 - JUNTA SISMICA MUROS DE CONTENCION | Chiconcuac | Bodega Aurrera | Para la junta sísmica como se indica en detalle D-2 del plano C09d-PLANO DE MUROS DE CONTENCION III se solicita se autorice la colocación de placas de poliestireno de 2 el cual se usara como cimbra ahogada en la colindancias que se cuente con bardas. | Desde el punto de vista geotécnico, no vemos algún problema con la utilización de este material como junta sísmica. Se puede utilizar la colocación de placas de poliestireno de ALTA DENSIDAD, de 22.5 Kg/m3 ; de 2” de espesor como cimbra ahogada siempre y cuando las capas de colado del Muro de Suelo-Cemento Fluido sean de 15 a 20 cm. de espesor y colar la siguiente capa hasta que esté endurecida la capa previamente colocada. Y antes que endurezca hacer un rastrillado para hacerse zanjas del rastrillo antes de que cuaje para que tenga cohesión la capa vieja y la capa nueva.
- RFI 125 Escalera marina para techumbre de anden de descarga | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En recorrido con store planning, indica que hace falta instalar una escalera marina para bajar a la techumbre del anden de descarga para dar mantenimiento a los canalones, el proyecto actual no lo indica. Favor de indicar que procede | La escalera se indica en plano A-103a, en boletines RFI's se actualiza el detalle 6 de este plano y el A-102 con la ubicación de la escalera en techumbre de anden.
- Walmar TV | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitado de su apoyo refeente a nuestro plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS-121815 nos podrian apoyar con el detalle para la canalizacoin de walmart tv en nuestro comedor | , En la OC-04 se cargó el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS, con fecha de carga del 25 de junio del 2020 y con la indicación en la columna de Comentarios de Usuario de OC-04, en donde se indica la salida para la TV ubicada en comedor. Favor de revisar todos los Avisos de Cambio de Diseño de todas las OC's (de la 1 a la 6) para que vean los cambios realizados. También pueden ver las Narrativas de las Ordenes de Cambio cargadas en el formulario NARRATIVAS DE OC's.
- RFI 038 IMPLEMENTACIÓN DE CERCA ELECTRIFICADA | Paseo de la Constitucion | Bodega Aurrera Express | Con base a la CI-20-016 Implementación cerca electrificada para BAE, nos podrían indicar si aplica para este proyecto. | . Para este proyecto no aplica, por ser adaptación a local existente y contar con un sistema de losacero en toda la cubierta. .
- Propuesta de ejecucion de trabajos | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | , con relacion a los trabajos referentes a los taludes y en particular a los temas comentados durante la reunion efectuada en el dia 11 de Noviembre en el recorrido obra, les hacemos llegar a ustedes una propuesta realizada por la contratista para la ejecucion de los trabajos en taludes (04, 05, 06, 07 y 08); solicitando su valioso apoyo para su revision, visto bueno, comentarios y/o propuesta sobre las mismas. De antemano agradecemos su amable atención, les adjunto documento de propuesta asi como la minuta de recorrido, sin mas por el momento quedamos en espera de sus comentarios al respecto, reciban un cordial saludo | , LES COPIO EL ADENDUM 07, EMITIDO POR EL ING. GABRIEL DIMAS. ESTE MISMO ARCHIVO FUE COMPARTIDO A MARISOL MARTINES.
- AUDITORIO: Retiro de dispositivos de DCI en muros perimetrales | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Se informa que el area de servicios y seguridad corporarativa desactivaron dispositivos en ambos muros perimetrales en proceso de demolición en auditorio, pero es necesario que retiren y resguarden dispostivos para evitar dañarlos y continuar con las demoliciones Solicito su apoyo con esta solcitud | Revisar con seguridad coorporativa el resguardo de estos equipos o que los canalicen con quien para que no hayan daños futuros.
- AUDITORIO: Hallazgo de hueco o vacío del nivel de piso terminado de escalones hacia abajo, ubicado en zona de demolición de muro entrado al auditorio lado izquierdo | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Se informa que se encuentra hallazgo de hueco o vacio del nivel de piso terminado de escalones hacia abajo con dimensiones de 5.50 m. de largo x 0.40 m. de ancho x 1.80 y 2.25 de profundidad ubicado en zona de demolicion de muro entrando al audiitorio lado izquierdo. En esa misma zona de demolicion de muro, se encuentra otro hallazgo de armados de refuerzo expuestos sin colar Su apoyo para resolver esta problematica | Su apoyo con fotografias. ¿La solucon del problema que requieren es como se adecuara o desplantara el bastidor para el muro y piso?
- Muro lateral en despacho de farmacia | SP GIRASOLES CAMBIO DE REFRIGERACION Y RECONFIGUARACION DE ESPACIOS EN PISO DE VENTA (HUB OMNICANAL) | Superama | En el momento de recibir el despacho de farmacia nos percatamos que la seccion de recepcion de medicamentos esta diseñada para anclarse al muro en la seccion lateral, por el diseño del mismo no se puede sostener si no esta anclado a un muro lateral, en proyecto nos indican que el mueble termina pegado al cancel, se hace necesario colocar el muro lateral de tablaroca para cerrar el despacho Se anexa fotografia | Favor de considerar la colocacion de un murete a la altura del mobiliario de despacho para anclar el mismo.
- Colocacion de triplay en muros | SP GIRASOLES CAMBIO DE REFRIGERACION Y RECONFIGUARACION DE ESPACIOS EN PISO DE VENTA (HUB OMNICANAL) | Superama | En plano A500 acabado en muros no indican que debe colocarse acabado Ralph Willson sobre muros de tablaroca en secciones que dan a piso de venta, para este efecto nos indican que debe colocarse sobre el muro de tablaroca, la pregunta es si debe ejecutarse como lo inidca el plano o debe ser colocado como se ejecuta en todas las remodelaciones sobre hoja de triplay y adosado a la tablaroca, agradeceremos nos indique si es factible esta colocacion | En los muros de piso de ventas no es necesario la colocacion de triplay. Este criterior unicamente lo consideramos en zonas de alta temperatura y/o humedad (como el comedor).
- RFI # 2 - ACERO DE REFUERZO GRADO 60 | Chiconcuac | Bodega Aurrera | Se solicita revisión y/o confirmación de acuerdo al plano ES-001 NOTAS GENERALES en el que se indica que el acero de refuerzo será de grado 60Kst. ¿ Se puede usar el acero de refuerzo Grado 42 como se indica en las especificaciones Walmart seccion 03300.03? | El acero de refuerzo debe seguir tanto las especificaciones de construcción de Walmart así como los planos estructurales de notas generales, donde se menciona que el acero debe tener un Fy= 4200 kg/cm2.
- RFI 037 SOLICITUD DE PLAZA - ACABADO EN NICHO DE MEDICION | Paseo de la Constitucion | Bodega Aurrera Express | Con base al nicho de medición, se solicita por parte del área administrativa de la plaza se contemple un acabado fino y aplicación de pintura (morada – código B337G), por vista de la plaza comercial. Nos podrían ratificar este acabado para el nicho de medición. | . Buena tarde. Si es por requerimiento de la plaza favor de considerar el acabado solicitado. .
- PROTECCION DE POSTES DE CFE | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Se procedera a realizar la colocacion de protecciones a los postes de CFE los cuales no se reubicaron, la solicitud fue realizada por CFE se anexa oficio. | proceder conforme a las solicitudes realizadas por la mismas autoridades
- RFI 120a Bajadas para mueble de exhibición de panadería | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano IE-01, indica que las bajadas para contacto de alumbrado del mueble de exhibición de panadería debe ser con multiconductor uso rudo en color blanco, en recorrido con store Planning indica que dichas bajadas deben ser con tubería rígida. Solicito su apoyo para nos indique que procede | Las bajadas deben ir con tubería conduit rígida pared delgada
- RFI 126 Separadores de acrílico en comedor | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En recorrido con store planning, indica que hace falta instalar separadores de acrílico en las mesas del comedor, debido a la actual vigencia de COVID. En los planos ISSUE y en la O.C. no se indica este detalle. Favor de indicar que procede | la colocación de separadores de acrílico solo se nos había solicitado para los check-out's, esto quedo indicado en plano A-100 de la OC, colocarlos en las mesas del comedor seria solicitud nueva y no esta indicado en niguna CI o boletin, favor de compartir soporte para avanzar con solicitud.
- RFI 123 Poste en anden de camionetas y tráileres | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En recorrido con store planning, indica que en la división entre andén de camionetas y anden de tráileres, debe colocarse un poste de protección para evitar algún accidente, se adjunta imagen de referencia. que nos indiquen si procede | Se debe colocar igual al de la rampa montacarga; poste de protección con tubo de acero de 6Ø ced.40, relleno de concreto simple f'c=100kg/cm², acabado con cebreado de pintura esmalte amarillo tránsito y negro.
- RFI 127 Derivación para contacto para insectronic | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información: 1007713 - 0 - RFI 121, menciono nuevamente que no existe contacto destinado para los insectronic. Favor de indicar de que circuito o contacto debemos derivar | En carpeta boletines RFI's se actualiza el plano GIE-02 con los contactos de los insectrocnics
- RFI 124 Cortes de apagador para cortinas de aire | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En recorrido con store planning, indica que se instalen apagadores para las cortinas de aire, cercanos a dichas cortinas para evitar apagarlas desde los tableros. que nos indiquen que procede | Las cortinas nunca se han considerado con apagador para su encendido/apagado, eso debe seguirse manejando desde el tablero
- Muro de contención MC3 | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | proyectos el presente es para solicitar su apoyo con un corte donde nos muestre el nivel de desplante de la zapata corrida del MC3 en elplano C05b no lo muestra, ahi mismo está proyectada la planta de tratamiento. También que nos apoyen con los planos de la Planta cargado en TRIRRIGA para revisar las pendientes de la misma. . | Ver plano CO-05, elevacion 4.
- RFI # 3 – NUEVO LAYOUT OC-06 | Chiconcuac | Bodega Aurrera | Se solicita se confirme si el plano A-101-PLANTA GENERAL DE MERCANCIA-1122481 con fecha de diciembre 2020 será considerado como nuevo ya que todos los planos siguen considerando el Layout de fecha Julio 2019. De confirmase lo antes descrito se requiere el cambio en planos de instalaciones y arquitectónicos en los cuales se afecte por la reconfiguración de layout. | Tal cual como se menciona en el aviso de la OC 6 el plano A101 y A101a son los finales y autorizados por operadora con los que se esta actualizando el proyecto interior actualmente. La OC completa se estima tenerla cargada dentro de dos semanas 4 de diciembre.
- CONTACTOS CARGADORES RADIOS INTERFON PICK UP | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PROYECTO ELECTRICO, PLANO IE-05 CONTACTOS NORMALES DE OFICINAS Y SERVICIOS, PARA LA NUEVA AREA DE PICK UP SE REQUIEREN 3 CONTACTOS PARA LOS CARGADORES DE LOS RADIOS DE LOS INTERFON DE LOS TOTEMS, DE SU APOYO PARA QUE SEAN CONSIDERADOS, YA QUE ESTE EQUIPO SE TRABAJA EN ESTA AREA. | Muy . En las guía mecánica con que se liberó el proyecto no indica contactos para esta área, sin embargo, si por operación se requieren, se pueden conectar al tablero SE, (ubicado en servicios al socio) circuito 11, con alimentador de T-16mm, 2- 10 awg, 10d. Antes de realizar este trabajo se debera contar con la autorización por escrito de la operadora, así como del gerente de construcción, ya que generara un adicional que debera ser cubierto. .
- GERMICIDA EN AMASADORA | Merida Oriente | Superama | Referente al plano GIH01 particularmente en la amasadora de 50 Kg, no se indica la colocación de germicida, favor de confirmar si es correcto esto, toda vez que el plano se indica enfriador y cuenta litros. De llevar germicida, se requerirá de contacto adicional para su conexión. | Se emitio boletin con el contacto adicional.
- ALIMENTACIÓN AUTOCONTENIDOS PANADERÍA | Merida Oriente | Superama | En referencia al plano A-101A en el área de panadería se indican 2 autocontenidos fríos, cabe mencionar que en los planos eléctricos no se indica la alimentación de estos equipos y el proveedor de refrigeración tampoco lo trae considerado en sus planos. Del apoyo porfavor para indicarnos de quién es el alcance y en su caso compartir boletín correspondiente. | Se emitio boletin con la instalacion de estos equipos.
- RFI 122 Salida para interfón en Tótem | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a plano de voz y datos, indica una salida para el tótem de Pick-up en área de estacionamiento, sin embargo no indica qué dispositivo (interfón)se debe instalar y de quien es el alcance (suministro e instalación) que nos indiquen de quien es el alcance, suministro y la instalación del dispositivo para en el tótem de Pickup, así mismo indicar que dispositivo debe instalarse | acorde con la CI-18-036 el interphone debe ser Mod INK-1 Marca Intec sin embargo lo indicado en esta ci se modifico con la emisión de la CI-19-085 en la que se actualizo el arreglo de los cajones e-commerce. En la Ci-19-085 ya no se indica un modelo del interphone, solo se indica que el Totém es suministrado por Compras Walmart y que la colocación del interphone es a futuro, así se indica también en GP-19.1 y tal cual esta en proyecto, plano CO-14a
- RFI 121 Bajadas eléctricas para insectronic en piso de ventas | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los planos de proyecto no esta indicado la instalación y bajada eléctrica para insectronic del área de exhibición de panadería y área de frutas y verduras, actualmente se están instalando dichos equipos (4 insectronic), 2 para cada área. Solicitamos su apoyo con el boletín respectivo para alimentar eléctricamente a estos equipos, así mismo solicito su apoyo para que en los detalles indiquen si la bajada es con tubería rígida (como lo solicita store Planning) o indíquenos que procede | Las bajadas deben ir con tubería rígida pared delgada, se sigue usando un contacto como se tiene actualmente, solo que el cable es monopolar dentro del tubo, la conexión es de una clavija que ya trae el insectronic al contacto que se deja.
- SUSTITUCION DE CARPETA ASFALTICA POR CONCRETO EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RFI No.7 De acuerdo al plano C-09 plano de terracerias indica en el detalle No. 2 que llevamos asfalto en el area del estacionamiento; se notifica que se sustituira por concreto para esas areas, dicho cambio no genera ningun costo adiccional ya que la constructora esta de acuerdo en realizar ese cambion En espera de sus comentarios | , Confirmo de enterado, se da seguimiento con Gerente de construcción si se requiere de algo mas.
- 112-Proteccion para patas de Gondoleria en Bodegas | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar confirmandonos si para esta unidad se deberan de considerar las protecciones de las para de la gondoleria ubicada en el area de bodegas tras tienda, de ser asi favor de envia caracteristicas de las protecciones y cuantas deberan de ser consideradas. . | Se comparte especificacion de las protecciones Protecciones de racks semicírculo elaborados en polietileno reciclado 100% ecológicos . Diámetro exterior de 5” x altura 14” y deberan ir fijados al concreto con 2 tornillos taquete expansible 1/2” x 4 1/2”. Se comparte vía correo la ubicacion de los mismos.
- CARPETA DE PROTECCION CIVIL | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RFI No. 6 De acuerdo a los requerimientos del estado de puebla solicita tener y hacer una carpeta de proteccion civil para poder realizar la construccion de la obra por tal motivo se le solicito a la constructora que realizara dicha caerpeta , esta solictud hecha por la autoridad se le dio avisoa nuestro gerente de constriccion y se les hace el comentario por este medio para su conocimiento | , Confirmo de enterado, se consulta con el Gerente si se requiere algo por el área de Diseño.
- Base de antena satelital | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su VOBO referente a las dimensiones de nuestras base para la antena satelital ya que personal de instalaciones especiales Walmart (Mauricio Samuel Ruiz Fuentes) nos está solicitando incrementar nuestra base a 2.20 m * 2.20 m ya que serán colocadas 2 antenas en lugar de 1, al no contar con infraestructura de Telmex en la zona Quedo a la espera de su aprobación para la cotización y ejecución de estos trabajos | , Se da el Vo.Bo. para la modificacion de las dimensiones de la base para las antenas, se deberá veficar en sitio que la base este fijada a la estructura de la cubierta como lo indica el plano ES-402 Planta de localizacion de equipos. Favor de usar las mismas especificaciones tanto de sujeción como de armado de la base que se indica en dicho plano.
- Poste Acometida Telmex | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | En protecto se presenta un poste de telmex de lado de la fachada principalque queda en el certice del limite del predio. Este poste no afecta el funcionamiento de la unidad, se reciso con store planing. Si tenian inconveniente en que se quedara como vine en proyecto o si se tenia que hacer algun movimiento de este, revisando los tiempos de entrega se complicaria. Telmex anuncio que de no hacer ningun movimiento el conectaba de inmediato. Por lo que se dejo el poste y se hizo la conexión de inmediato. Al no afectar, no el transito de automóvil, ni el accesona de compradores. | Enterado
- BOMBA PARA SISTEMA DE RIEGO | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Muy , De acuerdo al plano HCM01-HIDRAULICO CUARTO DE BOMBAS para el cárcamo de trasvase se indica la instalación de una bomba sumergible tipo lapicer de 0.5 hp con tablero de control, esto para rebombeo de agua hacia los tanques elevados. En suministro enviado por proveedor AZUL DE MÉXICO no se recibió esta bomba sumergible y solo se recibió la bomba de trasvase indicada en remisión la cual alimenta a la red de riego. De su apoyo para indicar de quién será el suministro de dicho equipo de bombeo. | Esta bomba deberá ser solicitada por el contratista al proveedor Azul de Mexico.
- 033 Colocacion de bolardo en rampa de acceso clientes | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | , el área de Store Planning nos está solicitando la colocación de bolardos de protección en las rampas de Acceso a Clientes ya que físicamente miden 2.10 m de ancho, y por seguridad requieren la colocación de tal elemento, por lo que requerimos nos indiquen cuantas piezas se deben de colocar y el especio entre estas, pendiente a sus comentarios, cordiales. | Se carga boletin en carpeta de RFIs en TRIRIGA para la incorporacion de los bolardos
- Acabado en muro colindante | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Buena tarde solicitando de su apoyo referente a nuestro plano C-09b PLANTA DE MUROS EXTERIORES, ya que este nos esta indicando el acabado de muro colindante paralelo a los ejes A-1,4 con un acabado en P2, dado que este muro no es propiedad de la unidad aun asi se deberá pintar este muro? De ser correcto a que altura de deberá pintar ya que es muro de la casa colindante de 2 pisos y los patios las mismas | , En la carpeta de BOLETINES se carga boletín BO-03 Foto colindancia con indicación de acabado, en dicha imagen marcamos entre líneas amarillas lo que se debe de repellar y pintar, ya que ese muro es visible desde la vía pública. Antes de iniciar trabajos, al ser el muro del vecino se deberá solicitar su autorización para poder ejecutar dichos trabajos. De no obtener su VoBo se deberá colocar en ese tramo malla ciclonica con cinta PVC blanca únicamente para cubrir el muro del vecino. Del incio de la construcción de 2 niveles para atrás, no es necesario repellar ni pintar, ya que esa parte no tiene visibilidad a la vía pública ni a los clientes. Solo se deberá colocar una guarnción como la que contiene el área de grava posterior como elemento de delimitación del predio con dicha colindancia.
- OVER HEAD PARA PUERTAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Se solita de su apreciable apoyo para confirmar punto de observación, en plano de SISTEMAS DE INTRUSIÓN (LP01) de acuerdo a proyecto, no contempla OVER HEAD en puertas de plata de tratamiento, nos pueden confirmar si serán contemplados y de ser así nos pueden compartir el plano actualizado. | Si se deberan de considerar los over head, cuando se realice el cambio de proveedor de la PTAR se enviara la revision del plano con la nueva ubicación.
- ENLACE ENTRE MALLA ELECTRIFICADA Y SISTEMA DE ALARMAS | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al plano A-601b detalles de mallas exteriores, para la instalación de la malla electrificada solo esta indicada su instalación y en el plano IE02-instalación eléctrica contactos en piso de ventas su contacto para energizarlo, y el plano LP01 Sistema de Intrusión UAR no se esta considerado su comunicación con el sistemas de alarmas, por lo que en dado caso se llegada a cortar la malla no se tendría ninguna alarma en caso de intrusión a la techumbre. Favor de confirmarnos si existe forma de comunicación o enlace entre la malla electrificada y el sistema de alarmas. . . | Si lleva conexión. Se carga el plano LP-01 SISTEMA DE INTRISIÓN en la carpeta de BOLETINES, con el cambio abajo descrito. Se deberá de llevar de equipo de control de la malla electrificada al equipo M-OI cuatro (4) por medio de un contacto seco y un cable de 4X22, en una tubería de 21mm(3/4”).
- Cerca Electrica BAE CADEREYTA NORTE | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | En proyecto nos indica desplantar un poste sobre dala para rigirizar cerca electrica, pero esta solucion no la recomiebda el proveedor ya que deja endebles los mecanismos de sujeción, el proveedor recomienda hacerlo por la parte lateral de la misma dala. Se anexa grafico de la solución. De esta manera garantiza la vida de instalacion de su equipo. | No hay problema alguno en la sujeción enviada, y mas aun es una opción que el proveedor garantiza. Recuerden que la CI definitiva no ha sido publicada por lo que la solucion que nosotros proporcionamos fue con base a la información que nos hicieron llegar en la CI, incluso con el detalle del clip de sujeción y las platicas con el proveedor del sistema; sin embargo es importante que garanticen los sellos de las perforaciones para evitar cualquier tipo de filtraciones.
- RFI 117 Timbre para carnes | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En proyecto eléctrico no está indicado instalar un timbre para el área de carnes para el cliente, en recorrido con store Planning indica que debe instalarse dicho timbre. que nos indiquen que procede y/o nos compartan el boletín en caso de que proceda | Se debe colocar timbre de pilas y el botón-zumbador lo suministra y coloca la contratista.
- RFI 119 Soporte para cabezales de succión de bombas | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los detalles de proyecto no está indicado ningún soporte para el cabezal de succión de las bombas del sistema contraincendios, ni para el cabezal de las bombas hidroneumáticas, las cuales por peso, puede llegar a dañar las bombas. Se adjuntan imagenes Solicito su apoyo para que nos compartan un boletín para soportar dichos cabezales o indíquenos que procede | En boletines RFI's se actualiza el plano IHCM-01 con el detalle de soporte para el cabezal de succión
- 032 Sello adicional en carpeta asfaltica | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | Se informa que en el plano C9 Plano de terracerías se indica la aplicación de un riego de sello tipo 3-A, Este sé ejecuto de acuerdo con los procedimientos típicos para estas actividades, sin embargo, aun cuando la ejecución ha obtenido los resultados esperados, no se logra una superficie de rodamiento adecuada para el tránsito de los carritos, por lo que se deberá aplicar un sello adicional para obtener una superficie de rodamiento más uniforme y realizar nuevamente la pintura. | 1. La recomendaci󮠤el material p鴲eo para el riego de sello especificado en el informe de mecᮩca de suelos tama񯠁-3 con emulsi󮠡sf᬴ica de rompimiento rᰩdo se apega a las normas vigentes N CSV.CAR.3.02.002/15 para la aplicaci󮠤e riegos de sello. 2. El desprendimiento se considera un tema de procedimiento inadecuado, el cual involucra diversos aspectos, tales como: • Temperatura ambiente • Temperatura de la emulsi󮦮bsp; • Contenido asfaltico a la hora del premezclado • Dosificaci󮠤e la emulsi󮠥n la mᱵina 3. El comportamiento de un riego de sello se ve afectado por las condiciones de clima de la zona donde se realice esta aplicaci󮬠cuando la temperatura del pavimento y temperatura ambiente disminuyen, el asfalto se comporta como un s󬩤o-el᳴ico y tiende a ser muy quebradizo lo que provoca el desprendimiento de la gravilla. 4. Las temperaturas bajas desaceleran el rompimiento de la emulsi󮠤ebido a que retardan la evaporaci󮠤el agua atrapᮤola en la interfase de agregado-asfalto lo que a su vez evita el contacto entre estos materiales y ocasiona el desprendimiento del sello. Se recomienda realizar un sello adicional para obtener un rodamiento uniforme y aplicar nuevamente la pintura, tomando en cuenta que este sobre costo lo debe absorber la contratista por una mala ejecución y se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Inicialmente se deberᠢarrer el material excedente de la superficie para proceder a aplicar el nuevo sello. 2. Control de calidad deberᠣhecar que la mᱵina que tire 鬠sello lleve la emulsi󮠡 70 C m?mo de temperatura y la m?ma de ambiente sean 20 C 3. Una vez realizada la aplicaci󮠳e deberᠢarrer nuevamente la superficie para remover el material que no se adhiera, sin embrago no deberᠤesprenderse en gran cantidad. 4. 15 d? despu鳠de la aplicaci󮠤el sello adicional se procederᠡ pintar los cajones de estacionamiento. Se cargan reportes por parte del especialista de mecánica de suelos con las observaciones en carpeta boletines RFIs
- NODO DE DATOS PARA RACK DE REFRIGERACIÓN. | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Muy buenna tarde, De acuerdo al plano ID-04 VOZ Y DATOS Para el rack de refrigeración, no se indica la instalación de un nodo para su monitoreo, en tienda similar proveedor de ahorro de energía ha solicitado dicho nodo para su monitoreo. Nos apoyan de Favor de indicar si dicho nodo adicional se instalará y en su caso enviar boletín. , ... | Si debe considerarse. Se carga plano en carpeta de boletines RFIs cargada en TRIRIGA plano ID-04
- ALIMENTADOR PLANTA DE EMERGENCIA. | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde, De acuerdo al plano IE-06 INSTALACIÓN ELECTRICA ALIMENTADORES GENERALES Y DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR Se indica la tubería y cableado para la planta de emergencia dos tuberías de 3 cada una con 4 conductores calibre 4/0 AWG de cobre ya que se llevan dos conductores por fase. Cedula 09 del diagrama unifilar En sitio la transferencia viene dentro de la planta de emergencia por lo que para salir del registro del TGN hacia el registro de transferencia se ocuparían cuatro tuberías para poder instalar 2 tuberías para el sistema normal y dos tuberías para el cableado de emergencia saliente de transferencia. En sitio se instalaron dos tuberías de 4 que salen del registro de TGN hacia la transferencia. Favor de indicar si se deberá instalar dos tuberías adicionales para poder seguir la trayectoria de proyecto debido a la transferencia dentro de la planta de emergencia o se puede ocupar la tubería de 4 instalada para alojar 8 conductores calibre 4/0 AWG por tubería. , ... | Se debe considerar la instalación de 2 tuberías adicionales de 4, con el cableado indicado en el proyecto.
- CONEXIÓN ELÉCTRICA A EQUIPOS DE AMASIJO. | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Muy , De acuerdo al plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTO ABARROTES para la conexión eléctrica de los equipos, AMASADORA DE TORTILLERÍA (Descripción T8), ENFRIADOR DE AGUA (Descripción B130B) y CUENTA LITROS (Descripción B79) se indica una alimentación eléctrica a 127 V 1 Fase y neutro instalando contacto normal polarizado. Favor de confirmar con guías mecánicas la conexión eléctrica de estos tres equipos, ya que en otras tiendas estos equipos vienen con una conexión diferente, enlisto AMASADORA DE TORTILLERÍA - 220V - 3F - 3H ENFRIADOR DE AGUA - 220V - 2F -2H. DOSIFICADOR DE AGUA - 220V -2F 2H- Favor de compartir guías mecánicas y de requerir ajuste a las instalaciones, enviar boletín. | Las características del enfriador y dosificador están conforme a lo indicado en la guia mecanica GP-04 vigente a la entrega de proyecto, para la amasadora las características son tomadas de la CI-20-023.
- Cargador de baterias | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | , en proyecto nos indica cambio para el cargador de batería de los montacargar nos pide un voltaje de 220 v (ya se ejecutó conforme a proyecto) más sin embargo el cargador existente esta alimentado a un voltaje de 480 v, en este proyecto no se suministrará nuevo equipo (cargador de batería), en este caso que procede. Por su atención y apoyo muchas , quedo al pendiente de sus comentarios. PLANO DE REF. IE-04 CONTACTO DE OFICINAS Y SERVICIOS. ... | En el mismo plano se indica que se debe ajustar el nivel de tensión que se requiere, esto es revisando conexiones del equipo.
- MATERIAL TIPO C EN PREDIO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | BUENOS DIAS EL PRESENTE RFI ES PARA INFORMAR SOBRE EL HALLAZGO ENCONTRADO EN EL AREA DE LA TIENDA ENTRE EL EJE (F),( 3) DONDE SE ENCONTRO MATERIAL TIPO “C” AL NIVEL +49.00 APROXIMADAMENTE, EN PROYECTO NOS MENCIONA QUE EN ESTA AREA SE DEBERA DE LLEGAR AL NIVEL 47.95 PARA EL DESPALME DE LA ZAPATAS, POR LO QUE SE LE SOLCITA UNA VISITA POR PARTE DEL PROYECTISTA PARA QUE NOS APOYE CON SUS COMENTARIOS DE LAS SECCIONES DE LAS ZAPATAS SI HAY ALGUNA MODIFICACION YA QUE LA MECANICA DE SUELOS NO MENCIONABA LA EXISTENCIA DE ESE MATERIAL. COMO OBSERVACION SE ESTA TRABAJANDO EN EL RETIRO DEL MATERIAL DE DESPALME PARA DAR EL DATO EXACTO DE QUE AREA Y A QUE NIVELES SE ENCUENTRA ESTE MATERIAL, DE ANTEMANO LE AGRADEZCO SU ATENCION. SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO Y ESQUEMA DEL AREA. | Con relación al material que están encontrando en campo, se confirma nuevamente que fue identificado en el Estudio de Mecánica de Suelos tal y como se menciona en el Informe y se señala en el documento “RESPUESTA RFI-100762- 0- TOBA SUPERFICIAL EN EL PREDIO”, ambos elaborados por nuestra empresa con fecha marzo y octubre del presente año. En dichos documentos se señala claramente que es necesario el uso de medios mecánicos (material Tipo B) para excavar tanto la unidad estratigráfica 1 por la presencia de boleos (piedra) como la unidad estratigráfica 2 Roca Tobácea, tal y como se resalta en rojo en los siguientes párrafos. Cabe mencionar que los materiales se identifican como Tipo C, solo cuando es necesario el uso de explosivos para removerlos (excavarlos). Esto no aplica para los materiales identificados en el predio de interés. De acuerdo con la exploración realizada y la descripción de los perfiles tanto de los pozos a cielo abierto como de los sondeos de penetración estándar (páginas 14 a 20 del informe de mecánica de suelos), en todo el predio se identificaron dos unidades estratigráficas, siendo la unidad estratigráfica 1 la más superficial (extracto página 20 del informe): a. “La unidad estratigráfica 1 tiene un espesor variable entre 0.60 m a 2.0 metros de espesor y corresponde a arenas limosas con algunas gravas. La composición granulométrica de esta unidad varía el porcentaje de gravas entre el 6% al 13%, el de las arenas entre el 45% a 54% y el porcentaje de finos no rebasa el 41%. En su condición natural el peso volumétrico húmedo del material varía entre 1.55 t/m3 a 1.80 t/m3, tiene una compacidad que varía de suelta (4 a 10 golpes en la prueba de penetración estándar) a medianamente compacta (16 a 24 golpes en la prueba de penetración estándar), el ángulo de fricción es del orden de 28 grados y tiene una cohesión de 1.0 t/m2 (medidos en ensaye triaxial). El material de esta unidad cumple con los requisitos mínimos de calidad para ser utilizado como material de subyacente y subrasante…, si el material es tratado como se indica en el capítulo …. de este informe. Con respecto a la clasificación del material según su facilidad para ser excavado, está unidad se clasifica como Tipo A=80% (excavación manual con pico y pala) y Tipo B=20% (excavación por medio mecánicos sin la utilización de explosivos) por la presencia ocasional de boleos. La capa vegetal con un espesor promedio de 20 centímetros será despalmada y desechada.” a. “La unidad estratigráfica 2, tiene al menos el espesor hasta la máxima profundidad de exploración y se clasifica como una roca Tobácea con clastos andesíticos. Al disgregarse el material, mediante medios mecánicos por su dureza, se obtiene una composición granulométrica que puede variar de arenas poco limosas a gravas limosas, ambas bien graduadas. El porcentaje de gravas varía entre el 17% al 59%, el de las arenas entre el 29% a 67% y el porcentaje de finos no rebasa el 15%. En su condición natural el peso volumétrico húmedo de la roca varía entre 1.60 t/m3 a 2.00 t/m3, la resistencia al corte del material es alto, principalmente por la cohesión del material que varía entre 66.1 t/m2 a 87.8 t/m2 (medidos en ensaye triaxial). El material de esta unidad si se logra disgregar, cumple con los requisitos mínimos de calidad para ser utilizado como material de subyacente y subrasante…, si el material es tratado como se indica en el capítulo…. Con respecto a la clasificación del material según su facilidad para ser excavado está unidad se clasifica como Tipo B=100%.”
- OVER HEAD PARA PUERTAS EN NICHO DE INTERRUPTORES PRINCIPALES (INTERRUPTOR PRICIPAL Y SITEMA CONTRAINCEDIO) | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Se solita de su apreciable apoyo para confirmar punto de observación, en plano de SISTEMAS DE INTRUSIÓN (LP01) de acuerdo a proyecto, no contempla OVER HEAD en puertas de nicho para alojar interruptor general y sistema vs incendio, se hace mención de esto, ya que estos dos interruptores quedaran fuera de la subestación y al límite de predio, es impórtate estar seguros de que no sean manipulados por personas ajenas a tienda, nos pueden confirmar si serán contemplados y de ser así nos pueden compartir el plano actualizado. | No considerar, ya que los interruptores quedaran dentro de un nicho con puertas y candado, donde solo el personal de mantenimiento tendrá las llaves y el acceso.
- NODOS DE DATOS PARA PC´S DEL MUEBLE DE ECOMMERCE | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Se solita de su apreciable apoyo para confirmar punto de observación, en plano de voz y datos (ID04) de acuerdo a proyecto no contempla nodos de datos para PC’S de E-commerce, ¿nos pueden confirmar si serán colocados y de ser así nos pueden apoyar con el OC del plano modificado? | En el plano ID-04 se indica una línea directa de Telmex para el KIOSKO E-COMMERCE y se indica que esta línea se hace red con PC’s e impresora tal y como está indicado en la guía mecánica de sistemas en TRIRIGA
- NODO DE VOZ PARA GERENCIA | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Se solita de su apreciable apoyo para confirmar punto de observación, en plano de voz y datos (ID04) de acuerdo a proyecto no tiene contemplado nodo de voz en gerencia, por experiencia en otras obras se coloca el nodo de voz, ¿nos pueden confirmar si este será colocado y de ser así nos pueden apoyar con el plano actualizado? | De acuerdo con la guía mecánica emitida no se lleva nodo de voz en gerencia.
- VARILLAS TRASVERSALES 3/8 EN MUROS PERIMETRALES | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | respecto a los planos de detalles estructurales en específico el ES-303 CORTES DE MUROS DE FACHADA Indica que los muros están reforzados por varillas 3/8 a cada 80 cm, pero por experiencia siempre se ha colocado a 60 cms de separación. Recomendación: colocar los refuerzos verticales a cada 60 cms. . | El refuerzo vertical en el interior del muro tendra una separacion no mayor que seis veces el espesor del mismo ni mayor que 800 mm por lo que se considera para el proyecto el refuerzo vertical @80 cm
- RFI 115 Película anti estallante en oficinas | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En recorrido con store Planning, indica que los vidrios del área de oficinas se sustituya la película 3M indicada en proyecto por una película 3M transparente anti estallante | En proyecto se indica de acuerdo a especificación 08800 película de seguridad de la marca 3M modelo SCLARL 150, si requieren que se coloque otro tipo seria una solicitud adicional y necesitaríamos nos compartieran la justificación correspondiente.
- RFI 120 Cuenta litros para amasadora | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los planos de proyecto no se indica cuenta litros para la amasadora del área de tortillería, en recorrido con store Planning, solicita que se revise ya que es necesario para la operación. Solicito su apoyo para que nos indiquen que procede | De acuerdo a la guía GP-04 en Amasijo solo se tiene un dosificador de agua B79 a un costado de la Amasadora B122. El dosificador se indica en planos GA-03, GIE-02 y GIH-01.
- RFI 116 Jaula de alto valor para E-commerce | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | Para el modulo de E-commerce en piso de ventas, no se distingue en los planos si debe construirse una jaula de alto valor para dicho modulo y en los detalles de proyecto no se muestran. Favor de indicar si se deberá construir una jaula de alto valor para el modulo de e-commerce, en caso de ser afirmativo, solicitamos los detalles respectivos mediante un boletín | El área de e-commerce quedo conforme a la CI-20-045. Todo el modulo es suministrado por Walmart, no nos queda queda claro a que se refieren en este RFI
- RFI #51 UPS en Sistemas y Conmutador | Lomas del Valle | Superama | Referente al cuarto de Sistemas y Conmutador, en proyecto se contemplan 2 UPS de 8 KVA y uno de 3 KVA, agradeceriamos mucho de sus comentarios si solamente se contempla 1 UPS de 3 KVA en este cuarto. Quedamos atentos de su valioso apoyo. ... | Se deben ser instalados los UPS conforme a los indicado en proyecto, ya que los 2 ups de 8 kVA, corresponden a sistemas y el de 3 kVA es para el sistema de CCTV, las capacidades y cantidades están conforme a lo indicado en guías mecánicas vigentes a la entrega del proyecto.
- ADERENCIA DE COLOR TERRACOTA ALPANEL METALICO PARA MURO ECONOMURO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | con respecto a los acabados de fachada principal por ser un pueblo mágico esta requiere que el color la lámina en fachada sea la terracota pantone, dicho color requiere de un proceso particular por el tipo de color y el acabado natural con el que llega el “ECONOMURO”, de su apoyo para poder tener el proceso correcto de la aplicación de la adherencia del color. | La pintura seleccionada es de tipo esmalte y esta se aplicara sobre lamina pintro proporcionada en el panel metalico por lo que no debe de existir ningun procedimiento diferente para su aplicacion y adherencia sin importar el color. Se debera de seguir instrucciones como lo indican las especificaciones de Walmart, division 9, seccion 09900.01
- POSTES DE LUZ CFE/QUEJAS VECINOS | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la proyección que se tenia con la colocación de nuevos postes de luz en la parte frontal de la tienda después de la avenida, los cuales nos permitirían realizar el movimiento de dos postes ubicado en el área del carril de desaceleración y colocarlos sobre las jardineras. informo que esto no podrá ser posible, debido a quejas vecinales las cuales expresaron molestia por realizar la colocación de nuevos elementos de CFE sobre sus predios. Para evitar cualquier situación ajena a la tienda, se procederá a realizar o extender la jardinera alrededor de 50cm solo para rodear el poste que obstruye parte del carril esto dejando solo como una pequeña guarnición y poder evitar cualquier accidente posible que este pudiera ocasionar. | Si se refieren a los postes de energia, estos se estan reubicando enfrente del predio y la afectación es que el carril disminuiría su ancho de 3.50 m. a 3.00 en esta zona si no existe la posibilidad de reubicar estos postes se tendrá que realizar la reducción del carril.
- CONEXION AGUA POTABLE | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Con respecto a la respuesta del RFI (1007195) donde se agrega el nuevo plano de la trayectoria de agua potable, se indica realizar la conexion con tuberia de 3/4. dicha indicacion estara limitando el abastecimiento de agua hacia la tienda. Ya que la linea principal del municipi es de 8 la gente de CAEV recomineda salir con tuberia de 3 como minimo y posteriormente dejar el ramal a 2para que de ese mismo se realice la conexio al interior de la tienda con tuberia de 3/4. Se procedera a realizar la conexion con tuberia de 3/4 ignorando las recomedaciones o cual es elprocedimeito que se debe seguir? | Se compartio modificacion conforme la peticion de las autoridades, sin embargo no se han recibido comentarios y si esta ya fue conectado con los diametros correspondientes
- ALIMENTADOR TABLERO HA, INTERRUPTOR TABLERO TG | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, para el alimentador del tabero HA nos pide un interruptor en el tablero general TG en la subestacion de 3p-600 con un alimentador 3-300 kcm, la zapata de este modelo de interruptor SIMENS solo acepta 2 alimentadores por fase, se propone realizar el cambio de alimentador, ya que considerar el cambio del interruptor no cabe en los espacios existentes del tablero TG. quedo pendiente a sus indicaciones. | Muy . En proyecto se indica la siguiente nota, ver imagen adjunta, sin embargo, para la solucionar el tema en obra, se recomienda el cambio de alimentador (14ml) Antes de realizar el trabajo confirmarlo con gerencia de obra. .
- ILUMINACIÓN EN PISO DE VENTA | Paseo de la Constitucion | Bodega Aurrera Express | Con base al plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL-122124, de las luminarias que se instalaran en piso de venta tipo L 1 “LUMINARIA SUSPENDIDA TECNOLOGIA LED DE 62W DE CONSUMO 4000K, ILUMINACION INDIRECTA, 8FT (2.44MTS) DE LONGITUD. VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V, SISTEMA DE CONTROL DE 0-10V. LUMINARIO EN CONTINUIDAD”, donde el suministro que se realizo no es la longitud que indica el proyecto ya que son de 2.24 mts, de lo anterior nos podrían indicar si se centra la iluminación o en su defecto que el contratista suministre un luminario de 1.20 en cada tira para generar el sembrado de iluminación que indica el proyecto ejecutivo. | Buena tarde. Con las luminarias de 2.24 es suficiente para tener niveles de iluminación correctos (los resultados dan un promedio arriba de 600Luxes) por lo que no es necesario agregar más luminarias, sólo distribuirlas de manera que queden centradas para que se compense la longitud de las tiras de luminarias, se genera la OC# 04 la cual contiene el análisis fotométrico con las luminarias de 2.24 m. de longitud. .
- perforaciones en talud 05, 06 y 07 | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | Buena noche, con relacion a los trabajos realizados en los taludes (05, 06 y 07) para comentarles que ya contamos con varias zonas en donde se coloco concreto lanzado y debido a que no sabemos si es la forma final del talud ¿Preguntarle si ya podemos realizar los trabajos de perforacion para colocar anclas y drenes en dicha area? esto con el fin de garantizar la seguridad del talud y evitar deslizamientos o en su defecto ¿nos podrian compartir el acomodo nuevo del talud? Le adjunto archivo informativo y comparativa de estado actual con respecto a como se encontraba el terreno, sin mas por el momento reciban un cordial saludo y quedo en espera de su valioso apoyo o comentarios al respecto | . SE LES REENVIA EL ANEXO 06 CON LAS RESPUESTAS. .
- plano topografico actualizado | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | Buena tarde, con relacion a los trabajos realizados en los taludes, les adjunto plano topografico actualizado con las condiciones presentadas y que contamos en este momento, asi mismo; de un monitoreo del comportamiento de dichos taludes. Solo son documentos informativos y para su conocimiento, Sin mas por el momento reciban un cordial saludo | se confirma la recepcion del plano. .
- ALIMENTACIÓN VITRINAS CALIENTES REFRIGERACIÓN | Merida Oriente | Superama | En referencia a la alimentación eléctrica para las vitrinas calientes de refrigeración, se informa que de acuerdo a proyecto nos indica llegar la alimentación hasta el Rack B, y del rack a la vitrina debe ser alcance del proveedor de Refrigeración, platicando con el proveedor en sus planos eléctricos no traen en alcance esa alimentación tampoco traen, solicito del apoyo para enviar boletín correspondiente y alcances de quién ejecuta los trabajos. Para el caso de la condensadora para el cuarto de basura, nuestro proyecto indica que la alimentación con desconectador en cubierta en el Rack A, de ahí a la condensadora debe estar controlado por proveedor RENSA, pero tampoco lo trae en sus proyectos. | Los alimentadores para la unidad condensadora y vitrinas calientes , están considerados en el proyecto eléctrico PLANO GIE-03a. FUERZAS Y CONTACTOS DELI y el PLANO IE-08 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, estos alimentadores llegan a los tableros de refrigeración como lo indica el proyecto eléctrico , esto de acuerdo a lo especificado en el diagrama unifilar de refrigeración-RENSA, considera en sus tableros los interruptores para los alimentadores de los equipos antes mencionados.
- PANTONES APROBADOS PARA PUEBLO MAGICO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Respecto a los colores aprobados para los pueblos mágicos nos queda la duda respecto al color para la señalización indicada en el plano C013 PLANO DE SEÑALIZACION La cual no muestra ningún color terracota y por experiencia estos colores rigen al institucional. Favor de eindicar si el plano esta conforme a lo mencionado. Quedo pendiente de sus comentarios. | El color terracota solo aplica para las fachadas, el anuncio de entrada y salida llevan los colores institucionales de Mi Bodega Aurrera
- Elementos de fibra de vidrio | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | Al revisar el proyecto ejecutivo, en específico a los pasos de gato, barandales, y escaleras están considerados que sean metálicos, pero se tiene una CI la cual nos solicita cambiarlas al material fibra de vidrio. ¿Nos podría confirmar si se realizara de fibra de vidrio o son metálicos como lo indica proyecto? | Los elementos exteriores de fibra de vidrio unicamente se aplican en zonas costeras o en ambientes altamente corrosivos, lo cual no es nuestro caso.
- ASFALTO EN ESTACIONAMIENTO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | respecto al asfalto mencionado en el área de cajones de estacionamiento, se cuestiona si no se solicitará cambiar a concreto ya que este se está realizando en muchos proyectos similares. Por temas de mantenimiento. | Seguir de acuerdo al proyecto ejecutivo
- Ubicacion de rack No.2 de refrigeracion | SP GIRASOLES CAMBIO DE REFRIGERACION Y RECONFIGUARACION DE ESPACIOS EN PISO DE VENTA (HUB OMNICANAL) | Superama | En planos estructurales nos indican la ubicacion de la base de estructura del rack de refrigeracion No.2, en la seccion sobre el area de gerencia y oficina administrativa, y en planos de refrigeracion nos indican la ubicacion en la seccion de salchichoneria, agradeceremos nos indiquen la ubicacion definitiva, aunado a esto se concidera que cualquiera de las dos ubicaciones complican muchisimo las maniobras para la ubicacion de los equipos ya que para el ingreso de la grua se complica por la presencia de lineas de alta tension frente al recibo | En los planos estructurales (ES-800 REFUERZO EN CUBIERTA) se consideraron los refuerzos entre los ejes 3 y 4- C-D para las condensadoras del rack núm. 2. Se hace mención que no es en área de salchichoneria, la base de las condensadoras es donde esta la puerta de cámara de refrigeración. En relación a la maniobra en el plano A102a- Planta de trabajos en cubierta se hace mención de programar fecha y horarios de maniobra durante la madrugada evitando presencia de clientes y asociados. Se utilizara el anden de carga y descarga durante el proceso de la maniobra La ubicacion fue acordada en conjunto on el equipo de RENSA que realizó una visita previa para poder definir las maniobras a considerar.
- Muro exterior de farmacia | SP GIRASOLES CAMBIO DE REFRIGERACION Y RECONFIGUARACION DE ESPACIOS EN PISO DE VENTA (HUB OMNICANAL) | Superama | En el area de farmacia nueva, la parte trasera del mueble dinamico da hacia la fachada interior de la plaza, donde en este momento contamos con un cancel de alumnio y vidrio, en el proyecto no nos marca colocar muro de block y aplanado, debido a que se tendra vista a la parte trasera de la farmacia agradeceremos nos indique si es necesario colocar muro o se conserva el cancel de aluminio y vidrio. | Se confirma que se debe considerar el retiro del cancel de aluminio y colocación de muro de block para cerrar el vano existente ya que en esa zona quedara el mobiliario de farmacia y por sgeuridad del mismo.
- CARGA DE BOLETIN B12 PUERTA CORREDIZA | El Refugio | Walmart Supercenter | Referente al RFI 1006111 - 0 - PORTON DE HERRERÍA EN CORTINA DE ACCESO A CAMIONETAS no se encuentra cargado el boletín B12 para ejecución puerta corrediza para anden de recibo. Favor de cargarlo. | Equipo, . Este RFI se respondió por correo y visitas a sitio. Favor de notificarnos si tienen algún otro punto a resolver.
- Mueble de servicios al cliente | SP GIRASOLES CAMBIO DE REFRIGERACION Y RECONFIGUARACION DE ESPACIOS EN PISO DE VENTA (HUB OMNICANAL) | Superama | Por este medio se informa que en proyecto nos indican conservar el mueble de madera del area de servicios al cliente, pero al realizar el movimiento provisional y retiro del mismo se encontro que estaba muy dañado y fue imposible su reutilizacion, agradeceremos nos indiquen si es factible la ejecucion de la elaboracion de un mueble nuevo | Con base a la validacion del equipo de eficiencia operativa, se confirma que se debera de considerar el cambio del mueble 1 a 1 suministrado por la contratista, considerar la minado DOVE GRAY(Gris)
- DADO Y ESTRUCTURA DEL ESPAECTACULAR DEL VECINO | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RfI No. 5 Ddurante el trazo para las equipos de medicion nos encontramos con un dado que sostiene el espectacular del vecino ( auto lavado ) y revisando los planos de demolicion C-02 Plano de Demolicion no indica que se se demuela ese elemento esctrucrural ( solamente indica que existe un poste estructural del autolavado de 4 ) nos pudieran indicar si esa elemento estructural se conserva ya dichos eleentos estan dentro del predio se anexan fotografias | , El dado tendrá que demolerse, al ser un elemento que invade nuestra superficie de proyecto e interfiere con los futuros elementos a construir, como puede ser nicho de medición, transformador y la guarnición que nos delimita con el predio vecino (autolavado). Sin embargo, ya que al observar las fotografías el dado funge como un elemento estructural, que sostiene una cubierta, se tendría hacer consulta con el propietario del autolavado, ya que al quitar el dado afectamos la estructura de dicha cubierta.
- Registro de descarga taque de tormentas | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano C-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-121815 ya que es la Oc 02 se nos hace mención que dirijamos la descarga de nuestro tanque de tormentas a una rejilla pluvial PEAD con descarga a la vialidad, esta rejilla no esta considerada dentro de la OC 05 la cual restructura nuestro plano arquitectónico, nos podrían ayudar hacia donde descargara nuestro tanque de tormentas, ya que el la posición dibujada se encuentra nuestro nicho de medición de agua potable | , En la carpeta de BOLETINES se carga boletín BO-02- C-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR con la nueva ubicación de la rejilla pluvial. El movimiento es mínimo, queda casi igual a la ubicación original.
- 111-Anillo perimetral subestacion | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Solicitamos por este medio la autorizacion para la colocacion de un anillo perimetral de cable desnudo cal 6 en el interior de la subestacion, ya que en la visita pasada de la unidad verificadora lo solicito como punto para esa area. . | El proyecto fue aprobado previamente por UVIE y no hizo mención en proyecto que colocáramos dicho anillo ya que la subestación trae su malla de tierras, favor de enviar documento donde la UVIE lo esta solicitando
- 031 Cortina adicional hawaiana despacho de carnes | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con plano A600a Ubicación de puertas y ventanas, para el área de despacho de tortillas no se nos indica la colocación de cortina Hawaiana para ese vano, en recorrido con Operadora cuestiona porque no se instalo cortina para esta area, ya que argumentan que pudiera escapar la temperatura de area amasijo, por lo que se solicta instrucciones si se coloca o no dicha cortina o se nos envie una breve explicacion porque se omite esta y compartirla con Gerencia de Tienda. cordiales | De acuerdo al proto MB-18/2019 no se indica la colocación de la cortina hawaiana en el despacho de tortillería. Por otra parte, cabe indicar que la extracción en el área de amasijo es ligeramente superior a la inyección (ver plano IAA-04, cuadro de balance de aire) por lo cual , se puede determinar que no se requiere la cortina hawaiana ya que no impacta en la perdida de aire acondicionado.
- PLANO C-13 PLANO DE SEÑALIZCION | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Respecto al plano c-13 plano de señalización en detalle 5 nos indica una referencia a una jaula para carritos el cual nos menciona con barandal , por lo que preguntamos si es correcta la apreciación de que este detalle sea correcto y sea de la marca mc cue ya que el provedor de bumpers nos incdica que el alcance solo es en el interior de la tienda sin contar con equipo en el exterior por lo que preguntamos si este será por parte de la contratista colocando solo los rieles de carritos y no una jaula común en todas las obras | . El criterio señalado en plano corresponde a lo especificado por el manual de exteriores CDP-001 que para el caso de remodelación da la posibilidad de elegir 2 opciones. En el proyecto se optó por la segunda que consiste en colocar la jaula que fabrica un proveedor externo ya que actualmente no se tiene rieles para crecer o modificar como se menciona al inicio del párrafo (Ver recorte de pantalla) El manual no indica nada al respecto para su colocación en interior o exterior. En caso de que definitivamente no se pueda colocar el modulo o riel prefabricado por el proveedor se deber a de considerar la primera opción descrita en el manual en la longitud y numero de rieles indicada en plano Características: Tubo de acero cédula 40, pintado de color gris claro SW1004 pure white / CMX-1004 blanco puro. * - Al final de las guías deberá colocarse un tope del mismo material. Al principio de las guías de soldarán argollas que permitan la colocación de una cadena para asegurar los carritos. Quedo pendiente. .
- RFI #49 Pintura en muros de panadería | Lomas del Valle | Superama | Se informa que durante recorrido de obra junto con Store Planning y Eficiencia Operativa el día 04 de noviembre de 2020, se solicitó la aplicación de pintura color negro caverna CMX314-06 detrás de los muebles de panadería (se anexa imagen indicativa en la sección Notas y documentos). ... | Proceder a pintar como lo indica Store planning y Eficiencia operativa
- RFI #50 Servicios de nodo de datos y contacto regulado para básculas | Lomas del Valle | Superama | Se informa que durante recorrido de obra junto con Store Planning y Eficiencia Operativa el día 04 de noviembre de 2020, se solicitó como adicional la instalación de servicio de nodo de datos y contacto regulado para 2 básculas adicionales que se tienen en la unidad WME Lomas del Valle, dichas básculas se colocarán en el área de carnes y salchichonería (se anexa planta con ubicaciones indicativas en la sección Notas y documentos) Por lo anterior solicitamos de su valioso apoyo para que en caso de validar esta instalación, se comparta el boletín correpondiente. ... | Se aprueba solicitud, se caragan planos con las solicitudes en la carpeta RFIs ID01-CONTACTOS REGULADOS-118015 - BOLETIN ID04-VOZ Y DATOS-118015 - BOLETIN
- PLANTA DE TRATAMIENTO O BIODIGESTOR | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | el presente rfi es para solicitar apoyo con los alcances de la planta de tratamiento. Ya que en los planos exteriores no viene nada de obra Civil, en su caso de estar cargada en trirriga favor de mencionar el area en el cual se encuentra. Asi mismo saber si es una planta de tratamiento o un biodigestor. | De acuerdo al correo compartido el 05 de noviembre se esta trabajando con el area de Compras para asignar un proveedor para la PTAR/Biodigestor. La descarga sanitaria de la caja asi como la salida del biodigestor al drenaje sanitario municipal se encuentra cargado en el proyecto sanitario de exteriores.
- PRESOSTATOS DAÑADOS EXISTENTES EQUIPO HIDRONEUMATICO | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde, solicito de su apoyo referente a nustro plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS, en la visita del tecnico de bombas suarez para el arranque y automatizacion del equipo hidroneumatico nos hace la observacion de que los presostatos existentes ya no se encuentran en buen funcionamiento, este equipo no esta indicado en proyecto ni en el listado de suministros. favor de corroborar si se considera el cambio de los mismos por parte de la unidad, o se consideran por parte de la remodelacion?. | Muy . Al indicar el suministro de los equipos ( indicados en listado de suminsitros) Azul de México suministra también los aditamentos y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento, es decir, azul de México nos confirmó solo la descripción del equipo y ya ellos incluyen los componentes, sin embargo por lo que podemos observar bombas Suárez no lo suministras, por este motivo se están conectando a los presostatos existentes Este elemento del equipo hidroneumático lo diseña, indica y recomienda el proveedor de los equipos de bombeo, por lo que, si es necesario una descripción de este elemento o componente, se tiene que ver con el proveedor que haya suministrado los equipos de bombeo en obra, recomendamos que el equipo de Obra solicite este componente y se automatice ya que no requiere de alguna ingeniería adicional. .
- C13a Plano de Señalizacion no se encuentran banquetas en las areas marcadas en proyecto para rampas de discapacidad | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | Se anexa reporte fotografico para identificar que fisicamente no se enecuentran banquetas en las avenidas principales ni adyacentes que proyecto marca para que exista una rampa. | Se reviso este tema con cumplimiento y se debe colocar la pintura en las banquetas que se pueda aqunue no exista rampa, solo para inducir el cruce y complir lo mas posible con la cporpuesta entregada a la autoridad.. Favor de enviar una vez realizado el trabajo, fotos de las banquetas donde si se pudo pintar, para tenerlo como soporte. La clocación de los cruces peatonales, boyas y señalización se debera realizar deacuerdo con el proyecto.
- Molduras en cambio de acabado en piso, desnivel entre nuevo acabado de loseta vinílica con acabado de mármol y loseta cerámica de piso existente | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la instalación de piso vinílico y del boletín 07 ACABADOS EN PISO, se tiene el siguiente tema: En todos los cambios de acabado (vinílico a mármol y vinílico a loseta cerámica) en entrada de sanitarios damas/caballeros, en el acceso al auditorio, cuarto eléctrico, descanso hacia auditorio, cuarto al costado de elevadores, cuarto de seguridad corporativa y acceso principal, el mismo proveedor HRC del piso vinílico debe de colocar molduras para perder el pequeño desnivel que habría con estos cambios de acabado, al respecto los técnicos colocadores de HRC comentan que no lo traen en su alcance Estas molduras o accesorios para cubrir desniveles de piso vinílico con otro acabado existente en piso, deben suministrarlo e instalarlo el proveedor de HRC, ya que fue omisión por parte de ellos Favor de indicarnos que se debe de realizar con este tema | Como se acordo en recorrido el 3 de Nov. se revisara con proveedor HRC la colocación de estas molduras. Se comenta hoy 6 de Nov. en recorrido.
- Se retira o se conserva tablero eléctrico existente en cajillo ubicado en lado derecho de muro existente después de torniquetes | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente al plano ALB02- ALBAÑILERIAS DET-05, se tiene el siguiente tema: En este cajillo se tiene actualmente un tablero eléctrico y el cual no aparece indicado en planos de instalaciones eléctricas; este tablero controla parte de la iluminación sobre el andador exterior del edificio ¿Favor de indicarnos el proceder de este tema, retiramos el tablero? ¿O se conserva? | Como se reviso y se acordo el 3 de Nov. el tablero se conserva y se mantiene en su ubicación.
- Procedimiento de colocación de piso vinilico por parte del proveedor de HRC | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la colocación de loseta vinílica conforme al boletín #07, y plano de proveedor HRC quien realiza el siguiente procedimiento de colocación de loseta vinilica dentro de un área especifica el técnico aplica pegamento en lo que es el perímetro del área y las piezas que ven dentro de ese contorno solo se colocan a presión o flotadas (sin pegamento) Favor de indicarnos si es correcta esta aplicación. | Se revisa con el proveedor HRC para comentar el dia de hoy en recorrido.
- Luminarias en un solo circuito de alumbrado de recepción | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente al plano IE-01 ILUMINACIÓN, se indica que en el área de recepción solamente 1 circuito controlará toda la iluminación de esa área, la cantidad de luminarias a controlar son las siguientes: 6 luminarias spot existentes, 3 luminarias spot dirigibles, 3 luminarias decorativas, una luminaria de emergencia y 17.60 mts de tira led. Favor de indicarnos si es correcta esta indicación por la cantidad de luminarias conectadas a un solo circuito, asi mismo verificar si debe llevar apagador esta area de alumbrado de recepción Confirmar información | En un circuito es suficiente para alimentar las luminarias de la zona referida, ya que las luminarias son de LED y representan en su totalidad un bajo consumo, como se indica en el cuadro de carga (ver circuito y capacidad) Con respecto a la colocación de control (apagadores), por instrucciones de la coordinación durante el levantamiento se pidió que ésta zona se controlara desde su tablero derivado.
- 107-Altura barra comensales en comedor | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar si la altura de la barra para comensales en el comedor, ya que indica store planing que la de proyecto esta erronea y se debe considerar mas alta (Casi a la misma altura de la formica). . | Se comparte ajuste de planos de la barra de comedor
- 110-Atenuador para sonido en area de walmart.com.super | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si para el area de walmart.com.super se considerara atenuador de sonido, ya que la gerencia indica que el alto volumen del sonido interfiere con la operacion del area. . | Con base al prototipo no se considera atenuadores en este zona de super.com.
- 103-Señalizacion altura máxima en porterias estacionamiento | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si para las porterias que se encuentran en el estacionamiento de clientes se debera considerar señalizacion de altura maxima para vehiculos, ya que en el proyecto no se contempla. . | No se considero la señalización en las porterías ya que gerencia en recorrido de alcances indico que se había retirado la señalización ya que pegaba a los vehículos por la altura en la que se encuentran las porterias
- Altura de cajillo para lona tensada retro iluminada en plafón de gradería | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente al cajillo luminoso en área de graderías, se tiene el siguiente tema: Se presenta proveedor de lona tensada y nos hace referencia de que la profundidad del cajillo luminoso debe de ser mínimo de 18 cms y actualmente se tiene de 13 cms. Los detalles de la profundidad del cajillo se tomaron de la información del boletín #11 en el cual indica que la profundidad debe de ser de 13 cms Favor de indicarnos que procede al respecto, los comentarios del proveedor son que al quedar la lona tan cerca de las tiras led estas mismas generarían una sombra en dicha lona. | Se esta revisando la profundidad que se puede ganar con los 15 cm si es factible para su colocación o que adecuaciones se requieren hacer. ..
- Cambio de tapa metálica en registro de cisterna existente en estacionamiento frente al Vet | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a las tapas en registros exteriores, se tiene el siguiente tema: La placa y marco de tapa metálica de registro de la cisterna en estacionamiento está muy doblada y con hundimiento, por lo que se recomienda realizar el cambio de la tapa con placa de mayor espeso. Confirmar información, el cual es necesario por seguridad y circulación en estacionamiento. | Esta solicitud no es alcance de proyecto, por lo comentado el dia de ayer en recorrido, se solicito en obra se ejecutara.
- FALDON VITRINA DE BEBIDAS Y FRUTAS Y VERDURAS | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | . En el plano cortes generales I A-300, en el detalle 3 cortes transversales 3, en la vitrina de frutas y verduras, bebidas, nos indican que llevamos un faldón. ¿Es correcta esta información? | Si es correcta la información, favor de revisar planos GA-60 Plafones, GA-070 Vistas interiores.
- Louver en subestacion | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Para cumplir con la legislación vigente y en particular a lo indicado en el diaro oficial (primera sección vespertina, del jueves 29 de noviembre de 2012) en el punto 4.2.12 Accesibilidad de los equipos eléctricos. Se requiere la demolición y fabricación de puerta tipo louver para la eventual sustitución de equipo de subestación., toda vez que por problemas del equipo suministrado es probable la sustitución física del transformador. | El proyecto de subestación cumple con lo indicado en la norma, Sl lo que se busca es abrir una nueva puerta para en el caso de que se requiera hacer el cambio del transformador de pedestal y no afectar el resto de los equipos de la subestación ya instalados, como planta de emergencia , tablero de transferencia, si se podría hacer otra puerta tipo louver para poder sacar el transformador del lado que no afecte los equipos mencionados teniendo que colocar en dicha puerta cuando esté terminada los sensores overhead de intrusión. O retirar la ventana de louver demoler el murete bajo de esta para permitir el cambio del equipo y volver a cerrar. Cualquier trabajo adicional deberá estar autorizado por la gerencia de obra
- Contactos regulados en barra de cafetería de marketsaid | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la instalación de contactos regulados indicados en plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS, en plano se indica que para la barra de madera que va en área de cafetería se instalen 3 contactos dobles sobre la cara del mueble que da vista hacia el marketside. ¿estos contactos también se deberían colocar en el lado opuesto de esta barra? Favor de indicarnos si se instalan o no 3 contactos mas en barra | Los contactos se indicaron con base a la solicitud de proceso de proyecto, se aclara mañana en recorrido si se requieren contactos adiconales.
- RFI 114 Nodo de datos para rack de refrigeración | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | Durante recorrido con personal de Emerson, indican que es necesario la instalación de un nodo de datos para el rack de refrigeración, mismo que también fue solicitado por el área de compras. En la Solicitud de información _ 1005758 - 0 - RFI 50, indicaron en respuesta que no era necesario dicho nodo para el rack de refrigeración. se adjunta reporte de Emerson que nos confirmen que en el rack de refrigeración no se instalará ningún nodo de datos o indíquenos si nos compartirán algún boletín para instalar dicho nodo | En boletines RFI's se actualiza el plano ID-04 con la salida del nodo solicitado por Emerson.
- RFI 113 Contactos adicionales en mueble de servicios | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS para la instalación de contacto en servicios al cliente se indican solo 3 contactos para todos los servicios dentro del mueble. En recorrido con store Planning operaciones indico que requería dos contactos adicionales. Dentro del mueble para la instalaciones del equipo de sonido. Favor de confirmar la instalación de dos contactos normales adicionales dentro del mueble de servicios al cliente según lo solicitado. | la cantidad de contactos está de acuerdo a la guía y conforme al prototipo que se desarrollo el proyecto
- 106-Contacto horno de microondas amasijo | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si para el area de panaderia se debera de considerar un contacto par aun horno de microondas ya que en operacion indican que se utiliza dicho horno sin embargo en proyecto no viene considerado. . | El contacto para este servicio se encuentra en el plano GIE-02.
- 033- Acrílicos en linea de cajas | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Se informa de la colocación de acrilicos transparentes de60 x 60 cm en la linea de cajas y de 45 x 35 cm en la barra del comedor con la finalidad de cumplir los requisitos de la autoridad para el regreso a la nueva normalidad, autorizados por la gerencia de construcción. | . Confirmamos de enterados. .
- 032 - Válvula de alivio | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Con la finalidad de solventar la NO CONFORMIDAD levantada por la verficadora de la evaluación de la norma NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión se coloca valvúla de alivio en el hidroneumatico autorizado por la gerencia de construcción. | Buena noche. Confirmamos de enterados. .
- 031 - Porta candado en transformador y puerta de nicho. | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Con la finalidad de cumplir los requisitos de CFE se realiza la colocación de porta candado en el tranformador y se realiza la modificación del porta candado del nicho de medición la cual consiste en fijarlo sin que se vean los remaches o tornillos trabajos autorizados por la gerencia de construcción. | . Confirmamos de enterados. .
- 030 - Rampa en banquetas exteriores | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Para permitir el libre acceso a personas de capacidades diferentes se realizan rampas en las banquetas exteriores por instrucción de la gerencia de construcción. | . Confirmamos de enterados. .
- 028- Fijación de metal desplegado en escalera marina | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Para lograr una fijación del metal desplegado indicado en la escalera marina, se coloca una solera longitudinal sujeta a los apoyos de la escalera marina y sobre esta se fija el metal desplegado por instrucción de la gerencia de construcción. | . Adelante con los trabajos. .
- 024 - Guarnición en rampas | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Se informa por solicitud de la gerencia de construcción se realiza la construcción de guarniciones en la rampa de la salida de emergencia y la rampa para el patin, no se encontraban consideradas y el cambio de nivel lo requiere. | . Nos damos por enterados. .
- C05- NIVELES FLUJO PLUVIAL ESTACIONAMIENTO- AREA PERMEABLE- CANAL PLUVIAL | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | Se requiere detalle para determinar como correra el agua pluvial de estacionamiento- canal pluvial. ya que del esstacionamiento escurre a area permaable y no corre directamente a canal pluvial, por lo que se recomient¿da colocar una media caña o bien un canal que dirija hacia el canalon pluvial de concreto. | Considerar lo indicado en proyecto, es decir que el agua escurre de manera superficial por el pavimento hacia el punto bajo que se tiene en el área permeable del lindero oriente para descargar de la misma manera al canal. Ver planos C05 y en la carpeta de boletines se cargó el día de hoy el plano donde se indica niveles de corona del canal y nivel de arrastre en 3 puntos en el inicio, en el punto bajo del estacionamiento y el punto de descargar. Así mismo se agrega un corte en el punto bajo del estacionamiento para que se visualice mejor la información.
- MURO DE DUROCK EN PISO DE VENTAS | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RFI No. 3 EN EL PLANO A-103 PLANTA DE MUROS INDICA QUE LLEVAMOS UN MURO DE PANEL DE YESO A UNA CARA Y PANEL DE CEMENTO A UNA CARA, ESPESOR DE 12CMS A UNA ALTURA DE 3.55 MTS QUE SIRVE DE DIVISON DE PISO DE VENTAS CON EL AREA DE OFICINAS. INDICAR SI ES CORRECTO COLOCAR ESTE MATERIAL PARA ESTE MURO YA QUE POR ESTE MATERIAL DE DAÑA MAS RAPIDO Y EN OCACIONES SE HA CAMBIADO POR BLOCK PARA EVITAR QUE SE LE ESTE DANDO MANTENIMIENTO | , El cambio a muro de block es decisión del Gerente de Construcciones, solo para indicar si se requiere de alguna indicación para el dentellón.
- 108-Contactos area de temporada piso de ventas | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar si para el area de temporada en piso de ventas se deberan de considerar 4 contactos adicionales a los de proyectos, ya que indica store planing que lso contemplados en proyectos no son suficientes. . | De acuerdo a la guía mecánica (SC-112/2018) utilizada para este proyecto no especifica el número de contactos para esta zona.
- Alimentación electricas | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | Buena tarde con relación a los trabajos referentes al talud 05, 06 y 07 nos hace mención mantenimiento de tienda que en lecho bajo de talud a un costado de la cuneta, pasa su cable de alimentación eléctrica del sistema contraincendio, al parecer este se encuentra de manera muy superficial al terreno natural y no esta encofrado (representando un riesgo para la ejecucion de los trabajos), por lo que al momento de que la excavadora trabaja sobre dicha área, presenta una variación de voltaje y en ocasiones se bota el interruptor termomagnetico; se solicita de su valioso apoyo para ver si nos pueden proporcionar los planos asbuilt a fin de identificar la trayectoria y en su caso proponer una solución. | . LES COMENTO QUE EL PROYECTO DE REMEDIACION DE TALUD NO TIENE ALCANCE ELECTRICO, PERO SE LE COMPARTIRÁ A MARISOL MARTINEZ En AUTOCAD, EL PLANO ELECTRICO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EVOCO PARA SU REFERENCIA: ACLARO QUE ES EL QUE ESTA PUBLICADO, DESCONOZCO SI ES EL ÚLTIMO (PARA SU REFERENCIA) .
- 104-Franja Blanca en fachada principal | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si para la fachada principal se debera de considerar la franja blanca como se esta considerando en otros proyectos? . | No se considero la pintura blanca en el cerramiento como se indica en proto ya que el muro actual de la tienda es prefabircado
- Estudio de tierras físicas | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo, ya que para aperturas de unidades recientes se nos ha estado solicitado por parte de las autoridades el estudio de medición de tierras físicas para realizar el trámite de factibilidad y permiso de operación, será considerado este como adicional a la contratista? Quedo atento a su amable respuesta | , Revisando este tema con el área de Cumplimiento y Energía nos comentan que este alcance es el reporte que se debe de realizar de la revisión del correcto funcionamiento del Sistema de Tierras Físicas una vez quede instalado al 100%. Este reporte es el que se le debe entregar a Cumplimiento para cubrir con dicha solicitud. También se le entrega a la UVIE para la verificación en sitio. Este alcance NO se considera adicional, ya que es un trabajo que se debe realizar en todas las obras para verificar el correcto funcionamiento de dicho sistema. Les pido corroboren esta información con Manuel Ayala del área de Energía asignado a dicho proyecto.
- GRIETA EN TALUD 04 | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | Buena tarde, con relación a los trabajos en talud 04, nos encontramos una falla la cual debe ser intervenida y viene la solución en plano, pero en una zona muy cercana aproximadamente a 17 metros en lecho alto y 14 mts en lecho bajo, hay una grieta considerable y el concreto en una de las zonas se encuentra abultado. Les comparto archivo con croquis y fotografías para ver si podemos contar con su valioso apoyo sobre la solución de dicho elemento… y | . Se recomienda desprender el concreto abultado para poder reemplazarlo totalmente. Para no prolongar la afectación hacia el concreto que está sano en el talud 4, se recomienda hacer un corte con disco en la transición entre la zona abultada y agrietada y la zona del concreto sano. Se deberá continuar con las recomendaciones correspondientes del adendum 03, emitido por Gabriel Dimas y Mario Toledo. .
- ARBOL CERCANO A CORONA DE TALUD 07 | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | Buena tarde, Con relación a los trabajos de reparación de talud, al llegar al tramo 07 en la corona del talud nos encontramos un par de elementos denominado en la región como Quebracho, este árbol al retirar material suelto en esa zona podrían caerse, por lo que ver si nos apoyan con la solución de dicho elemento, adjunto archivo informativo con fotografías… | Para evitar la caída del árbol que se encuentra en la zona del talud se recomienda amarrar el tronco de los árboles mediante cables que en el otro extremo se fijen a varillas enclavadas en el terreno, así se sostendrán durante los trabajos de tratamiento para el talud y posteriormente se podrá verificar si es posible su reubicación. .
- Concertina en cubierta | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA-121815 ya en recorrido con gerencia de construcciones nos indica que la corcentina ya no se esta considerando y en su lugar se está colocando malla electrificada, de ser correcta esta observación nos apoyan con el detalles para su cotización y ejecución | , En la OC-03, publicada el 23 de junio del 2020, se cargó la Actualización del proyecto en donde ya viene indicado la colocación del cercado eléctrico. Les pido revisen en el formulario: NARRATIVAS DE OC's, el documento: NARRATIVA OC 03- BAE BELCANTO, cargada el mismo 23 de junio, con la indicación de LATEST, para que revisen todos los cambios generados, ya que se actualizaron varios puntos de acuerdo a las últimas CI's emitidas. Posteriormente se publicaron la OC-04, OC-05 y OC-06, favor de revisar todos los cambios cargados hasta el día de hoy. Con respecto al cercado eléctrico, en el plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA, con fecha de carga del 10 de junio del 2020, se indica la colocacion del cerco eléctrico y en el plano A-102A DETALLES DE CUBIERTA, con misma fecha de carga, indica los detalles de la instalacion. En esta OC-03 tambien estan los planos electricos considerando la cargas correspondientes para dicho cercado. Les pido revisen la Narrativa para que vean qué planos cambiaron.
- BACHES EN ESTACIONAMIENTO | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a la situación existente del estacionamiento, el cual presenta diversos baches, en nuestro PLANO DE TERRACERIAS C-09, para el área de nueva carpeta asfáltica, no considera algún tratamiento a la estructura de la terracería, se solicita considerar el tratamiento a la terracería donde se presentan el tema de bacheo. | Muy . Este RFI aparecio el día de hoy en mi bandeja, y fue resuleto en 8 de abril del 2020 tal como se cordo en sitio, la respuesta fue la siguiente. el procedimiento para tratar los baches será la colocación de una “base negra”, se obtendrá escarificando la carpeta actual y la base existente, formando una mezcla con los mismos, colocar una membrana geovín ( solo en el bache), para posteriormente tender la mezcla nivelando. El espesor de la mezcla no debe de sobrepasar los 20 cms de espesor ni el área del bache, posteriormente se compactará al 95% de su prueba proctor para colocar el riego de liga y la nueva carpeta asfáltica en la zona dañada. .
- RFI 112 Modulo no disponible de octo input en amasijo | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la solicitud de información _ 1007061 - 0 - RFI 102, para la conexión de las zonas alarmadas de exterior (subestación, cuarto de residuos y cuarto de bombas) se indica que se deben conectar al modulo mas cercano, Sin embargo los módulos octo-input mas cercanos son los instalados a un costado del área de amasijo, Estos, solo tienen dos zonas disponibles (uno por modulo) de los cuales en sitio se ocupan 6 zonas faltando 4 por conectar. En caso de que se deban conectar a otro modulo octo-input esto se deberá cablear desde el exterior (cuarto de bombas) y pasar un trayecto de mas de 100 Mts para conectar a la concentración de módulos en línea de cajas, lo mas conveniente es instalar un nuevo modulo octo-input en amasijo para así tener el trayecto más cerca de las zonas. De igual manera en el RFI se indica el pendiente de un modulo octo-output (B308) para una de las puertas como se indica en el diagrama de conexión, en sitio solo se suministro 1 Pza. faltando 1 para el funcionamiento de la salida de emergencia. Favor de indicar si se autoriza instalar un modulo octo-input en zona de amasijo. | Se autoriza instalar un modulo octo-input en zona de amasijo, verificar con Compras el tema del octo-output faltante.
- ALIMETADOR DE DIESEL A PLANTA | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Se procede a realizar la instalacion de alimentacion y retorno de tanque de diesel a plata de emergencia de base de tuberia galvanizada de 1/2. esto se realiza ya que fue una omison de los alcances deproveedor del equipo de generador. | favor de revisarlo con el area de compras para que se le haga la deductiva correspondiente al proveedor
- BASE PARA TANQUES ELEVADOS | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Se procedio a colocar una base de PTR de 3*3 formando un marco de 80cm de ancho por 5.50 mts de alto y 3 trabesaños intermedios fijados con palca de 1/2, como soperteria de la instalacion de los tanques elevados, misma que servira para poder realizar su mantenimiento. | esto no viene en las guias ni en la emision del prototipo con el cual se desarrollo al proyecto
- NICHO DE MEDIA TENSION | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Se procede a realizar nicho de medision para la conexion de media tension, esto por omision del proyecto ejeutivo. Este se realizo con la siguientes dimensiones 1.10*0.60*2.00 m con concreto de Fc=200 kg/cm2 | En la fecha de entrega del proyecto no se contaba con el plano de media tension de CFE. En el oficio resolutivo indica que la medición será en media tensión, ver nota 15 del plano C10c
- SOPORTE PARA CABEZAL | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Se procedio a realizar un ajuste por medio de un soporte de PTR de 2*2 a una altura de 3 metros para tener una mayor fijacion a los cabezales de la linea contra incendio en el cuarto de maquinas. | Si se refieren los cabezales de succionan del tanque hacia el equipo de bombeo. Es suficiente con instalar soportes (tipo pera) debajo de la techumbre del cuarto de bombas.
- TUBERIA EXISTENTE EN ACCESOS | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RFI No. 4 DURANTE LAS EXCAVACIONES SE ENCONTRO U TUBO DE PVC QUE CRUZA A LO LARGO DEL PREDIO DICHO TUBO SIRVE DE DREJANE DEL AUTOLAVADO QUE SE TIENEN A LADO , DEJANDO EL TUBO INTERFIERE PARA DAR LOS NIVELES SOLICITADOS EN EL PROYECTO SE ANEXA EN LA PESTAÑA DOCUMENTOS LAS IMAENES PARA SU REVISION | , En efecto el tubo interfiere en los niveles del proyecto, por lo que se deberá de conectar ese tubo a la nueva red pluvial del proyecto (revisión de plano C-08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-122192), es decir caerá en la nueva trinchera de concreto armado con el nivel de arrastre de 49.84, siempre y cuando se trate de un tubo que desaloja las aguas grises del autolavado.
- NICHO DE MEDICION EXIXTENTE ( VECINO ) | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RPI No.2 DE ACUERDO AL PLANO C-06 DE SERVICOS GRAL INDICA QUE SE TIENE QUE HACER EL NICHO DE MEDICION DE CFE COMO SE OBSERVA EN EL CROQUIS , PERO ACTUALMENTE EXISTE UN NICHO DE MEDICION QUE LE PERTENECE AL AUTOLAVADO, INDICAR QUE PROCEDE SE ANEXO EN LAPESTAÑA DE NPTAS Y DOCUMENTOS EL REPORTE | , Se deberá de demoler el nicho existente, para generar el nicho nuevo con las características que describe el proyecto, dicho nicho albergará los dos servicios eléctricos, tanto el del auto lavado, como el de la tienda.
- CAMBIO DE SKYLIGHTS | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , revisando los cambios de Skylights se encuentra discrepancia entre los planos A-102 PLANO DE CUBIERTA en el cual, indica con la nomenclatura 7.30: nueva tria de iluminacion de lamina de policarbonato de 8mm y el plano A-103 PLANO DE DETALLES DE CUBIERTA (detalles 5 y 7 tiras de iluminacion) indica en dichos detalles la leyenda NO APLICA, Favor de definir las acciones a tomar e indicar los detalles correctos para la fijacion de estos nuevos elementos. Adjunto captura de los detalles antes mencionados en la seccion notas y documentos. Quedo pendiente a su respuesta, | Muy . El acabado 7.30 indicado en el plano A-102 es correcto, debido a la particularidad de la lámina buttler en cubierta, los detalles para su fijación se encuentran en el plano A-200b para su ejecución. .
- DETALLES EN BANQUETAS POR PARTE DEL MUNICIPIO | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al RFI 1006360 DETALLES EN BANQUETA DE OF SITE POR PARTE DEL MUNICIPIO, se solicita el boletín con los detalles para poder cumplir con el Dictamen técnico de construcción de banquetas solicitado por el municipio de Zapopan. Comparto el Dictamen técnico y los detalles por parte del municipio en la pestaña de Notas y archivos . . | Se informa que se ha cargado en la carpeta de BOLETINES, el detalle de las banquetas de auerdo con los docuemtos enviador pos el municipio.
- RFI 110 Salida de retrolavados | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IHCM01 INSTALACIÓN HIDRAULICA CUARTO DE MAQUINAS para el dren de retrolavados de los filtros indica que el dren se conecta a la cisterna. En puesta en marcha por parte de proveedor azul de México indica que es necesario mandar una tubería de los drenes a la red sanitaria general, esto ya que el primer retrolavado el agua que sale de los filtros no es para consumo y desagua color negro por lo que no es recomendable vaciarlo a la cisterna, de la misma manera, dicha cisterna debería contar con un rebosadero, ya que la cisterna estará a su capacidad total y en caso de que se programe un retrolavado de los filtros, este retrolavado descarga mas de 2,000 litros de agua por retrolavado el cual al descargar a la cisterna y esta este llena, posiblemente se derramara el liquido. Favor de indicar si se realiza un by pass de la conexión de desagüe de los filtros a la red general sanitaria o se deja conforme a proyecto. Se adjunta reporte de instalación por parte de Azul de México. | En carpeta boletines RFI's se actualiza el plano IHCM-01donde se coloca la tubería del retrolavado al drenaje como lo solicita Azul de México, se indican dos esquemas de válvulas para la operación (manual), en cuanto al rebosadero, NO ES CONVENIENTE porque la cisterna se puede contaminar y eso sería muy grave, el personal de mantenimiento tendrá que estar al pendiente de los retrolavados y vigilar el nivel de la cisterna de trasvase para evitar derrames.
- RFI 001 BASES UP | Privadas del Arco | Bodega Aurrera Express | EN EL PROYECTO LA BASE DEL UP SE INDICA DE HERRERIA, EL GERENTE DE CONSTRUCCIONES PROPONE SEAN ROOF CURBS. QUEDAMOS EN ESPERA DE SU APROBACION | , Se autoriza la propuesta de colocación de Roof Curbs. Favor de indicar si por parte de diseño se requiere de algo mas. De igual forma si nos pueden compartir la información sobre este sistema.
- Conservacion de arboles | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano C11- Áreas Verdes se indica en la “nota 16” que se deberán podar todos los arboles con fronda mayor a 2 metros y que el tipo de poda que se deberá realizar será el de elevación de copa y reducción de copa. Pero en la tabla de árboles se mencionan las dimensiones de las alturas y copas de los arboles existentes indicando que se conservan. Su apoyo, por favor, para indicarnos que procede ya que lo indicado en el plano se contradice. | Deberá considerarse de acuerdo a la nota del plano C-11 Áreas Verdes donde indica, “Todos los árboles existentes deberán de recibir trabajo de podado y de mantenimiento general. En mismo plano se deberá considerar la sección de “Consideraciones Generales “ donde menciona los tipos de poda que se deben realizar. Referente a la elevación de copa y reducción de copa, se deberá aplicar únicamente para los individuos que se encuentren sobre las vialidades del estacionamiento que hayan invadido el área de rodamiento. En este caso se recomienda la realización de una poda de clareo y de rejuvenecimiento a los individuos de las especies ficus benjamina y pseudobombax ellipticum. No se deberá de realizar poda agresiva. Las copas de los árboles deberán quedar balanceadas. Los árboles ubicados en colindancias se deberán de verificar que las podas sean balanceadas para evitar problemas estructurales que pudieran causar quebrantamiento de los mismos. Para las palmeras el mantenimiento consiste en el retiro de las hojas secas. Listado de árboles que requieren poda: 72, 73, 74, 75, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162.
- 030 Topes de estacionamiento en cajones laterales | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | El día de ayer se realizo recorrido con Operadora, el cual nos observó la NO colocación de topes en cajones laterales de estacionamiento, se les comento que de acuerdo con la CI 16-065 se eliminaban estos, los cuales argumentan que en caso de que un auto tenga un accidente como paran o protegen la barda colindante de los vecinos.En espera de sus comentarios para compartilos con la Operadora. | El proyecto se realizó conforme a la CI-16-065 la cual elimina los topes de polímero de alta densidad en los cajones de estacionamiento. En el caso de lo cajones que colindan con las bardas de los vecinos, se colocó a lo largo de esta, guarnición trapezoidal como medida de protección.
- RFI 111 Color lambrin de e-commerce | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a planos de proyecto indica que el lambrin de e-commerce es en color blanco. que nos confirmen el color o indiquen el color que debe llevar dicho lambrin | El lambrin se pinta de color amarillo conforme a la CI-20-045
- RFI 109 Conexión diferente para tortilladora suministrada | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS EN ABARROTES para la alimentación eléctrica de amasadora de tortillería, nomenclatura en plano T-18 indica el cableado de 1F 2H, siendo esto una conexión a 110V entre fase y neutro. También así para la alimentación de la tortilladora nomenclatura TORT.-2 indica la conexión de 220V - 2F -1N- 3H siendo esto dos conductores de fase mas neutro. En sitio se suministró una amasadora para tortillería con conexión eléctrica a 220V - 3F - 4H por lo cual se deberá ajustar dicha conexión en tanto a cableado como al interruptor termomagnético. La Tortilladora suministrada en la conexión TORT.-2 Se debe conectar a 220V - 3F de acuerdo a lo suministrado. Favor de enviar boletín con las correcciones de conexión, cedulas de cableado, e interruptor termomagnético modificado Se adjunta reporte. | En carpeta boletines RFI's se actualiza el plano IE-07 y GIE-02 con las conexiones solicitadas
- RFI 107 Conexiones y Voltajes de equipos suministrados diferentes al de proyecto | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS EN ABARROTES para la conexión eléctrica de los equipos como enfriador de agua, Rebanadora de pan y Batidora de 30Lts se indica lo siguiente: - Para la conexión del enfriador de agua en proyecto no se tiene la alimentación eléctrica, solo indica un contacto con cedula B130 el cual corresponde a un contacto normal 120V - Para la conexión de la rebanadora de pan Indica la nomenclatura B14 el cual corresponde a un contacto de media vuelta a dos fases 220V - Para la conexión de la batidora de 20 Lts en este caso suministrada de 30Lts con nomenclatura B47 corresponde a una desconectador trifásico 220V El equipo suministrado se conecta de la siguiente manera según las especificaciones de placa en sitio - Enfriador de agua - conexión eléctrica 220V - 2F - Cortadora de pan - Conexión eléctrica 110V - 1F - Batidora de 30Lts - Conexión eléctrica 110V -1F Favor de enviar boletín con los cambios necesarios para la conexión de estos equipos al igual que el contacto para el germicida instalado de acuerdo al plano hidráulico el cual se indica en el reporte adjunto. | En carpeta boletines RFI's se actualiza el plano GIE-02 con las conexiones solicitadas.
- RFI 38 CONTRABARRETA - ACCESO PRINCIPAL - INFORMATIVO | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Se informa que gerencia de construccion en recorrido de posesion junto a store planning autorizan el suministro y colocacion de contra barreta en la cortina de acceso principal. Quedo atento a sus comentarios. . | , Confirmo de enterado.
- RFI 37 TAQUES NODRIZAS EN CUBIERTA | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . A solcitud del Gerente de zona, requiere que los tanques nodrizas que se encuentran sobre los sanitarios de asociados se suban a la techumbre, esto con la finidalidad de que sea mas accesible para el mantenimiento a futuro. Para poder realizar este cambio se debe contemplar el refuerzo de los montenes (estructura de cubierta), el retiro de instalaciones electricas, instalaciones de sistemas e instalaciones hidraulicas mismas que estan en esa zona, esto con la finalidad de poder bajar los tanques de donde se encuentran. Indicar si se requiere algun permiso por la modificacion y refuerzo de estructura. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | , La colocación del Rotoplas en la cubierta se requiere de una licencia para el reforzamiento y colocación del tinaco, por lo que se considera inviable la propuesta.
- TOBA SUPERFICIAL EN EL PREDIO MECANICA DE SUELOS | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | solo para comentar se encontró fragmentos de toba andesitica en la parte superior del predio junto a la colindancia sur del predio, revisando la mecánica de suelos en la página 65 de la EMS MBA TECAMACHALCO UNIVERSIDAD, no se realizó una PCA o SPT para dictaminar que no exista otro material duro, por lo que mencionamos la posibilidad de la existencia de roca. Sin más por el momento le comparto el reporte con imágenes tomadas en el predio con la posición de cada una de ellas. | Se encuentra en Tririga la respuesta a la observación realizada al EMS MB Tecamachalco Universidad
- CARRIL DE DESACELERACION | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL RFI Nº1006857 SE ANEXA IMAGEN CON LOS NIVELES ACTUALES. QUEDADAMO EN ESPERA DE SUS OBSERVACIONES. | Se compartio el boletin a gerencia de obra para mayor visibilidad de los trabajos a ejecutar
- CONEXION DE AGUA POTABLE PLANO | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | RESPECTO AL RFI 1007118 (CONEXION DE AGUA POTABLE) ME PUEDEN APOYAR CON EL NUEVO PLANO DE LA CONEXION DE AGUA POTABLE DE ACUERDO A LO SUGERIDO POR PARTE DEL CAEV | Proyecto compartido a gerencia de obra, se cargara en boletines RFIs para mayor visibilidad
- CONFORMACION DE TERRACERIAS EN PISO DE VENTAS | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | CONFORMACION DE TERRACERIAS EN PISO DE VENTAS se encuentra una discrepancia en los planos con respecto a la conformación de las terracerías. En el plano ES-202 DETALLES DE PISOS indica la conformación de una capa de material de banco sobre el terreno natural, después una base conforme a la mecánica de suelos y posteriormente el firme de 15 cm. En el plano CO09a DETALLES DE TERRACERIAS Solo me indica material granular compactado al 100% de su PVSM AASTHO estándar sobre el material existente, y al final el firme de 15 cm. ¿A qué plano se tomará como correcto para la conformacion de la terraceria? | En los dos planos se señala que los procedimientos se deben realizar conforme a las indicaciones en el estudio de geotecnia para los trabajos de terracerías de la tienda. Ver nota corte de piso plano ES-202 Ver notas y alcance en plano CO-09a Alcances: Este plano solo contempla las terracerías en lo general y se complementa con el estudio de mecánica de suelos de este proyecto la cual es obligatorio por parte del constructor aplicarla y consultarla para cada caso particular en el desarrollo del proyecto.
- A103 Muro de durock a block | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | RFI Informátivo, se envio RFI donde se solicitó el cambio de muro de durock a block y se valido con gerencia esta solicitud por lo que se genera presupuesto del trabajo a ejecutar. | por le informativo
- Acrílicos para cajas por contingencia COVID RFI informativo | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | Se genera presupuesto para elaborar trabajos de colocación de Acrílicos en cajas para delimitar el contacto entre consumidor y empleado por temas COVID, RFI informativo. | Graicas por el informativo.
- C09 TERRACERIAS | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | De acuerdo a plano de Terracerias el relleno de materiales para subase y base nos genera un volumen de relleno que exede lo solcitado al plano O02a. | El plano que indica el RFI: O02a no existe en el proyecto, por lo que les pido reenviarnos el RFI con el plano correcto, ya que podrian cuaquiera de los siguientes planos y en estos no se especifican volumetrias de base y subase. En caso de refierce al plano C02a PLANO DE RUPTURA DE BANQUETAS PARA ACCESOS Y CONEXIONES, el cual se refiere a ruptura de pavimentos y banquetas; es decir no se especifican volúmenes de base y sub-base. En caso de ser el plano C09 terracerías; sin embargo, en dicho plano tampoco se especifican volúmenes de base y sub-base, únicamente se especifican espesores. Considero que también pueden referirse al plano C02c en donde se establecen los volúmenes de corte y rellenos específicamente para las áreas indicadas en el plano con ashurado; sin embargo, en dicho plano tampoco se especifican volúmenes de base y sub-base. Los volúmenes de base y sub-base esta implícitos en el plano C09a donde se especifican los espesores de dichas capas. Favor de especificar a que plano se refiere el RFI.
- CO- 06 PLANO DE INSTALACIONES | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | En proyecto se encuentra Nicho de Acomentida de Agua potable a un lado de Puerta de cuarto de Basura, esa es su ubicacion final? | El nicho de agua potable NO se encuentra exactamente junto a la puerta del cuarto de basura y si corresponde con la posición con la que se emitió el proyecto.
- ES-403 PLANO CONEXIONES DE ESTRUCTURAS | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | En Proyecto no se encuentra un plano ES- 403 , favor de considerar para revisar conexiones de Estructura. | Me podrían especficar que conexión les hace falta, las conexiones estan distribuidas en cada plano de acuerdo con lo siguiente: PARA LAS CONEXIONES DE CUBIERTA VER PLANO ES-401 PARA LAS CONEXIONES DE MARCOS PRINCIPALES VER PLANO ES-404 PARA LA CUBIERTA DEL CANOPY VER PLANO ES-501 PARA EL BASTIDOR DE FACHADA VER PLANO ES-501ª
- RFI #48 Alcances de señalización fuera del predio | Lomas del Valle | Superama | Referente al plano C13b-Señalización fuera del predio I_express-118015 de la OC9, agradecerimaos mucho nos puedan informar el alcance de los trabajos, principalmente de lo siguiente: * ¿Se deberá considerar el señalamiento horizontal en el bolevard La Fragua y en las calles que dan acceso y salida al fraccionamiento Lomas del Valle? Las flechas de circulación, en caso de requerirse, hasta donde se consideran (¿nos guiamos del plano para definir donde inician y donde terminan? | El proyecto indica toda la señalizacion como alcance incluyendo la de la Fragua y calle Lomas del Valle ya que es parte integral de la funcion correcta como proyecto. Considerar todas las indicaciones del proyecto de señalización.
- CUNETA FUERA DEL PREDIO PLANO C003 PLANO DE CONJUNTO | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | REFERENTE A LOS PLANOS C03 PLANO DE CONJUNTO Y PLANO C03a INDICAN EN LOS CORTES LA EXISTENCIA DE UNA CUNETA PLUVIAL AL LIMITE DEL PREDIO CON RESPECTO A LOS CORTES POR TALUD, EN RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCION SE NOS PIDIO CONFIRMAR DICHA INFORMACION, FAVOR DE INFORMAR SI ES CORRECTO LO ANTES MENCIONADO PARA PODER PROCEDER. | Se deberá de realizar conforme se indica el proyecto
- CISTERNA TRASVASE | Merida Oriente | Superama | En referencia al plano HCM01-HIDRAULICO CUARTO DE BOMBAS PLANTA Y ELEVACIONES, particularmente en la red municipal se indica que se conectará directo a los tanques elevados, cabe mencionar que por la presión que trae la red municipal no será posible que el agua llegue a los tanques elevados, esto de acuerdo a los comentarios del personal de la JAPAY, por lo que se propone una cisterna de trasvase de 1,200 Lts enterrado con un sistema de bombeo como se ha hecho en otras unidades, de autorizar esta propuesta, favor de enviar detalle constructivo para la ejecución de los trabajos. Cabe aclarar que en cuanto a obra civil el cuarto de máquinas y la base para tanques elevados ya se encuentran concluidos al 100%, en cuanto a instalación de equipos en cuarto de máquinas ya se encuentra a un 80% de avance, esto para considerar la ubicación de la cisterna de trasvase. Se informa que en el mismo plano uno de los tanques para servicio no se indica como se realizará el llenado, la red municipal solamente hace la derivación para un tanque de servicio y para el tanque de contra incendio. | El estudio de investigación de sitio indica que la red opera correctamente. La presión disponible que entregan las redes municipales debe estar entre 10 y 15 mca cuando operan correctamente. La pérdida de carga total de la toma domiciliaria, considerando pérdidas por fricción y altura estática, es de 5.63 mca. Por lo tanto la presión disponible en la red municipal debe ser suficiente y no se requiere trasvase. Si la presión fuera más baja se habría indicado en el estudio. Considerar que la altura de llenado de los tanques sólo es de 3.65 m, no es como en los tanques para sprinklers que son de más de 9 m de altura. Si se quiere tener mayor certeza se debe medir la presión que está entregando la red. favor de indicar a que presion opera la red para generar puntualmente la solucion
- Rack de Condensadores | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA-121815 con respecto a la posición de nuestra base y rack de condenadores en cubierta, ya que creemos que debido a su posición podría generar molestia a los vecinos ya que se encuentra hacia la colindancia con las casas, podríamos reubicar la base y sus condensadores hacia la calle Génova (7 mts aprox) para evitar en un futuro molestias por el ruido de los condensadores hacia los vecinos Quedo a la espera de su VOBO para informar a refrigeración de esta reubicación | , Se da el Vo.Bo. para la reubicacion del rack de consensadores. En la carpeta de BOLETINES se carga el plano BO-01- A-102 PLANTA DE CUBIERTA con la nueva ubicación. Se deberá considerar los refuerzos estructurales correspondientes en cubierta (indicados en la antigua posición) para la nueva ubicación.
- plano Acometida Electrica CFE | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | en este plano no se indica si llevaremos algun contacto normal para Nicho de CFE. esto es correcto? | Respecto a la duda, les comento que no lo considera devido a que el área de sistemas nos solicito quitar el contacto regulado que se tenia en el nicho.
- Drenes profundos en taludes | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | Buena tarde, con relación en los trabajos ubicados en taludes 1-4 y 9-11; y en especifico a los drenes profundos, el plano nos indica que se colocaran con una longitud de 10 mts y aparecen en estribillo a cada 5 mts. En plano original existe una nota que nos indica que se deberán colocar y/o sustituir nuevos drenes (nota omitida en nuevo proyecto), en sitio contamos drenes a una distancia de 3mts de separación con la cual al ser sustitución no se respetaría la condición de los 5mts indica en proyecto. Nos podrían indicar cual es la forma correcta, si es colocación de nuevos y cancelación; o si se realiza la sustitución de los existentes. , y . | . Se deberán considerar drenes de 10 m de profundidad, a cada 5 m de separación horizontal y vertical en tresbolillo, de acuerdo con la recomendación del estudio de mecánica de suelos inicial. .
- RFI 108 Electroniveles tanques | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-05 ALIMENTADORES GENERALES para la conexión de electroniveles solo se indica el cableado y tubería para lo que es el equipo hidroneumático hacia los tanques elevados y del tablero de trasvase a la cisterna. En sitio se requiere la instalación de electroniveles para el equipo contraincendio hacia los tanques elevados y el equipo de trasvase debe contar al igual unos electroniveles dentro de los tanques elevados esto para su correcta operación y protección de bombas en caso de no contar con agua. En visita de proveedor de cuarto de bombas AZUL DE MEXICO indicó que los trabajos de instalación de electroniveles se deberían ejecutar para poder realizar la puesta en marcha. Favor de enviar boletín con la instalación de estos dos electroniveles anexos por operación del equipo. Se adjunta reporte de trabajo por parte de azul de México dónde indica que se deben instalar los electroniveles para su puesta en marcha. | En carpeta boletines RFI's se actualiza el plano IE-05 con la información solicitada para la colocación de los electro niveles
- 97-Consultorio medico | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podriam apoyar indicandonos si el consultorio medico sera una sola habitacion con el area de aouscultacion o se contemplara un cancel intermedio entre ambas areas como ha sido en proyectos anteriores. de considerarce el cancel favor de enviar los detalles del mismo . | Se comparte boletin consideran la colocación de cancel en consultorio.
- zapatas encotradas en terreno | Garcicrespo | Bodega Aurrera Express | RFI No. 1 Durante la excavion paraalojar la cimentacion de la huella de la tienda nos encontramos 4 zapatas enterradas dentro del predio en el plano de demoliciones C-02 DEMOLICONES no indica la existencia de essas zapatas , se van a demoler para que no interfieran con la cimentacion | , Favor de identificar y anexar reporte fotográfico de estos nuevos elementos estructurales ya que en visita en sitio no se detectaron, Sin embrago se deben de demoler cualquier elemento existente que interfiera en el desarrollo del proyecto.
- RFI 34 POSTE EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL - informativo | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . En recorrido con gerencia de construcciones y Store planning se solicita que quede fijo el poste de la riel de la cortina del acceso principal, ya que se considera como area de oportunidad. La puerta seguira siendo corrediza. . | , Confirmo de enterado
- RFI-52 ATENUADORES DE SONIDO | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Solicito su apoyo para confirmarnos la cantidad de atenuadores de sonido que se colocaran, en plano IE-19 se indica solo 1 en la gerencia de tienda, hay areas en donde en otras tiendas se han colocado por ejemplo en sala de juntas. Sin más por el momento, cordiales. | De acuerdo a la guía mecánica GP-01(SC-112/2018) con la que se realizó este proyecto solo indica atenuador en gerencia.
- PLANO A-600, A-301, GA-71 | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | . Me podrian por favor cargar los planos arquitec tonicos A-600, A-301 y GA-71 Arquitectonico abarrotes. | Por favor indicar el título de los planos, en la carpeta de la OC#2 se encuentran los A-302 y A-302a que corresponden a los cortes por fachada, el A-601 Tabla de puertas, GA-70 vistas interiores.Favor de indicar que planos requieren.
- 025 Sustitucion de malla ciclonica por muro de block | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | El pasado 13 de octubre los vecinos de MB Atitalaquia convocaron a reunión, donde solicitaban el cambio de malla ciclónica por muro de block en perímetro predio donde esta se colocaría la malla mencionada, se canalizo esta petición al área correspondiente de Walmart y el día de hoy Gerencia de construcciones informa que dicha petición fue autorizada, para que sean considerados los cambios correspondientes. En espera de sus comentarios cordial saludo. | Se compartio boletin con gerencia de obra, mismo que será cargado en carpeta boletines RFIs en TRIRIGA
- 027 Cambio de voltaje para Enfriador de agua | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | En el plano GIE02 Fuerza y contacto de Amasijo se nos indica conexión eléctrica a 127 v para el enfriador de agua y el equipo recibido en sitio requiere una alimentación de 220 v para operar, por lo que solicitamos de su aprobación para realizar la conexión de acuerdo con ficha técnica del equipo.Pendiente a sus comentarios.. cordiales | La alimentación del Enfriador de agua está conforme a la guia mecanica GP-04, en la cual se indica una alimentación a 127V, por lo que obra debe dar visto bueno al cambio de la alimentación.
- 028 cambio de voltaje para dosificador de agua | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | En el plano GIE02 Fuerza y contactos de Amasijo se nos indica que el equipo dosificador de agua se debe de conectar a un contacto dúplex a 127 volts y el equipo recibido en sitio requiere 220 v para operar, por lo que solicitamos de su aprobación para realizar la conexión de acuerdo con ficha técnica del equipo y así mismo se requiere cambiar el interruptor termomagnético en tablero. | La alimentación del equipo dosificador de agua está conforme a la guia mecanica GP-04, en la cual se indica una alimentación a 127V, por lo que obra debe dar visto bueno al cambio de la alimentación.
- 029 cambio de voltaje para amasadora tortilleria | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con plano GIE02 Fuerza y contactos de Amasijo, Preparado de carnes y salchichoneria, para la amasadora de tortillería se nos solicita la instalación de un desconectador(T18) a 127V, el equipo que arribo a sitio necesita 220v para operar con una conexión eléctrica trifásica, por lo que así mismo el cambio de interruptor termomagnético en el tablero, por lo que se solicita de su autorización para el cambio de alimentación eléctrica y el equipo pueda operar. Pendiente a sus indicaciones cordial saludo. | La alimentación de desconectador para la amasadora de tortilleria está conforme a lo indicado en la CI-20-023, en la cual se indica una alimentación a 127V, por lo que obra debe dar visto bueno al cambio de la alimentación.
- RFI 102 Modulo Octo input - octo output faltante | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LP01 SISTEMA DE INTRUSIÓN para los módulos octo-input de la zona de trastienda, se indican dos los cuales se conectarían hasta 16 zonas, realizando el conteo de las zonas a conectar surgen ser en total 17, y no solo 13 zonas como lo indica el proyecto ya que no está considerando la conexión de las zona de subestación, cuarto de bombas y residuos, el cual una estaría faltando por conectar a esos módulos octo-input, esto también se considera necesario dejar espacios disponible por algunas zonas que alarmas futuras (ejemplo de alarmar la puerta de cuarto de máquinas). Por otro lado, en el diagrama de conexión se indica la instalación de dos módulos octo-output el cual no solo un dispositivo fue enviado por lo que faltaría un octo input y un octo output Favor de indicar la instalación de un módulo octo-input en zona abarrotes y el suministro del octo-output para la correcta conexión en panel de alarmas. | Los sistemas mencionados deben ser conectados a los Octo Input donde exista disponibilidad y se encuentren más cercanos para su interconexión, esto se indica en el plano LP-01.
- CONEXION AGUA POTABLE | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | . Se realizo la instalacion y conexión de la tuberia para agua potable deacuerdo como lo indica el proyecto ejecutivo segun el plano C0-06a, sin embargo la toma donde nos indica el proyecto no cuenta con la presion necesariapara poder alimentar la linea deacuerdo a las necesidades de la tienda. La conexión fue supervisada por el CAEV, lo cual nos hizo referencia el porque no haber realizado la conexión como se habia indicado por ellos.( esto seria atravezando la avenida para tomar la linea con mayor preseion, anexo propuesta) Cual seria la indicacion para dejar la conexion de agua potable deacuerdo a las necesidades de la tiendad? | Quien determina el punto de conexión para el servicio es el organismo operador (CAEV) conforme a la capacidad de servicio actual y futuro en la zona. Se debe contar con el documento oficial que determina el punto de conexión antes de realizar cualquier trabajo. En el plano CO-06a se indican las siguientes notas: 2. La instalación de las líneas de servicio propuestas deberán ser coordinadas, construidas y aprobadas de acuerdo con las especificaciones de las dependencias locales encargadas de cada uno de los servicios. 5. Se le advierte al contratista que la ubicación y/o elevación de los servicios existentes mostrados en estos planos, se basan en los archivos de la compañía que realizo el levantamiento topográfico del terreno y los servicios existentes. no se deberá confiar en que dicha información es exacta y/o completa. el contratista deberá llamar a las compañías de servicios con las que se vaya a trabajar, por lo menos 48 hrs. antes de realizar cualquier excavación para pedir la ubicación exacta del lugar donde se instalaran dichos servicios. será responsabilidad del contratista el reubicar todos los servicios existentes que estén en conflicto con la construcción del edificio mostrado en planos. 9. Ningún tipo de trabajo de instalación de servicios públicos comenzara hasta que se tenga un permiso por escrito de la dependencia correspondiente y el contratista haya sido notificado. En las especificaciones generales de construcción de wal*mart, división 02, sección 02660. se tienen las siguientes notas: a) La Contratista deberá ejecutar el trabajo de conformidad con la compañía de servicios locales, estatales o federales. 5.1) Verificación a) Es responsabilidad de la Contratista verificar que las condiciones existentes en el predio coincidan con las mostradas en el proyecto. b) Es responsabilidad de la Contratista verificar que la conexión de servicio al edificio y el diámetro y el material de la tubería de agua del municipio son las correctas.
- PUNTO DE REUNION | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | . Se procede a realizar el señalamiento de punto de reunion de 1.30 * 1.30 m en base de pintura color verde, ya que fue omision de proyecto. | Nuevo requerimiento ya que fue solicitado por proteccion civil
- ANGULOS DE PROTECCION FIBRA DE VIDRIO PARA RECIBO | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Se realizo la colocacion de angulo de proteccion en area de recibo de 3*3*1 en polietileno reciclado. este para la proteccion de la bascula y muebles de recibo. | Los angulos para la bascula y muebles de recibo estan indicados en el plano A407 los cuales tiene dimensiones de 6x6x1
- LAMINA ACRILICA DE SEGURIDAD | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Se realizara la colocacion de laminas acrilicas de seguridad en cada uno de los check out, esto por medidas sanitarias. | Nuevo requerimiento ya que fue solicitado posterior a la entrega de proyecto
- FLASHING | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Se procede a realizar la colocacion de Flashing en todas las juntas constructivas, como son en area de recibo y subestacion a base de lamina galvanizada troquelada, esto para sellar la separacion que se solicito en proyecto del area de recibo a sub estacion. | Nuevo requerimiento ya que no es necesario colocar el flashing. La separacion debe de existir entre ambos cuerpos por requerimiento estrucutural
- PROTECCION DE FLUXOMETROS | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Se procedera a instalar protecciones en los fluxometros de baños, esto para evitar el robo del mecanismo y se pueda quedar sin funcionar, se realiza RFI informativopor la omision de proyecto. | El proyecto cumple con el nivel de riesgo indicado por Walmart en su momento en el cual no requiere proteccion de fluxometros conforme a la emision de proto el con el cual fue realizado el proyecto
- PERFIL DE TALUD DEFINITIVO | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | Buen tarde, referente al plano topografico que les hice llegar en RFI anterior, nuestra duda es saber si el talud del area 5, 6 y 7 ya se esta realizando el corte de talud hasta encontrar el estrato firme, cambiando la seccion de acuerdo a lo estipulado en proyecto. Esto quedaria de esa manera o se rellenaria para que cumpla con lo establecido en el proyecto? En caso que se deba rellenar nos podrian proporcionar como se haria y con que material? asi como la configuracion de las anclas en dicho talud o si seria la misma?. | . LES COMPARTO LA INFORMACION SOLICITADA:
- Manto freático 2 | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Buena tarde solicitando de su apoyo para revisar la respuesta de nuestro Rfi 1006842 Manto freático ya que al ejecutar la excavación para el mejoramiento nos encontramos con terreno saturado y el bote de la excavadora no encuentra terreno firme, se sugiere revisar la propuesta de solución ya que el material propuesto se iría a fondo perdido, Sin lograr estabilizar. Como propuesta a una posible solución se podría rellenar con un pedraplén de 8 o 10” para estabilizar la zona y de ahí arrancar con la solución enviada con pedraplén de 2” y 20 de tezontle y 5 cm de concreto para iniciar con nuestro desplante. únicamente como referencia se tiene una cancha en la periferia de la unidad la cual presenta actualmente problemas de inundación que aparentemente es por los mismos niveles, debido a que esta a proximadamente a 1.5 m abajo de la tienda. O bien buscar cambiar la geometría de la cisterna o en su caso otra propuesta de solución y enviar a la brevedad al especialista a sitio para una mejor perspectiva del tema y una solución Se tiene el compromiso de entrega de esta unidad para el día 15 de noviembre por lo cual se podría ver afectada nuestra entrega de no contar con una respuesta y solución oportuna. cordiales | , Ya se volvió a revisar el tema con el geotecnista y nos comenta lo siguiente: Revisando los resultados del laboratorio y los registros de campo consideramos que es suficiente la propuesta de mejoramiento de la CARTA TÉCNICA enviada en la RFI-1006842 anterior y la cual ya se encuentra en la carpeta de BOLETINES: Espesor Material 5 cm Concreto simple de f’c= 100 kg/cm2 20 cm Tezontle , Tamaño del agregado de 1.5” a 2” 50 cm Pedraplén, TMA 4” Es muy importante realizar correctamente el bombeo y abatir el nivel de agua un mínimo de 1.00 m por debajo del nivel del fondo de excavación, además el equipo de bombeo deberá operar ininterrumpidamente. Por favor compartirnos fotografías del bombeo para verificar que se esté ejecutando de manera correcta, así mismo compartir fotografías de la excavación en cuanto se llegue al nivel antes mencionado para verificar las condiciones del terreno. Se realizará una videoconferencia hoy, lunes 26 de octubre a las 6 pm para revisar estos temas con el especialista y los responsables en obra, ya se le envió la reunión a la Gerente de Construcción.
- PLANO TOPOGRAFICO | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | , LES COMPARTO PLANO TOPOGRAFICO ACTUALIZADO DE ESTADO ACTUAL. | , CONFIRMO LA RECPECIÓN DEL PLANO TOPOGRAFICO ACTUALIZADO. ÉSTE SE HA COMPARTIDO CON ANDRES MOTERROSAS (PENDULO ARQ), MARIO TOLEDO Y GABRIEL DIMAS, PARA QUE LO CONSIDEREN DENTRO DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO. NOTA: ACLARO QUE EL PLANO TOPOGRAFICO INCLUYE UN PIE DE PLANO CON LOGO DE PENDULO ARQUITECTOS, PERO NO FUE DE ELLOS LA ACTUALIZACIÓN. LO ANTERIOR EN CASO DE FUTURAS ACLARACIONES. MUCHAS .
- EXTENCIÓN DE NICHO DE MEDION DE AGUA PARA INSTALACIÓN DE TABLEERO DE CONTROL | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la instalación del tablero de control para la bomba de la cisterna , dicho tablero viene con direcciones de 0.40x0.50x0.24 m las cuales no permiten su instalación de manera correcta y fácil accesibilidad dentro del nicho de la bomba de agua , por lo que se propone aumentar o en su defecto realizar una extensión del nicho medición de agua para poder colocar el tablero de control y se tenga una fácil manejo del equipo y su instalación. Comparto imágenes del sitio en la pestaña de Notas y archivos . . | En caso de ya existir nicho considerar la extension del nicho utilizando mismas especificaciones, muro de block con losa de concreto de 10cm de espesor.
- RFI INFORMATIVO RAMAPA TIPO ABANICO EN BANQUETAS DE OF SITE EN LA ESQUINA DE AVE. INDIGENA Y CALLE OZONATLI | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la construcción de la banqueta en of site, exactamente en la esquina de la av. Indígena y calle Ozomatli , tenemos un desnivel de 28cm entre la banquera nueva y la existente, ya que se encuentra un registro de Telmex a una distancia de 1.00 lo cual provoca que se eleve el nivel, por lo que se propone realizar un rampa en forma de abanico desde la banqueta existente a la nueva. Comparto imágenes del sitio en la pestaña de Notas y documentos. . . | Adelante con la propuesta
- RFI 104 Conexión de gas a hornos | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los planos de instalación de gas, en la conexión a los hornos, indica que la conexión es rígida (Cobre) en ocasiones, por cuestiones del proveedor solicitan que esta conexión se instale flexible con un diámetro interior de 3/4. que nos indiquen si esta conexión se realizará de acuerdo a proyecto o se emitirá algún boletín de modificación | En proyecto se consideró tubería rígida ya que se cuenta con válvula antisísmica y los hornos no son elementos que se estén moviendo por lo que se coloco el tubo rígido que es mas duradero.
- RFI 106 Cebreado en salidas de emergencia | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En proyectos similares, se realiza un cebreado en color amarillo dentro de la tienda en las salidas de emergencia. Para esta unidad no está proyectado dicho cebreado. que nos indiquen si se continua conforme a proyecto o se emitirá algún boletín para realizar este cebreado. | No lleva cebreado en piso frente a salidas de emergencia.
- CARRIL DE DESACELERACION | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Se informa que en los planos de estado actual y de proyecto a ejecutar, no se tenia aun la construcción de la gasolinera vecina a la obra, por lo que las condiciones para los trabajos en exteriores deberán cambiar, particularmente para el inicio y fin o en su caso, la geometría del carril de desaceleracion, debido a que se require realizar una modificación de los accesorios indicados para indicar la aguja de ingreso. Se adjunta imagen de estado actual vs proyecto, en donde se observa que el construir el proyecto, perjudicaría el acceso a la gasolinera. sE INCLUYEN FOROS EN NOTAS Y DOCUMENTOS | favor de compartir levantamiento de niveles en la gasolinera para mayor visibilidad y analisis
- Guarnición en mal estado en jardinera de exterior con fachada de cristal de recepción y acceso principal al edifico Vet | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente al estado actual de la guarnición en la jardinera de exterior con fachada de cristal de recepción y acceso principal, sobre la cual se colocarán luminarias de piso, al respecto esta guarnición se encuentra en mal estado, con esquina despostillada y varias partes están agrietadas La propuesta en obra es resanar grietas, cimbrado y colado en partes que están despostilladas y aplicación de pintura para efectos de mejor imagen de guarnición y lámparas de piso Validar propuesta de solución | Al dia de hoy no se tiene alcance al exterior mas que en el pasillo de acceso, por favor mandar presupuesto junto con los pluvial para que lo avale subdirección de servicios
- Colocación de loseta vinílica en vestibulo de acceso a Site/Idf/Cuarto eléctrico | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la colocación de loseta vinílica se tiene el siguiente tema, en pláticas con el proveedor de HRC de piso vinílico nos indican que todavía traen el alcance de colocación de loseta en el área de vestíbulo de acceso a los site/idf/cuartos eléctricos, tal y como se indica en el proyecto Issue. Pero en boletín #7 indica que este vestíbulo esta fuera de alcance. Favor de indicarnos si se coloca o no la loseta vinílica en vestíbulo, si la respuesta es si, origina el retiro de la alfombra existente y colocar autonivelante, ambos trabajos generan un adicional. | Con base en recorrido del 22 de Oct. se acordo el cambio a loseta vinilica como se indica en proyecto Issue.
- PUERTA ÁREA LACTANCIA | Merida Oriente | Superama | En referencia al plano A-406 OC-03 particularmente en área de lactancia, se indica puerta de aluminio de 1.05x2.10, favor de confirmar si el diseño de esta puerta es como las que se indican en otras áreas(panelar y cristal), toda vez que no viene indicado en el plano A-601 Tabla de Puertas y Canceles. O de lo contrario favor de mandar detalle constructivo. | La fabricacion de la puerta es en aluminio anodizado color blanco de linea con tablero de aglomerado melaminico (panel-art) color blanco de linea. Se carga boletin de puerta en tririga.
- ADECUACIÓN ÁREA VERDE EN PASILLO DE PÓRTICO DE ACCESO | Merida Oriente | Superama | En recorrido el día jueves 15/Octubre/2020, Director de Construcciones solicitó al área de proyectos adecuar área verde dentro del pasillo de Super Ama a pasillo que comunica con pórtico de sam´s. De su apoyo porfavor para enviar detalle constructivo para prever trabajos y/o suministros. | Se reviso este punto con Gerencia de Costrucciones y se determino que la propuesta y ejecucion de este solicitud se realizara en obra. No sera necesario la emision de boletin
- CAMBIO COMPONENTES ABB | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Envío los puntos concernientes de acuerdo a solicitud de la UVIE de los equipos que llegaron en marca ABB , los cuales varían en su capacidad interruptiva de acuerdo al D.U. del proyecto, A continuación describo cuales son sus capacidades reales de los ITM Instalados actualmente. ITM UP1 80 Amp ITM UP2 80 Amp ITM UP3 80 Amp ITM UP4 80 Amp ITM UP5 80 Amp ITM TGE1 400 Amp ITM GMA 160 Amp De igual manera , en la parte del interior del Tablero TGN se debe de Interconectar para hacer el enlace con la P.E. por lo cual solicito se me indique si en esta sección es considerada de igual forma en calibre 250 KCM (Cu), ya que gran parte de los trabajos se encuentran cableados en el calibre de 250 KCM. Lo que necesitamos es que nos indique que realice el plano del diagrama unifilar y nos pueda apoyar a cambiar los componentes ABB | Ya se encuentran cargados en Tririga los siguientes planos: 1 DU01 DIAGRAMA UNIFILAR 2 DU02 CEDULA DE ALIMENTACIONES 3 IE06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES GENERALES 4 IE11 CUADROS DE CARGA FHE, TGE-1, BCI, XFMR-TR-01 5 SE01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADORA
- INTERCONEXION DE TRANSFERENCIA | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la modificación del Diagrama unifilar realizado por energía Walmart ,en el área de subestación en específico la interconexión de la transferencia de P.E. se tendría que realizar la trayectoria de acuerdo a como se Indica en el D.U.? para su correcto y adecuado funcionamiento. Interconexion de P.E..docx | Ya se encuentran cargados en Tririga los siguientes planos: 1 DU01 DIAGRAMA UNIFILAR 2 DU02 CEDULA DE ALIMENTACIONES 3 IE06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES GENERALES 4 IE11 CUADROS DE CARGA FHE, TGE-1, BCI, XFMR-TR-01 5 SE01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRANSFORMADORA
- 026 Adicional de paso de gato en techumbre | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | Derivado del recorrido con el área de STORE PLANNING, nos hace mención que por operación y mantenimiento del canalón de aguas pluviales en techumbre sobre eje 1, se necesita la colocación de paso de gato para que el personal transite sobre el mismo. Por lo que se requiere de sus instrucciones al respecto si se coloca o no el tramo adicional de este, pendiente a sus comentarios. | el prototipo de MB18/2019 autorizado en ese momento, no indicaba el criterio para la colocación de los pasos de gato. La autorización de la colocación del paso de gato no corresponde al área de proyectos.
- RFI 100 Tubería para escape de motor de combustión en cuarto de bombas | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los planos de proyecto no indica la instalación ni detalles para la salida del escape del motor de combustión del sistema contraincendios. que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o se emitirá un boletín con los detalles, trayectoria y material para la salida de CO2 de la bomba de combustión | En carpeta boletines RFI's se actualiza el plano IHCM-01 indicando la tubería del escape de la bomba de SCI
- RFI 101 Cableado cuarto de bombas-hidroneumático | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En respuesta de la Solicitud de información > 1006901 - 0 - RFI 99, nos indican que debemos cambiar el interruptor de 3x20A a 3x40A sin embargo el cable que tenemos es calibre 10 AWG el cual en base a norma solo nos permite un ampacidad máxima de 30Amp. y UVIE no nos permite colocar dos conductores en el opresor de una zapata por lo que de requerirse se debería cambiar el cableado a calibre 8 AWG respectivamente. Favor de confirmar arreglo a cableado | Se debe considerar calibre 8 AWG como se indica con el interruptor de 3x40A para dicho servicio
- RFI 103 Mosquitero en louver de tanque de tormentas | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los planos del tanque de tormentas, no indica colocar mosquitero en los louvers, favor de indicar si continuamos conforme a proyecto o se emitirá algún boletín de actualización | No lleva mosquitero.
- RFI 105 Pintura tubería antes de hidro | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | que nos indiquen el color en el que se deberá pintar la tubería que sale de los tanques elevados hacia el cuarto de bombas, ya que esta tubería se comparte para el hidroneumático y para el sistema contraincendio | Se pinta en color verde
- RFI 33 PASOS DE LUZ EN CORTINAS | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | Referente a la solicitud 1006817 de RFI 29 PASO DE LUZ EN CORTINAS EXISTENTES. no se tiene espacio para colocar el protector metalico de las cortinas, esto debido a las camaras de refrigeracion. Se propone colocar durock debajo de la trabe existente por la parte de afuera. de esta manera tambien se evita el paso de luz. Adjunto imagen grafica de la propuesta. Quedo atento a sus comentarios. | , Se confirma que se coloque el durock debajo de la trabe existente por la parte de afuera.
- RFI 32 GERMICIDA Y DOSIFICADOR | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo referente al plano IH02-INSTALACION HIDRAULICA ISOMETRICO GENERAL-1005394 incluye detalles de un un germinicida Mod. 4SS-UV y un dosificador mca LAYM PRESS, mismos que no están indicados en el plano IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-1005394. Así mismo no esta indicado si es suministro por parte de la contratista. ¿Estos deben de ser suministrado por la contratista como adicional? Quedo atento a sus comentarios. . | , No genera adicional, ya que esta indicado en el proyecto ISSUE, (El dosificador y el germicida no se indican en planta solo por efectos de dibujo, pero se especifican en el detalle dichos accesorios) el suministro es por parte de la contratista.
- INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN TECHUMBRE “LLAVE DE SERVICIO” Y NICHO DE PRESURIZADOR “LINEA DE SUCCION” | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN TECHUMBRE “LLAVE DE SERVICIO” Y NICHO DE PRESURIZADOR “LINEA DE SUCCION” EL PLANO IH-02 INDICA UNA LLAVE DE SERVICIO EN TECHUMBRE LA CUAL TIENE UNA TRANSICION DE TUBOPLUS A COBRE. DE 19 MM DIAMETRO, LA CUAL NOS INDICA GERENCIA DE TIENDA DURANTE EL RECORRIDO DE POSESION QUE LAS TEMPERATURAS EN SALTILLO EN TEMPORADA DE INVIERNO SON DE -6 GRADOS, LO QUE PROVOCARIA QUE SUFRAN DAÑOS LAS TUBERIAS EN CUENTO SE CONGELE EL AGUA. ASI MISMO EN LA SECION DEL NICHO DE PRESURIZADOR SE TIENE LA LINEA DE SUCCION CON MATERIAL DE COBRE DE 38 MM DE DIAMETRO. PROBLEMATICA CONGELACION DE TUBERIA EN EXTERIOR SOLUCION SE CONSIDERA ENVOLVER AMBAS TUBERIAS CON ARMAFLEX DE 2” DE ESPESOR PARA DISMINUIR EL RIESGO DE CONGELACION DE LA TUBERIA. O SU CASO INDICAR OTRO TIPO DE AISLANTE. | Adelante con la propuesta.
- IE 03 Alimentadores Generales RFI informativo | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | Se indica cambiara trayectoria de alimentacion principal a Tablero G desde Interruptor Principal (Nicho de Medicion) de manera subterranea por estacionamiento, esto sin generar costo adiciona, para no sobre cargar de tuberias y regresos en canalizaciones de proyecto. | El gerente de construcciones puede tomar a desición de cambiar alguna solución del proyecto. En este caso se recomienda realizar los trabajos de acuerdo al proyecto eléctrico, ya que este fue validado por UVIE. Por lo que cualquier modificación deberan validarlo directamente con ellos sin que esto repercuta en la validacion ya emitida del proyecto.
- Instalacion Hidraulica Suministro RFI informativo | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | En plano C06 Indica que la trayectoria de suministro hidraulica pase por en frente de la tienda, se invierte esta trayectoria por detras para llegar a nicho de Medicion y Cisterna. | Enterados como RFI informativo. Solo se hace la observación que se deberan respetar los diámetros y materiales indicados en proyecto. La propuesta señalada también queda sujeta a las observaciones y factibilidad que emita la autoridad u organismo operador.
- MEDIDOR DE AGUA TANQUES ELEVADOS | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | . En el plano HCM-01 hidráulico cuarto de máquinas planta y elevaciones, en donde están los tanques elevados no nos indica que se coloque el medidor de agua, para saber el nivel que tienen cuando se esté consumiendo la tienda en operación. ¿Me podrían por favor mandar las especificaciones si se lleva este medidor? | En el plano A-602b se indicó que el tanque es de la marca TECNOTANQUES en el plano se indicaron los datos del proveedor, el proveedor debe suministrar el tecnolevel, en caso de que no se suministro favor de ponerse en contacto con él para solicitarlo.
- RFI 31 VERIFICACIONES MEXICANAS - NO CONFORMIDADES | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Solciito su apoyo para confirmar los requirimientos por parte de Verificaciones Mexicanas mismas que realizo la evaluación de la conformidad a la Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-2011 “Recipientes sujetos a presión”. Ellos solicitan se añada una VALVULAS DE ALIVIO MARCA VAYREMEX MODELO 632 DE 19 mm DE DIAMETRO CALIBRADA A 7.0 KG/CM2 a la instalacion del equipo hidroneumatico. Se adjunta el resolutivo emitido. Favor de enviar boletin con estos cambios solicitados. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | , Se cargan los boletines BO-14 y BO-15 con las implementaciones solicitadas
- PLANO IE-07 | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | RESPECTO AL PLANO IE-07 ALIMENTADORES GENERALES EN LO QUE COMPRENDE A LA ALIMENTACION DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE CTO DE BASURA EN PROYECTO NOS INDICA UN ALIMENTADOR A BASE DE 3 HILOS DE CALIBRE 8 Y UN DESNUDO DEL 10 EN TUBERIA DE 21 MM POR PARTE DE PROVEDOR DE REFRIGERACION SOLICITA QUE ESTE ALIMENTADOR SEA CON TRES FASES CALIBRE 8 ADICIONANDO UN NEUTRO CALIBRE 10 POR LO QUE SOLICITAMOS DE SUS OBSERVACIONES Y AUTORIZACION AL RESPECTO | EL DIAGRAMA DE REFRI COMPARTIDO INIDCA TRES HILOS, SIN EMBARGO NO TENEMOS PROBLEMA QUE SE EJECUTE COMO SE INDICA SOLO QUE EL NEUTRO DEBE SER 8 AWG. ADICIONAL SE NOTIFICARA A KYSOR YA QUE ELLOS ENTREGARON LAS ESPECIFICAIONES PARA ESTOS EQUIPOS. .
- ELECTRONIVELES TANQUE ELEVADO | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | solicito de su apoyo referente a nuestro plano HCM-03 HIDRAULICO CTO DE MAQUINAS, se tiene la observacion para la inea de llenado que sale del tanque trasvase al tanque elevado necesitara unos electroniveles que indiquen el paro y arranque del llenado del tanque, ya que no esta considerado algun control sobre el llenado del tanque, se propone considerar unos electroniveles que controles el paro y arranque ya que el tanque elevado es llenado por el trasvase, favor de confirmar si se consideran los electroniveles. | Muy . Se carga boletin en carpeta BOLETINES. .
- Hallazgo de registros pluviales no conectados a trinchera y rejilla pluvial existente | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente al hallazgo de los registros pluviales en exteriores y que no estan conectados para descargar al drenaje pluvial Se tiene la siguiente propuesta: Estos registros se encuentran frente a la entrada peatonal del bunker están interconectados entre sí y captan el agua de bajadas pluviales de techumbre de andador peatonal en exterior del edifico, cuando estos registros se llenan tiende a rebosar el agua debido a que no cuentan con una salida hacia un registro de captación del drenaje pluvial, por lo cual se propone conectar los registros con un tubo del mismo diámetro hacia la trinchera y rejilla pluvial existente en estacionamiento del edificio Favor de confirmar validar esta propuesta de solución, se anexa croquis. | Se revisara esta propuesta mañana en recorrido para avalarla.
- Refuerzo de puerta de cristal templado de 9 mm para acceso principal | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la colocación de nueva puerta en acceso principal indicada en plano CAN01-CANCELES. En proceso de demolición de cajillo en parte superior de puerta de acceso existente, se observa que no cuenta con refuerzo metálico únicamente esta reforzada con can de madera en la parte superior y en los costados solamente con lambrin de durock. Por lo que se propone en sitio colocar una portería de ptr para poder reforzar puerta de doble hoja de cristal templado de 9 mm Favor de indicarnos si procedemos con esta adaptación de refuerzo para rigidizar y asegurar puerta de acceso a recepción. | Se tiene propuesta, y esta en espera de validación por alejandra, se toca este punto mañana en recorrido.
- Validar cambio de color en lado exterior de muro de cuarto de seguridad corporativa ubicado a un costado de elevadores | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la aplicación de pintura en muro exterior del cuarto de seguridad corporativa que se encuentra a un costado de los elevadores, en plano AC01 ACABADOS EN MUROS indica aplicación de pintura color blanco y zoclo vinílico En recorrido realizado el día martes 19 de octubre de 2020 con Alejandra Lozano, personal de servicios corporativos, Marketing indico que el muro mencionado se aplique pintura de color negro Confirmar si es correcta esta indicación y compartirnos código de pantone y color | Se comaprtio codigo de colores en muros donde se solicito el cambio, se mando por correo 21 de Oct.
- lleva o no cancel de aluminio y puerta de madera la oficina de capacitación del lado frente a cafetera de marketsaid | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En Boletin No 10 albañileria planta y detalles, en particular en oficina de capacitación indica sombologia FD1 faldon de tablaroca, pero no indica que lleve cancel y puerta de madera del lado frente a cafeteria de marketsaid. En proyecto orignal issue plano CAN01 detalle DET-01 indica cancel del lado frente a oficinas de nuevos ingresos pero por hallazgo de muro de block se origino boletin No. 10 con nueva configuración de acceso a oficina de capacitación y oficina de atracción de talentos Confirmar si lleva o no cancel y puerta de madera oficina de capacitación y compartirnos detalle y especificación | como se indica en el boletín 13- Cancelerías, la puerta y la cancelería del área de capacitación, se reubica por el hallazgo delmuro de block existente; teniendo el acceso frente al market site, se comparto captura del boletín por correo el 21 de Oct
- Nicho de instalaciones especiales existentes en servicio en área de recepción | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente al nicho existente en acceso principal del edificio VET en el cual se encuentran paneles y teclados alfanuméricos de sistemas especiales, los cuales monitorean y controlan todo el edificio. Favor de indicarnos que realizar con este nicho, ya que en proyecto arquitectónico no traemos alcance de demolición, cambio o restauración, además en el archivo render este nicho no se tomó en cuenta. | En lo que respecta a arquitectura desconocemos los alcances, en cuanto a interconexión y ubicación de la consola de sonido se envio archivo por correo el 21 de Oct.
- Tiras de leds faltantes | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el plano IE-01 ILUMINACIÓN con tiras de leds indica 16 metros, y suministraron 16 paquetes de tiras led con una longitud de 5 metros c/u. para un total de 80 ml de tiras led. La contratista realizo la cuantificación para asegurar que los 80 metros alcancen para las áreas de cajillo en vestíbulo de acceso principal, muro verde y gradería Se detecto que al momento de que se realice la colocación de las tiras led en el área de muro verde se tendrá un desperdicio considerable, el cual ya no se puede empalmar con otra tira de led Por tal motivo el suministro que hicieron de los 16 paquete de tiras led solamente será para el área del muro verde Su apoyo para el suministro extra de 12 paquetes más de tiras led (60 metros aprox.) para poder cubrir iluminación en área de graderías y cajillo en acceso principal | Con base a la reunion del Lunes 19 de Oct, se sigue revisando por parte de 618 con el proveedor turas de led que e puedan interconectar y saber la cantudad correcta faltante. se espera tener respuesta mañana en recorrido.
- Germinicida y dosificador de agua | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IH02-ISOMETRICO GENERAL Y DETALLES HIDRAULICOS-121815 y nuestro plano A-101c PLANO DE SUMINISTROS-121815 ya el plano de isométrico de instalación hidráulica no se hace mención a la colocación de germinicida pero el detalle D5 de este plano si lo esta considerando, así mismo en el listado de suministros por parte de contratista no se esta considerando el suministro de dosificador y germinicida, estos equipos deberán ser suministrados por la contratista como adicionales? cordiales | , Favor de NO considerar germinicida ni dosificador, la linea de agua potable se conecta directamente a la tarja de preparado de carnes.
- 021 - Punto de conexión red hidraulica | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Para informar del cambio de punto de conexion a la red Municipal de la red hidraulica, el representante de SOSAPATEX solicito cambiar el punto de conexión en dos ocasiones, la primera para que la conexion se realizara por el bulevar Lic. Bernardo Perez de Angulo y posteriormente se presento indicando que el punto de conexión deberia de realizarse en la esquina de la calle Estado de Oaxaca y Estado de México, la razon es para evitar dañar el pavimento hidraulico del bulevar el cual tiene poco tiempo de instalado. Se realiza este RFI para dar visibilidad y ejecutar los lineamientos del area de Cumplimiento. | . Nos damos por enterados y adelante con los trabajos. .
- 020 - Registro para planta de emergencia | La Santisima | Bodega Aurrera Express | En el plano IE-03 Alimentadores Generales, indica sobre el muro del eje 4 entre A-B REGISTRO consideramos que es para el paso de cables de la Planta de emergencia al interruptorde seguridad de doble tiro, sin embargo no indica altura, o dimensiones. Solicitamos nos indique las dimensiones del registro, diseño de la tapa del registro, dimensiónes del ducto interior. | . Se envia la OC#08 con el boletin 4 con detalle de Registro, el mismo se encuentra cargado en la carpeta de boletines en Tririga. .
- CAMARA DE CCTV EN AREA DE OFICINAS POSTERIORES | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | solicito de su apoyo referente a nuestro plano LP-02 SISTEMA DE CCTV, no considera camara para el area de oficinas posteriores acceso a recibo especificamente el area de cargadores de baterias, compactadora de carton y acceso a oficinas auditoria, devoluciones y mantenimiento, operaciones levanta la mano para que se considere una camara en esta area, ya que en el area de devoluciones se encuentra mercancia con alto valor, anteriormente si considerava 1 equipo en estas areas, de su apoyo para corroborar si se considera equipo en esta area, . | Muy . En proyecto se indica una cámara para el área de cargadores (ver imagen), respecto a las áreas restantes la guía mecánica no indica cámaras de CCTV , es importante mencionar que estos planos cuentan con visto bueno y aprobación de alarmas, por lo que o esta autorizado en este moemento. En caso de requerir una cámara nueva sera un adicional que debera gestionarse aparte, .
- TOPE DE CONCRETO PRECOLADO EN ESTACIONAMINETO | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En plano A-106-a de detalles indica que los topes son de concreto precolado, sin embargo en visita de Gerencia de construcción se solicita la revisiíon para corrobarar que sea de dicho maerial, ya que se ha colocado de ángulo de acero. Quedo en espera de su respuessta. . | Se utilizará el tope de acero, como se indico en el detalle enviado por correo
- Separación de vigas de madera tzalam en cafetería de marketsaid | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano ACPL01 y plano ACPL02 acabados en plafon planta baja DET05 plafon perimetral de vigas de madera de 1.00 m. x 0.20 m. x 0.095 m. indica separación a cada 10 cm y en Boletin No. 4 plafon decorativo TZALAM DET01 plafon perimetral madera de 1.00 m. x 0.20 m. x 0.095 m. indica separación a cada 30 cm Con relación a la separación de vigas de madera confirmar si aplica información indicada en planos ACPL01, ACPL02 o información de Boletin No. 4 | El plano a usar es el boletín 04, las vigas con separación de 30cm
- Sensor de presión para monitorear sistema de contra incendio de rociadores e hidrantes de oficinas planta baja edificio Vet | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la instalación del sistema contra incendio existente, en el manifold principal del sistema contra incendio (riser) cada derivación cuenta con un sensor de presión el cual es monitoreado de manera remota, pero detectamos que el ramal que entra ala planta baja y alimenta al sistema de rociadores e hidrante no cuenta con el sensor antes mencionado. Favor de indicarnos si en proyecto traemos el alcance de colocación de este dispositivo, si no se tiene alcance indicarnos si se realiza o no, y compartirnos detalle de instalación | El alcance de SCI del proyecto fue al interior, se canalizara esta solicitud con saca para saber el costeo y se comentara si procede para su ejecución con subdirección de mantenimiento.
- Modificación de mueble de guarda | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente al boletin # 8 y a la minuta # 8 de recorrido de obra, favor de compartirnos el detalle para modificación de lamibrin superior de puertas de mueble de guarda | se enviaron 3 propuesta a subdirección para su validacíon, una vez que se tenga se les comparte en breve.
- talud 9 | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | En la misma junta de recorrido se nos indico que podrian cambiar los alcances en el talud 09, esto debido a que cuenta con muy poco factor de seguridad. Referente al área de geotecnia y a fin de aumentar ese factor, nos iban a indicar los alcances en dicha area y de ser asi nos podran compartir la informacion. ! | .
- TALUDES Y OBRAS DE CAPTACION | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | Buena tarde, Con respecto a el talud de las zonas 5, 6 y 7, se podrá ligar concreto de talud y obras de captación de agua para hacer un colado monolítico a fin de poder más resistencia? | . Si, esta condición inclusive es mejor para poder tener más resistencia, por lo que se deberá conformar monolíticamente el colado hasta la contracuneta con un f´c de 250 kg/cm2. (ver figura )
- propuesta de geotecnia | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | Buena tarde, relacionado a los trabajos 5, 6 y 7 en recorrido de obra al inicio, se comento que personal de geotecnia ya contaba con una propuesta sobre la realizacion de los trabajos, nos podrian hacer llegar esa informacion por favor? . | . ADJUNTO LAS RECOMENDACIONES . ADENDUM 04. .
- Propuesta de trabajos en talud 5, 6 y 7 | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | De acuerdo a lo comentado en recorrido de obra por parte del área de geotecnia, se hace la recomendación de retirar material de talud que este suelto y encontrar el estrato firme, después de ello colocar la malla electrosoldada y por último la colocación de concreto lanzado, esto se realizaría en franjas o secciones a fin de evitar un deslizamiento del material; ¿este proceso es el indicado o nos podrían compartir cual es el adecuado? Adjunto minuta de recorrido en donde se indican esos temas. ¡! | . Si, esta condición inclusive es mejor para poder tener más resistencia, por lo que se deberá conformar monolíticamente el colado hasta la contracuneta con un f´c de 250 kg/cm2. (ver figura) .
- Demolición de pasos en muro de block para ductos de aire en oficina de capacitación | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Ductos de aire acondicionado de UPE-01 (inyección y retorno) para oficina de capacitación Por hallazgo de muro de block el cual divide actualmente oficina de capacitación y oficina de atracción de talento con la oficina de nuevos ingresos, que en su momento origino suspensión de trabajos y modificaciones de estas oficinas y por procedimiento constructivo fue necesario realizar demolición de pasos en dicho muro que no estaban considerados en proyecto para los ductos antes mencionados Su apoyo para validar esta información. | Con base a lo comentado en la revisión de ayer 19 de oct, se autoriza la apertura del vano para el paso el ducto de instalaciones.
- Instalacion Sanitaria Exterior RFI Informativo | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | En proyecto Plano C06 indica dirijir el desalojo de las aguas negras Hacia el colector o Pozo sobre avenida Venustiano Carranza, pero una nota informativa indica que se revise en sitio si se cuenta con algun registro cerca de predio para el desalojo informar de inmediato, al encontrarse este registro a pie de predio sobre banquetas a realizar como proyecto, se indica cambiar la direccion del drenaje para un futuro desalojo por este. Se realizaria un registro con su tapa nuevo, en vez de abrir por calle hacia el registro. | , por notificación del RFI como informativo
- REUBICACIÓN DE CONTACTOS EN AREAS DE PREPARADOS DE CARNE | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la instalación de los contactos normales para la emplayadora y empaquetadora que se pide en proyecto su colocación a h=0.30m , la tubería aparente se encuentra estorbando para la colocación de mesa de acero, por lo que personal de store planinng esta solicitando se reubique a una altura de h=1.00m para evitar el choque con la mesa de acero inoxidable, favor de confirma dicha solicitud. . . | Se acepta recomendación,
- DUCTOS DE EXTRACTORES EN SANITARIOS | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la instalación de los extractores en los sanitarios esta indicando que se tenga un solo ducto, lo cual esta provocando que al encender el extractor del sanitario de hombres la corriente de aire se contrapone a la extracción del extractor en baño de mujeres lo cual ya provocó que el extractor de sanitario de mujeres se allá quemado, se sustituyó y se tiene el mismo detalle, por lo que se recomienda la separación de los extractores y unirlos antes de salir del Muro de la tienda. . . | Se debio considerar un ductor para cada extractor, como se indicaba en proyecto los extractores llevan un ducto independiente en cada sanitario y posteriormente el desfogue es el que se une para tener una sola salida. Se recomienda crear una zapato en el injerto de cada sanitario para dirigir el aire de desfogue en una sola dirección.
- Definir espacio correcto en nicho de color azul existente a base de mocheta y entrepaño de tablaroca en recepción para equipo de sonido | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano IE-30 Sonido. Indica ubicación de este equipo en nicho de color azul existente a base de mocheta y entrepaño de tablaroca en recepción, espacio ucupado por otras instalaciones especiales existentes (alarmas, DCI, control de acceso y otros dispositivos existentes que desconocemos que controlan) Su apoyo con el area de ingenieria para que nos compartan a detalle la ubicación y acomodo de nuevas instalaciones especiales, de equipo de sonido y de las instalaciones especiales existentes que se conservan, para estos trabajos no se trae alcance en proyecto (apoyense en correo enviado el 16/oct/2020 y reporte fotografico con levantamiento del estado actual de las instalaciones especiales existentes en nicho) Recomendamos que proyectos walmart gestione cita con proveedor de Tyco que da iguala a estas instalaciones de edificio Vet, para darle solución a estos alcances | Con base a la reunion del dia de hoy se realizara un detalle de esta conexión buscando que quede dentro del nicho o cerca, para poder operarlo correctamente, se envia boletin a mas tardar el Miercoles. ..
- 024 Servicio de Verificador de precios | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | El técnico instalador de sistemas WALMART(REDECON) indica que tiene la colocación de un verificador de precios, y de acuerdo con plano ID 01 CONTACTOS REGULADOS e ID 04 SALIDA DE VOZ Y DATOS proporcionados, no tenemos alcance para este aparato. Por lo que se requiere de sus instrucciones si se instala servicio para este o se nos indique que no se coloque el verificador de precios. En espera de sus comentarios, cordial saludo. | de acuerdo a lo indicado por el área de sistemas Walmart, en formato MB no se consideran verificadores, tanto en guía mecánica como en scope no se encuentra incluido, por lo que no se deben instalar equipos que no se indiquen en estos.
- 98-Pintura en muro limite de predio | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si para el muro de limite de predio de la unidad se considerara pintura y antigrafiti ya que la unidad nos indica que constantemente le dan mtto debido a que seguido los bandalizan. Envio imagenes por correo . | No se considero ya que no se solicito en minuta de recorrido. Favor de compartir cotizacion de pintura considerando tipo esmalte para evaluar si se autoriza este adicional.
- RFI-51 INSTALACIÓN DE CONDENSADOS DE HORNOS | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Me pueden ayudar con el VoBo para realizar la instalación de condensados de los hornos en amasijo ya que no se encuentra indicada en proyecto y no la realiza el instalador de hornos. Les comparto ficha tecnica en donde se indica que la instalación debe de ser en cobre 3/4. Sin más por el momento, cordiales. | Adelante con la instalacion solicitada para hornos. En proyecto se considero unicamente la coladera ya que se desconocía que la instalacion de cobre era por obra y no por proveedor de hornos.
- 99-Demolicion rack de refrifgeracion | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si para las casetas de los rack´s obsoletos de refrigeracion se deberan desmantelas al 100% o se considerara como indica proyecto, solo retirar barandal y darle mtto a la demas estructura. . | CONSIDERAR EL DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPO DE REFRIGERACION EN CUARTO DE COMPRESORES, SISTEMA DE CANALIZACION, TUBERIA OBSOLETA, ASI COMO EL EQUIPO ELECTRICO EXISTENTE.
- CONDENSACION BUNKER DE CARNES | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro plano IAA-01 PLANTA DE MERCANCIAS, se presenta condensacion en las puertas del bunker de carnes , el provedor de refrigeracion nos hace la observacion que es motivo por la humedad en el area, por lo cual solicita que se considere un ramaleo del espiroducto de la unidad deshumidificadora que pase por arriba del bunker, esto para erradicar el tema de la condensacion, de su apoyo para corroborar si se considera esta solicitud. | Muy . Se debe verificar que los sistemas de extracción y reposición de aire se estén operando de manera adecuada, es decir, que los ventiladores de reposición (ventiladores de inyección) de aire en las zonas donde se tiene extracción de campanas y hornos se arranquen de manera simultánea, y otro punto importante es que las unidades paquete que se especificaron con tomas de aire (tanto de anden, oficinas y piso de ventas) cuenten con ellas, así como se confirme que se realizó el balanceo de dichas toma de aire exterior. .
- RFI 97 Reporte para Diagrama unifilar subestación | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los equipos suministrados en sitio, el cual modifica el Diagrama unifilar ISSUE, y a los RFI´s 1005647 - 0 - RFI 39 y 1005842 - 0 - RFI 61, se adjunta reporte de propuesta de instalación para su apoyo con el nuevo diagrama unifilar para su aprobación con la UVIE y para que se generen los adicionales necesarios para la correcta instalación | En boletines RFI's se actualiza el plano DU-01 mismo que ha sido enviado a la UVIE y se queda en espera de la aprobación. de esta.
- RFI 99 Cableado equipo hidroneumático | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE05- ALIMENTADORES GENERALES Para el cableado del equipo hidroneumático indica la cedula C y B el cual indica la C) 2 conductores calibre 10 AWG mas tierra, la Cedula B) indica 6 conductores calibre 10 que alimenta las bombas individualmente en circuitos 1,3,5 y 7,9,11 del hidroneumático. El equipo hidroneumático cuenta con su tablero de control automático por lo que solo trae las terminales para la instalación de un solo alimentador trifásico, el cual, comprende a la carga de la bomba 1 y 2. favor de enviar boletín de conexión contemplando que sólo debe conectarse un alimentador trifásico que engloba a la carga de las dos bombas al igual que el cálculo del interruptor termomagnético si es que cambia. | En este caso con 1 solo alimentador se puede conectar el gabinete de control, y en lo que respecta al interruptor deberá considerarse uno solo pero deberá ser de 3x40 A.
- RFI 98 Modulo de E-commerce | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la CI CI-20-045, Actualización del módulo de E-commerce en Mi Bodega 18 y 18U indica que se debe colocar un lambrin de tablaroca en el muro perimetral del modulo, sin embargo en la O.C. que tenemos actualmente, no indica ese lambrin ni detalles del mismo, que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o se emitirá algún boletín de cambio | En plano A-300 corte 2 se indica el Lambrin de panel de yeso con una altura de 2.20m y un ancho de 3.00m
- ALIMENTADOR TANQUE DE TORMENTAS | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , referente a la repuesta del RFI enviado del alimentador de los tableros del tanque de tormentas, atendiendo a la solicitud de compartir la informacion del equipo de bombas existente, se solicito a el area de mantenimiento de la unidad y no se cuenta con informacion de las mismas, por lo cual el area de mantenimiento nos solicita considerar el calibre existente, por lo cual se propone considerar cable calibre 6 conforme al existente. quedo en espera de su aprovacion. | Muy . Desde el punto de vista eléctrico no tenemos inconveniente que se considere sustitución uno a uno de calibre existente, sin embargo, se recomienda que se cuente con las características eléctricas de las bombas para verificar la protección y tener una correcta coordinación entre alimentador y el termomagnético. .
- Manto freático | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestros planos ES-601 PLANTA DE CISTERNA -121815 y ES-601a PLANTA DE TANQUE DE TORMENTAS -121815 ya que al realizar la excavación para nuestra cisterna y tanque de tormentas al llegar al nivel de 2.5 m de profundidad se encuentra manto freático, revisando el EMS, este indica que no se encontró nada hasta 15 mts de profundidad (IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES párrafo 2) El nivel solicitado de desplante de tanque de tormentas es de 3.08 por lo cual se sugiere la excavación a 4m para colocar un pedraplén de 4” de 50 cm se espesor y luego una capa de 30 cm de grava ¾ y un suelo cemento para llegar el nivel de desplante de tanque de tormentas y cisterna y poder continuar con los trabajos Quedamos a la espera de sus cometarios y o VOBO de esta propuesta se anexan fotografías como evidencia | , Se confirma que en el sondeo profundo no se detectó el nivel freatico hasta 15 mts de profundidad, por lo que es algo atipico este hallazgo. En la carpeta de BOLETINES se acaba de cargar el documento: BAE Belcanto- Carta técnica- Procedimiento Constructivo- Tanque y Cisterna, con las recomendaciones para la construcción de la cisterna y el tanque de tormentas.
- predio colindante | BA CAR A VILLA FLORES (Proyecto de talud) | Bodega Aurrera | En recorrido de inicio de la etapa 2, se nos comento que habria la posibilidad de realizar trabajos en predios vecinos, Nos podrían indicar si se respetaría la poligonal o se podrá ingresar al predio vecino?. | . favor de verificarlo directamente con la Coordinación de Obra. .
- 023 Nodo de datos rack refrigeracion | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS, no se nos marca un nodo de datos para el rack de refrigeración, el personal de administración de energía (EMERSON) nos indica que es necesario la colocación de este nodo ya que ellos monitorean este equipo. Por lo que se solicita sus instrucciones para la colocación de dicho nodo de datos. En espera de sus comentarios, envió cordial saludo. | Se confirma la colocación del nodo de datos para el rack de refrigeración. Se carga boletín no.14 en TRIRIGA con la salida para rack de refrigeración (el plano cuenta con sello de validación por el área de sistemas Walmart).
- Reubicación al exterior de unidad condensadora de minisplist de Recepción | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente al plano IAA-04 DETALLES DE AIRE ACONDICIONADO, la colocación de unidad condensadora del Minisplist por el interior del edificio no es el correcto ya que en el lugar indicado en proyecto nos obstruye una trabe de concreto (elemento estructural) En recorrido de obra de fecha 8 de octubre de 2020, se acordo con proyectos walmart y servicios corporativos Vet, colocar unidad condensadora en el exterior del area de recepción y edificio, a un costado de la puerta de acceso principal Favor de validar esta información y de su apoyo con el detalle de esta reubicación | Se valida con base a lo indicado en recorrido del 8 de Oct.
- 95-Contactos linea de cajas | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar con la validacion y autorizacion para la colocacion de contactos sobre la gondoleria de linea de cajas a nivel de la estructura (16 contactos), ya que subdireccion de la unidad indica que debido a la zona en la que se encuentra la tienda y a sus exiviciones de temporada en esa zona son necesarios esos contactos, los cuales antes de la remodelacion se tenian. . | Este alcance no fue autorizado por el equipo de Eficiencia Operativa al no estar indicado en el prototipo.
- 96-Alimentación Eléctrica Local Comercial | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian informar si para el local comercial donde anteriormente se encontraba el market side se debera considerar instalacion electrica?, en caso de ser afirmativa esta respuesta favor de enviar cedula de cableado. . | Se comparte boletin considerando la alimentacion electrica
- RFI 30 PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Solicito s apoyo para confirmar si la puerta de acceso principal abatible (Puerta de emergencia) no requiere una cerradura en el marco/ riel de cortina, esto debido a que esta solo se podra cerrar y abrir desde adentro. El plano no indica la manera de apertura/cierre, desde la parte de afuera o un picaporte al piso para que esta no se pueda abrir. Quedo atento a sus comentarios. . | , Se adjunta nuevamente plano BO-13, complemento del B0-01 en donde se anexan más detalles.
- RFI 29 PASO DE LUZ EN CORTINAS EXISTENTES. | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Store Planning solicita se cierren todos los pasos de luz existentes, estos estan entre el muro y el resorte de la cortina enrollable asi como entre el muro y las rieles de la cortina. Esto con la finalidad de evitar alguna filtracion de agua por estos espacios. Solicito de su apoyo para confirmar esta solciitud. *Adjunto fotografia de la cortina y como se aprecia el paso de luz. Quedo atento a sus comentarios. | , Colocar protección a base lámina galvanizada tipo cubrerollo
- Confirmación estructura de terracerias en estacionamiento | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su confirmación referente a nuestro plano C-09 PLANTA DE TERRACERIAS-121815 correspondiente a nuestra OC 03 nos podrían confirmar la estructura de las terracerías y espesor de nuestro concreto para el estacionamiento, este será de 10 cm de espesor con malla electro soldada 1010/0606 y concreto MR 36 de acuerdo a nuestro plano Agradeciendo de antemano cordiales | , Como lo indica el plano C-09 PLANTA DE TERRACERIAS correspondiente a la OC-03 se confirma la estructura de pavimento: subrasante de 30cm de espesor, base de 20cm de espesor, pavimento rigido de 10cm de espesor MR 36 kg/cm2, armada con malla electrosoldada 1010/0606, la cual se colocará al centro del espesor de la losa.
- Dren de condensados UP | SAM TORREON (PRY RMD 2019 | Sam's Club | En el plano IS-05 indica la conexión de red de condensados a drenaje sanitario existente bajo firme , en estos casos en el área que indica el plano no existe red sanitaria ; y a un registro sanitario de proyecto , pero en los planos tampoco incluye un plano que indique especificación de dicho registro, favor de indicar la forma de descarga de dichos condensados Anexo imagen de lo mencionado dentro de este RFI | Muy . El drenaje sanitario será con nuevo colector el cual viene indicado en el proyecto completo, para esta etapa no se tiene considerado por lo que se deberá considerar llevar enterrado y conectado hasta la trampa de grasas existente, cuando se realicen los trabajos de drenaje exterior se conectará al registro de proyecto. .
- Alturas ductos centro llantero, servicios al socio. | SAM TORREON (PRY RMD 2019 | Sam's Club | se solicita información respecto a las alturas de ductos de inyección y retorno de las siguientes áreas , área de exhibición centro llantero en plano IAA2 “Ampliación oficinas proyecto” detalle 5 , área servicio al socio y sams café en plano IAA1A “ Planta mercancías proyecto “ ya que no están indicadas en el boletín IAA6 Plano de cortes enviado como respuesta al RFI 1005086. Anexo imágenes de lo mencionado dentro de este RFI. | Muy . Cargamos el plano IAA2-AMPLIACION OFICINAS PROYECTO-6470-OC#02 en la carpeta de boletines, en este cencontraran la planta donde se indican las alturas de los plennum faltantes, este plano se complementa con el plano de cortes que ya habíamos compartido en una anterior RFI. .
- Instalación de termostatos para nuevos equipos de aire acondicionado | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la instalación de termostatos para los equipos nuevos de aire acondicionado, favor de verificar con el proveedor de DAIKIN y el proyectista 618, cuantos termostatos llevaremos en toda la planta baja, así como también compartirnos el plano de canalización. Además de indicarnos quien será el que suministre estos dispositivos. | deberan ser 3 termostatos, suministrados por la contratista, se envio por correo el 15 de Oct, los planos con la indicación de los 3 termostatos.
- 021 Iluminacion totem Pick up | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | En recorrido con el área de Store planning, se nos preguntó si el Tótem de Pick up estaría iluminado, se dio respuesta que de acuerdo con los plano C10 ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO EXTERIOR, NO nos marca alimentación eléctrica alguna, más sin embargo si dejar canalización a futuro, por lo que se solicita de sus instrucciones de si se alimenta eléctricamente dicho elemento o se deja de acuerdo a proyecto entregado. | La alimentación eléctrica para el tótem está indicada plano C10 de la OC2 y corresponde al circuito 11LN
- AUTOMATIZACION DE BOMBA DE LODO-PLANO FUNCIONAL TANQUE TORMENTA-C08a | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | PLANO FUNCIONAL TANQUE TORMENTA-C08a SE TIENE LA BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS EN EL TANQUE TORMETA LA CUAL NO INDICA ALGUN DISPOSITIVO PARA SU ARRANQUE AUTOMATICO, LO QUE GENERA QUE SE ACCIONES MANUALMENTE DEL TABLERO GENERAL, DEBIENDO ESTAR AL PENDIENTE DE LA MISMA HASTA QUE TERMINE DE DESALOJAR EL AGUA ACUMULADA. SE SOLICITA SU VERIFICACION SI REQUIERE UN DISPOSITIVO PARA QUE LA ACCIONES AUTOMATICAMENTE E INDICAR EL TIPO O DEJAR EL CONTROL DIRECTAMENTE EN EL TABLERO GENERAL. | En el detalle 5 del plano C08a-PLANO FUNCIONAL DEL TANQUE DE TORMENTAS, se aprecia el detalle de los electro-niveles. El plano se encuentra cargado en la carpeta de Exteriores-Instalación Sanitaria y Pluvial.
- 020 Angulo metalico de proteccion en bodega de transito | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | En recorrido con store planning, para el área de bodega de tránsito, en muros de tabla yeso, nos hace la observación de que no se colocó ángulo de protección, se le hace mención que, de acuerdo con la OC2, se omite tal elemento, a lo que nos solicita la confirmación por parte del área de diseño si lleva o no el elemento en mención. En espera de sus comentarios envió cordial saludo | De acuerdo a la propuesta enviada por operadora el día 14 de julio de 2020 y layout aprobado con base en este arreglo para la OC2, no se considera ángulo de protección, El muro considera una protección a base de triplay de 19 mm a 1.22m sobre el N.P.T. (ver planos A105 y A402 de la OC2)
- 022 Barandal en area de carritos | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con plano A401 Pórtico de Acceso, para el área de carritos se nos hace la indicación de la colocación de un barandal, en recorrido de store plannign se nos cuestiona la colocación de dicho elemento, por lo que nos solicita validar con diseño, confirmar si se quita o deja el barandal en mención. En espera de sus comentarios.. cordiales | El proyecto se ejecutó de acuerdo a la CI-19-046 Rev. A, la cual indica la implementación de barandal alto en el perímetro de la zona de carritos, tal como se observa en el plano A401 Pórtico de acceso, detalle 8 y 9.
- RFI 94 Válvulas de cierre nocturno de amasijo | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IG-01, indica que la válvula de cierre nocturno se instale en la parte de atrás de uno de los hornos, se recomienda que dicha válvula se instale cercano al acceso del área de amasijo para un cierre mas accesible, se envía imagen de ubicación de la propuesta. que nos indiquen si la válvula de cierre nocturno de amasijo se instale de acuerdo a proyecto o se reubicará en algún otro punto (mediante algún boletín). | Favor de colocar como indica el proyecto.
- RFI 95 Mueble faltante en recibo | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los planos arquitectónicos indican que existirá un mueble cercano a la cortina de recibo, sin embargo en los planos de mobiliario no aparece ningún detalle para la fabricación de dicho mueble. que nos indiquen si este mueble será un suministro de Walmart o si en su caso, enviarán un boletín para su fabricación. Se anexa PDF de ubicación de dicho mueble | En boletines RFI's se actualiza el plano A-500a con los alzados del mueble pichonera.
- RFI 92 Registro para mantenimiento en cámara de lácteos | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En la cámara de lácteos indica que se debe colocar el faldón en U, cerrando toda la periferia de dicha cámara. Por cuestiones de mantenimiento es requerido un registro para que el personal de refrigeración pueda ingresar sobre dicha cámara a las válvulas para su mantenimiento. que nos indiquen las dimensiones, material y detalles para el paso-hombre o registro de mantenimiento en el faldón cercano a la salida de emergencia, el cual no queda a la vista desde el piso de ventas, o indiquenos que procede | En la carpeta de boletines RFÍ's se encuentra el boletín RFI 92 REGISTRO EN CAMARA LACTEOS con el paso-hombre solicitado.
- RFI #47 Seguimiento a RFI #45 Carril de desaceleración | Lomas del Valle | Superama | Dando seguimiento al RFI #45 Carril de desaceleración, se informa que el área a considerar es 44.50 m2 de carpeta adicional al proyecto, se ejecutará de acuerdo al detalle #1 del plano OFP02 de la OC02. Cabe mencionar que estos trabajos no estaban considerados en los alcances de concurso. ... | Todos los planos de la OC02 estan en tririga desde antes del concurso y se debio tomar en cuenta ese plano en su totalidad.
- Conexión eléctrica para anuncios luminosos | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la colocación de los anuncios luminosos, favor de compartirnos detalle de la conexión eléctrica entre el anuncio y el contacto que se indica en plano. Ya que la caja registro del contacto debe quedar oculto en pafón. | Se envio detalle de conexión solicitada, por parte de proyectos no se habia indicando, pero se realizo el boeltin yse envio por correo el 14 de Oct-20
- Instalación de sensores de ocupación | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la instalación de sensores de ocupación en areas cerradas, favor de indicarnos quien trae el alcance de suministro de estos dispositivos. Ademas favor de indicarnos de que capacidad seran estos sensores y cuantas luminarias controlara cada uno | El alcance del suministro de los sensores de ocupación está a cargo de la contratista, la especificación de los sensores es la siguiente: Sensor de ocupación, montaje en techo CAT. ODC0S - I 1W, 127 V, 1000 Watts Tanto la especificación, ubicación de sensores y cantidad de luminarias se indican en el plano IE-01 ILUMINACIÓN
- RFI #45 Carril de desaceleración | Lomas del Valle | Superama | Referente al carril de desaceleración, solicitamos de su valioso apoyo para indicarnos que tipo de acabado se considera en el área roja, marcada en el reporte que se adujunta en la sección de Notas y documentos, en caso de requerir adoquín, nos podrían compartir la estructura de terracería a considerar. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. ... | De acuerdo a plano OFP02 considerar concreto asfáltico. Ver detalle #1. El plano se encuentra en: OC2-TERRACERÍAS, MOBILIARIO, SEÑALIZACIÓN Y OFP-EXT.
- Dudas en plano de portones A-106-O | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Observaciones hechas al plano A-106-O de portones. 1.- ¿Que tipo de dado o zapata se utilizará para fijar las porterías? 2.- En planta nos indica un ancho de soportería de 0.75m, en el alzado del croquis 5, nos indican 0.90m de ancho total, ¿Cuál es la correcta? 3.- La altura indicada en el croquis 2, no coincide con la altura marcada en el croquis 5 4.- En el croquis 5 indica una cota de 1.30m ¿A qué refiere? 5.- En el croquis 5 indica una cota de travesaño de 15.2 cm, pero en el texto indica perfiles de 4, ¿Cuál es la correcta? 6.- En el croquis 5 indica un ancho total de 0.90m y un ancho interior de 0.60, lo que indica que los perfiles son de 15.2cm, ¿Es correcto esto? 7.- En el croquis 2, indica un tubo de PTR de 4 para recibir riel, pero el croquis 4 no indica de qué manera va fijado el riel al PTR. 8.- No está indicada la posición real en una planta de conjunto. 9.- ¿Se colocarán dos portones (uno en cada caseta)? 10.- El croquis 1 no indica los niveles reales de piso o banqueta, donde será desplantada la soportería del portón. 11.- El croquis 1 indica una longitud de soporte de 4.70, el croquis 2 indica una longitud de 4.56, ¿Cuál es la correcta? 12.- En el Croquis 2 indica un riel de 3m, pero el dibujo indica 4.56m; además que refiere a un detalle #1 y el croquis 5 refiere a un detalle #2 que no aparecen en el plano. 13.- La longitud que indica el croquis 2, ¿es solo medio portón? 14.- ¿No llevará ningún tipo de cerrojo? Quedo a la espera de sus comentarios. | 1.- usar zapata ZA-8, ver dimensiones en plano ESU-880 2.- usar cota 90 3.- la vista en detalle 5 no es alzado, es planta 4.- es la medida entre el nicho y el portón plegado 5.- 6 es lo correcto, dado que es de la portería. La estructura de la hoja del porton es de 4 6.- correcto 7.- el poste va soldado a la portería, el riel va soldado al poste si el material lo permite 8.- ver plano A100a 9.- no son dos portones, solo es uno, dividido en dos secciones en caseta de salida solamente 10.- ver planos de trazo de banqueta, hacer el saque en la guarnicion para que el porton esté alineado al nivel de la cuperficie de rodamiento 11.- ambas son correctas, la diferencia de medidas es el ancho del perfil de 6 12.- se corrije en dibujo 13.- es correcto, medio portón 14.- se añade picaporte vertical para colocar candado Se envía plano corregido por correo
- Instalaion electrica oficinas exteriores y satelites | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a proyecto ejecutivo que incluye desde proyecto ISSUE hasta las Ordenes de cambio del proyecto para construccion de instalaciones eletricas e instalaciones especiales, se tienen la siguiente duda respecto a como se deberá colocar los servicios en oficinas exteriores y satelites del proyecto, debido aque en planos de cada especialidad para la instalacion de servicios como son contactos normales, contactos regulados, apagadores, servicios de voz y datos, asi como de telefonía y para equipos de alarmas. Para estos servicios se consideran dos formas diferentes de instalacion unas indican servicios ahogados en muro y otros como servicios visibles, por temas de criterio de diseño y operación, se propone unificar un criterio para la instalacion de servicios la cual se propone sean visibles, esto tomando en consideración que se tienen oficinas con acabado en muro de block aparente, esto brindaria una mayor facilidad incluso de adaptar o ajustar de ser necesario el servicio si existiera una modificación con respecto al que lo suminstrado fuera diferente a los equipos que acondicionaran las areas de acuerdo a proyecto ejecutivo. Lo anterior a fin de avalar o indicarnos lo procedente a ésta propuestas. y . | El criterio para contatos es: En oficinas principales en muro, en piso operativo aparentes Para los edificios satelitales deberan ser aparentes a menos que vayan en tabla roca. En caso de ser tablaroca, deben ser en muro
- Sensores en muebles sanitarios | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En actualización de planta arquitectónica indica que los muebles sean de push, sin embargo, por situaciones de la contingencia sanitaria han solicitado que sean de sensores. ¿procedemos con la uiltima actualización? | Debido a las nuevas consideraciones por la pandemia, se deberá cambiar la especificacion a sensores.
- Confirmación de pintura en fachadas | Cedis Santo Nino | Distribution Center | El proyecto ejecutivo indica que las fachadas de las oficinas, nave y los edificios satélites llevan pintura de diferentes colores, por lo que la pregunta es: ¿Se seguirá considerándo la pintura en estas fachadas de edificos? o ¿ya NO van pintadas las fachadas? | Como se acordó los acabados serán aparentes, sin pintura y se recalcó que no llevamos alucobond en casetas. Favor de considerarlo de esa manera,
- 019 - Contacto reloj checador | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Solicitamos de su apoyo para indicarnos si el reloj checador lleva contacto regulado o normal, en caso de ser afirmativa la respuesta requerimos nos indique circuito, canalización y cableado correspondiente. | . Sistemas nos menciono que el reloj checador no lleva un contacto ya que este se alimenta atreves del cable de ethernet (nodo de datos) o baterías, esta alimentación esta indicada en el plano ID04 Voz y Datos cargado en Tririga en Interiores-Sistemas de Voz y Datos. .
- PASILLO EN ACCESO PRINCIPAL | Merida Oriente | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO C-03 (OC-05) PARTICULARMENTE EN EL PASILLO QUE COLINDARÁ CON EL SAM´S, EXISTE UN ÁRBOL QUE SE OBSTRUYE CON LA TECHUMBRE DEL MISMO, SE SOLICITA EL APOYO PARA QUE PORFAVOR NOS COMPARTAN LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA LA PODA (SE ADJUNTA IMAGEN). | Se realiza tramite para el permiso de poda, se dara seguimiento por correo.
- FALDONES INTERIORES | Merida Oriente | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO A-101A DE LA ORDEN DE CAMBIO 03, SE TIENEN LAS SIGUIENTES DUDAS: 1. SOBRE EL EJE 1 SE INDICA PROYECCIÓN DE FALDÓN EN PLANTA ARQUITECTÓNICA, SIN EMBARGO EN PLANO A-300 CORTES GENERALES (OC-03 SEP 2020), EN EL CORTE 1 NO SE INDICA FALDÓN, FAVOR DE CONFIRMAR QUE PLANO ES EL CORRECTO, DE SER EL PLANO A-300, INDICARNOS A QUE ALTURA SE COLOCARÁ. 2. SOBRE EL EJE A EN EL CORTE TRANSVERSAL 3 SE OBSERVA LA PROYECCIÓN DE FALDÓN, FAVOR DE INDICARNOS SI SE EJECUTARÁ A PAÑO DE MURO DE BLOCK O A PAÑO DE OFICINAS FRONTALES, TODA VEZ QUE EN PLANTA NO SE INDICA. 3. EN PLANO A-300 CORTES GENERALES (OC-03) EN LA PARTE SUPERIOR DE SALIDA DE EMERGENCIA, NO SE INDICA PROYECCIÓN DE FALDÓN, Y EN PLANO A-101A (OC-03) SE APRECIA FALDÓN EN ESTA MISMA ÁREA, FAVOR DE INFORMAR QUE PLANO RIGE. | Respuestas: 1. Sobre el eje 1, no llevamos faldon, es correcto lo indicado en corte A-300, en plano A-101A tampoco se indico plafon, favor de revisar. 2. Favor de revisar plano A-101A ya que viene indicado la proyeccio del faldon. 3. El corte A-300 es el que rije, favor de considerar el faldon, en plano A-101A tambien esta indicada la proyeccion del faldon, favor de revisar.
- TABLERO HNE PLANO C-10 ALUMBRADO EXTERIOR (ORDEN DE CAMBIO 01) REV.01 | Merida Oriente | Superama | En referencia a los tableros eléctricos EDC se tienen las siguientes observaciones: * En plano C-10 PLANO DE ALUMBRADO DE ESTACIONAMIENTO EXTERIOR (OC-05) hay una nota dónde se indica que se adiciona luminarias para el estacionamiento del Sam´s y en otra nota se menciona que la alimentación de estas luminarias se conectará al tablero “HN” que se ubica dentro del cuarto eléctrico frontal del Sam´s. * Se envió RFI a esta duda y en la respuesta nos dicen que el tablero “HN” no se utilizará y por lo consiguiente toda la iluminación exterior estará controlado desde el tablero HE. * De colocarse las luminarias para el área del sam´s de acuerdo a plano “C-10 PLANO DE ALUMBRADO DE ESTACIONAMIENTO EXTERIOR (OC-05)” y considerar lo que mencionan en la respuesta del RFI que se alimentarán desde el tablero “HE”. Favor de confirmarnos si con las capacidades de los interruptores de este tablero es suficiente o será necesario realizar ajustes por los nuevos circuitos que se adicionarían, es muy importante informarnos de manera urgente que procede, esto con el fin de programar suministros de los tableros y no tener contratiempos. | Favor de Revisar el alcance de la OC5, ya que el alcance de postes de iluminacion en el area verde fue eliminado. El plano cargado como C-10 Plano de Alumbrado de estacionamiento exterior esta cancelado.
- Desabasto de agua potable en tanque cisterna | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Al realizar recorrido por las instalaciones de la unidad SC Mérida Campestre se detectó que el nivel de agua en el tanque elevado es muy bajo, esto se debe a que el suministro de agua potable de la toma municipal es inferior al consumo de tienda en operación, aunado a que actualmente la planta de tratamiento no se encuentra en operación debido a que el proveedor de la PTAR no ha concluido la ejecución de los trabajos y por ende los sanitarios estan funcionando con agua potable y no agua tratada. Para evitar desabasto y problemas a la operación de tienda se propone realizar una recarga del 100% del volumen del tanque elevado. Su apoyo por favor para su valoración o en su defecto indicarnos que acciones realizar. | Dentro del proyecto hidráulico se indicó como alcance para la contratista, el primer llenado del tanque superficial existente, volumen de 243.00 m3 de agua potable; para referencia ver plano IHCM01, Nota #7.
- ACABADO MUROS PANADERIA | Merida Oriente | Superama | En referencia al RFI dónde se hace mención del acabado en muros de panadería, porfavor de compartir boletín a la brevedad posible, esto para considerar los volúmenes necesarios toda vez que el suministo de este material tarda hasta 5 semanas en llegar a sitio. | Se emitio boletin y se compartio por correo y por tririga el 8 de Oct
- SEÑALAMIENTO VERTICAL PROHIBIDO ESTACIONARSE-PLANO C03b PLANO DE ACCESOS Y SALIDAS-PLANO C13- PLANO DE SEÑALIZACION SEÑAL | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | EN EL PLANO C13- PLANO DE SEÑALIZACION INDICA EN LA COLINDANCIA SUR DEL PREDIO SOBRE LA BANQUETA UN SEÑALAMIENTO VERTICAL DE PROHIBIDO ESTACIONARSE CON UNA PROTECCION DE OC DE 6 1/2 Y EL PLANO C03b INDICA OTRO ANUNCIO DE PROHIBIDO ESTACIONARSE SIN PROTECCION, SE SOLICITA SU VERIFICACION DE CUAL SEÑALAMIENTO CONSIDERAR. ADJUNTO IMAGEN | Considerar el señalamiento indicado en el plano C03b
- Allasgo de Instalaciones dentro de predio (CFE y Telecomunicaciones) | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Informando que al realizar los cortes solicitados para el mejoramiento y llegada de niveles en estacionamiento, justo en los cajónes nuevos de estacionamiento sobre el cruce de av Belcanto y Génova realizado con sumo cuidado estos trabajos se encontraron de manera muy superficial y sin encofrar instalaciones tanto de CFE y de Telecomunicaciones (se anexan imágenes) Se solicita a la contratista la reparación de estas líneas para poder ejecutar los trabajos en esa área ya que esta instalaciones no deben de estar dentro de nuestro predio y no se consideraron en nuestro proyecto ejecutivo, esto para contar con su VOBO | , Se da el VoBo para ejecutar los trabajos de reparación y protección de dichas líneas. Para protección, se puede considerar únicamente encofrar el trayecto que pase por el cajón de estacionamiento, el resto como no hay construcción y no hay un paso considerable, se puede únicamente enterrar adecuadamente. Cuando se realizó la visita a sitio y el levantamiento topografico no eran visibles dichas instalaciones por lo que no fueron contempladas en el proyecto.
- RFI 96 Desagüe de tuberias contraincendios | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IHCM01 - INSTALACIÓN HIDRAULICA CUARTO DE BOMBAS se indica la instalación de tubería para retornar el agua de los equipos bomba contraincendios e hidroneumático. estos retornos solo funcionarían como pruebas de equipos para poder desaguar dentro de los tanques. El tema es, si en dado caso de que se requiera desaguar la tubería que se encuentra dentro de tienda por fugas o algún problema dentro de la línea, esta agua se retornará por gravedad buscando el punto más bajo donde se deberá instalar una válvula para ser desaguado, sin embargo los niveles al que corresponden en sitio, la tubería de retorno está por encima del nivel que se tiene dentro de tienda por lo que la tubería no podrá desaguarse para su recolección de agua, si no esté solo sería mediante un hidrante ubicado dentro de tienda. Favor de indicar si se deberán realizar modificaciones al sistema hidráulico en cuarto de bombas y en su caso enviar boletín. Nota: los niveles de tubería en piso de ventas son 55.60 nivel de retorno en tanques 56.26 | En caso de reparaciones interiores, existen válvulas de seccionamiento por zona, en caso de alguna reparación en otro punto en donde se acumule agua existen otras maneras de drenarla en el momento que se presente la situación, la instalación se debe ejecutar como está en planos de proyecto ejecutivo.
- Seguimiento a RFI – 1006481 – Bombas de Cárcamo | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la respuesta de RFI – 1006481 – Bombas de Cárcamo - Solicito de su apoyo para que se indiquen que tipo de conductor se requiere y cuál sería el calibre del mismo además de indícanos su termomagnético. | Ver plano C10d Alimentación Eléctrica Tanque de Tormentas.
- RFI #42 Iluminación de panadería 02 | Lomas del Valle | Superama | Dandole seguimiento al RFI 38 se adjunta ficha tecnica del proveedor de celosia en la pestaña de notas y documentos. quedamos atentos a sus comentarios, ¡! | Se carga en carpeta RFIs boletines plano con las luminarias de acuerdo a la posicion de las celosias suministradas IE02-MODIFICACIÓN DE ALUMBRADO EN ZONA DE PANADERÍA-118015
- RFI #43 Cambio de imagen interior de tienda | Lomas del Valle | Superama | Referente al cambio de imagen, nos pueden apoyar en confirmar si aplica el cambio de pintura en Farmacia, Servicios al cliente y Deli, de aplicarse nos comparten el color y clave de pintura y en qué áreas específicas. ¡! | Solo se realizara cambio en pintura de Farmacia por color White Flour SW7102
- Angulo de protección en unión de huella y peralte de escalones forrados de loseta vinílica en Gradería | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En proyecto no se indica angulo de protección en union de huella y paralte de escalones en Graderia Su apoyo para compartirnos especificación y confirmar si es alcance de HRC piso vinilico; o de la contratista | Se acordó en recorrido del 8 de Oct. que se colocaría en Graderia como viene en proyecto un ángulo de aluminio negro Y en los escalones se acordó que ellos colocarían una muestra del ángulo y una de la nariz de HRC para que se defina si se comprara la nariz para un futuro
- ESPEFISICACIONES DE REJILLAS, REGISTROS EN PLOYECTO PLUVIAL EN ACCESOS DE ESTACIONAMIENTO | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la contestación del RFI 1006118 ESPESIFICACIONES DE REJILLAS SEGÚN PROYECTO PLUVIAL DE SIAPA, en el plano C08- PLANO DE DRENAJE PLUVIAL, no se esta considerando toda las modificaciones que nos están solicitando por parte de la dependencia, solo se están agregando la tubería perforada para absorción de agua pluvial en el área verde posterior, la cual se ya no tiene las mismas dimensiones a causa del reubicación de la huella de tienda de acuerdo a la OC #2 del 27 de julio. Las especificaciones solicitadas, son de las rejillas que se están solicitando por parte del SIAPA en los accesos de estacionamiento , las cuales se están proponiendo con un ancho de 0.50m y una longitud a todo el ancho de los accesos y con una profundidad de 0.50m Fabricar las rejillas a bade de ángulo de 2” de ¼ y rejilla Irvin de 2” X ¼ ” . Con las dimensiones ya mencionadas Fabricación de los registros con concreto F´c 250kg/cm, y armado de varilla de 3/8” @ 20cm en ambas direcciones formando el registro, con medidas libres de h= 0.50 y ancho de 0.50m. Comparto el plano oficial de SIAPA indicando en donde van las rejillas solicitadas. . . | Se ha cargado en la carpeta de BOLETINES, la informiacón preliminar con el dimensionamiento de las rejillas pluviales de acuerdo con el cálculo que se esta generando. Sobre todo la profundidad ya que del lado de avenida Indigena, se tendrá la mayor recolección de agua. En cuanto a la fabricación de las rejilla a demas de que se debe agurar que sea rejilla irving considerar que va a pasar el camion de carga por ella; por el interior, deberan colocarle una malla de gallinero o lámina multiperforada soldada a ella para evitar que se meta basura y una cadedalla soldadas y ahogadas en el colado de la mispa para evitar que se las roben.
- IS02/IS-03 TUBERIAS SANITARIAS DENTRO DE MURO (AREA DE PREPARADOS) | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | En planos IS02/IS-03 se indica que la tuberia sanitaria vertical tendra que ir undida entr el muro esto es correcto? o se dejara aparente como en otros proyectos ya que son muros de Block. (area de preparados) | Si todavía no se realiza la instalación se puede hacer el cambio para que pueda quedar aparente la tuvería; solo se pide no dejar por dentro del área de carnes si no unir de manera lateral a la tubería de ventilación por dentro de sanitarios; evitanto tambien que la tarja sequede despegada del muro.
- AA-04 ROOF CURB | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | En plano AA-04 indica que el ROOF CURB se construira de acuerdo a las especificaciones del Fabricante del Equipo en este caso es DAIKIN pero en las Guias mecanicas que manda no viene ninguna especificacion de calibres y medios de sujecion. | Te comento que el detalle del roof curb se encuentra en el plano AA-04 detalle 8 del proyecto issue. Sin embargo se hace la aclaración que el proyecto ejecutivo se realizó con TRAINE . pero se puede consultar el manual de DAIKIN que se encuentra cargado en su página de internet. Para el detalle que nos solicitan en el RFI: En la página 1 del manual de instrucciones de instalación del roof curb para este equipo, se especifica la construcción con calibre 18. En la página 4 del manual de instrucciones de instalación del roof curb para este equipo, se especifica se asegure al techo.
- RFI 93 Over Head en cuarto de bombas | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION no se indica la instalación de un over head en la puerta de cuarto de bombas solo se tiene el sensor de movimiento. Favor de indicar si la puerta se deberá alarmar y en su caso enviar boletín | En guías mecánicas no aparece la opción de los over head para la configuración de cuarto de bombas que tenemos en este proyecto (tanques superficiales), este alarmado de acceso va más encaminado a cuando se tiene un acceso a través de un cuarto de bombas enterrado por lo que no se considera en este proyecto, además de aclarar en la revisión de Prevención no fue solicitado.
- RFI 90 Contacto para Telxon | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ID-01 ENERGÍA ELECTRICA REGULADA y al plano IE-03 CONTACTOS PISO DE VENTAS no se indica la instalación de contacto ya sea regulado o normal para la conexión de la TELXON instaladas dentro del cuarto de sistemas. Favor de indicar que tipo de alimentación eléctrica será instalado para la conexión de los equipos. | En boletines RFI's se actualiza el plano ID-01 con la instalación de contacto regulado en área de sistemas.
- RFI 91 Velarias en faldones | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-300 de la O.C., en el corte transversal C, indica que sobre el faldón de la cámara de salchichonería, debe iniciar las velarias (palomas) sin embargo en esa misma vista, no esta identificado donde debe culminar dicha velaria. En el mismo plano, en el corte longitudinal A, en el faldón de la cámara de lácteos, esta indicado iniciar otra velaria, el cual se termina en la parte derecha del mismo faldón. Favor de confirmar si estas velarias se deberán realizar conforme a proyecto o se emitirá algún boletín de cambio | En la esquina de la cámara de salchichoneria donde se indicada la velaría frontal se debe colocar en el lado lateral la otra velaría. En la cámara de Lácteos se deben considerar las velarías laterales para hacer las palomas en ambas esquinas.
- A-103b Escalera Marina y canalon | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | En plano A-103b se hace notar que pueda a ver un poco de incomodidad para agarrarse al subir por lo justo del espacio que queda entre el canalon y la escalera revisar Corte C-C | Favor de despegar la escalera marina del paño de la fachada. Los peldaños deben quedar al menos 40cm de separación del muro.
- RFI #44 Código de color para fachada principal | Lomas del Valle | Superama | Solicitamos amablemente nos puedan confirmar si el código de color para la pintura de la fachada es SW6922 outrageous green. Quedamos atentos, ... | Es correcta la clave escrita.
- RFI #41 Iluminación de emergencia en Family R. | Lomas del Valle | Superama | De acuerdo al plano IE03a – Contactos normales alumbrado de emergencia, y en particular al cuarto de Family R, no cuenta con iluminación de emergencia. Nos apoyan a indicarnos de ¿no se requiere esta iluminación? ¡! | De acuerdo con lo indicado en la guía mecánica GP-15C no se debe contemplar esta salida.
- TABLERO DE CONTRO Y ELECTRONIVELES PARA BOMBA DE CISTERNA | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la instalación de la bomba de la cisternas en el plano IE02 Instalación eléctrica Contacto pisos de ventas, No indica por parte de quien es el suministro del controlador para dicha bomba, favor de confirmarnos por parte de quien es el suministró del tablero de control de la bomba la bomba. Por otra parte se recomienda que dicho controlador tenga los electroniveles dentro del tinaco que esta sobre el sanitario de hombre, por lo que se tendría que considerar canalización de tubería desde l nicho de la bomba hasta el tinaco para su instalación, estos electroniveles sean los que controlen el encendido y apagado de la bomba de cisterna. . . | EL SUMINISTRO Y COLOCACION ES ALCANCE DE CONTRATISTA. RESPECTO A LA UBICACIÓN DE ELECTRONIVELES SE DEBERA CONSIDERAR CONFORME A SU RECOMENDACIÓN, EN TINACO Y COLOCAR CANALIZACION PARA EL CONTROL. SE CARGO EN LA CARPETA DE BOLETINES EL PLANO IH03A COMO BOLETIN
- ALARMADO DE CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | EN PROYECTO, EN SISTEMA DE ALARMADO NO SE CONCIDERA LA INSTALACION DE OVER HEADS EN LAS PUERTAS DEL CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS UBICADO EN EL EXTERIOR DE LA UNIDAD, AGRADECEREMOS NOS INDIQUEN SI ES FACTIBLE LA EJECUCION DE ESTA INSTALACION Y SI SE CONCIDERA ADICIONAL | Se anexa a tririga en la carpeta de BOLETINES DE OBRA, el boletín 1177_BOL-30 SISTEMA DE INTRUSION_1177_UMA, en donde se indica la alimentación de overheads en cuarto de residuos peligrosos. Lo anterior para la cotización correspondiente, asimismo, se enviaran a cotizar los overheads con el área de compras.
- Tuerca unión trampa de condensados UP | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IAA-5a DETALLES GENERALES, el area de mantenimiento nos solicita se considere una tuerca union en el detalle de la trampa de condensados, esto para poder manipular mejor el servicio a la misma. Esto se requiere en todos los equipos, de su apoyo pra corroborar si se considera esta tuerca union.. | Muy . En el plano IS-06 detalle No. 3 ya se indica un tapón registro para darle mantenimiento a la trampa de condensados, por lo que no es necesario una tuerca unión adicional. .
- RFI #40 Rejilla en cuneta pluvial | Lomas del Valle | Superama | De acuerdo con el plano C08 instalación pluvial y en particular a la cuneta pluvial que está en fachada lateral, no se cuenta con alguna tapa, se tiene una salida de emergencia en esa área y por operación se genera una oportunidad en la evacuación de la gente. ¿Nos poyan en indicarnos, si se elaborara alguna rejilla en la cuneta pluvial del eje 1 entre tramo D y F? ¡! | Se creo la carpeta Respuestas RFIs donde se cargaran los boletines generados como respuestas. Se carga el boletin 7 Boletín 07-Barandal Salida Emerg-118015 se colocara un barandal en u a sección para evitar el paso directo al canal pluvial.
- RFI #38 Iluminación de panadería | Lomas del Valle | Superama | De acuerdo al plano A100PA de la orden de cambio 09, solicitamos de sus valiosos comentarios: De acuerdo a lo solicitado en la nota 9.2 RECONFIGURACIÓN Y CAMBIO DE MOBILIARIO EN PANADERÍA Y CELOSÍAS EN PLAFÓN. ¿La iluminación se conserva? Quedamos atentos de apoyo. ... | Solicito me envien el proyecto o el layout generado por el prveedor de las celosias, indica que se proveeran 10 luminarias en el concepto, asi para determinar que lamparas consevamos y cuales se retiran en un boletin. Revisar los planos cargados como OC09 en Tririga que son los mas actualizados y con base en la reconfiguracion Yoshi.
- Registros paso hombre en plafón liso en antenas AXP para mantenimiento | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a los plafones lisos de tablaroca, el proveedor de sistemas VOZ-DATOS SERTRES esta solicitando 8 registros mas, para paso hombre en cada posición de las antenas AXP, esto es para dar mantenimiento a los equipos cuando se requiera desconectarlos de su nodo de servicio. Por tal motivo les informo que es necesario realizar estos registros adicionales por parte de la contratista luferab. Confirmar y avalar esta información | Se mando comentarios por medio de correo con base a la solicitud el Martes 6 de Oct. indicando propuesta de registros.
- Movimiento de tubería y rociadores para librar ductos y rejilla de aire | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente al plano CI-01 CRUCE DE INGENIERIAS, se observa que no dibujaron correctamente la instalación de rociadores del sistema contra incendio con cruce de instalación de aire acondicionado en cafetería de marquetsiad, seis rociadores ya reubicados de acuerdo a nueva altura de plafón físicamente están interfiriendo con la instalación de difusores de aire acondicionado y con uno de los costados de pérgolas de vigas de madera decorativas de 1.00 m de longitud. La problemática es que la posición de los difusores de aire cae exactamente en la ubicación de los seis rociadores los cuales ya están instalados en su posición definitiva En pláticas con el proveedor de SACA-SCI, comenta que se pueden mover estos seis rociadores solamente 40 cm, quedando más cercas del rociador próximo y que el radio de cobertura especificado por saca disminuiría de 1.60 m. a 2.00 m. Favor de confirmar y avalar este movimiento el cual es necesario | Por favor revisar la viabilidad de mover el difusor para no mover la instalacio de SCI como primera opción.
- 018 - Alarmado caja rotary | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Solicitamos de su apoyo para indicarnos que sensores se deben colocar en la caja rotary, el plano LP - 01 Sistema de intrusión NO indica la colocación de sensor alguno. | Buena tarde. De acuerdo a las guías mecánicas en formato BAE se utiliza una Rotary digital la cual ya no necesita alarmado. .
- 017 - Bisagras de resorte en sanitarios | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Solicitamos de su apoyo para considerar la colocación de bisagras de resorte ajustable en las puertas de los sanitarios para mantenerlas cerradas en otras unidad se han requerido. | . Este alcance no se considero en proyecto, debido a que en proto no se indican esos herrajes, consideramos no necesario colocar estas bisagras. .
- Conexion Sanitaria exterior | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su ayuda referente al nuestro plano IS01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL ya que este indica la conexión sanitaria sobre la avenida Belcanto sobre el eje “A” pero en sitio no se aprecia el registro mencionado en nuestro plano, existe uno en el cruce de av Belcanto y Génova aun lado del mismo están la conexión de toma hidráulica y otro sobre la calle circuito Fascia casi al centro de nuestra unidad (se anexan fotografías como evidencia) Nos podrían indicar a que registro dirigimos nuestra descarga y nos apoyan con el plano de pendientes, cabe hacer mención que nos comentan que la instalación sanitaria del fraccionamiento no esta entregada al municipio, esta es dirigida a una planta de tratamiento propiedad del desarrollador esto para su conocimiento | , En el plano C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR, se indicó que la descarga es con conexión “SLAN” sin necesidad de conectar directamente en el pozo de visita, ya que en ocasiones no es permitido por la autoridad. Por esto, se propueso que la conexión sea directa a la tubería como se muestra en el detalle 3 del plano C-07. Estos mismos planos se entregaron a Cumplimiento para las gestiones necesarias ante el organismo. De acuerdo a la Factibilidad enviada en la liberación de la Licencia y la cual se cargó en la carpeta de BOLETINES, se indica que por parte del organismo, SÍ EXISTE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA y que se deberá ejecutar las obras hasta el punto de conexión que dicha Dirección de Agua Potable y Saneamiento indique. Por lo que sería recomendable tocar base con el área de Cumplimiento para que les confirme dicho punto de conexión. Nosotros envíamos consulta a Cumplimiento copiando a la Gerente de Construccion.
- 016 - Protección para Wallpack | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Solicitamos de su apoyo para generar el detalle de una guarda de proteccion anti-robo para las wallpack. | . Se carga Boletín No 3, con detalle de protección walpack, el mismo se encuentra cargado en la carpeta de Boletines en TRIRIGA. (Ver narrativa OC 7). .
- 015 - Gargolas en Fachada | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Solicitamos de su apoyo para generar el detalle de la gargola y la lamina en fachada sobre el eje A en los ejes 3 y 4 | . En plano A102 PLANTA DE CUBIERTA, detalle 2 se indica el detalle de gárgolas. .
- FALDÓN EN LÁCTEOS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI# 100 - Referente a la respuesta del RFI#99, les comentamos lo siguiente: Los paneles de refrigeración no fueron recortados como ustedes describen en la respuesta, lo único que se hizo fue respetar la altura del faldón desde el nivel de piso terminado hacia la parte inferior del faldón; pero en el área de lácteos tenemos el tema del sardinel que se agregó en la base de la cámara; por tal motivo el faldón no quedo exactamente sobre el nivel superior de la cámara, por lo cual los paneles de refrigeración tienen la misma altura conforme al plano de armado por parte del proveedor. La problemática reside en que respetamos el nivel de faldón desde salchichoneria y hasta llegar a la cámara de lácteos, por lo cual solicitamos a ustedes nos indique que hacer con esta problemática que hay entre el espacio que existe entre el marco de las puertas hacia la parte inferior del faldón en donde no caben los porta precios de la operadora. | Adjunto a la presente Boletín #055_FALDON EN AREA DE LACTEOS con la propuesta para darle solución al tema de la colocación del porta precios sobre cámara de lácteos, hacemos la aclaración de que el faldón se indicó sobre la cámara como se muestra en los planos A-300 CORTES corte D-D' y GA-071 ABARROTES VISITAS INTERIORES. Por otro parte les comento que de acuerdo al RFI#72 la solicitud por parte de la contratista fue el realizar un sardinel en área de cámara lácteos con el fin de absorber el desnivel existente de la cámara vs con el piso de ventas, por lo no tendría que existir esta problemática con el faldón ya que este debió de haber quedado colocado sobre la cámara como se mencionó anteriormente y la parte de la cámara vs con piso de ventas nivelada, por lo que los adicionales que resulten de la ejecución del detalle adjunto no corresponden a una omision de proyecto, mas bien resultan por un detalle de ejecución.
- 014 - Distribución de halcones | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Solicitamos de su apoyo para indicar la ubicación correcta y especifica de los tres luminarios tipo halcon sobre los rotulos de fachada, lo indicado en el plano IE - 01 Alumbrado General no es suficiente. | . Se envía boletín No 3, con la ubicación de halcones en fachadas, el mismo se encuentra cargado en la carpeta de Boletines en TRIRIGA. (Ver narrativa OC 7). .
- 013 - Bastidor lamina de fachada | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Consideramos que existe una discrepancia entre la longitud indicada en el plano ES - 501A Bastidores de Fachada de 8.75 m y lo requerido para los rotulos de fachada principal y lateral plano conforme al plano A - 202 donde indica una longitud de 9.85 Solicitamos nos indique ¿cual es la dimensión correcta? y en su caso emitir el boletin correspondiente para modificar el bastidor o el rotulo. | . Se envía plano ES-501a BASTIDORES PARA FACHADAS con ajuste de bastidores, el mismo se encuentra cargado en la carpeta de Interiores -Estructurales en TRIRIGA. (Ver narrativa OC 7). .
- 012 - Instalación red telefonica | La Santisima | Bodega Aurrera Express | TELMEX nos indica que la acometida telefonica se realizara por la Calle Estado de Oaxaca por lo que solicita se considera la mufa sobre el eje 1, nos pueden apoyar con el boletin correspondiente para la trayectoria interna de la canalización | Se envía plano IE-04a ACOMETIDA TELEFONICA-5100 mismo que se encuentra cargado en la carpeta de Interiores- Eléctricos en TRIRIGA. (Ver narrativa OC 7). .
- Separación de Guarniciones | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto ejecutivo en el plano CO11 (Plano de áreas verdes) nos indica tener una separación de 90cm entre guarniciónes que cubren el área verde dónde se localizan las palmeras en la zona de acceso. Pido autorización para recorrer la guarnición interior 35 CM del paño de palmera hacia el lado de la banqueta, esto para evitar realizar una mayor cantidad de dezpalme ya que solo contamos con un permiso de mover solo 6. | Recorrer la guarnición respetando el ancho de la banqueta conforme a proyecto.
- Ajuste escalera marina | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto ejecutivo en el plano A103a (detalles de techo escalera marina) indica colocar la escalera marina con una separación de 20cm con respecto al muro de block, pero no se consideró la separación con la que cuenta el panel de fachada con respecto al block. Por lo cual se procede a realizar el ajuste separando 10 CM la escalera marina a la altura del panel de fachada para que esté permita ingresar el pie al escalón de una manera correcta evitando tener complejidad al subir a techumbre y mitigando algun accidente. | En proyecto nosotros traemos un perfil de 8 de longitud que equivalen a mas de 20 cm entre el peldaño y la vertical, aun así, si fuese por el panel de la fachada como nos indican en el RFI este mide 1 1/2 o sea menos de 4 cm lo que nos daría un espacio libre útil de mas de 16 cm al centro del peldaño lo cual tendría que medir el pie de una persona mas de 30 cm por lo que creemos es mala ejecución en obra,favor de corregir conforme lo menciona gerencia de obra.
- DISTRIBUCION DE MEDICION DE CFE | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | . En el plano C-10c plano acometida electrica de media tension, nos indican que el registro y poste de CFE va enfrente de la subestacion electrica, pero en recorrido con el Ing.Manuel Ayala Velasco energia Walmart , nos indicaron que el poste va en el lindero del predio, despues el registro de CFE, transformador y el nicho de medicion. Se anexa reporte fotografico | Proyectos no tiene inconveniente en la reubicación del poste y registro de CFE, es importante considerar que el poste debe respetar la trayectoria de la linea de alimentacion eléctrica de la CFE ubicado en la calle antiguo camino nacional, para su correcta ubicación.
- Aplicación de pintura verde en muro lateral de fachada principal | Lomas del Valle | Superama | Referente al plano A200 Fachada express y en particular a la aplicación de pintura verde. ¿se aplicará pintura verde en la fachada posterior numero 4 con un ancho 3.10 metros por toda su altura? De acuerdo a proyecto los 3.10 metros de muro se aplico pintura de color naranja Adjunto una imagen para mayor visualización en la pestaña de notas y documentos ! | Aplicar pintura verde en ese lado naranja de fachada para hacer uniforme el color verde en toda el area sustituyendo el naranja completamente.
- OVER HEAD EN TANQUE DE TORMENTAS | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la contestación del RFI 1005410 over head en tanque de tormentas, reitero que en plano PL01-SISTEMA DE INTRUSIÓN del proyecto ejecutivo ISSUE, no se considera la canalización hacia el tanque de tormentas los over head considerados solo se indican en el nicho de medición de agua, por que no esta considerada dicha canalización al tanque de tormentas. . . | De acuerdo con el adicional de estas canalizaciones que no parece en el plano.
- C10 MALLA CICLONICA | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | EN PROYECTO TENEMOS INDICADA UNA MALLA CICLONICA SOBRE UNA GUANICION ARMADA EN COLINDANCIA CON PREDIOS SOBRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, SE DETECTA EN MUY MALAS CONDICINES PARED DE COLINDANCIA SE ANEXAN FOTOS PROPONIENDO, RETIRAR MALLA YA QUE EL NIVEL DE MALLA ES EL MISMO QUE EL MURO Y SOLICITAR A VECINOS PERMISO PARA PINTAR Y /O REPELLARA AREAS VISIBLEMENTE AFECTADAS O EN SU CASO COLOCAR UNA CINTA DE PVC SOBRE ESTA COLINDANCIA. | Se informa que el detalle correcto de la guarnición para recibir la malla en las contenciones se encuentra el plano C-10a cargado en la carpeta de EXTERIORES - MOBILIARIO Y SEÑALIZACIÓN; del proyecto ejecutivo ISSUE, difiere del plano de cortes generales, se pide tomar este. Se considera que es más seguro dejar la malla y en las secciones donde tenga vista el cliente incorporar cinta plástica de PVC. Contaran con información adicional de los niveles de la conlindancia sobre todo de los niveles de piso terminado.
- Termostatos para regular temperatura de aire acondicionado principalmente en áreas cerradas | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la instalación de aire acondicionado en toda la planta baja, tenemos la siguiente duda; en ningún plano del proyecto de aire se indica la instalación de termostatos, cabe mencionar que los termostatos son para regular la temperatura en zonas específicas. Favor de indicarnos como se regulará la temperatura de aire acondicionado en oficinas de planta baja. Si definen que se instalen termostatos favor de compartirnos el plano de ubicación de estos dispositivos y confirmar si el suministro es por walmart. | Se elaborará plano con ubicación de termostatos a mas tardar el Viernes, el suministro será por parte de la contratista.
- MONITOR Y TIMBRE AREA DE RECIBO | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a la solicitud de operadora referente a la reubicacion de la entrada de personal, al reubicar esta entrada los provedores que lleguen al anden de camionetas tendran que darle la vuelta a la nueva entrada para avisar que llegaron, registrarce y pasar por piso o regresarce por el exterior, por lo cual solicitan se considere un timbre, camara y monitor en oficina de recibo para atender por el lado de recibo a los provedores que lleguen al anden de camionetas. favor de corroborar si se consideran estas instalaciones. | Muy . El proyecto está basado en guías mecánicas, en caso de ser una necesidad Eficiencia Operativa debera realizar la solicitud al área de prototipos y de diseño para valorar la creación de una OC, confirmamos qu eno hemos recibido ninguna solicitud de parte de Eficiencia operativa respecto a este tema, por lo que no es alcance en este moemnto. .
- ANTENAS REPETIDORAS BOTON DE PANICO | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION, nos indica 3 botones de panico para las areas de servicios, oficina administrativa, pickup y recibo, para el boton del area de recibo se tiene una antena repetidora en el acceso a trastienda, por motivos de operacion el boton de panico de esta area esta a cargo del personal de prevencion el cual al realizar sus rondienes en piso de ventas el boton se sale del rango de la antena y se dispara, por lo cual operaciones requiere que se consideren las antenas necesarias para que este boton no se salga del rango de señal. favor de corroborar si se considera esta instalacion. | Muy . En base a guías mecánicas, los botones inalámbricos son para el uso del área específica en que se colocan, en caso de que por operación se requira adicionar uno, Eficiencia Operativa debera hacer su solicitud a Diseño y a Prototipos; confirmamos que diseño no tiene ninguna solicitud adicional de este requerimiento por operadora, por tanto no se puede realizar una propuesta para su ejecución. .
- A103 Muro interior divisorio de Ventas y trastienda sin refuerzo | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | En plano de Muros indica colocar el Muro divisorio de Piso de ventas y trastienda de Tablaroca, pero no indica ningun tipo de refuerzo, se propone realizar Muro de Block como se venia haciendo en Prototipos pasados evitando el incremento de costo por Refuerzo que se necesita para este muro y asi mismo temas de mantenimiento por pintura y zoclo, | No se aepta la propuesta ya que estariamos incumpliendo los criterios del proto vigente. Ya se esta trabajando en el boletin del refuerzo para compartirselos a la brevedad. El gerente de construcciones, puede tomar la desición de cambiarlo y enviarlo como informativo simpere y cuando esto no genere un adicional para diseño.
- ES402 Base para Antena Satelital no se indica si llevara lamina ni calibre | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | ES402 Base para Antena Satelital no se indica si llevara lamina ni calibre. | Nuestra base tiene los PTR mucho mas juntos, por lo que consideramos no se requiere la placa; sin embargo en caso de requerirse debe ser: PLACA ANTIDERRAPANTE DE ¼”.
- A700a PlANO DE COORDINACION DE INGENIERIAS | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | EN PLANO A700a Se visualiza las lamparas de piso de ventas a desfasadas en altura, pero en plano electrico de alumbrado IE01 indica a una sola altura 3.60. Cual es la altura Correcta. Considerando la altura de Plnos a 3.90 | En el plano A700a se observan las luminarias a 3.60m de altura en piso de ventas y 2.80m en las oficinas y se puede comprobar esta informiacón en el plano IE-01 que las luminarias en piso de ventas están indicadas a una altura de 3.60m y las de oficinas a 2.80m, por lo que ambos planos son correctos. Las luminarias en piso de ventas se deberan instalar a 3.60m de altura y en odificinas a 2.8m como lo indican losp lanos antes referidos
- IH 01 INSTALACION DE HIDRO JET - TINACO | Cadereyta Norte | Bodega Aurrera Express | De acuerdo a Proyecto solicita colocar un equipo hidroneumatico para conducir suministro hidraulico a Tinaco, colocando un tanque de expansion intermedio, se propone eliminar tinaco para dar servicio directo a Mobiliario Hidraulico aumentando el Tamaño de la Cisterna a 5 000L. y evitar mantenimietos mayores por presion ruptura de tuberia y conexiones en valvulas en tinaco y trayectorias. | El proyecto se realizó bajo los criterios de diseño de Walmart así como las CI emitidas. En este caso se está cumpliendo con la CI-19-054 y el proto vigente; por la única pieza que podría ser dañada por la presión proveniente del hidroneumático sería el flotador pero se podría considerar un flotador de alta presión. La colocación del equipo hidroneumático es para alimentar la llave de nariz del rack. por lo que la propuesta hechano se acepta ya que no cumpliría con el proto vigemte autprizado. El gerente de construcciones, puede tomar la desición de realizar el cambio siempre y cuando esto no genere un adicional para diseño.
- RFI 28 MUROS DE PREPARADO DE CARNES | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Para los muros del area de carnes nos indica que estos son con acabado con pintura. En otros proyectos se ha colocado loseta ceramica detras de la tarja. Favor de confirmar si se realiza de aceurdo a proyecto, de existir alguna modificacion favor de compartir el boletin. Quedo atento a sus comentarios. | , Se rectifica que debe colocarse loseta en el área de preparados, se carga el Boletín 12 Preparados en la carpeta Boletines de TRIRIGA
- Muro perimetral adicional(OC05) | Belcanto | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO-121815 (OC 05) para efeto de cotización nos podrían apoyar con el detalle de la cimentación del muro adicional perimetral solicitada o bien si tomamos la misma cimentación de nuestros muros perimetrales de tienda y si la malla ciclónica de 1 metro sobre el muro se deberá colocar cinta de pvc verde para cotización y sanción por costos (tomemos en cuenta la resistencia del viento aplicara a este muro si solo se hace una dala de desplante) cordiales | , Favor de revisar el plano C-09b PLANTA DE MUROS EXTERIORES, cargado en la OC-05 en la carpeta de EXTERIORES-TRAZO Y TERRACERÍAS. En dicho plano está indicado el diseño del muro, la cimentacion, dalas, castillos y acabados de los muros perimetrales nuevos y existentes. Y NO se debe considera cinta de pvc en la malla ciclonica sobre el muro.
- ALIMENTADOR TABLEROS TANQUE DE TORMENTAS | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, no considera alimentador nuevo para los tableros de control del tanque de tormentas, el alimentador existente se deriba del cuarto de maquinas, este alimentador su canalizacion se encuentra muy superficial y presenta daño, por lo cual en repetidas ocaciones se proteje el ITM y deja fuera los tableros de control, este alimentador tiene una trayectoria de 230ml , se solicita se verifique si se considera este alimentador nuevo o se deja el existete. | Muy . Derivado de en sitio no se detectó inconvenientes y que el diagnóstico de mantenimiento indicaba que lo equipos no presentaban problemas se mantuvo la alimentación eléctrica asi como sus equipos, por ese motivo no se consideró alcance. Recomendamos que se revise y se nos indiquen las posibles causas que provoca que se active la protección del interrumptor termomagnético asi como las capacidades de las bombas del cárcamo, para generar un boletin por hallazgo en caso de ser necesario.
- INSTALACIONES HORNOS ROSTICEROS | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestros planos de instalaciones para el area de rosticeria, GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS 1, IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, y IG-01 INSTALACION DE GAS RED GENERAL, en recorrido de obra con EO solicitan se consideren instalaciones para 4 equipos de hornos rosticero, exitente se tienen instalaciones para solo 2 equipos, favor de indicar si se consideran las instalaciones solicitadas, asi mismo solicitan que la instalacion hidraulica no se considere por piso. | Muy . En los planos GIH-03 e IG-03 de la OC1 se indica las salidas de agua filtrada y gas para los 2 hornos dobles. Al estar representado en la OC ya no deberia ser un adicioal ya que se enrego un presupuesto de la contratista avalando la OC. .
- PINTURA EN CUBIERTA SAMS CAFE | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | solicito de su apoyo referente a nuestro plano A 102-PLANTA DE CUBIERTA, para el area de cubierta de el area de sams cefe y pick up nos indica la nota 7.18 impermeabilizacion integral , en recorrido con eficiencia operativa comenta que esta cubierta se considera como fcahada por lo cual deberia de traer alcance de pintura, fvor de corroborar si se considera pintura en esta cubierta, | Muy . EL plano A-200 de la OC1 se indica además de su impermeabilización la aplicación de pintura, al estar cotizada la OC1 al 100%, este no debe ser un adicional ya que el monto que se tiene de la OC1 cubre este trabajo. .
- RFI 87 Eliminación de espacio de escalera marina por cortina | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | Durante el montaje de la cortina del área de andén, por las dimensiones del mismo, se observa que elimina el espacio entre éste y la escalera marina, se realiza el cambio de mecanismo al lado contrario, generando el mismo espacio, por lo cual se opta por dejar el mecanismo como esta en proyecto, se envía un reporte con una propuesta de reubicación de la escalera. Favor de indicar que procede. | Se puede avanzar la propuesta compartida en el entendido que la bajada del hidrante que pasa en esa misma área de la nueva ubicación de la escalera propuesta ya se re ubico en el otro costado, para evitar cualquier empalme.
- RFI 86 Sardinel hacia piso de ventas en amasijo | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En la O.C. indica que el sardinel de amasijo, hacia piso de ventas, es recto (alineado al eje del faldón de tablaroca) en los planos ISSUE indican que el sardinel y el piso antiácido, deben salir del amasijo, invadiendo una parte del piso de ventas, el sardinel forma una U fuera del eje del faldón Favor de indicar cual es el sardinel correcto que se debe construir | Es correcto lo que se marca en la OC, el sardinel es recto y va a lineado al muro al paño del faldón de Tablaroca. Se aplico como en el proto18 vigente.
- RFI 88 Guías mecánicas equipos | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | que nos compartan las guías mecánicas de los equipos a instalarse en el área de amasijo-tortillería (amasadoras, cuenta litros…) para revisar los voltajes que requieren | favor de revisar directamente con proveedor y/o area de compras para que se faciliten las guias solicitadas.
- RFI 89 Medición de agua en tanques | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | que nos indiquen que dispositivo se instalará en los tanques de agua para medir el agua restante de dichos tanques, ya que en los planos de proyecto no están indicados | Si el proveedor es tecnotanques ellos proveen un dispositivo que funciona mediante la aplicación y que a través de wifi indica los niveles de agua, revisar de favor con el proveedor el suministro de dicho dispositivo.
- Bombas de Cárcamo | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto ejecutivo en el plano CO-08B (Plano funcional tanque tormentas). El equipo de bombeo que solicita es de 24 HP tipo sumergible marca Barbero modelo 3SE, el cual corresponde a un equipo de solo 3 HP ¿Cuál es la especificación correcta,marca y modelo? | Las bombas son marca BARNES BARMESA de 25 H.P. c/u. modelo 6SE
- CARPETA ASFALTICA POR CONCRETO | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Por medio de la presente solicito de su apoyo y autorización para realizar la sustitución de la carpeta asfaltica de 5 cm, por concreto estructural en área de estacionamiento. Iron & Dark propone es aplicar concreto f´c=250kg/cm2 con un espesor de 12 cm y realizando cortes en secciones de 250 x 250 cm, se proponemos este método constructivo ya que nos garantiza una mejor durabilidad para este tipo de zonas con índices de inundaciones por las lluvias prolongadas además que genera menor costo en mantenimiento, esta propuesta no generará ningún costo para Walmart el gasto lo absorberá Iron & Dark | Se encuentra en Tririga el documento ‘’Pavimento flexible a rígido (1006414)’’con las recomendaciones para el cambio de pavimento.
- Anclaje de Barandal | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto ejecutivo en el plano AC 01 (Arquitectura Civil) nos pide colocar un refuerzo interno solido de fibra de vidrio para poder sostener los barandales de la rampa de subestación, anden y salida de emergencia. Solicito del apoyo para indicarme como realizar el ajuste ó anclaje correcto con mayor solides, ya que como lo muestro en la imagen (Sección de Notas y Documentos) es muy frágil y ocasionaría accidentes regularmente. | De acuerdo a la CI-19-022 estos barandales y demás elementos de fibra de vidrio son proveídos y colocados por parte del proveedor de Walmart, favor de hacer la consulta directamente con el proveedor para evitar perder garantias.
- Separación escalera marina | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto ejecutivo en el plano A103a (detalles de techo escalera marina) indica colocar la escalera marina con una separación de 20cm con respecto al muro de block, pero no se consideró la separación con la que cuenta el panel de fachada con respecto al block, lo cual no permite ingresar el pie al escalón con la distancia adecuada para seguir subiendo, por la falta de espacio se considera que puede provocar varios accidentes. Solicito de su autorización para recorre la escalera de la parte superior al punto que me de la misma distancia (20cm) para ingresar los pies a los escalones y tener mayor suporte al ir subiendo. (se anxan imágenes del estado actual en la sección de Notas y documentos) | La distancia entre el muro y el peldaño es la correcta ya que no es necesario tener mas de 15 cm a la mitad del pie
- RAMPA EN CAJONES DE DISCAPACITADOS EN ACCESO A PORTICO | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro plano C03-PLANTA DE CONJUNTO, no esta considerado para los cajones de discapacitados una rampa para acceso al portico, en recorrido de obra solicitan se considera una rampa entre los cajones que estan enfrente del portico, esto ya que el socio tendria que rodear esta area de cajones para ingrEsar a la unidad. favor de corroborar si se considera esta rampa, de ser asi favor de compartirnos el detalle de esta rampa. | Muy . No vemos necesaria una rampa ya que al colocarla se interumme la continuidad de la banqueta de los cajones traseros donde pueden accesar po la rampa de pick up; el acceso a la unidad es completamente rampeado en el portico, la rampa es adecuada y accesible para impulsar a una persona en silla de ruedas o con temas de accesibilidad. Esta solicitud no se ha hecho por parte de la operadora y no se tiene considerado. .
- ACABADO MUROS PANADERIA | Merida Oriente | Superama | El día jueves se realizó visita por parte de Raúl Cisneros Aguilera en conjunto Gerente de Construcciones, y nos mencionó que en los muros del área de panadería se colocara LOSETA MODELO REWIND POLVERE HEX 21X18 y pintura en color gris, de su apoyo porfavor para compartir planos o boletín con detalles para estos trabajos, cabe aclarar que es urgente atender esta solicitud por el suministro de la loseta, en los planos emitidos de la OC03 no vienen indicados. | Lo indicado por Raul, respecto a los acabados en panaderia es correcto, se considera loseta rewind polvere hex y pintura, se compartira detalle con la definicion de estos acabdos a la brevedad posible.
- MINISPLIT EN SISTEMAS | Merida Oriente | Superama | En referencia a los planos emitidos en la orden de cambio 03, en el área de sistemas únicamente se indica un minisplit, favor de confirmar si es correcto esto, toda vez que en otras unidades se a colocado dos piezas. | De acuerdo al criterio y manual de diseño solo se considera 1 mini split para el cuarto de sistemas.
- INSTALACIONES LAVA OJOS | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestros planos hidraulicos y sanitarios, no consideran instalaciones para el lavador de ojos, favor de corroborar si se consideran instalaciones para este equipo. | Muy . El proyecto fue liberado considerando lavaojos auto contenido tal como indicaba la CI, este tipo de lava ojos o reuqieren instalaciones hidrosanitarias como su nombre los indica. .
- Lave de servicio en sanitarios de asociados | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro plano IH.02 INSTALACION HIDRAULICA PARA MODULOS DE SANITARIOS , no considera llave de servicio en el area de los lavamanos sanitarios de asociados, en recorrido de obra nos solicitan se considere llaves de servicio para el personal de limpieza. | Muy . En el plano IH-02 en sanitarios de asociados de la OC1 se indica la llave de servicio debajo del lavamanos. Al ser parte la la OC este trabajo NO DEBERA ser considerado como un adicional, ya que el presupuesto autorizado de la OC debio incluirla. .
- Preguntas de conscurso | Belcanto | Bodega Aurrera Express | nos puede compartir las preguntas de concurso, | , Se cargó en la carpeta de BOLETINES, el archivo PREGUNTAS CONCURSO- 121815- BAE Belcanto en formato PDF con las Dudas de Concurso enviadas en su momento.
- Jardinera de Graderia | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano MOB01 Mobiliario y Equipo planta baja en detalles DET-02, DET.02b indica jardinera en Graderia Confirmar si este suministro y trabajos son por walmart y compartirnos datos del proveedor | El suministro es por la cntratista, indicado en el plano de MOB01 donde se indica las caracteristicas para la jardinera
- Acabado en muros de elevadores | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano AC-01 Acabados en Muros, en detalle DET-03 indica colocación de loseta porcelanica sobre panel de yeso de tablaroca, con apariencia en piedra marca interceramic linea habitat color graphite de 59 x 59 en diferentes formatos Nos apoyan en rectificar esta especificación y compartirnos una muestra porque hay confisión en el termino de la especificación de proyecto que dice apariencia en piedra y despues dice color graphite | La especificación del hábitat graphite de 59x59 es correcta, por favor de colocar ese material
- RFI 23 NICHO PARA TOMA DOMICILIARIA | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . El plano IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL indica un nicho para la toma domiliciaria. Solicito su apoyo para que nos confirmen si se modificaran las condiciones que se tienen actualmente y se construira un nicho para dicha toma. ya que no tenemos detalles de este. De ser asi, favor de compartir boletin con esos detalles. Adjunto fotografia del estado actual. Quedo atento a sus comentarios. | , Se confirma se construirá el nicho de medición, se carga el boletín 10 detalle de nicho en la carpeta Boletines en TRIRIGA
- RFI 26 BOTA AGUAS / MOLDURAS PARA FACHADA | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo para que nos compartan los detalles de botaaguas y/o molduras para la parte superrior e inferior de las fachadas principal y lateral, se tiene un espacio de 65 cm entre la fachada y la lamina existente de cubierta. COmparto fotografia de la separacion entre la fachada y la estructura. Quedo atento a sus comentarios. | , Se adjunta boletín 11 detalle bota-aguas que ya esta cargado en la carpeta Boletines en TRIRIGA
- RFI 27 COLOR DE TOLDO ENROLLABLE | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . De acuerdo a la 1006395 de RFI 24 SOLICITUD DE BOLETIN BO-07. El plano no indica el color del toldo que se debe colocar. Solcito de su apoyo para que nos proporcionen este. Quedo atento a sus comentarios. | , El color debe ser el color verde que utilizamos en nuestro faldón, sin embargo se le solicita a la contratista que se busque el mas parecido, ya que hasta el momento no se ha encontrado uno exacto a este color. Favor de enviar por medio del gerente el toldo que se pretenda colocar para su revisión.
- RFI 25 REGISTROS DE CFE INUNDADOS - INFORMATIVO | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . El motivo de este correo es para informar que los registros exteriores de CFE en la calle santa rosa, se encuentran inundados. Personal de CFE los ha limpiado en 3 ocaciones, todo parece indicar que una tuberia del drenaje municipal esta rota y por lo tanto se filtra el agua a estos registros. El registro que esta dentro del predio no tiene problema, unicamente los que se encuentran en la via publica. Comparto reporte fotografico de las condiciones actuales. . | , Como lo comentan ya que se encuentran fuera de nuestro local, esto no es alcance de nosotros, mas sin en cambio debe ser alcance del propietario para que esto no ocasiones problemas futuros.
- ID-01 CONTACTOS REGULADOS-AMINO- | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | ID-01 CONTACTOS REGULADOS-AMINO- Durante el recorrido por vía telefónica con el Ing. Oscar Hernández Flores ¦ Coordinador de TI Store Planning, se identificó la falta de un contacto regulado destinado para el amino para la Walmart TV en el área de comedor. Se solicita su verificación ya que el plano de ID-01 CONTACTOS REGULADOS, no lo considera. si es el caso de ser aprobado indicar la posición de dicho contacto. Adjunto imagen. | Si se debe considerar el contracto REGULADO para el AMINO y su posición debe ser detras de la pantalla.
- BOTAGUAS EN TECHUMBRE EN COLINDANCIA CON LOCALES | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al área de la techumbre en la colindancia con los locales que se construyeron a la par se tiene un separación de 10cm entre el muro de la tienda y el muro del local colindante, se recomienda la colocación de un botaguas a todo lo largo del eje A para no tener la entrada de humedad en el muro . Comparto imágenes del área en techumbre en la pestaña de Notas y documentos . . | CONSIDERAR TAPAJUNTAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL.16 APLICAR SELLADOR SIKAFLEX 1-a EN UNIONES Y/O TRASLAPES, CONSIDERANDO UNA PENDIENTE DEL 2% HACIA CUBIERTA DE TENDA EN CASO DE TENER EL MURO COLINDANTE DE MAYOR ALTURA. SE ADJUNTA BOLETIN 03 CON EL DETALLE. CARGADO EN LA CARPETA DE BOLETINES
- OVER HEAD EN NICHO DE MEDICION DE CFE Y REGISTRO DE VALVULAS DEL TANQUE DE TORMENTAS | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al RFI 1006320 se reenvía la pregunta, en el plano LP01 SISTEMAS DE INTRUSIÓN UAR, no se tiene indicado la instalación de over head en el nicho de CFE, así como en el registro de válvulas del tanque de tornamentas en donde se tiene el desconectador y el tablero de control de las bombas, por lo que se recomienda la instalación de dichos dispositivos en las puertas de cada área. Favor de confírmanos si se realiza la instalación de los dispositivos para que se puedan suministrar por la contratistas y realizar los trabajos de adecuación. Comparto los detalles en la pestañas de Notas y documentos . . | Si considerar la colocacion de OVER HEAD en nicho de medicion de CFE y Registros en tanque de tormentas. Estos quipos no deberían de considerarse un adicional ya que se encuntran indicados en el plano aprobado por protección de activos dentro de la carpeta del proyecto ejecutivo ISSUE. Se indica, en el nicho de medición 2 OVER HEAD y en el de bombas también lleva 2 over head ya sea para las bombas hidráulicas o para el tanque de tormentas.
- RATIFICACIÓN DE ALTURA DE RODAPIE A BASE DE TRIPLAY | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a solicitud de gerencia nuevamente se solicita la ratificación de la altura de rodapié de triplay con base al RFI 1005941 - 0 - RATIFICACIÓN DE ALTURA DE RODAPIE A BASE DE TRIPLAY, ya que en otras unidades se esta forrando el muro de triplay y para esta unidad se considera a 1.20 en area de trastienda. En espera de su ratificación. | Confirmamos sobre el área de pickup para protección de muro.
- CAMBIO DE ACABADO EN ACCESOS A DUROCK | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano A401a FACHADAS PORTICO DE ACCESO 114397, nos podrían indicar si se tiene que contemplar el revestimiento de ecomuro con lambrin de Durock y rrematar al forro de cajillo de soporteria de puertas automáticas, ya que si se deja con el economuro se tendrá una variación de tonalidad debido al material que es diferente y daría mala imagen. Nos podrían indicar que procede. | Favor de realizar el cambio conforme indique store planning visualizando en sitio el cambio y comentario. Quedamos atentos a RFI rectificando
- SEÑALITICA PARA INDORPORACIÓN A FRAY JUNIPERO SERRA CEI | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a la señalización de la CEI, no se considera señalización alguna de la incorporación a Fray Junipero Serra, cabe hacer mención que dicha incorporación es peligrosa por el grado de curvatura que se maneja en proyecto. Nos podrían ratificar si se considerara algún tipo de señalamiento por favor | Favor de verificar en los planos aprobados y sellados por la autoridad y enviar propuesta en planta y foto de ubicación para preguntar a Licencias WM
- PODO TACTIL - ALCANCES | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al tema de inclusión (podo táctil), no hay conexión a los mapas apticos y tampoco hacia la salida por gradas o por rampa hasta parabus. ¿Se tendrá que considerar? | Favor de enviar propuesta comentada el día de hoy por teléfono.
- ACABADO EN CRISTAL DE CUARTO DE LACTANCIA | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al acabado de cristal en área de lactancia se debe considerar una película esmerilada que no permita ver hacia adentro. Nos podrían ratificar dicho acabado ya que en proyecto no lo indica. | Se deberá considerar la colocación de película esmerilada.
- WALMART.COM CLICK & COLLET - ACABADO EN MUROS | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano A606a WALMART.COM CLICK & COLLET-114397 en los muros no indica rodapié alguno, en otras tiendas se ha colocado. Nos podrían ratificar el acabado de muros. | De acuerdo a nuestra llamada del día de hoy, confirmamos.
- E10-CUADROS DE CARGA 220 V. LC, LB, LL, LN Y EL. cargador de baterias | El Refugio | Walmart Supercenter | En relación al plano IE10-CUADROS DE CARGA 220 V. LC, LB, LL, LN Y EL-114397 Indica que el alimentador trifásico para el cargador de baterías, se conecta al tablero LC, circuitos LC-26, 28, 30 y LC- 31, 33, 35. El cargador que suministraron Viena a 480 Volts. Nos pueden ayudar con esta oportunidad para poder alimentar este servicio de acuerdo con el equipo recibido. | Conforme a lo indicado en proyecto y guías mecánicas el equipo de cargador de baterías que se suministra esta diseño para ser conectado en 220 y 480. Por lo cual requerimos la ficha técnica del equipo suministrado para poder confirmar por favor.
- SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-reubicación de hidrante | El Refugio | Walmart Supercenter | En relación con el plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-114397, indica que en la columna 5D se instala un hidrante contra incendio tipo bolsa, cabe mencionar que la columna esta frente a la vitrina de verduras. El store planing comenta que este hidrante se reubique hacia la columna 5C. por cuestión de mercadeo. | Conforme a layout y guías mecánicas de prototipo vigente la ubicación del hidrante es la correcta. Favor de verificar con protección civil WM.
- SENSORES DE HUMO EN PASILLOS DE OF ADMON 1-2 | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano LP04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO-114397 nos indica 2 sensores de humo en pasillo a oficina administrativa 1 y 2, por otra parte, en plano A100b PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES 114397 es un área sin plafón. Nos podrían ratificar si se colocaran los dispositivos como lo indica proyecto o ¿que procede? | Se deberá de considerar la colocación de los sensores suspendidos como se indica en los detalles del plano LP4a para las zonas sin plafón.
- ESCALERA MARINA EN ÁREA DE CARRITOS | El Refugio | Walmart Supercenter | Nos podrían proporcionar el detalle de escalera marina en el área de carritos por favor, de acuerdo a su solicitud de subir este RFI | Se adjunta boletín el 05 Octubre.
- PUERTAS DE PISO DE VENTA A TRASTIENDA | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a la solicitud nos podrían confirmar las puertas que se cambiaran de piso de venta a trastienda por favor. | De acuerdo a las conversaciones por correo favor de considerar la puerta de 1.85 x 2.75 de alto y entre bolardos dejar 1.80 libres. La única puerta a modificar es la que entra por pescados.
- PUERTAS DE EMERGENCIA | El Refugio | Walmart Supercenter | DE PLANO, LP01-SISTEMA DE INTRUSION-114397 INDICA QUE LA PUERTA DE EMERGENCIA UBICADA PARA PASILLO WALMART.COM, NO CONTEMPLA BARRA DE TRES PUNTOS PARA MANTENERLA CERRADA. QUE PROCEDE AL RESPECTO. | Por criterios se debe considerar la colocación de la barra de 3 puntos, en todas las puertas de emergencia. La guía mecánica del Prototipo no la indica en los planos de alarmas pero si debe ser considerada.
- LP04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO- | El Refugio | Walmart Supercenter | En relación al plano LP04-SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO-114397l , en particular para el detector de gas (DGP), indica que sea ubicado en área de vigilancia. (entrada de personal), sin embargo, en el plano IG-01 INSTALACION DE GAS LP PLANTA DE AZOTEAS Y DETALLES 114397, indica que la alimentación y válvula de emergencia (cierre rápido), queda instalada en el lado opuesto a vigilancia. La válvula de cierre rápido. quedó instalada en el área de recibo. | La válvula de cierre de emergencia para el gas deberá quedar instalada en a zona de vigilancia. Se envía boletín B13 con la ubicación a considerar
- PORTON DE HERRERÍA EN CORTINA DE ACCESO A CAMIONETAS | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano A407 ANDENES, RECIBO, CUARTO DE BASURA, CARTON 114379 no indica portón de herrería en el acceso (cortina metálica) de ande de camioneta. Nos podrían ratificar si llevara dicho portón, en caso de considerarse proporcionar el detalle por favor. | Conforme a prototipo se debe considerar puerta corrediza al frente de la cortina de acceso a el area de recibo. Se envía detalle B12
- CAJILLO DE LUMINARIOS - ATENCIÓN A CLIENTES | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano IE02-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO VESTIBULO Y ALMACEN-114397 (ultima OC cargada en tririga), área de servicios al cliente indica dos tiras luminosas tecnología led 36W en interior de cajillo, de tal forma en plano A404 ATENCION A CLIENTES Y E-COMMERCE 114397 indica plafón corrido a una altura de 3.50m. ¿Se tendrá que considerar el cajillo para recibir dicho luminario? En caso de considerarse proporcionar detalle por favor. | Conforme a la revisión con prototipos para la ubicación correcta del cajillo se confirma que el plafon de servicio al cliente se debe colocar a 3.20m, los cajillos a 3.50 m y se respeta la altura del faldón que indica proyecto a 3.00 m. Enviamos boletín B11 con la información actualizada.
- ACABADO EN FACHADA AB | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano A401a FACHADAS PORTICO DE ACCESO 114397, en el detalle 2 nos indica un bastidor de acero OR 64x3.2 (A500) de 1.00m para el pórtico de acceso AB y área de carritos, en plano estructural ES510 PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA DE CARRITOS AB 114397 no indica dicha estructura para generar el acabado en fachada, de lo cual esto generara un adicional para llevar ese bastidor con el fin de no afectar la imagen en fachadas y tengan simetría. | Se envía Boletín B10 de bastidor para el área de carritos AB en respuesta a duda
- SOPORTERIA DE PANTALLAS | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al proyecto se identifican pantallas en diversas áreas al interior de tienda, de lo cual se observa en el plano ID01a-CONTACTOS REGULADOS SEÑAL DIGITAL-114397 alimentación de energía regulada para las mismas. Nos podrían ratificar si se colocaran bases de PTR para recibir las pantallas así mismo su detalle constructivo. | Como se indica en el proyecto se deben de colocarar los soportes para pantallas que ya estaban consideradas en proyecto, se envía detalle para revisión con store Planning. Ver boletín B09
- Contacto tableta encuestas | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, por actualización, se colocara el contacto para tableta de encuestas en área de línea de cajas, autorizada por gerente de construcciones, favor de enviar boletín. . | resuelto en obra
- RFI 84 Alimentación para contactos de servicio de unidades paquete | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-03 CONTACTOS PISO DE VENTAS y plano IE-06 ALIMENTADORES DE FUERZA no se indica la instalación de contactos normales para servicio para las unidades paquete. Revisando las unidades paquete suministradas, se cuenta con el accesorio a instalar, sin embargo, proveedor DAIKIN indica que el alambrado de los contactos de servicios no está en su alcance, por lo que se requiere un circuito independiente desde tableros eléctricos a los contactos de servicios de las unidades paquete. Favor de confirmar si las U.P. se les deberá instalar el contacto de servicio y en su caso enviar boletín con trayectorias y cédula de cableado. | Favor de si considerar la conexión de los contactos de servicio, se agrega esta información en el plano IE-06 en carpeta boletines RFI's de Tririga.
- RFI 85 Cable MC expuesto para alimentar Unidades Paquete | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | El suministro de las unidades paquete para esta unidad son de la marca DAIKIN, lo cual es necesario de acuerdo al diseño de estas colocar el cable MC(Stabiloy) por el exterior para la alimentación de fuerza, quedando éste expuesto a la intemperie pudiendo tener daños prematuros por alta exposición solar y de lluvia, por lo cual se requiere que estos cables vayan en tubo licuatite para intemperie de acuerdo a la norma NOM-001-SEDE de Instalaciones Eléctricas En su apartado de Cable con Armadura Tipo MC. Requerimos su apoyo para que nos indiquen que procede o se continúa conforme a proyecto | Favor de si considerar la colocación del tubo licuatite
- 019 isleta adyacente a cajon serpaprosa | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | . En el plano C09 Plano de terracerías en la isleta adyacente a Cajón de estacionamiento de SERPAPROSA se nos indica la colocación de concreto hidráulico, en el plano C03 Planta de conjunto, en plano C11 Plano de áreas verdes y C12 INSTALACION DE RIEGO se nos indica que dicha isleta se debe de colocar pasto, nos confirman si respetamos lo mencionado en tales planos?, así mismo se cuestiona la manera en que se regara el área en mención, ya que el plano de riego no hay alcance para esta zona. | Se confirma la colocación de área verde en la isleta adyacente al cajón de Serpapros, como se indica en los planos C03, C11 y C12. Se carga boletín no. 12 en TRIRIGA en el cual se incluye la adición de una válvula de acoplamiento rápido en la red de riego.
- Plafón amasijo | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto ejecutivo, en el plano GA060 nos indica colocar plafón en toda el área de amasijo. La pregunta sería si este es correcto ya que en los últimos proyectos se a dejado libre el área de los hornos para evitar condensación y futuras reparación del mismo. | Favor de considerar el plafon corrido en esta área
- Recubrimiento con triplay de 2da. para recibir acabado vinilico en graderia | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano HE-03 Herreria Detalle de Graderia, indica en detalles DET-04f, DET-04g, DET-04h, DET-04i, recubrimiento con triplay de 2da. para recibir acabado vinilico, pero no se indica el especor Me ayudan con el espesor del triplay de 2da. | Considerar triplay de 19mm.
- Cojines de Graderia | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano MOB01 Mobiliario y Equipo planta baja en detalle DET-01 se indican cojines para graderia Confirmar si este suministro es por parte de walmart y compartirnos datos del proveedor | En recorrido efectuado el 24 de Sep. se indico que este alcance es por parte de la contratista.
- DETALLES EN BANQUETAS POR PARTE DEL MUNICIPIO | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la construcción de banquetas y rampas nuevas, se presento por parte del municipio el ing. Carlos Valdés y nos compartir detalle para la realización de dichas elementos. Favor de confirmarnos la realización de dichos detalles en las rampas de acceso y banquetas en el exterior del predio. Comparto los detalles en la pestañas de Notas y documentos . . | ﻿ Se est revisando con el propietario, ya que el debería tener conocimiento de estas solictudes por parte del municipio puesto que ellos tramitaron las licencias. Lo más porbable es que se tengan que implementar. En cuanto se tenga respuesta, se compartirá por este medio la indicación. Solo sepide en el caso de los accesos vehiculares se mantenga la resistencia del concreto indicado en proyecto, ya que no solo entraran autos si no el camión de carga y descarga el cual con lo que dicen los detalles no aguantaria el paso constante de este. WALMART DEBERA REALIZAR LA AUTORIZACION DE DICHO DETALLES YA QUE ESTO ES SOLICITUD DE DEPENDENCIA.
- BOTA AGUAS-LATERAL EN CUBIERTA-COLINDANCIA SUR- C05a- PLANTA DE CORTES GENERALES | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | BOTA AGUAS-LATERAL EN CUBIERTA-COLINDANCIA SUR- C05a- PLANTA DE CORTES GENERALES EL PLANO INDICA DETALLE DE BOTAS AGUAS EN LA SECCION DE LA CUBIERTA, LA CUAL NO SE TIENE CONSTANTE YA QUE LOS MUROS DE LA COLINDANCIA SUR NO TIENEN LA MISMA ELEVACION FORMANDO UNA “U”. SE ADJUNTA IMAGNES . SE SOLICITA SU VERIFICACION SI MANTENEMOS EL BOTA AGUAS EN LAS SECCIONES DONDE SE TIENE MAYOR ELEVACION O TOMAMOS LA FORMA DE “U”. | Se acba de liberar dentro de la OC#09 los detalles por las diferencia en las alturas entre las colindancias para que se puedan adecuar a lo que requieran.
- Altura de plenos de inyección aire acondicionado oficinas | SAM TORREON (PRY RMD 2019 | Sam's Club | en referencia al plano IAA2 “Ampliación oficinas proyecto” favor de indicarnos las alturas del pleno de inyección y retorno, altura del ducto de inyección y ducto de retorno en centro llantero detalle 5, altura ducto de inyección y retorno en mezanine oficinas frontales detalle 2, altura del pleno de inyección y retorno en mezanine oficinas posteriores detalle 4, todas estas del plano antes mencionado ya que no vienen representadas en el mismo. | Muy . Se adjunta boletin coo apoyo para la ejecucón con altura en la carpeta BOLETINES de este proyecto para su consulta. .
- Código de pantone de pintura color blanco en muros de oficinas, simbología MA01 y MA02 | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano AC-01 Acabados en Muros, indica simbologia MA01, MA02, de pintura color blanco marca comex en muros de oficinas, pero no se indica codigo de pantone de comex Me apoyan con esta información | el color a usar será pintura vinílica marca comex, acabado mate, código Foco J5-02.
- BASE PARA MINISPLIST DE RECEPCIÓN E IDF, ARRIBA DE PLAFON | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano de herrerria no se indica detalle de base metalica para apoyar y fijar unidad condensadora de minisplist arriba de plafon de Recepción e IDF Me apoyan con esta infirmación | El detalle para las bases de la unidad condensadora, se indican en plano No. IAA-04 DETALLES, en específico para el Montaje de condensadora de Minisplit aplica el detalle No. 5, el cual también se refiere en el plano IAA-01 PLANTA DE OFICINAS
- RFI 24 SOLICITUD DE BOLETIN BO-07 | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . De acuerdo a la solicitud 1006315 de RFI 19 TOLDO ENROLLABLE, informan que se carga boletin BO-07 Toldo enrollable. Este no se encuentra en la carpeta de boletines, favor de cargarlo. Quedo atento a sus comentarios, . | , Confirmo que ya se encuentra cargado el boletín correspondiente
- Colector pluvial - Obras inducidas en calle Circuito San Luis - RFI informativo | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al colector pluvial de la calle Circuito San Luis, se informa que derivado de la falta de planos entregados por parte de obras públicas del municipio de Mineral de la Reforma con las obras inducidas, durante la excavación para el colector pluvial se encontraron tuberías de descarga sanitaria y tubería de toma domiciliarias provenientes de las casas de los vecinos, por tal desconocimiento de informa que durante este proceso de excavación se trataron de no dañar, lo que resultó imposible debido que se desconoce su ubicación real. Por lo anterior, se informa que para subsanar los daños en dichas redes de tendrá que realizar la reparación en casa una de ellas, trabajos que no se tenían contemplados en el inicio del proyecto del colector pluvial. | Ok
- Colector pluvial - Registros pluviales en calle Circuito San Luis - RFI informativo | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI Tuberías de drenaje existente en Circuito San Luis - Colector pluvial, se informa que por parte de obras públicas del municipio de Mineral de la Reforma, se dio la instrucción de construir registros pluviales donde se genera la intersección de la tubería de descarga sanitaria de las casas de la calle Circuito San Luis con la tubería del proyecto del colector pluvial. Lo anterior es para poder respetar los niveles de arrastre de tubería de proyecto del colector pluvial, estos registros se construirán hasta poder librar la tubería de descarga sanitaria. Anexo a los registros, se dio la instrucción de encofrar la tubería de descarga sanitaria de los vecinos, para garantizar que no se deteriore ya que dicha tubería es de concreto pobre. Se anexa Nota de bitácora asentada por obras públicas del municipio en la sección de Notas y documentos. | Enterados, sin embargo se hace la aclaración que este ajuste solicitado en sitio por parte de obras publicas no fue revisado ni aprobado por diseño antes de su construcción.
- Refuerzo para herraje superior de puerta de cristal templado de 9 mm, de acceso a recepción | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano CAN-03 Canceleria indica detalle C-12 puerta de cristal templado de 9 mm de Recpeción de 1.90 de ancho por 2.23 de alto en dos hojas de 0.95 x 2.23 m. cada hoja, con herraje superior y bisagra para puerta inferior. Al respecto no se indica refuerzo metalico para fijar herraje superior de puerta de cristal Me apoyan con esta información | la puerta de cancelería de acceso se cambia por un diseño más moderno, aprovechando los refuerzos a los que se fija la puerta existente. En caso de no contar con refuerzo existente se colocará como el detalle DET02-BOL13 (Boletín 13, cancelerías).
- Recorte de Nariz de escalones en escaleras existentes de lobby de acceso a oficinas y a auditorio | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En recorrido del pasado jueves 24 de septiembre de 2020 se comento que se recorte saliente o nariz de huella de escalon con respecto al peralte para dejarlo a 90° y asi el proveedor de HRC pueda colocar y adherir loseta vinilica en huella y peralte de escalones Su apoyo para confirmar esta información | Buena tarde, en el recorrido del pasado 24/09/20, se comentó que la nariz podría cubrirse con cualquiera de las siguientes opciones: Opción 1: Colocación de ángulo de aluminio de ¾”x 3/8”, siguiendo con el LVT hasta remate con el mismo Opción 2: Colocación de nariz por proveedor HRC, con calce para alcanzar el paño del acabado LVT. Opción 3: Colocación de ángulo de aluminio de ¾”x3/4”, con calce para alcanzar paño de acabado LVT. Se acordó que se colocaría una muestra para decidir entre una de las opciones. No se acordó la demolición de la nariz
- CONCERTINA EN COLINDANCIA SUR DEL PREDIO- C05a- PLANTA DE CORTES GENERALES. | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | CONCERTINA EN COLINDANCIA SUR DEL PREDIO- C05a- PLANTA DE CORTES GENERALES. EN EL VERTICE 1-B SE TIENE UNA DIFERENCIA DE 0.70 M ENTRE EL MURO DE LA TIENDA Y EL VECINO, SE TIENE UNA DOBLE CONCERTINA LA QUE CUBRE UNA ALTURA DE 1.20 M, QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE 0.50 M DE NUESTRA PROTECCION HACIA EL MURO COLINDANTE. ASI MISMO SE PRESENTA EN EL VERTICE 4-B UNA DIFERENCIA DE 0.20 M ENTRE EL MURO DE LA TIENDA Y EL VECINO, SE TIENE UNA DOBLE CONCERTINA LA QUE CUBRE UNA ALTURA DE 1.20 M, QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE 1.00 M DE NUESTRA PROTECCION HACIA EL MURO COLINDANTE. SE ADJUNTA IMÁGENES CON COTAS FAVOR DE INDICAR SI SE TOMA OTRA PROTECCION ADICIONAL, CONSIDERARDO QUE YA SE TIENE LOS POSTES EMBEBIDOS A UNA ALTURA DE 1.20 M O EN SU CASO SE MANTIENE LA EXISTENTE DE PROYECTO | Se mantiene el proyecto como esta, solo la doble concertina.
- REJILLAS DE PROTECCION EN HUECOS DE EXTRACTORES ADMOSFERICOS | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la instalación de los extractores atmosféricos, en proyecto no tenemos ninguna protección en los huecos de dichos extractores, por lo que se recomienda colocar una protección con un cuadrado de 0.75m x 0.75m a base de anglo de 2” de 3/16” y varilla cuadra de ¼ @ 10cm en ambas direcciones . Comparto imágenes de los huecos en los extractores en la pestaña de Notas y documentos. . . | Favor de consideralo. Y asi mismo considerar aplicación de sellado en las uniones a base de Sellador SIKA-FLEX 1-A
- ESPEFISICACIONES DE REJILLAS, REGISTROS EN PLOYECTO PLUVIAL | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia a los planos oficiales autorizados por el SIAPA, en el proyecto pluvial se esta solicitando rejillas en las áreas verdes y en los accesos de los estacionamientos y registro de conexión, si embargo no tenemos las características y el tipo de materia con los que se realizaran dichos registros y rejillas. Favor de compartirnos las especificaciones y dimensiones de los registro de interconexión así como las rejillas en las áreas verdes y las rejillas en los accesos de los estacionamiento las cuales tendrá trafico de vehículos. Comparto planos en la pestaña de Notas y documentos indicando las rejillas y los registros. . . | El material para los registros y rejillas se debera de considerar de material polietileno, las dimensiones y ubicacion se deberan de considerar como definitivas las que se indiquen en la actualizacion de proyecto pluvial en caunto se tenga se publicara por medio de OC en TRIRRIGA. . En el caso de las rejillas en el tanque de tormentas y en los registros para bajadas pluviales se debera de considerar REJILLA PLUVIAL CON BROCAL POLIETILENO RECICLADO L=0.60cm A:0.40cm H=0.14cm, como se muestra en el plano C08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-122208-000 EN CARPETA DE BOLETINES.
- 94-Contactos adicionales anexo | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar con el especialista electrico con la finalidad que nos comparta la cedula de cableado y a que tablero del EDC que se encuentra en el recorte se podrian cargar 27 contactos duplex a 127v los cuales se colocaran en el anexo por requerimiento de la operacion, la informacion se reviso con el ing. Victor. . | Se comparte plano considerendo la colocación de los contactos solicitados.
- Brocal deshuminicadores | SAM TORREON (PRY RMD 2019 | Sam's Club | en plano IAA5 e IAA5A “Planos de detalles”, no indica detalle de fabricación del brocal donde se montarán los deshumidificadores cabe mencionar que estos equipos tienen un peso de 2200 kg según la guía mecánica de proveedor la cual adjunto en notas y documentos. En la misma guía mecánica indica instalar los deshumidificadores sobre un brocal, favor de confirmar el calibre del de la lámina ya que el peso de estos equipos es el doble al de las UP o sobre que tipo de base se montaran los deshumidificadores, favor de enviar detalle del brocal que se indique fabricar. | Muy . , le comparto las fichas correspondientes al equipo deshumidificador, en ellas viene el detalle para el brocal tipo Roof Curb, se debe considerar en lámina calibre #14, esta información sera cargada en la carpeta BOLETINES de proyecto. .
- RFI 22 PUNTO DE REUNION | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . El motivo de este RFI es para informar que el proyecto no indica un Punto de Reunion, y la plaza no cuenta con uno. Solicito su apoyo para que nos confirmen si se requiere pintarlo y la ubicacion de este. De ser asi, favor de enviar boletin con el detalle y medidas. Quedo atento a sus comentarios. | , Se adjunta plano: BO 09 Punto de reunión, en la carpeta de boletines.
- RFI 21 PROTECCION PARA WALLPACK | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo para que nos indique si a las luminarias perimetrales exteriores (Wallpack) se les colocara alguna proteccion. Esto debido a que el arrendatario comenta que las luminarias que existian en la plaza se las robaron. Se corre el riesgo de que se las roben al instalarlas. Quedo atento a sus comentarios. . | , Se debe colocar las protecciones en los wallpacks, se adjunta plano: BO 08 Protección en Wallpacks en la carpeta de boletines.
- RFI 20 AUTORIZACION DE TRABAJOS ADICIONALES | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Se informa que Gerencia de construcciones, autoriza los siguientes trabajos adicionales: * Pintura en muros perimetrales. Esto debido a que la pintura existente no es uniforme y no esta pintado el muro completo. * Demolicion de piedras Existentes. Proyecto indica que esas piedras unicamente se deben pulir, pero debido a la demolicion de muros y de loseta ceramica en baños el piso se encuentra en mal estado. * Colado de nuevas piedras. A causa de las demoliciones estas piedras seran nuevas, con un espesor de 15 cms y con concreto MR40. Quedo atento a sus comentarios. . | , Se confirma de enterado, favor de indicar este tipo de RFI como informativa.
- RFI 19 TOLDO ENROLLABLE | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | El plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA indica un toldo enrollable en la puerta de acceso principal, sin embargo no tenemos detalles de este, ni en los planos estructurales esta indicado. Favor de confirmar si se coloca un toldo o canopy, de ser asi favor de compartir detalles del mismo. Quedo atento a sus comentarios. . | , Es un toldo enrollable y este alcance es por parte de la contratista, aun así se comparte el plano BO 07 Toldo enrollable
- RFI 18 LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Solcito de su apoyo ya que al colocar las luminarias de piso de ventas estas no coinciden con las medidas indicadas en plano. El plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL indica que estas luminarias miden 2.49 m, pero el suministro llego de 2.25 m, por tal motivo al colocar las 9 que van a lo largo en piso, estas cubren 2.25 m menos de lo proyectado. Por lo cual hace falta 1 luminaria por línea (3 Luminarias en total). | , Se tiene que ajusta la diferencia a los extremos de la linea de lamparas, ya que cambio el suministro por parte del proveedor de lamparas con respecto a los indicados en proyecto.
- RFI 82 Columna y bajada pluvial en andén | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano ES-505 no indica ninguna columna en el cruce del eje 5 y la esquina del piso del anden de camionetas, lo que indica que es una techumbre en cantiliver, sin embargo en el plano A-407, se proyecta una columna en la posición indicada, en ese mismo punto se muestra una bajada pluvial soportada a dicha columna metálica. Favor de indicar si se debe colocar la columna metálica en la ubicación indicada, en caso de no colocarse, que nos indiquen si la bajada pluvial tendrá algún otro soporte o se tendrá que reubicar la bajada hacia el muro de block, con descarga en la rejilla | En boletines RFI's se actualizan los planos ES-105, ES-402 y ES-505 indicando la columna para adosar la bajada pluvial, es un perfil OR 89x4.8mm
- Placas de Canopy en anden de camionetas | Cedis Santo Nino | Distribution Center | 1. En el proyecto ejecutivo, indica unas placas de 18”x10”x3/8” con 6 pernos nelson de 4 3/16”, de ¾” de diámetro, para sujetar las vigas del canopy en el andén de camionetas en el área de recibo. El detalle es que las indica centradas en las uniones de los paneles de concreto. 2. Por proceso constructivo, no es posible ahogar una placa en dos paneles que se fabrican por separado, y tampoco es conveniente colocar un sistema de soporte estructural en una junta constructiva. 3. Sugerimos recorrer la placa a un solo panel, para poder dejarla ahogada al momento de su fabricación y principalmente para evitar las juntas constructivas. Esperamos las indicaciones o en su caso, el aval de esta sugerencia. | Se acordó en la llamada del martes 8 de septiembre que se iban a recorrer las placas para no quedar en la unión de dos paneles, Sin embargo WareMalcomb compartió los detallesde la solución de dicha unión.
- Niveles de arrastre de canal pluvial (lado poniente) | Cedis Santo Nino | Distribution Center | 1. En el proyecto ejecutivo, indica el arrastre en el arranque del canal, de 0.50m de profundidad y una llegada a la laguna de 1.95 m.; pero indica el 2% de pendiente, lo que realmente nos arroja una llegada a la laguna, de 9.082 m. 2. Por las características indicadas en el boletín B.05, pensamos que debería considerarse una rejilla en un punto determinado del canal pluvial, ya que el ancho de 1.40, mas la profundidad alcanzada, resultan peligrosos al peatón. La propuesta de es iniciar a 0.25 cm. de profundidad en el arranque, con una cuneta mas angosta (0.80 m.) y con una pendiente de 0.002%, lo que da un arrastre de llegada a la laguna, de 0.91 m. Esto derivado de la informacion recabada en sitio, sobre las condiciones de lluvia anuales; ya que nos reportan que llueve muy poco al año, y de intensidad moderada. | En la llamada del martes 8 de septiembre se confirmó que seguiriamos la propuesta enviada por obra para el canal de desague, se debe considerar rejilla a considerar a 80 cms de profundidad para evitar accidentes.
- Modelo de postes en calles | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En proyecto de OFF SITE no indica modelo de postes que van en las calles, nos puede apoyar con dicha información, así como también si se revisó con los requerimientos del municipio. . | En caso de referirse a los postes para los semaforos, se debe seguir lo indicado en los planos IV_WALMART 900 enviados el 1o de septiembre. Dicho plano se cargara en Trirriga para su consulta En caso de referirse a otros postes, favor de indicar cuales son
- Remate de vigas estabilizadoras en columnas | Cedis Santo Nino | Distribution Center | 1. En el proyecto ejecutivo, en la parte estructural, indica unas vigas estabilizadoras en los muros que dividen: Subestación del Cuarto de Baterías; así como Cuarto de Baterías con Mantenimiento; de igual manera, en el muro del eje 16. La pregunta es: ¿De qué manera van a rematar las vigas estabilizadoras con las columnas que las interrumpen en cada tramo? ¿podrían proporcionar el detalle de estas fijaciones? En caso de que se requieran o en su defecto, indicar si no llevan ningún tipo de unión. | Se compartió a obra la respuesta de este RFI en formato .DOC el pasado 8 de septiembre, notificar a WareMalcomb si no cuentan en obra con el mismo para reenviarlo
- 91-Instalacion para cajeros ATM | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apouar indicandonos como se realizara la instalacion de los cajeros, ya que conforme a proyecto la instalacion de estos va en la parte posterior del muro, sin embargo en este proyecto en esa cara se encuentra un local comercial. . | Los tableros esta indicados sobre el muro lateral de cada cajero y en el plano IE-15 vienen los detalles.
- RFI 67 Reubicación de hidrante | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1005582 - 0 - RFI 30 y al plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIO se indica la instalación de un hidrante en el acceso de anden, en sitio no es posible colocarlo como se indica en el proyecto ya que no se cuenta con suficiente espacio entre el muro y la base del rack para realizar la bajada de tubería. Se anexa un reporte fotográfico de la situación que se tiene y ver la posibilidad de reubicar dicho hidrante. | En boletines RFI esta la actualización del plano SCI-01 con la reubicación del hidrante derivado de la interferencia con los tableros de refrigeración derivado del cambio de proveedor
- PLANOS OFICIALES AUTORIZADOS POR SIAPA | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia a los planos oficiales autorizados por el SIAPA, los cuales nos los hicieron llegas el días 18 de Septiembre por parte de la constructora INBAK Inversión Patrimonial, : los cuales son los siguientes: PROYECTO HIDRÁULICO PROYECTO SANITARIO PROYECTO PLUVIAL Los cuelas presenta modificaciones al proyecto original de WALMART. En el proyecto Hidráulico la conexión de agua se encuentra sobre la Ave. Indígena por lo qué se tendrá que una adicional en la conexión de pie de predio al la cisterna. En el proyecto sanitario se esta solicitando realiza un segundo pozo de visita dentro del predio. En el proyecto pluvial se esta solicitando toda una red de registro y rejillas nuevas en áreas verdes y en acceso al estacionamiento y dirigir al agua a red sanitaria municipal. Favor de indicarnos si son viables los cambios solicitados por la dependencia en cada uno de los proyectos. Comparto planos en la pestaña de Notas y documentos . . | Si se tienes que hacer las modificaciones sobre todoal proyecto PLUVIAL, que es la instalación más afectada; pero no se cambiarala capacidad del tanque ya que este se encuentra terminado. Del proyecto hidrahulico, la cisterna no se modificará se queda de la capacidad que tenemos, ya que el propietario conpensara la cantidad de agua faltante; y nos dejara un punto para conexión nuestra conexión despues del macromedidor para que nosotros podamos colocar el nuestro en la posición que ya lo teniamos; pero si tendremos que llegar hasta el disparo que nos deje. En el caso del proyecto sanitario si se tienen que seguir las indicaciones del proyecto entregad por SIAPA No se han recibido los planos en AUTOCAD para la correcta revisión de las especificaciones y en la OC del proyecto se encuentra de igual manera en proceso.
- BASE UNIDAD CONDENSADORA CTO DE BASURA | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro proyecto de refrigeracion PLANO GR-1 LAY OUT, considera una unidad condensadora para el cuato de basura, el proevedor de refrigeracion nos esta solcitando una base para este equipo, favor de compartirnos el detalle de la misma asi como corroborar su ubicacion, ya que el porvedor de refrigeracion nos inofrma que este equipo va sobre plafond de este mismo cuarto. | Muy . Se adjunta base nueva solicitada por Kysor para el cuarto de refrigerado de basura, cargado en la carpeta BOLETINES, por favor, enviar la cotización a la brevedad posible. .
- 018 Topes de estacionamiento | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | Buenos días En el plano C03 Planta de conjunto en el área de estacionamiento solo se nos indica la colocación de topes en los cajones centrales, por lo que se solicita confirmación de que en los cajones laterales no se colocaran los topes. Pendiente a sus comentarios, cordial saludo. | Se confirma la colocación de los topes en cajones centrales. De acuerdo a CI 16-065 que indica la eliminación de estos elementos, los considerados se ubican a manera de no impedir el paso peatonal y evitar daños a terceros.
- EXCAVACIÓN Y ALOJAMIENTO DE CARCAMO PLUVIAL | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde. En la realización de excavación para alojar el cárcamo pluvial y en referencia al Pl. C-08c TANQUE REGULADOR DE TORMENTAS – ESTRUCTURAL, nos indica al nivel 48.88 bajar 4.63 mts para desplantar plantilla, pero a los 1.50 mts aprox. De profundidad nos encontramos con un volumen excedente de manto rocoso (material de tipo C), mismo que estamos tratando de llegar a ese nivel de proyecto pero se continua encontrando roca. En base al Estudio de Mecánica de Suelos en la pág. 5 tenemos un PCA 1 en la gráfica del sondeo indica una profundidad de 1.10 y corte estratigráfico A-A’ Nos refiere con la sección hasta nivel de conformación de terracería señalando el área de estacionamiento. Nos pueden apoyar de favor en valorar la actividad en base al elemento que se alojara en sitio con la profundidad ya mencionada. Ya que se ha excavado y sacando el material. Adjunto imagen de referencia de trabajos en sitio. , ... | Por la solución pluvial definida en el proyecto, es necesario respetar los niveles de desplante del cárcamo pluvial y tanque de tormentas. Construir de acuerdo a proyecto.
- RFI 70 Cortes de talud fuera de la poligonal | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos CO-09, CO-05A, CO-05B y respuesta de la Solicitud de información > 1005783 - 0 - RFI 52, el proyecto indica una inclinación de 1:0.40; en planta y cortes indica que dicho talud debe ser conformado fuera de la poligonal de Walmart (y dentro de la poligonal de la desarrolladora, sin tocar área de la vía publica), esto con el fin de bajar la altura del terreno existente y para el trasplante de los arboles. que nos indiquen si contamos con el permiso del desarrollador para realizar los cortes de talud fuera de la poligonal de Walmart (indicados en proyecto) o indíquenos que procede | Se debe buscar permiso del desarrollador para ejecutar trabajos, dejando la inclinación indicada y el mismo uso de suelo (area verde) tal y como lo indica proyecto.
- RFI 83 Ubicación de valvulas en sanitarios | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | que nos confirmen si las valvulas del area de sanitarios deben instalarse en la parte baja o en la parte alte del muro, del acuerdo al formato | Las válvulas se ubican en la parte baja, así se indica en plano IH-04
- RFI 79 Dimensión de cajillo en acceso principal | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano A-401, En la planta 1, indica que el cajillo hacia piso de ventas debe tener una dimensión de 0.39 m en el sentido horizontal, sin embargo en la elevación 2 el mismo cajillo indica una dimensión de 0.69 m en el mismo sentido horizontal, favor de indicar cual es la dimensión correcta | Lo correcto es 39 cms.
- RFI 80 Bajadas de refrigeración desde Condensador | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano de refrigeración GR2 MB Los Encinos, trayectorias y sistemas de refrigeración indica que las tuberías del rack de compresores hacia el condensador, deben salir de manera lateral (en el economuro de la fachada del andén) el cual quedará visible desde el andén, en obras similares, dichas tuberías bajan en una perforación en la techumbre el cual se protege con masterflash para evitar goteras. Favor de indicar cual es la bajada correcta, se comparte plano de refrigeración | Esto se tendrá que coordinar en obra con el nuevo proveedor de refrigeración, adecuándose lo mas posible al proyecto original.
- RFI 81 Angulo en arista de piso de anden de camionetas | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano A-407 no está indicado colocar un ángulo en la arista entre el piso y muro de cimentación del anden de camionetas, para colocación de topes de neopreno, solo se indica ángulo para la fosa de la rampa niveladora Favor de indicar si en dicha arista se debe colocar un ángulo, o deberá estar conforme a proyecto. | Solo se coloca el ángulo indicado en la fosa de la rampa niveladora.
- 93-Estacionamineto en sotano | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | RFI Informativo, en relacion al estacionamiento en sotano y conforme a lo solicitado en proyecto, se reviso en sitio y el area que se encuentra cerrada a publico, se revisio con gerencia de tienda y sub director, los cuales solicitaron se concerve el area cerrada, por lo que unicamente se colocaran luminarias y se representara en los planos asbuild. . | Enterada con los ajustes solicitados por gerencia y subdirector de operaciones.
- 92-Modificacion luminarias piso de ventas | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | RFI informativo, con relacion a las luminarias de piso de ventas al momento de su instalacion conforme a lo solicitado en proyecto estas se ven interferias en 4 de las tiras por los plenos de inyeccion de los equipos de AA, por lo que se seccionaron para dar el salto a estos plenos, se esta representando en los planos asbuild . | Enterada con los ajustes en sitio.
- 011 - Over Head Ceramico | La Santisima | Bodega Aurrera Express | En el plano LP -01 Sistema de Intrusión en particular de los dispositivos OVER HEAD CERAMICO se tienen dispuestos uno en cada uno de los louver, en el eje 1 entre A-B existen tres louver y solamente 2 over head ceramicos. Solicitamos de su apoyo para considerar el tercer dispositivo OVER HEAD CERAMICO e incluirlo en el equipo a suministrar por Walmart. | . Se carga boletín No2, con las consideraciones para el tercer OVERHEAD CERAMICO. El archivo se encuentra cargado en la carpeta de boletines. .
- 010 - Franjas de pintura amarilla | La Santisima | Bodega Aurrera Express | En el plano C0-03 Planta de Conjunto indica en el apartado 9 - Franjas de Pintura Amarilla, hace referencia al CO-13 Plano de Señalización el cual no contempla detalle para las Franjas Amarillas. Solicitamos de su apoyo para definir las caracteristicas de la pintura, longitud, ancho. | Buenos días. La pintura será de color amarillo tránsito de 0.40m de ancho y espaciadas entre si a 0.40m sobre piso. el largo dependerá del ancho de la rampa en ambos accesos. .
- SENSORES DE OCUPACIÓN O PRESENCIA PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE ALUMBRADO | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente al plano IE-01 ILUMINACIÓN, se indica instalar 7 sensores de ocupación en las salas de junta y en global investigación, estos sensores estan indicados en el listado de suministro de luminarias, pero el proveedor CONSTRULITA nos indica que el no trae este alcance para suministrar dichos sensores de ocupación. Favor de indicarnos si un proveedor directo de walmafrt realizara el suministro de estos sensores de ocupación o sera por parte del la contratista | Con base a recorrido de obra del 24 de Sep. se comento que obra rebisara con compras el suministro ya que viene indicadas en el listado de suministros.
- Diferencias de intensidad luminosa en luminarias suministradas al cotejar listado de suministros, proyecto eléctrico contra remisión de suministro de proveedor de Construlita | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente al plano IE-01 PLANO DE ILUMINACIÓN, se detecto en revisión del listado de suministro VS luminarias suministradas; diferencias en la intesidad luminosa, se detecto que 6 modelos luminarias suministrada no corresponden a la luminosidad descrita y solicitada en listado de suministro. Por tal motivo se contacto con el proveedor de las luminarias Jorge Arrebeguere de Construlita, quien informo y confirmo que los 6 modelos antes descritos fueron sustituidos por nuevos modelos equivalentes y el cual fue avalado y autorizado por la Arq. Ana Martinez de 618 ARQUITECTURA Favor de confirmarnos si esta información de sustitución de modelos equivalentes es la correcta y de compartirnos tabla de especificaciones entre ambos modelos para asegurarnos que cumplen con las intensidad luminosa de las luminarias de listado de suministros VS remisión de luminarias suministradas en obra. | Con base a recorrido del 24 de Sep. se comento que se revisara por parte de 618 el avalar el sembrado de luminarias y la siguiente semana se tiene respuesta.
- HALLAZGO DE MURO DE METAL DESPLEGADO Y APLANADO REFORZADO CON PERFIL DE CUADRADOS, OCULTO EN LAMBRIN DE TABLAROCA EN AREA DE RECEPCIÓN | ECO VET 2.0 PB | Home Office | LES INFORMO QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN DE HUECO EN LAMBRIN DE TABLAROCA EXISTENTE EN AREA DE RECEPCIÓN, PARA LA COLOCACIÓN DE BASTIDOR O BASE DE PTR PARA FIJACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVO HIDRANTE DEL SISTEMA CONTRA INDECIO DE PROYECTO, SE ENCONTRO HALLAZGO DE MURO DE METAL DESPLEGADO Y APLANADO REFORZADO CON PERFILES DE CUADRADOS DE 3/4 X 3/4 ANCLADO A MURO PREFABRICADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE DEL EDIFICIO FUE NECESARIO DEMOLER HUECO DE 2.20 M. DE ANCHO POR 3.00 M. DE ALTO, EN HALLAZGO DE MURO DE METAL DESPLAGADO Y APLANADO Y RECORTAR REFUERZO DE CUADRADOS DE 3/4 X 3/4 PARA REMETER NUEVA BASE DE PTR Y RECIBIR Y OCULTAR INSTALACIÓN DE TUBERIA VERTICAL Y NUEVO HIDRANTE Y QUE EL FRENTE DE ESTE HIDRANTE QUEDE A PAÑO DE NUEVO LAMBRIN DE TABALROCA CONFIRMAR Y AVALAR ESTE TRABAJO EL CUAL FUE NECESARIO SU EJECUCIÓN, PARA LA NUEVA INSTALACIÓN DE TUBERIA E HIDRANTE EN AREA DE RECPECIÓN | Se autoriza como hallazgo, para la ejecución de los trabajos.
- Iluminación en cajillos de tecumbre de andador | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Les informo que en proyecto electrico de iluminación no contempla nueva iluminación con luminarias leds en cajillo existente de andador en exterior, actualmente existe alumbrado con tubos fluorecentes T-8 con luz calida El proyecto arquitectonico y acabados indica que en la mitad del andador lleva vigas decorativas de madera acabado tzalam, verificar si en esta sección debe cambiarse el tipo de iluminación. Si fuese asi especificar a que tablero se conecta, interruptor, circuito, canalización, cableado y especificación de luminarias tipo Led Me apoyan en compartir respuesta de esta observación | Se confirmo por parte de proyectos 618, en recorrido de obra del 24 de Sep, que las luminarias se conservan
- Instalación Hidraulica y Sanitaria para Mop Sink indicado en DET-01, DET-01c de Boletin # 10 | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Le informo que en Detalles DET-01 y DET-01b de boletin #10 inidca Mop Sink (tarja de aseo), en particular en detalle DET-01b indica llave salida hidraulica con llave de nariz a 85 cm de altura la cual no se indica en que punto debe conectarse, asi mismo no se indica salida sanitaria y punto de conexión y especificacación de coladera para Mop Sink. Me apoyan en compartir esta infiormación | Con base a recorrido de Obra efctuado el 24 de Sep. se reviso la altura y se indico la salida sanitaria al centro de la tarja.
- RFI 17 Llave para lavamanos | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo para que nos compartan el modelo de las llaves para el lavamanos en los sanitarios, ya que los planos IH-01 & IH-02 no la indica. Quedo atento a sus comentarios. . | , Llave Marca Helvex Mod. TV-122 Manual. - 15440
- ESPECIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHUMBRE DE LAMINA EXISTENTE DE ANDADOR EN EXTERIOR | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En recorrido de obra del 27 de agosto de 2020, definieron que se conserve lamina existente de andador en exterior, que únicamente se pinte por el interior y se impermeabilice por el exterior Me apoyan con la especificación del impermeabilizante | se impermeabilizará la lámina en la parte superior con Impermeabilizante de poliuretano Top Total 15 años, marca Comex, color blanco.
- Definir color de pintura en interior de lamina existente de andador exterior | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En recorrido de obra del 27 de agosto de 2020, definieron que se conserve lamina existente de andador en exterior, que unicamente se pinte por el interior y se impermeabilice por el exterior En plano ACPL03 Detalle 06 indica bastidor de perfil tubular de 1 1/2 con primer anticorrosivo y acabado con pintura negro mate anclado a techumbre de andador en exterior, de este bastidor se colgantean vigas decorativas de madera acabado Tzalam. Se recomienda pintar lamina parte interior de andador exterior similar al color negro mate del bastidor que soporta vigas decorativas de la mitad del andador para que contrasten, y el resto de la lamina del andador que no lleva vigas decorativas que se pinte del color existente del cual tambien requerimos codigo de pantone Me apoyan con el codigo de pantone (marca, color) para aplicarse en interior de lamina existente en tramo que lleva vigas decorativas y en tramo que no lleva vigas decorativas del andador en exterior | Con base en recorrido de obra del 24 de Sep, se aplicara pintura en todo el interior de la lámina existente, se revisó y se autorizó en sitio.
- Alimentación hidrulaica | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En planos de exteriores para indica riego en áreas verdes, pero no se tienen contemplado la aliemntación hidraulica. Nos pueden ayudar con este tema? . | No se requiere un sistema de riego ya que las áreas verdes son áreas permeables y la vegetación es de bajo consumo de agua.
- Plano de acabados muros exteriores | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En planos de acabados, indica que todos los muros de exteriores(caseta de salida y entrada, dormitorio de transportistas ect.) indica aplanado, pero de conformidad a lo que se ha comentado éstas áras son muros con acabado aparente.. ¿Se continúan así o de deja otro acabado? . | Es correcto, no se debe considerar aplanado. Favor de considerar muro de block aparente tanto en las casetas como en los muros exteriores.
- AC-05 Inyección en baños. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | DE ACUERDO A PLANO AC-05 - Instalación HVAC Inyección Oficinas Zona B, en el cual se indica la instalacion de ductos para la inyeccion de aire en el area de nucleos sanitarios empleados no cuenta con inyeccion de aire, por lo cual se solicita se revise el tema y se confirme si en efecto esta area no lleva inyeccion del area, asi mismo se deberá tener en cuenta que en plano AC-10 - Instalación HVAC Extracción Oficinas Zona B, si existe la extraccion de esta area por Ventilado de Extraccion VE-06A. Así también en cuerto de MDF no cuenta con minisplit, ¿Nos ayudan a revisar si consideramos minisplit? . | Favor de considerar los planos de la Orden de Cambio emitida. Atendiendo al RFI y contestando la pregunta, el cuarto MDF de las zona anexa a DP Room llevará 2 minisplits de 2TR, uno en operación y uno en respaldo.
- RFI 71 Falta By pass en germicidas | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IH-02 INSTALACIÓN HIDRAULICA DETALLES GENERALES en el detalle 3, 5 y 9 donde se instala un germicida, no se esta considerando el by Pass al igual que tuerca unión para en dado caso de que el germicida se tenga que cambiar, se realice sin contratiempo. en tiendas anteriores el detalle es tipo con su by Pass y tuercas unión. En el plano H-03 INSTALACIÓN HIDRAULICA ISOMETRICO GENERAL indica el mismo arreglo sin by pass y tuerca unión. Favor de indicar si el arreglo de tuberías en tarjas y/o donde se instalen germicidas se respetara conforme a proyecto o se enviará ajuste. | En boletines RFI's de Tririga se actualiza el plano IH-02 con los detalles de tuercas de unión y by pas en germicidas
- RFI 78 Corrección de cedulas eléctricas | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto eléctrico y proyecto de sistemas. enviado Desde planos originales ISSUE y orden de cambio con fecha 11-08-2020. Esta supervisión solicita que se realice una inspección a detalle en cuestión de cedulas de cableados. ya que los planos no concuerdan con lo proyectado y lo señalado en cuadros de cargas y/o cedulas de cableado a la hora de su ejecución. esto para poder ejecutar sin contratiempos los trabajos. Entre las diferencias de cedulas se tiene. En plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS EN PREPARADOS no se puede apreciar con exactitud la distribución de los dos ductos a instalar, al igual que en la cedula de cableado de ductos, no corresponde en su totalidad con los circuitos conectados. (área de amasijo) los circuitos Gmb 1,3,5 ,Gma1,3,5 Gma8,10, Gmb-8 por ejemplo, no están considerados dentro de la cedula de cableado. por lo que se podría tener problemas con UVIE por la capacidad que se puede utilizar el ducto. sin embargo seria un tema de proyecto. El plano ID-01 ENERGÍA REGULADA No indica las dimensiones del ducto a instalar. El plano IE-06 ALIMENTADORES FUERZA Actualizado por RFI la cedula de cableado para conexión de VE3 y VE5 no concuerda con lo que debe ser. esta manejando cedula 1 el cual equivale a 2 cable 10AWG y esta tubería indica que conectara a los circuitos VE 3 y VE 5. De igual manera el alimentador para el tablero X de sistemas indica cedula 5 y se hace referencia a la cedula, la cedula indica que es alimentador para el tablero LN y viceversa. Favor de enviar planos actualizado para así poder ejecutar los trabajos sin contratiempo. | Para el cableado de ductos solo intervienen los circuitos considerados en tabla indicada para ambos, los circuitos adicionales son marcados con cedula de cableado y tubería precisamente para no pasar la cantidad de conductores por ducto cuadrado. La dimensión del ducto en plano ID-01 es de 6.5 x 6.5 cm. Los equipos VE-03 y VE-05 pertenecen al circuito VE-10 y comparten la alimentación como se indica en cuadro de cargas que se considera con cedula 1. La cedula de cableado que se indica es correcto el cual coincide con cedula de alimentadores y diagrama unifilar del proyecto.
- Tanque SCI Fluidez agua | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | En plano HCN - 01 (Hidráulico cuarto de bombas planta y elevación) Se indica que los tanques elevados deben de ser conectados independiente, podrían indicaros si esto es correcto ya que el tanque que almacenaría el agua para la red contra incendios no tendría un desplazamiento de agua, de no ser así, proporcionarnos el detalle para la realización de los trabajos. | Las succiones son independientes, para efectuar el movimiento del agua se instaló un by-pass en las succiones.
- INTERRUPTORES FALTANTES DETECTADOS AL COTEJAR LISTADO DE SUMNISTROS Y PROYECTO ELECTRICO | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Referente a la comparativa entre Listado de Suminstros de interruptores VS Proyecto Electrico, se detecto el siguiente faltante: De acuerdo a la revisión del listado de suministros de equipo electrico contra proyecto electrico. No se tienen considerados los siguientes suministros En plano DU-01 Diagrama Unifilar, en el cuadro de cargas del tablero de Contactos Normales, se indican 18 interruptores termomagneticos de 1 x 20 amp 240 volt y en listado de suministro se tienren considerados inicamente 12 interrupotores de 1 x 20 amp 240 volt, faltantes de 6 interruptores de 1 x 20 amp 240 volt En plano electrico de aire acondicionado. Plano IE-04 se inidican los interruptores para los equipo de aire acondicionado: Interruptor de seguridad y termomagnetico para Unidad Condensadora 1 de 3 x 60 amp 480 volt, Interruptor de seguridad y termomagnetico para Unidad Paquete 1 de 3 x 60 amp 480 volt, Interruptor de seguridad y termomagnetico para Unidad Paquete 2 de 3 x 60 amp 480 volt; los cuales no estan indicados en listado de suministro Favor de considerar estos suministros faltantes para energizar instalaciones de contactos normales y equipos de aire | Los interruptores faltantes ( unidades ) 1 x 20 A se estan costeando con compras. Los equipos de desconexión de 3 X 60 A a 480 V serán suministrados por el proveedor de los equipos de aire acondicionado, mientras que las protecciones termomagnéticas ya se encuentran instaladas en el centro de control de motores que se encuentra en el cuarto eléctrico en las celdas que están marcadas con el letrero FUTURO motivo por el cual no deben estar en listado de suministros.
- 89-Refuerzo nuevo acceso de clientes | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos que tipo de refuerzo se debera de colocar para los muros prefabricados para poder habilitar el nuevo acceso de clieentes, ya que en proyecto indica levantar muros de block, envio fotos por correo . | Se comparte boletin correspondiente al refuerzo para el acceso.
- TABLERO HNE PLANO C-10 ALUMBRADO EXTERIOR (ORDEN DE CAMBIO 01) | Merida Oriente | Superama | En referencia C-10 PLANO DE ALUMBRADO DE ESTACIONAMIENTO EXTERIOR (ORDEN DE CAMBIO 01) se indica la colocación de tablero HNE (de distribución de alumbrado y fuerza). Favor de indicar si se colocará y quién suministra este tablero. | LAS LUMINARIAS DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL SUPERAMA MERIDA ORIENTE SON ALIMENTADAS DEL TABLERO “HE” COMO SE INDICA EN EL SEMBRADO Y ALIMENTACIONES DE LAS LUMINARIAS. EL TABLERO “HNE” NO SE UTLIZARA.
- RFI-50 CONTACTO PARA MESA DE PANTALLAS EN ELECTRONICA | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Les comparto fotografía de mesa de pantallas en el área de electrónica en donde no se consideró la colocación de contacto eléctrico, solicito su apoyo para confirmarnos está instalación e indicarnos a que circuito la conectaremos. Sin más por el momento, cordiales. | Se comparte plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-3790, indicando la conexión de la mesa y el circuito al cual debe conectarse
- Instalación de Ruido Blanco | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el proyecto no existe plano de instalación de ruido blanco, durante la junta del 10 de septiembre de 2020, se indico que esta instalación es necesaria. ¿Se realizaran estas instalaciones? De ser asi favor de compartir el plano, e indicarnos quien realizara esta instalación. Quedamos en espera de sus comentarios y solución | Con base la respuesta del correo del 23 de Sep. por parte de servicios, no es parte del alcance de VET.
- Corriente Regulada para nueva instalación de CCTV | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Le informo que el proyecto de instalaciones de cctv indica que la corriente regulada se realice del cuarto de IDF CUATRO ubicado en primer nivel del edificio Vet, lo cual originaria canalizar tubería y cableado por plafón de primer nivel y bajar por plafón de auditorio hasta planta baja En obra se está proponiendo realizar esta instalación de corriente regulada desde el cuarto eléctrico existente de planta baja, en este cuarto eléctrico se cuenta con un tablero principal y tres tableros secundarios de corriente regulada para los contactos regulados de proyecto que se están instalando para nuevas oficinas de la remodelación de planta baja y servicios existentes que llegan al auditorio. En estos tableros secundarios de corriente regulada tenemos espacio para derivar con un interruptor independiente para el servicio de corriente regulada para el nuevo cctv, el cual se identificaría en el directorio del tablero de corriente regulado existente, y de esta manera quedaría más independiente la instalación de corriente regulada de cctv en cuarto eléctrico de planta baja Quedo al pendiente de tu visto bueno y comentarios | No es necesario realizar canalización ni cableado para la alimentación de energía regulada para el Rack del CCTV al interior del IDF4. En el proyecto (Nota: 2.0 del plano LP-02 Sistema CCTV IP) se hace mención del retiro de los equipos DVR por ser de tecnología obsoleta, por lo tanto las alimentaciones de energía regulada que daban servicio a estos equipos servirán para la alimentación del nuevo DVR y el Swich PoE.
- POZO DE ABSORCIÓN PARA EXCEDENCIAS DE PTAR REV.01 | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | , en referencia a RFI con ID 1002881, dónde hace la pregunta de la profundidad del pozo de absorción para excedencias de PTAR, se solicita el apoyo que nos confirmen si se ejecutará de 90.00 m de profundidad y de ser así, el acercamiento a las autoridades municipales para ver que tan viable es, tendría que ser el departamento legal de Wal-Mart. Quedo a la espera de los comentarios | N/A
- Franjas o Velarías en Lacteos | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | En plano A300 en el corte longitudinal D, me pide abrir la velaría en la cara lateral de la cámara de lácteos, esto es correcto o se tiene que dejar solo las franjas. | Se deberá dejar la velaría como lo indica el proyecto, así indicado en prototipo
- Faldón continuo puerta trastienda | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | En plano A300 (cortes generales) en el corte trasversal B, se muestra un corte del faldón dejando libre el acceso a trastienda, favor de indicar si es correcto o se tiene que dejar el faldón continuo. | Se deberá dejar el paso libre de la puerta hacia trastienda, el faldón se descontinua para lograr la altura necesaria
- MURO DE CONTECION EN CARRIL DE DESACELERACION | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | . En el plano C-02 a plano de trabajos fuera del predio, en el carril de desaceleración nos marcan una banqueta con la letra C, pero no nos indican hacer un muro de contención para retener las terracerías, mismo que no se tiene en el alcance de proyecto. ¿Nos podrían mandar este boletín? Nota :adjunto imagen | Después del limite del carril de desaceleración o banqueta se deberá dejar una Berma de 2 metros y a continuación un talud con inclinación 1.5:1 para empatar con el terreno natural. Dicho talud quedara dentro de la restricción federal por lo que no debería haber problema.
- COLUMNA EN ANDEN | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Buenos días. En referencia a la conferencia del dia de hoy, atiendo la indicacion de mandar nuevamente el RFI. En el plano A 407 a plano de secciones y detalles de anden, en el detalle 2 sección longitudinal anden para camioneta, nos indican una columna para el techado de este anden, pero en los planos estructurales no viene la cimentación para esta columna. ¿Nos podrían por favor mandar el boletín de esta cimentación y el material para esta columna? | Los largueros de la cubierta del andén se apoyan en un extremo en una viga en cantilever, la cual estará conectada a la columna del marco del eje 4 (ver plano Es-402 y ES-505) y en el otro extremo, se apoyan los largueros en el muro de block perimetral (ver plano ES-505). no existirán columnas en el andén y por lo tanto no se tiene cimentación especial para columnas, solo la cimentación de los muros de contención del andén que están indicados en el plano ES-105
- UNIDAD PAQUETE | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | . Nos comenta el proveedor de las unidades paquete DAIKIN, que falta en salir una orden de cambio, en donde le están solicitando una unidad paquete más, en proyecto original traemos 5 unidades paquete, y en la orden de cambio se tendrán 6 unidades paquete. ¿Nos pueden confirmar esta información? | Por lo que se pudo confirmar con el area de compras por el momento se siguen considerando solo 5 unidades paquetes en el proyecto.
- RFI 74 Circuito para bandas y farolas | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE 03 CONTACTOS PISO DE VENTAS no se indica la instalación de contactos para bandas y farolas en línea de cajas. Favor de confirmar si los Check Out y farolas no requieren instalación eléctrica para su correcta instalación. | Este prototipo no lleva bandas ni farolas.
- RFI 77 Falta registro de Telmex a pie de poste | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano CO-06A indica que se instalará un poste nuevo de Telmex en el limite de la poligonal de Walmart, sin embargo en el proyecto no se indica un registro a pie de este poste para la transición del cableado hacia subterráneo. que nos indiquen si se colocará un registro a pie del poste de Telmex (si es el caso, requerimos las especificaciones) o solo debemos colocar un codo a pie de dicho poste | Si se debe colocar un registro a pie de poste, la especificación esta en el plano CO-06a
- RFI 76 Coincidencia de poste de Telmex y alumbrado | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano CO-06A indica que se instalará un poste nuevo de Telmex en el limite de la poligonal de Walmart, sin embargo en el plano CO-10, indica que debemos instalar una base para un poste de alumbrado cercano al mismo punto del poste de Telmex. Requerimos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o emitirán algún cambio de ubicación de uno de éstos postes | De ser factible lo conveniente es recorrer el registro del poste de alumbrado 1m hacia el interior del predio para evitar interferencia con el arreglo poste-registro de la acometida telefónica.
- RFI 75 Lambrín de acero en amasijo | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los planos arquitectónicos y de abarrotes de la O.C., indican que el lambrín de acero inoxidable del área de amasijo, se sujeta directamente del muro de block, en obras similares, dicho labrin se coloca sobre lambrin de tablaroca, ya que la lamina adopta las imperfecciones del muro de block y la tablaroca reduce este detalle. Favor de confirmar si la instalación de ésta lamina es conforme a proyecto o emitirán algún boletín de cambio | La lámina de acero inoxidable se debe fijar directamente al muro de block.
- RFI 73 Inyección de AA en gerencia | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IAA 01 PLANTA DE MERCANCIAS se indica la instalación de un ducto de lámina galvanizada en área de oficinas el cual extrae aire del cuarto de sistemas y lo inyecta al cuarto de oficina administrativa. En formatos similares, se ha solicitado la instalación de un difusor(inyección) en el cuarto de gerencia Favor de confirmar si continuamos conforme a proyecto o se emitirá algún boletín de ajuste de proyecto | Se tiene proyectada una rejilla de paso en plafón en área de gerencia, por formato no se considera aire en esta área, solamente se considera un ventilador con aire de transferencia sacando de sistemas e inyectando en oficina administrativa.
- RFI 72 Falta de válvulas en mangueras flexibles de SCI | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al planoSCI-01 SISTEMA CONTRAINCENDIO RED GENERAL en el detalle de la instalación de manguera flexible no se está considerando válvula de cierre para que en dado caso de mantenimiento a dicha manguera flexible se pueda realizar sin tener que dejar fuera en su totalidad a la red contraincendios. Favor de indicar si se sigue con el detalle sin válvula de cierre o se emitirá boletín | El detalle correcto es como se indica en proyecto, sin válvula, esto es para evitar que el sistema se quede sin servicio por dejar las válvulas cerradas por error.
- Planos de portón en acceso de trailers | Cedis Santo Nino | Distribution Center | No se cuenta en la adenda 03 y las posteriores actualizaciones del proyecto, con un plano de la ubicacion exacta del porton de acceso de trailers al complejo; asi como de los detalles de elaboración y todo lo que se relacione con dicho portón; por lo que solicitamos nos apoyen con esta informacion. | Ver plano A-106-O en set de planos de arquitectura
- RFI 16 BASE PARA TINACOS | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo para que nos confirmen si la base de los tinacos sobre los baños es de losa de concreto o rejilla IS, esto debido a que en el plano ES-402 PLANTA Y DETALLES DE BASE PARA EQUIPOS indica que es de rejilla IS y en el plano de plafones A-100b PLANTA GENERAL DE PLAFONES indica que sobre los sanitarios es una losa de concreto de 10 cm.. De ser rejilla IS favor de compartir boletín con el acabado de plafón interior para los baños. Quedo atento a sus comentarios. . | , El espesor es de 10 cm.
- Contacto Regulado Telson Sistemas | La Santisima | Bodega Aurrera Express | En relacion a la instalacion de los contactos regulados en el area de sistemas y facturacion, en proyecto no nos indica la ejecucion del contacto destinado para los equipos telson en la oficina de facturacion y sistemas, mismo que es necsario para la operacion de las unidad, agradeceremos nos gire la instruccion para la ejecucion del mismo, ya fue solicitado por la operadora en recorrido de preentrega | Buena tarde. En el plano ID 01 Contactos Regulados si se indica el contacto de media vuelta para los cargadores Telxon. El plano se encuentra cargado en la carpeta Interiores-Sistemas de Voz y Datos. .
- Instalacion de amasadora de reuso | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En relacion al equipo de produccion del area de amasijo, en recorrido de entrega parcial de areas, en compañia de la gerencia de tienda nos solicitan la conexion de la amasadora anterior debido a que el equipo enviado no le es suficiente para la produccion, agradeceremos nos indique si es factible la ejecucion de esta instalacion y donde debe ser realizada | Tanto la cantidad, capacidad, marca y modelos de los equipos, son determinados por el área de eficiencia operativa de Wal-Mart, por lo anterior, los equipos están sujetos a los criterios establecidos en el plano GP-04 AMASIJO, de la guía BD-58/2018. Dicho lo anterior, replantear la distribución para lograr acomodar otro equipo, conlleva al movimiento en instalaciones y a la reducción de espacio entre los mismos. Favor de revisar este alcance adicional con E.O. y si lo autorizan, que indiquen el lugar donde debe ubicarse dicho equipo y entonces podremos apoyarlos con el boletin eléctrico correspondiente.
- Piso viilico en comedor de asociados | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En recorrido de pree entrega con personal de store planning y remodelaciones solicitaron la ejecucion de la colocacion de piso vinilico blanco en el comedor de asociados, agradeceremos nos gire sus intrucciones para la ejecucion del mismo | Conforme a las indicado en la minuta de recorrido, en el área de cafetería se indica textual, “SE RETIRA PISO Y SE PULE, PARA DEJAR APARENTE” lo cual se indico en plano de acabados en piso, por lo anterior el cambio solicitado generara un adicional, mismo que tendrá que ser autorizado por la gerencia de obra.
- Contacto para impresora en mueble de recibo | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En proyecto no se contemple la instalacion del contacto normal para la impresora ubicada en el mueble de recibo y facturacion, en recorrido de preentrega la gerencia de tienda nos indica que es necesaria la instalacion de este equipo ya que el personal de recibo no debe ingresar a la oficina de facturacion ni a imprimir ni a solicitar copias con el equipo en el interior, agradeceremos nos gire sus intrucciones para la ejecucion del contacto correspondiente | En el plano IE-05 CONTACTOS OFICINAS Y TRASTIENDA, en el mueble de recibo se indican tres contactos, el que se ubica cercano al muro, es para la conexión a la impresora, si es necesario se tendrá que reubicar de tal forma que logre quedar cerca del equipo destinado.
- Contacto Regulado Telson Sistemas | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En relacion a los contactos regulados en este proyecto, le informo que no fue conciderado el contacto regulado para el equipo telson en el area de sistemas y facturacion, mismo que es necesario para la operacion de la tienda, este contacto fue solicitado por gerencia de tienda en recorrido de pree-entrega, agradeceremos nos gire sus instrucciones para la ejecucion del mismo | Se carga a la plataforma de Tririga el boletín 1177_BOL-26 en la carpeta BOLETINES DE OBRA, indicado las trayectorias eléctricas para la conexión a la repisa telson.
- Mocheta de lado extremo derecho de repisas de hornos y bebederos | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el Boletin # 02, detalle 01 Herreria para hornos de microondas, del lado extremo derecho se ve dibujada una mocheta ¿De que material debera ser esta mocheta? ¿Cual sera su altura 1.35 metros como la barra de repisa de hornos, o se debera igualar la altura al muro existente? | La mocheta es como se indica en el proyecto en el plano ALB01 – Muro MA- muro a dos caras de Tablaroca hasta el plafon Realmente el cambio que se refleja en ese boletín es el cambio del acabado de la cubierta de la repisa superior, que será cubierta de laminado y la repisa de abajo en corian como viene en proyecto.
- Plano de cruce de ingenierías | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos compartan el plano de cruce de ingenierías de la bodega, para anticiparnos a oportunidades. ¡! | Se ha cargado planos correspondientes en carpeta Boletines RFIS.
- Trazo de cisterna interfiere con la cimentación de la tienda en el eje 8 | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano ES-102 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 1 y ES-101 PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACION, donde se indica la ZC-3 con un ancho de 5.50 m, se informa que el trazo de la cisterna se interfiere con esta estructura por 2.00 m, solicitamos de sus valiosos comentarios para saber si el trazo y excavación de la cisterna se tendrá que mover ya que el claro entre el eje 8 y 9 es de 6.95 m y el ancho total de la cisterna es de 7.05 a paño exterior de muros. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. | Se ha cargado plano A-100 B Planta de estacionamiento considerando la reubicación de la cisterna.
- Peralte efectivo de losa acero | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente al peralte efectivo de losa-acero ¿nos confirman las alturas?, se tiene una capa a compresión de 18.35cm y una a Flexión de 8.00 cm, nos apoyan a indicarnos de que resistencia es cada capa, ya que en diversos planos marca una resistencia de F’c= 250kg/cm2 (sin clase) , MR = 35 y MR=40, así mismo indicarnos el calibre de la barrera de polietileno entre capa de compresión y flexión, nos pueden confirmar que el agregado para esta área será de 25mm, por temas de bombeo se maneja un agregado de 20mm. ¡! | LA LÁMINA DE LA LOSA DE ENTREPISO (LOSACERO) TIENE UN PERALTE DE 6.35 CM, ESTA CUENTA CON UNA CAPA DE COMPRESIÓN MEDIDA A PARTIR DE LA CRESTA DE LA LÁMINA DE 12 CM, CONCRETO f'c=250 kg/cm2 CLASE I, UN TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO DE TMA=25 MM Y UN MÓDULO DE ELASTICIDAD DE Ec=221,400 kg/cm2. PARA EL SOBREFIRME SE INDICA UN ESPESOR DE 8.00 CM CON UN MÓDULO DE RUPTURA DE MOR=35 kg/cm2, EL CONCRETO SERÁ DE BAJA CONTRACCIÓN 450 MILLONÉSIMAS A LOS 90 DÍAS. ESTA INDORMACIÓN ESTA INDICADA EN LOS PLANOS ES-201, ES-202 Y ES-204 DEL PROYECTO ESTRUCTURAL Y DEBERÁ DE EJECUTARSE DE ACUERDO A LO INDICADO.
- Clase de concreto hidráulico | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano ES-001 NOTAS GENERALES, y en particular al concreto a utilizar, se indica en este plano un concreto f`c =250kg/cm2, pero no indica la clase de concreto ni en los planos de cimentación, nos pueden informar la clase de concreto a utilizar, de ser clase 1, nos apoyan con el boletín de la cimentación de estructuras de concreto de huella de tienda y tanque de tormentas. ¡! | El concreto deberá ser clase 1.
- Pasillo en base de condensador | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano ES-802 PLANTA Y DETALLES DE CONDENSADORES, y en particular a la base, se aprecia que queda justo a la dimensión del condensador, nos pueden indicar si no se realizara algún alargamiento a la base, para que se pueda circular alrededor del equipo para su fácil mantenimiento, de igual manera confirmarnos que no cuenta con rejilla tipo Irving la base. ¡! | la base de condensadores es del tamaño del equipo únicamente y lleva pasos de gato sujetos a la lámina de cubierta para el mantenimiento de dicho equipo. por lo tanto, no se puede realizar ninguna ampliación a dicha base ni se considera rejilla Irving. se deberá de ejecutar tal como se indica en el proyecto estructural.
- Planos autorizados por el INAH | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente a los planos de restauración del INAH serian amables de compartirlo, en otras tiendas donde interviene el INAH nos piden los planos autorizados, firmados y sellados. ¡! | Los planos ya fueron cargados en la carpeta correspondiente, así mismo la información si fue cargada y visualizada en evoco por la Contratista.
- Jaula de carritos | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente a la Carpeta de Mobiliario y Señalización, nos pueden indicar si, se considera Jaula para carritos y si se aplicara la CI-19-046, en caso de aplicarse, nos pueden apoyar en indicarnos si ¿es alcance de compras el suministro de esta jaula de carritos? ¡! | Mantener lo que indica el proyecto.
- Elementos de Polietileno | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Nos pueden indicar si en este proyecto se aplicara la CI-20-004, de elementos de polietileno de alta densidad, ya que en el proyecto aun especifica tapas de acero, bicicletero de PTR. ¡! | Favor de considerar el cambio de no representar un costo adicional.
- Intrusión en Tanque de Tormentas | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano LP01-SISTEMA DE INTRUSIÓN, no se indica la trayectoria para Over Head a los brocales del tanque de tormentas. ¿nos pueden indicar si no se requiere la colocación de estos Over Head? ¡! | Mantener los OH que se encuentran indicados en Proyecto.
- RFI15 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA. | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Solcito de su apoyo para que nos confirmen si se le va dar mantenieminto a la estructura existente, en planos no indica si se tiene que pintar, esto debido a que se encuentra en malas condiciones, ademas una parte de la colchoneta se encuentra muy sucia, esto debido que antes en ese local existia una cocina. Adjunto fotografias del estado actual. Quedo atento a sus comentarios. . | , En proyecto se considero el alcance de impermeabilización y esta indicada en el plano A-102,para el alcance de limpieza no se tenía considerado ya que en la visita no se encontraron las características que menciona la pregunta. Si las condiciones del sitio lo requieren, se deberán realizar los trabajos correspondientes.
- RFI14 BASE PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo para que nos confirmen las medidas de la base para los equipos de refrigeracion, que el plano ES-402 PLANTA Y DETALLES DE BASE PARA EQUIPOS indica que esta base es de 3.00 m x 1.20 m y el plano GR2 BAE Mirador vía láctea, trayectorias y sistemas de refrigeración tiene una dibujo el cual mide 4.18 m x 2.20 m. El proveedor de refrigeracion nos comparte el detalle para sus equipos y en este archivo la base es de 4.28 m x 2.2m. Adjunto archivo compartido por refrigeracion. Quedo atento a sus comentarios. | , La medida correcta es la que indica el plano ES-402 PLANTA Y DETALLES DE BASE PARA EQUIPOS, la base es de 3.00 m x 1.20 m
- RFI13 REGISTRO PARA CONEXION DE PLANTA DE EMERGENCIA | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . En los planos indica una registro para la trayectoria de alimentacion de la planta de emercia al interruptor doble tiro dentro de la unidad. Sin embargo no tenemos detalles de dicho registro. Favor de compartir boletin con detalles de este registro , como medidas y si va en muro a que altura, ademas si requiere puerta compartir caracteristicas de esta. Quedo atento a sus comentarios. . | , Se adjunta el plano BO 03 Deatlle Pta. De desconectador. Se encuentra cargado en la carpeta de Boletines
- Iluminación de emergencia en cuarto de bombas | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano SE03-CUARTO DE BOMBAS FUERZA, ALUMBRADO Y CONTACTOS, no se indica la trayectoria para la iluminación de emergencia. ¿nos pueden indicar si no se requiere la colocación de esta lampara? ¡! | En el plano SE-03 se indica la lámpara de emergencia, el contacto y el número de circuito (2FHE) la cual se encuentra del lado izquierdo del acceso a cuarto de bombas y la trayectoria proviene del tablero FHE, donde el circuito 2FHE es compartido para otros contactos y luminarios.
- RFI12 SOLICITUDES DE ARRENDATARIO | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Se presenta el arrendatario, se hace un recorrido en conjunto y nos solicita los siguiente: * Reubicación de cajón para planta de emergencia móvil. * Reubicación de área para tarimas. * Un cajón adicional para discapacitados. * Reubicación o plantar un árbol (en áreas propuestas por el arrendatario). Adjunto reporte fotografico de respaldo con las solicitudes hechas por el arrendatario. Favor de confirmar si procenden y de ser asi, favor de compartir boletin con estos cambios. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | , • La re-ubicación del cajón de planta de emergencia y tarimas se puede realizar sin tema, hay que plasmarlo así en la planta de conjunto. • Sobre el cajón de discapacitados adicional, esta fuera de nuestra poligonal, por lo que tendría que moverse a alguno de los 4 cajones que ocupamos en ese lado • Se puede realizar el trasplante de la palmera en la jardinera donde lateral derecha, donde solo se encuentra 1 especie ya plantada.
- Hawaiana y bolardo en trastienda - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Derivado de las ordenes de trabajo del recorrido de posesión y particularmente al 3er achivo de OTs, se informa que una vez liberado el recurso, se procedera a instalar la cortina hawaina con bastidor de PTR así como el poste de protección (bolardo), solicitado por la operadora frenta a la puerta de sanitario de hombres, lo anterior es para limitar el acceso a los clientes hacia el área de recibo. | El prototipo no lo considera de tal manera, no colocar.
- Cedula de cableado en boletin | CD VILLAHERMOSA (REMODELACIÓN 2020(EQUIPOS ELÉCTRICOS,SOLUCIÓN PLUVIAL,MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL,SE | Distribution Center | , en relacion a la emision del Boletin BOL1-IE-PLANO GENERAL-7468, para la colocacion de alimentador en el tanque de tormentas No. 2, nos solicita cedula de cableado 3, pero en la tabla de cedulas no viene especificado. Nos pueden apoyar por favor con la descripcion de la cedula de cableado No. 3. y ! | se sube boletin con cedula correcta.
- Salida electrica o contacto para anuncio luminoso a un costado de la entrada a los sanitarios existentes de la planta baja | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el plano LOG-01 Walmart Logotipos, se indica un anuncio luminoso a un costado de la entrada a los sanitarios de la planta baja. En el plano Electrico IE-02 Contactos Normales, no se inidica esta alimentación electrica Favor de indicarnos esta información para continuar con los trabajos electricos | Se envio boletin por correo el 22 de Sep, indicando la salida adicional del logotipo, de origen solo se solicitaron 7 salidas por Arquitectura, que fueron las plasmadas en el proyecto electrco.
- Ubicación de dispensador de agua en barra y repisa de hornos | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En plano IH-01 Instalación Hidraulica Red General indica un dispesador de agua, el cual en boletin #2 indica que va en el extremo izquierdo Confirmar si es correcta la ubicación o espació para dispensador de agua en barra de hornos o es un mueble aparte, para ubicar correctamente bajada hidraulica y contacto en muro | Esa ubicación corresponde al Dispensador de agua, el cual deberá colocarse sobre la barra
- Suministro de equipo definitivo de barra de hornos | ECO VET 2.0 PB | Home Office | El plano IH-01 Instalación Hidraulica Red General indica una tarja y un dispensador de agua En listado de suministro no se indica este equipo ¿De quien es el suministro, de walmart o de contratista? | El dispensador de agua es existenteLa tarja se suministra por la contratista
- RODAPIE DE MADERA Y ANGULO MURO DE TABLAROCA | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | . En el plano GA-01 planta arquitectónica de abarrotes, en el muro de tablaroca del comedor, EDC, alto valor, E-commerce y acceso a preparado de carnes, no nos indica la colocación de ángulo y rodapié de madera, pero en el plano A307 plano de detalles generales II, en el detalle 9 isométrico de detalle, nos indican que se colocara en los muros de tablaroca este rodapié y el ángulo. ¿Este detalle aplica para estos muros? | Las protecciones y rodapie se deben colocar como lo indica el plano GA-11 detalles del plano GA52-ABARROTES-DETALLES CONSTRUCTIVOS III. Favor de revisar los planos de la OC#2.
- COLUMNA EN ANDEN | Agua Blanca | Mi Bodega Aurrera | Buenos días. En el plano A 407 a plano de secciones y detalles de anden, en el detalle 2 sección longitudinal anden para camioneta, nos indican una columna para el techado de este anden, pero en los planos estructurales no viene la cimentación para esta columna. ¿Nos podrían por favor mandar el boletín de esta cimentación y el material para esta columna? | No considerar esa columna, no viene indicada en planta ni proyecto estructural, favor de revisar los planos de la OC#2.
- RFI 66 Mueble para refrigerador de farmacia | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano de farmacia no indica mobiliario para el refrigerador. que nos indiquen si es correcta esta apreciación o se emitirá un boletín para la fabricación de este mueble | En plano A-405 Farmacia, se indica con nomenclatura 14 que es una góndola color gris y es suministrada por Walmart.
- RFI 68 Acabados en vestíbulo de sanitaros | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano A-406, en el corte 6a, indica un acabado 9.89 al fondo del vestíbulo, en el mismo detalle, se aprecia un acabado similar en los muros laterales en la parte donde se fijan las secadoras de manos, sin embargo no existe ninguna nota o leyenda que indique dicho acabado y en ninguna planta se muestran estos acabados. que nos indiquen los acabados correctos para el vestíbulo de sanitarios (Lavamanos) | : Aclaramos que si llevan loseta los muros laterales. La planta tiene especificación 9.89 al centro del muro lo cuál abarca muro interior y exterior. Se corrige corte indicando la especificación en alzado y colocando cajillo para las válvulas de los lavabos. El lavabo tiene la especificación correcta solo que no estaba representado en el dibujo el lavamanos para discapacitados. Se anexa alzado corregido. En Tririga, boletines RFI's se actualiza plano A-406
- RFI 69 Fluxómetros en sanitarios | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano A-406, indica que los fluxómetros de sanitarios deben ser de pedal y fluxómetro de manija para los sanitarios de discapacitados. ¿Es esto correcto? y ¿debemos continuar conforme a proyecto o se emitirá algún boletín para la instalación de fluxómetros con sensores? | No llevamos fluxómetro de pedal ni de manija, todos son electrónicos tal y como lo indica la especificación en planta y en tabla de especificaciones 15.33 Anexamos plano eliminando la nota de los detalles 8 y 9 . En Tririga, boletines RFI's se actualiza plano A-406
- 017 Contactos en acceso a baños | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con plano IE03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, en el área de baños (accesos) se nos solicita instalar un contacto monofásico duplex (C6 Contacto GFCI) a una altura de 1.20 m, el cual desconocemos que alimentara, por lo que se solicita información si dejamos este contacto como lo pide el proyecto o de acuerdo con la misma nota se reubicara la altura. Pendiente a sus comentarios | Quien solicita este contacto? favor de compartir su uso dado que la salida indicada en el acceso a sanitarios está conforme a lo indicado en la guía mecánica vigente GP-15 en su detalle 2, se aclara que en la guía mecánica mencionada tampoco indica el servicio a alimentar.
- 86-Piso en accesos clientes | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En proyecto indica que para los porticos de acceso de clientes se realice un DPA, sin embargo al momento de retirar la loceta ceramica que se tenia existente, se encontro que el piso esta en malas condiciones como para realizar un DPA, envio imagenes por correo, de su apoyo con la indicacion para la correccion de ese piso. . | Favor de considerar la sustitución del firme de concreto a raíz del estado en que se encuentra el piso posterior al retiro de acabado.
- EQUIPOS DE BOMBEO TANQUE DE TORMENTAS | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-08 DRENAJE PLUVIAL, En recorrido de obra nos percatamos de que el tablero de control del equipo de bombeo del tanque de tormentas no presentaba corriente, se reviso la alimentacion electrica y observamos que se vota la pastilla de su interruptor cuando se dejan los equipos en automatico, por tal motivo gerencia de la unidad solicita que se considere alcance para el remplazo de este alimentador asi como del equipo de bombeo, para el equipo de bombas del tanque de tormentas el proyecto indica se conserva debido al diagnostico por parte de mantenimiento. favor de corroborar si se concidera algun alcance en el alimentador y en el equipo de bombas. | Muy . Respecto al tema de las bombas de cárcamos y sistema pluvial, el diagnóstico de mantenimiento y del proveedor indicaba conservarlo, por tanto se conservó dejándolo plasmado en la matriz de corresponsabilidades. En caso de requerir el cambio de bombas la unidad deberá levantar una OT ya que los equipos estaban funcionando correctamente.
- Mamparas en sanitarios | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano A-409b PLANO DE MAMPARAS, no cuenta con claves de descripción que hagan referencia al plano, y nos pueden confirmar el color de la mampara ya que en tabla de colores indica que es de color verde. ¡! | Si se hace referencia a las claves de descripción de materiales, se confirma que vienen indicadas en una tabla como notas clave, el color de las mamparas favor de considerarlo en color gris conforme al último prototipo vigente
- Lamina de puerta de sanitarios | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, y en particular al acabado de puerta de sanitarios, nos indica un laminado de color Blanco, nos pueden confirmar si es correcto, ya que en otras unidades nos la han cambiado a color Gris. ¡! | Por favor considerar las puertas con acabado de pintura en color gris código 1006.
- Modelo de escotilla | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano A-103a DETALES DE CUBIERTA (ESCALERA Y ESCOTILLA) solicitamos que nos proporcionen el modelo de la escotilla, y la realización de un barandal lateral para el agarre del ultimo escalón de la escalera al barandal y viceversa. se adjunta una imagen en la pestaña de notas y documentos para su mayor visualización ¡! | En el plano A-103a detalles de cubierta (escalera y escotilla) se indican las siguientes especificaciones para la escotilla en azotea: escotilla industrial MCA. BILCO tipo NB (30x54) 762x1372mm acabado esmalte color rojo; el barandal a utilizar conforme a ficha técnica de escotilla es el modelo RL-NB, MCA. BILCO
- Nodo de datos. | Papantla Centro | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano ID-04 VOZ Y DATOS, no se indica la trayectoria del nodo de comunicación para el rack de refrigeración y para la transferencia en subestación ¿nos pueden indicar si no se requiere la colocación de este nodo? ¡! | En el plano ID-04 se encuentra el nodo de datos, detrás del rack de refrigeración. en el plano AE-01 se indica una salida de datos del sistema de ahorro de energía, que se encarga de monitorear el consumo de energía. no tiene nada que ver con la transferencia. ¿Podrían confirmar de donde surge la solicitud del nodo para la transferencia?
- 90-Plano se señalización vertical | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar en compartirnos el plano de la señalizacion vertical para esta unidad, ya que en proyecto no viene cargado. . | Se comparte plano por correo y se carga en sistema.
- NARRATIVAS ORDENES DE CAMBIO | Merida Oriente | Superama | En referencia a las ordenes de cambio 03 y 05, porfavor compartir las narrativas correspondientes, así mismo informarnos si existe orden de cambio 04, de ser así favor de compartir o indocarnos en que carpeta está cargado. | Se confirma que si hay OC4 misma que sera liberada el viernes 25 de septiembre.
- DETALLE NICHO CFE | Merida Oriente | Superama | En referencia al nicho CFE, de su apoyo porfavor para compartir detalles constructivo para su ejecución, esto considerando que debe ser de acuerdo a lo indicado por CFE del estado de Yucatán. | Se comparte detalle via boletin
- TRAYECTORIA ACOMETIDA TELMEX | Merida Oriente | Superama | En referencia al plano C-10c, particularmente en la trayectoria de la acometida TELMEX se informa que por área verde es complicado pasar por los árboles que se tienen en sam´s, esto implicaría reubicar la trayectoria en el estacionamiento, aunado a esto se tendría que pasar por la misma cepa de la acometida CFE. Se hizo un recorrido en físico con personal de TELMEX y existe otra propuesta de conectarlo en la calle 13, esto solo implicaría demoler pavimento y consultar con el área legal si la calle 6 es vía pública o le pertenece a Walmart, con esto evitaríamos demoler estacionamiento del Sam´s. Favor de confirmar si procede la propuesta para inicar con los trabajos correspondientes, así mismo indicar cuantos tubos se requieren para la acometida, toda vez que en otras unidades nos han solicitado 3 tubos de 2. Se adjunta archivo gráfico. | La trayectoria se confirmo mediante boletin
- CIMENTACIÓN PARA BASE PROTOCOL | Merida Oriente | Superama | En referencia plano ES-801Y ES-802 referente a la cimentación del compresor, en visita de gerencia de construcciones se hace la propuesta de que la cimentación de las columnas sea taqueteado al piso, esto considerando que en otras unidades se a echo con este sistema, de autorizar esta propuesta, favor de compartir detalles para su ejecución. | Se mando el rediseño de la cimentacion via boletin.
- PORTA PRECIOS EN CÁMARA DE LÁCTEOS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI# 99 Referente a la colocación de los porta precios encima de los marcos de las puertas de la cámara de lácteos, se tiene la siguiente problemática. Debido a que el nivel de piso terminado de la cámara de lácteos se modificó colocándole un sardinel a lo largo de dicha cámara, también este cambio afecto el espacio que hay entre la parte superior de los marcos de las puertas hacia el paño inferior del faldón de tablaroca. Este espacio libre es de 27 cms de alto, y el tamaño de los porta precios es un poco mayor; la problemática es al momento de instalar dichos porta precios ya que se colocarían sobre los marcos pero quedarían inclinados por el faldón (quedaría en diagonal el porta precio). Favor de indicarnos el proceder ante esta situación, ya que tienda no colocaría los porta precios adosados al faldón. | Referente al tema les comento que de acuerdo al RFI#72 la solicitud por parte de la contratista fue el realizar un sardinel en área de cámara lácteos con el fin de absorber el desnivel existente de la cámara VS con el piso de ventas, en ningún momento se habló de recortar paneles de refrigeración mucho menos que se vieran afectadas las alturas de dicha cámara. En cuanto al faldón y la cámara en el plano A-300 CORTES corte D-D' y GA-071 ABARROTES VISITAS INTERIORES detalle 2.- elevación del faldón de cámara de lácteos Indicamos las alturas de los dos elementos. (faldón y cámara) Revisando estos puntos solicitamos que revisen el trazo de niveles en sitio ya que el faldón arranca sobre el nivel superior de la cámara a paño de la misma.
- UBICACIÓN DE INTERPHONE | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI# 98 En plano ID-04 VOZ Y DATOS (adjuntamos imagen) no indica tubería para la colocación del timbre e interphone el cual es necesario para su funcionalidad. Favor de indicar la trayectoria y su posición final. | Revisando el tema les comento que de acuerdo a la CI-19-085 TOTEM E-COMMERCE no llevamos instalación de voz y datos ya que la CI indica que el interphone será inalámbrico. Se sube a Tririga la CI-19-085 para su consideración y verificación. Favor de revisar este tema con el coordinador de sistemas, dado que estos planos fueron validados por el área de sistemas.
- PORTA LONAS | El Refugio | Walmart Supercenter | Nos podrían apoyar con el bastidor de porta lonas ya que no se encuentra en proyecto original y con base a la solicitud del correo. | Se envía boletín B08 PORTALONAS EN FACHADA 114397 con detalle complementario de portalonas
- SEÑALIZACIÓN INTERIOR - PORTERIAS DE PTR | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a la visita de store planning WM Mario Arriaga y del personal de señalización interior área creativa se requiere de porterías de PTR para dicha señalización al interior de piso de venta, se adjunta evidencia de las áreas donde se requiere y la propuesta del proveedor tal cual se ejecutará y queda como concepto adicional ya que no se contempla en proyecto. | Por prototipo o por CI no se tiene indicado que este alcance sea por parte de proyecto. Mencionar a Store Planning alinearse con prototipos por favor.
- MALLA CICLÓNICA EN CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN | El Refugio | Walmart Supercenter | En la parte superior y en los laterales de cámaras de refrigeración en trastienda en otras unidades indica colocación de malla ciclónica, en este proyecto no se indica favor de ratificar | Conforme a la CI 16-053 se indica que en todas las tiendas se elimian la colocación de malla sobre las cámaras de refrigeración y se colocara señalización antiestiva. Se envia detalle conforme a la CI para su consideración: B09
- RATIFICACIÓN DE ALTURA DE RODAPIE A BASE DE TRIPLAY | El Refugio | Walmart Supercenter | En planos de acabados trastienda abarrotes nos indica rodapié para protección a base de triplay de 19mm a 1.20 mts de altura, sin embargo, en área donde se ubican los racks en contacto con muros de tablaroca se deberá considerar la altura total del muro. Nos podrían ratificar la altura en la que se instalara el rodapié para protección a base de triplay de 19mm en área de trastienda. | Conforme a prototipo y a cuadernillo de detalles vigentes el rodapie se debe colocar a una altura 1.22 como se indica en proyecto
- A408a CUARTO DE COMPRESORES - METAL DESPLEGADO | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a los planos A408a CUARTO DE COMPRESORES 114397 - A408b CUARTO DE COMPRESORES DETALLES 114397 de las bases de protocol solo indica rejilla tipo Irving de lo cual no se indica un material adicional a este ya que por la parte inferior queda como área libre donde se puede encontrar un asociado y podría generarse un área de oportunidad. Nos podrían ratificar si así queda como indica proyecto o se tendrá que considerar metal desplegado para evitar la caída de objetos. | Por temas de seguridad se deberá colocar metal desplegado por la parte baja de la rejilla Irving para evitar accidentes. Para estos trabajos se debe contar con el vobo de construcciones ya que no es un criterio que este en prototipo o en CI
- Referente al RFI 1004732 - 0 - CONTENCIÓN DE RELLENO SOBRE ARROYO PLUVIAL CEI, | El Refugio | Walmart Supercenter | RFI 77 RFI 1005851 - 0 - CONTENCIÓN DE RELLENO SOBRE ARROYO PLUVIAL CEI, SE ENVIA RFI SOLICITADO PARA RESPUESTA DE PROPUESTA DE SOLUCION DE ACUERDO AL A VISITA DE CAMPOSECO A SITIO. | Conforme a la visita del 04 de septiembre y correos enviados, se carga boletín y respuesta de geotecnia para los trabajos de vialidad: B07 y RSP Vialidad SC Refugio 100920, correo minuta y fotografías de visita
- ALTURA DE PUERTAS PISO DE VENTA A TRASTIENDA | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a la visita del personal de store planing Mario, se observan las puertas de trastienda a una altura de 2.38 como lo indica el proyecto A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES 114397, de lo cual nos podrían ratificar la altura en la que se ejecutara ya que las tarimas son de 3.00m, con base a los argumentos de store planing, cabe hacer mención que el suministro de la puerta y herrería ya se ejecutó. | De acuerdo a nuestras conversaciones, se deberá actualizar dos puertas al criterio vigente: CLAVE PUERTA: 100G debe ser de 2.75m x 2.43m CLAVE PUERTA: 100H debe ser de 2.75m x 2.43m
- registro nuevo, cancelación de existente y 2 circuitos de media tensión | El Refugio | Walmart Supercenter | RFI 76 11/09/20 1005825- 0 – adicional media tension registro nuevo, cancelación de existente y 2 circuitos alimentadores. De acuerdo a la visita por parte de Carlos Rodriguez departamento de media tensión Walmart, quien nos solicita enviar RFI específicamente en el tema del cambio de ubicación de registro de CFE ya que en el proyecto de la CEI dicho registro quedaría sobre el arroyo vehicular, como se indicó en RFIS anteriores en visita a sitio con CFE les solicito al contratista de media tensión un registro adicional y la cancelación del registro existente el cual quedaría clausurado además de incluir dos circuitos alimentadores. | Conforme a conversaciones y correos y respuesta del RFI 1004404 se esperaba la visita de CFE para coordinar los trabajos a realizar para la reubicación y cancelación del registro existente, a lo cual por proyecto no implica cambios a realizar, sera responsabilidad de la contratista de media tensión coordinar los trabajos para cumplir con lo solicitado por CFE.
- LARGUERO ADICIONAL EN CUBIERTA DE PORTICO MG | El Refugio | Walmart Supercenter | RFI 71 31/08/2020 1005419 - 0 - larguero para fijación de cubierta pórtico de acceso En referencia a la cubierta de pórtico de Acceso MG. en el plano ES513 planta y detalles de pórtico de acceso se informa que hace falta un larguero L1 adicional sobre viga V2 sobre el patín superior, ya que es necesario para poder realizar la fijación de la lámina en el parteaguas sobre la diagonal, el espaciamiento de largueros es de 105 mm y el ancho de la lamina es de 0.60 cms por lo que quedarían puntos al aire los cuales no tendrían la fijación necesaria. se anexa detalle de la ubicación del larguero. la cual sería un adicional. NOTA SE ANEXA PLANO EN LA PESTAÑA NOTAS Y DOCUMENTOS. | No se puede colocar un larguero adicional sobre la trabe en diagonal, ya que los largueros que corren en las 2 direcciones de la cubierta no tendrían donde apoyarse, además no requiere de apoyos adicionales con los largueros que están indicados son suficientes, favor de ceñirse al proyecto estructural.
- PROPUESTA CONEXIÓN RED CONTRA INCENDIO | Merida Oriente | Superama | En referencia al sistema contra incendio, particularmente en las conexiones, empresa contratista hace la propuesta de cambiar a tipo bridado y no soldable como se indica en proyecto, esto para mayor facilidad de mantenimiento a futuro. Favor de confirmar si procede la propuesta | Se debera respetar la instalacion como se indica en proyecto.
- 87-Acceso para local comercial | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar en que parte del perimetro el local marcado como TIM HURTONS se considerara el acceso ya que en proyecto no se indica | Se esta revisando este tema con el área de Negocios Inmobiliarios ya que TIM HORTONS no sera el inquilino. Les confirmo a la brevedad.
- ALCANCE SUMINISTRO TARJA EN LACTANCIA | Merida Oriente | Superama | En referencia al Layout emitido en la orden de cambio 03, se puede apreciar que se adiciona área de lactancia, y se indica la colocación de tarja. De su apoyo porfavor para informar si este lo suministra compras Walmart o es alcance de contratista general. | El suministro es por parte de compras
- Rejillas de deshumidificador en faldon de piso de ventas | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita de au apoyo, por favor, para indicarnos la nueva altura de las rejillas del dehumidificador colocadas sobre el faldon de piso de ventas. En proyecto se indican a 2.80 m.s.n.p.t pero coinciden con las carteleras perimetrales de imagen creativa. Se anexa imagen en sección de notas y documentos. | Se autorizo bajar las rejillas 10cms, quedando estas a una altura de 2.70m
- ACABADO EN LECHO BAJO DE TRAVELATOR | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano A401f TRAVELATOR EN PORTICO MG, no se contempla ningún acabado bajo el travelator, de lo cual quedara descubierto ¿es correcto? o se tendrá que colocar un lambrin de Durock a los costados. | Se deberá colocar lambrin de panel de yeso, y pintura color blanco
- VANOS DE MONTACARGA | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a la instalación del montacargas, se genero un área de oportunidad ya que en los vanos de las puertas quedaron oquedades la cuales generan mala apariencia para el mismo ya que se ejecutó con base a guía mecánica, de lo cual se requiere nos proporcionen el detalle o procedimiento constructivo para sellar los vanos o rematar al marco de puertas de montacargas, se adjunta evidencia fotográfica. | Se deberán de detallar las oquedades del cubo del montacragas que son por temas de colado para tener un correcto remate del vano y todas las caras del concreto, así como su limpieza, para recibir la diferencia entre el montaje y los muros de concreto se propone colocar una solera metálica y pintarla de color gris que debe la misma apariencia de la cabina del montacargas, esto debe tener el vobo del proveedor para evitar perder garantía o daños a lo ya montado.
- CONTENCIÓN DE RELLENO SOBRE ARROYO PLUVIAL CEI | El Refugio | Walmart Supercenter | Referente al RFI 1004732 - 0 - CONTENCIÓN DE RELLENO SOBRE ARROYO PLUVIAL CI, nos podrían corroborar su respuesta con base al reporte fotográfico que se adjunta a este RFI, así mismo se deja un levantamiento de las condiciones actuales del cabezal el cual tiene la cota 42.132, alerón izquierdo 39.23 – 36.08 y alerón derecho 39.197 – 36.183, esto con el fin de garantizar los trabajos de la CEI y no tener afectación alguna a futuro, de lo cual se recomienda realizar un muro de contención o extender el cabezal para el arrope del material de banco derivado al grado de curvatura que se tiene. | Conforme a la visita del pasado 04 de septiembre confirmamos que seenviaron boletines y respuesta del especialista de geotecnia en conjutno con ingenierías WM para los trabajos de vialidad. Cargamos: B07 y RSP Vialidad SC Refugio 100920, correo minuta y fotografias de visita
- ILUMINACIÓN EN PISO DE VENTA | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a la instalación de iluminación en piso de ventas se ejecutó con base al plano IE01-INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO PISO DE VENTAS-114397 a 4.50 metros de NPT, por otra parte, dicha instalación estaría afectando la visualización de la señalética interior, nos podrían ratificar la altura de luminarias en piso de venta. | En Proyecto se indico la altura de 4.50 m conforme a la coordinación de ingenieras y a la atura de los equipos de aire. Favor de indicar si ya visitó la obra Marketing y sus comentarios si se ajustó la altura de la señalización o se subió luminarias a 5m?
- ALTURA DE MUROS Y PLAFON FARMACIA | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano A405 FARMACIA Y CONSULTORIOS 114397, nos indica los muros a una altura de 2.60m y plafón a 2.40m, por otra parte, se indica la continuación de un lambrín sobre el eje 1 (C´-A) hacía Marketside a una altura de 3.20m como se indica en el plano A300 CORTES GENERALES 114397 detalle 1. Nos podrían confirmar la altura de los muros de farmacia, así como plafón ya que quedaran a una altura menor como lo indica el plano A300. | Conforme a prototipo la altura de los muros de farmacia es correcta a 2.60m y el plafón a una altura de 2.40 m como se indica en el plano A405, el lambrin que continua al marketside se debe considerar a una altura de 2.60 para dar continuidad a la farmacia.
- Tablero de control - Montacargas | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a los trabajos que se llevan acabo en el montacargas, se instalo un tablero de control a un costado del montacargas quedando expuesto, nos podrían apoyar con el detalle de recubrimiento ya que no se considera en proyecto, así mismo se adjunta la evidencia fotográfica del área para que nos indiquen el acabado que llevara o como se considerara. | La ubicación del tablero que nos reportan ya habíamos mencionado que esta no esta indicada en la Guía mecánica del proveedor, a lo cual no se nos indico donde pretendían colocar este tablero. Se resolvió en sitio con el proveedor el 03 de septiembre.
- MURO DE PREVENCIÓN | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al RFI 1005185 - 0 - MURO DE PREVENCIÓN y a la respuesta brindada se requiere el largo del muro no el espesor ya que en el plano A407 ANDENES, RECIBO, CUARTO DE BASURA, CARTON 114379, indica en el detalle 1 de 2.58m de largo y en detalle 4 indica un largo de 3.04m, nos podrían indicar que medida es la correcta. | Conforme a Planta de Layout y planta de anden del plano A407 el muro de prevención se debe fabricar de 2.18 m de largo
- RFI 11 CANALIZACION A INT. DOBLE TIRO | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | , respecto a la solicitud 1005933 de RFI 05 NICHO PARA ALIMENTADOR GENERAL. En el Boletin que nos comparten IE-03 ALIMENTADORES GENERALES la canalizacion del Int. Ppal N al Int. Doble tiro viene por azotea (G). Por experiencia estas no deben de ir por azotea deben de ir ocultas y en registros, para no tener tema con la UVIE Favor de confirmar este cambio. Quedo atento a sus comentarios. | , UVIE nos menciona que no tiene ningún inconveniente en que el alimentador sea por azotea, siempre y cuando se respete la tubería y alimentador que proyectamos. Favor de considerar la base de la tubería a 30 cm por encima de la azotea. Esto con base en la NOM-001-SEDE-2012 para tuberías en azotea art.310
- RFI 10 DETALLE DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | REFERENTE A LA SOLICITUD 1005936 DE RFI 08 PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL. Como respuesta nos compartieron un boletín, que no indica lo solicitado, además esta es de otra obra. que nos compartan el detalle del poste intermedio para sujeción de la puerta corrediza y la cortina. Quedo atento a sus comentarios. | , Se cargo el archivo equivocado, se vuelve a realizar la carga del BO-01, en donde viene el detalle
- RFI 65 Soporte para pantalla | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los detalles del plano A303, indica que se debe colocar un soporte en los muros de tablaroca para recibir equipos, entre ellos, la pantalla del comedor, en obras similares, el soporte es con PTR desde la techumbre con una placa para soportar la pantalla. Indíquenos si continuamos conforme lo indica proyecto o emitirán algún boletín para este soporte | El detalle 3 del plano A-303 aplica en especifico cuando la pantalla va colocada sobre muro de Tablaroca, en este caso quedo ubicada en muro de block.
- PORTON PATIO DE MANIOBRAS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI# 97, Referente al patio de maniobras, favor de apoyarnos en realizar un boletin para la fabricación e instalación de un porton para acceso de camiones en el patio de maniobras. El cual sería desde la escalera de acceso de asociados hasta el muro de limite de predio con office depot. | De acuerdo a lo comentado con la coordinadora de obra, ya realizaron una propuesta de porton y no requieren boletin.
- RFI 09 REFUERZO EN MUROS DE DUROCK | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . De acuerdo a la respuesta de la solicitud 1005727 RFI 04 PLANOS DE DEMOLICION, EL PLANO CO-02 PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIROS INDICA QUE SE DEBEN DE RETIRAR LAS DOS CORTINAS DE LOS EJES DE LA ESQUINA ENTRE EJE 2 Y C. El plano A-103 PLANTA DE MUROS indica que estos espacios donde se retiro la cortina, se colocara muro de panel de cemento con metal desplegado intermedio, sin embargo no indica si se colocara un marco con PTR para reforzar estos muros. Favor de confirmar si se requiere un marco de PTR, de ser así enviar boletín con estos detalles Quedo atento a sus comentarios . | , Se complementa información y se adjunta el plano BO-02
- RFI 08 PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . El plano A-601 PLANO DE PUERTAS señala que la puerta del acceso principal esta conformada por cortina y una puerta para salida de emergencia que será abatible, y también corrediza. Sin embargo, no indican el detalle que divide ambas puertas, ya que la cortina requiere un riel, e indicar si este riel y/o poste divisorio quedara fijo. Únicamente indica la estructura para soportar ambas puertas. Quedo atento a sus comentarios, . | , La información se encuentra en el plano A-601, aún así se complementa información y se adjunta el plano BO-01 en la carpeta de Boletines
- RFI 07 ACABADO EN MUROS | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Solicito su apoyo para que nos indiquen cual será el acabado que se le dará a los muros perimetrales afectados por la demolición. Adjunto fotografías del estado en el que se encuentran después de demoler los muros divisorios, sanitarios y retiro de instalaciones eléctricas obsoletas. Quedo atento a sus comentarios . | , Se debe quedar Acabado aparente y chuleado en las zonas afectadas producto de las demoliciones
- RFI 06 PLANO DE ACABADOS GENERALES | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . Solicito de su apoyo para que nos compartan el plano de acabados generales. . | , En la carpeta de Interiores Arquitectónico se encuentran los siguientes planos donde se ubican todos los acabados: Planta General de Pisos, Planta General de Plafones, Planta de Muros y Cortes (longitudinales y Transversales)
- RFI 05 NICHO PARA ALIMENTADOR GENERAL | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . En el plano IE-03 ALIMENTADORES GENERAL, indica que el medidor de CFE y el Interruptor principal queda en el área de subestación existente, sin embargo, ese espacio está ocupado en su totalidad, en recorrido con CFE y Carlos Rodríguez de media tensión proponen colocar el nicho aun lado del transformador y que este sea independiente. De ser así, favor de enviar boletín con detalles del nicho y confirmación de movimiento. Adjunto reporte con evidencia fotográfica. Quedo atento a sus comentarios. . | , Se da VoBo de conformidad y se carga en la carpeta Boletines el plano IE-03 Alimentadores Generales con esta modificación.
- RFI 64 Chimeneas de Hornos | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1005656 - 0 - RFI 44, indican que los hornos serán BABY ZUCCHELLI, el cual dicho proveedor utiliza diámetros y arreglo diferentes de las chimeneas a los indicados en los planos IAA1 y IAA5a, se comparte ficha técnica del modelo de los hornos para que nos indiquen si las chimeneas se fabricarán de acuerdo a dichas fichas o de acuerdo a proyecto | Las chimeneas se construirán de acuerdo a los requerimientos del fabricante de hornos, esta nota se indica en plano IAA1. Se deben de considerar los puertos de muestreo indicados en plano IAA6.
- RFI 63 Trabajos de media tensión | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | Se informa que la gerencia de construcciones autoriza la ejecución de los trabajos de media tensión conforme al proyecto autorizado de CFE | Esto corresponde con la respuesta del RFI 43; en el plano CO-06a de la OC la acometida eléctrica se indica conforme al plano de media tensión autorizado por CFE
- RFI 61 Definición de alimentador desde transferencia hacia TGN | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la respuesta de la solicitud de RFI 1005647 - 0 - RFI 39 y considerando la respuesta de la solicitud 1005649 - 0 - RFI 40, el cual se aumenta la carga en dicha secciòn del tablero por incluir la alimentaciòn del tanque de tormentas, Es necesario se nos defina cual serà la conexiòn definitiva para la carga del tablero dentro del TGN. considerando un alimentador nuevo u otra opciòn ajustada a la oportunidad presentada. Hay que tomar en cuenta que la tranferencia para esta unidad está integrada en la planta de emergencia, por lo que es necesario un cable alimentador desde el tablero de emergencia hacia las barras del tablero seccionadas del TGN para distribuir de dichas barras hacia el tablero FHE, circuitos derivados de subestacion, tablero general TGE y bombas de tanque de tormentas Nota: en RFI Type solo está activo Design | En Tririga, carpeta boletines RFI's esta el plano DU-01 con el planteamiento de arreglo de interruptores y conexión de alimentadores de planta de emergencia a servicios de tableros FHE, PE y Tanque de Tormentas en tablero TGN considerando que la transferencia automática se encuentra en la planta de emergencia.
- CAMBIO DE UPS MARCA | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto ejecutivo de MB San Rafael,se contemplan las UP´s de La mara TRANE Los cuales el cable alimentador va por el interior de la maquina no teniendo ningun inconveniente,pero ahora en este proyecto por parte de compras se enviaron las UP's de la marca DAIKIN, lo cual es necesario de acuerdo al diseño de estas colocar el cable MC(stabyloy) por el exterior, quedando este expuesto a la intemperie pudiendo tener daños prematuros por alta exposicion solar y de lluvia, por lo cual se requiere que estos cables vayan en tubo licuatite para intemperie de acuerdo a la norma NOM-001-SEDE de Intalaciones Electricas En su apartado de Cable con Armadura Tipo MC. | Sí debe ser canalizado el cable MC en el área expuesta a la intemperie, este debe ser con conduit PGG (pared gruesa galvanizada), lo anterior ya que es una zona con ambiente corrosivo, por lo que NO se recomienda el uso de conduit metálico flexible hermético a líquidos (licuatite).
- 88-Demolicion de muro prefabricado | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar si el muro prefabricado que se tiene en el local marcado como TIM HURTONS se debera de demoler, ya que en proyecto indica demolicion, sin embargo menciona que es a base de bastidor metalico con tablaroca o durcok y ficicamente es de concreto, se envian fotos por correo. . | No considerar la demolicion del muro de concreto, solo los muros divisorios interiores de los locales comerciales
- Altura y refuerzo de Pantallas | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el proyecto no se indicala altura de las pantallas ni detalle de refuerzo que se debera colocar, favor de enviar esta información para colocar los refuerzos y cerrar los muros de tablaroca que estos momentos se eeta trabajando en salas de juntas y area de global investigación | El dia del recorrido del 10 de Sep. al parecer ya se habia solucionado el tema de la altura de pantallas y elr efuerso, aun asi se envio el boletin con este detalle el dia de hoy 15 de sep.
- Refuerzo para puerta de cristal entrada al area de global investigación | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el plano CAN-01 Canceleria planta baja, la entrada al area de global investigación se indica una puerta de cristal, indicado con el detalle C-11 del plano CAN-03, en el detelle se indica un herraje superior. Sin embargo, en el proyecto no existe detalle de algun refuerzo o marco para esta puerta Confirmar que tipo de refuerzo metalico debe colocarse para herraje o tejuelo superior de puerta de cristal | Con base en el recorrido de obra el 10 de Sep, se soluciono esta duda del cancel y se indico el detalle con un esquema.
- Que opción de boletín # 11 aplica para vigas decorativas de madera en plafon | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Le informo que el pasado viernes 28 de agosto de 2020, se recibio por email, el boletin # 11, con las opciones A y B; la opción A indica que las vigas decorativas de madera llegaran hasta la puerta de entrada a pasillo del cuarto electrico, y en la opción B las vigas decorativas de madera llegan hasta dode empieza el area de graderia. Si se ejecutara la opción A no es posible porque existen instalaciones especiales y sistema contra indcedio las cuales conservan su ubicación y la altura de instalaciones de charola y cableado de voz y daos y tuberias de red contra incendio de SACA estan en servicio hacia los SITE de sistemas, area fuera de alcance de este proyecto, por lo que la opción B es la mas viable porque las alturas de las instalaciones existentes y bastidor o reticcula de ptr existente estan arriba del nivel NLBP=+4.12 que es el nivel a la que van las vigas decorativas de madera de 1.00 metro de longitud Confirmar que opción de boletin # 11 aplica, para vigas decorarivas de madera de 1.00 metro de longiud | Revisado con proyecto arquitectonico se confirmo que la mejor opción es la B.
- Instalación Hidraulica de dispensador de agua y/o maquina de hielo y/o bebedero en cafeteria | ECO VET 2.0 PB | Home Office | El plano IH-01 Instalación Hidraulica Red General, en el detalle 3, se indica una nueva bajada de agua potable para un dispensador de agua En el plano IH-02 Instalación Hidraulica Isometrico General, en la misma area se indica una nueva bajada de agua potable para una maquina de hielo En boletin # 02 Repisas para Hornos, en la misma area se indica un bebedero integrada en extremo izquierdo de repisas para hornos ¿Favor de confirmar cual sera el equipo definido a instalar? En la planta se observa que la bajada de la tuberia esta por dentro del muro, favor de confirmar esta información, ya que se tendra que abrir el muro de tablaroca existente (del cual no se indica la demolición); para meter la tuberia ¿A que altura se debera dejar la toma de agua potable? En el plano IS-01 Instalación Sanitaria Red General Interior, no se indica coladera para el equipo que sea el definido en particular si se trata de maquina de hielo ¿Confirmar si se requiere o no coladera? ¿En resumen favor de confirmar estas dudas o discrepancias en información indicadas en planos hidrosanitarios, de preferencia compartinos boletin con la solucion? | No se cuenta con ficha técnica del equipo dispensador de agua, sin embargo la altura de la salida de agua potable puede considerarse a 45 cm SNPT En el plano IH-02 la leyenda de máquina de hielo es errónea, corresponde al dispensador de agua No tenemos conocimiento de un Boletín #02, en el plano arquitectónico se indica un bebedero, sin embargo éste no es correcto, corresponde al mismo dispensador de agua Es correcto, la tubería debe pasará por el interior del muro de tablaroca, por lo que sí debe considerarse el abrir hueco para ello. No es máquina de hielo, es un dispensador de agua y éste no requiere coladera
- Cruce de ingenierías falta información de disciplina de cctv y rociadores de sistema contra incendio y trazo de ubicación de cada salida o servicio en plafon | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En proyecto existe el plano CI-01 Cruce de Ingenierias, en este plano no se indica la instalación del sistema contra incendio y ubicación de rociadores, instalación de voz y datos e instalación de alarmas. Solicitamos de su valioso apoyo para actualizar el plano de cruce de ingenierias con las especialidades mencionadas y hacernoslos llegar | Se envio plano con cruce de isntalaciones solicitado, por medio de correo hoy 15 de Sep.
- Falto considerar en listado de suministro y en el proyecto UPS para instalaciones especiales | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En los planos de instalaciones especiales, CCTV, se indica que la instalación se debera rematar al cuarto de IDF-4 que esta ubicado en el nivel 1 del Vet Toreo. En el plano LP02-detalles y diagrama de cctv , se indica conectar a un UPS. Revisando el cuarto de IDF-4 con el personal de sistemas walmart, el UPS no existe. Este equipo no esta considerado en listado de suministro. Asi mismo en la instalación de sistema de detección de incendios, instalación de control de accesos, instalación de intrusión tambien se indica rematar al cuarto de IDF-4 en primer nivel, sin embargo en los planos de detalles no se indica la conexión a UPS ¿para estas instalaciones se requere o no el UPS? Cual sera la solución a esta problematica | La energía regulada para CCTV, DCI E INTRUSIÓN Y CONTROL DE ACCESO, SE TOMARÁ DEL SISTEMA DE ENERGÍA REGULADA QUE PROVEE EL CUARTO GENERAL DE UPS QUE SE ENCUENTRA EN PLANTA BAJA Y QUE CADA SISTEMA TIENE UN CONTACTO REGULADO PARA ALIMENTACIÓN. Igualmente se retira el bloque del UPS de los planos de detalle y no se contabilizará en el LISTADO DE SUMINISTROS ya que corroboro que toda la energía eléctrica regulada es proporcionada por walmart desde el cuarto de UPS generales y los paneles de DCI Y CCTV son alimentados por un tablero de cargas en el IDF 4 en la planta nivel 1
- Torniquetes control de accesos | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el plano LP-01 control de accesos, se indica que la contratista debera desinstalar los torniquetes de las oficinas Azcapotzalco, y los debera instalar en su nueva ubicación en oficinas Vet Toreo. En las oficinas Azcapotzalco, los torniquertes los desinstalo la empresa de TYCO, y la contratista LUFERAB los traslado a las oficinas de Vet Toreo para su posterior instalación. Por temas de garantia y para su correcto funcionamiento, creemos que es necesario que la instalación de los torniquetes en Vet Toreo sea por un proveedor de walmart. Asi mismo en el proyecto no se indica quien desinstalara los torniquetes existentes de la recepción del edificio Vet Toreo Quedamos en espera de sus comentarios y solcución | Se reviso este alcance con mantenimiento de ofincias y esta en cotización con el proveedor.
- Circuito de iluminación de emergencia | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En proyecto electrico se indica que las luminarias de emergencia, se conectaran al tablero existente, sin embargo se observa que compartiran el circuito con el alumbrado general normal ¿No debera ser un circuito independiente para la iluminación de emergencia? | Los luminarios de emergencia alimentados por baterías no necesariamente requieren un circuito de alimentación eléctrica independiente, en este caso los luminarios de emergencia se mezclaron con la iluminación normal debido a que si existe una falla en el circuito de alimentación eléctrica de alumbrado normal, inmediatamente los luminarios de emergencia detectarán la pérdida de voltaje y se activarán al instante
- Salidas electricas para anuncios Luminosos | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el plano Electrico IE-02 Contactos Normales se indica Salida electrica a 127v para anuncio luminoso En el plano LOG-01 Walmart Logotipos, se indica considerar la alimentación electrica para caja de luz. ¿Que caracteristicas debera tener la caja de luz? ¿La salida electrica se deja en plafon, en muro o por piso Favor de indicarnos esta información para continuar con los trabajos electricos | Las características de la caja de luz se revisara con proyectos. La salida eléctrica se indica en muro en el plano IE-02, la altura será definida por el proyectista de Arquitectura
- LP01 SISTEMA DE INTRUSION, OVER HEAD EN CISTERNA Y TANQUE TORMENTA | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | LP01 SISTEMA DE INTRUSION EN EL PLANO DE INTRUSION SOLO MUESTRA LAS CANALIZACIONES Y UBICACIONES DE LOS EQUIPOS DEL INTERIOR DE LA TIENDA. DEBEMOS CONSIDERAR OVER HEAD PARA LA CISTERNA Y TANQUE TORMENTA, SI SE DEBE CONSIDERAR SE SOLICITA SU VERIFICAION DEL PLANO DE INTRUSION MOSTRANDO EL DETALLE Y UBICACION DE LOS EQUIPOS. | Solo se deberan considerar los equipos marcados en los planos con sellos de validación del área de protección de activos.
- PLANO DE COORDINACION DE INGENIERIAS | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | PLANO DE INGENIERIAS SE SOLICITA LA VERIFICACION DEL PLANO DE COORDINACION DE INGENIERIAS, YA QUE NO SE ENCUENTRA CARGADO EN TRIRIGA, O EN SU CASO INDICAR EN QUE CARPETA ESTA GUARDADO. | Por medio del presente, se informa que se ha cargado en la carpeta de boletines el planos A700 Cruce de ingenierias.
- SEÑALAMIENTO VERTICAL-C03b- PLANO DE ACCESO Y SALIDAD 36X24-MEJORAS DEL MUNICIPIO | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | EN EL PLANO C03b PLANO DE ACCESO Y SALIDAD 36X24 INDICA UN SEÑALAMIENTO DE ALTO EN EL ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DEL LADO IZQUIERDO Y ASI MISMO EN EL C13- PLANO DE SEÑALIZACION INDICA UNO DE CRUCE PEATONAL A DOS CARAS, SE SOLICITA INDICAR CUAL DE LOS DOS SEÑALAMIENTOS DEBEMOS COSIDERAR O EN SU CASO DEBEMOS CONSIDERAR AMBOS SEÑALAMIENTOS. ASI MISMO SE ENCUENTRA UN SEÑALAMIENTO DE CRUECE PEATONAL EN LA CALLE FCO DE URDIÑOLA EL CUAL OBSTRUYE LA VISTA DE UN SEÑALAMIENTO EXISTENTE DE ALTO. SE SOLICITA INDICAR SI LA UBICACION DEL CRECE PEATONAL SE PUEDE REUBICAR O EN SU CASO INDICAR SI SE MANTIENE EL NUEVO SEÑALAMIENTO. | Buenas partes Del primer punto solo se debe cosndierar la señalización de ALTO. Con respecto al segundo punto hay que colocar el señalamiento de Cruce Peatonal, de talmanera que deje visible el señalamiento de ALTO existente.
- Control en cuartos de tormentas | CD VILLAHERMOSA (REMODELACIÓN 2020(EQUIPOS ELÉCTRICOS,SOLUCIÓN PLUVIAL,MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL,SE | Distribution Center | , en recorrido realizado con mantenimiento del CEDIS en los 3 tanques de tormenta, se observa que las bombas axistentes no cuentan con control automatico, es decir las bombas operan de forma manual, el proveedor en sus alncaces no tiene considerado el sistemas de control de las bombas en ningun cuarto de tormenta, el personal de CEDIS nos informó, que en el momento en que se realizó el levantamiento para la elaboracion de los alcances, si se mencionó que el control estaba obsoleto y que tendria que ser considerado en el proyecto. Favor de informar que procede? y ! | Se libera boletin 1, en adenda 1.
- ES-301b SECCIONES DE MUROS DE CONTENCIÒN-GEOTEXTIL SIN CONSIDERAR | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | EN EL PLANO ES-301b DE SECCIONES DE MUROS DE CONTENCION MUESTRA EL USO DE GEOTEXTIL EN LA VERMAS DEL MURO EVITANDO EL PASO DE FINOS, DEJANDO EXPUESTA LA SECCION DEL RELLENO FILTRANTE QUE MUESTRA EL DETALLE. LO CUAL PODRIA GENERAR A FUTURO OQUEDADES QUE SE PRESENTARIAN CON FALLAS EN LA SECCION DE PAVIMENTO RIGIDO. DEBIDO AL AVANCE DE LA OBRA TENEMOS EN LA SECCION PERMEABLE DE LA TIENDA LA FACILIDAD DE CONFINAR EL MATERIAL DE FILTRO O EN SU CASO ENVOLVER EL TUBO QUE SIRVE COMO DRENAJE. SE SOLICITA LA VERIFICACION DE LAS ALTERNATIVAS. | Favor de condierar la opción de envolver el tubo en las partes del estacionamiento donde todavía se pueda y si de acuerdo con el avance de obra, se puede protejer el material de filtro a parte del tubo en el área permeable considerarlo de esta manera para evitar daños a futuro.
- RFI 57 Coladera para maquina de hielos | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A100 PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL entre el eje 1- A,B se indica un mueble de maquina de hielo. Revisando el plano IS-01 INSTALACIÒN SANITARIA RED GENERAL no se indica coladera para desagüe. Favor de confirmar si la maquina de hielos no llevara coladera y en su caso enviar boletín. Nota: en revisión RFI Type solo permite elegir Design | En carpeta boletines RFI's de Tririga se actualizan los planos IS-01 y CO-07; para la descarga de la maquina de hielo se adicionara un registro sanitario en la linea de drenaje exterior.
- RFI 62 Aplanado y pintura en muros exteriores | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la Solicitud de información _ 1005461 - 0 - RFI 29, se informa que la gerencia de construcciones autoriza el aplanado de los muros exteriores con acabado en pintura blanca, derivado de un requerimiento del desarrollador, previa validación por el área de bienes raíces | De acuerdo en el entendido que la OC sera tramitada por la misma gerencia de construcciones.
- RFI 59 Ubicación de estación manual y estrobo en acceso principal | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LP-04 SISTEMA DE DETECCIÒN CONTRA INCENDIO Se indica la instalación de una estación manual y sirena con luz estrobo sobre el muro del eje 1(Sobre maquina de hielos y aguas) el cual, estos equipos deberían ir instalados en el acceso de tienda de acuerdo con la guía mecánica LP-04-MB 18 GUIA DCI 17 Favor de indicar si es correcta la ubicación de estos dos dispositivos o en su caso la confirmación para poder reubicarlos hacia el acceso principal de clientes | Favor de re ubicar el estrobo hacia el acceso principal de clientes
- RFI 52 Inclinacion de talud | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano CO-05B y CO-05B indica que el talud hacia el lindero es de 1:040. Favor de indicar si lo correcto es 1:4, ya que la altura del terreno actual asi lo permite, sin embargo, con éste talud no permitiría el sembrado de los arboles a trasplantarse. Se adjuntan imagenes | LA INCLINACION CORRECTA HACIA EL LINDERO ES 1:0.40 RELACION (H:V), POR FAVOR VERIFIQUEN SI ES FACTIBLE EL TRASPLANTE DE ARBOLES CON ESTA INCLINACION.
- RFI 58 Medida Charofil | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ID-04 VOZ Y DATOS. no se indica las medidas de charofil donde se alojaran los cables UTP. Favor de indicar las medidas en toda su trayectoria para su correcta ejecución. | En Tririga (boletines RFI's) esta el plano ID-04 indicando las dimensiones de la charola correspondiente en cada tramo
- RFI 54 Discrepancia de carga y de interruptor de refrigeración | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DU-01-INSTALACIÒN ELECTRICA DIAGRAMA UNIFILAR De la orden de cambio de agosto y en plano Issue se indica que el alimentador e interruptor termomagnético para el Rack de refrigeración es una cable armado de 500 KCM con interrupto de 3P x 300A. En el plano DIAGRAMA UNIFILAR PARA REFRIGERACIÒN Compartido por el proveedor de refrigeración se indica una carga menor instalada al cual reduce considerablemente a una corriente nominal de 139.8A por lo cual según plano esta indicando un interruptor termomagnético de 3P x 175A Favor de indicar que procede de acuerdo a nuestro alimentador eléctrico e interruptor termomagnético. y/o Enviar boletín con los cambios realizados. Se anexa diagrama unifilar por parte de refrigeración RENSA. Nota: en RFI Type no permite construcción | En carpeta boletines RFI's están los planos últimos DU-01 y IE-06 indicando el cambio en el alimentador e interruptor (en tablero TGE) de Refrigeración de acuerdo a carga final
- RFI 56 Propuesta reubicación de desconectadores | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE-02 FUERZA, PREPARADOS DE CARNES Y SALCHICHONERIA Se cuenta con la ubicación de los desconectadores y arrancadores, algunos con la nota de que su ubicación será definida en sitio. Se realiza la propuesta de ubicación de equipos considerando un mejor acceso por el operador y cumpliendo normativamente de libre acceso a los desconectadores. esto considerando las instalaciones como de gas, hidráulica, detección de humos, y alarmas para no interferir entre especialidades. Favor de indicar si es viable dicha propuesta o se deberá regir conforme a proyecto. Nota: En la revision RFI Type solo aparece Design | Se autoriza su propuesta ya que solo implica movimientos menores.
- RFI 55 Falta contacto para germicida de enfriador de agua | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIH - 01 INSTALACIÒN HIDRAULICA PLANTA DE ABARROTES para el equipo de batidora de espiral ubicada en el eje 5 el cual lleva su enfriador por arriba, se indica la instalación de un germicida ultravioleta. sin embargo en el plano -GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS, PREPARADO DE CARNES Y ABARROTES no se está considerando contacto monofásico para la conexión eléctrica de dicho germicida. Favor de indicar si se anexará dicho contacto y en su caso enviar boletín. Nota: RFI Type no permite Construcción | En la guía no indica ese servicio, traemos contactos de germicida a un costado de tarja y otro más a un costado de la amasadora de tortillería, solo esos 2 en amasijo.
- RFI 60 Corrección de cedulas de cableado y faltan arrancadores manuales | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE 06 -INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERZA para la alimentación de los ventiladores de extracción e inyección se esta considerando una trayectoria con cedula de cableado numero 1 la cual equivale según plano a tubería de 1/2 y dos conductores de calibre 10 AWG por lo cual no corresponde con la cantidad de conductores que se tienen plasmados. ya que el VI-01 son tres fases, el VE-02 es trifásico y VE-03 y 05 son monofásicos y se indica que el VE-02 ,03 y 05 comparten tubería, de igual manera no se proyectan los arrancadores manuales para dichos extractores solo se tiene proyectado el del VI-01. Favor de enviar boletín con la correcciones. | En carpeta boletines RFI's de Tririga se anexa plano IE-06 actualizado con la con cédula corregida de acuerdo al cuadro de cargas de dichos circuitos.
- RFI 53 Despiece de piso antiácido | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano A-100a, el despiece de piso antiácido no indica que sea cuatrapeado, en todas las obras similares llevamos los pisos cuatrapeados, por lo que se considera instalarlo de esta manera. que nos indiquen si el piso antiácido debe instalarse cuatrapeado o indíquenos si hay alguna actualización de CI | La loseta antiácida si se puede colocar cuatrapeada.
- RFI 51 Reubicación de minisplit para evitar conflicto con Rack | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ID-03 detalles de rack de sistemas y IAA-01 PLANTA MERCANCIAS Se indica que el minisplit de lado Izquierdo será instalada exactamente por arriba de los racks de sistemas el cual se tendrá dificultad para su instalación al igual que no es recomendable. Se realiza una propuesta de reubicación de equipos para su Vo.Bo y/o confirmación que se realice conforme a proyecto. Se adjunta propuesta | No se tiene problema alguno con la reubicación del minisplit, en planos de Aire se indica la siguente nota: SE COORDINARÁ EN CAMPO LA POSICIÓN DE LOS MISNIPLIT CONSULTANDO A SISTEMAS PARA EVITAR INTERFERENCIAS DE ACUERDO A SUS REQUERIMIENTOS. En la carpeta de boletines RFI's de Tririga, en plano A-101 ya se considera el arreglo conforme su propuesta No. 1
- RFI 50 Nodo de datos para Refrigeración y amasijo | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LP-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS no se indica la instalación de nodo de datos para el rack de refrigeración al igual que para servicio del área de amasijo. Favor de confirmar si estas dos áreas quedaran sin servicio de red de datos o en su caso enviar boletín. | Las salidas de rack de refrigeración y amasijo anteriormente si se estaban colocando pero en las ultimas guías ya no aparecen como requerimiento y por ello no están consideradas.
- RFI 49 Falta trayectoria para antena satelital y Walmart T.V. | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LP-04 - SALIDA DE VOZ Y DATOS de la OC y del proyecto ISSUE no se indica la trayectoria para la instalación de la antena satelital, al igual que el servicio de TV-WALMART en comedor. En el plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA se indica dicha antena en la ubicación entre los ejes A-B,3-4 el cual se considera muy lejana del cuarto de sistemas para realizar la conexión y dejar los equipos dentro del rack de sistemas. Favor de indicar si dicha antena será instalada y en su caso enviar boletín con trayectoria y tipo de tubería, también así su ubicación exacta de antena satelital. | Se adjuntan en la carpeta de boletines RFI's de Tririga el plano ID-04 indicando las salidas de la Tv WM y de la antena satelital, dicha ubicación ya se actualizo en el plano A-102
- RFI 44 Guías horno y fermentadora | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | que nos compartan las fichas técnicas y guías mecánicas de los hornos y fermentadora que se suministrarán para esta unidad, para el caso de los hornos revisar las salidas de condensados y combustión, debido a que el proveedor indica que las chimeneas que envía proyecto es para otra marca con otras necesidades | Se adjuntan en la carpeta de boletines RFI's de Tririga las fichas técnicas de los hornos y cámara fermentadora así como la actualización correspondiente en los planos A-101, A-102 y GA-03
- NICHO PARA CONTROLES DE BOMBAS DEL TANQUE DE TORMENTAS | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al plano IE-02 INSTALACIONES ELÉCTRICAS CONTACTOS PISO DE VENTAS , se indica colocar el desconectador para las bombas del tanque de tormentas dentro del registro donde se encuentra las válvulas de control de las bombas del tanque de tormentas, y este al haber precipitaciones fuertes pudría inundarse. Por lo que se propones la construcción de un nicho a base de block de 15cm con las dimensiones interiores de 1.00m de alto, 1.00m de ancho y con un profundidad de 0.40m, con una losa de 0.10m y con una base de madera donde asiente el desconectador y el tablero de control de las bombas del tanque de tormentas y 2 puertas con marco a base ángulo de 1” con lamina y porta candado. De no ser una solución optima favor de con firmarnos si el desconectador y tablero de control se coloque en el registro del tanque de tormentas. Anexo imagens en l pestaña de Notas y documentos. . . | En el caso de la ubicación de las bombas y desconectador del tanque se diseñó con un dren para evitar alguna inundación. En caso de que si se cosnidere necesario se deberia de contemplar en otra ubicación ya que se estaria invadiendo espacio en un cajon de autos.
- ESPECIFICACIONES PARA PUERTA DE VESTIBULO DE SANITARIOS A PISO DE VENTAS Y OF. ADMINISTRATIVA | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al plano A-601 PUERTAS en el área de vestíbulo de sanitario a piso de ventas la puerta que se lleva en esa área no aparece en la tabla de puertas, por lo que solicitamos nos apoye para enviarnos las especificaciones de dicha puerta, ancho, alto, y si es abatible, materiales. Por otro lado en la oficina administrativa no se indica puerta, es correcta la indicación, de lo contrario favor de compartir las especificaciones para puerta de oficina admirativa, En la cual se propone la colocación de puerta de .90x1.20 abatible interior, aluminio anodizado natural, panel metálico color blanco de fabrica, cristal flotado claro de 6mm, cerradura mod. 3065MM con manija en ambos lados , perfil de aluminio de 2” acabado anodizado color natural. Anexo imágenes en la pestaña de Notas y Documentos .. . | En el caso de la ubicación de las bombas y desconectador del tanque se diseñó con un dren para evitar alguna inundación. En caso de que si se cosnidere necesario se deberia de contemplar en otra ubicación ya que se estaria invadiendo espacio en un cajon de autos. }
- C08a-PLANO FUNCIONAL DEL TANQUE DE TORMENTAS- TAPA REGISTRO | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | C08a-PLANO FUNCIONAL DEL TANQUE DE TORMENTAS- TAPA REGISTRO EN EL PLANO C08a FUNCIONAL DEL TANQUE DE TORMETAS, INDICA EL DETALLE 1 PLANTA LOSA TAPA DEL TANQUE DE TORMENTAS, EN EL CUAL INDICA TAPA DE REGISTRO DE INSPECCION Y EN LAS NOTAS GENERALES MENCIONA QUE LOS REGISTROS QUE SE UBIQUEN EN VIALIDADES O PATIO DE MANIOBRAS SERAN DE CONCRETO CON TAPA DE ACERO ANTIDERRAPANTE PARA TRANSITO PESADO. SE SOLICITA SU VERIFICACION PARA CONSIDERAR EL CALIBRE DE DICHA LAMINA Y SU DETALLE DE FABRICACION | Se carga Boletin 2 Detalle tapa Registro, para el detalle de la tapa, el mismo se encuentra cargado en la carpeta de Boletines en TRIRIGA.
- REHABILITACION DE TOPE- MEJORAS AL MUNICIPIO-ESTUDIO VIAL-SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | REHABILITACION DE TOPE-MEJORAS AL MUNICIPIO-SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL PLANO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL, MUESTRA UN TRABAJO DE REHABILITACION DE TOPE EL CUAL NO EXISTE EN LUGAR DE ESO HAY TRES LINEAS DE BOYAS AL ANCHO DE LA CALZADA. SE SOLICITA A DISEÑO INDICAR EL ALCANCE DE LA REHABILITACION DEL TOPE O EN SU CASO SI SE REALIZARAN LOS TRABAJOS A LAS BOYAS. ADJUNTO FOTO DE EVIDENCIA | El trabajo es retirar las boyas y hacer el tope que se indica en el DETALLE 7 del plano de SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL, el cual se publicó nuevamente en el viernes 11SEP en los planos de ACCESOS Y SALIDAS. El cual corresponde a un tope de 5m de longitud con una luz de 10 cm.
- DUCTO DE LAMINA BAJO FIRME DE INSTALACION PLUVIAL-C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL0- DETALLE 04 DESCARGA DE BAJADA PLUVIAL | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | DUCTO DE LAMINA BAJO FIRME- C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL0- DETALLE 04 DESCARGA DE BAJADA PLUVIAL PROBLEMA EN EL PLANO C08 DRENAJE PLUVIAL0 MUESTRA EL DETALLE # 04 DE DESCARGA DE BAJADA PLUVIAL. EL CUAL INDICA QUE EL DUCTO QUE LLEGA AL REGISTRO ES DE LAMINA LO QUE GENERARIA UN APLASTAMIENTO AL REALIZAR EL RELLENO DE LA ZANJA O EN SU CASO PRESENTE CORROSION REDUCIENDO SU VIDA UTIL. SOLUCION REALIZAR LA TRANSICION DE LAMINA A 40 CM POR ARRIBA DEL N.P.T. POR MATERIALES DE PVC CED 40 BAJO FIRME, DEBIENDO REALIZAR UN EMBUDO PARA EVITAR FILTRACIONES EN EL CAMBIO DE MATERIALES. O EN SU CASO SEGUERIRNOS OTRO MATERIAL Y ADJUNTAR DICHO DETALLE. ADJUNTOP DETALLE DEL PLANO C08 DRENAJE PLUVIAL | Se carga Boletin 1 Detalle BAP, para el detalle de la transicion de la lamina a tubo de PVC, el mismo se encuentra cargado en la carpeta de Boletines en TRIRIGA.
- REGISTRO PLUVAIL INTERFERENCIA- PLANO-C08 DRENAJE PLUVIAL | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | REGISTRO PLUVIAL INTERFERENCIA- PLANO-C08 DRENAJE PLUVIAL PROBLEMA EN EL PLANO DE DRENJAE PLUVIAL PRESENTA LA BAJADA Y REGISTRO EN LA UBICACACION EXTERIOR DEL EJE 4 HE INTERECCION DEL EJE A DE LA HUELLA DE LA CAJA, ASI MISMO EN EL PLANO IE-03 ALIMENTADORES GENERALES INDICA DOS REGISTROS ELECTRICOS. SOLUCION CAMBIAR DE UBICACIÓN LA BAJADA PLUVIAL Y EL REGISTRO CON UN DESPLAZAMIENTO DE 1.35 M HACIA LA CISTERNA. O EN SU CASO QUE REGISTRO DEBEMOS CONSIDERAR PARA SU MOVIMIENTO Y EVITAR INTERFERENCIAS CON LAS MISMAS INSTALACIONES. ADJUNTO IMAGEN CON POSIBLE SOLUCION | Se acepta la propuesta de Cambiar la ubicación de la BAP y Mover el Registro hacia la Cisterna.
- TAPAS PARA REGISTROS PLUVIALES | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al plano C08 – PLANO DE DRENAJE PLUVIAL, en los registro de las bajadas pluvial tenemos tapas ciegas. Se propone colocar tapas tipo rejilla pluvial con brocal de 60x40cm de material polietileno reciclado de alta densidad según CI-20-004, para que sirvan como registros de captación. Así como las rejillas del tanque de tormentas en medida de 50x50 cm. Se adjunta imágenes en . . | De acuerdo con los niveles del proyecto, las pendientes no se dirigen hacia estos puntos, por lo cual no se recomienda cambiar las tapas por rejillas, ya que no sería mucha la superficie de captación que tendrian y si se quedarían como un punto más de mantenimiento a la unidad. Si realizaron algún cambio de niveles en obra, o tienen alguna casusa más para querealizar este cambio, favor de enviarnosla informiacón.
- 79-Louvers Planta de emergencia | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si se debera de colocar louvers en la seccion de inzonorizacion que acopla con el radiador de la planta, proyecto indica colocar puerta sin embargo no se puede accesar debido a la misma inzonorizacion. | Favor de considerar louvers en la parte de la insonorización
- 80-Plano de señalizacion (Rutas de evacuacion y colocacion de extintores) | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que el plano se señalizacion (Rutas de evacuacion y colocacion de extintores) que se compartio en el paquete de planos, esta validado por proteccion. . | Se comparte plano a la brevedad.
- 76-Sello en losa de entrepiso | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos si en la losa de entrepiso que ze tiene en el estacionamiento se debera de colocar algun sello, ya que se tienen filtraciones al nivel inferior y en proyecto no se indica algun tipo de sello . | , el dia del levantamiento no se visualizo que hubiera alguna infirltracion, la infiltraciones de agua que existen hacia el estacionamiento son por las juntas constructivas del estacionamiento superior, el unico alcance que se indico en las dudas de concurso fue la remocion de pintura existente en cubierta y la aplicación de pintura nueva. Favor de considerar fijar de manera correcta los tapajuntas. Adicional, favor de compartir reporte en caso de las filtraciones se detecten en otro sitio.
- RFI 47 Descarga de coladera cuarto de basura | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIS01- INSTALACIÒN SANITARIA PLANTA DE ABARROTES En el área de compactadora de cartón y cuarto de basura se indica la instalación de una coladera UP-1000 de cuatro módulos, donde la descarga solo indica, a red general y ver plano de exteriores. Verificando la descarga de dicha coladera en el plano de exteriores CO-07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR no se muestra una trayectoria y niveles para su descarga. Favor de indicar cual será la trayectoria y niveles para esta coladera. ya que cerca solo se tiene la rejilla y tubería de descarga pluvial. | La coladera del cuarto de cartón se conectara a la red interna, en carpeta de boletines RFI´s de Tririga se deja el plano GIS-01 con dicha indicación.
- Tapas de registros en calle Circuito San Luis - Colector Pluvial | Camino a Calera | Bodega Aurrera | De acuerdo a lo comentado vía correo electrónico referente a las tapas de los registros en Calle Circuito San Luis, se anexa el correo en la sección Notas y Documentos. ... | De acuerdo
- 83-Acabado barandal perimetral estacionamiento | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar que acabado se colocara en el barandal perimetral de concreto que se tiene en el estacionamiento superior de la unidad, ya que en proyecto no se indica. . | La informacion viene considerada en el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO-2076, en el punto 28
- RFI-49 SUMINISTRO DE CORRECTORES DE VOLTAJE WHITE WALL | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Solicito su apoyo para confirmarnos que el alcance de suministrar 3 correctores de voltaje de 4kva indicados en el plano IE-03 para los contactos del whitewall es por parte de compras ya que vienen indicados en el listado de suministros, pero son indicados como UPS, “UPS 4KVA 1F-2H 127V 60Hz.PARA WHITE WALL. (SE RECOMIENDA MARCA SOLA BASIC” Sin más por el momento, cordiales. | Se confirma que el suministro de los correctores es por compras, fue un error de redaccion.
- 81-Acabado en muros interiores anexo | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos que acabado se colocara en los muros prefabricados existentes dentro del anexo, ya que este formara parte del piso de ventas y en proyecto no se cuenta con alcanses. . | Favor de considerar aplicacion de pintura blanco de linea dentro de los muros del anexo navideño.
- 84-Pintura en Ploafon estacionamiento sotano | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos si se considerara aplicacion de pintura blanca de linea en parte inferior de losa que da al estacionamiento en sotano ya que en proyecto no se considera . | La información viene considerada en el plano C-03a PLANTA DE CONJUNTO SOTANO-2076, en las nota 2, lo cual indica que se deberá de trabajar la remoción de pintura en todos los muros, estructura y entrepiso de toda el área de estacionamiento, para posteriormente recibir la aplicación de pintura nueva correspondiente P1
- 82-Plafon pasillo oficinas frontales | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que en el pasillo frente a oficinas frontales no se debera de colocar plafon. . | el pasillo de oficinas frontales, no se considera plafon
- CONCERTINA BAJO ESTRUCTURA DE UNIDAD PAQUETE | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | se solicita por parte de la gerencia la colocación de concertina bajo estructura de unidad paqueta para evitar intromisión a la tienda | la estructura de la unidad paquete cuenta con una altura de 4.20 aprox. Lo cual es difícil el acceso a la base, en proyecto se indico el acceso por cubierta a base de una escalera, en el plano de trabajos en exteriores se indica la colocación de una reja a base de perfiles metálicos para el cierre total del acceso a la parte posterior de la unidad partida 25.1 partida de nueva reja en muro perimetral
- EDC-01 | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | , se solicita la autorización para hacer la reubicación del EDC-01, ya que los tableros suministrados (Marca MOELTEK) viene en una sola pieza ya armados para únicamente rematar la canalización y cableado, no se puede desacoplar y esto no permite hacer el cambio por sección como se hace en otras ocasiones con los de la marca SQUARE y proyecto marca el nuevo EDC-01 en el mismo, donde se encuentra el EDC-01 actual; se pretende dejar del lado izquierdo del actual ya que del lado derecho se tiene la puerta para el acceso a cuarto de máquinas. Sin más por el momento quedo en espera de su autorización. | Favor de verificar que en la posicion nueva que se reubique no se tengan implicaciones en los alimentadores, recuerden que no podemos considerar empalmen en las instalaciones.
- 78-Barras dobles salida de emergencia. | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar a la actualizacion de la lista de suministros, anexando las barras dobles de las puertas de emergencia dobbles que se tienen el el pasillo que se considero entre el recorte y la unidad, ya que estas no fueron suministradas o en su caso la autorizacion para que sean suministradas por la contratista. . | Se solicitará a compras el suministro de barras adicional.
- 77-Postes de proteccion en fachada | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si los postes de proteccion existentes en fachada de tienda se deberan de pintar en color amarillo trafico o se colocara unicamente primer | , la informacion viene considerada en el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO-2076, donde se indica los trabajos a realizar como es :poste metálico de media altura h=0.95m y ∅ 0.17m existente, previa remoción de pintura y mantenimiento con aplicación de 1 capa de primer anticorrosivo y 2 manos de pintura de esmalte amarillo, según tabla de colores.
- 85-Mamparas Baños | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos si las mamaparas de los sanitarios sera suministro de la contratitas o de walmart como indica proyecto . | Con base a los planos A-409 las mamparas son alcance de la contratista.
- RFI 31 Metal desplegado en base de protocol | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los planos ES-509 y A408A indica que en la base del protocol debe colocarse solo rejilla irving, en obras similares solicitan que se coloque metal desplegado bajo la rejilla irving para protección de los asociados en caso de caída de herramientas o materiales durante el mantenimiento. que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o se emitirá algún boletín para dicho metal desplegado | continuar conforme a proyecto
- RFI 48 Dimensiones bajadas pluviales | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano CO-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL de la orden de cambio Se indica en el detalle para BAP-1 la fabricación de los bajantes pluviales con medidas de 15cm x15 cm. En plano original Issue IS02-INSTALACIÒN PLUVIAL PLANTA CUBIERTA Se indica la bajada de agua pluvial con medidas de 20cm x 15 cm. Favor de confirmar que medida es la correcta para su elaboración. | Las dimensiones de las BAP's serán como se indica en el plano IS-02
- RFI 40 Alimentación de bombas de tanque de tormentas | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DU-01 diagrama unifilar se indica que la alimentación eléctrica para el tanque de tormentas deberá estar conectada un circuito derivado del tablero general normal TGN en el cual se realiza la observación en situación de contingencia si en caso de tormenta intensa, el suministro de CFE falla, dichas bombas quedaran fuera de operación. Favor de confirmar la conexión de estas bombas como se indica en proyecto o en su caso, enviar boletín para alguna modificación. | Se tendrá que mover el interruptor del tanque de tormentas a las barras de donde se conecta la planta de emergencia, en carpeta boletines RFI's de Tririga se actualiza el plano DU-01 indicando dicho cambio.
- 016 Abatimiento de puerta SERPAPROSA | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A100 - Planta Arquitectonica (OC2), el abatimiento de la puerta que se colocara sobre eje G para el cuarto de valores da hacia fuera, y en la mayoria de los casos se coloca hacia dentro (por operacion), por lo que solicitamos nos sea confirmado el sentido de abatimiento, a fin de que la contratista mande a construir dicha puerta en el sentido correcto, envio cordial saludo. | Favor de considerar abatimiento hacia dentro.
- 014 Excente de capa en greña | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | Se informa que debido a las condiciones reales en las que se encontró el terreno natural, por la saturación de agua en el material arcilloso, y a las diferencias con respecto a los estratos indicados en la mecánica de suelos y nivel freático, se realizó una minuta de trabajo en la que el Geotecnista asignado por diseño giro las recomendaciones para lograr estabilizar el terreno previo a la conformación de la plataforma, las cuales consistieron en la incrustación de piedra en greña hasta encontrar un estrato más sólido, la cual se encontró a una profundidad promedio aproximada de 1.70 m, por lo que se generó volumen adicional a la capa en greña marcada en el proyecto para lograr la estabilización del terreno natural y desplantar la plataforma, es de mencionar que esto fue comentado y asentado mediante minuta de trabajo numero 02 firmada por los involucrados y que se hizo llegar vía correo electrónico a todas las áreas involucradas. Lo cual generara una orden de cambio informativa (OCI). | Confirmamos de enterado
- Detalle de conexión de luminarias de emergencia | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el proyecto electrico no se indica el detalle de conexión de las luminarias de emergencia, por lo que se pregunta; ¿la luminaria debera empalmarse en una caja registro o con clavija a un contacto electrico Me apoyan con el detalle esquematico de conexión de luminarias de emergencia | La conexión para la luminaria de emergencia debe realizarse con contacto y clavija como se indica en el detalle número 2 del plano IE-01b DETALLES DE ILUMINACIÓN.
- Cual seria el acabado en piso de Marketsaid | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el plano CCP-01 Acabados en piso no se inidica alcance para area de despacho del marketsaid. El dia de hoy se recibio la actualización del plano piso vinilico por parte de proveedor de HRC y de igual manera no se indica alcance para marketsaid Favor de confirmar esta información y que se quedara el piso existente | Con base en el recorrido del 10 de Sep de seguimiento de oba, se confirmo que el piso del marketside no tiene alcance.
- RFI 04 PLANOS DE DEMOLICION Y ESTADO ACTUAL | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | Referente a la solicitud 1005705 de RFI 01 Planos de demolicion, no se cargo la informacion. por lo cual se reeenvia . En las carpetas de planos no se encuentran los planos de Demolicion y estado Actual, favor de compartirlos y cargarlos a tririga. . | Se carga plano CO-01 Plano de Condiciones Actuales, se encuentra en la carpeta Exteriores Arquitectónicos.
- RFI 03 ESCALERA MARINA | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . En los planos arquitectonicos (A100 PLANTA ARQUITECTONICA Y A-401 PLANTA Y DETALLES DE REFUERZO DE CUBIERTA) aparece la simbologia de una escalera marina en el eje 5, sin embargo no tenemos detalles de esta. Favor de confirmar ubicacion y compartir boletin de detalles de la escalera marina. . | Se carga el plano A-103a Detalle de escalera marina, se encuentra en la carpeta Interiores Arquitectónico.
- RFI 02 TALA DE ARBOL | Mirador Via Lactea | Bodega Aurrera Express | . En la carpeta de memorias descriptivas se encuentra el de tratamiento de arboles, pero no se cuenta con plano de este ni el permiso de la autoridad pertinente para proceder con este trabajo. Favor de confirmar si se va talar dicha palmera y de ser asi compartir el plano y permiso. | Se Carga el plano CO-02b Movimiento de árboles, complemento de la memoria y se deberá revisar el permiso con el área de Legal y construcciones, se encuentra en la carpeta Exteriores Arquitectónicos
- EDC-02 | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | , se solicita la autorización para realizar el cambio de los alimentadores del alumbrado de piso de venta a como lo marca el proyecto, actualmente se encuentra concentrado en el EDC-02 y el proyecto nos indica que debe de ser alimentado del EDC-03, ya en sitio se verifico que sería la mejor opción mantenerlos en el EDC-02 nuevo. Sin mas por el momento quedo en espera de su autorización. | Se consultó con el especialista y nos indica que se deben de respetar las trayectorias como lo marca el proyecto ya que están de acuerdo a criterios de Walmart.
- Colocación de guarda a fluxometros en sanitarios | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Se solicita por parte de gerencia de tienda la colocacón de guardas en fluxometros para evitar bandalismos en sanitorios de clientes. | SE INTEGRA DETALLE DE PROTECCION DE SEGURIDAD PARA FLUXOMETROS EN AREA DE SANITARIOS CLIENTES EN TODOS LOS WC, SOLICITADOS POR GERENCIA YA QUE NO ES ALCANCE DE PROYECTO- NO GENERA ADICIONAL PARA PROYECTISTA, WM. SE ADJUNTA BOLETIN- PLANO- A409c
- IE-03 aterrizaje de Base para antena Satelital | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En plano IE-03 indica aterrizaje de Base para antena Satelital direccionada a barra de cobre de SITE, tecnicos recomiendan que esta tierra no este conectada en la barrra de Cobre ya que i llegara a caer una descarga afectaria directamente a los equipos, si esta se lleva independiente junto a las bases de los equipos de Refrigeracion y Estuctura que ya se tiene, quedaria directa de la delta, por medio de la zapata que se coloco. | , Se autoriza conectar la antena directamente a Delta, con su conductor independiente. .
- EI-03 En SITE se encuntra como equipo una Impresora en rack de Sistemas, | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | EI-03 En SITE se encuntra como equipo una Impresora en rack de Sistemas, para lo cual se requiere un contacto normal. este no viene considerado en proyecto, Se deberan considerar que en este cuarto hay 2 impresoras y cada una lleva su propio contacto considerando la ubicacion de cada una. | , Referente al tema del contacto para la Impresora que será instalada en el Rack de Comunicaciones, en el Prototipo únicamente se considera el contacto de media vuelta para poder energizar la barra de multi contactos. Se puede conectar dicha impresora en uno de los contactos de dicha barra, ya que en los Criterios de Diseño y en las Guías Mecánicas de contactos normales únicamente nos menciona considerar los contactos normales que se aprecian en el plano IE-02 Contactos Normales que son para poder conectar la Impresora que se encuentra en la mesa de gerencia. El proyecto está de acuerdo a los criterios de las Guías Mecánicas de Diseño que Walmart emite para su desarrollo.
- ACRILICOS DE CAJAS DE COBRO | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En proyectos parecidos, se ha implementado Un cuadro de Acrilico en cajas de cobro, este se ejecutara para este proyecto si es asi, favo de mandar la especificacion o diseño. . | , Es correcto, se deben realizar dichos trabajos en las 3 cajas. Favor de revisar en la carpeta de BOLETINES, el BO-13-ACRILICO EN CAJAS y BO-13a-AcrílicoMtto&Protos.
- Arrancadores 480 V | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita su apoyo para copartirnos el modelo de los arrancadores que trabajan a 480 V. ya que de acuerdo al plano IE-07 de aire acondicionado piso de ventas el modelo indicado no corresponde para estos arrancadores. | Arrancador 1 de ventilador VE-02 modelo de arrancador: 8536SAG12B06, en gabinete NEMA 1 modelo SAG-12, con elemento térmico B2.40. Arrancador 2 de ventilador VI-02 modelo de arrancador: 8536SAG12B06, en gabinete NEMA 1 modelo SAG-12, con elemento térmico B2.40. Arrancador 3 de ventilador VE-03 modelo de arrancador: 8536SAG12B06, en gabinete NEMA 1 modelo SAG-12, con elemento térmico B3.30. Arrancador 4 de ventilador VI-03 modelo de arrancador: 8536SAG12B06, en gabinete NEMA 1 modelo SAG-12, con elemento térmico B1.30. Arrancador 7 de ventilador VE-06 modelo de arrancador: 8536SAG12B06, en gabinete NEMA 1 modelo SAG-12, con elemento térmico B2.40. Arrancador 8 de ventilador VI-04 modelo de arrancador: 8536SAG12B06, en gabinete NEMA 1 modelo SAG-12, con elemento térmico B3.30.
- DREN DE CONDENSADOS UNIDAD DESHUMIDIFICADORA | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | solicito de su apoyo referente a nuestro plano IS-06 PLANTA DE AZOTEA DREN DE CONDENSADOS, para el equipo DU-01 no se considera este dren, favor de confirmar si se considera isntalarle dren a este equipo. | Muy . Por omisión de proyecto se carga boletin en carpeta BOLETINES para su consideración. https://ptririgamx.wal-mart.com/latam/WebProcess.srv?objectId=750000&actionId=750011&propertyId=208133&projectId=1&specClassType=48&specId=209365595&specTypeId=10002478&action=Edit&managerType=query&altGuiListId=-1 .
- Estructura metálica de protool B | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita de su apoyo, por favor, para indicarnos un a solución a lo sigiente: Sobre la estructura del protoccol B se instalo el transformador electrico para equipos de refrigeración, el peso de este equipo esta doblando la rejilla colocada sobre la estructura. Esto sucede debido a que en proyecto no se indica un refuerzo en el saque que se le realizo a la estructura. El transformador pesa aprox. 200 kg. | Este equipo no fue reportado por el proveedor de refrigeración para su consideración en el proyecto, debido a esto no se consideró refuerzo en esa área. Para dar solución requerimos nos proporcionen su ubicación exacta en planta, así como tomas fotográficas desde otros ángulos y por la parte superior.
- PLANOS ELÉCTRICOS INTERIORES ACTUALIZADOS | Merida Oriente | Superama | En referencia a la actualización de LAYOUT (OC-03), se adiciona una cámara para frutas y verduras y se reubica el cuartó eléctrico, favor de enviar planos eléctricos actualizados de acuerdo a esta modificación, o en su caso informarnos si se ejecuta de acuerdo a proyecto. | El proyecto se encuentra en proceso de actualizacion, la informacion se cargara a tririga a la brevedad posible.
- REGISTROS DE MUESTREO EN POZOS DE INFILTRACIÓN REV.01 | Merida Oriente | Superama | En referecia al RFI con ID 1005286 dónde se hace la observación de los registros de muestreos. El día miércoles 02 de septiembre se tuvo recorrido en obra con gerencia de construcciones y diseño Wal-Mart y se asentó en minuta que se revisaría si estos se requieren o no, aunado a esto, se tuvo visita por parte de PCM, dónde nos informa que para los pozos de infiltración no se requieren mediciones y que solamente aplican para los pozos de descarga, esto de acuerdo a las normas de construcción del estado de Yucatán. Por lo que solicito de su apoyo para poder informarnos si realmente se colocarán para poder programar suministros y trabajos necesarios. | Como se confirmó por correo el dia 9 de sep, tomando en cuenta los comentarios del PDC en donde indica que normatividad de CONAGUA solo aplica para los pozos de extraccion de agua y para los pozos de descarga de aguas tratas, se realiza boletin eliminando el monitoreo de los pozos pluviales, el boletin se carga a tririga.
- EQUIPO OSMOSIS INVERSA FUENTE DE SODAS | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | solicito de su apoyo referente a nuestro plano IH-03 INSTALACION HIDRAULICA FUENTE DE SODAS, para el sistema de osmosis el provedor de bombas Suarez nos hace la observacion de que no esta considerado dentro de proyecto un tanque suavisador ya que la dureza es alta 150ppm por lo cual con el tiempo afectaria la membrana. favor de corroborar si se requiere o no el tanque suavisador. | Muy . De acuerdo estudio de calidad de agua para el desarrollo de proyecto, se concluye que tiene una dureza de 137.81 PPM por lo que no se requiere suavizador. Agardecemos nos ocmpartan el estudio dond e indica que la dureza es de 150pp de Bombas Suarez.
- Plafon reticulado en pasillo de ingreso a cuarto electrico y SITE A y B. En proyecto indica area fuera de alcance | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el proyecto se indica area fuera de alcance, pasillo de acceso a los cuarto de sistemas y cuarto electrico existente Fisicamente la soporteria del plafon de esta area se encuentra colganteada de canalizaciones electricas y de instalaciones especiales existentes, de las cuales se indica su desmantelamiento ¿Cual sera la solución a esta problematica? ¿Se debera dejar la soporteria como esta actualmente? esto implica dejar canalizaciones obsoletas? ¿Se debera hacer nuevo el plafon de esta area o cambiar unicamente la soporteria y galletas | En esta zona se buscaria abrir plafon donde se tenga que maniobrar y una vez terminado se coloca de nuevo plafon.
- Altura de plafon de WorkLunch | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Durante el recorrido de obra del pasado 24 de agosto de 2020. La Arq. Magally Hernandez indico que la altura del plafon del area de WorkLunch seria de 3.20 metros. En el recorrido del pasado jueves 27 de agosto de 2020, Jorge Alberto Lopez Nolasco tambien indico que la altura del plafon de WorkLunch seria a 3.20 metros En el boletin # 11 opción A y opción B se indica que la altura del plafon de WorkLunch sera a 3.50 metros Favor de confirmar cual sera la altura definitiva | La altura que se confirmo en sitio fue. la de graderia, se habia indicado 3.50 y quedo en 3.20.
- Reubicación de rociadores fuera de alcance de proveedor de Saca en área de cafetería de marketsaid, demolición de plafon solicitado por Alejandra Magally Lozano Aparicio | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el plano PCI-03 protección contra incendio rociadores, se indica que en los rociadores en plafon en el area de cafeteria de Markeside, son existentes, por lo que se entiende que no se tiene alcance para estos rociadores por proveedor de Saca. En la junta del pasado jueves 27 de agosto de 2020, se indico que ese plafon se deberia demoler, por reconfiguración de area y cambio de alura de plafon. por lo tanto, se tendran que reubicar y cambiar de alura los rociadores Favor de confirmar estos trabajos Se comparte archivo en pestaña de notas y documentos | . Sobre este alcance mañana se confirmara si se subiran los rociadores o se dejan en su lugar..
- Rociadores del SCI fuera de alcance de proveedor de Saca en oficinas de salas de juntas, global investigación, capacitación, atracción de talentos y Lobby de acceso | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el plano PCI-03 Protección contra incendio Rociadores, se indica que en los rociadores de las nueva salas de juntas y nueva area de Global Investigación, conservan su ubicación y altura existente, asi mismo para las salas de atracción de talentos, capacitación y lobby, los cuales se requie su reubicación En total suman 12 rociadores los que se tendrian que reubicar, por nueva reconfiguración y distribución de areas en proyecto y cambio de alturas de plafones Favor de confirmar estos trabajos Se comparte croquis en pestaña de notas y documentos | La unica adecuación donde tendria que haber adecuacion de rociadores es el vestibulo del marketside, y eso si lo apruban subirlos al quitar todo el plafon con base en la ultima solicitud, las demas areas se quedaron con base en proyecto y algunas se modificaron para no tener mas adecuaciones, hay algunos que se indicaron sin alcance en proyecto en las salas de juntas pequelas frente a gloval investigation, que si se requieran.
- POR TRABES ESTRUCTURALES EXISTENTE ES NECESARIO REUBICAR PASOS Y TUBERÍA PARA NUEVO HIDRANTE EN RECEPCIÓN | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Hidrante de Recepción En el plano SCI Protección Contra Incendio Mangueras interior, se indica la colocación de un hidrante en la recepción. En el plano mencionado se indica la trayectoria desde las escaleras al auditorio, pasar por el centro del lobby hacia la recepción. Ya que respetar la trayectoria indicada en plano SCI-01, implicaba abrir plafones a los cuales solo se les dará mantenimiento. Durante la junta que se tuvo el pasado lunes 24 de agosto de 2020, la Arq. Magally Hernandez, indico que se debería modificar la trayectoria para dañar lo menos posible los plafones. Sin embargo, verificando lo solicitado, no es posible ya que se tienen trabes estructurales en toda el área del lobby. Se propone realizar pasos a través de las trabes, para evitar hacer bayonetas, lo cual afectaría las alturas del plafón. Quedamos en espera de la solución o aceptación de la propuesta. | No se puede perforar las trabes, ya que por licencia no esta especificado, hay alguna otra linea que se pueda conectar para el hidrante?
- RFI 29 Acabados en fachadas de tienda | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En conjunto con el desarrollador y gerencia de construcciones se revisó el tema para que en todas las fachadas de esta unidad tenga un acabado repellado con pintura blanca, de acuerdo a los acabados del fraccionamiento, no se ha definido este acabado hasta la fecha que nos indiquen cual es el acabado definitivo que deberán tener las fachadas de esta unidad | Consultar con gerencia de obra estatus de dicha solicitud
- RFI 38 Alimentador diferente para tablero TGE | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DU-01 - INSTALACION ELECTRICA DIAGRAMA UNIFILAR Para el alimentador del tablero de transferencia - Tablero TGE se indica la descripción de un alimentador 1 MC 4x127 MM2 (250) KCM, 1-42.4 MM2(1)d ALUMINIO. para un interruptor de 3Px 400A. el cual esta por debajo de la ampacidad permisible para el cumplimiento de la NOM-001-SEDE-2012. En el plano IE-05 ALIMENTADORES GENERALES Se indica la instalación de 2 MC 4x127 MM2 (250) KCM, 1-42.4 MM2(1)d ALUMINIO que nos indiquen cual es lo correcto | Si se indica de esta forma pero también que son 2 tubos y en cada uno va un cable de ese calibre, con esto tenemos dos cables y es de la misma manera que se indica en el plano IE-05
- RFI 45 Ductos chimenea de tortilladora | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano IAA1, no se especifica el tipo de ducto para la chimenea de la tortilladora. que nos indiquen el material correcto para dichos ductos. | En simbología del plano IAA-01 se indica que los ductos sin hatch son de lámina galvanizada, esto es para ductos de sanitarios, ventilador de transferencia, extracción general de tortilladora, tiro natural de tortilladora y ventilador de reposición en amasijo.
- RFI 46 Tipo de material para ductos | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los planos IAA1 y AA3, en las notas indica LOS DUCTOS PARA ESTA TIENDA SE ESTAN CONSIDERANDO DE LA MARCA P3 DUCTAL, DE ACUERDO A CI-18-026 sin embargo en la simbología indica que los ductos deben ser de lamina galvanizada. que nos definan el material correcto o indicar en que áreas se deberá instalar PC3DUCTAL | En las notas se indica que los ductos de aire acondicionado se consideran P3 Ductal de acuerdo a CI-18-026, estos ductos de aire acondicionado son provenientes de unidades paquete, que serán plenos de inyección en piso de ventas y acondicionamiento en amasijo, esto también se indica en la simbología con Hatch de diagonales.
- RFI 41 Alarmado en tanque de tormentas | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LP-01 -sistema de intrusión de la orden de cambio, no se indica el alarmado del acceso a válvulas del tanque de tormentas. De su apoyo con la confirmación si el tanque de tormenta deberá estar alarmado y en su caso enviar boletín para tubería y cedula de cableado. | En proyecto se considera conforme esta en guías donde solo se considera alarmar la subestación y cuarto de equipos de cisterna/tanques superficiales
- Descarga provisional de cárcamo de bombeo pluvial - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Derivado de los trabajos del Colector Pluvial en la avenida Camino a Calera y Calle Circuito San Luis (Colector de la calle) y particularmente la fecha de fin de estos trabajos considerada para el 16 de octubre de 2020, se prevé que para darle función al tanque de tormentas y cárcamo de bombeo pluvial y evitar que las tuberías trabajen llenas y con agua anegada, se considera realilzar una salida adicional con valvulas de cierre para la línea original de proyecto y la línea adicional la cual se pretende dirigir al colector pluvial provisional que descarga al predio vecino. toda vez que esta propuesta es para evitar que durante el proceso de ejecución de los trabajos del Colector de la calle este se vea afectado por la descarga del tanque de tormentas. Reiterando lo anterior esta salida adicional se propone para que el tanque de tormentas sea desazolvado durante la operación de la tienda e intermedio a la ejecución final del Colector la calle. | De acuerdo a la reunion en sitio del 9 de septiembre, Compartir importe por ejecucion e intenciones a gerencia de Construcciones para que a su vez notifique a Cierres y se pueda tener la platica con el propietario para buscar su autorizacion. Esto toda vez de que a la fecha de apertura la descarga sanitaria no habra llegado hasta el encontre con San Jose.
- Lonas para anuncio de fachada y espectacular - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Derivado de que aun no se cuenta con la liberación del permiso para la exhibición del anuncio espectacular y del anuncio de la fachada principal, se informa que se procederá a colocar lonas para cubrir estos anuncios hasta que L&P Walmart indique que se cuenta con la autorización, por lo anterior se tendrá que realizar la maniobra para colocación y retiro de estas lonas con grua, cabe mencionar que se realizaran los trabajos una vez liberado el recurso correspondiente. | Enterado. Cumplimiento debera de notificar a Construcciones en cuanto se tenga el permiso, no es competencia de Diseño.
- RFI 43 Acometida media tensión | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano CO-06A, indica que la alimentación de media tensión será desde el acceso vehicular desde la avenida principal, en el plano autorizado por CFE de media tensión, indican que dicha acometida será desde el área frente al acceso principal de clientes, lo que genera una tubería adicional de PAD para cumplir con esta acometida. que nos indiquen si el plano autorizado por CFE es el definitivo (el cual generará una adicional para su conexión) o habrá alguna modificación Se comparte plano autorizado por CFE | En el plano CO-06a de la OC se indica la acometida eléctrica conforme al plano autorizado de CFE, se marca desde el frente de acceso principal a clientes con la misma cantidad de tubos.
- RFI 39 Detalles de cableado transferencia y tableros | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano DU-01 indica que la alimentación del tablero FHE y circuitos derivados para cargador de baterías, alumbrado, y precalentador se conectan directamente de barras del tablero de transferencia. Por guía mecánica que fue compartida por el proveedor, se indica que la transferencia se encuentra dentro de la caseta de la planta de emergencia el cual el tablero que alimenta al FHE y circuitos derivados no quedaran conectados a barras de la transferencia directamente, por lo cual será necesario instalar un alimentador individual desde la transferencia al tablero compacto dentro del gabinete TGE, contemplando que la zapata en las barras de la transferencia deberá contar con tres ojillos (Figura 1) o en su caso realizar la conexión enviando los dos conductores por fase que salen de la transferencia a barras seccionada del tablero TGN y nuevamente salir de barras con los dos conductores por fase hacia dentro de tienda, tablero TGE, siempre y cuando se realice el cálculo del conductor considerando la carga del tablero FHE y derivados en subestación (foto 2) Favor de enviar plano diagrama unifilar autorizado y/o corregido sobre el alimentador para tablero TGE y de igual manera confirmar cual será el detalle para la alimentación del tablero FHE y Servicios de subestación. Se anexan fotos de detalle. | Se considera que la mejor propuesta para dimensionar lo necesario para alimentar y decidir como se llevara a cabo la conexión de los alimentadores de Tablero FHE y servicios de planta de emergencia debe ser el proveedor de estos equipos. En proyecto, la transferencia se diseño dentro del tablero general y en este caso fue suministrada desde la planta de emergencia.
- RFI 42 Propuesta de acomodo de subestación de acuerdo a plano autorizado por CFE | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los planos Issue IE-05, indican que los equipos de medición (TC´s) estarán en el nicho de medición, obligando a que todos los conductores alimentadores pasen por dicho nicho. En los planos autorizados por CFE de media tensión, indican que las donas estarán dentro del transformador, por lo que se propone utilizar solo un multiconductor desde los TC´s del transformador hasta el nicho de medición, así mismo, se realiza una propuesta para girar la apertura del transformador con dirección hacia el área de residuos peligrosos, se comparte plano autorizado y propuesta. que nos indiquen si se continúa conforme a proyecto o se enviará un boletín de modificación | Los TC´s se colocaran dentro del transformador por lo que si es factible su propuesta y con esto solo sacar un tubo hacia el murete de medición con las características que indica CFE para su construcción, de esta manera será un menor recorrido del alimentador principal al tablero general, en este caso tiene prioridad CFE para la propuesta de medición.
- 009 - Caracteristicas concreto de cisterna | La Santisima | Bodega Aurrera Express | En el Plano ES-001 Notas y especificaciones Generales, en el plano ES-601 Planta de Cisterna y detalles menciona que se debe utilizar un concreto F´c de 250 kg/cm2 Clase 1; En las especificaciones División 03 Concretos, Sección 03300.04 Aditivos. Solicitamos nos indique para la Cisterna cuales serian las caracteristicas del Concreto a utilizarse. | . Respondiendo a su duda, la resistencia del concreto. así como recubrimientos libres para concreto en cisterna, se encuentran especificados en el plano ES-001 Notas Generales. Como lo indica el plano citado el concreto es de f´c de 250kg/cm2, clase 1. Con relación al tema de aditivos que mencionan, no queda muy claro, pero les comentamos que de acuerdo al manual de diseño de Walmart 2015, el concreto en cisterna contemplará el uso de un aditivo impermeabilizante integral, en este sentido se podría usar Festegral, se deberán seguir las recomendaciones para su preparación y aplicación. .
- oo8 - Tapa juntas y bota aguas eje B | La Santisima | Bodega Aurrera Express | En el plano A-102 Planta de Cubierta en particular el detalle 04 Detalles de Corcentina al eje B, en el plano A-301 Cortes por Fachada en particular el detalle 02 Eje B, indica Bota aguas sin embargo no indica dimensiones para el bota aguas en la corona del muro. La dimensión aproximada entre el muro nuevo y el muro existente del vecino es de 30 cm, se adjuntan imagenes. Solicitamos no indique como seria el tapa juntas en el sentido vertical en el eje 1 y 4 y el diseño del bota aguas del eje B del 1 al 4 | Buena noche. Se carga boletin 1 con detalles de tapajuntas(bota-aguas). El boletin se encuentra en la carpeta de Boletines. .
- Angulo de aluminio en escalones con nuevo acabado de loseta vinilica | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Durante el recorrido de obra con personal de HRC proveedor de loseta vinilica, realizado el 07 de septiembre de 2020, se verifico el angulo de aluminio que se colocara en escalones, ya que los escalones tienen una nariz de 1.5 cm la cual no esta indicada en proyecto. El angulo es alcance de la contratista de obra civil Luferab, sin embargo, se indico a HRC coloque esta moldura por temas de garantia del piso viniclico en escalones, HRC indica que se verificara, ya que ellos solco cuentan con molduras plasticas. La contratista Luferab propone colocar moldura de madera en peralte de escalon como tapa para perder la nariz, de esta manera la moldura que se coloque tendra mayor superficie de agarre. Solicito su apoyo de que procede al respecto, y si el angulo o moldura en escalones sea alcance de HRC por tema e garantia | Por favor tener la muestra para la toma de desicion el Juves 10 de Sep.
- reubicación de sensor de gas puntual de valvula general | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | en relacion al RFI 1005047 sobre la autorización de la reubicacion de la valvula general de gas en el area de recibo, es necesario de igual manera se nos de la autorización de la reubicación del sensor de gas puntual que debe estar contiguo a la valvula de gas. esperando de du respuesta quedo a sus ordenes. anexo plano de refenrencia LP04 SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO_649_UC_REVPAOCT19.dwg | Se compartio boletin al coordinador de obra debido a que el sistema no nos permitio cargar el archivo
- Suministro de 24 topes de neopreno | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Se requiere suministro de topes de neoprenos nuevos ya que 24 de los existentes no se pueden reutilizar. | COMO SE INDICA EN LA PARTIDA (14) PARTIDA DE REUTILIZACION DE TOPES DE NEOPRENO Y COLOCACION DE NUEVOS TOPES DE NEOPRENO YA QUE NO SE PUEDEN REUTILIZAR UN PORCENTAJE DE LOS TOPES DE NEOPRENO EXISTENTES. LA CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA PARTIDA (14.1) COLOCACION DE TOPES DE NEOPRENO NUEVOS Y SE TENDRA QUE REALIZAR LA COLOCACION DE 56 PZAS COMO SE INDICA EN LA TABLA. TRABAJOS A REALIZAR
- ESTRUCTURA PARA UNIDAD PAQUETE | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En el plano ES402a-COMPLEMENTO DE CUBIERTA-1716 en el detalle de UP-1 nos indica ciertas medidas para soportar la UP-1 pero debido a las dimesiones del equipo y la cercania al barandal, se dificulta la operacion o paso hombre para mantenimiento o revision de los componentes electromecanicos del equipo. Por lo cual se hace la propuesta adjunta. R2.- Si se colocó ya la estructura marcada en proyecto, se adjuntan fotografías y se le pasa numero de Supervisión Rubén Armas: 4432133308. | PODRIAN INDICAME SI YA SE ELABORO LA BASE METALICA Y SI YA SE ENCUANTRA COLOCADA LA UNIDAD PAQUETE SOBRE LA NUEVA BASE METALICA, DE IGUAL MANERA PODRIAN COMPARTIRME FOTOGRAFIAS DE LA ZONA cPor favor compartir el numero cel de la supervision para fotografias de la zona. SE COMPARTEN BOLETINES EN LA CARPETA BOLETINES DE OBRA.
- Movimiento de tierras en cuarto de bombas | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Solicita por parte de iguala de cuarto de bombas y cisterna, retiro de capa vegetal sobre el nivel de tapas de cisterna, ya que existe riesgo de contaminación en las celdas. | En proyecto no tenemos indicado la colocación de capa vegetal en el área del cuarto de bombas.- especialmente esa área contaba con piedra tipo tezontle- se conservaba como estado actual, dicho relleno no cubría la parte de las tapas de la cisterna. de encontrarse con maleza silvestre es parte del mantenimiento de la unidad el retiro.
- REUBICACION DE ESCALERA CUARTO DE BOMBAS | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Se solicita por parte de la iguala de tienda el cambio de escalera a muro perpendicular de acceso a cuarto de bombas. | En el desarrollo de proyecto no se indicó la reubicación de la escalera, la ubicación que solicitan no es viable porque es colindancia con la cisterna existente lo que no se podría realizar trabajos para su sujeción, Podríamos afectar a su estructura y En proyecto traemos la conexión de succión del sci en esa zona.
- Colocación de luminaria wall pack en estacionamiento | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Se solicita por parte de gerencia de tienda colocacion de luminaria en zona de estacionamiento posterior ya que es una oportunidad que se oculten personas con malas intenciones. | En proyecto contamos con iluminación de la parte posterior del estacionamiento, los cuales se indicaron de acuerdo al estudio fotométrico, en la parte posterior de la unidad contamos con 3 walpacks y de la parte derecha de la unidad contamos con 6 walpacks suficientes para iluminar toda la parte perimetral de la unidad
- COLOCACIÓN DE MALLAS A COLADERAS DE CAMARAS EN GENERAL | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Se solicita por parte de gerencia de tienda la colocación de malla protectora en coladeras de camaras en general. | la colocación de malla protectora en coladeras no es alcance para coladeras o rejillas. Conforme a especificaciones de WM. Ya cuentan con una función especifica para cada uno de las áreas que las requieran.
- techumbre en subestación eléctrica | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A PROYECTO RESPECTO A QUE EN EXTERIOR EL UNICO QUE TRAE TECHUMBRE ES EL AREA DEL TANQUE DE DIESEL. POR LO QUE SE SOLICITA AUTORICEN LA CONTINUACIÓN DE LA TECHUMBRE DEL TANQUE DESIEL HACIA CUARTO DE PLANTA DE EMERGENCIA. PARA EVITAR CONFLICTOS Y DAÑOS EN LOS EQUIPO, EN ESTA ZONA LA PRECIPITACÓN ESTA EN UN RANGO DE LOS 250 MM A 400 MM. QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | Los equipos no lo requieren, si se coloca techumbre a estos se cuenta con metro cuadrados construidos no autorizados en la licencia.
- RFI 36 Color de Tile Clad II | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano A103A indica que el piso del área de residuos peligrosos, debe aplicarse un acabado esmalte epóxico Tile Clad II. que nos indiquen el color del acabado epóxico a aplicarse | El color debe ser gris, para los detalles del área de residuos peligrosos revisar el plano CO-14.
- RFI 35 Color para señalización de extintores | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano A-100a, indica que la señalización en piso para los extintores debe ser en color amarillo, normalmente se aplica en color rojo bermellón. confirmar el color correcto | El color debe ser amarillo como viene indicado en la tabla de colores del mismo plano.
- RFI 37 Tipo de piso en cajón para discapacitados | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano CO-03, indica que se deben instalar 4 cajones para discapacitados, 2 que se ubican frente al acceso y 2 en el lado sur de la puerta de acceso, éstos 2 últimos indican que estarán sobre el piso de adohoyo. que nos confirmen si los 2 cajones de estacionamiento del lado sur de la tienda, deberán ser sobre adohoyos o sobre concreto | Los dos cajones de discapacitados ubicados en el lado sur van con adopasto.
- RFI 30 Ubicación de hidrante en recibo | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano SCI 01, indica que se coloque un gabinete (hidrante) entre la escalera del protocol y la cadena de la cortina de recibo, sin embargo es un espacio muy reducido para dicho hidrante. ¿Es correcta esta posición o se deberá mover dicho hidrante después de la escalera?, cercano al mueble de merma, indíquenos que procede | En carpeta boletines RFI´s de Tririga se actualiza el plano SCI-01 recorriendo el hidrante, para esto será necesario recorrer también el mueble de merma, favor de consultar informacion.
- loseta levantándose | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano -A-100a-PLANTA GENERAL DE PISOS-1004114 ya este nos indica el cambio de una zona específica de losetas, las cuales ya fueron ejecutadas por la contratista, sin embargo se cree que por movimientos en las juntas constructivas o del sub suelo de cedis, se esta levantando el piso en zonas que al momento de el levantamiento se encontraban en condiciones aceptables, se solicita el cambio de 60 piezas (aprox) de loseta similar a la existente,(se anexan evidencia fotográfica) se verificara en sitio para poder recuperar la mayor cantidad de losetas para que sean reutilizadas y sea menor el número de losetas a similar a la existente a suministrar, este número se sabrá con exactitud una vez que se levanten las piezas que se puedan recuperar Esto para contar con su VOBO para la resolución de este hallazgo | Realizar la sustitución de la loseta en la zona indicada, tratando de rescatar piezas completas para su futura colocación. El proyecto inicial considera 35 piezas.
- Refuerzo a estructura metálica de condensador B y C | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita de su valioso apoyo, por favor, para brindarnos una solución para reforzar la estructura metalica de los condensadores B y C, ya que al subir el personal a realizar conexiones de los equipos se detectaron desplazamientos aprox. 1 cm. | Su apoyo para darnos mayor información ya que si construyeron de acuerdo a proyecto y se colocaron los equipos especificados en el proyecto de refrigeración no debería de tener ningún desplazamiento, le pido de favor nos mande fotografías y levantamiento del mismo para saber cuáles son las causas del desplazamiento.
- Acceso BAE cambio de acabado | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | 28# Buena tarde Solicitando de su apoyo referente este hallazgo realizado, en la zona donde se retiro la lamina de la fachada para dar cabida a nuestra puerta de acceso al retirar esta se observa una diferencia en el acabado para el acceso a nuestra bae y la banqueta para circular en el exterior, se propone colocar loseta similar a la existente a paño y nivel de banqueta exterior y rellenar las ondulaciones de la lamina ahogada y nuestro acceso tenga una mejor vista y estética, se anexan fotografías para mayor visualización Contamos son su VOBO para la ejecución de este trabajo | De acuerdo, realizar la colocación de loseta cerámica igual o similar a la existente, solamente en la zona de acceso, respetando el nivel de la tienda y rellenando los huecos generados por la lámina, para evitar cualquier acceodente.
- NODOS DE DATOS EQUIPOS UPS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI# 95 Referente al plano ID-04 VOZ DATOS, en cuarto de sistemas SITE no se indica nodos de datos para enlace de UPS al sistema, más sin embargo para el cuarto IDF si los indica, favor de indicarnos si se instalan los nodos en cuarto de sistema SITE para el monitoreo de las UPS. | Se sube a Tririga el boletin #049 referente al RFI #95 nodos en cuarto de sistema SITE.
- CONTACTO PARA MUEBLE TELSON | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI# 96 Referente a la instalación del mueble para cargadores telson en cuarto de sistema SITE, en plano de contactos normales y de contactos regulados no se indica un contacto para poder conectar este mueble, favor de indicarnos si se deja un contacto normal o uno regulado. | Se sube a Tririga el BOLETÍN #050 referente al RFI #96 CONTACTO PARA MUEBLE TELSON.
- 007 - Nivel Dentellones | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Solicitamos nos indique cual es el nivel de desplante del Dentellon descrito en los detalles 07 y 08 del plano CO- 09A Detalles de terracerias. | . Los niveles de los dentellones se pueden visualizar en el corte A-A' el dentellon en areas verdes y permeables(detalle 07) y el del asfalto (detalle 08) en el corte C-C' del plano C05a Cortes Generales. Ubicado en Exteriores Arquitectonico. .
- 005 - Acabado muro existente | La Santisima | Bodega Aurrera Express | En relacion a la respuesta de la solicitud de información 1005294 nombre 002- acabado muro existente, comentamos que en el plano C-03 Planta de Conjunto, NO se encuentran considerados los trabajos que menciona en la respuesta. Se adjuntan imagenes del estado aactual de los muros sur y oeste existentes. Consideramos necesario realizar el enrrase, aplicación de repellado y aplicación de pintura, solicitamos validar la propuesta o indicarnos ¿cuales son los trabajos a ejecutar en los muros existentes sur y oeste? | . Se valida la propuesta de repellado y aplicación de pintura. .
- 006 - Colocación carpeta asfaltica | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Solicitamos de su apoyo para confirmar que la carpeta asfaltica se coloca desde el Blvd. Lic. Bernardo Gonzalez hasta el acceso a la Unidad. | . Las Rampas de acceso deberan ser de concreto con las caracteristicas del concreto en anden indicado en detalle 05 del Plano C09 Plano de Terrecerias. Ubicado en Exteriores- Trazo y Terraceria. .
- RFI 34 Sentido de piezas Klinker en acabados | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En obras similares, el piso antiácido de las áreas de preparados se instalan de la siguiente manera: el sentido longitudinal de las piezas (piso antiácido) deben quedar perpendicular a la vista del publico para que las juntas discontinuas eliminen cualquier apariencia de desalineado en el plano A-100a con el origen del despiece indican lo contrario para este proyecto que nos indiquen si continuamos conforme a lo indicado en proyecto o habrá alguna modificación del sentido de las piezas Klinker | No hay una guía o despiece de colocación de loseta antiácida, en el plano A-100 el despiece se indica respetando el sentido de la rejilla así como el sentido corto de esta área (local). Las juntas discontinuas quedaran en las esquinas de los muros y para esto sirve la colocación del zoclo que evita la vista de los recortes. Sin embargo si es por solicitud de apariencia y que así la hayan colocado en alguna otra unidad, la pueden colocar también en el otro sentido, revisar con gerencia de obra si hay alguna peticion con el area de store planning u operadora para atenderlo de esa manera.
- RFI 32 Protección a escaleras de protocol | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano A408A, no indica colocar protección a las escaleras hacia los compresores, normalmente deben llevar una protección a partir de 2.20 del N.P.T. Indíquennos si continuamos conforme a proyecto o se emitirá algún boletín para esta protección | En ninguna tienda hemos colocado guarda de protección en la escalera del protocol, específicamente en esta unidad el espacio entre la escalera y muro de tienda es poco y la protección interferiría con el mecanismo de la cortina de recibo, por lo cual debe revisarse con gerencia de obra para saber si aplica.
- DETALLE DE PISO DE CAMARA DE CONGELADOS | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | DETALLE DE PISO DE CAMARA DE CONGELADOS EN EL PLANO ES-201 PLANTA DE FIRMES, MUESTRA UNA NOTA LA CUAL DICE VER ESPECIFICACION PISO DE CONGELADOS EN PROYECTO ARQUITECTONICO. En el plano -A100a-PLANTA GENERAL DE PISOS solo muestra un detalle de guarnicion. Para la fabricacion del piso solo se toma en cuenta esta guarnicion o hay otro detalle que se omitio en la emision del proyecto. Se Solicita verificar si se requiere otro detalle para la fabricacion del piso. | El piso de la cámara de conceglados es prefabricado y se coloca sobre el firme general de la tienda con el armado indicado en los planos estructurales. El suministro de toda la cámara REFRIGERACOS Y CONGELADOS, piso, muros y techo es suminsitrado por WALMART
- RFI 33 Falta losa en tanque de tormentas para válvulas y tableros | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano CO-08A indica una losa en el brocal del tanque de tormentas para la instalación del tablero de fuerza-control y para la instalación de válvulas tipo check y válvulas de compuerta sobre dicha losa, sin embargo el en plano CO-08B, no está indicado la estructura de concreto para dicha losa, en este caso, los tableros y válvulas quedaran en la pared con la manipulación desde la escalera generando una condición insegura para su manejo. que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o se emitirá algún boletín para la generación de la losa en el brocal | Si se debe considerar la losa indicada en el plano CO-08a, faltaba indicarla en cortes del CO-08B. Se deben considerar los mismos armados. En boletines RFI's de Tririga esta el plano CO-08B actualizado.
- alimentacion electrica para cortadora de pan | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En alimentación eléctrica plano GIE-01 Fuerza y Contactos en Abarrotes, la cortadora de pan viene de proyecto una alimentación a 220 v. pero físicamente el equipo necesita un voltaje de 110 v. en el área de amasijo. anexo plano de referencia GIE-01 Fuerza y Contactos en Abarrotes. | Se sube boletin a la carpeta BOLETINES DE OBRA
- FALTA DETALLE Y FIJACIÓN DE PLAFON DE LONA TENSADO RETROILUMINADO | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Plafón de lona tensada En el plano eléctrico de iluminación IL01, ILO2 en el área de Gradería se indica un cajillo de tablaroca para plafón de lona tensado retroiluminado con tira led. Sin embargo, no se indica el detalle de la fijación del plafón de lona tensado, y en el proyecto arquitectónico y eléctrico solo se indica el detalle del cajillo de Tablaroca Favor de compartir detalle y fijación de este plafón de lona tensado retroiluminado | Se envió por correo el plano IL03 con el detalle de la luminaria.
- Especificación de tipo y color de perfil de aluminio superior e inferior en marcos de canceleria de aluminio y cristal templado de 9 mm | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Me apoyan para definir especificación del tipo, dimensión y color de perfil de aluminio para canceles con cristal templado de 9 mm de espesor para salas de juntas, área de global de investigación y oficinas de capacitación, atracción de talentos y área de nuevos ingresos Al respecto la información contenida en los planos de cancelería CAN-01, CAN-02, CAN-03, únicamente indica perfil de aluminio superior de 0.025 m. de alto, y perfil de aluminio inferior de 0.086 m. de alto y cristal templado de 2.29 de altura de 9 mm de espesor Recomendación o propuesta: es colocar perfil tipo bolsa color negro de 3 en lado superior y perfil escalonado color negro de 3 en lado inferior con junquillo | Se colocará un canal U de aluminio, acabado natural, 1/2 X 1/2 X .030, MODELO 01433N, MARCA SUPERFIL.
- Altura de puertas de mueble de guarda | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Le informo que en boletin # 8, inidica puertas de mueble de guarda a una altura de 1.50 metros, y en plano CAR-05 carpinteria de proyecto ISSUE las indica a una altura de 2.40 metros Recomendación: es mas faborable dejar las puertas del mueble de guarda a 2.40 metros de altura para mayor amplitud en interior y mas entrepaños horizontales en el mueble, de lo contrario dejarlas a 1.50 metros de altura quedan muy bajas y visualmente no se veria bien, porque el muro de tablaroca con respecto al nivel de platabanda y nivel de plafon modular, va a una altura de 3.45 y 3.50 metros originando un antepecho superior o faldon de 1.95 metros arriba de las puertas Confirmar a que altura se consideran puertas del mueble de guarda | La altura del mueble se realizara con base en lo enviado por correo el 4 de Sep. confirmando la altura del boletin propuesto.
- Interruptores de ventilador de VE-01 de extracción de sanitarios de planta baja | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el proyecto electrico, plano IE-04 Aire Acondicionado, se indica para el equipo VE-01 un interruptor termomagnetico de 3 x 30 amp a 220 volt, en el plano DU-01 Diagrama Unifilar, en el cuadro de cargas del tablero Contacos Normales en el circuito 19, 21 y 23 se inidca equipo VE-01 de 3 x 20 amp a 220 volt Favor de enviar la información correcta El interruptor mencionado no se encuentra en el listado de sumnistros | En el plano IE-04 AIRE ACONDICIONADO no se representa ningún interruptor termomagnetico de 3 X 30 A para el equipo VE-01, se representa un medio de desconexión que es un desconectador sin portafusibles de 3 X 30 A, el cual cumple con lo requerido por el proveedor del equipo y si se encuentra mencionado en el listado de suministros. En efecto en el tablero de contactos normales CN se requiere una protección termomagnética de 3 X 15 A para el equipo VE-01 como lo requiere el proveedor del equipo y también se encuentra indicado en el listado de suministros
- Solicitud de desmantelamientos y demoliciones en area de nuevos ingresos y cafetería de marquetsaid para propuesta de construir un mezzanine | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Durante el recorrido de obra del pasado jueves 27 de agosto de 2020 en el que estuvo presente proyectos, remodelaciones y sistemas de walmart, proyectista 618 Arquiectura, contratsita y supervisión de obra, pero en paticular Alejandra Magally Lozano titular del area de servicios y mantenimiento del edficio Vet Toreo, solicitó que en el area de nuevos ingresos de proyecto se desmantelara todas las instalaciones existentes incluyendo las que estan dando servicios a otras areas externas a planta baja, instalaciones de voz y datos, instalaciones electricas, asi mismo el retiro de todas las canalizaciones y soporteria obsoleta, de igual manera se solicito la demolición del plafon del area de Marketsaid y desmantelamiento y retiro de toda insalación existente incluyebndo las que estaban en servicio al marketsaid. La finalidad de la solcitud de desmanelamiento, demolición de plafon y limpieza de estas areas, es para visualizar altura del NPT hasta lecho bajo de trabe de losa superior, ya que se tiene posible propuesta de construir un mezzanine Esta solicitud esta deteniendo los trabajos en proyecto ya que estas areas llevan plafo,n instalaciones elctricas, instalaciones especiales e instalaciones de sistema contra incendio de proveedor de Saca Solicito que aprueben y validen estos atrasos y tiempos muertos en albañileria, muros de tabalroca, plafones, canceleria, herreria, instalaciones electricas, instalaciones especiales, sistema contra incendio y voz y datos, el periodo de suspensión de estas acividades fue del dia jueves 27 de agosto de 2020 al dia viernes 04 de septiembre de 2020 | . Por favor mandar correo directamente a Alejandra y canalizarlo por su cordinador de obra.
- Retiro de forro de madera en columna para muro verde frente a elevadores | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En el área de acceso a los elevadores se indica un muro verde sobre el muro del frente, en este muro existe una columna forrada de madera, la cual se indica que se deberá retirar el forro y de madera y colocar un lambrin de tablaroca Confirmar si se retira forro de madera de columna o se coloca enchapado con panel de yeso (tabalroca) Se comparte imagen en pestaña de notas y documentos | Se retira el forro y se pone el enchapado sobre la columna como se indica en proyecto
- 015 Pleno de inyeccion en piso de ventas | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con plano IAA-01 AIRE ACONDICIONADO en esta planta el difusor de inyección lo marca de forma “cuadrada” para el área de piso de ventas y en el plano IAA-05 DETALLES GENERALES el pleno de inyección de aire (det-13) lo marca de forma “hexagonal”, por lo que solicita instrucciones de que manera se fabricara y colocara el pleno de inyección en área de piso de ventas. | El difusor de inyección se debe considerar de forma cuadrada, como lo indica el plano IAA-01 Planta Arquitectónica y el detalle 13 del plano IAA-05 Detalles, estos planos se consideran dentro de la OC2 los cuales fueron cargados en Tririga el día de ayer 03 Septiembre.
- 12.- Colocación de lavamanos | BAE CEDIS Villahermosa | Bodega Aurrera Express | , en junta de kick off, la operadora nos solicita la instalación de lavamanos, ya que el area de seguridad alimentaria asi lo requiere, ademas por tema de COVID 19. Se sugiere un lavamanos autocontenido, como el que se instala en enfermeria asi mismos se propone ubicación (se adjunta en Notas y Documentos). La ubicacion se propone en base a que Store planning ya tiene armado el mobiliario de tienda y se observa ese espacio. Quedamos atento a su respuesta. !! | No se autoriza la ejecucion de este trabajo, debido a que no se encuentra dentro de los alcances bajos cuales se autorizó el proyecto; asimismo se aclara que para ninguna de las adaptaciones de BAE en Cedis se consideró insta instalación pues los servicios a utilizar serán los mismos del centro de distribución, eficiencia operativa valido el layout y no esta contemplado este alcance.
- bota aguas salidas de emergencia | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro PLANO DE FCAHADAS GENERALES A-200, no se tiene detalle de los bota aguas o canopis en las puertas de salida de emergencia, de su apoyo para compartirnos el detalle correspondiente. | Muy . En el plano A-601 detalle No. 15 indicamos el detalle del vierteaguas, para que sea considerado en las puertas de salida de emergencia.
- bae tecamac referencia rfi 1005454 | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | Con respecto al rfi anterior (ID 1005454), avalo gerencia de construcción que se ejecuten los trabajos solicitados por operaciones y store planning ,y se manejara como una O.T , la contratista propuso en campo los detalles de herrería. | , por la confirmación, de igual forma se cargaron los boletines por si se requieren los detalles
- Incremento de dimensiones de nicho de agua potable - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente a la visita de CAASIM el día 13 de agoto de 2020, donde se nos solicita por parte de ellos el incremento de dimensiones del nicho por motivos de instalación de filtros dentro de este mismo, se informa que se procederá a ejecutar una vez autorizado el recurso. Lo anterior quedó asentado en la minuta 19, se anexa en la sección Notas y documentos ... | Incremental para la ejecucion debe de ser transmitida desde gerencia de construccion al area de Cumplimiento, Diseño y Bienes Raices toda vez que es una imposicion de la autoridad sin soporte tecnico de solucion.
- TRINCHERA DE REFRIGERACION | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde, solicto de su apoyo referente a nuetro plano de la Oc, GA-01 PANTA ARQUITECTINICA DE ABARROTES, nos indica considerar trinchera para la instalacion de refrigeracion para una isla, favor de compartir el detalle de la misma. | . Efectivamente no esta considerada ninguna trinchera, este proyecto fue liberado bajo criterios de diseño walmart 2019 donde se especifican todas las bajadas para bunker son áereas. .
- NODO DE DATOS RACK DE REFRIGERACIÓN | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI# 94 Referente al plano ID-04 VOZ DATOS, en el área del rack de refrigeración se debería de instalar un nodo de datos para poder realizar el enlace entre el nuevo rack de refrigeración y el monitoreo remoto, en plano no aparece indicada ninguna canalización para estos trabajos. Favor de indicarnos si debemos de instalar este nodo de datos. | Favor de considerar el nodo de datos en área de rack de refrigeración. Se subió a tririga el boletín BOLETÍN 048 para su consideración. Previo a la ejecución, favor de validar con el coordinador de sistemas a cargo de la unidad.
- Cambio de voltaje y accesorio para equipos en amasijo | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Qué tal . De acuerdo al proyecto para la instalación de equipos en amasijo solicitamos de su apoya para la autorización de cambio de voltaje y accesorio, ya que los equipos que fueron suministraron son de diferente voltaje al que inca proyecto, los accesorios y equipos son los siguientes: Plano GIE-03 INTALACIÓN ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS AMASIJO Área: Amasijo Orden de Cambio 6 [B75] BATIDORA 30LTS: Indica proyecto llevar desconectado de 3F 3H a 220V, Equipo suministrado a 110V se necita contacto sencillo. [B14] Cortadora de pan: indica proyecto Contacto Bifásico sencillo con seguro de media vuelta 2F 3H 220V Equipo suministrado a 110V se necita contacto sencillo. Sin más por el momento quedamos atentos a sus comentarios, . | Requerimos nos manden foto de la placa de los equipos en sitio para considerar las nuevas características de los equipos suministrados.
- Sistema ANZUR en área de amasijo | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En proyecto no traemos sistema ANZUR para campanas en el área de amasijo, favor de confirmar si no se lleva o si sera suministrado y colocado posteriormente. | En el formato MB no se lleva sistema Ansul.
- MEJORAS AL MUNICIPIO BAE CONQUISTADORES-SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL- ESTUDIO VIAL | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | MEJORAS AL MUNICIPIO BAE CONQUISTADORES-SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL- ESTUDIO VIAL EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL CONTIENE UN PLANO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL CON TRABAJOS A REALIZAR Y EN LA MEMORIA DEL ESTUDIO INDICA REALIZAR LOS TRABAJOS. SE SOLICITA SU VERIFICACION SI ESTA AL ALCANCE DEL PROYECTO, YA QUE EN EL PLANO C13 DE SEÑALIZACION NO VIENE INDICADOS. SI ES ALCANCE DICHOS TRABAJOS SERIAN CONTEMPLADOS PARA LAS MEJORAS DEL MUNICIPIO DANDO ASI OTRA OC ACTUALIZANDO EL PLANO C13 DE SEÑALAMIENTO O SE REALIZARIA OTRO PLANO INDICANDO LAS MEJORAS AL MUNICIPIO. | Si se deben de considerar toda la señalización exterior indicada en estudio vial, como alcance la contratista, esto NO REPRESENTA UN ADICIONAL, ya que debe revisar todos los planos y estdios en la etapa de concurso y en caso de haber dudas sobre los alcances aclararlas en esta misma etapa. El estuio y los planos se cargaron desde el proyecto ejecutivo ISSUE, lberado a concurso.
- REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EN AREA DE EQUIPOS IAA | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | . El motivo del presente correo es para solicitar la aclaración sobre el refuerzo de la estructura, ya que en el plano ES402-PLANTA DE CUBIERTA-6584, en donde se montaran los equipos (nuevos y existentes), se genera confusión ya que en planta indica el reforzamiento en TODOS los equipos FIG.01, por otra parte en una nota indica; EL REFUERZO APLICA SOLO EN LA ZONA CON NUEVO EQUIPO. Por otra parte, en el detalle del reforzamiento de equipos up FIG.02 , indica el refuerzo solo de una diagonal, hasta un tercio en cada extremo del claro (de eje a eje). Por lo que no es muy claro ya que en el corte de del refuerzo de joist delta FIG.03, indica que se refuerzan ambas diagonales, ademas de indica el refuerzo de las cuerdas superiores e inferiores de eje a eje, como se muestra en la FIG.01. Anexo los detalles mencionados, así como el plano ES402-PLANTA DE CUBIERTA-6584. Sin más por el momento, quedo en espera de sus comentarios, , SE ANEXA IMAGEN EN NOTAS Y DOCUMENTOS. | Muy . El refuerzo aplica para todos los equipos, como lo indica la planta de cubierta Los refuerzos en las diagonales son el las primeras 3 partiendo de cada eje para ambos casos, UPEs o Condensadores, adicional para los condensadores hay que reforzar las cuerdas inferior y superior de eje a eje, como indica el plano ES402. Básicamente el corte 1-1 es tipo.
- DETALL DE GUARNICIÓN PERIMETRAL | Merida Oriente | Superama | En referencia al plano C-09 Plano de terracerías se indica guarnición tipo al límite de construcción, en el detalle indicado en plano C-09a se aprecia que esta guarnición no lleva ningún tipo de armado. Considerando que dónde se pide colocación de malla ciclónica, podamos tener problemas de agrietamiento por el peso a futuro. Por lo que solicito de su apoyo para confirmar si es correcto esto, o se colocará algún tipo de armado. De ser así favor de enviar detalle constructivo. | No es necesario que la guarnicion que soporta la malla lleve armado. Estas guarniciones seran de concreto simple.
- Fluxometros Sanitarios asociados | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita de su apoyo para proporcionarnos el modelo de los fluxometros a instalar en los sanitarios y mingitorios de los sanitarios de asociados, asi mismo el modelo de los monomandos a instalar en los lavabos de los sanitarios de asociados. | Se debera buscar en sitio un modelo similar al existente.
- TRAYECTORIA ACOMETIDA AGUA POTABLE | Merida Oriente | Superama | En referencia al plano C06a PLANO DE AGUA POTABLE OC-01 particularmente en la trayectoria de la acometida de agua potable se indica por patio de maniobras así como rodear cuarto de máquinas del Sam´s existente. Cabe mencionar que al realizar trabajos de excavación sobre estas áreas, nos econtraremos con tuberías eléctricas, hidráulicas, sanitarias, etc. Por lo que se propone cambiar la trayectoria en un espacio de area verde que se ubica entre la barda perimetral del sam´s y el tanque elevado (se adjunta archivo), esto con el fin de evitar daños a tuberías existentes al hacer trabajos de excavaciones. Favor de confirmar si procede esta propuesta o de lo contrario se ejecuta de acuerdo a proyecto. Cabe aclarar que por solicitud de la dependencia de Agua, el nicho de medición debe estar a pie de predio, por lo que este así se ejecutará. | Se autoriza la propuesta, este cambio no generara un adicional y debera plastarse en planos As built.
- Dren existente de cuarto eléctrico | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | Informativo solicitando de su apoyo con el siguiente hallazgo, que se ejecutara por indicación de gerencia de construcciones durante la demolición de muros de consultorio indicado en nuestro plano -C02-PLANO DE RETIROS-1004114, dentro de este muro se encuentra la instalación de un dren de descarga de minisplit ubicado en cuarto eléctrico y este se interconecta con una T a la instalación sanitaria de lavamanos de consultorio anterior la cual se nos indica en plano la cancelación de los servicios, derivado de la trayectoria del dren la cual atraviesa nuestra línea de checkouts se propone que esta instalación se conserve y sea dirigida bajo el nivel de piso existente es decir quede ahogada y descargue en la línea sanitaria existente para que siga en servicio, esto para contar con su VOBO para su cotización y sea presupuestado por la contratista | Considerando la ubicación del dren de descarga del minisplit del cuarto eléctrico en primer nivel, y debido a que a partir de este punto de descarga y hasta los limites del local la distancia es superior a los 8m, se plantea de acuerdo con su propuesta la conexión al punto existente en el piso de venta hacia la linea de descarga quedando ahogado recorrido 4.0m aprox.
- ERROR EN ANCHO DE SALA DE JUNTAS, LA DIFERENCIA ES DE UN METRO | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Medidas de Sala de Junta En el proyecto, en el área de “Global Investigación” se tienen 4 salas. Partiendo del paño del cuarto eléctrico existente hacia el eje 8, se tienen 4 salas. Sala 1, de 2.62x3.34m, Sala 2, de 2.55x3.34m, Sala 3, de 2.55x3.34m, y la sala 4 de 4.20x6.40m. En el boletín 10, se indica que la sala 4, es de 4.95x6.60m. Físicamente, respetando las medidas de las salas 1, 2 y 3, la sala 4 tiene 3.95x6.40m Favor de indicarnos cual será la solución, ya que la sala 4 tiene 1 metro menos de lo proyectado. Se comparte imagen de croquis en pestaña de notas y documentos | Se respetan las medidas de las salas de juntas pequeñas como están en proyecto y la sala de juntas grande se ajustara a los 3.95m. No hay problema con el mobiliario si quedan bien las circulaciones. Se enviaron por correo los archivos el dia 2 de Sep.
- AUTONIVELANTE PARA RENIVELACIÓN DE FIRME PARA RECIBIR LOSETA VINILICA | ECO VET 2.0 PB | Home Office | De acuerdo a lo platicado en recorrido de obra con proyectos y proyectista, definen colocar autonivelante de 0.015 a 0.03 m. en area centrales de oficinas y en perimetro rampear hacia el nivel mas alto con loseta ceramica existente, por lo que es necesario retirar sobre firme o re-nivelado existente en mal estado, (sin adherencia, cuarteado y craquelado ) esto porque al realizar la re nivelación el producto no quedaría adherido correctamente a el sustrato, Esto nos está provocando que el re-nivelado sea mayor a 0.015m y hasta 0.03mts muestro fotografías indicativas Las áreas a trabajar serán aproximadamente de 326.18m2 a los espesores comentados El proyecto indica espesores de 0.05 a 0.015 m. Confirmar volumetria Comparto imagenes en pestaña de notas y documentos | El nivel del autonivelante se aclaro y reviso en sitio con el recorrido del 24 de Agosto, donde se comento que la propuesta que se hacia por la contratista, la pendiente se perdiera a todo lo largo.
- RFI-48 BUMPER SELF CHECKOUT | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el área de selfcheckout deberíamos de llevar un bumber de protección indicado en el layout, en otras remodelaciones este bumper se ha colocado de acero inoxidable por contratista, en plano A601B no se indica detalle de bumper, solicito su apoyo para indicarnos quien lo colocará. | El bumper para proteger el barandal de Self Checkout está indicado en el plano A100e, se indicó la siguiente especificación: PROTECCIÓN DE GOLPES CON CUERPO DE ALUMINIO CON PROTECCIÓN DE PVC (PLÁSTICO) PIGMENTADO GRIS RESISTENCIA A UN IMPACTO DE 80KG/CM2 A 2 KM/HR; COSTADOS TIPO TAPA DE ALUMINIO TROQUELADO EN PLACAS DE 1/4 DE ESPESOR; BASES, BARRAS REDONDAS DE ACERO DE 3/4 DIA. Y 18CM. DE ALTURA DOTADAS DE TAQUETES DE PLÁSTICO Y CASQUILLOS DE LÁMINA PARA INSERTARSE EN PISO - (05500). Sin embargo, este debe colocarse en acero Inoxidable como lo indican en el RFI, favor de hacer el cambio a bumper de AC Inoxidable. Considerar los metros lineales indicados en el plano A100 de la OC#2
- DREN DE CONDENSADO PROVISIONAL | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | . Se solicita al área de proyectos definir el desfogue de la red de condensados en la descarga que indica en el área de perecederos (plano IS-06) zona sur, pero actualmente no se cuenta con dicha red (plano IS-01) por lo que se propone que la descarga de condensados sea a través de las descargas pluviales (a través del canalón), esrto con la finalidad de esperar a la realizacion de la remodelacion. Quedamos pendientes. . Se adjunta Imagen | Muy . Se deberá conectar los condensador de los equipos en cubierta momentáneamente a las BAPs más cercanas a la bajada de 63 y 51mm que indica el plano IS-01 e IS-06, para posteriormente cuando se realice la remodelación al 100% se realicen las adecuaciones de acuerdo a proyecto. .
- RFI 28 Guarnición solicitada por D.R.O. | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a correos, indican que se utilizará una malla ciclónica en lugar de un muro de block, en la colindancia norte, sobre el muro de concreto ciclópeo. En la visita del D.R.O. solicita que en dicha colindancia se construya una guarnición o una dala con un mínimo de 0.60 m de altura, sobre ésta, se podrá desplantar la malla ciclónica para cubrir los requerimientos del estado. que nos indiquen los detalles de estas guarniciones o indíquennos que procede | El correo donde el D.R.O. indica que se debe considerar por lo menos una guarnición de 60 cms y malla ciclónica se les compartió desde el 17 de agosto y fue en respuesta a la solicitud de Construcciones de no colocar el muro de block indicado en proyecto; en correo que nos comparten el 25 de agosto se indica que no existe inconveniente Legal y que se podía colocar solo la malla ciclónica sobre el muro ciclópeo siempre y cuando se considere la deductiva correspondiente y no genere un boletín adicional u orden de re diseño.
- ESTRUCTURA PARA UNIDAD PAQUETE | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En el plano ES402a-COMPLEMENTO DE CUBIERTA-1716 en el detalle de UP-1 nos indica ciertas medidas para soportar la UP-1 pero debido a las dimesiones del equipo y la cercania al barandal, se dificulta la operacion o paso hombre para mantenimiento o revision de los componentes electromecanicos del equipo. Por lo cual se hace la propuesta adjunta. | PODRIAN INDICAME SI YA SE ELABORO LA BASE METALICA Y SI YA SE ENCUANTRA COLOCADA LA UNIDAD PAQUETE SOBRE LA NUEVA BASE METALICA, DE IGUAL MANERA PODRIAN COMPARTIRME FOTOGRAFIAS DE LA ZONA cPor favor compartir el numero cel de la supervision para fotografias de la zona.
- SE-04 sistema de tierras. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a Orden de Cambio 10 cargada en tririga se cuenta con los planos IE-41 - SISTEMA DE TIERRAS y SE-04 - SISTEMA DE TIERRAS SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA, en estos planos se muestra la malla de tierras para área de subestacion, pero no es la misma descripción ni dimension de la malla. Ya que en plano IE.41 se muestra una malla que abarca subestacion y cuarto de baterias con malla de tierras en cuadros de 3mts X 3mts. Y en plano SE-04 se muestra una malla en cuadros de 6mts X 5.4mts. Por lo cual se tienen las siguientes dudas: Se requiere se indiquen si son mallas de tierras independientes y se deberan de ejecutar ambas. En plano IE-41 indica el dejar colocar barbas de cable de cobre para una ampliacion de malla confirmar esta instruccion, asi mismo indicar profundidad a la que se colocará la malla ya que de ello depende los pasos para las barbas en muros tilt-p, cabe aclarar que esos muros ya estan colados lo cual implicaría solicitar pasos adicionales en muros ya construidos dar Vo.Bo. . | Se envió correo electrónico comparando ambos planos, en el que se puede ver que las mallas son las mismas y no se presenta la discrepancia que mencionan.
- Plano IE-10, INSTALACION DE ILUMINACION EN BODEGA | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En el plano IE-10, INSTALACION DE ILUMINACION EN BODEGA, se indica una altura de luminarias de 2.70 m s.n.p.t, sin embargo en el párrafo 9 de notas se menciona que la posición, forma de montaje y altura debe verificarse en campo, por lo que que se indique altura de montaje, detalle de sujeción y si llevará clavija y contacto de media vuelta cada luminaria (en el proyecto no se indica). . | Se realizó una reingeniería del proyecto eléctrico, por lo que los planos de la OC 04, 05, 06 y 10 sustituyen los planos de origen eléctricos.
- Solicitud de planos de planos de trasplante de árboles | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En documento de acuse del municipio indica se obtuvo el permiso para la remoción y trasplante de 13 organismos vegetativos, y que serán reubicados en boulevar Lázro Cardenas. ¿pueden compartir el plano? . | El plano de árboles de trasplante se envió vía correo el 7/16/2020 y se encuentra cargado en la carpeta de RFI - Gas Sanitario Estructural
- Definición de tipo de lamina de cubierta. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En notas del plano de Plano A-104 A: Cubierta de laminatipo con lámina metálica TRD 91.5 Cal. 22, Aislamiento ISO 95 + GL. 3.5”. De espesor, valor R de 20.5 y membrana tipo de 0.08” Firestone ultraplay o similar, pero de aacuerdo a las especificaciones la zona de los trabajos Se ubica en un clima Extremoso (Cálido seco)por oo que debe ser Material tipo de lamina zintro-alum. Lámina metálica tipo KR-18, calibre 24, acero A-36, 45% cinc / 55% alumnio. Fijación Metálica. Elementos galvanizados Nos apoya con la aclaración si nos vamos con las especifiaciones o las notas proyectos. | Se debe considerar la lámina como se indica el proyecto, el proyecto de HVAC que se liberará esta considerando estas caracteristicas. Lámina metálica TRD 91.5 Cal. 22, Aislamiento ISO 95 + GL. 3.5
- Sistema de tierra y pararrayos para espectacular | Camino a Calera | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano (C10a alumbrado exterior) tenemos indicado un espectacular de 25 m de altura, ¿nos pueden indicar si se colocara sistema de tierras y pararrayos para este espectacular, será alimentado con un voltaje de 480-277v y la tierra que traemos de tablero es un calibre 10 desnudo, de igual forma, nos pueden indicar quien solventara este alcance, constructora o proveedor de Walmart?, . | De acuerdo a criterios de Walmart, para el anuncio espectacular no se indica que lleve punta de pararrayos, sin embargo en el plano C10b se indica detalle para aterrizar el anuncio espectacular. En el plano C10a, se indica la alimentación y a que circuito se conectan las luminarias del anuncio espectacular.
- CONTACTO PARA GERMICIDA EN PANADERIA | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo, ya que en el plano IH03 de instalación hidráulica me indica que llevamos germicida, para dosificador de agua en amasijo, pero en planos eléctricos GIE-03 no tiene contemplado contacto, para germicida, nos pueden confirmar si se colocara este contacto, . | Si debe colocarse el contacto, en plano GIE-03 INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS AMASIJO-4824 se agrega contacto para germicida en circuito 21GC.
- Modelo de concertina barda perimetral. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En plano de barda perimetral indica la colocación de concertina, pero no tiene especificaciones, se envía propues de concertina. Tubería 17/8 cal 20 Tapon aluminio 17/8 Placa 3x6 Pija concreto 3/8 x3 Concertina 18 Espero su validación. | Se valida la propuesta enviada. Siempre y cuando esto coincida en costo con lo contemplado por parte de la contratista durante la etapa de licitación y no genere un costo extra,
- RFI 27 Numero de Deltas para Pararrayos | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano IE-16 indica 2 Deltas para el pararrayos, ubicados cerca de los ejes 1 y el otro cerca del eje 5, en el plano IE-17 indica un solo delta para el pararrayos cerca del eje A-3 que nos indiquen cuales y cuantos deltas para pararrayos deberan instalarse | Los deltas del sistema de pararrayos son las indicadas en Ejes A-3 y B-5, ambas aparecen en plano IE-17, se anexa en la carpeta de Boletines RFI's de Tririga el plano IE-16 actualizado con ambas ya indicadas.
- RFI 26 Ancho libre de rampa en andén | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano A-407 indica que la rampa de acceso hacia recibo debe tener un ancho libre 1.55 m, con los muretes de concreto de 0.15 m de ancho cada uno, dando un ancho total de la estructura de la rampa de 1.85 m, sin embargo, en perfil-3 del muro tipo E del plano CO-09C, indica que la rampa debe tener un ancho libre de 1.20 m, el cual para maniobra es muy reducido que nos indiquen cual es el ancho libre correcto para la rampa de recibo | EL ANCHO LIBRE SERA DE 1.50 MTS. CON MURETES DE CONCRETO DE 0.15 MTS. EN LOS EXTREMOS, CON UN ANCHO TOTAL DE 1.85 MTS. EL ARMADO DEL MURO SERA COMO SE INDICA EN EL PLANO CO-09C.
- Presupuesto de adicionales Repavimentación | CD VSA SECOS REMODELACION | Distribution Center | , en relación a los trabajos de repavimentación se adjunta presupuesto adicional por tema de reubicación de taller Pre-red y fraguado de concreto a 7 días. Reubicación de taller Pre red: El taller se encuentra ubicado en un área donde no se va a ejecutar trabajos de repavimentación, pero si quedaría encerrada debido a los trabajos de la misma, lo que provocaría que no pudiera accesar los trailers en el periodo de ejecución de la repavimentación, el taller no puede dejar de operar, ya que es donde se revisa la calibración de llantas que es parte de la operación del cedis para que la unidad pueda salir a carretera, así como reparaciones de las unidades. Es necesario realizar dicha reubicación. Se adjunta croquis. Concreto a 7 días: Para cumplir con el programa de fin de obra (15 de Noviembre 2020) y no afectar la temporada alta al CEDIS, se requiere de que el concreto alcance su resistencia Máxima a 7 días. De utilizar un concreto a 28 días, el proyecto tendría que irse hasta 6 meses de ejecución. Se adjunta presupuesto considerando los trabajos mencionados en este correo. Para cualquier duda quedo a las órdenes. !! | Se evaluará internamente para determinar alcances.
- Tuberia electrica existente | CD VSA PEREC TECHUMBRE | Distribution Center | En relación al montaje de los largueros aun lado de los montenes existentes, se han encontrado tuberias de instalación electrica de diversas instalaciones aun en funcionamiento, tanto de forma transversal como paralela. Se adjuntan fotografias en la pestaña de Notas y Documentos Se solicita especialista eléctrico para retiro provisional y evitar corto circuito en alguna instalación de mayor importancia. | Se evalua internamente el proceso a seguir.
- Respuestas de RFIS Pendientes | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | nos podrian apoyar con la respueta de los RFIS #1004567, 1004984, 1005121,1005130 ya que esto esta impactando a los avances en la unidad y estmos proximos a entrega | Todos los RFI's se han quedado resueltos.
- Vidrio de ventana de Subdirecion | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #20 RFI informativo, por indicación de gerencia de construcciones y solicitud de cedis, el vidrio de la ventana de gerencia de subdirección se cambió por uno nuevo, dado que las dimensiones de las ventanas a recuperar no completaban el vano de la ventana y se utilizaron 2 piezas las cuales no fueron aceptadas por Cedis con un costo presupuestado por la contratista de $2,897.07 antes de sancion Esto para contar con su VOBo de enterados cordiales | Enterado.
- Acrilico en puntos de venta | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #19 Buena tarde Solicitando de su apoyo para contar con su VOBo para la colocación de 3 acrílicos en los puntos de venta, esto derivado de la nueva normatividad por covid, anexo detalle compartido Esto para la cotización por parte de la contratista y ejecución | De acuerdo, es necesaria la implementación de estas medidas por la recomendación de sana distancia, se reliza de acuerdo a lo indicado en el boletín 3.
- Montenes estructurales en acceso a BAE | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #22 Informativo Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano -A-601-PUERTAS-1004114 ya que este nos indica la colocación de nuestra puerta de acceso a BAE, solo que nos encontramos con el siguiente hallazgo, que se ejecutara por indicación de gerencia de construcciones, al retirarla cara interior de la fachada principal se cuenta con montenes pertenecientes a la estructura de la fachada, para realizar el corte de estos montenes y reforzar con una portería de PTR de 4x4 en nuestro vano para reforzar la estructura de la fachada sin comprometer su estabilidad, se anexan fotografías con evidencia para solicitar presupuesto a contratista Se anexa documento con fotografias para mayor referencia cordiales | Realizar el corte de los montenes y reforzar con una portería de PTR de 4x4en vano, conectando los montenes existentes.
- Detector de humo en consultorio | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano LP04-SISTEMA DE DCI DE OFICINAS-1004114 ya que este nos indica la colocación de un detector de humo en el consultorio nuevo, este equipo será de recuperación?, o bien si este será equipo nuevo, en caso de ser nuevo se solicitara como adicional a la contratista? Ya que no fue considerado en la orden de compra para nuestra Bae se suministraron únicamente 4 para el piso de ventas y no se esta considerador la reubicacion de este dispositivo el los planos de retiros cordiales | En plano indicado (LP-04), se indican todos los detectores de humos: 5 en Oficinas y 1 en consultorio. En caso contrario, deberá recuperarse el detector existente en la misma zona para su reubicación.
- Tuberías de drenaje existente en Circuito San Luis - Colector pluvial | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Derivado del recorrido en sitio el día 28 de agosto de 2020 en la calle Circuito San Luis, y lo revisado en sitio, se informa que las tuberías de drenaje sanitario existente de las casas interrumpen la trayectoria de instalación de tubería PEAD de 60 cm, por lo que se propone realizar una tipo trinchera con tapas para poder realizar mantenimiento y encofrar las tuberías existentes con el fin de no interrumpir su operación. Se anexa levantamiento topográfico del área ejecutada actualmente así como los niveles de arraste de las tuberías de drenaje. (en la sección notas y documentos) Quedamos atentos de su valiosa respuesta. cordiales... | Se carga BOL-18 DESCARGAS SANITARIAS CTO.SAN LUIS con propuesta para la solución a las descargas que están siendo afectadas sobre Cto. San Luis, el boletín es esquemático, ya que el plano que nos envían no está referenciado a nuestro plano, se trata de captar las descargas sanitarias y posteriormente conectar en un pozo existente, ya que la trinchera que recomiendan afectaría constantemente al funcionamiento del colector pluvial pues se vería azolvado contantemente.
- 004 - Concertina o cerca electrificada | La Santisima | Bodega Aurrera Express | El proyecto indica colocar CONCERTINA DOBLE en la cubierta, favor de indicar si aplicara la CI 20 - 016 en su caso favor de emitir los boletines correspondientes. | . EL proyecto conservara el criterio de concertina doble, debido a que se encuentra en proceso de Construcción. Para este proyecto no aplica cerco eléctrico. .
- 003 - Cimentación muro existente | La Santisima | Bodega Aurrera Express | Al realizar la excavación para la cimentación sobre el eje B en el tramo 1 - 4 la cimentación del muro existente se encuentra en escarpio lo cual impide colocar la nueva cimentación del muro perimetral de la tienda, se realiza el recorte pero como es de mamposteria (se adjuntan imagenes) se producen oquedades considerables y en algunos puntos la perdida total de la cimentación del muro perimetral del predio existente. Se procede a colocar un concreto fluido para rellenar las oquedades. | . Al ser este un hallazgo en obra, el cual por lo que se desconocían las condiciones de la cimentación existente, se adjuntan las recomendaciones por parte de geotecnia para llevar a cabo el retiro de esta cimentación y poder construir la cimentación de la tienda en la OC#04, en la cual se adjunta la ruta para consulta de la información con el siguiente nombre: Reporte RFI 3- BAE Santísima. .
- 002 - Acabado muro existente | La Santisima | Bodega Aurrera Express | El muro perimetral existente es de tabique rojo, el cual presenta diferentes tratamientos, se adjunta fotografia. Favor de indicar ¿cual sera su acabado final? | . Se debe colocar pintura blanca y considerar sellador, como se indica en el Plano C03- Conjunto ubicado en carpeta de Exteriores-Arquitectónicos. .
- 001 - Losa tapa de cisterna | La Santisima | Bodega Aurrera Express | En el Plano ES - 601 PLANTA DE CISTERNA Y DETALLES, indica No se contempla rellenos ni paso vehicular sobre tapa de cisterna en los planos de trazo y planta de conjunto indica que la cisterna queda en un cajon vehicular. Favor de generar el boletin correspondiente donde se modifique la ubicación de la cisterna o en su caso el cambio de sección y armado de la losa tapa de la cisterna. | . Se envía plano estructural de cisterna, comentando que el texto era erróneo, ya que en este caso si se han contemplado las cargas actuantes en el cajón de estacionamiento, apegado a la normatividad vigente por cargas vivas por paso vehicular. Se genera OC#04 con la actualización del plano ES-601, en la cual se encuentra la ruta para su localización. .
- 012 Llaves e inodoros de sanitarios | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | Buenos días: 1.-Para los muebles de sanitarios clientes, el plano A409 Modulo de Sanitarios en la clave 15.05 menciona solamente inodoro, de acuerdo a CI indica que los inodoros para el formato de MB Aurrera se empleasen “WC CADET PRO ELECTRICO MCA AMERICAN STD” CONSUMO 4.8 LPD de material cerámico” 2.- En el mismo plano en mención para la clave 10.28 indica “GRIFO ECONOMIZADOR DE CIERRE AUTOMATICO, MARCA HELVEZ MODELO TV-105 COLOR CROMO” y en la misma CI se menciona utilizar para este elemento “llave electrónica TV-304 1.5 ELECTRONICA Marca Helvex, consumo 1.5lpd, material latón” Por lo que agradecerías se nos confirme el inodoro y llave a suministrar por la empresa contratista, pendiente a sus comentarios, cordial saludo. | Los accesorios de los sanitarios se deberán considerar conforme a lo indicado en la CI-18-072: • Wc + fluxómetro: Cadet Pro con fluxómetro eléctrico Marca: American Std. Material: Cerámico. Consumó: 4.8 lpd. • Llave electrónica: Colony Marca: Helvex. Consumó: 1.5 lpd. Material: Latón
- 013 Reubicacion de poste Telmex | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | El dia de hoy se tuvo reunión con personal de Telmex, para validar la trayectoria de su canalización donde se encontró lo siguiente: 1.-El poste actual estorba para el acceso a estacionamiento de tienda (se encuentra ubicado actualmente a 14.10 m del límite de predio sobre banqueta) 2.-Telmex instalará un nuevo poste, el cual ubicará de acuerdo a nuestras necesidades e instrucciones donde no nos estorbe 3.- En sitio en conjunto Telmex-Energía Wm-Supervisión externa DIPRO, se determina la posible ubicación del poste, es sobre la misma banqueta a una distancia de 20 a 21 m 4.- Con este arreglo únicamente se colocará tubería adicional para llegar al nuevo poste, ya que el personal de Telmex en sitio menciona que no hay la necesidad de colocar un registro adicional, únicamente hacerles llegar la tubería hacia su poste. Por lo que se solicita aceptación de nuestra propuesta o nos envíen la propia al respecto. | En proyecto se indica la reubicación de este poste. No se tiene inconveniente con la propuesta ya revisada en sitio por Telmex y supervisión.
- Reparaciones en muros de block perimetrales | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita su apoyo, por favor, para indicarnos si se harán reparaciones en los muros de block perimetrales, ya que existen blocks rotos, despostillados y fisuras. Anexo reporte fotográfico en sección de “Notas y Documentos”. | Estas reparaciones no se consideraron dentro del alcance del proyecto, se solicita indiquen si hay algun problema estrutural, si la reparacion es un tema de imagen, favor de indicar cuales son las reparaciones que quedan viibles al cliente.
- 74-Pisos locales comerciales 2 | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En relacion a los pisos de los locales comerciales y el RFI 71, en proyecto indica unicamente realizarles un DPA, sin embargo el piso se encuentra picado y con ranuras que los antiguos locatarios tenian realizado, con el local donde anteriormente se encontraba +cotas, al retirar el piso ceramico, el nivel de ese piso quedo mas bajo que el nivel actial de la unidad. Nos podrian indicar si se considerara algun autonivelante a esos pisoso se conservaran en su estado actual. . | Favor de considerar autonivelante en estos locales. favor de considerar las notas y especificaciones que viene considerados en el plano A-100b DETALLES DE PISOS-2076
- Conexión de agua potable y drenaje sanitario - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Se informa que por parte de la contratista general y por indicaciones de WALMART se procederá a ejecutar la conexión de drenaje sanitario y la conexión de agua potable, se anexa correo de autorización en la sección de notas y documentos. | Confirmamos de enterados, sin embargo cabe aclarar que la conexión de drenaje sanitario y de agua potable debe ser por cuenta la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales. En todo caso que la contratista desarrolle el trabajo se debe de notificar a Construcciones/Cumplimiento/Diseño para conocer el incremental por el trabajo y pueda ser negociado. Slds
- Loseta existebte de sala de juntas anterior | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a el estado actual del piso que antes ocupaba el área de sala de juntas, ya que este es un acabado diferente al de la demás áreas de nuestra bae, el piso se encuentra en buenas condiciones, la observación es la diferencia en el acabado de loseta y tamaño con respecto a la demás área, se deberá considerar el cambio de esta loseta en buen estado por una loseta similar a la existente o bien respetaremos el acabado existente, se adjuntan fotografías para mayor visualización | De acuerdo a alcances de proyecto, deberá mantenerse el piso existente en la zona.
- Dimensiones de placa para anuncio espectacular - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Se informa que de acuerdo al plano C09g PLANTA Y DETALLES DE ANUNCIO ESPECTACULAR de la OC5, se ejecutó la cimentación de acuerdo a las medidas del plano antes indicado, sin embargo el proveedor del anuncio espectacular cuenta con dimensiones diferentes a las de la OC5 por lo que no se podrá instalar el anuncio hasta ser modificada la medida de la placa en el anuncio espectacular. | El proveedor deberá ejecutar las dimensiones de la placa de acuerdo con la OC 05.
- REJILLA PARA DESFOGUE DE SANITARIOS. | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al plano AL-04 CORTES Y FACHADAS, se indica desfogue de sanitarios arriba de la puerta del cuarto de basura, sin embargo No tenemos indicado las dimensiones y del tipo de material, Se propone realizarlo con una rejilla tipo louver de las mismas dimensiones del ducto de extracción 8” X 6” con cal. 22 y marco de ángulo de 2” x 2” . Se adjunta imágenes en la pestaña de Notas y documentos. . | Si considerar dicha opcion de rejilla tipo louver de las mismas dimensiones del ducto de extracción 8” X 6” con cal. 22 y marco de ángulo de 2” x 2” es una opción viable.
- DIMENCIONES DE EXTRACTORES ADMOSFERICOS/EOLICOS (GRAVEDAD) | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al plano AL-03 CUADRO DE EQUIPOS Y DETALLES, no tenemos indicado las dimensiones de los extractores de gravedad y/o Atmosféricos/eólicos, solo tenemos el modelo ( AT-30) , sin embargo Soler & Palau no maneja ese modelo, por lo que se requiere de las dimensiones y circunferencia de los equipos así como el color para poder tener una referencia del tamaño que se requieren y solicitar al distribuidor. Adjunto imagen del cuadro de ventiladores y extractores en la pestaña de Notas y documentos. . . | En la carpeta de MEMORIAS-VENTILACION CRUZADA, se adjunto la Ficha Técnica de los Extractores con dimensiones y especificaciones de acuerdo a tamaño, se reenvía ficha, además se complementa información con ficha de Soler and Palau en donde indica que el modelo mas grande es el tamaño 24, por lo que cambiaríamos el modelo obsoleto indicado en planos por este modelo se ADJUNTA DICHA TECNICA. Dentro de la carpeta de BOLETINES
- DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR EN EL PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR MUESTRA EL TABLERO G ANTES DEL DESCONECTADOR DE NAVAJAS DE DOBLE TIRO, POR LO QUE SE ENTIENDE QUE AL CONECTAR LA PLANTA DE EMERGENCIA Y HACER LA TRANFERENCIA EL TABLERO G NO TENDRA SUMINISTRO ELECTRICO EL CUAL TIENE LAS UNIDADES PAQUETE, TANQUE TORMENTA. SE SOLICITA DE SU VERIFICACION DEL DIAGRAMA UNIFILAR | De acuerdo al manual de diseño de Walmart para sus tienda se ha indicado que las alimentaciones a equipos de aire acondicionado sean consideradas en servicio normal es decir que no estén dentro de la energía de respaldo que son las plantas de emergencia. Ver capitulo 4 CDP-002, CI-13-054. CI-17-007 y CI-20-051. Por lo tanto el diagrama unifilar es correcto. .
- C08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR LINEA A PRESION CON TUBERIA DE PEAD CON JUNTAS TERMOFUSIONADAS DE 2” | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | C08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-LINEA A PRESION CON TUBERIA DE PEAD CON JUNTAS TERMOFUSIONADAS DE 2” EN EL PLANO CO8 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR MUESTRA UNA LINEA A PRESION CON TUBERIA DE PEAD CON JUNTAS TERMOFUSIONADAS DE 2” DE DIAMETRO PARA DESCARGA DEL TANQUE EL CUAL LLEGA UN REGISTRO CON REJILLA DE PEAD PARA ROMPER PRESION Y DESCARGA SUPERFICIALMENTE HACIA VIALIDAD. SE SOLICITA SU CONSIDERACION PARA REALIZAR EL CAMBIO DE MATERIAL POR PVC HIDRAULICO DE 2”. O UN SU CASO RECOMENDAR OTRO MATERIAL. | Es ampliamente recomendable utilizar la tubería de PEAD como se ha especificado por mayor durabilidad, solo en caso de que no se pueda encontrar en el sitio y por tiempos de entrega se podría utilizar tubería de PVC SANITARIO para cementar ced. 40, además de ser instalado de acuerdo con recomendaciones del fabricante y considerando un colchón de relleno de 0.60 m.
- TABLERO ELECTRICO R1 | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | En plano ID 08 en cuadro de cargas indica un el tablero GR1 el cual no se considera en el listado de suministros Walmart. Por lo que solicitamos nos indiquen si es suministro por parte de la contratista | Este tablero debe ser suministrado por la contratista como se indica en el plano de suministros A101c.
- tablero general “G”- | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | En plano IE – 08 , en el cuadro de cargas indica un interruptor termomagnético de 2p-20a para el tanque tormenta, y tablero “G” , los cuales no se encuentran en el listado de suministros Walmart solicitamos nos indiquen si estos equipos serán suministrados por contratista o walmart | El tablero G y la proteccion 2P-20A, debe ser suministrado por el area de compras walmart como lo indica el plano de suministros A-101c.
- 75-Piso gerflor en prichos | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En revision de proyecto, nos indica que para la nueva ubicacion de prichos solo se realizara DPA, esta informacion es correcta o se debera de colocar piso gerflor como en el resto del piso. . | Se debera de considerar la colocación de gerflor en prichos.
- TABLERO DE REFRIGERACION | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | En plano “Gr 4.1 Diagrama Unifilar” indica un interruptor de 3P-60A , sin embargo, en el plano “IE -08 Cuadro de Cargas” indica un interruptor termomagnético de 3P-70A, por lo cual solicitamos nos indiquen cuales son los Amperes a considerar en dicho interruptor, ya que fue suministrado uno de 3P-70A. | Los interruptores de 3P-60A son poco comerciales y en ocasiones no son tan fáciles de conseguir por lo cual se optó por manejar un interruptor de 3P-70A el cual es más fácil de encontrar en el mercado. Tanto el Int. de 3P-60A y el de 3P-70A son opciones correctas de protección. La selección que se realizó fue principalmente pensando en temas de mantenimiento, ya que en dado caso de que se necesite cambiar el interruptor por algún tipo de falla/problema el interruptor de 3P-70A fácilmente se puede encontrar en cualquier tienda de material eléctrico. Por lo tanto el suminstrado es correcto.
- ZAPATA POR ANCLAJE DE DALA-ES-301b-SECCIONES DE MUROS DE CONTENCION | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | DETALLE DE ZAPATA EN SECCION D-D, ES-301b SECCIONES DE MUROS DE CONTENCION EN LA OC 04 NOS INDICA EL ARMADO DE LA DALA-02 FALTANDO EL ACERO DE LA ZAPATA QUE VIENE EN EL DETALLE D-D O SI EN SU CASO SOLAMENTE SE DEBERA CONSIDERAR DALA EN ESA SECCION. SE SOLICITA DE SU APOYO CON LA DESCRIPCION DEL ACERO DE LA ZAPATA O CONSIDERACION. | ESTE DETALLE YA NO APLICA SE DEBE CONSIDERAR LOS MUROS EN LOS PLANOS ES301a, ES301b Y ES301c DE LA OC#7, LIBERADA EL 27AGO
- OC # 05 DISMINUCION DE MUROS DE CONTENCION-ES-301a | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | DREN EN MURO DE CONTENCION-ES-301a PLANTA MUROS DE CONTENCION. AL REDUCIR EL MURO DE CONTENCION EN LA COLINDANCIA AL OXXO, LA CONSIDERACION DEL PLANO C07 DRENAJE SANITARIO SE CONSERVARA COMO INDICA PROYECTO O SE TUBO ALGUNA MODIFICACION DE LA CUAL NO SE CARGO EN LA OC 05. | Se actualizo plano y esta cargado en la OC#07 liberada el 27ago
- SEPARACION ENTRE MURO COLINDATE OXXO Y CIMENTACION EN EJE B | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | SEPARACION ENTRE MURO COLINDATE OXXO Y CIMENTACION EN EJE B PROBLEMA SE PRESENTA UNA SEPARACION DE 24 CM PROMEDIO ENTRE EL MURO COLINDANTE Y CIMENTACION EL CUAL PUEDE PRESENTAR ACUMULACION DE AGUA Y/O FAUNA NOCIVA, LAS CUALES SON OPORTUNIDADES DE LAS CUALES DEBAMOS INTERVENIR, SE SOLICITA A DISEÑO UNA CONSIDERACION DE DICHA SEPARACION. POSIBLE SOLUCION SE PUEDE ABATIR LA ACUMULACION REALIZANDO UN RELLENO DE CONCRETO POBRE DE APROXIMANDAMENTE DE 30 CM DE ALTURA Y EN LOS EXTREMOS UNA FLASHING AL ANCHO DE LA SEPARACION EVITANDO EL ACCESO DE FAUNA NOCIVA, ADJUNTO IMAGENES DE LA SEPARACION. | SE CARGA EL PLANO C05a INCLUYENDO DETALLE DE PROTECCION A SEPARACION EN MUROS DENTRO DE LA CARPETA DE OC#07 LIBERADA EL 27AGO. EL DETALLE DEL BOTA-AGUAS EN SEPARACION ENTRE CUBIERTA Y MUROS SE ENCUENTRA EN PLANO OC#05a DESDE LA OC#03
- DESAZOLVE DE POZOS PLUVIALES | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Referente al plano C08- INSTALACION PLUVIAL DE CONJUNTO el proyecto nos indica que se deben desazolvar 33 pozos, y en sitio tenemos 45 pozos, se solicita de su valioso apoyo para definirnos cuales pozos se desazolvaran o en su defecto si sería un trabajo adicional. | Para el desazolve de los pozos de infiltración, se deberá realizar como lo indica el proyecto, desazolve para 33 pozos; dando prioridad a los que se encuentran en la periferia del edificio y los que estén dentro de la poligonal de la tienda.
- Gabinete PCI en área de Servicios al cliente | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano PCI-02 Alimentador principal y red de hidrantes, se indica colocarun gabinete tipo de sobreponer en el muro que divide las áreas de Servicios al cliente y carritos amigo, se solicita de su apoyo para confirmar que esto es correcto y no se instalará un gabinete tipo bolsa. | El gabinete que se ubica en el muro que divide las áreas de Servicios al cliente y carritos amigo, se deberá considerar como gabinete tipo bolsa.
- 007 JAULA DE ALTO VALOR | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | : Referente a la fabricación de jaula de alto valor/e-commerce, no se encuentra detalle alguno de dimensiones, tipo de material a emplear para construirla, por lo que agradeceríamos si nos pudieran enviar información respecto a estos detalles de herrería. Envió cordial saludo... pendiente a su respuesta. | Boletin cargado en carpeta boletines RFIs en TRIRIGA, para su consideración y consulta.
- REGISTROS DE MUESTREO EN POZOS DE INFILTRACIÓN | Merida Oriente | Superama | En referencia al plano C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL (OC02) particularmente en los pozos de infiltración se indica la construcción de Registros de Muestreos, en plano C-08b en el detalle 5 se puede apreciar la colocación de válvulas de vástago fijo y medidor tipo propela de 8” marca azteca. En otras obras que se ha hecho en la zona no se a considerado estos registros de muestreos, favor de confirmar si se ejecutará de acuerdo a proyecto. | Los registros de muestreo, válvulas y medidores se requieren para cumplimiento de la NOM-015-CONAGUA-2007
- CONEXIÓN DE DRENAJE SANITARIO A POZO EXISTENTE | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al plano de drenaje sanitario exterior C-07, indica la construcción de un pozo de visitas nuevo sobre la vialidad, para la construcción de dicho pozo se tendría que solicita permiso de trabajo en vialidad y mantener cerrada la vialidad por a menos una semana, Se propone realiza la conexión a u pozo de visita existente, sin embargo para llega al pozo de visita existente se tendría que realizar una registro en el área del estacionamiento de los locales comerciales con tapa metálica para paso vehicular. Dicho registro entraría en el área delos locales aproximadamente 9.90 m. Dicha propuesta se tendría que validar también con el SIAPA. Ya se tubo comunicación con el personal de los locales comerciales, y se verifico que no se interfiere con ninguna instalación con ellos. Anexo propuesta de conexión a pozo existente de drenaje sanitario. en la Pestaña de Notas y documentos. . . | La conexión que se propone NO es recomendable ya que pasa por otros predios que afectarían a futuro, cuestiones legales y de mantenimiento. Como lo indica el plano C07, la conexión debe ser aprobada por la dependencia SIAPA para evitar cualquier anomalía e invasión a futuro. En dado de que no se autorice la construcción del pozo se verá una alternativa de conexión bajo criterios Walmart, ya que la propuesta del pozo independiente es la mejor solución por mantenimiento. Estamos en espera del plano aprobado por el propietario para poder confirmarles los puntos de conexión.
- 72-Resutido para garrafones frente a linea de cajas | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian informar que el area que se encuentra frente a linea de cajas destinado para los garrafones es correcta, ya que en recorrido anterior se menciono que el resurtido para el area de garrafones es por la parte posterior y no por el frente ya que el mueble trae inclinacion hacia el frente. . | Favor de mover hacia enfrente el mueble de garrafones para que se pueda suministrar por la parte posterior. Unicamente cuidar el paño de l muro pegado a hielo para que no sobre salga el mueble.
- ILUMINACION POSTE ESPECTACULAR | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En referencia al tema del espectacular en proyecto no indica alcance para el des conectador e iluminación para dicho poste, por lo cual en sitio se encuentra sin iluminación actualmente, solo con los cables (anexo imagen). Favor de indicar si se ejecutaran los trabajos para la iluminación de dicho espectacular. | Referente al RFI #83 les comento que en proyecto eléctrico si se tiene considerado alimentación eléctrica para anuncio espectacular, esto lo podemos ver en plano “IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS-1110” así mismo en listado de suministro se tiene considerado los luminarios tipo proyector para anuncio espectacular. Esta respuesta fue enviada por correo el 19 de Agosto, a la coordinadora de obra.
- Movimiento horizontal en estructura de protocol ES-02 | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | En el plano ES-02 indica que la estructura del protocol debe tener una altura de 3.50m al lecho bajo de las vigas V1. En la sección “A-A” y “B-B” se observan que entre las vigas V1 y las columnas C1 se deberá de colocar un refuerzo OR-1, dicho perfil se colocó de acuerdo con lo indicado en el plano, el problema al respecto es que aun con estos refuerzos el protocol cuenta con movimiento horizontal en la parte superior, dicho movimiento se intensifica al momento de caminar por la plataforma superior de la estructura. ¿Expuesto lo anterior se pregunta a diseño si la estructura del protocol se queda en estas condiciones o se realizara una modificación? De autorizar la modificación, se va requiere un boletín con los detalles de la modificación en cuestión. | Se realizó visita a la unidad para revisar el tema de la estructura en la cual se detectaron diferencias entre el proyecto estructural ISSUE con lo ejecutado en obra, se adjunta minuta. (cargada en carpeta de boletines). Lo anterior, fue informado por correo a Jesus Maldonado el 19 de Agosto, por Karen Joselin Garnica del área de Proyectos.
- HALLAZGO DOBLE PLAFON DE DUROCK | ECO VET 2.0 PB | Home Office | SE INFORMA QUE SE ENCONTRO HALLAZGO DE DOBLE PLAFON Y SECCIONES SUPERIORES DE MUROS DE TABLAROCA QUE EN PASADAS REMODELACIONES NO FUERON RETIRADOS CONJUNTAMENTE CON LA REALIZACIÓN DE LOS PLAFONES ACTUALMENTE EXISTENTES EN LAS AREAS DENOMINADAS AREAS DE TRABAJO (ANTERIORMENTE ZONA DE ENTREVISTAS) Y PROYECTO INDICA SALAS DE JUNTA. ESTO NOS DA UN INCREMENTO EN EL AREA DE RETIRO DE PLAFONES DE 32.78 M2 CONFIRMAR Y AUTORIZAR VOLUMETRIA LA CUAL FUE NECESARIA RETIRAR PARA HABILITAR NUEVOS PLAFONES DE PROYECTO SE COMPARTEN IMAGENES EN PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | El dia lunes no se comento sobre esta demoliciones, entenderia que fueron autorizados.
- RFI 21 Acabado de lamina con proveedor | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1005012 - 0 - RFI 20, el contratista nos comparte la ficha tecnica del proveedor (Ternium) el cual indica que no existe Zintro Alum en color, el acabado de éste es galvanizado - aluminio. Para un acabado en cualquier color (blanco), debe ser Pintro el cual ya no está dentro del proyecto Issue. que nos indiquen si continuamos de acuerdo a proyecto (Lamina Zuntro Alum, acabado natural galvanizado) o se cambiará a Pintro en lamina galvanizada color blanco Se adjunta ficha tecnica | se debe colocar lámina zintro alum tal cual lo indica el proyecto y acordé con las especificaciones 05300, correspondiendo a clima templado, el acabado si puede ser el de fábrica, galvanizado
- reubicacion de valvula general de gas | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a RPI 1003972 instalación de gas donde se solicitó la reubicación de la válvula general de gas que se ubica en recibo, comento que el espacio donde viene proyectado hay demasiadas instalaciones lo que hace que esté saturada de dispositivos y canalizaciones, así como de una bolsa de contra incendio. Esto obstaculiza la manipulación de dicha válvula. Anexo reporte fotográfico para mejor visualización. | Se sube boletín de acuerdo al RFI 1005047
- MURO DE PREVENCIÓN | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano A407 ANDENES, RECIBO, CUARTO DE BASURA, CARTON 114379, nos podrían ratificar el ancho como altura del muro de prevención por favor. | Se debe considerar muro de panel de yeso de 12 cm de espesor con una altura de 2.60m
- Cambio de cortina de recibo | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En proyecto no se contempla el cambio ni el mantenimiento de la cortina del area de recibo de la tienda, en sitio se detecto que se hace necesario ya que la existente se encuentra dañada y personal de tienda reporta que es un tanto dificil accionarla para el cierre del area, agradecere nos indique si es factible la ejecucion de los mismos y si estos trabajos se ejecutaran como un adicional | R.- Conforme a la minuta de recorrido y referente a la cortina del andén de camionetas, se indico que la cortina se encontraba en buen estado, en el recorrido que realizo PRODARQSA, no se reporto algún desperfecto en la misma, por lo anterior no se consideró en planos, cabe señalar que ambos recorridos ya tiene poco mas de un año en que se llevaron a cabo y tomando en consideración que la tienda continuo con sus labores normales, existe la posibilidad en que el desperfecto haya surgido en este lapso de tiempo. Sin embargo si hay que aplicar el mantenimiento respectivo a la misma, considerando el remplazo de piezas que se requieran, engrase de partes móviles, limpieza en general y todos los trabajos necesarios para que quede en buenas condiciones y buen funcionamiento. REFERENTE AL RFI Bara de trabajo de salas de juntas, abajo adjunto la respuesta, dado que por error se emitio respuesta correspondiente a otro RFI y ya no es posible modificarla. RFI - 1005217 - 0 - 042 - Barra de trabajo en sala de juntas Proyecto: BA Santiago Tianguistenco (REMODELACIÓN)
- MUEBLE DE MADERA BAJO BARRA DE COMEDOR | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En relacion a el mueble bajo la barra de despacho del comedor de asociados, el proyecto indica la reutilizacion del mismo, al reubicar la barra por cambio de lay out se hizo necesario el retiro del mueble de madera y debido a las condiciones de daño y fijacion al muro no fue posible la concervacion del mismo, por lo que se hace necesario el suministro e instalacion de un nuevo mueble para la parte baja de esta nueva barra, agradeceremos nos envien su autorizacion y aval para estos trabajos, cabe mencionar que esta area debe ser entregada el dia viernes 28 de agosto | R.- En el plano 1177_GA-013 PLANO DE COMEDOR Y ROTULO YO SOY BODEGA, se indica las características de la barra y mueble bajo barra. En minuta de recorrido se indica textual “NUEVA BARRA CON MUEBLE DE DESPENSA” cambio total. En el plano 1177_DEM-04 DESMANTELAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, indicación DEM-11, indica textual “INDICA DESMONTAJE Y RETIRO DE TODO EL EQUIPO, APARATOS, MOBILIARIO Y ACCESORIOS EN ÁREAS DE PREPARADOS Y SERVICIOS CON RECUPERACION PARA WALMART”. En ningún lado se indica la conservación del mismo para su futura colocación, por lo cual es requerimiento la ejecución del mueble bajo barra, conforme se indica en el plano 1177_GA-013.
- Barra de trabajo en sala de juntas | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En relacion al area de sala de juntas, en lay out nos indican la construccion de una barra de trabajo de medidas 1.20 x 0.70 mts en la parte frontal de la misma, no existe un detalle de esta mesa, en recorrido con la gerencia de remodelaciones nos solicitan verificar si debe ser ejecutada, agradeceremos nos indique si estos trabajos seran realizado por la contratista con las caracteristicas de las barras de trabajo de las areas de oficinas y si existe la autorizacion para ello | En el plano 1177_GA-013 PLANO DE COMEDOR Y ROTULO YO SOY BODEGA, se indica las características de la barra y mueble bajo barra. En minuta de recorrido se indica textual “NUEVA BARRA CON MUEBLE DE DESPENSA” cambio total. En el plano 1177_DEM-04 DESMANTELAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, indicación DEM-11, indica textual “INDICA DESMONTAJE Y RETIRO DE TODO EL EQUIPO, APARATOS, MOBILIARIO Y ACCESORIOS EN ÁREAS DE PREPARADOS Y SERVICIOS CON RECUPERACION PARA WALMART”. En ningún lado se indica la conservación del mismo para su futura colocación, por lo cual es requerimiento la ejecución del mueble bajo barra, conforme se indica en el plano 1177_GA-013.
- Conexión Pluvial y Potable notificación | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Debido a que no se contó con la respuesta, de las preguntas de concurso (ID 1065127 Drenaje y Agua Potable) se notifica que estos trabajos serán considerados como adicionales, las conexiones de agua potable y el drenaje pluvial. . | en revision de OC
- 008 Coladera para dren de chimenea Hornos Amasijo | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | En el plano IS 01 INSTALACION RED GENERAL SANITARIA, para el área de Amasijo no se nos marca coladeras para condensados de las chimeneas de los hornos, en otros proyectos se han colocado dichas coladeras, por lo que se solicita información si para este proyecto se omiten dichas coladeras o si se consideran enviar los detalles de conexión de dichas coladeras y modelos a emplear. | Se deberán considerar las coladeras de los hornos, los ajustes se están realizando en la OC2 debido al cambio de Layout de amasijo, en cuanto se tenga la informacion se les compartira.
- 009 TUBERIA DE DESFOGUE BOMBA DE ACHIQUE | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano IHCM01 INSTALACION HIDRAULICA DE CUARTO DE MAQUINAS, se nos pide colocar una bomba de achique en interior de cárcamo, en los planos de drenaje sanitario exterior no se nos indica en que registro se va a conectar tubería de desfogue, por lo que solicitamos esta información. Pendiente a sus comentarios cordial saludo. | Se carga boletín 10 en carpeta Boletines RFIs en TRIRIGA con la ubicación de descarga de bomba de achique de cuarto de máquinas para su consideracion.
- 71-Alcances piso de locales comerciales | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En relacion al piso de los locales comerciales, al momento de realizar las demoliciones y retiro de acabados se identifico que el piso esta en malas condiciones y conforme a proyecto no traemos alcances en esos pisos. En uno de ellos se encuentra una ranura que realizo el locaratio anterior para colocar su instalacion sanitaria. El segundo local, se encuentra picado el piso (Con oquedades) ya que contaba con loceta ceramica El tercer local tiene un acabado de loceta ceramica el cual al momento de retirarlo quedara a un nivel diferente al que actualemnte tiene la unodad. Nos podrian indicar que trabajos se deberan de realizar al piso o en su caso indicar si se conserva como se encuentra actualmente. . | La información viene considerara en los planos de DEMOLICIONES DEM-01 PLANO DE DEMOLICIONES GENERALES-2076 DEM-01a PLANO DE DEMOLICIONES GENERALES-2076 DEM-01b PLANO DE DEMOLICIONES GENERALES-2076 DEM-02 PLANO DE DEMOLICION DE MUROS-2076 DEM-03 PLANO DE DEMOLICION DE PISOS-2076 Y en el plano A-100a PLANTA DE PISOS-2076 Se debera de considerar piso vinilico en la zona de food court que aún es piso de ventas.
- 73-Alcances en local Comercial Antiguo fast food | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar que alcanses se deberan de considerar en la antigua area del fast food, ya que en proyecto no se contempla ninguno, ni en cubierta ni en fachada. asi como en las condiciones que debera de dejarce el interior del local comercial. Ssludos. | Los alcances vienen considerados en los planos de DEMOLICIONES. DEM-01 PLANO DE DEMOLICIONES GENERALES-2076 DEM-01a PLANO DE DEMOLICIONES GENERALES-2076 DEM-01b PLANO DE DEMOLICIONES GENERALES-2076 DEM-02 PLANO DE DEMOLICION DE MUROS-2076 DEM-03 PLANO DE DEMOLICION DE PISOS-2076 DEM-04 PLANO DE DEMOLICION DE PLAFONES-2076 Y en el plano A-101c PLANTA RECORTE-2076
- 011 Coladera para camara refrigerador de Amasijo | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | Buenos días Referente a las coladeras para refrigeración se informa que en el plano GR1.B Coladeras para refrigeración, para la cámara de masas (refrigerador de amasijo) indica la colocación de coladera para condensados de evaporadores, pero en el plano IS 01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL Y GIS01 INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS, se omite la colocación de dicha coladera, el personal de refrigeración comenta que se requiere dicha coladera, por lo que se solicita instrucciones de que si se deberá o no colocar dicha coladera. Si se coloca este elemento favor de complementar la información de modelo a instalar, así como a que ramal se conectaría, Espera de sus comentarios envió cordial saludo | Se deberá considerar la coladera en cámara de refrigeración, el ajuste se están realizando en la OC2 debido al cambio de Layout de amasijo, se les compartira en cuanto se cuente con ella.
- 010 Estructura para base de condensador en techumbre | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | , de acuerdo a plano estructural ES803 Planta y detalles de condensador, no se muestra la estructura de andador para mantenimiento, mas sin embargo en plano GR4 Cuarto de compresores para refrigeración, en la planta para ubicación en techumbre nos marca dicha pasarela, por lo cual se requiere de sus instrucciones para definir si se llevara dicha pasarela o se omitirá, en caso de que se coloque, se pide nos proporcionen detalles para su diseño constructivo. En espera de sus instrucciones cordial saludo. | No se requiere la base para el andador, el equipo deberá desplantarse a 20 cm por encima del nivel de cubierta. El espacio para mantenimiento se considera desde los pasos de gato que se consideran a nivel de cubierta.
- 006 Altura de muros en sanitarios | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | , en referencia el levantamiento de muros de block en el interior de la tienda, se tiene la siguiente duda: 1.-En el plano A104 ALBAÑILERIA para el área de muros para baños se nos marca una altura de 2.60 m y en plano A307 Muros interiores clave LAM-03, se nos marca una altura de 2.80 m, por lo que se solicita información a que altura va el muro en mención. 2.-De ese mismo muro en cara exterior adyacente a farmacia, se nos indica colocar acabado aparente, por lo que se solicita confirmar si así se deja el acabado o se colocaría algún tipo de enchapado de panel de yeso a dicho muro. | 1. Los muros en sanitarios se deben considerar a una altura de 2.60m. 2. Para el muro en cara exterior adyacente a farmacia se deberá considerar un lambrín de panel de yeso y zoclo vinílico de 10cm, este ajuste se esta realizando en la orden de cambio que se encuentra en proceso.
- PISO FRENTE A SALA DDE JUNTAS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI# 92 Referente al piso en donde se encontraba anteriormente el área de preparado de carnes, en proyecto indica aplicar desbaste y pulido al firme, pero cabe destacar que al momento de demoler el klinker detectamos una capa de antiácido. Si nosotros le aplicamos el desbaste y pulido, este firme quedará con huecos y quedará irregular. Además, el área donde se encontraban las cámaras de carnes se tiene también un desnivel considerable y no sería factible la aplicación del desbaste y pulido, ya que también esa zona cuenta con autonivelante. El área aproximada entre estas dos zonas es de 114 m2, por lo cual se propone en sitio estas dos opciones: 1.- Aplicar un firme de 5 cms en toda el área, lo que nos llevaría una semana de trabajo y un costo aproximado de $130,000.00; 2.- Aplicar un autonivelante de 1 a 1.5 cms en toda el área con un tiempo de trabajo de 2 días y un costo de $162,000.00. Por rapidez lo más conveniente sería la aplicación del autonivelante. Favor de indicarnos el proceder de esta situación. NOTA: Se anexa evidencia. | Respecto al tema les comento que en el plano DEM-03 DESMANTELAMIENTO DE PISOS Indicamos en zona de preparados con el concepto DEM-04 traemos indicada la reparación y nivelación del firme, así mismo en el plano A-100C ACABADOS EN PISOS Indicamos en las notas importantes la nota n°4 para el concepto PI-04 Autonivelcreto de curacreto esto es para toda la zona ala que hacen referencia.
- Funcionalidad cámara 31 en Pasillo de Formulas Lácteas | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | En el plano PL-03 indica que la cámara 31 paralela al eje 8 esta destinada para monitorear el pasillo de formulas lácteas, el problema es que el planograma con el que fue montada no coincide con el layout, ya que el pasillo de fórmulas lácteas se encuentra en la primer góndola paralela al eje 9 en dirección al eje 8, por ende esta cámara no es funcional y el área de PA y Gerencia de la unidad están solicitando la reubicación de dicha cámara, la cuál tendría que desplazarse un aproximado de 13.50m en dirección al eje 9. Por lo que se solicita revisar el tema y/o validar la reubicación de esta cámara, ya que dicho movimiento generaría un adicional al proyecto. | El proyecto se elaboro con base a las guías mecánicas y fue aprobado por el área de Prevención, de solicitar la reubicación de la cámara deberá ser aprobado por eficiencia operativa y gerencia de obra.
- FUERZA MINI SPLIT | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#93 Referente a la instalación de los mini Split de las áreas de IDF, SITE y PRICHOS; se tiene la siguiente problemática. En plano de aire IE-07 FUERZA AIRE LAVADO CUBIERTA, en el detalle 5 se indica un desconectador para poder controlar la unidad condensadora, y de la condensadora bajaría el control hacia la evaporadora. Pero por la nueva tecnología de los mini Split, el diagrama de conexión eléctrica sería lo contrario, el desconectador dejarlo en cubierta y bajar la fuerza hacia el evaporador, y del evaporador subir el control a la condensadora. Todo este cambio requiere de más cableado tanto de control como de fuerza, que además se debe de dejar un contacto a pie de cada evaporadora para poder desconectar de forma rápida y para mantenimiento. Favor de indicarnos es correcto este proceder. | El desconectador está colocado en la cubierta ( como ustedes lo solicitan ), respecto al cableado este no tendría porque ser afectado puesto que está considerado en las cedulas de cableado como 4-10 AWG 1-12d. La instalación del control del equipo ( termostato ) se indica en el plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-1110. Con respecto al contacto de servicio para mantenimiento solicitado les comentamos que esto solo se considera para las unidades lavadoras de aire.
- DU-01 INTERRUPTOR PRICIPAL -CARGA TOTAL | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En lano de suministro electrico indica Tablero de ditribucion X 220/127con interruptor principal 3p-150 A pero en cargas totales nos indica 189,44 A a si mismo en Diagrama unifilar nos indica colocar un interruptor de 3p x 200A. se recomienda hacer el cambio del interuuptor de 3px 150 a 3p por 200 | , ES CORRECTO, en el plano del diagrama unifilar indica considerar un interruptor de 200 amperes, así como en el Tablero Principal llamado “A” y no “X”, por lo que se deberá considerar el interruptor con capacidad indicada en el Diagrama Unifilar, de 3P-200 Amperes.
- DU-01 ALIMENTACION A 220 | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | De acuerdo a proyecto indica colocar un Tablero X QO616L100S, para conectar 3 interuuptores; QO240 como alimentador principal, QO230 para supresor de picos, QO230 para UPS el problema es que este tablero no permite conectar los interruptores al neutro, se propone cambiar a un tablero QO120L215PG. Para de esta manera poder tener corriente a 220. | , Conforme a solicitud de cambio del tablero X a un QO120L215PG NO SE AUTORIZA, ya que la selección de dicho tablero es con base a las guías emitidas por parte del área de SISTEMAS, el cual cumple para realizar todos los trabajos necesarios,y de igual forma se validó dicha especificación de tablero y plano por la misma área. Favor de considerar el tablero indicado, el cual es un QO816L100. Les solicitamos revisen también el plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS.
- Plafón oficinas PPAL | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En el plano A-102-B2 - OFICINA PPAL-AMPLIACION DE PLANTA DE PLAFON, indica plafón de Tablaroca resistente a la humedad. Usualmente por las grasas se coloca reticular con Glasbord por tema de mantenimiento. | Se mantiene el plafón corrido como lo indicado en proyecto. Junto con la orden de cambio de HVAC en caso de que queda algún equipo dentro de las áreas con plafón corrido se generará un boletín con el detalle de los registros para su mantenimiento. El cruce de los equipos y plafón se realizará una vez liberada la OC de HVAC. La cual se libera el 4 de septiembre
- Diámetros de barrenos para placas de canopys | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo con proyecto Estructural: solicita unos tensores en los canopys; estos van sujetos de unas placas de bordes redondeados, pero los detalles no cuentan con el diámetro del barreno que tienen esas placas, así como las características de los recortes para redondearlas. ¿Podrían indicarnos las características faltantes que se requieren? Esto debido a que ya se encuentran en fabricación, los elementos que contienen los canopys. | Como se comentó en el RFI 1003719, son placas de 4 x 4 y de 4 x 8 , ambas de 3/8 las indicadas en el plano estructural ESU-881
- Remate de muros de block con columnas metálicas | Cedis Santo Nino | Distribution Center | No existe un detalle de remate, de los muros de block con las columnas metalicas; ya que en este proyecto nos ocurre en varios puntos, les solicitamos nos indiquen el detalle y si en estos casos se va a forrar con algun lambrin para ocultar la columna. Dentro de estos casos, especificamente en los ejes B.2 y 0.5, tenemos un remate de muros con columna metalica que caen en regadera. Favor de indicar lo procedente. | Forrar columna con lambrin de tablaroca en su perímetro por el lado del pasillo, igualar a acabado en planos. La zona de regadera se encuentra cubierta con un muro doble de block para cubrir la columna.
- Sardinel en cocina y comedor | Cedis Santo Nino | Distribution Center | No marca sardinel en el límite entre el área de cocina y Comedor. Normanlmente el sardinel es forrado con loseta Klinker para evitar cruce a agua al área de comedor durabte el proceso de limpieza | Se debe considerar sardinel de 5 cms de alto entre la puerta de comedor y barra como indica la imagen, forrado con klinker
- Propuesta de acometida de telmex | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Con relación a la planta arquitectónica actualizada se envía plano con propuesta de Acometida de Telmex. esto debido a que en la prouesta envíada por el prouyectista se hacía el cruce hacia el MDF por la subestación eléctrica, por lo cual con la arquitectura actualizada, se llevó a cabo la propuesta en campo. Es de mencinar que los pasos ya se encuentran en los muros Tilt Up. Se envió a Diseño dicha propuesta mediante correo eléctronico. Lo anterior a fin de avalar la propuesta o indicar lo procedente. . | La propuesta es viable, siempre y cuando se considere que el cuarto MDF no es el que están señalando, sino el que se encuentra junto a ese cuarto con acceso hacia el pasillo como se muestra en la siguiente imagen. En el plano el cuarto señalado es la oficina del taller mecánico.
- RIEL CANCEL NUEVO DE PRICHOS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#91 Referente a la instalación del nuevo cancel en prichos se tiene el siguiente tema: El riel de la puerta corrediza del lado de la rampa estorba para el paso de las sillas de ruedas y de personas discapacitadas, ya que genera un tope en el paso. Favor de indicarnos cual seria el proceder para resolver este tema. NOTA: Se anexa evidencia. | , Referente al tema proponemos la colocación de un perfil de nivelación de aluminio en ambos lados, del lado de la rampa antes del cancel y de la parte de interior de prichos sobre el cancel librando la puerta corrediza en el espacio del fijo, para absorber ese desnivel y así la silla de ruedas pueda pasar sobre el cancel. Se adjunta imagen del perfil propuesto.
- RFI 25 Reubicación de malla de tierras por altura de concreto ciclópeo | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano SE-01, indican el hincado de bayonetas copperweld para la malla de tierras de la subestación(detalle D), sin embargo, de acuerdo a las coronas del muro de concreto ciclópeo, apenas tendremos una profundidad de 05 cm para dicho hincado, se informa que no se podrá ni deberá realizar ningún hincado de varillas en esta zona, por lo menos dentro de un rango 1.90 m paralelo a la poligonal norte, debido a que solo habrá concreto. Se solicita su apoyo mediante un boletín para la redefinición o reubicación del hincado de varillas copperweld en la malla de la subestación, o indíquenos que procede | Las varillas copperweld en la malla de la subestación deberán ubicarse en las líneas centrales de la misma, se carga plano en carpeta Boletines RFIs en TRIRIGA con dicha ubicación.
- RFI 24 Definir puerta blindada abatible interior o exterior | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano actualizado A-100 y A-101A, indican que la puerta blindada del area de valores debe ser abatible hacia el exterior, sin embargo en la tabla de puertas del plano A-601 indica que la misma puerta es abatible al interior del area que nos defina cual es lo correcto | ACLARAMOS QUE LO CORRECTO ES LO REPRESENTADO EN LOS PLANOS A-100 Y A-101A; LA PUERTA BLINDADA DEBE SER ABATIBLE EXTERIOR.
- SERVICIOS PARA TIANGUIS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#89 Referente a la instalación de servicios de energía regulada y nodo de datos en entrada de clientes, en proyecto nos indica que estos servicios se instalen dentro de una caja himmel para servicio de tianguis. Favor de indicarnos si procedemos a la instalación, ya que en proyectos anteriores se habían cancelado. | , La conexión de tianguis ya no se usa, se debe retirar la instalación.
- Sistema de tierras en techumbre | Camino a Calera | Bodega Aurrera | , referente al plano IE -19 SISTEMA DE TIERRAS e IE – 18 SISTEMA DE PARARRAYOS, no se contempla el aterrizaje de la antena satelital, y de la base del condensador de refrigeración. Nos apoyan con sus comentarios ¡! | El proveedor de refrigeración debe contemplar el aterrizaje de la base del condensador. Se actualiza plano IE-18 SISTEMA DE PARARRAYOS-4824 y IE-19 SISTEMA DE TIERRAS-4824 donde se agrega la bajada hacia tierra para la antena.
- Ducto de inyección y retorno Unidades paquete, refuerzos en estructura. | SAM TORREON (PRY RMD 2019 | Sam's Club | En los planos IAA5, IAA5A, PLANOS DE DETALLES, el detalle de ductos de inyección y retorno de las Unidades Paquete están ejemplificados con una estructura tipo joist. En plano ES402 Planta de cubierta indica que la estructura es Delta Joist misma que se tiene en sitio, con este tipo de estructura no es posible instalar los ductos de inyección como se indica en los detalles IAA5 e IAA5A ya que la dimensión de los ductos no alcanza a librar el espacio existente entre la parte superior e inferior de las diagonales sin afectar la estructura, se deben cortar diagonales para que ambos ductos entren sin problema alguno. La mayoría de los equipos van montados sobre el refuerzo marcado en el plano ES402, por lo que si se cortan las diagonales antes mencionadas no servirá de nada el refuerzo. En el caso de otros equipos estos van montados pasando el refuerzo estructural, pero de igual manera se deberán cortar algunas diagonales para que el ducto entre conforme a lo indicado en planos IAA5 e IAA5A. Favor de confirmar si se pueden cortar las diagonales de la estructura, si se ocupa algún tipo de refuerzo adicional al momento de cortar las diagonales a los ya marcados en el plano ES402, favor de enviar un detalle tipo para ambos casos cuando el equipo cae sobre el refuerzo marcado en plano y cuando el equipo cae a la mitad del eje reforzado marcado en plano o favor de enviar detalle de cómo se realizaría la conexión entre en pleno de inyección y la Unidad paquete sin afectar la estructura. Confirmar dentro de la respuesta donde se carga archivo con los detalles. Adjunto fotografías en notas y documentos de como está la estructura en sitio y de cómo están instalados los ductos de inyección existentes. | Muy . Como se menciona en la RFI es complicado esquivar las diagonales, sin embargo por recomendación del especialista en estructuras no es conveniente retirar dichos elementos, por lo que la mejor opción es integrar estos elementos al ducto de manera que queden ahogados, cabe señalar que se tendrá que realizar los ajustes necesarios del ducto en sitio así como la correcta colocación del sellador garantizando que no existan fugas de aire., Previo a la colocación del ducto la contratista deberá considerar la aplicación de “esmalte epoxico de alto poder anticorrosivo Pimex o similar” color blanco en los elementos que queden ahogados en el ducto. .
- Contactos retráctiles | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano -IE02-CONTACTOS NORMALES DE PISO DE VENTAS-1004114 ya que este nos solicita la colocación de contactos retractiles sobre primer mueble de gondoleria, ya que en otras unidades los contactos retractiles y extensiones han sido retirados y el su lugar se colocan tuberías rígidas y el contacto se coloca sobre la gondoleria o mueble, se deberán colocar estos contactos retractiles? En caso que se coloque tubería rígida nos podrian apoyar con la altura ala que se deberá colocar el contacto en mueble y su ubicación | Favor de considerar las indicaciones del Boletín 04, los contactos retractiles en PV, sobre tarimas se eliminarán; considerar la altura del contacto para el Vector Fly en Bananero esta indicado en plano IE-02, y es de 2.10 m.
- Diferencia de nivel looby y piso de ventas | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo y contar con su VOBo al demoler muro de consultorio medico nos encontramos con el hallazgo de una diferencia de nivel de piso de 4 cm por la colocación de una loseta sobre el piso terminado en el área de lobby anterior, ya que esta diferencia de niveles es muy visible y podría representar una oportunidad con la operación por el cambio de nivel que queda justo en la líneas de los checkouts, se sugiere el retiro de este piso para que quede al nivel existente y eliminar esta oportunidad, se anexan fotografías para mayor referencia, dependemos mucho del estado del piso que se encuentra debajo de mismo para validar el estado y se cambiaran las piezas dañadas para un acabado homogéneo | De acuerdo, lo conveniente es eliminar el sobrepuiso y considerar el cambio de piezas dañadas en caso de estar estrelladas y mantener el mismo nivel.
- PROPUESTA DE REUBICACIÓN DE EQUIPOS EN RECIBO | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | . Por medio del presente se informa la situación que presenta el área de recibo para la colocación de la ductería y plenos, ya que dicha zona en muy común que se estive mercancía que llega a la estructura de techumbre, por lo que estaría vulnerable las instalaciones del aire acondicionado de sufrir un golpe, además de que el flujo del aire no sería el adecuado por este estará obstruido por la mercancía, por lo que se propone el cambio de ubicación de los equipos, colocando los plenos sobre las oficinas de recibo, esto con la finalidad de proteger las instalaciones, se anexa reporte plano de la propuesta y fotográfico de la zona comentada. Sin más por el momento, quedo en espera de sus comentarios, . | Muy . Como te comentaba anteriormente se puede generar ese cambio siempre y cuando estén conscientes que no es la mejor opción de distribución de aire uniforme en esa zona .
- Guarnición en Totem | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano C14b – DETALLES DE CAJONES CLICK Y PICK y en particular al totem, en otras unidades se ha realizado una guarnición entre cajón y cajón, nos pueden apoyar con sus comentarios. Se adjunta una imagen para mayor visualización en la pestaña de notas y documentos. ! | De acuerdo con la CI-19-085 Actualización de Pick Up para Bodega y Mi bodega, ya no se considera guarnición entre los cajones de pick up, el totem solo lleva un dado de concreto, esto se indica en el plano C14b-DETALLE DE CAJONES CLICK & PICK-4824.
- NODOS DE DATOS EN ELECTRONICA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#90 Referente a la instalación de los servicios de voz-datos en kiosko E-commerce y el punto de venta del área de electrónica, en plano ID-04 VOZ-DATOS solamente se indica servicios de telefonía más no los servicios de datos, además que la nomenclatura del nodo indica H-4 (NODO A LA MISMA ALTURA QUE LA CHAROLA). Favor de indicarnos si es correcta la indicación o se debe de instalar servicios de datos en las 2 áreas. NOTA: Se anexa evidencia. | , Adjunto al presente boletín #46 NODO DE DATOS EN ELECTRONICA. Con la salida de datos para mueble en electrónica, les comento que para el Kiosco de E commerce en guía ID 04 GUIA DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS no indica salida para datos, solo indica salida de voz. Adicional a esto te comento que, en la guía, Ba_58-ID-04 DETALLES DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS. publicada en evoco el 31 de diciembre de 2019 si cuenta con una salida de datos para línea digital, misma que se publicó en evoco después de la entrega del proyecto ISSUE. Adjuntamos boletín #47 correspondiente a dicha alimentación, cabe mencionar que este no es un omisiòn.
- BASE DESHUMIDIFICADOR | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Favor de indicar si el deshumificador llevara base de estructuras de acero o solo ira sobre el brocal de la lámina galvanizada ya que en proyecto no se indica el detalle para el equipo, plano IAA5, IAA5A, ya que el equipo pesa 2358 kg. | La base de montaje de fabrica del equipo Munters es un roof curb de lámina, como el de las unidades paquete. Un roof curb es lo que el fabricante recomienda para la instalación, esta base deberá fabricarse en lámina galvanizada calibre 14, el contratista deberá verificar las dimensiones reales del equipo antes de fabricar dicha base. Se envía ficha técnica del roof curb con dimensiones del fabricante.
- RFI 22 Cableado con MC en SCI | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano DU-01, indica que la alimentación para la bomba contra incendio y bomba Jockey del cuarto de bombas, debe ser con cable armado de aluminio tipo MC, en obras similares, dicha alimentación es con cable de cobre para una mayor resistencia al cortocircuito o derretimiento del aislamiento en caso de incendio. que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o se emitirá algún boletín de cambio para este alimentador | Se confirma que se debe seguir con el diseño original considerando cable de aluminio.
- RFI 23 Discrepancia dimensiones de cortina de Anden | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los planos A-200, A-407 y A-601a, indican que la cortina del anden de recibo, debe tener una altura de 3.00 m, sin embargo en la tabla del plano A-601, indica que dicha cortina debe tener una altura de 3.60 m. que nos indiquen cuales son las dimensiones correctas | Se confirma que el vano de la cortina del anden es 3.00m de ancho x 3.00m de altura.
- PLAFON DE PRICHOS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#86 En área de prichos se cuentan con filtraciones en plafón, debido a que dicha área está en el área de techumbre de la plaza, por tal motivo no se le puede dar mantenimiento (adjuntamos reporte fotográfico) por tal motivo el plafón se está dañando, pero en plano A-100B ACABADOS EN PLAFONES, no indica realizar trabajos en dicha área. Favor de confirmar si se cambiara el plafón o se le dará mantenimiento. NOTA: Se anexa evidencia. | Buenos dìas, Revisando el tema les comento que, durante nuestro levantamiento, el plafón se encontraba en buen estado, es por eso que no se considerò reparación alguna, sin embargo, les comento que se tienen las siguientes opciones: 1.- Verificar con la plaza para ver si ellos hacen las reparaciones sobre la cubierta. 2.- Solicitar permiso con la plaza para hacer la reparación del área en cubierta previamente estos trabajos tendrán que ser validados por las áreas correspondientes de WM. Considerando que el daño es menor en ambos casos se tendrá que realizar la reparación del plafón del área (prichos) lijado, colocación de perfacinta y pasta para reparar el daño, posteriormente a esto aplicación de pintura vinílica color blanco puro cmx1004. En el caso de que los trabajos en cubierta sean autorizados por parte nuestra se tendrá que proceder con lo indicado en el concepto CU-03 del plano A-102 Planta de cubierta. mantenimiento de lámina metálica existente y aplicación de sellos e impermeabilización integral.
- Tablero HN INEXISTENTE. | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | El presente SDI es informativo, donde se le menciona al área de proyectos que el tablero HN no existe en el EDC 1 como lo menciona proyecto en los diferente planos, por tal motivo se llegó a la conclusión de los circuitos se instalaran en el EDC posterior (2) ubicados en el tablero HE, por ser solo 4 circuitos, dos del espectacular, dos de la iluminación perimetral (Wall pack) . | , Enterada.
- SISTEMA DE RIEGO EN VITRINA DE FRUTAS Y VERDURAS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#88 Referente a la instalación de las vitrinas rich in del área de frutas y verduras, el proveedor de refrigeración nos solicita lo siguiente: debido a que las vitrinas cuentan con un nuevo sistema de riego, están requiriendo una BAF para alimentar dicho sistema, pero en proyecto no tenemos el alcance para poder realizar este trabajo. Favor de indicarnos si procedemos a realizar la instalación de la BAF. | . En el entendido que el sistema de rocio en las vitrinas de frutas y verduras es un adicional se adjunta el BOL.45 - RFI#088 - ALIMENTACIÓN VITRINA DE FRUTAS Y VERDURAS ( 21-AGO-20 ) considerando la alimentación hidráulica para dicho sistema.
- ÁNGULOS DE PROTECCIÓN | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita realizar el cambio por ángulo metálico para dar mayor protección a la cámara y pasillos de alto tráfico la anterior debido a que es los ángulos de plástico reciclado se deben fijar con taquetes que están separados a menos de cuarenta centímetros y todas estas perforaciones podrían generar un plano de fallo sobre la losa de concreto y además de que la resistencia en vida útil es mucho menor a la de Ángulo Metálico | No se tiene inconveniente con el cambio de material del elemento.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PICK UP ESTACIONAMIENTO | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Favor de indicar si en estacionamiento de Pick up llevara alimentación eléctrica ya que en proyecto no se indica. | Se adjunta boletín BO#22 con la alimentación eléctrica.
- TANQUE DE DIÉSEL DE PLANTA DE EMERGENCIA | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano SE-02 se indica la construcción de un dique de contención para tanque de diésel, la planta de emergencia suministrada tiene su propio tanque y cuenta con doble fondo, favor de confirmar si se deberá construir el dique y si será suministrado el tanque de diésel. | Se deberá considerar un tanque Diesel externo, para poder cumplir lo que indica el CDP-015 RESERVA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS DE EMERGENCIA (criterios de diseño), el cual indica que: para zonas con huracanes es necesario contar con un tiempo mínimo de autonomía de 48 h. Como dato informativo: Se considera una planta de emergencia con capacidad de 500 kW, el CDP-015 indica que para una planta con esa capacidad, es necesario contar 7,500 litros. para poder cumplir con el tiempo mínimo de autonomía. Considerando que la capacidad de almacenamiento que tiene el tanque de la planta propia es de 1,600 litros, es necesario poner un tanque Diesel que soporte una capacidad de almacenamiento de 6,000 litros.
- ACENTOS EN FACHADA INTERIOR DE PÓRTICO DE ACCESO | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita de su valioso apoyo para confirmar si la línea de color SNOW-BOUND continuara en la fachada interior del pórtico de acceso, ya que no se indica en el plano A401. | Se confirma que si deberá considerar la línea como se aprecia en el plano A-200 Fachadas Generales, 2 Fachada Principal Interior.
- BAJADAS PLUVIALES | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano C08 y en el plano A102 se indican las bajadas pluviales en pares sobre los ejes B y F, las condiciones actuales son las siguientes: - Solo existe una bajada en cada eje donde se indica un par de bajadas. - El canalón esta sobre la viga de la estructura de la techumbre - Para realizar la bajada que falta se tiene que perforar la viga de acero existente. Se solicita de su valioso apoyo para confirmarnos si se instalara la segunda bajada pluvial de cada par y en su defecto proporcionarnos el detalle de la conexión a realizar ya que el canalón se apoya sobre la viga metálica. | En referencia a las bajantes pluviales estas se deberán construir conforme está indicado en proyecto, ya que tenemos el canalón por el interior de la unidad; de ser posible se debería realizar el mismo trabajo de conexión y paso como las bajantes existentes. De no ser posible, envío boletin BO#24 con propuesta de solución con descarga lateral para la evaluación en obra.
- ACABADOS EN OFICINAS MEZANINE | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En las oficinas del área de comedor como son: sala de juntas, alto valor, aseo 2, acceso asociados, cctv, etc. que alcances traemos en acabados como son pintura, en muros , resanes y detallado del block existente, etc. De su apoyo para compartir <http://etc.me/> el detalle ya que en proyecto no viene. En los pisos de estas áreas el plano de -04 demoliciones en pisos marca el retiro de la loseta vinílica existente, de su apoyo para confirmar si se retirará y se aplicará el sistema Cretolux. | En área de oficinas se deberá de ejecutar los siguientes trabajos: 1. De acuerdo a plano AC-01a Planta de Albañilería se indica la habilitación de muros de block en vano de puertas y habilitación de muro de tablacemento en área de ventana. 2. De acuerdo a plano DE-04 Demoliciones de piso , se confirma retiro de loseta. 3. De acuerdo a plano A100b Planta de pisos, se confirma aplicación de sistema cretolux de kisco. Para muros existentes se deberá realizar limpieza y para muros nuevos se deberá aplicar pintura blanca de línea (previa aplicación de sellador a muros de block.)
- impermeabilizacion en techumbre | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Revisando los alcances reflejados en el área de techumbre se indica que se requiere el 100% de impermeabilización, pero en planos DEM-04 Y A-102a que se anexa como referencia en los cuales solo indica sello en uniones, se necesita aclare los alcances para la ejecución de los trabajos a realizar. | Los alcances vienen reflejados en el plano A-102a
- CONTESTACIÓN DE RFI 1004913 HALLAZGO EN EXCAVACIÓN DE TANQUE TORMENTAS | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la contestación del RFI 1004913 solicitando mas información con respecto al material encontrado en la excavación del tanque de tormentas, comparto imágenes del material retirado de la excavación del tanque de tormentas. Adjunto imágenes en la pestaña de Notas y documentos. . . | Dando continuidad al RPI de BAE Indígena; en el cual se reporta el hallazgo de roca durante los trabajos de excavación para el tanque de tormentas; se han enviado nuevas fotografías, en las que se confirma que efectivamente existe una roca; por su color y apariencia parece una roca suave, tipo riolita. Se observa que la roca está muy alterada y que el suelo que la empaca y está por encima de ésta, corresponde a un suelo residual, lo cual confirma que el proceso de alteración de la roca es muy avanzado. Para poder llevar a cabo el corte de esta roca, se requiere utilizar un equipo tipo retroexcavadora modelo 420 equipada con un martillo neumático y cucharon para extraer roca.
- UBICACIÓN CORRECTA EDC 3 | El Refugio | Walmart Supercenter | En relación con el proyecto; IE07-INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTADORES GENERALES PISO DE VENTAS-114397 indica que en el cuarto eléctrico EDC-3, los tableros se ubican hacia el muro perimetral de tienda y hacia el sur de la columna A4; en el plano A101a LAYOUT SC REFUGIO 114397, A100 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA 114397, indican que los tableros se ubican hacia el muro de los locales comerciales. ¿Nos pueden ayudar con la ubicación correcta de los tableros para el cuarto eléctrico EDC-3? | Se deberá respetar la ubicación indicada en el plano IE07 del proyecto eléctrico
- IE03b-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS COLUMNAS-114397 | El Refugio | Walmart Supercenter | En relación con el proyecto; IE03b-INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS COLUMNAS-114397, indica que en columna D6 se instalara un contacto “6-GM”, contacto monofásico dúplex polarizado 127 v. 20 a. nema 5-20. en caja condulet y tapa a prueba de intemperie. a 0.30 m. snpt. a la parte baja del contacto para pulidora de piso. En esta columna en particular ubicada entre vitrinas de carnes, el proyecto indica que es una columna que va forrada. ¿Pregunta el contacto se instala sobre el recubrimiento de la columna o no se instala? | Se envía actualización para ubicación de contacto. Ver boletín HTIE01-114397
- C07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO-114397 ELIMINACIÓN DE TRAMPA DE GRASAS | El Refugio | Walmart Supercenter | En relación con el proyecto; C07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO-114397, indica que se elimina la trampa de grasas exterior que capta el agua sanitaria de áreas de carnes y pescado y se conecta directamente al registro exterior de aguas negras en donde descarga los sanitarios de panaderos. Es correcto eliminar la trampa de grasas exterior mencionada. | Se deberá respetar lo indicado en proyecto. Se eliminó por CI emitida por prototipos.
- A401 PORTICO DE ACCESO 114397 | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano A401 PORTICO DE ACCESO 114397 nos indican puertas corredizas en los dos accesos que se tienen para la tienda, nos podrían apoyar con el detalle estructural para las porterías de PTR, así como la sujeción que requiere para rigidizar los marcos de las puertas corredizas. | Los PTR de soporte se indican en los planos A401 en planta y en el detalle 6 del plano A401b para la fijación de cortinas y puertas automáticas se deben fijar al firme por medio de placa de acero y barreancjas de 1/4, para la correcta ubicación de estos se deben coordinar con el proveedor antes de su colocación. Se envía detalle para ser mas claro con la fijación, estos trabajos no generan adicionales al proyecto. Ver Boletin B06
- CONTENCIÓN DE RELLENO SOBRE ARROYO PLUVIAL CI | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a la ejecución de trabajos CI se requiere aumento de vía principal en Fray Junipero Serra, así mismo para su incorporación de Camino a Pozos generando la ampliación de la misma la cual esta próxima al arroyo pluvial revestido de piedra seco, como se indica en el plano C01 PLANO LEVANTAMIENTO CONDICIONES ACTUALES 114397 en las curvas de nivel como en físico la pendiente es muy prolongada de lo cual se requiere nos ratifiquen si se tendrá que adaptar un muro de contención para contener dicho material que se colocara, se anexa reporte fotográfico e identificación de área. | Conforme al plano de trazo y geometrización de los trabajos acordados sobre la vialidad Junipero Serra se acordo que los rellenos y trazo llegarían al limite del canal para evitar realizar trabajos adicionales. El nivel que se reporto de esa contención existente es de 42.10 el cual esta 25 cm sobre el nivel de rodamiento indicado en proyecto.
- BAE TECAMAC casquillos en puerta postigo | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En recorrido de preposición del 5 de agosto de 2020, solicito store planning , casquillos en en el piso, en la puerta Postigo , se informa que no viene indicado en planos ni en especificaciónes, se observa que es muy pequeña el área , ya que se tiene contrabarreta., Favor de informar si se colocan o no se colocan. se adjuntan fotos | , Esta solicitud es nueva, ya que la cortina metálica esta conforme a las especificaciones Walmart. Por lo que al contar ya con contrabarreta no se cree necesario su colocación, o de requerirse esto sea proporcionado a Prototipos para actualizar los detalles.
- MODIFICAR ALTURA DE PLAFON POR PASO DE INSTALACIONES DE DUCTOS DE AIRE Y TUBERIAS DE SCI | ECO VET 2.0 PB | Home Office | De acuerdo al proyecto, en el plano ACP01- Acabado en Plafones, En la sala de “Capacitación” y sala “Atracción de Talento” se indica el plafón a 2.70m del nivel de piso terminado. En los planos de demoliciones se indica el retiro del plafón existente de esta área, el cual se encontraba a 2.40m del nivel de piso. Al realizar las demoliciones nos encontramos un ducto de extracción de aire, tres ductos de inyección de aire, y dos tuberías de red contra incendio de rociadores que se encontraban arriba del plafón existente a 2.40 del nivel de piso, ambas instalaciones de aire y SCI entran por muro para servicio a los sanitarios de planta baja y de mezanine. Se propone dejar el plafón a 2.40m de altura de las salas mencionadas, ya que en el proyecto de aire se indica que los ductos de extracción e inyección y tuberías de la red contra incendio de los sanitarios se conservará y se deberá conectar a la instalación nueva por fuera de los sanitarios, por lo que estos ductos de aire no se puede subir ni la tubería de SCI, porque existe una losacero en los sanitarios la cual se encuentra a 2.55 m. del nivel de pisos terminado. Quedamos en espera de la confirmación de la altura del plafón o que nos den una solución a esta problemática Se comparten imagenes en pestaña de notas y documentos | Las dudas de las alturas de plafones que se mencionan, se veran el dia Lunes en el recorrido. ..
- MODIFICAR ALTURA DE PLAFÓN DE 4.25 M. A 3.60 M. PARA ÁREA DE GRADERÍA, POR INTERFERENCIA DE CHAROLA DE CABLEADO DE SISTEMAS LA CUAL NO SE MUEVE, ASÍ COMO LAS TUBERÍAS Y SPINKLER DE SCI | ECO VET 2.0 PB | Home Office | LE INFORMO QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN DE MUROS Y PLAFONES DE TABLAROCA EN OFICNAS ACTUALES DE PLANTA BAJA DE VET-TOREO INDICADO EN PLANO DS01, SE OBSERVA QUE LA CHAROLA DE CABLEADO DE SISTEMAS ESTA A 3.85 M DE ALTURA DEL NPT Y LA TUBERIA DE SPINKLER DE SCI ESTA A 2.80 M. DE ALTURA DEL NPT, EN LA NUEVA CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO EN ESTA AREA INDICA UNA AREA ABIERTA PARA GRADERIA CON UNA ALTURA DE PLAFON DE 4.12 M A 4.25 M AL RESPECTO EL PROYECTO DE INSTALACIONES ESPECIALES EN PARTICULAR LOS PLANOS DE VOZ Y DATOS INDICAN QUE NO SE DESMANTELAN LAS CHAROLAS EXISTENTES CON CABLEADO DE ESTA INGENIERIA Y LOS CABLEADOS DE BAJADAS DE SERVICIOS ACTUALES DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS DEBEN AGRUPARSE Y ACOMODARSE EN LA MISMA CHAROLA EXISTENTE PARA EVITAR MANIPULAR LOS PUERTOS O PACHCORD O SWITCH EN RACK DE VOZ Y DATOS EN CUARTO DE IDF EXISTENTE QUE ESTA EN SERVICIO Y NO AFECTAR ALGUNO OTRO SERVICIO EN OTROS NIVELES DEL EDIFICIO, ASI MISMO TIENE QUE SUBIRSE LAS TUBERIAS Y SPINKLER DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO SOLICITO SU INTERVENCIÓN PARA QUE NOS COMPARTAN DETALLES DE NUEVA CONFIGURACIÓN EN ALTURAS DE PLAFON EN AREA DE GRADERIA SE COMPARTEN IMAGENES EN PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | Se revisara la propuesta de plafones enviada, con base a este antecedente para cerrar las alturas correctas, el dia LUNES 24 DE AGOSTO en recorrido.
- HALLASGO MURO DE BLOCK CON INSTALACIONES HIDRAHULICA Y SANITARIA | ECO VET 2.0 PB | Home Office | LE INFORMO QUE EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN DE MUROS Y PLAFONES DEL AREA DE TRABAJO DE OFICINAS VET TOREO PB SE ENCONTRO HALLASGO DE MURO DE BLOCK CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO A UNA ALTURA DE 4.00 METROS CON DOS BAJADAS HIDRAULICAS EN SERVICIOS CONECTADAS A LA RED HIDRAULICA ARRIBA DE PLAFON Y TUBERIA SANITARIA. EN PLANO DS02 DESMANATELAMIENTO DE MUROS Y PLAFONES INDICA SIMBOLOGIA 01 QUE DICE RETIRO DE MUROS Y CERRAMIENTO DE TABLAROCA EN PLANO AR01 PLANTA ARQUITECTONICA DE NUEVA IMAGEN DE LA REMODELACIÓN INDICA AREA DE GRADERIA CON TODA EL AREA ABIERTA SIN MUROS DIVISORIOS DE SU APOYO PARA CONFIRMARNOS SI SE PROCEDE A DEMOLER MURO DE BLOCK, CASTILLOS Y DALA INTERMEDIA Y DALA DE CERRAMIENTO, CANCLEAR LAS 2 BAJADAS HIDRAULICAS Y CANCELAR TUEBRIA SANITARIA SE COMPARTEN IMAGENES EN PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS | Se revisa el dia Lunes 24 de Agosto en recorrido.
- HALLASGO MURO DE BLOCK EN PROCESO DE DEMOLICIÓN | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Le informo que se encontró muro de block con cerramiento y dala de desplante y castillos @ 2.40m y de un espesor de 0.20m, En su parte superior o sea asentada a dicho muro se encuentra una base metálica que soporta equipo de aire acondicionado y solo se pide sustituir el equipo , respetando la base , PERO ESTA ESTA APOYADA AL MURO DE CARGA por lo que, si realizamos esta demolición de muro no quedara apoyada dicha base. El proyecto nos indica demolición de muro de tabla roca, y sustituirlo con cancelería de aluminio y cristal, pero este muro es de block, con castillos colados Nada de esto lo indica el PLANO DES01 Realizando las medidas de despiece marcadas en el PLANO ARQ01 donde se deberá colocar la cancelería de aluminio y cristal, de fondo a frente El tramo de 2.34m de fondo a frente será respetando el block existente, después un tramo de cancelería de 3.63m, después una puerta de 1.00m de ancho un muro de 0.09m de espesor, después una puerta de 1.00m de ancho y se termina con un tramo fijo de cancel de 1.71m según En existencia el muro cuenta con castillo inicial de 0.20 x 0.20m de frente a fondo , muro de 2.40m, otro castillo de 0.20 x 0.20 y asi sucesivamente a todo lo largo de dicho muro. PROPUESTA O RECOMENDACIÓN DE OBRA Dejar los elementos de la estructura a base de trabe y castillos de 0.20 x 0.20m existentes , demoler el muro de block haciendo vanos reforzando con porterías de HSS o PTR rojo para muevo cancel y dos puertas, eliminar la dala de desplante y dala intermedia y perfilar castillos y trabe Comparto imagenes en pestaña de notas y documentos | Se retifica solución de la reunion del 13 de Agosto, donde solo se abriria un vano, el dia lunes 24 de Agosto con proyectista.
- CUBO O ESPACIO MUERTO EN AREA DE GRADERIA Y CUARTO ELECTRICO CONFIRMAR SI SE RESPETA O NO | ECO VET 2.0 PB | Home Office | En los planos de demolición de muros se ve dibujado un espacio muerto de 1.50mx1.40m, sobre la entrada a la sala “Global Investigación” y a un costado del cuarto eléctrico existente. Físicamente este espacio no existe, sin embargo, en el proyecto Arquitectónico, sigue saliendo dibujado. ¿Si el cuarto no existe, se deberá construir? De ser así ¿de que material será? Solicitamos una solución a esta problemática. Comparto imagenes en pestaña de notas y documentos | Se realizara un recorrido el dia Lunes 24 de Agosto a las 11. con proyectsita 618, para solucionar en citio
- HALLAZGO PUERTA METÁLICA Y REFUERZO DE VIGAS OCULTA EN LAMBRIN DE TABLAROCA | ECO VET 2.0 PB | Home Office | Se informa que, durante el proceso de demoliciones indicadas en proyecto, sobre el muro del eje A entro los ejes 6 y 7, existía una mocheta de Tablaroca de 15cm aproximadamente, al demoler la mocheta, se encontró una puerta metálica con marco de vigas tipo “I”, dicha puerta tiene sensores Overhead, los cuales desconocemos si se encuentran en funcionamiento, Este refuerzo de vigas tipo “I” no debe retirarse, porque en estas vigas apoyan tabletas prefabricadas del muro de fachada por vano de puerta. Cuál será la solución para esta problemática, ya que se las Vigas tipo “I” sobresalen del muro, y en el proyecto arquitectónico se indica el muro corrido en entre los ejes 6-8 Se comparten imagenes en pestaña de notas y documentos | Se realizara un recorrido el dia Lunes 24 de Agosto a las 11 am. con proyectsita 618, para solucionar en citio
- A102 PLANTA GENERAL DE CUBIERTA CERCADO ELECTRICO | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | En la orden de cambio No. 03 con referencia A102 planta general de cubierta se realiza el cambio de doble concertina por cercado electrico, el cual no indica el suministro de energia, tan poco se observa en el plano DU-01 diagrama unifilar. Surgiendo la duda de que canalizacion se debera utilizar y de que tablero se tomara dicha energia. | Se informa que ha sido liberado la carpeta OC#06 con los planos actualizados que tienes los datos eléctricos solicitados en este RFI.
- ACERO DE REFUERZO INTERIOR EN MUROS- ES-301-PLANTA DE MUROS | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | EL PLANO PLANO ES-301, - PLANTA DE MUROS MUESTRA EL DETALLE TIPO # 7 DE REFUERZO INTERIOR EN MUROS DE BLOCK HUECO, INDICANDO 2V#5/16@2 <mailto:2V#5/16@2> HILADAS. SE SOLICITA DE SU APOYO PARA LA VALORACION DE SUSTITUIR DICHO ACERO POR ALAMBRON DE 1/4, O EN SU CASO SUGERIRNOS OTRO TIPO DE ACERO EL CUAL SIGA CUMPLIENDO CON LAS AREAS DE ACERO. ADJUNTO EN IMAGEN EL DELLATE. | Se puede cambaiar el área equivalente a 2 varillas 5/16 (tec 60) expuesta en planos por 2 varillas de 3/8 fy = 4200 kg/cm2 (varilla corrugada).
- REJILLA TYLER EN ACCESO A CÁMARA FRUTAS-VERDURAS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#85 Referente a la instalación sanitaria de la entrada de la cámara de frutas-verduras, se detectó con lo siguiente: Las medidas para la colocación de la rejilla tipo Tyler en entrada de cámara del área de frutas y verduras, se tomaron en cuenta desde el plano GIS-02 INSTALACIÓN SANITARIA ABARROTES DE SERVICIO; y con esas medidas fueron instaladas en sitio. Cuando entro el personal de refirgeración a la colocación del panel de esa área nos percatamos que la Tyler estaba recorrido hacia el sentido de amasijo, por lo cual personal de obra civil, plomeros y de la cuadrilla rectificaron medidas para detectar cual era el error; llegando a la conclusión de que las medidas que se encuentran en plano están incorrectas, ya que revisamos el ancho de cámaras y están correctas, se verifico las medidas de las coladeras y están correctas con conforme al plano sanitario. La propuesta de obra sería colocar un modulo más para la rejilla Tyler y cubrir el espacio entre el ultimo modulo de esta coladera y el vano de la puerta de acceso. Favor de indicarnos si es correcta esta propuesta. NOTA: Se comparte evidencia. | Buen dìa, Revisando la información emitida confirmamos que nuestras medidas y nuestro trazo son correctos, mencionan que las medidas y ubicación de las coladeras son correctas, así mismo las de la cámara, pero no nos indican si el trazo/ubicación de esta última en sitio es la correcta, por lo que solicitamos verificar el mismo, esto con el fin de identificar en donde está la falla, en cuanto a colocar el módulo de la coladera adicional propuesto, les confirmamos que es viable su colocación y funcionamiento. Es importante considerar que los trabajos tendrán que ser validados por las áreas correspondientes, ya que genera un costo adicional a la obra.
- Malla en losacero para DP ROOM. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En plano de DP-ROOM, no indica que tipo de malla electrosoldada sobre losacero. Derivado de ser un área pequeña, se propone realizarlo con varilla del no. 3@15. ¿Procedemos con esta sugerencia? . | Se puede proceder con el cambio siempre y cuando no genere un sobrecosto de lo presupuestado.
- BAJADA DE AIRE EN VITRINA BAJA DE SALCHICHONERIA | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | Buenos días. En el plano GIIA01 aire acondicionado planta de abarrotes, para el sistema del deshumidificador, en el área de salchichoneria, solo nos marca una bajada de aire para la vitrina de salchichoneria, pero para la vitrina de baja(isla), no nos indica colocarle una bajada del deshumidificador, por lo que condensa mucho, en las puertas de esta vitrina, store planning nos esta solicitando hacerle una bajada de aire para que no condense tanto. ¿Nos podrían mandar el boletín para su ejecución? | La temperatura del punto de rocío de la tienda es de 12°C, si el vidrio de esa vitrinas no es aislado o con resistencia y la temperatura del vidrio es menor de 12°C, ese vidrio va a condensar, aunque se ponga deshumidificación. Por muy seco que esté el aire, con una superficie muy fría siempre habrá condensación, creemos es conveniente hacerlo de su conocimiento. Se carga BOL-04 DUCTOS UD-01 con la solicitud de Store Planning, esto puede ayudar, sin embargo no es la solución completa, para que la vitrina no condense, hay que validar que el vidrio de la vitrina este completamente hermetico.
- SISTEMA DE SONIDO EN TRASTIENDA Y MEZANINE POSTERIOR | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#87 En plano IE-17 INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO, no indica bocinas en el are de mezzanine (pasillo de lockers y en anexo de juguetería), por tal motivo gerencia de tienda solicita dos bocinas adicionales para dichas áreas debido a operación ya que el personal que se encuentre en dichas áreas no escuchara en caso de ser voceada. Favor de indica si se autorizan dichos trabajos. NOTA: Se anexa evidencia. | . Respecto a la colocación del sistema de sonido en el área de mezzanine (pasillo de lockers y en anexo de juguetería) les comento que en guía no viene indicada bocina para anexo de juguetes se puede colocar sin problemas donde las solicitan, pero esto no sería un adicional si más bien una nueva solicitud, previamente estos trabajos tendrán que ser validados por las áreas correspondientes de WM.
- MURO DE CONTENCION COLINDANTE PONIENTE, PLANO ES-301b SECCIONES DE MUROS DE CONTENCIÒN I | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | DURANTE EL RECORRIDO DE LA COLINDANCIA PONIENTE SE REALIZA UNA OBSERVACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTENCION, EL CUAL SE CONSIDERA SOBRE-DIMENSIONADA POR PARTE DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION DE OBRA. SE SOLICITA LA CONSIDERACION DE SU REDISEÑO AL AREA DE PROYECTOS APARTIR DE LA CONFERENCIA VIA ZOOM, TENIENDO LA VISION DE LAS CONDICIONES ACTUALES. SOLUCION SI LA FUNCION DEL MURO ES PROTEGER LA PORTERIA DEL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO, SE SUGIERE SUSTITUIR POR BOLARDOS DE TUBO DE 6” COLADO Ó AUMENTAR EL CALIBRE DEL PERFIL. | Se acaba de libear la OC#05 con el cambio en el muro, de contención frontal, se esta reducciendo, en la parte exterior queda expuesta la cimentación de la portería por la diferencia de nivel entre el estacionamiento y el nvel existente de banqueta.
- REPORTE DE MURO DE CONTENCION | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | Reporte generado el dia 10 de Agosto del 2020. Se adjunta reporte realizado a partir del reccorrido via zoom con Área de Proyectos, Gerencia de Constucciones y Supervisión. se observa durante el recorrido en las condiciones actuales la revision de los muros de contenció | Se informa que se ha liberado la OC#05 con las modificaciones a las contención de aucerdo con lo revisado en el recorrido vía ZOOM
- Plano LP01 Intrusión | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito su apoyo ya que en la actualización de lay out, con fecha del 24-07-2020, el plano (SISTEMAS DE INTRUSION) LP01 al descargarlo e intentarlo abrir en AutoCAD, este mismo indica error, por lo cual solicito su ayuda para enviar nuevamente este plano y considerar la versión en que se guarda. Sin más quedo pendiente, . | Ya se encuentra nuevamente cargado en Tririga en versión 2010
- RFI 20 Acabado de lamina en techumbre | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1004976 - 0 - RFI 18, las especificaciones de walmart en la SECCIÓN 05300, CUBIERTA METÁLICA, en la tabla de Criterio general para la selección de material en la cubierta de los formatos de negocio, indica que para climas templado y extremoso, el tipo de lamina es Zintro-Alum (como lo indica proyecto) sin embargo el acabado de este material es galvanizado de fabrica, para un acabado en color blanco, la lamina cambia a Zintro, con acabado duraplus (pintura poliester blanca) de fabrica el cual es para clima tropical, al utilizar este ultimo generará un adicional ya que es diferente a lo indicado en proyecto issue. que nos indiquen si continuamos con la lamina de proyecto (Zintro-Alum acabado galvanizado) o se cambiará a lamina Zintro para clima tropical con acabado duraplus blanco poliester | En proyecto no se esta indicando que el acabado sea Duraplus por lo que NO se debe considerar lamina Zintropero el color debe ser blanco, es necesario ya que esto incide en la absorción de calor al interior de la tienda, en todas la tiendas siempre la lamina de la techumbre tiene acabado color blanco, por eso consideramos que el fabricante si la suministra y se reitera que es diferente a tener un acabado Duraplus
- RFI 19 Caracteristicas jaula de carritos | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano A-200 de la O.C. indica que la jaula de carritos serán a base de acero galvanizado En el plano A-401 indica las dimensiones de dicha jaula, sin embargo no indica el calibre (Espesor del tubo) y diametro del mismo. que nos indiquen las caracteristicas completas de la jaula de carritos o por el contrario, indiquenos si esta jaula será suministrada por el area de compras | En los planos mencionados la guía de carritos de indica con especificación 5.106 CART MAGNET CART CORRAL MARCA: McCUE CORPORATION A BASE DE ACERO GALVANIZADO, en caso de fabricarla la Contratista se debe considerar TUBO CED.40 ∅38mm, ACABADO FINAL CON PINTURA DE ESMALTE DE COLOR GRIS CLARO SW1004. Los detalles tipo están en el plano CO-14 sin embargo el diseño final es conforme a los planos A-200 y A401.
- alimentacion electrica para cuenta litros de amasadora tortilladora | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Se solicita la alimentación eléctrica para el cuenta litros de la amasadora de la tortilladora, ya que en proyecto en plano GIE-01 Fuerza y Contactos en Abarrotes no está contemplado, se necesita un contacto a 220 v para este servicio. anexo plano de referencia GIE-01 Fuerza y Contactos en Abarrotes | el dia de hoy el equipo de compras nos compartio las fichas tecnicas, en el rfi anterior mencionamos que se cargaran boletines lo antes posible.
- ARRANCADOR DE VENTILADORES DE EXTRACCION | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | EN PROYECTO DE FUERZA DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA, PLANO IE-06a SE PRESENTA UNOS ARRANCADORES PARA LOS EQUIPOS DE EXTRACCION DEL AREA DE AMASIJO, Y A LA ORA DE INSTALAR LOS ARRANCADORES SON SOLO ESTACIONES DE BOTON MOMENTANEOS START-STOP (MODELO 9001BW240) QUE CONJUNTAMENTE DEBEN DE TRABAJAR CON ARRANCADORES MAGNETICOS PARA HACER LA FUNCION DE TRABAJO QUE SE REQUIERE. POR LO QUE SE SOLICITA DE SU APOYO PARA VER QUE PROCEDE CON RESPECTO A ESTE TEMA, SI SUMINISTRAN EL ARRANCADOR MAGNETICO. QUEDO AL PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS. ANEXO PLANO DWG IE-06a FUERZA AA PLANTA BAJA | están especificados en el plano IE-06a, en la tabla de selección de arrancadores como elementos térmicos, además de que se encuentran anexos al listado de suministros.
- alimentacion electrica a equipos de amasijo | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En relación al proyecto de instalación electrica plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTO ABARROTES para el área de amasijo, se contempla que para los equipos del enfriador y cuenta litros, se tiene una alimentación electrica a 110 v. por lo que los equipos antes mencionados llegaron físicamente para trabajar con una tensión a 220v. la instalación actual no es la correcta para su operación. De igual manera para la amasadora de la tortilladora traemos en proyecto una alimentación a 220v. pero físicamente el equipo fue suministrado a una tensión de 110v. Por lo que se solicita de su apoyo para este tema. No dudando de su pronta respuesta reciba un cordial saludo. Anexo plano GIE-01 Fuerza y Contacto Abarrotes DWG. | la alimentación de cuenta litros, enfriador y amasadora de tortillería, le comentamos que en proyecto se encuentran conforme a las ultimas guías mecánicas utilizadas en su momento para la elaboración del proyecto, se solicitaron fichas técnicas de los equipos para poder realizar el boletín con las adecuaciones necesarias, se cargaran en la carpeta de boletines lo antes posible y se le enviara al coordinador de obra la notificacion de carga.
- RFI 066 PROBADOR DE FOCOS | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Muy De acuerdo al plano IE-03 Contactos normales no indica el probador de focos en el Area de ferreteria e iluminacion, nos puede indicar si llevamos este ya mencionado?, y si es asi nos puede indicar la ubicacion y el circuito a utilizar, asi mismo todo lo relacionado para su correcta instalacion? | Por prototipo no viene este servicio, si la tienda ya cuenta con el contacto por favor concervarlo.
- MALLA CICLONICA EN COLINDANCIA NORTE, PLANO ES-301b SECCIONES DE MUROS DE CONTENCIÒN I | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | DURANTE EL RECORRIDO DE LA COLINDANCIA NORTE SE SUGIERE POR PARTE DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION DE OBRA, EL RETIRO DE MALLA CICLONICA EN TODO EL PERIMETRO DEL MURO DEJANDO SOLO UNA SECCION DE 6.00 M, DONDE EL PREDIO VECINO NO TIENE MURO COLINDATE. TENIENDO PRESENTE EL USO BANDA DE PVC YA QUE PRESENTAN DOS VENTANAS EN SU COLINDANCIA. SOLUCION SE SOLICITA LA CONSIDERACION DE SU RE-DISEÑO AL AREA DE PROYECTOS APARTIR DE LA CONFERENCIA VIA ZOOM, TENIENDO LA VISION DE LAS CONDICIONES ACTUALES. | La malla ciclónica tiene que correr en todo el largo del muro, ya que la altura de las casas queda por debajo de la altura de la malla, por un tema de seguridad se mantiene la malla.. Este tema se revisó el día martes 18 con el grrene de construcciones.
- THERMOSTATOS | SM CHETUMAL (RESELLO DE TECHUMBRE) | Sam's Club | Con relación al observamos que se están desarrollando para la puesta en operación de los equipos de aire acondicionado y en particular a la automatización de arranque y paro, informó que el área de compras suministró thermostatos, por lo que se requiere su apoyo para el envío de diagrama de conexión y autorización para que la contratista general los instale. Cabe hacer mención que los equipos no quedarán monitoreados de manera remota. | Hola, muy . Por favor notificar que se estan revisando los alcances delproyecto correcto, ya que el que debse ser ejecutado es el adelanto de remodelación y esta pregunta esta carragado en un proyecto de mantenimiento mayor. Datos del proyecto donde solicitaron información. Datos del proyecto correcto para ejecución.
- SUMINISTRO DE GERMICIDAS , LISTADO DE SUMINISTROS | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro listado de suministros, para la partida de : GERMICIDA DE ACERO INOXIDABLE MOD 4SSUV Y CAPACIDAD DE 15 L.P.M., CON CAÍDA DE PRESIÓN: 0.2 KG/CM², CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60HZ/1F, CON CONSUMO DE ENERGÍA 16 WATTS/H , solo considera como suministro 9psz, el proyecto hidraulico en general considera la instalacion de 14psz, favor de indicar si sera suministrado el equipo faltante o solo se considera instalar las 9 psz. | Muy . Deberan considerarse las 14 piezas, se actualiza listado de suministros por omision de proyecto para ser suministrado. .
- HALLAZGO DE TIPO III EN EXCAVACIÓN DE TANQUE DE TORMENTAS | Indigena | Bodega Aurrera Express | RFI informativo Con referencia a la excavación del tanque de tormentas se realizo el hallazgo de material tipo III ( roca) el cual no se menciona en la mecánica de suelo, por lo que se tendrá que realizar trabajos con maquinaria pesada para poder demoler dicho material y así poder realizar la excavación a la profundidad correspondiente, dicho material se encontró a una profundidad de 1.20m en promedio de bajo del NPT. Envío evidencia fotográfica en la pestaña de Datos y documentos. . . | Se han comparado las fotografías del reporte de obra con las de los pozos a cielo abierto que realizamos en la etapa de exploración y realmente no veo diferencia que marque la existencia de roca. Considero que lo que se ha encontrado es un suelo de consistencia dura, una arcilla arenosa, que en el sondeo se reportó entre 2.00 y 4.50 m de profundidad con un numero de golpes a la penetración estándar entre 36 y más de 50 (ver figura 1). Evidentemente este material requiere de un equipo de excavación de mayor potencia que el que se pudo haber utilizado para las cepas de cimentación en donde se profundizo menos en el terreno. Algo que se distingue en la foto de obra y que no se encontró en los pozos, es la presencia de algunos boleos, sin embargo, esto tampoco se puede considerar como un material tipo III. Se requiere de más evidencias para justificar que efectivamente hay roca. SE ADJUNTA CARTA DE GEOTECNISTA.en la carpeta de boletines; nos apueden apoyar con mayor informiacón al respecto.
- 67-inst hidraulica trampas de grasa | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En relacion al nuevo modelo de trampas de grasas para cocina deli, el equipo cuenta con una conexion para instalacion hidraulica la cual se utiliza para autolavado, nos podrian confirmar que se debera de colocar esta instalacion. . | Adelante con la instalación. Se comparte boletin de soporte.
- Sujeción de unidades paquete | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano IAA5a del proyecto de instalación de aire acondicionado se indica la sujeción de las unidades paquete a la estructura de la techumbre, pero en el detalle se considera que la estructura existente esta formada a base de joist y en realidad la estructura esta formada por montenes. Se solicita de su valioso apoyo, por favor, para indicarnos la solucion. | Se envía boletin BO#22 de base para equipos de aire sobre larguero reforzados en respuesta a RPI.
- ÁREA VERDE POSTERIOR | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al área verde en parte posterior de la tienda, al realizarse el recorrido de la tienda por disposición del municipio, esta área verde que con un talud con una inclinación muy pronunciada al dejarla desde el nivel NPT a Nivel de banqueta, por este motivo se propone dejar parte de la cimentación de la barda existente y que sirva como muro de contención, dicha cementación tiene una altura de 0.70m en su parte mas alta y remata en la banqueta, con una longitud de 14.6m, dicha dala de cimentación se detallaría para una mejor apariencia. Anexo evidencia fotográfica de la dala de cimentación existente en la pestaña de Notas y documentos. . . | Se acepta la propuesta. Si seria posible considerar guarnicion existente como muro de contencion.
- ACOMETIDA DE AGUA POTABLE | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al plano C06a-PLANO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE, solo se tiene en existencia las válvulas de cierre en la parte mas cercana a la esquina de las calles Av. Indígena esquina con calle Ozomatli, por lo que se requiere de la presencia de la dependencia del SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable Y Alcantarillado) para definir el punto exacto y definir si el nicho de medidor puede ir al interior del predio o dejarlo al limite de propiedad. Anexo ubicación de la s válvulas existentes en la pestaña de Datos y documentos . . | Estamos en espera del proyecto aprobado al propietario para poder definir el punto de conexión aprobado al proyecto, en cuanto lo recibamos les hacemos llegar la informiacón.
- ESTRUCTURA METÁLICA DE PÓRTICO DE ACCESO | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita de su apoyo para confirmar que en la estructura del pórtico de acceso de clientes no se contemplan trabajos de mantenimiento, ya que en el plano A401 no se indican y la estructura actual presenta daños por la oxidación del acero. | Se deberá retirar la oxidación de los elementos que la presenten y colocar una capa de pintura protectora.
- BASE DE ANTENA SATELITAL | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano “IE-15 Detalles eléctricos” se indica que la base de la antena satelital será fabricada con “paso de gato”, de su apoyo para confirmar que esto es correcto y definir las dimensiones de la base. | Se adjunta boletín BO#20 con el detalle de base de antena.
- 005 Muros de cisterna | Atitalaquia | Mi Bodega Aurrera | Referente a los trabajos de edificación de MB Atitalaquia y en específico a la construcción de cisterna se tiene la siguiente duda: 1.-En el plano ES 901 Planta y detalles de Cisterna el muro del eje B se nos marca de un espesor de 0.20 m de ancho e inclusive en los detalles nos marca muro MC02 de 0.20 m de ancho 2.-En diversos planos arquitectónicos este elemento en mención es marcado de 0.25 m de ancho, por ejemplo plano IHCM 01 INSTALACION ELECTRICA CUARTO DE MÁQUINAS O C03 PLANTA DE CONJUNTO Por lo que se requiere información, de que espesor será el elemento en mención. | El espesor del muro de la cisterna deberá ser de 20cm de espesor, como lo indica el plano estructural ES 901 Planta y detalles de Cisterna.
- Cambio de interruptor principal del sistema contraincendio (solicitud de UVIE punto de no conformidad) | Camino a Calera | Bodega Aurrera | De acuerdo a los puntos de no conformidad de la UVIE, solicita se haga el cambio del interruptor del SISTEMA CONTRA INCENDIO. (plano DU-01DIAGRAMA UNIFILAR) solicitamos de su apoyo y confirmación para que el proveedor pueda suministrar y hacer el cambio de este interruptor electromagnético por uno termomagnético con las mismas especificaciones, solo que menciona el proveedor que el valor que indica de ajuste, seria de 250 Amps es el valor mas próximo al que indica el unifilar y es el que puede suministrar. ¿Nos pueden confirmar por favor? | Tal y como se comentó en la reunión de día 14-08-2020, se hizo la revisión de los equipos suministrados en obra, se hace la actualización del DU del proyecto conforme a la información recibida. Ya se corroboró que el interruptor de la BCI es del tipo magnético, de acuerdo al fabricante y a la ficha técnica. Se actualiza el DU en la carpeta “Interiores-Instalación eléctrica”
- CÁRCAMO SANITARIO CON SISTEMA DE BOMBEO SIN INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDICADA | Camino a Calera | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto tenemos considerado un cárcamo sanitario con sistema de bombeo (Plano C07b), el cual el proyecto, no indica ningún tipo de instalación eléctrica ni registro eléctricos señalados, nos pueden apoyar indicando: calibre de cable, tablero de alimentación, y de el interruptor si será suministrado por constructora o por proveedor de Walmart, . | Se actualizan los planos DU-01 DIAGRMA UNIFILAR 4824 y IE-10 ALIMENTADORES-4824, dentro de estos: * Se agrega alimentador para cárcamo, se conectará al tablero TGE, a un interruptor 3P-25A de la marca ABB, suministrado por contratista * La tubería será compartida con el alimentador para la planta de tratamiento (cedula 19) hasta el registro marcado y de ahí se derivará hacia el nicho del cárcamo. * Se agrega desconectador sin portafusibles NEMA 3R DE 3X30A, 480V, 60HZ, para cárcamo, CAT: DU321RB, marca SQUARE d, suministrado por contratista * Se agrega alimentación para las bombas del cárcamo con capacidad de 1 1/2HP A 480V.
- RFI 18 Tipo y características de laminado y aislamiento en techumbre | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano Issue A-102, indica que la techumbre debe ser el siguiente: SISTEMA DE TECHO METÁLICO ENGARGOLADO ZINTROALUM TIPO KR-18 (SSR-456) CAL. 24, así mismo, indica el siguiente aislamiento: AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 DE ESPESOR CON MANTA DE POLIPROPILENO EN CARA INFERIOR - 07210. Sin embargo en los planos de la O.C. del 08 de agosto, indican que la lamina deberá ser el siguiente: SISTEMA DE TECHO METÁLICO ENGARGOLADO ZINTROALUM TIPO KR-18 LAMINA COLOR BLANCO (SSR-456) CAL. 24 ACABADO BLANCO STANDAR y el sistema de aislamiento cambia al siguiente: AISLAMIENTO EN CUBIERTA CON ESPUMA RIGIDA DE POLIESTIRENO ESTRUIDO DE 2 DE ESP. MARCA AISLAPANEL PRODUCTO TERMOFOAM COLOR BLANCO VALOR R-10 - ESP. 07210 que nos indiquen que características del laminado y del aislamiento se deberán ejecutar para esta obra | En la OC se indico el aislamiento como si la tienda se ubicara en zona tropical o costera, de favor se debe mantener el aislamiento con la especificación del proyecto issue que es para clima templado. - AISLAMIENTO FLEXIBLE FIBRA DE VIDRIO 4 CON BARRERA DE VAPOR DE POLIPROPILENO REFORZADO 25 MICRAS, COLOR BLANCO MARCA OWENS CORNING ESP. 07210 La cubierta sigue siendo en ambos casos (issue y OC) con lamina KR-18 cal. 24 - SISTEMA DE TECHO METÁLICO ENGARGOLADO ZINTROALUM TIPO KR-18 LAMINA COLOR BLANCO (SSR-456) CAL. 24 ACABADO BLANCO STANDAR
- PLAFON ALTO VALOR | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita de su apoyo para definir el plafón del área de alto valor, ya que en el plano “A100c Acabados Plafones” la representación utilizada no está definida. | Se deberá habilitar plafón de placa de cemento con metal desplegado a 3.00 m. de altura.
- 70-Mirilla puerta para servicio area de pick up | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si la puerta que va del walmart.com.super al area de pick up debera de llevar mirilla ya que el proyecto no lo indica. . | Se confirma que debera de considerarse mirilla en lapuerta de servicios hacia super.com conforme a lo indicado en planos A601 Numer de P05, NOTA 24, Así como en plano A601d
- 69-Altura pantallas servicio al cliente | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirar que la altura de las pantallas para el area de servicios al cliente sera conforme a proyecto 1.26 SNPT . | Conforme a la guía mecánica es correcta la altura de las pantallas a 1.26 sobre NPT a lecho bajo de las pantallas
- 68- espejos baños y family room | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar que la medida de los espejos para los sanitarios y family room de clientess se colocaran de la medida conforme a proyecto o se deberan de colocar como en otras unidades de 1 metro X .60 metros. | Conforme a la guía mecanica son correctas las medidas de los espejos en sanitarios y family room
- BAE TECAMAC CONTACTO REGULADO ACCES POINT | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | Con respecto a RFI anterior, sobre contacto regulado para acces point en nodo de datos, no se indica si debe colocar contacto regulado abajo de cubierta, arriba de camara de refrigeración junto a puerta principal de camaras, , se solicita boletin | , Se ha revisado el tema con el área de sistemas, y estos no han confirmador que ningún access point requiere corriente regulada, por esta razón no se encuentra plasmado en guías.
- BAE TECAMAC SUPRESOR DE PICOS | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | El supresor de picos llegó trifasico a obra, se requiere bifásico, ya que los tableros del cuarto eléctrico son bifasicos, favor de indicar si colocamos el supresor de picos suministrado sin una fase | , El supresor de picos debe de ser suministrado de acuerdo al proyecto eléctrico (bifásico), ya que la instalación no es adecuada normativamente, como se sugiere en obra.
- Puerta acceso a oficinas. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | No se tiene con especificaciones la puerta que controla el acceso a la Oficinas abierta. Según dibujo es una puerta doble pero no se tiene las característica en la tabla de puertas a-601a, mismo caso para la puerta del área de corredor. ¿Nos apoyan con ésta información? | La información solicitada se encuentra en el plano A-601 tienen la informacion requerida, en la hoja A-106-h y se tienen detalles del tipo de puerta SF2.
- Complemento Detalle muro ESO-615 y 616 | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Con referencia al RFI 4266 del plano ESO-615 y 616,referente a la columna ahogada de 60x40 cm. como se ha comentado, se solicita el detalle de las placas que se indica como 2 PL. 7X31 1/2 X 1/2 + 2 pernos nelson de L=6 x 3/4 diámetro. Estos detalle son para el panel 11 y 15, así también en el panel 11 se indica la separaciómn de los dos paneles (mocheta horizontal que forma el marco de acceso) y en el 11 no se ve reflejado. Adicional a lo anterior se solicita detalle completo de portido de acceso con columna ahogada de 60 x 40 y cimentación. y . | La diferencia consite en que no quitamos el letrero de cuando el acceso tenia un botado y ese panel era 4 paneles con dinteles y columnas. Ahora dice columna de 80x18cm, es decir embebida dentro de la parte adintelada.
- Tuberia de alimentación de GAS comedor de asociados | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a planos de especialidad de gas IG-03 - Instalación Gas Cocinas y IG-04 - Isometrico Cocinas cargados en plataforma Tririga con fecha 27-05-2020 se tienen las siguientes observaciones se muestra en planta regulador de gas de baja presion y medidor de gas en parte exterior de cuarto de basura, el proyecto indica la colocacion de arreglo a 1.6 mts SNPT y posterior a esto ingresa al interior del área de desinfección pero no se tomó en cuenta lo siguiente: De acuerdo a proyecto arquitectonico plano A-100-B - OFICINA PPAL - PLANTAS GENERALES DE PISO Y DE CUBIERTA se observa que existe una rampa que da acceso a esa zona por el exterior del área, el cuál es donde se transita el peatón que accesa al area de desinfección y recepcin de alimentos y al mismo tiempo es para transito al área de comedor. De acuerdo a plano A-102-B - OFICINA PPAL - PLANTAS GENERALES DE PLAFÓN se indica que existe plafón en la zona de preparación de alimentos el cual se encuentra a 2.74 mts. S.N.P.T. Por todo esto se tiene lo siguiente: 1.0 El arreglo de regulador de gas y de medidor de gas no tiene contemplado un elemento de protección para evitar golpes en caso de que los proveedores de mercancia utilicen equipos como plataformas o diablitos, se solicita se indique si quedará expuesto en zona transito peatonal o en su defecto enviar detalle de proteccion. 2.0 No se indica en el proyecto la altura a la cual deberá ingresar la tuberia de gas al interior del edifico a través del muro tilt-up y así mismo no se indica a que altura realizara el trayecto desde el punto de ingreso del edificio al área de servicio de equipos en area de cocina de producción. Se solicita se indique altura la trayectoria. Se solicita se confirme que la trayectoria de la tuberia de gas será por la zona de preparación de alimentos área de cocina donde existe plafón a una altura de 2.74mts. | La protección para el regulador y medidor de gas, será con dos PTR de 4”x4” y espesor de 1/4”. Los elementos se colocaran al inicio y al final del arreglo. Se incluye en el plano “IG-02 – Detalles” La tubería Gas ingresa al interior de la cocina a 10 cm sobre el nivel de piso, pasando el muro tilt-up, subirá la tubería hasta el nivel 2.64 sobre el nivel de piso, es decir, 10 cm debajo del plafón. La tubería será aparente en todo el interior de la cocina. Para proteger el registro se incluyen perfiles tubulares de acer, ver detalle 7 de plano IG-02.
- loseta en cocina | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En los muros del área de cocina no indica que tengan loseta cerámica en general en ninguna zona. ¿Se lleva a cabo de esta menera o se le considera loseta cerámica? | Como se indicó en la respuesta de concurso, se debe considerar el acabado Acabado CWT-1 de NPT a 1.80m
- C06 PLANO DE SERVICIOS GENERALES, C07 PLANO DE DRENAJE SANITARIO | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | Por la orden de cambio No 03, en el plano con referencia C06 servicios generales muestra configuracion de 5 registro y canalizaion de tuberia al perimetro de la colindanica sin respetar el muro de contencion, y en el plano con referencia C07 drenaje sanitario muestra 6 registro con distinta configuracion por la misma orden de cambio la canalizacion de la tuberia correponde mas a la nueva oc No. 03 Surgue la duda de cual plano debemos tomar como referencia. | Se debera considerar lo indicado en el plano C07
- ELEMENTO ZAPATA ES-301b secciones de muro de contencion | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | ELEMENTO ZAPATA, 301b SECCIONES DE MURO DE COONTENCION En la orden de cambio 3, se aprecia en el detalle D-D una elemento de concreto reforzado, el cual no describe la resistencia del concreto y el tipo de acero de refuerzo. Por lo cual se solicita el detalle del elemento, adjunto imagen. | El detalle refiere a la D-C2, que se indica en el plano ES-301a el cua especifica 2 (armex) 10x25-4, concreto f'c=250kg/cm2. La actualización de este plano y del ES301b, se liberaron el viernes 14 de aosto, como OC#04, en la carpeta con el mismo nombre.
- AJUSTE CORTINA METÁLICA ANDÉN | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la colocación de la cortina metálica de recibo, se informa lo siguiente: Al presentarse el proveedor para la colocación, se pudo observar que la estructura superior de la cortina metálica coincide con la columna de la base del protocol de refrigeración, por lo que se procedió a recorrer 25 cm hacia el andén, esto para poder liberar la columna. Era la opción más viable que se tenía y esto ocasionó que el acceso del andén se redujera 25 cm, así como el movimiento de instalaciones eléctricas y especiales que ya se tenían, así mismo se tuvo que realizar el ajuste en una de las vigas de la base del protocol, esto para no interferir con la cortina de aire y mecanismo de la cortina metálica. Los 25 cm que se recorrieron se colocó 2 PTR y este se forrará de Durock tanto fuera y dentro de andén, esto con el fin de que el área quede cerrado. Cualquier dudas o comentarios quedo a la orden. | La solución realizada por la contratista para construir la base de compresores en el punto de la cortina metálica presenta un riesgo debido a que esta soldando una trabe en volado a un elemento principal produciendo torsión con el riesgo de desgarre. Por lo tanto se envía BOLETIN 01 - Detalle de conexiones de base de compresor cargado en la carpeta Respuesta a RFIs para poder omitir dicho nivel de riesgo, además de solicitar se genere la solución completa de esta estructura como se especifica en el boletín correspondiente.
- Acrilico en puerta de anden de camionetas 02 | Camino a Calera | Bodega Aurrera | En el plano A601 TABLA DE PUERTA Y CANCELES, de proyecto original y de orden de cambio, no tiene la descripción del acrílico de la puerta de anden de camionetas, es hasta el RFI 82 “pasa documentos en cancelería”, en donde integran esta descripción. ¿Nos pueden confirmar? Para que la contratista genere el adicional al proyecto. ¡! | Se integra la especificación de acrílico para la puerta de anden de acuerdo al “QDP EX-76 Acrílicos en Puertas de Andén”, donde se indica la colocación de acrílicos en puertas de recibo en anden de descarga del prototipo 2019. No funge como adicional, todas las contratistas tienen que estar alineadas a los cuadernos de prototipos, especificaciones, guias mecanicas, etc.
- Rampa en banqueta de Parabus | Camino a Calera | Bodega Aurrera | , referente a la banqueta del parabus, no contamos con acceso de rampa, del carril de desaceleración a la banqueta del parabus, se adjunta una imagen en la pestaña de notas y documentos donde se realiza una propuesta. ¡! | No es necesaria la habilitación de rampas. La zona de cebreado (paso peatonal) se considera al mismo nivel de la banqueta. Ver plano C05a Niveles II.
- Color de franjas en estacionamiento | Camino a Calera | Bodega Aurrera | En el boletín BOL-07 CONCRETO EN CAJONES_4824, se aprecian las franjas peatonles y las de seguridad en los postes de alumbrado que están en el estacionamiento en color amarillo, sin embargo en el plano C13a-DETALLES DE SEÑALIZACION-4824, se indica que van de color blanco. Solcitamos de su valioso apoyo para indicarnos si se colocarán de color blanco, ya que en sitio estamos observando que no se alcanzan a apreciar por el color del adocreto y concreto. ... | Tal como lo indica el plano C13a, el proyecto considera pintura de trafico color blanco tráfico reflejante, esta deberá cumplir con las especificaciones de la CI 19- CI-19-069 REV A Pintura de tránsito para señalización horizontal en estacionamientos, Cuando el pavimento por su color no proporcione el suficiente contraste con las marcas, se recomienda delinearlas en todo su contorno, con franjas de color negro. La pintura de tráfico debe cumplir las especificaciones de la norma NOM-034-SCT2-2003 y debe contener esferas de vidrio para garantizar el coeficiente de reflexión mínimo indicado en la norma. Las características y la cantidad de las esferas de vidrio deberán de cumplir la norma CMT-5-01-001/13
- Acrilico en puerta de anden de camionetas | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano PUERTAS Y CANCELES I, y en particular al detalle de puerta de anden de camionetas, No se considero la colocación de acrílico. ¿Nos pueden confirmar si es correcto el detalle? ¡! | La puerta debe considerar la colocación de lámina de acrílico transparente como se menciona en la descripción de la tabla de puertas del plano A601.
- Seguimiento a Jaula de carritos - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI de la jaula de carritos en el estacionamiento, se informa que debido a la fecha que tiene de apertura no será posible contar con el suministro de la jaula indicada en la orden de cambio 01, ya que es un producto importado y por lo menos se requieren de 5 a 6 semanas para el suministro, y derivado de la confirmación de compras Walmart donde indica que no lo tiene contemplado como suministro, se realizará la juala de acuerdo al ISSUE. ... | En seguimiento a la cadena de correos se confirma que la orden de cambio 1 se cargo en enero 2020, el suministro se tuvo que haber solicitado antes. Este RPI asi como los correos seran el soporte de la decision que se tomo para ejecutar el proyecto original y no la actuaizacion del emelemento.
- ES 707 COLOCACION DE BASE DE EQUIPOS DE REFRIGERACION | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | LA BASE DEL EQUIPO DE REFRIGERACION VIENE ORIENTADA DE FORMA ERRONIA A LA COLOCACION DE LOS EQUIPOS SEGUN PLANOS, YA QUE EL EQUIPO DE REFRIGERACION QUEDA HACIA EL EJE B Y EL EQUIPO DE MEDIA HACIA EL EJE A NO COMO INDICA EL PLANO DE CUBIERTA DONDE SEGUN LA GEOMETRIA DE ARMADO DE LA BASE INDICA LO CONTRARIO POR LO QUE SE RECOMIENDA DAR LA ORIENTACION CORRECTA Y COLOCAR LOS REFUERZOS NECESARIOS PARA PLANTAR LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTES. | , Favor de orientar los equipos conforme a lo indicado en los planos GR1- LAYOUT DE REFRIGERACIÓN y A-102-PLANO DE CUBIERTA. Se actualizan los refuerzos en los planos estructurales por lo que se cargan en la carpeta de BOLETINES los siguientes documentos: BO-11 ES-401-PLANTA DE CUBIERTA y BO-12 ES-701-BASES DE EQUIPOS.
- Material de protección de jambas en hawaianas | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano A304-DETALLES DIVERSOS II-4824 de la OC3, se indica la colocación de protección de jambas con lamina galvanizada calibre 16, pintadas de color blanco, solicitamos amablemente se ratifique esta nota, ya que en otras unidades se ha colocado lámina antiderrapante en acabado cromado de fabrica. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. ... | El plano A304 fue cargado desde proyecto issue, el detalle 2 esta conforme al QDP TR-12 Protección para jambas de puertas con Cortina Hawaiana donde se especifica “Protección de muro de panel a base de perfil tipo “U” de lámina galvanizada calibre 16, pintado en color igual a muro”.
- RAMPA DE SALIDA DE BODEGA DE PICK UP | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , en nuestro plano C-03a PLANO DE DETALLES DE MALLASOMBRAS, considera una rampa en la banqueta para la salida de bodega de pick up, esta rampa sale a un cajon de inclucion, se hace esta observacion ya que cuando el cajon este ocupado el transito de esta rampa estara afectado, favor de corroborar si se considera esta misma configuracion del cajon y la rampa. | Muy . La rampa no se movera de su posición de proyecto, Lo que se hara es NO pintar el simbolo para personas con discapacidad del cajon cajón de que está justo frente a la rampa de Pick Up, ni se colocará topes de material reciclado en el mismo, solo se pintará al centro del cajón el logotipo universal de “prohibido estacionarse” en un diámetro de 2m en pintura esmalte rojo tráfico ( franjas de 15cms) y negro de línea (25 cms), como referencia el detalle No.1 del plano C-13a. Como se tenia considerado desde proyecto pintarse el logotipo pero solo se cambiara, este no deberia representar un adicióna. .
- Protección en fluxometros de sanitarios | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Solicitamos amablemente nos puedan informar si se colocará una protección metálica a los fluxometros de los sanitarios con la finalidad de evitar el robo de estos mismos. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | El proyecto prototipo/cuaderno de diseño/guias mecanicas no incluyen este alcance adcional, ya fue compartido el comentario al area de Prototipos para que libere una actualizacion de CI para incluir estos elementos, por ahora no considerar adicional.
- Cortinas de aire camaras | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito nuevamente su apoyo ya que en plano IAA4 (Cedula de equipos) se consideran 9 cortinas, 2 área de recibo, 2 acceso a clientes, 5 para cámara de refrigeración, solo que como en proyecto contamos con 6 cámaras, amasijo media (1) y baja (1), Salchichonería (1), carne media (1), Congelados pescados y carnes (1) y refrigeración de lácteos (1), envió una descripción grafica en archivo adjunto, me ayudan con saber si una quedara sin este equipo, favor de señalarme cual o en caso que las 6 lleven favor de enviar el boletín correspondiente, Sin más quedo pendiente para conocer su respuesta, . | Se carga boletín AA-01 para la colocación de la cortina de aire CA-10 en carpeta BOLETINES OBRA para su consideracion.
- ITM CONTROL DE ENERGIA EMERSON | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a la solicitud del provedor de ahorro de energia el cual solicita se le coloquen 3 interruptores termomagneticos de 3x15 , colocados en los tableros HA Y HB, asi como uno en la subestcion, nuestro proyecto no considera este suminisitro e instalacion, favor de indicarnos si se enviaran por compras o se le solicitan al provedor o contratista general. | Muy . Derivado de la conversación con la supervisión se aclara que este requerimiento es propio de control, por tanto deberia ser cubierto por el proveedor del control de ahorro de energia, ya que esta contemplado en el listado suministros se indican tres para el control de ahorro de energía indicando el instalación y conexión, suministro, cubriendo asi cualquier instlacion que requiera el propio equipo. .
- Rejilla irving en rack de compresores | Camino a Calera | Bodega Aurrera | , referente al plano A408a Cuarto de compresores de la OC07, indica 2 vacío de rejilla Irving y de metal desplegado, ¿nos pueden confirmar si es correcto?. Tampoco nos indica un refuerzo secundario para la rejilla Irving, aquí en sitio se aprecia pandeo al caminar sobre ella, nos pueden indicar si, ¿se considera refuerzo secundario? | Es correcto lo de los vacíos, estos quedan debajo del compresor En el plano ES-802 PLANTA Y DETALLES DE BASE DE COMPRESOR de la OC 7 se indican los refuerzos para la base en ambos sentidos (horizontal y vertical), estos se identifican con la clave VS-1, las dimensiones se encuentran dentro del mismo plano en el detalle 4.
- Módulo de inclusión en mueble de servicio al cliente | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano A500-DETALLES DE CARPINTERIA I-4824 de la OC2 y en particular el módulo de inclusión, solicitamos de su valioso apoyo para confirmar que este módulo se contampla vacio por la parte de abajo, es decir no contempla una tapa frontal, esto se aprecia en el detalle 2A. Se anexan imágenes vía correo electrónico, ya que no se pueden anexar las imágenes por este medio. ... | RPI respondido via correo
- Altura Base de condensador | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Buenas día Solicito de su apoyo respecto a la base de equipo de condensador (protocol) ya que en este se considera en plano (A408a) una altura de 3.90mt en corte No 4 esto de piso terminado a nivel de base del equipo, en proyecto compartido por el área de refrigeración plano GR4 (adjunto en RFI) este mismo indica una altura de 3.31mt considerando el espacio que estos mismo requieren para correcta colocación de cama de instalaciones. Se ejecutará lo indicado en proyecto ejecutivo o se llevará a cabo lo indicado por refrigeración. Sin más quedo pendiente para conocer su respuesta, . | El plano GR4 validado que rige la instalación de refrigeración esta cargado en Tririga. Por otra parte el plano A408a que se menciona tiene el nivel 103.90 NPT cotejado en su momento con Refrigeración y coordinado con la arquitectura, estructura e ingenierías interiores con la altura mínima y máxima permisible para el desarrollo optimo del conjunto base-equipo-cubierta por lo que se debe de respetar el nivel 103.90 indicado en proyecto. Cualquier cambio sugerido posteriormente se deberá de revisar por el departamento de proyectos antes de su ejecución.
- Nodo de datos en nueva transferencia para monitoreo remoto | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | Para la nueva automatización de tienda el proyecto, (plano ID-04) nos marca nodos de datos para el protocol de refrigeración junto con los EDC 1 y 2; sin embargo generalmente se requiere un nodo de datos en subestación particularmente en la transferencia para su monitoreo vía remota por parte del proveedor del sistema de ahorro y energía por lo que se solicita el boletín para este nodo no contemplado en proyecto junto con las trayectorias y caracteristicas de este o si es el caso la aclaración si es que no se requiere. | De acuerdo a las guías de sistemas no solicitan el nodo de datos en la transferencia, en caso de requerirlo lo deberá solicitar directamente el departamento correspondiente. Les comento que los planos de sistemas ID-01 al ID-09 fueron revisados y avalados por el departamento de sistemas. Para el caso de ahorro de energía se deberán revisar los planos EM-01 al EM-01b para sus correspondientes conexiones, en el plano EM-01 pueden encontrar la conexión del ahorro de energía a la planta de emergencia.
- ES 707 BASE PARA ANTENA | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | EN PROYECTO NO INDICA LAMINA PARA ACENTAR ANTENA SOLO PTR | , Favor de colocar Lámina Antiderrapante calibre 11.
- bae tecamac contacto regulado acces point | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indica contacto regulado para alimentar access point en nodo de datos se solicita boletin | , De acuerdo con los requerimientos de sistemas, el access point no requiere corriente regulada, el nodo para este dispositivo se indica en el plano ID-04, es importante mencionar, que estos planos cuentan con el sello de validación de parte de sistemas walmart.
- BAE TECAMAC CONTACTO REGULADO RELOJ CHECADOR | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indica contacto regulado en reloj checador de empleados, se solicita boletin | , De acuerdo con los requerimientos de sistemas, el reloj checador no requiere corriente regulada, ya que,como indica en su ficha tecnica, la alimentación es a través del nodo, el cual se indica en el plano ID-04, es importante mencionar, que estos planos cuentan con el sello de validación de parte de sistemas walmart.
- plafon del area de carnes | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En el área de carnes se instalaron dos evaporadores por parte de refrigeración. Estos equipos fueron colocados pegados sobre plafón lo que ha provocado que por la alta humedad y/o condensación del equipo el plafón presenta desprendimiento de pintura tipo esmalte como indica proyecto, la cual éste presenta burbujas de are entre pintura y plafón. Quedo en espera de su pronta respuesta anexo reporte fotografico. | Se respondio via correo electronico a la coordinadora de obra que se realice el cambio y se corrija la oportunidad con el proveedor de refrigerancion
- CANALIZACION PARA WALMART TV EN COMEDOR | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | EN PROYECTO NO INDICA LA CANALIZACION PARA ANTENA DE WALMART TV A COMEDOR. | , La conexión se indica en el plano IE-02 CONTACTOS. Favor de revisarlo, ahí se indica que la conexión de la antena de TV del comedor va directo al rack y en donde se indica la cédula de tubería de dicha conexión.
- ANTENA SATELITAL A RACK DE SISTEMAS | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En proyecto, no indica la tuberia para llevar, canalizacion a rack. | , Favor de revisar los planos IE-03 ALIMENTADORES GENERALES y IE-03A ALIMENTADORES EN CUBIERTA donde viene la especificación de la cédula de dicha tubería.
- Jaula de carritos | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano C14 de la OC1, y en particular al detalle 7, DETALLE DE JAULA DE CARRITOS, solicitamos amablemente nos puedan informar si el suministro de esta jaula es por parte de la contratista general o de compras walmart, así como la ubicación de esta jaula. Quedamos atentos de sus valiosa respuesta. ... | Una jaula se ubica entre los cajones 89 y 90, la otra entre los cajones 103 y 104. Para temas de alcances, deberá ser revisado con gerencia de obra. Cabe señalar que en la OC1 se actualizó el diseño, desde proyecto issue se tenía contemplado la colocación de dos jaulas de carritos en zona de estacionamiento.
- 039 - Muros local de BOLSAS | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el Plano A -100A Acabado en Muros, en particular para el local Bolsas indica Muro existente, con espesor variable, a base de panel de yeso con acabado final en pintura vinilica con bastidor a base perfiles galvanizados. ... las condiciones actuales del muro, se adjuntan imagenes, muestran un estado deporable del metal y la tablaroca; por lo que consideramos conveniente realizar el muro nuevo y las zona aledaña a la tarja de aseo fabricarlo con durock. Solicitamos de su apoyo para validar los trabajos y en su caso emitir el boletin correspondiente. | Dado que, al momento de hacer el levantamiento respectivo, no se pudo apreciar el estado interno del cuarto ya que se encontraba en uso, ahora ya vacío y con las imágenes como referencia, es conveniente retirar solo el muro
- 037 - Requerimientos para cajeros automaticos | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Se adjuntan los requerimiento solicitados por Negocios Inmobiliarios para los Cajeros Automaticos. Solicitamos de su valioso apoyo para generar los boletines correspondientes para cumplir con los requerimientos de energia regulada, voz y datos para los cajeros automaticos Red Blu, Santander y Cajero del Registro Civil del Estado de México. | Se suben a Tririga los planos boletines 1177_BOL-24 (ID-01) CONTACTOS REGULADOS y 1177_BOL-24A (ID-04) SALIDA DE VOZ Y DATOS, en donde se indica las salidas de contactos regulados, voz y datos y para cumplir con los requerimientos solicitados por parte de Negocios Inmobiliarios para los Cajeros Automáticos.
- 036 - Iluminación preparado en salchichoneria | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el proyecto de iluminación del piso de ventas no se tiene considerado el area de preparado de salchichoneria IE- 01 Alumbrado Piso de Ventas. Solicitamos se indique, tipo de luminaria, circuito, canalización y alimentador. | Se cargan boletines a Tririga, boletines 1177_BOL-23 (IE-01) ALUMBRADO PISO VENTAS y 1177_BOL-23A (IE-02) ALUMBRADO OFICINAS, BODEGAS Y PREPARADOS, en donde se indica las canalizaciones respectivas de iluminación del área de salchichonerÍa. Las luminarias se enviaran a cotizar con compras.
- 035 - Alimentación y base cuarto de basura | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el proyecto de refrigeración en el plano GR-04 indica alimentación y base para unidad condensadora por cuenta de obra civil. Solicitamos se indique circuito, alimentador, tipo de canalización para la alimentación de la unidad condensadora y el diseño de la base para colocarse en cubierta. | En el plano eléctrico IE-09 ALIMENTACIONES GENERALES, se indica la alimentación al tablero M1, para la distribución a los equipos de refrigeración y en el plano de refrigeración 190830 BA Proto 58 D.U, se indican las canalizaciones y calibres de alimentación hacia los equipos respectivos y por último en el plano estructural ES-05 Planta de base de condensador, se indica las caracter
- 040 - Puerta entre sepaprosa y oficina administrativa | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el Plano de puertas no indica el tipo de puerta que se debe colocar entre el local de oficina administrativa y el local de sepaprosa. Solicitamos de su apoyo para definir si se reutilizara alguna de aluminio o debe ser reforzada, blindada. | La puerta existente que se retira y que da hacia el exterior, se reutilizara para la comunicación del área administrativa y sepaprosa, previo mantenimiento, la puerta hacia el exterior de sepaprosa es nueva.
- SISTEMA INTRUSIÓN ALMACÉN RESIDUOS PELIGROSOS | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia a los planos LP-01 y plano LP-04 de la orden de cambio 02, no se indican instalación de Over Head y detector de humo en almacén de residuos pelirosos. Solicito de su apoyo para confirmar si se colocará, toda vez que en otras unidades lo han solicitado, de ser así favor de enviar detalles para su ejecución, o se deja de acuerdo a proyecto. | De acuerdo al nivel de riesgo, al ser una unidad comun no aplica.
- TUBERIA DE LAMINA CAL. 12 | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano C09.2 encofrado de tubería fuera del predio, en el detalle D-2 proyecto hidráulico de encofrado de tubería, nos indican la colocación de un tubo de lámina cal. 12, pero la fabricación de esta tubería tarda 15 días. ¿Se podría colocar una tubería de ADS en lugar de la de lámina? | El cambio de material es factible contemplando lo siguiente: -El diámetro no sea menor al existente -Se considere el tope para la protección del tránsito pesado
- REUBICAR HIDRANTE | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano SCI-01 sistema contraincendio red general, nos indica colocar un hidrante en la columna B4, pero por el cambio de la planta arquitectónica estorba con un rack, por lo que se tendrá que reubicar hacia el frente de la columna, por solicitud de store planning, y autorización del gerente de construcciones. | No existe inconveniente en realizar dicho cambio en la ubicación del hidrante.
- RODAPIE DE TRIPLAY TRASTIENDA | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | Store Planning está solicitando se coloque rodapié de triplay en muros de tablaroca de trastienda. En el proyecto no se indica este rodapié. ¿Nos podrían indicar si se colocara y las especificaciones de este rodapie? | El rodapie debió ser colocado en los muros de tablaroca, este detalle se encuentra en el plano A-100c-DETALLES DE MUROS DE TABLAROCA-4902 detalle D10, donde se especifica que será de triplay de 12mm a una altura de 1.22m o lámina antiderrapante cuando sea visible al cliente.
- Filtracion Cuarto de Bombas | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | , en cuarto de bombas (Subterraneo), se cuenta con una fuerte filtracion de agua, puede ser por la cisterna o la planta de tratamiento, esto a futuro podria generar un problema para la unidad, podria apoyarnos en dar una solucion viable. Sin mas por el momento quedo en espera de la informacion solicitada. ... | Solicito de su apoyo para enviarnos reporte fotograficos de lo mencionado, ya que en recorrido y levantamiento no se percataron filtraciones.
- Plano ESO 524, perfiles para base de equipos. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En plano ESO-124, en planta de base para equipos DP room, indica para el marco perimetral W21 X 44 y W18 x 35. De conformidad a lo revisado en reunión de fecha 03 de agosto de 202, la construcción se llevará con W 21 x 44. esto a fin de uniformizar seccíones. Lo anterior a fin de avalar esta propuesta de solución. . | En plano ESO-124, en planta de base para equipos DP room, indica para el marco perimetral W21 X 44 y W18 x 35. De conformidad a lo revisado en reunión de fecha 03 de agosto de 202, la construcción se llevará con W 21 x 44. esto a fin de uniformizar seccíones. Lo anterior a fin de avalar esta propuesta de solución.
- ESO-604 Bajadas pluviales en oficinas. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En el plano estructural ESO – 604, detalle elevación de oficinas detalle tipo se puede apreciar un canalón en el eje 0.1 sin embargo en los planos arquitectónicos se aprecian unas bajadas pluviales dirigidas por medio de parte aguas hacia unas coladeras. Por lo que se solicita que nos indique cual es el sistema el cual se va a realizar, ya que el canalón al estar al interior de los muros de oficinas puede tener algún desbordamiento que afectaría las áreas de trabajo de oficinas. | El elemento del plano estructural es una trabe estabilizadora de paneles tilt up, no un canalón, ver detalle ES-404 detalle 4 Dicho esto, ambos detalles (la trabe estabilizadora y la bajada pluvial son válidos). NO se deben cambiar las bajadas al exterior de la fa
- Plafón en área de vestibulo de sanitarios - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano A100c-PLANTA GENERAL DE PLAFONES-4824, se informa que en el área de vestíbulo de sanitarios no se indica la colocación de plafón, se informa que se realizará la colocación de este mismo una vez autorizado el recurso. ... | Se autorizara como ORDEN DE TRABAJO a solicitud de Store Planning toda vez que el proto actualizado no cuenta con ese plafon ni con una luminaria para el espacio.
- Seguimiento a Protección para luminarias wallpack - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente a la protección de las WallPacks, se informa que se procederá a ejecutar una vez autorizado el recurso, de acuerdo a la CI-19-077, o bien si cuentan con alguna actualización solicitamos amablemente nos puedan compartir esta misma. ... | Ejecturar CI 19 077, Detalle EX-84 Proteccion para Wallpacks
- DESNIVEL EN PRICHOS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#80 Referente al cambio de piso terrazo que se esta realizando en piso de ventas, se evidencio el desnivel que existe entre el nuevo piso terrazo y el piso existente de prichos el cual mide 20 cms. Solicitamos de su apoyo para atender este tema, la propuesta de obra es realizar una rampa por el tema de inclusión o en el espacio del vano del acceso nuevo construir un escalón y una rampa, el vano nuevo es de 9.05 mts. Favor de indicarnos la resolución de este tema. NOTA: Se anexa evidencia. | Se subió a Tririga el boletín #43 referente al RFI #80 con la rampa en acceso de prichos por el tema de inclusión y el desnivel existente así como el ajuste del cierre del nuevo cancel y el cambio del material en el cierre de vano del antiguo acceso de prichos. 
- Contactos Family Room y Tablero MK | Merida Campestre | Walmart Supercenter | 01.-Favor de indicar la altura del contacto en Family Room (GFCI) del plano IE04 e indicar si el secador de mano llevara contacto, la altura y circuito del cual se alimentará 02.- Favor de indicar la actualización del tablero MK del Café Markeside (BO-31 ANEXO DE CONTACTOS PARA PRECOLADORA) ya que se incrementó el número de equipos | 1. La altura para el contacto GFCI del Family Room es de 0.30 m. Para las secadoras de mano, se considera una salida eléctrica por cada secadora (son 4 secadoras) a una altura de 1.20m, y se alimentarán de los circuitos 31,33,35 y 37 del tablero “LL”
- Cimentación Pick up | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Al trazar en campo la cimentación para la estructura de los cajones del Pick up se detecto que la zapata central coincide con un pozo de infiltración existente. En la sección de notas y documentos se agregaron fotos del hallazgo y la propuesta para su valoración. Se solicita d e su apoyo para definirnos el trabajo a realizar. | Se cargan planos con el ajuste dada la ubicación del pozo existente. ES-21 Planta y detalles de cimentacion de pickup ES-22 Planta y detalles de cubierta de pickup.
- 034 - Accesorio de Seguridad en Fluxometros | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IH-02 Instalación Hidraulica Nucleos Sanitarios en la nota no. 08 indica la colocacción de una tuerca de seguridad ver detalle en IH-05 Instalación Hidraulica Detalles Generales en dicho plano no existe detalle alguno sobre esta tuerca de seguridad; En la CI-19-081 Especificación de Accesorio de seguridad para Fluxometro. Solicitamos de su apoyo para validar la colocación del accesorio de seguridad indicado en la CI-19-081 | Conforme a lo que indica la CI-19-081, el anillo de seguridad SF-763, solo aplica para fluxómetros marca HELVEX, por lo anterior la CI, no aplica en este caso, dado que los fluxómetros que indica la CI-18-072, son marca AMERICAN STANDAR. Deb
- ACRILICO EN MUEBLE CHECK OUT | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#78 Buena tarde, favor de compartirnos detalle para instalación de acrílicos en muebles check out los cuales se requieren para salvaguardar la distancia entre le asociado de caja y el cliente. NOTA: Se anexa evidencia fotografica. | Se sube a Tririga el detalle solicitado para la colocación del acrílico en área de cajas, cabe mencionar que esta solicitud es nueva no se tenia contemplada en proyecto ISSUE, por lo que la colocación del mismo, debe ser autorizada por Gerencia de Obra.
- CANCEL DE PRICHOS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#82 Referente a la adecuación que se realizará en el área de prichos, y conforme al boletín No.26 se detecta lo siguiente. En el boletín solo se indica cancelar el acceso de clientes con un muro de tablaroca, más sin embargo toda esa cara del área de prichos es cancel por lo cual quedarían partes de cancel aun visibles. Favor de indicarnos si es correcta la indicación en el boletín, o debemos de eliminar todo el cancel y colocar el muro de Tablaroca. NOTA: Se anexa evidencia. | Referente al acceso Actual de prichos por favor retirar el cancel existente y considerar el cierre total del vano, les comento que se realiza un ajuste en el material se cambia de panel de yeso por panel cemento. favor verificar esta información en el boletin #43, car
- PISO CUARTO DE BASURA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#79 Referente al plano DEM-03 DEMOLICIÓN DE PISOS, se indica para el área que ocupaba el cuarto de basura un desbaste y terminado pulido, pero cabe mencionar que en esa área es parte de la cisterna, así como toda el área de recibo, por lo cual no es viable realizar dicho desbaste y pulido. Además, el piso del cuarto de basura esta en muy mal estado y es visible el agregado de ese firme, por lo cual se propone en vez de realizar un desbaste y pulido, podemos aplicar un autonivelante en esa área. Favor de indicarnos si podemos realizar esta adecuación. NOTA: Se anexa evidencia. | En el cuarto de basura, en las fotos adjuntas se aprecia un acabado cementoso existente desgastado de manera desigual, en el proyecto estamos considerando su retiro con el desba
- HIDRANTE EN ELECTRÓNICA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#81 Referente a la instalación del nuevo sistema contra incendio, en proyecto issue el hidrante que se ubica en el área de electrónica se instalo a un costado del que sería el nuevo acceso a prichos desde el piso de ventas. En el boletín 026 para adecuación de prichos se indica un vano más grande para ese acceso, el cual implicaría mover el hidrante ahí instalado. Favor de indicarnos cual será la nueva posición de este hidrante, y realizar la reubicación correspondiente. | Se subio a Tririga el boletín #44 referente al RFI #81 con la reubicación del hidrante en el acceso de prichos para su consideración.
- Planos ESO-615 Y ESO-616, Columnas ahogadas en muros Tiltup | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En plano plano ESO 615 Y ESO 616, indica columna ahogada de 60x40 en paneles 11 y 15 respectivamente, sin embargo, no se representa en planta el sentido de dicha columna. ¿Nos pueden ayudar con dichos detalles? | Como se comentó en la junta de obra. Se anexan los mismos plano con el letrero de columna de corregido y ahora dicen columna de 80cm x18xm es decir, embebida dentro de la parte adintelada. Estos estan en la carpeta RFI - Gas, Sanitario, Estructural
- Lamina DP ROOM | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Con la fnalidad de evitar apuntalamiento y procedimiento constructivo en lámina para losacero en DP ROOM, se colocar lamina calibre 18 en vez de 22. Podemos llevar a cabo dicho trabajos? | VoBo A la utilización de un menor calibre, calibre 18 ( El cual tiene un MAYOR espesor de lamina deck).
- Plano ESO-623 Refuerzo en cerramiento. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En plano ESO-623, aparace el detalle de cerramiento, pero no indica el tipo de refuerzo, ni dimensiones de cerramiento, el cual solicito el apoyo para dicho detalles. . | Se anexan los mismos plano con el letrero de columna de corregido y ahora dicen columna de 80cm x18xm es decir, embebida dentro de la parte adintelada.
- IG-01 tipo de tubería y profundidad de la tubería | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a plano IG-01 - Instalación General de gas CEDIS se indica la colocación de tubería A.C.S.C. en el exterior como línea principal de distribución por piso, pero no indica profundidad por lo cual se solicita lo siguiente: ¿Enviar detalle en el cual se muestre profundidad que se colocará, así como sistema de encofrado o indicar si es por trinchera? | El ancho de la zanja será de 1.00 m y la profundidad de 1.00 m; la tubería se deberá proteger contra la corrosión, de acuerdo al numeral 6.2.5.4.3 de la NOM-004-SEDG-2004, recomendamos la cinta marca Polyken.
- SOLICITUDES RECORRIDO ENTREGA | Avenida Uno Atizapan | Bodega Aurrera Express | Por este medio se CONFIRMA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES PETICIONES DERIBADAS DE RECORRIDO DE ENTREGA POR AREA DE CONSTRUCCIONES: 2. SE PROPONE COLOCAR BARANDAL A PAÑO EXTERIOR DE RAMPA PARA GANAR ESPACIO Y COLOCAR ANGULO ESQUINERO EN ESCALERAS 5. COLOCAR LLAVE D AGUA EN CUARTO DE BOMBAS 8. CIERRE CON FLASHING ENTRE CMARA DE BAJA TEMPERATURA Y MURO 9. BAJADA PARA VECTOR , POR PROYECTO NO SE INDICO 10. VOLVER A PINTAR SEÑALIZACION DE SALIDA DE MERRGENCIA Y TODAS LAS SEÑALIZACIONES PARA EXTINTORES EN PISO DE VENTAS | Buena noche. Se considera la presente RFI como informativa.
- Suministros de Ventiladores de inyección y extracción | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | De acuerdo a pryecto autorizado de aire acondicionado se tienen el plano IAA4 Cuadro de equipos - 6241 en el cual podemos encontrar cuadro de equipos de ventiladores de extraccion e inyeccion asignados para este proyecto por el area de diseño con lo cual se solicito al area de compras walmart el suministro de los mismos, pero existe discrepancias de acuerdo a lo comentado por el proveedor Soler & Palau, indicando que no coincide la informacion de los equipos que a ellos presupuestaron y por lo cual solicitan via correo la confirmacion de los equipos que se van a requerir para este proyecto, ¿Para saber si se suministrara conforme a lo que le solicitaron al proveedor adjunto correo enviada por Soler & Palau o en base al plano IAA4 Cuadro de equipos - 6241 con el cual se cuenta en obra y esta cargado en plataforma tririga? Nota: se adjunta en pestaña de notas y documentos correo enviado por proveedor con la que cotizo, asi como el correo de seguimiento ( cadena de correos)de solicitud del suministro. | En la carpeta OC-1 Actualización de Listado de Suministros y Cuadro de Equipos podrán encontrar ambos documentos actualizados con los que se aclararán las discrepancias mencionadas y con los cuales se suministrarán los equipos de manera correcta. Los cambios no tienen impacto en potencias de motores de equipos por lo que se mantendrán las alimentaciones indicadas en el proyecto ejecutivo.
- RFI 119 Dala intermedia en acceso | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al movimiento del acceso principal de clientes, y de acuerdo al plano ES-508 PLANTA Y DETALLES DE ACCESO, se verificó en sitio la dimensión del bastidor para la colocación de la cortina metálica, tomando la decisión de agregar una dala intermedia desplantando a una altura de 2.76 m, debido que las que las dimenasiones de lacortina metálica (porta rollo), así lo requerían. Actualmente con el movimiento del acceso, no se considera esta dala intermedía para replicar el acceso con todos sus elementos en la nueva ubicación, agradeceremos muchos nos puedan apoyar con la actualización del plano o bien con su recomendación para la oportuna solución. Quedamos atentos. ... | Se comparte boletín #18 donde se coloca la dala solicitada para la colocación de la cortina de acuerdo a las condiciones del sitio, esto no deberá tomarse como un adicional dado que no se notifico durante el proceso de obra de la unidad que se adiciono dicha dala dando solucion diferente a la indicada en proyecto.
- RFI 120 Desplazamiento de acceso hacia el eje C - Informativo | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al movimiento del acceso principal de clientes, se informa que una vez realizado el trazo se identificó que la nueva ubicación se superpone por 78 cm en el acceso actual, lo que impide poder construir el castillo para el nuevo acceso, además de impedir la operación de la tienda. Revisando este tema con Gerencia de Construcciones, se dio la indicación de recorrer el acceso hacia el eje C para poder librar el acceso actual y poder realizar el nuevo vano, sin afectar la operación de la tienda. (se adjunta plano donde se muestran como ambos vanos se superponen) Quedamos atentos para cualquier duda o comentario. ... | La nueva posición del acceso en proyecto está dada por el layout compartido por operadora, se deberá tener validación del área correspondiente para su movimiento o en su caso llegar a una solucion en sitio con la gerencia de la unidad para poder realizar los trabajos que indica el proyecto interfiriendo en la menor medida con la operación.
- RFI-040 SEGUIMIENTO SOPORTERIA TUBERIAS TANQUES ELEVADOS | Zibata | Superama | NOS INDICAN QUE SERA FIJADA A LA ESCALERA DE MANTENIMIENTO PARA LOS TANQUE ELEVADOS, REVISANDO EL PROYECTO EJECUTIVO Y LA OC2 NO VIENE DICHO DETALLE DE LA ESCALERA DE MANTENIMIENTO, NOS COMPARTEN EL PLANO CON LA UBICACION Y DETALLE DE LA ESCALERA. | La escalera de mantenimiento viene indicada en el plano A-103j Escalera Marina III-1004802, de la OC2.
- RFI 039 Planos eléctricos exteriores actualizados | Zibata | Superama | Me pueden compartir el plano actualizado de la acometida electrónica y telefónica plano C-10B e indicar si hay planos eléctricos exteriores actualizados ya que en la carpeta y narrativa de cambio no indican cambios. El cambio del transformador implicaría varios planos con actualizaciones. | Se cargo el plano C-10B ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA con el ajuste de OC2, indicando movimiento y nuevo registro.
- RFI-036 DETECTORES DE HUMO | Zibata | Superama | ¿SE CONSIDERARA EL DETECTOR PARA EL CUARTO DONDE SE ENCONTRARA LA COMPACTADORA DE CARTON Y EL DEL CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS? | - Se considera en plano LP-04 el detector de compactadora de cartón. -De acuerdo a las guías mecánicas no consideran un detector de humo para el cuarto de residuos peligroso.
- RFI-035 ALIMENTACIÓN VITRINA DE BERRIES | Zibata | Superama | EN NINGUN PLANO ELECTRICO DE ABARRATOS E INTERIORES VIENE LA ALIMENTACIÓN DE LA VITRINA DE BERRIES. | Se envía boletín 11 solicitado con alimentación eléctrica a Vitrina de Berries.
- Alimentación eléctrica cortinas de aire | SM GUAYMAS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | En plano IE-01 INST. ELÉCT. DE CONTACTOS Y FUERZA EN PLANTA BAJA no indica la alimentación electrica para las cortinas de aire en: las camaras de refrigeración, anden 0, acceso y salida de clientes, sams café. Favor de confirmar si se conectan a la alimentación existente o se considera nueva la alimentación, en caso de que sea nueva favor de enviar boletín con los trabajos a realizar. . | En el proyecto se consideró únicamente sustitución de estos equipos, por lo que las cortinas nuevas se deberán conectar a la alimentación eléctrica existente.
- Alimentación eléctrica unidades condensadoras para minisplit | SM GUAYMAS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | En plano IE-01 INST. ELÉCT. DE CONTACTOS Y FUERZA EN PLANTA BAJA no indica la instalación electrica para las unidades condesadoras de los minisplt del MDF e IDF, en plano IE-02 indica que se conectan a los circuitos existentes. Favor de confirmar si se conectan a los existentes o se considera nueva instalción, en caso de que sea nueva favor de enviar iel boletín para su ejecución. . | Se conserva la instalación eléctrica existente para las unidades condensadoras. Esto se indica en el plano IE-02 INST. ELÉCT. DE CONTACTOS Y FUERZA EN AZOTEA – 6210.
- Rejillas de inyección y ducto flexible en comedor | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | De acuerdo a plano IAA2 Planta de Oficinas - 6241 se indic a la colocacion de ducto de inyeccion en el area abierta de comedor en el cual nos indica un dcuto principal de ducto de aluminio marca P3 ductal, pero indica la inyecccion a traves de espiroducto conectado a difusor de cuello redondo.Pero al ser una area abierta se tiene la siguiente duda ¿no se cuenta con detalle de como se soportara el espiroducto y la rejilla de inyeccion, la cual se indica en plano al centro del area? La contratista propone colocar las rejillas de inyeccion en la parte inferior del ducto, por lo cual se solicita se indique si se autoriza esta propuesta o en su defecto enviar detalle de soporteria para el ducto flexible y el difusor? | Adelante con la propuesta, considerar compuerta de control de volumen indicada en proyecto para cada difusor para el correcto balanceo de aire en el área.
- Propuesta de aislante para espiroducto | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | De acuerdo a plano GIAA1 Abarrotes - 6241 en el cual se indica la colocacion de spiroducto con aislamiento termico interior tipo Duct-lLiner 1, la contratista propone el cambio del aislante por un producto llamado ESPOL-FOAM (espuma de polietileno) adjunto en pestaña de notas y documentos la ficha tecnica proporcionada por la contratista del producto para su revision y Vo.Bo. para asi conocer si se autoriza el cambio del producto? | De acuerdo al archivo que nos envían el producto resulta similar, pero en sus recomendaciones indica que es para uso externo. Por lo que se estaría incumpliendo con lo estipulado en el manual de diseño. La importancia del aislante al interior Duct Liner, es contener un biocida en la superficie que contribuye a la resistencia al crecimiento de hongos y bacterias, además de evitar desprendimientos o afectaciones al aislante por el uso de montacargas de la zona. En conclusión: se debe respetar la especificación indicada en proyecto.
- 06 Conexion en armaduras. | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | , en relación a la fabricación de armaduras, la contrastista nos hace la observación que por el largo de las armaduras se les complica la trasportación desde la planta hacia la obra, por lo que proponen realizar una conexión para seccionar las armaduras y asi poder transportarlas. Se adjunta boletin (Notas y Documentos) que elaboró el mismo proyectista en otra tienda para que nos den su Vo.Bo y poder aplicarla en este proyecto. En caso de autorizar esto no generaria un adicional, !! | Se envían los detalles de seccionamiento de armaduras, tal como se indicó anteriormente ninguna de las armaduras donde se apoyan los equipos de refrigeración podrá seccionarse y deberán de fabricarse tal como se indica en el proyecto estructural.
- RFI 118 Actualización de mapa háptico (movimiento de acceso) | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la orden de cambio 06 (Movimiento de acceso), solicitamos amablemente nos puedan indicar si el mapa háptico tendrá que ser actualizado, en la sección de notas y documentos se anexa una imagen del mapa actual. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. | No se deberá actualizar el mapa háptico ya que el compartido por fotografía y colocado en proyecto es el actual. Por lo cual no procede su actualización. Agradecemos sus notificaciones
- RFI 52 - HALLAZGO MURO ENCHAPADO | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Demoliendo el muro que indica el plano DE-01-DEMOLICIONES GENERALES INTERIORES-4544 donde anteriormente era el area de vinos y ahora será farmacia, se hizo el hallazgo que el muro existente que no se demuele se encuentra enchapado con otra hoja de tablaroca sobre el ya existente, lo cual al momento de que se coloque el muro que indica proyecto quedaría el detalle en el grosor ¿El muro que se habilitara se enchapara para dar el mismo grosor del muro, evitando que quede el detalle en el muro? Anexo fotos del area para una mejor visualización en la pestaña de notas y documentos | Se deberá retirar el panel de yeso en el muro existente que se conserva, y se deberá de colocar el nuevo panel de yeso de acuerdo a lo indicado en los siguientes planos: 1. A-405 Farmacia-4544 2. A-104 Plano de Albañilería-4544 3. A-300-Cortes Generales I-4544 (corte B-B’)
- 05 Falta de cartelera Pick Up en anuncio espectacular. | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Buenos dias, de acuerdo a la OC 01 en Plano de anuncio espectacular, el espectacular solo cuenta con la cartelera de Wal mart, mas no de Pick Up, no se considera cartelera pick up para esta unidad? y !!! | Por tiempos de suministro de gnfr, y por instrucción de mitigar órdenes de cambio no se está considerando cartelera pickup en este proyecto.
- ALCANCE EN MALLASOMBRAS SC CD JUAREZ | Combo Cd Juarez (Reencarpetado) | Sam's Club | SE SOLICITA INFORMACION YA QUE AL MOMENTO DE INGRESARA A REALIZAR TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTO SE DETECTA QUE SE ENCUENTRAN MUCHAS MALLAS SOMBRAS EN MAL ESTADO, POR LO QUE SE PREGUNTA SI SERA NECESARIO SUSTITIUIRLAS O REPARARLAS. SE ANEXA LEVANTAMIENTO. | . Derivado del hallazgo se solicita reporte fotográfico y presupuesto previo a la ejecución de los trabajos para validar este adicional
- RFI 49 - LINEA TELEFONICA FARMACIA | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS 4544 no se tiene considerado línea telefónica para el area de farmacia, actualmente esta area cuenta con su línea telefónica y por motivos de operación en la unidad es necesaria ¿Nos indican detalles para la colocacion de esta línea telefónica en farmacia? | Se adjunta Boletín #12 (BOL-12-SOLUCIONES AL CLIENTE Y FARMACIA_LÍNEA TELEFONICA). Se coloca línea telefónica en farmacia. La línea telefónica requerida, no se encuentra indicada en guías mecánicas prototipo, es una solicitud particular de la unidad por equipo existente que se requiere para la operación de la unidad, la ejecución de los trabajos deberá contar con Vo. Bo. del coordinador de obra
- RFI 47 - CONTACTO REGULADO PC FARMACIA | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS-4544 no se tiene considerado contacto para la pc que se tiene en el area de farmacia actualmente, solo se consideró un contacto para el punto de venta y se necesita por motivos de operación esta pc ¿Nos indican detalles para la colocacion del contacto regulado de la pc? | Se adjunta boletín # (BOL-14-CONTACTO REGULADO EN FARMACIA). Se coloca contacto regulado para PC. El contacto solicitado no esta indicado en guías mecánica, es un requerimiento especifico por la operación de la tienda, la ejecución de los trabajos deberá contar con Vo Bo. del coordinador de obra
- RFI 46 - CONTACTOS FRIGOBAR EN FARMACIA | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano IE01-CONTACTOS PISO DE VENTAS-4544 no vienen considerados contactos para el frigobar y cargador de baterias que se tienen actualmente en el area de farmacia y por motivos de operación en esta area se necesitan ¿Nos indican detalles para la realización de estos contactos? | Se adjunta boletín #13 (BOL-13-CONTACTO NORMALES EN FARMACIA). Se coloca un contacto normal para frigobar y cargador de baterías en farmacia. Cabe señalar que estos contactos no están indicados en guías mecánicas prototipo, se comparte boletín ya que son equipos existentes en la unidad y gerencia indica que se requieren para la operación
- RFI 51 - LINEA TELEFONICA SOLUCIONES AL CLIENTE | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En los planos ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS 4544 y BOL-05 CONTACTOS PARA PANTALLAS EN SOLUCIONES AL CLIENTE solo se tiene considerado una línea telefónica para el kiosko del ecommerce, no se tiene considerado línea para el conmutador y linea directa del area de soluciones, actualmente esta area cuenta con estos equipos ¿Nos indican detalles para la colocacion de estas líneas telefónicas? | Se adjunta Boletín #12 (BOL-12-SOLUCIONES AL CLIENTE Y FARMACIA). Se coloca líneas directa para conmutador y solución al cliente. Es solicitud nueva por operadora, estas líneas no está indicadas en guías mecánicas, los trabajos deberán contar con Vo. Bo. del coordinador de obra y mapearse como OT
- RFI 188 Reparación de registro y tapa en anden de trailers | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el área (andén) de trailers, se encuentra un registro con los marcos y las rejillas rotas, gerencia de construcciones indica que se proceda a su reparación para su optima operación. Se envían imágenes | . Confirmamos de enterados. De acuerdo a las fotografías que comparten y considerando el tiempo que ha transcurrido desde el inicio del Proyecto de Remodelación hasta la ejecución de obra, la reparación es necesaria. ¡ ¡
- RFI 189 Poste de protección en rampa peatonal | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En la rampa peatonal, se está presentando un agrietamiento en las bases de los barandales debido a golpes con las pacas de cartón. En el proyecto no se indica ningún poste de protección al inicio de dicho barandal. que nos indiquen que procede. Se envían imágenes del mismo | . De acuerdo a las fotografías que comparten recomendamos reparar la guarnición, se observa que el poste no esta dañado. ¡ ¡
- RFI 187 Basura en riel de portones trailers | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que de acuerdo al montaje de las puertas en el área de acceso de trailers, en el espacio del riel se acumula mucha basura, esto debido a que se dejaron los rieles a nivel para la apertura del portón (solo es en el Portón de salida) se comparten imegenes | . De acuerdo a las fotografías que comparten la basura que se acumula en el riel del portón de salida de trailers es por falta de responsabilidad ciudadana, recomendamos limpiar constantemente el riel del portón de salida. ¡ ¡
- BASTIDOR DE FACHADA (DETALLE INFERIOR) | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . El motivo de este RFI es para pedir de su apoyo en relación al bastidor de la fachada, ya que en el plano A200 Fachadas Generales marca un capuchon de botaguas para pretil para la parte superior, pero en la parte inferior del bastidor no marca como cerrar el bastidor, por lo que recurrimos para que nos indiquen el detalle, adjunto fotografias vistas desde abajo. por la atención quedamos atentos a sus respuestas. | Buena noche. En prototipo el remate del adosado es el capuchón, mientras que en la parte inferior solo se considera el botagua. tal como lo representamos en el Boletín RFI 39 - BOL. BOTAGUAS EN ADOSADO cargado en la carpeta de Boletines RFI en TRIRIGA. .
- RFI 48- NODO DE DATOS PC FARMACIA | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS 4544 no se considero nodo de datos para la PC que se tiene actualmente en el area de farmacia, solo se tiene en el plano nodo de datos para el punto de venta y por motivos de operación se necesita en esta area ¿Nos indican detalles para la colocacion de este nodo de datos en farmacia? | Se adjunta Boletín #12 (BOL-12-SOLUCIONES AL CLIENTE Y FARMACIA). Se coloca nodo de datos para pc. Me permito indicar que es solicitud nueva por operadora, este nodo no está indicado en guías mecánicas.
- RFI 41- REUBICACION CATALOGO EXTENDIDO | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indica que el catalogo extendido que se encuentra actualmente en el vestíbulo para entrar al area de SAD se reubicara de lugar, el cual ahora será aun costado de los selfcheckout donde se colocaran los cestos pequeños ¿Se modificara la ubicación de las instalaciones a la nueva area? | PROYECTOS NO TIENE INCONVENIENTE CON LA REUBICACIÓN DEL CATÁLOGO EXTENDIDO, ESTA REUBICACIÓN IMPLCA UN AUMENTO DE CABLE, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON Vo.Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA
- RFI 190 RFI's después del cierre anual | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que de acuerdo al cierre anual de obras y por las necesidades de las diferentes áreas, los RFI que se generaron después del 11 de noviembre de 2021 ( del 149 al 190 al momento) generarán un costo adicional fuera del cierre, cargados a las diferentes áreas | , Este tema lo deben validar con el Gerente de Obra WM. .
- RFI 186 Vogar 30 kVA | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos eléctricos y arquitectónicos, no se indica la instalación de un acondicionador de línea Vogar de 30 kVA, el cual fue suministrado en sitio. Solicito de su apoyo para que nos indiquen en que plano de proyecto corrobora esta instalación o indíquenos que procede | . Confirmamos que en el plano IE-07 ALIMENTACIONES ELECTRICAS-3061 se encuentra la alimentación para el Acondicionador de Línea de 30 kVA., con la cédula 62. ¡ ¡
- RFI 45 - MURO DE FARMACIA | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En la nueva area de farmacia se nos indica colocar un nuevo muro para ampliar esta area, al momento de sacar el trazo para ver la ubicación del muro nuevo se visualiza que la unidad paquete que se tiene en esta zona quedaría 50 cm adentro de farmacia Se propone reubicar el muro librando los 50cm de la unidad paquete, pero el espacio entre el consultorio y el mueble de farmacia que actualmente en proyecto es de 2m quedaría reducido a 1.40m ¿Se respetará la ubicación del muro de proyecto o se librará la unidad paquete reubicando el muro? Anexo reporte del area donde se visualiza lo que se menciona | A reserva de su mejor opinión, se recomienda recorrer el muro de Consultorio los 50 cm indicados en RFI, para librar la salida de la Unidad Paquete y continúe en Piso de Ventas.
- RFI 44 - RAMPA BODEGA SAD | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el area de la bodega sad donde se localiza la puerta metálica, Eficiencia Operativa nos indica colocar una rampa para que los carritos puedan bajar correctamente el pequeño escalon que tiene el piso existente de la bodega en comparación con el nivel existente del estacionamiento Nos indican detalles para la colocacion de la rampa en el escalon de la puerta metálica Anexo fotografía del sitio donde se requiere construir la rampa | De acuerdo a la imagen compartida (adjunta), no es posible determinar la altura que se requiriere nivel, mediante la rampa nueva solicitada. Así mismo, se aprecia una rampa ya ejecutada en obra. Se recomienda la revisión en sitio del tema para asegurarse de su requerimiento, ya que el detalle de generar una rampa conlleva a un adicional. Se adjunta boletín 11 con detalle de la rampa para la salida de SAD solicitado, revisando los nivele exactos en sitio.
- CANALIZACION-CABLEADO-PRENSA-TALLER-MECANICO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Por proceso constructivo en proyecto se indica que se debe demoler muro de block existente y construir muro de block nuevo a 0.80 cms la nueva ubicacion del muro, y se obliga a mover la prensa existente pero la alimentacion existente no alcanza por dicha razon se realizan trabajos adicionales para poder dejar funcionando la prensa. | Es correcto, el muro se recorre para ampliar la zona del scalibur de acuerdo al proyecto arquitectonico ,la prensa se alimentara con cable 3-8 AWG, 1-10d, T- 27mm, también de acuerdo a proyecto; se conservara el interruptor que lo alimenta, de igual manera se alimentara del tablero del taller donde se conecta actualmente.
- RETRABAJOS-REPAVIMENTACION-EXTERIOR-AREAS-SIN-LIBERAR | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Se informa que por solicitud de operadora se detienen los trabajos de repavimentacion en el mes de noviembre por tema de la alta temporada, este paro causa retrabajos en el concreto que se daño en el perimetro causa que no dejaron cerrar la transicion entre concreto y asfalto, por procesos constructivos se deja una transicion con material y se toma hasta liberar la nueva area para repavimentacion y esto se repite hasta llegar donde se termina la repavimentacion. | RFI Informativo. No es una solicitud de cambio por diseño.
- RFI 037 Fachada en portico de acceso / carritos | Zibata | Superama | De acuerdo a lo platicado en su visita a obra, nos puede apoyar con el boletín correspondiente al retiro de lambrin en fachada, cambio de pintura de P24 a P25, Dala de cerramiento en pecho de paloma pintada en color blanco, marco de acceso pintado de color P09, la escalera marina queda pendiente de su fabricación. en notas y documentos comparto imagen y boletin de obra similar. ! | Se envá Boletín conforme a visita de obra. BOLETIN 08 FACHADA EN PORTICO DE ACCESO-CARRITOS
- RFI-034 REGISTROS CENTINELAS | Zibata | Superama | PLANO: IE-18 NO VIENEN LOS REGISTROS PARA LAS MEDICIONES DE TIERRA. | Se envía plano considerando los registros centinela. BOLETIN 09 REGISTROS CENTINELAS
- RFI-033 CORTINAS DE AIRE DE ACCESO | Zibata | Superama | EN EL PLANO IE-06 NO ESPECIFICA LA CONEXION DE LAS CORTINAS DE LOS ACCESOS SOLO UNA CAJA REGISTRO, EN EL PLANO IE-11 EN EL CUADRO DE CARGAS DEL TABLERO LA LA SIMBOLOGIA QUE VIENE SOLO ES UN CORTINA. ¿SE HARA LA CONEXION DIRECTA O SE DEJARAN CONTACTOS DOBLES PARA SU ALIMENTACIÓN? | Se alimentan las cortinas de aire del mismo circuito, estas llegan a una salida eléctrica y un medio de desconexion.
- RFI 032 Fijación de puerta corrediza en portico de acceso | Zibata | Superama | . referente a lo platicado en sitio de obra, solicito de su apoyo para compartirnos el boletin de la fijación de la puerta corrediza en portico de acceso. en la pestaña de notas y documentos adjunto plano haciendo referencia a un proyecto similar | Se envía plano BOLETIN 06 PTR EN PUERTA CORREDIZA
- RFI-030 SOPORTERIA TUBERIAS TANQUES ELEVADOS | Zibata | Superama | SE SOLICITA EL DETALLE PARA LA SOPORTERIA DE LAS TUBERIAS QUE VAN DEL TANQUE TRASVASE A LOS TANQUES ELEVADOS. | La tuberia va fijada a la escalera de mantenimiento mediante una abrazadera tipo o
- RFI-029 ALIMENTACIÓN FLUXOMETROS | Zibata | Superama | PLANO: IE-05 ¿SE DEJARA LA PREPARACION Y LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA LOS FLUXOMETROS COMO LO MARCA EL PLANO? YA QUE DICHOS FLUXOMETROS SE ALIMENTAN CON BATERIAS. | Los fluxometros se alimentan con baterias, favor de no considerar la alimentación electrica.
- RFI-028 LAMPARAS DE EMERGENCIA | Zibata | Superama | PLANO: IE-03 ¿NO SE CONSIDERARA UNA LAMPARA DE EMERGENCIA EN EL AREA DE PREPARADO DE FRUTAS Y VERDURAS? YA QUE EL RADIO DE ATAQUE DE LA LUMINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE VINOS Y LICORES NO CUBRE HASTA DICHA AREA. EN EL CUADRO DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA NO ESTAN CONSIDERANDO LA LAMPARA DE EMERGENCIA DEL CUARTO DE BOMBAS. | -El sembrado de luminarias se realizó de acuerdo a las guías mecánicas y no consideran lampara de emergencia el preparado de frutas y verduras -La luminaria del cuarto de bombas se considera en el plano IE-07 CUARTO DE BOMBAS
- RFI-027 LUMINARIAS PANADERIA | Zibata | Superama | PLANO: IE-02 EN EL AREA DE PANADERIA MARCA LUMINARIO EMPOTRADO EN PLAFON CENTRADAS EN TODA EL AREA. ¿SE LLEVARA LA CELOSIA CON SUS RESPECTIVAS LUMINARIAS? PARA REUBICAR LAS LUMINARIAS EMPOTRABLES. EN EL AREA DE AMASIJO DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL RACK 5 COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN SOLO ESTAN CONSIDERANDO 2 LUMINARIAS EMPOTRABLES EN PLAFON, PARA DICHA AREA DE AMASIJO. ¿ PARA EL MATENIMIENTO DEL RACK Y DEL AREA SE DEJARAN LUMINARIAS COLGANTEADAS POR ENCIMA DEL NIVEL DEL RACK? | - Se envía BOLETIN 05 LUMINARIAS PANADERIA considerando las salidas eléctricas para celosia. - la iluminación de los racks de refrigeración es alcance de proveedor.
- RFI-026 COLADERAS FRUTAS Y VERDURAS | Zibata | Superama | PLANO: GIS-02 EN EL AREA DE FRUTRAS Y VERDURAS NO ESTAN CONSIDERANDO UNA COLADERA PARA LA VITRINA GREGAL BD 205130-1250. EN EL PLANO DE REFRIGERACION FP3-OC2 TAMPOCO LA CONSIDERAN, SIN EMBARGO EN EL PLANO GIS-01 EN EL AREA DE PREPARADOS SI CONSIDERAN UNA COLADERA PARA EL MISMO MODELO DE VITRINA. ¿SE CONSIDERA DICHA COLADERA PARA EL AREA DE FRUTAS? ¿O SE ELIMINARAN LAS DOS? | Se debe considerar las coladeras conforme al plano GIS-01. En el plano FP3 COLADERAS DE REFRIGERACION WE ZIBATA OC2 si estan consideradas las coladeras para la vitrina GREGAL BD 205130-1250
- RFI-025 CABEZAL DE SUCCIÓN. | Zibata | Superama | EN EL CORTE A-Á DEL PLANO IHCM-01 MARCAN UN CABEZAL DE SUCCION VERTICAL DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, NO MARCAN ALTURA. SE SUPONE LA SUCCION DEBE DE SER EN LAS BOCAS DE LOS TANQUES QUE YA VIENEN PREPARADAS. ¿APLICA DICHO CABEZAL DE SUCION? TAMBIEN VIENE UNA TUBERIA DE RIEGO MARCADA EN DICHO PLANO . ¿ SE DEJARA LA PREPARACIÓN? | - Si, si aplica el cabezal y es correcto, este se coloca a la altura de las bocas o salidas de alimentación del tanque elevado. - Revisamos el plano y no vemos esta preparación , sin embargo no aplica la tuberia de riego ya que llevamos una cisterna de agua tratada para riego I37
- RESPUESTA RFI ID 1020423 CONTACTOS PULIDORAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En respuestas al rfi con ID 1020423, informa mantenimiento de tienda que no cuenta con ficha tecnica de pulidoras de piso el dato que se conoce es el voltaje de 220 V, si se requiere mas informacion se tendria que revisar con el area de compras para que ellos indiquen que equipos se compran. | Les informo que se revisó con el área de prototipos esta solicitud, y nos confirman lo siguiente: En los prototipos de MB y BA no se tiene considerada una pulidora, en el caso de Bodega solo se tiene contemplada una lavadora de piso que tiene su contacto y toma de agua en la trastienda. Para esta unidad que tiene piso de terrazo, la especificación 04450 indica que la limpieza y mantenimiento del terrazo no requiere de una pulidora, únicamente requiere del uso de la lavadora de piso d) LA limpieza se tendrá que realizar con la máquina lavadora (ballena) agua y discos verdes diamantados No.3500, verde de 14. Por lo que no procede la solicitud de colocar contactos para la pulidora. En caso de que la unidad no cuente con lavadora de pisos, tendrán que revisarlo con E.O.
- Botones de ayuda | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde, referente a la instalación de botones de ayuda indicada en el plano ACC-01 PLANO ACCESIBLE favor de compartirnos el plano de cableado para la antena receptora para estos dispositivos, la bocina y el equipo de audio en servicio al cliente. Ya que se revisó el proyecto y no se cuenta con dicho plano. | . No se cuenta con esa información ya que solo es alcance de la contratista la canalización y es alcance de proveedor WM el cableado y conexión de equipos
- 04 Trabajos Fuera del predio - Calle Cerrada Clavel | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Buenos dias, sobre la calle cerrada indicada con el nombre Clavel, entre Sams y Supercenter y la misma donde ingresaran los trailers a tienda, se observa que la vialidad esta en mal estado (baches sobre asfalto) sobre estos bache no se considera alcance en proyecto de trabajos fuera del predio. (Se adjunta croquis y fotografias como evidencia en la pestaña de notas y documentos), favor de indicar si se contará con algun trabajo sobre para la repacación de baches. !! | Dado que la vialidad se encuentra en un estado regular, el proyecto no considera alcance de pavimentacion sobre esta calle para no desviar la inversión. El único alcance considerado es la reconfiguración del camellón para que el trailer pueda ingresar al predio.
- 03 Trabajos fuera del predio (paralelo a Eje 10) | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Buenos dias, en recorrido con gerencia de construccion wal mart, se observó que paralelo al Eje 10 de la unidad, (fuera de la poligonal del predio) quedará una parte de predio en la cual no se tiene alcance, en dicha area existe vegetacion baja, y basura. Sobre la poliginal el proyecto indica la colocación de malla ciclon, por lo que se tendra visibilidad de la tienda hacia ese predio (se adjunta croquis y fotografias en la pestaña de notas y documentos) ¿No se considera algun trabajo de despalme y limpieza para no tener contaminación visual? !! | Esta area no es parte del poligono de la tienda , por lo tanto no hay alcance considerado para esta seccción.
- RFI 56 RIEL DE CARRITOS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Respecto al tema de los rieles para la zona de carritos en los accesos de clientes, se estuvo revisando en proyecto si se indica la instalación de dichos rieles sin embargo no se encontró algún detalle o mención de este, por favor confirmarnos si el suministro e instalación es por parte de Wal-Mart o nosotros los elaboramos e instalamos. En caso de ser lo último, favor de compartirnos el detalle para iniciar con los trabajos e instalarlos en cuanto liberen el área ya que actualmente está ocupado por tienda como bodega de mercancía y equipos. | , Se comparte el boletín 56 con el detalle para colocación de rieles en área de carritos. .
- RFI 57 CONTACTO PARA PANTALLA EN COMEDOR | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Nos apoyan con la trayectoria de un contacto faltante para la alimentacion de una de las pantallas en comedor | . Se comparte el boletín RFI - 1020757 - 0 - RFI 57 - CONTACTO PARA PANTALLA EN COMEDOR ( 14-ENE-22 ), considerando el contacto adicional en el área de comedor. ¡ ¡
- RFI 55 BAJADAS ELECTRICAS EN VINOS Y LICORES | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Luis V. de Store planing nos hizo la observación que en el área de vinos y licores se requiere una bajada con un contacto eléctrico por cada mueble para iluminación de estos, sin embargo en proyecto no se indica la colocación de dichos contactos. Favor de confirmar si se colocan y compartirnos el boletín correspondiente, indicándonos a que tablero se conectarían. | . Es importante que consideren que el Proyecto de Instalación Eléctrica fue diseñado de acuerdo a las guías vigentes al momento de su ejecución, sin embargo y en atención a su solicitud se comparte el boletín RFI - 1020755 - 0 - RFI 55 - BAJADAS ELECTRICAS EN VINOS Y LICORES ( 14-ENE-22 ), considerando un contacto eléctrico por cada mueble para iluminación. . Previo a la ejecución de los trabajos deberán de confirmar que área de WM valida los adicionales. ¡ ¡
- RFI-024 CUADRO DE CAMPANAS DE EXTRACCION | Zibata | Superama | EN EL PLANO IAA 5 NO VIENE EL CUADRO DE LAS CAMPANAS DE EXTRACCIÓN, CON LAS DIMENSIONES DE LAS MISMAS, PROVEEDOR, GASTOS, MARCA Y MODELO. NOS COMPARTEN DICHO CUADRO. | El cuadro de campanas viene en el plano IAA4 de Cuadro de equipos.
- RFI 023 RFI informativo retiro de rocas dentro del predio | Zibata | Superama | La mecánica de suelos nos indica que; el predio está situado en lomeríos de roca volcánica, asi mismo se describe cada roca con su fisiología, sin embargo, no indica las dimensiones de las rocas superficiales que se encuentran dentro del predio. Se informa que para la conformación de la plataforma, y dar la capacidad portante a las terracerías, es necesario el retiro y remoción de las rocas en todo su diámetro y altura, para lograr desenterrarlas, fragmentarlas, acarrearlas y retirarlas. Por lo que se tendrán lunares puntuales con volúmenes excedentes de corte y/o demolición en roca y rellenos, los cuales se medirán topográficamente y se ratificará este retiro con lo solicitado por el laboratorio de control de calidad. en la pestaña de notas y documentos adjunto reporte footgrafio para su visualización ! | Las dimensiones de la roca no se indican en el estudio de mecánica de suelos porque la roca no se encontraba expuesta en su totalidad. Se recomienda que no se retiren todas las rocas, ya que se pueden utilizar para rellenar los huecos generados por las rocas de mayor dimensión y posteriormente desplantar las terracerías. También se deberá de evitar demoler el menor numero de rocas posibles.
- RFI-019 COMPLEMENTO DE CISTERNA DE AGUA TRATADA | Zibata | Superama | DANDO SEGUIMIENTO AL RFI-019 EN EL PLANO C-12 NOS INDICA QUE ES CISTERNA DE AGUA TRATADA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CON REFERENCIA EN EL PLANO IH-04 EL CUAL NO EXISTE. NOS COMPARTEN DICHO PLANO. EN EL PLANO C12-A EN EL CORTE A-Á NOS INDICAN VALVULA DE FLOTADOR Y VIENE DE TOMA DOMICILIARIA DE SER ASI. ¿DE QUE LINEA NOS DERIVARIAMOS PARA DEJAR LA PREPARACIÓN? EN CUESTION A LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA, EN EL PLANO IE-09 SOLO INDICA DIAMETRO DE TUBERIA Y CABLEADO NO HAY NINGUNA REFERENCIA ADICIONAL. ¿QUE TIPO DE TABLERO PARA ALIMENTAR DICHO EQUIPO DE BOMBEO? EL ACONDICIONADOR PARA AGUAS DURAS SINSARRO ¿NECESITA UN CONTACTO, DE SER ASI DE QUE TABLERO, TUBERIA Y CABLEADO? | Enviamos nuestra respuesta para cada punto. EN EL PLANO C-12 NOS INDICA QUE ES CISTERNA DE AGUA TRATADA PARA EL SISTEMA DE RIEGO CON REFERENCIA EN EL PLANO IH-04 EL CUAL NO EXISTE. NOS COMPARTEN DICHO PLANO. R=No existe el plano IH-04 favor de Revisar el plano C-12A EN EL PLANO C12-A EN EL CORTE A-Á NOS INDICAN VALVULA DE FLOTADOR Y VIENE DE TOMA DOMICILIARIA DE SER ASI. ¿DE QUE LINEA NOS DERIVARIAMOS PARA DEJAR LA PREPARACIÓN? R=En el plano C-12A no se indica válvula de flotador y la cisterna se alimenta mediante pipas EN CUESTION A LA ALIMENTACIÓN ELECTRICA, EN EL PLANO IE-09 SOLO INDICA DIAMETRO DE TUBERIA Y CABLEADO NO HAY NINGUNA REFERENCIA ADICIONAL. ¿QUE TIPO DE TABLERO PARA ALIMENTAR DICHO EQUIPO DE BOMBEO? EL ACONDICIONADOR PARA AGUAS DURAS SINSARRO ¿NECESITA UN CONTACTO, DE SER ASI DE QUE TABLERO, TUBERIA Y CABLEADO?E R=Es alcance de proveedor definir el tablero y los equipos a alimentar de la Planta de Tratamiento. El equipo sinsarro no es necesario.
- Retiro de dispositivos en plafones de oficinas frontales y trastienda | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | De acuerdo a planos autorizados DEM-01 Demolición de Plafones - 6241 y DES-01 Desmantelamientos en PV y Oficinas, en los cuales indican en simbología desmantelamiento de plafón por cambio de rejillas de aire acondicionado siendo específicos en el retiro y resguardo de las luminarias por lo cual la contratista tiene la siguiente duda ¿Quien realizará el retiro de los dispositivos de otras especialidades como son cámaras, aspersores de SCI, sensores de humo, sensores de movimiento y bocinas, ya que ellos no los tienen considerados de acuerdo a proyecto y todas son de instalaciones especiales que requieren de un especialista para su manipulación ya que de no ser así pudieran sufrir daños? se adjuntan imagenes en pestaña notas y documentos para una mejor comprencion. | Es responsabilidad de la Contratista que las instalaciones existentes se conserven sin afectación durante los trabajos de rehabilitación de los plafones, los trabajos deberán ser ejecutados por la Contratista como se indica en proyecto.
- RFI 117 Ordenes de trabajo ejecutadas - Informativo | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la etapa de posesión y apertura de la unidad Bodega Aurrera Paseo del Rey, se anexa listado de ordenes de trabajo ejecutadas, cabe mencionar que estas mismas fueron necesarias para la operación de la tienda: 1 PINTAR ÁREA DE TARIMAS AL FINAL DEL PATIO DE MANIOBRAS 3X3 M PATIO DE MANIOBRAS PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 2 PINTAR DE AMARILLO EL ÁNGULO DE LAS RAMPAS RECIBO PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 3 LAMBRIÍN CERÁMICO EN ÁREA DE LAVADORA DE PISOS FRENTE A CBL PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 4 CONSTRUIR SARDINEL EN LA COLADERA DE LA LAVADORA DE PISOS FRENTE A CBL PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 5 COLOCAR DOS CONTACTOS NORMALES A UN LADO DE LA COLUMNA 1B FRENTE LÍNEA DE CAJAS PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 6 MOVER LUMINARIAS Y REJILLAS QUE ESTÁN ARRIBA DE LOS HORNOS AMASIJO PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CAJERO AUTOMÁTICO ADICIONAL CUARTO DE VALORES PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 8 ADECUACIÓN DE ALTURA PARA MESA DE COMEDOR DE ASOCIADOS COMEDOR DE ASOCIADOS PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 9 SERVICIO DE AGUA FILTRADA PARA DISPENSADOR EN SALA DE LACTANCIA SALA DE LACTANCIA PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 10 MOVIMIENTO DE DETECTOR DE GAS PARA MÁQUINA DE TORTILLAS (POR CAMBIO DE PROVEEDOR) TORTILLERÍA PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 11 CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA DESCONECTADOR DE COMPACTADORA DE CARTÓN CUARTO DE CARTÓN PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 12 BORRADO DE LEYENDA POR AHORRAR CON NOSOTROS, EN FALDÓN DE LÍNEA DE CAJAS LÍNEA DE CAJAS PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 13 FIBRA ÓPTICA EN MUEBLE DE PICK UP PICK UP PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA 14 PUERTA ABATIBLE Y FIJO EN MUEBLES DE SERVICIO AL CLIENTE / PICK UP SERVICIO AL CLIENTE // PICK UP POSESIÓN OK EJECUTADA 15 CONTACTO DUPLEX A 127 V PARA BATIDORA EN ÁREA DE AMASIJO AMASIJO POSESIÓN OK EJECUTADA 16 COLOCACIÓN DE BUMPER DE MADERA EN ÁREA DE CONSULTORIO CONSULTORIO POSESIÓN OK EJECUTADA 16 COLOCACIÓN DE OVER HEAD EN CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS CONSULTORIO POSESIÓN OK EJECUTADA 17 ESTABILIZACIÓN DE CARRIL DE DESACELERACIÓN ENTRADA DEL PREDIO PRE-POSESIÓN OK EJECUTADA ... PINTAR ÁREA DE TARIMAS AL FINAL DEL PATIO DE MANIOBRAS 3X3 M PATIO DE MANIOBRAS PINTAR DE AMARILLO EL ÁNGULO DE LAS RAMPAS RECIBO LAMBRIÍN CERÁMICO EN ÁREA DE LAVADORA DE PISOS FRENTE A CBL CONSTRUIR SARDINEL EN LA COLADERA DE LA LAVADORA DE PISOS FRENTE A CBL COLOCAR DOS CONTACTOS NORMALES A UN LADO DE LA COLUMNA 1B FRENTE LÍNEA DE CAJAS MOVER LUMINARIAS Y REJILLAS QUE ESTÁN ARRIBA DE LOS HORNOS AMASIJO INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CAJERO AUTOMÁTICO ADICIONAL CUARTO DE VALORES ADECUACIÓN DE ALTURA PARA MESA DE COMEDOR DE ASOCIADOS COMEDOR DE ASOCIADOS SERVICIO DE AGUA FILTRADA PARA DISPENSADOR EN SALA DE LACTANCIA SALA DE LACTANCIA MOVIMIENTO DE DETECTOR DE GAS PARA MÁQUINA DE TORTILLAS (POR CAMBIO DE PROVEEDOR) TORTILLERÍA CANALIZACIÓN Y CABLEADO PARA DESCONECTADOR DE COMPACTADORA DE CARTÓN CUARTO DE CARTÓN BORRADO DE LEYENDA POR AHORRAR CON NOSOTROS, EN FALDÓN DE LÍNEA DE CAJAS LÍNEA DE CAJAS FIBRA ÓPTICA EN MUEBLE DE PICK UP PICK UP PUERTA ABATIBLE Y FIJO EN MUEBLES DE SERVICIO AL CLIENTE / PICK UP SERVICIO AL CLIENTE // PICK UP CONTACTO DUPLEX A 127 V PARA BATIDORA EN ÁREA DE AMASIJO AMASIJO COLOCACIÓN DE BUMPER DE MADERA EN ÁREA DE CONSULTORIO CONSULTORIO COLOCACIÓN DE OVER HEAD EN CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS CONSULTORIO ESTABILIZACIÓN DE CARRIL DE DESACELERACIÓN CARRIL | ya atendido en obra
- RFI 112 Seguimiento a RFI 103 Repetidor WiFi rompe muros | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | De acuerdo a lo comentado el día miércoles 18 de agosto de 2021, en la visita del área de Diseño Walmart en la unidad Bodega Aurrera Paseo del Rey, se solicita amablemente la solución para la señal WiFi en el área de tanques elevados, lo anterior con la finalidad de que los electroniveles funcionen con una red WiFi de la tienda, ya que como se logró observar en sitio, la red no cubre esta zona actualmente. Quedamos atentos de su valioso apoyo. | ya atendido en obra.
- RFI-73 LAMINA EN CIERRE DE CORTINA DE ACCESO A SOCIOS. | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: En el espacio muerto que queda entre la cortina de acceso de socios y la trabe, eficiencia operativa nos esta solicitando colocar una especie de malla metálica o cierre para evitar el acceso de roedores, solicito su apoyo para indicarnos que tipo de cierre se debe colocar ya que no viene indicado en proyecto. Favor de revisar la foto cargada en notas y documentos. . | . Se recomienda colocar un ángulo de acero de 2 con aplicación de pintura blanca de linea para cerrar el espacio natural que se genera en la parte superior, sujeto mediante varillas de #3 @60cms previamente embebida en el muro o cadena. Validar en sitio la medida del ángulo para no obstruir el mecanismo de las cortinas.
- Definición de material para fabricacion de retorno en unidades paquete. | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | De acuerdo a plano autorizado IAA1 Planta de Mercancías - 6241, en el cual se indican en simbología para retornos de unidades paquete en piso de ventas ducto de lámina negra se adjunta imagen 1 y 2 en pestaña notas y documentos. Lo cual se contradice en el mismo plano en las notas generales adjunto imagen 3 en pestaña notas y documentos. Por lo cual se solicita el apoyo para que nos definan ¿con qué material se deberá emplear para la elaboración de ducto de retorno en piso de ventas para este proyecto?. | Se aclara, el material a utilizar para los retornos de las unidades paquete del proyecto será con paneles de aluminio preaislado como se indica en la primera nota del plano IAA1 Planta de Mercancías – 6241 del proyecto. El HATCH hace referencia a la malla de protección.
- Discrepancia alimentador principal subestacion a tablero HA y HB. | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | De acuerdo aproyecto autorizado se tienen la siguiente problematica se cuenta con plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL - 6241 el cual indica un alimentador de 3 cables MC-3 de 3C-500KCM y 1-1d pero esto se contradice con el plano IE-03 INST. ELÉCT. DE ALIMENTACIONES GRALES.- 6241 el cual indica la trayectoria de este msimo cableado desde subestacion hasta EDC-2 indicando cedula de cableado #2 la cual considte en 2 cables MC-3 de 2C-500KCM, asi mismo se incluye detalle 2 con corte de soporteria superior A-A´,en el cual se aprecian mejor los 2 cables de 500KCM. ¿Por lo cual se requiere se indique cual es la cedula correcta para este cableado de acuerdo a lo avalado por la UVIE electrica? | Se aclara, los alimentadores para los tableros HA y HB son 2 cables MC-3 calibre 500 KCM, como se muestra en IE-03 INST. ELÉCT. DE ALIMENTACIONES GRALES.- 6241, IE-04 CUADROS DE CARGAS – 6241 y MEMORIA DE CALCULO SM BOULEVARD MORELOS – 6241.
- RFI 182 Reducción de maniobra de tráileres por nuevos portones | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a los boletines y proyecto de los portones para tráileres, operadora indica que los tráileres no pueden acceder y salir correctamente, esto debido a que el portón reduce el área de maniobra para dichos vehículos. Anteriormente subían en la banqueta que está en la parte central para dichas maniobras. Indíquenos que procede Comparto varias fotografias del acceso actual | . Se realizo el estudio de radios de giro, por la disposición y ancho del acceso y de salida y adicional por el ancho de la calle no deberían tener problema para entrar y salir al andén (se comparte información en Tririga). Por favor emitan soporte fotográfico del acceso y salida de los tráileres, para fundamentar lo que comentan. ¡ ¡ . De acuerdo a las fotografías que comparten del acceso y salida confirmamos que no se invaden y/o reducen con la colocación de la protección de rejacero indicada en el Proyecto de Remodelación, por lo que los trailers no debe de tener problemas al ingresar o salir del andén. La gerencia comenta que los trailers se suben a la banqueta, lo que no es correcto; de acuerdo al estudio de radios de giro que se realizo no tendrían porque invadir esta área. ¡ ¡
- CAPA BASE HIDRÁULICA EN ESTACIONAMIENTO - (INFORMATIVO) | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, el presente RFI es para informarles, de acuerdo al plano ES- 201 PLANTA DE PISOS, en el detalle de ESTRUCTURACIÓN RECOMENDADA DE FIRME PARA ZONA DE MANIOBRAS, nos indica realizar un despalme de 50 cms., para retirar totalmente la capa vegetal asi mismo nos pide un espesor mínimo de 30 cms de capa subrasante y de ahí base hidráulica y el piso de concreto. En sitio bajamos 90 cms. Y encontramos tierra negra (de siembra), hicimos una cala de 1 metro para considerar si se podría retirar la tierra negra, pero continuamos encontrando la misma, así que se tomó la decisión de meter una capa de 20 cms. de base hidráulica para mejorar el terreno natural y despues de está, partir con la estructuración que pide en el plano antes mencionado. Se anexa evidencia fotográfica en el link de documentos. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios. . | Buena noche. Nos damos por enterados. .
- BAJADA PLUVIAL | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | Buena tarde. El motivo de esta Solicitud de Información es debido a el tema de bajadas Pluviales, conforme al plano (CO-08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL - 5147) una de las bajadas, la que se encuentra en la parte inferior derecha, visto desde planta conforme al plano, obstruye para la abertura de la puerta de cuarto de basura. (Adjunto imagenes) Por lo que sugerimos un cambio de posición de esta bajada, para no afectar con la operación de la tienda. Esperamos su respuesta con la nueva posición de la bajada o su solución al respecto. Agradezco la atención. | Buena tarde. Primero se debe confirmar que estén considerando las dimensiones indicadas en el proyecto ejecutivo pluvial, en donde indicamos una sección de en la bajada de 10x15 cm Si se cumple con lo anterior no debe existir inconveniente debido a que este está indicado sobre el cerramiento del muro, que debe tener un espesor de 20cm y supera la sección del canalón. Así mismo notamos en las fotografías que están separando la bajada del límite del canalón, mientras en plano se indica que va al ras del canalón y la techumbre, lo que podría ocasionar la diferencia, respetar proyecto ejecutivo. .
- BASTIDOR FACHADA (RFI INFORMATIVO) | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | , el presente RFI es para informarles, respecto al bastidor de la fachada, se tenían dos medidas distintas, en el plano A200 (Fachadas Generales) se nos indicaba una medida de 9.90 mts de largo y en el plano estructural ES501a (Bastidor para fachada) indicaba una medida de 8.18 mts de largo, por lo que de acuerdo al prototipo, respetamos la medida del plano Arquitectonico A200, dejando el bastidor de 9.90 mts de largo, lo que ocasiona un adicional debido a las dimensiones. por la atención quedamos atentos a cualquier comentario. . | Buena tarde. De acuerdo al prototipo 2020, las medidas expresadas son correctas, tal como se expresa en el planoA-202 - PLANO DE ANUNCIO ADOSADO. .
- SUMINISTROS POR COMPRAS WALMART | Combo Cd Juarez (Reencarpetado) | Sam's Club | EN EL PLANO DE SEÑALIZACION C-13 SEÑALIZACION HORIZONTAL INDICA QUE TODA LA SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL EN EL ESTACIONAMIENTO SERA NUEVA , PERO DENTRO DE LAS CARPETAS DEL PROYECTO NO NOS INCLUYEN EL LISTADO DE SUMINISTROS POR PARTE DE WALMART. ME PODRIA APOYAR EN SABER SI ESTE SUMINISTRO ES POR PARTE DE LA CONTRATISTA GENERAL. . | . Toda la señalización horizontal es alcance al 100% de la contratista general, la señalización nueva vertical será suministrada por un proveedor sub contratado por WM, el alcance de la contratista general es la obra civil, habilitado de la señalización y colocación de poste protección de acuerdo a lo indicado en proyecto.
- Lavamanos baños | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en el plano IE-05 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS, no se considera contactos para las llaves del lavamanos tanto en baños de socios como en baños asociados, actualmente se mantienen el funcionamiento por medio de la pilas, solicita eficiencia operativa que se haga la instalación para que este directamente conectada a la corriente eléctrica, ya estos baños están en operación, favor de informar si procede la solicitud por parte de eficiencia operativa o que otra alternativa se puede considerar. … | . Adjunto boletín adicionando los contactos para los lavamanos. Se deberán de conectar a los circuitos existentes que se indican en plano.
- RESPUESTA RFI ID 1020423 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En base al RFI con ID 1020423 el contacto que marca en el plano IE-06 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-3791 en el área de trastienda es a 127 V, y en sitio se tienen las pulidoras de piso con un voltaje de 220, además de que el contacto ubicado en trastienda por la distancia no cubriría el área de piso de ventas para la limpieza del piso terrazo. Por lo que se les solicita nuevamente el adicional para los contactos de las pulidoras en el área de piso de ventas. | Con respecto a este tema no es una omisión de proyecto, en proyecto se considero lo indicado en prototipo, por cual solicitamos la ficha de la pulidora existente para poder realizar el boletín con las especificaciones correctas del equipo.
- Muro sala de juntas | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano A-101F PLANO DE ACABADOS GENERALES, en el área de sala de juntas sobre el eje 5 nos indica que se queda con el acabado aparente del block, gerencia de tienda tiene la duda de que si a como indica el proyecto se estará quedando ese muro, ya que no se marca lambrin de Tablaroca, favor de confirmar lo indicado en el plano. … | . Se confirma que el acabado correcto es el indicado en el plano A-101f, con aplicación de pintura en color blanco.
- Areas trastienda | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en recorrido con gerente de transformaciones, store planning y gerente de tienda se acordó que la parte de recibo, donde se encuentra los cargadores de pila, la compactadora se mantendrá en la posición actual y lo que viene siendo el nuevo pasillo para salir a piso de venta por el eje 5 ya no se ejecuta. … | . Diseño se da por enterado de la baja de alcance
- RFI 182 Reducción de maniobra de tráileres por nuevos portones | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a los boletines y proyecto de los portones para tráileres, operadora indica que los tráileres no pueden acceder y salir correctamente, esto debido a que el portón reduce el área de maniobra para dichos vehículos. Anteriormente subían en la banqueta que está en la parte central para dichas maniobras. Indíquenos que procede | . Se realizo el estudio de radios de giro, por la disposición y ancho del acceso y de salida y adicional por el ancho de la calle no deberían tener problema para entrar y salir al andén (se comparte información en Tririga). Por favor emitan soporte fotográfico del acceso y salida de los tráileres, para fundamentar lo que comentan. ¡ ¡
- RFI 185 Contactos monofásicos para pulidoras | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano de contactos, indica que se instalen contactos trifásicos C11 para pulidoras se informa que los equipos suministrados a tienda llegaron con conexión monofásica (127 v) por lo que se deberán instalar contactos normales con ese voltaje. que nos indiquen que procede | . De acuerdo a los equipos suministrados a la tienda ( pulidoras con conexión monofásica ) se indica en el boletín RFI - 1020684 - 0 - RFI 184 - 1020687 - 0 - RFI 185 - CONTACTO HIELO Y CONTACTOS PULIDORA ( 10-ENE-22 ) la actualización de la instalación eléctrica para su correcto funcionamiento. Es importante que consideren que el Proyecto de Instalación Eléctrica fue desarrollado de acuerdo a las guías vigentes en su momento. ¡ ¡
- RFI 184 Reubicación de contacto para refrigerador de hielos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a suministros a tienda, requieren realizar el cambio del área de refrigerador de hielos por el área o equipo para garrafones (invertir la ubicación de proyecto) para ello se requiere la reubicación de la bajada eléctrica para la correcta operación del refrigerador. que nos indiquen que procede. Se envía imagen del equipo actual | . De acuerdo a la solicitud de Eficiencia Operativa se indica en el boletín RFI - 1020684 - 0 - RFI 184 - 1020687 - 0 - RFI 185 - CONTACTO HIELO Y CONTACTOS PULIDORA ( 10-ENE-22 ) la reubicación del contacto para el refrigerador de hielos. ¡ ¡
- ANTENA DE RADIOFRECUENCIA OFICINAS TRASTIENDA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ID-04 VOZ Y DATOS-3791, indica colocar una antena de radiofrecuencia en las jaulas de trastienda, pero informa gerencia de tienda que esta no cubre la señal requerida para la correcta operación de la tienda, ya que en el área de la bodega de amasijo se requiere otra antena de radiofrecuencia debido a que en esa zona se encuentra la materia prima y mercancía para etiquetar. Favor de indicar si se autoriza el adicional. | , El proyecto se realizó conforme a guías prototipo vigente ID 04 y dicha guía no lleva ningún sensor en el área de bodega de amasijo. De ejecutarse deberá de levantarse por una OT de construcciones o Store planning.
- RFI 183 Cambio de tarjas entre departamentos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Por operación, tienda solicita el cambio de la tarja del área de amasijo por el del área de salchichonería, ya que por proyecto y suministro, la tarja triple de amasijo es el mas reducido que el resto. que nos indiquen que procede | . Como antecedente les confirmamos que por prototipo la distribución de tarjas y medidas son correctas, si aún así requieren hacer el intercambio deberá de revisarse con Eficiencia Operativa Ejecución ya que es un tema meramente operativo. ¡ ¡
- RFI 181 Altura de equipos/accesorios en trastienda | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1015080 - 0 - RFI 84, operadora solicita que las cámaras de CCTV, sensores de humos, lámparas de emergencia, antenas AXP, se reubiquen o se coloquen adheridos a la cama de instalaciones para evitar el golpe con las escaleras jirafas en el pasillo desde vinos hasta el EDC-02,. Indíquenos que procede | . Les comentamos que de ser requerido, los equipos indicados pueden ser instalados adheridos a la cama de instalaciones. Para que no sufran daños al colocar las escaleras “jirafas”, esto considerando que las escaleras jirafas son mas altas de lo que normalmente se suministran. ¡ ¡
- VISUALIZAR ORDENES DE CAMBIO 2,3,4 | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Se informa que en el apartado de Paquetes de diseño, no se visualizan los Links para descargas los planos de las OC 02, 03 y 04. Si han llegado los correos informativos con las tablas indicando los cambios, sin embargo no vienen links para descargar los planos. Nos ayudan por favor activando estas carpetas de manera independiente para facil administracion de los cambios o en su caso nos informan como se podrian descargar. | Los planos de las diferentes OCs se cargan todos dentro de la misma carpeta de proyecto Issue. Dentro de las observaciones de cada plano se indica si hubo alguna OC, Tririga siempre muesta la versión más reciente de los planos.
- ALARMADO BOTON DE PANICO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION_3791_URM indica colocar botones de pánico en línea de cajas y oficina administrativa, pero comenta gerencia que cuando alarma se bota la misma indicando que son los botones de pánico, esto debido a que el radio de alcance de los mismos sale del rango indicado (oficina administrativa) y se alarma de nuevo la tienda. Favor de autorizar otra antena repetidora para evitar dicha problemática. | , Los sembrados de los repetidores están conforme lo indica la guía prototipo del sistema de alarmas, se recomienda revisar con proveedor el correcto funcionamiento del equipo, así como el uso de baterías que propone el proveedor.
- 01 Pleno Hexagonal en piso de ventas | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Buenos dias, favor de confirmar que los plenos exagonales seran de lamina galvanizada aislados interiormente, y no con el sistema de ductos P3 Ductal a como se indica en las notas del proyecto de aire acondicionado. | Las notas de los plenos deben fabricarse con lamina galvanizada aislada interiormente con duct liner, no se fabricarán con P3 Ductal
- ESPECIFICACIONES VENTILADORES | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | Buenos tardes. Esperando se encuentren bien, solicito su apoyo con relación al plano IE- 09 INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO, en dicho plano nos pide dos ventiladores, pero no trae especificaciones de dichos equipos (marca, modelo, etc.). Nos apoyan por favor con las especificaciones, para compartirlas con la contratista y pueda suministrar dichos equipos. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . Aqui solo llevamos dos ventiladores para extraccion en sanitarios y marca y modelo se encuentran en el plano AL-03 cuadro de equipos
- CORTINA DE AIRE (REFRIGERACIÓN)- INFORMATIVO | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . El presente RFI es para informar, que debido a falta de suministro en tiempo por parte de GNFR y considerando los tiempos de ejecución de obra, no se podrá instalar la cortina de aire así como su condensador, los cuales se pueden apreciar en el PLANO IE-09, detalle 1 (INSTALACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA). Estos para la Cámara Media de Refrigeración. Sin mas por el momento, agradecemos la atención y quedamos atentos a sus comentarios u observaciones. | . Conforme a lo que es de refrigeracion (condensadora, camaras, vitrinas, rack etc) es por parte del proveedor de refrigeración, quedamos en espera si hay algun comentario más acerca de este tema.
- RFI-72 ALCANCE DE DESMANTELAMIENTO DE BOMBAS SCI | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su ayuda para confirmar que dentro de la nota “LA CONTRATISTA DEBERA RETIRAR TODOS LOS EQUIPOS Y tubería OBSOLETA Y SUSTITUIR LOS EQUIPOS POR LOS QUE SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE PLANO” indicada en el plano HCM-01 se consideró el retiro de los equipos de la red existente del sistema contraincendio por parte de la contratista. O es un alcance del proveedor saca como el alcance de retiro y cambio de gabinetes, tomas siamesas, etc. Sin más por el momento, cordiales. | . Se confirma que es alcance de la contratista “RETIRAR TODOS LOS EQUIPOS Y tubería OBSOLETA” de acuerdo a lo indicado en proyecto. por tanto deberá retirar las bombas.
- RFI-71 TIPO DE CHAPA EN PUERTA DE ENTRADA DE PERSONAL | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : Solicito su apoyo para indicarnos si se debe de cambiar la chapa de la barra de pánico de entrada de personal, llego de llave y en la CI-21-041 se indica que es una chapa de mariposa, eficiencia operativa también nos comento que es necesario el cambio de esta chapa. Nos ayudan para definir que procede, si GNFR suministrará como adicional este equipo y la contratista como adicional lo debe de colocar. . | . De Asunto Recibido Tamaño Categorías Joseph Infante EXT: RE: RFI - Sam's Club - SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) - 1020626 - 0 - RFI-71 TIPO DE CHAPA EN PUERTA DE ENTRADA DE PERSONAL miércoles 5:26 p. m. 95 KB
- RFI 010 Cambio de alimentadores a UPS | Avanta (TD) | Superama | Referente al diagrama unifilar se tiene alimentadores a UPS de calibre 4, en proyectos similares se a realizado de la siguiente manera T-27, 3-6AWG, 1-10aislado y 1-10d, son solicitudes del instalador de los UPS quedo atento a sus comenatrio, ! | Proyecto inactivo, quién solicita cambio? Está en obra?
- RFI 005 Scope de diseño de seguridad | Zibata | Superama | . Solicito amablemente de su apoyo para que me compartan el Scope de diseño de seguridad para esta tienda. Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | No se ve Duda
- RFI 021 Visualización de carpetas | Zibata | Superama | Referente a los RFI´s enviados, ns indican con espuesta que se considera en la orden de cambio 01 y otros que se carga un boletin revisando el proyecto, no se haya la carpeta de OC01 ni la de Boletines. nos podrian apoyar en activar las carpetas. ! | Tanto OC1 como OC2 estan cargadas en la carpeta de proyect ejecutivo. Se libero la OC2 el jueves pasado y se incluyo la narrativa de cambio con los ajustes.
- RFI 022 Seguimiento de RFI 021 | Zibata | Superama | . nos pueden apoyar a la activación de la carpeta de boletines y orden de cambio 01, o nos pueden indica en donde se puede visualizar ! | La OC2 esta cargada En la carpeta de: Proyecto ejecutivo, se incluye narrativas de cambio para interiores y exteriores.
- RFI 006 Pórtico de acceso | Zibata | Superama | Referente al lambin exterior del pórtico de acceso, en otras unidades similares se ha retirado y se deja el block con pintura P25 y referente a la dala se dejo un pecho de paloma ¿Nos podrían indicar si aplicaría para esta unidad? Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | No aplica para esta unidad. Se debe realizar conforme al proyecto con un lambrin de durock en el exterior, ver plano A-400
- Altura de rejilla inyeccion deshumidificador. | MB FRONTERA COMALAPA (CAMBIO DE EQUIPOS DE AIRE) | Mi Bodega Aurrera | , en relación al Plano AA1-PLANTA DE MERCANCIAS-4161-OC1, se menciona que las alturas de rejillas del deshumidificador es a 4.00mts, la altura de las vitrinas actuales son de 2.10mts por lo que quedaria una distancia entre rejilla y vitrina de 1.90mts, es correcto? y . | esta obra ya fue terminada.
- Verificador de precio P.V. | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS nos marca las bajadas de regulado sobre el mobiliario de piso de venta, gerencia de tienda nos esta solicitando que se hagan sobre las columnas del pasillo principal de piso de venta (sobre eje D en las columnas 2 y 4), cabe mencionar que estos trabajos ya fueron ejecutados, en caso de hacerlas como las solicita gerencia de tienda se estaría generando un adicional para la contratista. Favor de indicar si se hace el cambio como lo solicita gerencia de tienda o si se mantiene a como lo señala el plano. ... | . De momento no se ha concretado esta solicitud por parte de eficiencia operativa por lo que no podemos avalar el adicional, buscamos a E.O. para que nos den retroalimentación y nueva ubicación de estos equipos para realizar boletines.
- RFI 180 Alimentación eléctrica de mini refrigeradores en SCO | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1019806 - 0 - RFI 158; se informa que se revisa con operadora y store planning para la mejor ubicación de los mini refrigeradores, el cual se determina que se instalen entre los SCO, para que las bajadas se realicen por los power pole; la alimentación eléctrica de cada equipos es monofásica 127 v. nos indiquen de que circuitos se deberán alimentar estos equipos y la cédula de cableado mediante la emisión del boletín correspondiente. Se adjunta imagen de la posición determinada con operadora y store planning | . A solicitud de eficiencia operativa y store planning se emite el boletín RFI - 1020579 - 0 - RFI 180 - ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE MINI REFRIGERADORES EN SCO ( 03-ENE-22 ) considerando la alimentación eléctrica para los mini refrigeradores en SCO. Les comentamos que el suministro de los interruptores se indicó por la contratista. ¡ ¡
- RFI 179 Flashing entre Reach in de pescados y muro de tablaroca | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con store planning, gerencia de transformaciones y operadora, solicitan que se instale un flashing entre el Reach in de pescados y el muro de tablaroca, el cual en proyecto no se indica. que nos indiquen que procede | . Como área de Diseño no tenemos inconveniente en que se coloque el flashing entre el reach in de pescados y el muro de panel de yeso, sin embargo es importante comentar que el criterio de diseño no indica la colocación de dicho flashing, por lo que no se indica en el Proyecto de Remodelación. ¡ ¡
- RFI 178 Temperatura vitrinas calientes | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con gerencia de transformaciones, operadora y store planning, indican que nos compartan el dato de la temperatura a la cual debe estar la vitrina caliente de la isla de quesos y vitrina caliente del área de Deli/marketside. Solicitamos su apoyo con este dato | . Les comentamos que solicitamos información al área de Compras WM, quien consideramos pudiera tener los datos que solicitan. A la brevedad les notificaremos cual fue la respuesta. ¡ ¡
- RFI 177 Portón para salida de andén de tráileres | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1019437 - 0 - RFI 151, se informa que se construye el portón de la salida del andén tráileres con similares características que el indicado en el boletín (para acceso al andén) | . Confirmamos de enterados. ¡ ¡
- 9) TUBERIA DE PVC CED 40 PARA INSTALACION SANITARIA | SC TLALPAN (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | En referencia a la respuesta del RFi # 4 en donde se confirma que el material a utilizar en la instalación de bajadas pluviales es PVC cedula 40 se envía una ORC (adjunto en notas y documentos) así como también la deductiva para su revisión en costos, debido a que la contratista en su presupuesto f8 la contratista JM ingenieria considero PVC sanitario tipo norma. | Es responsabilidad de la Contratista cumplir con el alcance como rigen las Especificaciones, por lo que la confirmación en el RFI - 1019791 - 0 - 4) TUBERIA DE PVC PARA INSTALACIÓN SANITARIA. no debe generar ningún costo adicional. Se ratifica el uso de PVC sanitario CED 40, especificación 15400.
- 10) TRABAJSOS PRELIMINARES DE IMPERMEABILIZANTE EN CUBIERTA | SC TLALPAN (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | En referencia de la aplicación de impermeabilizante Thermoskold, favor de indicarnos si se va a retirar el material ya dañado del anterior trabajo de impermeabilización en láminas de las techumbres ya que en los planos -- A-001 Plano de Alcances en cubierta SC-2670 y A-102ª Plano de trabajos en cubierta SC-2670 ---solo se indica la limpieza y lavado de la cubierta, este retiro garantizará la correcta aplicación del sistema Thermoskold. | Los trabajos de limpieza se especifican también en el plano A-102B y la memoria descriptiva del proyecto en donde se indica el retiro de todos los elementos dañados y en mal estado, esto incluye las láminas a impermeabilizar y todo lo que este en contacto con ella.
- 11) PORTERIAS MOVILES EN RAMPAS ELECTRICAS | SC TLALPAN (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | En relación a la sustitución de las rampas de acceso y salida, la empresa Thyssenkrupp solicita para iniciar sus trabajos en las rampas la instalacion de dos porterías móviles estas están indicadas en la página #13 y 14 del manual de obra civiles y escaleras eléctricas documentos que anexo, esta portería no especifica los perfiles ,calibres dimensiones etc., solicitamos que el área de estructuras nos entreguen los planos correspondientes a dichos marcos cabe señalar que estos deben de tener la capacidad de soportar 50 kN según lo especifica en la página 12 ( The capacity of the hole wher installation is 50 kN). | Estos trabajos no corresponden con los alcances de este proyecto.
- TRAMPA DE GRASA PARA ROSTICEROS INDEPENDIENTE | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En recorrido con eficiencia operativa indica que para el área de rosticería los hornos deben contar con trampa de grasas independiente además de la trampa exterior, de acuerdo al plano GIS-01 solo se considera que el drenaje de estos hornos llegue a la trampa exterior. Se requiere validar si se colocará alguna trampa adicional para los hornos de rosticería. Se requiere validar si con la trampa de grasas exterior no se generarán inconvenientes con municipio. | . Se comparte boletín con la adecuación a la instalación sanitaria para conectar los hornos a la red sanitaria de remodelación la cual está conectada a una trampa de grasas.
- TOPES EN CARRIL DE ACCESO PRINCIPAL | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | DERIBADO DEL CRUCE DE LA VENTA EN LINEA (PICK UP) ADEMAS DE LA MANERA DE MANEJAR DE LA GENTE LOCAL SE LE HACE LA PROPUESTA A PROYECTOS DE COLOCAR UNOS TOPES DE REDUCCION DE VELOCIDAD EN TRES PUNTOS DEL ACCESO LO CUAL LOGRARIA QUE LOS SOCIOS MANEJEN A MENOR VELOCIDAD. EN CASO DE SER APROBADO FAVOR DE MENCIONAR DE QU EMATERIAL SE REALIZA Y DE ACUERDO A ESO CONOCER EL MATERIAL O SI EXISTE UNA CI QUE AVALE LO ANTES MENCIONADO. SE TRATO DE ADJUNTAR PROPUESTA SIN TENER EXITO EN EL PORTAL SE PROPORCIONARA POR CORREO | . Como tal en nuestra visita, minuta y proyecto no se percató e indicó esta necesidad, sin embargo de acuerdo a lo comentado en el RFI y por seguridad de los mismo socios, se podrían suministrar e instalar reductores de velocidad fabricados en polietileno reciclado.
- ALIMENTACION ELECTRICA PRECALENTADOR | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano IE-17 se indica alimentación eléctrica para precalentador de la bomba diésel circuito 2FHEA con protección de 1x15 Amp. dicha alimentación proviene de un transformador de 3kVA, revisando el precalentador de la bomba diésel (Saca) éste tiene un consumo de 17.4 Amp. según la placa de datos, de acuerdo a la placa del transformador éste entrega solo 7.87Amp por fase. Se requiere boletín con los cambios necesarios para la alimentación del precalentador puesto que si se conecta en las condiciones actuales se dañará el transformador. Se adjunta fotografia del precalentador en notas y documentos | . Este RFI fue atendido y solucionado en conjunto con supervisión y constructora, ya fue tramitada caratula de adicional con solución especificada
- No conformidad UVG | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | De acuerdo a la visita de la unidad verificadora de gas el día 21/12/21 indica la siguiente no conformidad: 1.- Según la NOM-002-SECRE-2010, inciso 5.5.- “Las instalaciones de aprovechamiento tipo industrial deben tener instalada una válvula de corte general inmediatamente después de la estación de regulación y/o medición. En caso de que el equipo de consumo se localice a más de 50 metros de la estación de regulación y/o medición, esta válvula se colocará antes de la entrada de la construcción.” Por lo que se hace de su conocimiento la instalación de una válvula a 1.80m sobre NPT en la subida a techumbre, se considera actualización en planos as built. | . Diseño se da por enetrado
- RFI-69 ANTENA DE BOTONES DE AUTOAYUDA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: El proveedor que coloca los botones de autoayuda me está solicitando la realización de canalización para antena de control desde membresias hasta el centro de la tienda, este alcance no viene identificado en el plano de accesibilidad o en el plano ID04 de la OC2, nos pueden indicar si se debe ejecutar como adicional. Favor de revisar la imagen del diagrama unifilar compartido por el proveedor cargado en notas y documentos. Sin más por el momento, cordiales. | . Si el proveedor requiere esta salida, si se debe considerar para el correcto funcionamiento del sistema, ya que en proyecto se consideró conforme a la CI-19-067 (utp del acces point al IDF) , y revisando su diagrama unifilar (indica utp del acces point a membresías), por lo que no coincide con la CI. Se adjunta boletín No.11
- RFI 70 CAMBIO DE PROVEEDOR DE IMPERMEABILIZANTE EN CUBIERTA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : La contratista contacto a MABASA (ENDURIS 3500) y a Alicante construcciones (thermoskuld) ambos estan presentando atrasos en la fabricación de materiales MABASA está entregando en 18 semanas la instalación de impermeabilizante y alicante en 10. Debido a los mejores tiempos de entrega de alicante thermoskold solicito su VoBo para realizar el cambio de proveedor especificado en proyecto enduris a thermoskold ya que ambos cuentan con registro en especificaciones vigentes SECCIÓN 07110 y en las cotizaciones realizadas por la contratista presentan precios similares. . | . El cambio no esta autorizado, este alcance pertenece a ISSUE y debio programarse desde inicio de remodelación; la selección de este producto se realizo debido a que este producto es el unico que garantizo su funcionamiento con las condiciones de la cubierta y la intemperie (incrustación de cascarilla de trigo por convivencia con italpasta), se solicita se apeguen a las especificaciones de proyecto. .
- ALARMADO CUARTO DE BOMBAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Solicitamos el adicional para el alarmado del cuarto de bombas, ya que en el plano BOL. 12 LP01 SISTEMA DE INTRUSION_3791_URM indica el alarmado de la subestación receptora, el cuarto de bombas se encuentra subterráneo. Se adjunta fotografia. | Se compartió por correo los boletines 28 de sistema de intrusión y de sistema de detección contra incendio, para cotizar y elaborar OCR previo a la ejecución. Asimismo, se compartió por correo el listado de suministros con los dispositivos de seguridad adicionales que se enviaron a cotizar con GNFR.
- RFI 174 Alimentación Ociosas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1019806 - 0 - RFI 158, se informa que en la placa indica que la alimentación es a 220 v., 2 fases, 1 neutro y tierra física. que nos indiquen el tablero a la cual deberemos conectarnos y el boletín respectivo para la canalización y cableado | . Se emite el boletín RFI - 1020456 - 0 - RFI 174 - ALIMENTACIÓN OCIOSAS ( 27-DIC-21 ). ¡ ¡
- DETALLE CISTERNA | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | Buenos días. Esperando se encuentren bien, solicito su apoyo con relación al plano ES-601 CISTERNA, en el armado nos pide un desnivel para el cárcamo, en otras unidades nos han pedido cambiar el cárcamo. En vez de hacerlo como indica plano, se ha hecho rectangular, por temas de funcionalidad ya que con el cárcamo rectangular la pichancha trabaja mejor. Nos indican si lo hacemos conforma a plano o lo cambiamos. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . El objetivo del cárcamo es evitar que la cisterna se quede totalmente sin agua y en consecuencia la succión de la bomba no tenga aire, el colocar un desnivel al cárcamo es para que los sedimentos que puedan llegar a la cisterna en su mayoría se acumulen en un solo lugar y sea más sencilla la limpieza, si el cárcamo se construyó de manera rectangular no es mejor ni peor funciona de la misma manera, lo recomendable es seguir los planos de proyecto. El correo indica que ya se construyó la cisterna, si se construyó sin colocar el desnivel en temas de funcionalidad no afecta, está bien siempre y cuando se conserven la capacidad de 3000 lts. .
- DETALLE DE PISO EN ESTACIONAMIENTO | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | Buenas días. Esperando se encuentren bien, solicito su apoyo con relación al plano C-03 PLANO DE CONJUNTO y en particular al detalle DT-03 JUNTA ASERRADA DE CONTROL, indica que es corte de 6 mm, cola de rata como respaldo y sello, pero no indica a que distancia van los cortes y si llevamos algún refuerzo en el piso como malla electrosoldada o pasajuntas. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . Se carga a Tririga en el formulario Boletines el BOLETIN RFI - 1020490 - PAVIMENTOS EN ESTACIONAMIENTO con especificaciones de construcción de banquetas exteriores de cuerdo a ESP 02525. .
- SALIDA ELECTRICA REFRIGERACION | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | Buenos días. Esperando se encuentren bien, solicito su apoyo con relación al plano IE-04 CONTACTOS NORMALES y en particular con la salida eléctrica, para las cámaras de refrigeración, de bebidas, de media y de baja. En plano indica q dichas salidas salen del tablero LS, cuando deberían de salir del tablero de refrigeración hacia las cámaras antes mencionadas. En el mismo plano, la cedula de cableado indica que llevamos 2 cables del No. 10, 1 del No. 12 puesta a tierra y 1 tubo de 21 mm de diámetro, en otros proyectos se han manejado 3 cables del No. 10, 1 nuetro del No. 10 y 1 puesta a tierra del No. 10 y el mismo diámetro de tubería, para cada cámara. Nos pueden ayudar con el tema, para ejecutar correctamente los trabajos a realizar. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . En la guía mecánica GP-01 CONTACTOS EN PISO DE VENTAS en la cual se basó el proyecto no indica a que tablero se deben conectar las salidas para refrigeración, de igual manera no indica si las salidas deben ser 3F+N+T como se indica en el contenido de la RFI, en este caso las salidas para refrigeración se consideraron a 127 volts, F+N+T en calibre 10 indicado en plano, por lo cual es necesario solicitar al proveedor del proyecto de refrigeración la ficha técnica de las cámaras para poder elaborar con exactitud la modificación al proyecto eléctrico. .
- BASE PARA TINACO | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito su apoyo con relación al plano estructural de base para tinaco, ya que no viene dicho plano en el proyecto. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . Se cargará a la carpeta Boletines en Tririga el Boletín de la Base para tinaco. .
- BASE EQUIPOS DE REFRI | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito su apoyo con relación al plano ES-701 BASES DE EQUIPOS y en particular a la base para equipos de refrigeración, en plano se indican unas medidas de 1.00 metro de ancho por 3.69 metros de largo. Nos indican si las medidas son correctas, ya que la base queda chica para dichos equipos, en otros proyectos se han manejado medidas de 2.10 x 4.60. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . Se cargará a la carpeta Boletines en Tririga el Boletín de la Base para equipos de refrigeración. .
- INST. ELECTRICA CANAL PRIVADO | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito su apoyo con relación al plano de instalación especial, para el sistema de canal privado, ya que no viene dicho plano en el proyecto. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . para el sistema de canal privado. Revisando las guías mecánicas 2020, dicha instalación no se consideraba, con base en lo anterior no se incluyó referencia o plano sobre canal privado. Por otro lado, atendiendo a la solicitud del plano para el canal privado, se anexa BOLETIN_RFI - 1020440 con dicha información. Basados en guías mecánicas actuales 2021 en la carpeta Boletines RFI. .
- BASE PARA SATELITAL | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito su apoyo con relación al plano ES-701 BASES DE EQUIPOS y en particular a la base de antena, se indica que es armada o hecha con PT, en otros proyectos se ha colocado placa antiderrapante encima del pt, aquí no indica dicho detalle. Nos indican si la dejamos como esta en plano o se coloca placa antiderrapante y se considera como adicional para la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . Se confirma que no se requiere placa antiderrapante en base de antena, la función antiderrapante para su mantenimiento se ve cubierta por los pasos de gato, además de no venir indicado en ninguna guía o especificación Walmart. .
- CONTACTOS PULIDORAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Solicitamos el adicional para los contactos de las pulidoras los cuales se requieren para la limpieza de los pisos, y que anteriormente si se tenían en tienda. Pero en el proyecto eléctrico no se contemplan, por lo que se requieren para la limpieza del piso de ventas. En caso de autorizar favor de indicarnos el calibre de conductor, capacidad del interruptor y en que tablero se haría la conexión. | En guías solo indica un contacto en el área de trastienda, mismo que esta indicado en el proyecto, no se autoriza este adicional.
- BASTIDOR PARA ROTULO | Avenida Uno Atizapan | Bodega Aurrera Express | SOLICITO DE SU APOYO PARA QUE NOS COMPARTAN PLANO O DETALLE DEL BASTIDOR PARA EL ROTULO DE FACHADA; EN PLANO A-202 ROTULO FACHADA NO HAY DETALLE DEL BASTIDOR; SE ANEXA CROQUIS DE PLANO A-202. EN LOS PLANOS DE CORTES POR FACHADAS NO SE MENCIONA BASTIDOR. | . En el plano A-301 CORTES POR FACHADA se encuentran los detalles del bastidor. .
- RFI 176 Visita estructurista para revisión | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que los trabajos del tema estructural se encuentran concluidos, por lo que solicitamos de su apoyo para enviar al estructurista para la revisión en los trabajos que intervenimos | . Confirmaremos y coordinaremos la visita con el especialista y les notificaremos a la brevedad el estatus. ¡ ¡
- RFI 170 Contactos adicionales para muebles de panadería | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el proyecto eléctrico, indica solo 4 contactos dúplex para los muebles de exhibición de panadería, sin embargo, store planning indica que requiere 1 contacto dúplex por cada 2 muebles, instalados a 0.60 m del NPT, de acuerdo a este requerimiento, se necesitarán 5 contactos dúplex adicionales a los ya instalados. Requerimos de su apoyo para la emisión del boletín correspondiente Se comparten las imagenes de los muebles suministrados Se informa que en la plataforma aun no se carga el boletín 1020200 - 0 - RFI 170 - 1020198 - 0 - RFI 169 - SERVICIOS ADICIONALES PANADERÍA Y TORTILLERÍA | . Comentamos que se cuentan con 3 contactos en los muebles de panadería y se agregaron 3 contactos, para que quede 1 contacto cada 2 muebles, ya que tenemos 12 muebles. Los contactos se agregaron a los circuitos existentes en esos muebles. Se emite el boletín 1020200 - 0 - RFI 170 - 1020198 - 0 - RFI 169 - SERVICIOS ADICIONALES PANADERÍA Y TORTILLERÍA ( 09-DIC-21 ) complementado la información solicitada. Es importante que consideren que el Proyecto Eléctrico está diseñado de acuerdo a las guías de diseño y fichas de los equipos vigentes al momento de su desarrollo, por lo que los adicionales que se generen por esta actualización no son por errores u omisiones del área de diseño. ¡ ¡ , Se comparte captura de pantalla del boletin ya cargado en sistema.
- RFI 175 Contacto para control de planta de tratamiento | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Dentro del proyecto no está considerado un contacto a 127 v para el equipo de control de la planta de tratamiento, el cual es necesario para la operación de dicha planta. que nos indiquen que procede | . Atendiendo la solicitud, se envía el boletín RFI - 1020457 - 0 - RFI 175 CONTACTO PARA CONTROL DE PLANTA DE TRATAMIENTO ( 22-DIC-21 ) con la integración del contacto requerido, les comentamos que el suministro del interruptor se indicó por la contratista. ¡ ¡
- RFI 173 Cerradura en puerta de acceso de personal | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto indica que la puerta para del acceso de personal deben tener una cerradura de seguridad nivel 10 y manija por ambos lados, sin embargo en sitio, por operación, operadora indica que la manija por la parte exterior no debe instalarse, en todo caso debe solo tener una jaladera y por dentro debe contar con una barra de pánico (como anteriormente contaba), esto para evitar que desde el exterior se pueda abrir la puerta aun cuando no se cuente con la llave Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | . Confirmamos que la puerta del acceso a personal no es salida de emergencia, por lo que no se debe de instalar la barra de pánico, respecto a la instalación de la manija por el exterior, esta no debe de instalarse. ¡ ¡
- RFI 172 Conexión a cargador de baterías existente | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al proyecto electrico, no está contemplado el cargador de baterías para el montacargas existente, esto debido al suministro de un nuevo montacargas de diferente capacidad. El actual cargador requiere una conexión trifásica a 480 V. que nos indiquen que procede, en caso de no proceder, el equipo quedará fuera de operación | . que nos compartan los requerimientos eléctricos del nuevo cargador de baterías, para realizar los ajustes correspondientes, sin embargo, en avanzada emitimos la información para que conecten el equipo actual y la tienda no se quede sin servicio. Se adjunta el boletín RFI - 1020421 - 0 - RFI 172 - CONEXIÓN A CARGADOR DE BATERIAS EXISTENTE ( 20-DIC-21 ) considerando la alimentación para el cargador de baterías existente, les comentamos que el suministro del interruptor se indicó por la contratista. ¡ ¡
- A-107 Suministros | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | En recorrido se indica colocar jaladera interior en puertas de sanitarios. Indicar si se coloca | , El prototipo solo considera la placa y pasador, no incluye jaladeras para las puertas de sanitarios. No son necesarias.
- IE Nicho Eléctrico | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | En recorrido se indica tapar vanos inferiores del nicho eléctrico a manera de cubrir tuberias de cableado para evitar robo. Indicar si se ejecuta. | , De acuerdo con guía de nicho eléctrico, no se incluyen puertas adicionales. Favor de no considerarse.
- A-107 Suministros | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | En recorrido se solicita poner manguera en llave de zinc para evitar salpique en muro. | , La manguera de zinc no se consideró en proyecto, ya que no se incluye en prototipo.
- A-107 Suministros | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | En recorrido de posesión se indica colocar acrilicos y señalización horizontal para cobro en cajas sana distancia. Compartir detalles. | , Se comparte boletín con detalles de señalización de sana distancia y acrílicos
- CO-13 señalización puerta de emergencia por exterior | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | En recorrido de posesión se indica colocar señalizacion exterior vertical y horizontal en salida de puerta de emergencia esta solo se indica por fuera en proyecto. Favor de indicar si se colocara. | , Se comparte boletín con detalles de señalización de sana distancia y acrílicos.
- RFI 019 Complemento de cisterna de agua tratada | Zibata | Superama | Refrente al plano C-09b, nos apoyan a indicar en que ubicación sera construida y compartir los planos hidrosanitarios y en su caso electricos ! | -En el plano C-03 con la simbología del # 42 se indica la ubicación de la cisterna para riego con agua tratada. Para la instalación de la cisterna de agua tratada se debe revisar los planos: -C-12 PLANO DE RIEGO DE AREAS VERDES -1004802 -IE-09 ALIMENTADORES GENERALES
- RFI 020 Seguimiento de RFI 004 | Zibata | Superama | dando seguimiento al RFI 004 y reviando las especificaciones 08462, no indica el como sostener la puerta corrediza ¿nos podrian ayudar en indicar como se fijaria esta puerta? el proveedor requiere de un bastidor, en poryectos similares se ha ralizado una marco de PTR | De acuerdo ala espesificación 05462 se debera instalar la puerta de acuerdo con las instrucciones publicadas del facbricante, realizar el bastidor solicitado por el fabrcante con el marco de PTR.
- RFI 015 Cambio de proveedor UPS CI-21-035 (UPS KENJITSU) | Zibata | Superama | De acuerdo a CI-21-035 donde se indica el cambio de proveedor de UPS, favor proporcionarnos las guías mecánicas del equipo y si este será instalado en rack o tipo torre, también todos los detalles eléctricos para su correcta instalación y soporte. Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | Se envía el siguiente plano considerando el cambio del proveedor. BOLETIN 04 Cambio de proveedor UPS CI-21-035 (UPS KENJITSU)
- RFI 013 Equipo de medición de agua | Zibata | Superama | Referente a la medición de la capacidad de los tanques elevados, en proyecto no indica algún dispositivo. Tecnotanques vende un accesorio vía WIFI. En caso de requerirse nos pueden apoyar en compartir el boletín correspondiente Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | En el plano IHCM-01 CUARTO DE MAQUINAS -1004802 DEFINITIVO se considera una nota que indica lo siguiente: *EL CONTRATISTA CONSIDERARA DENTRO DE SUS ALCANCES LOS ELECTRONIVELES NECESARIOS PARA PROTECCIÓN DEL BAJO NIVEL DE AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO*
- RFI 012 Electroniveles de cuarto de bombas | Zibata | Superama | Con referencia a plano IE-07 CUARTO DE BOMBAS no se indica canalización y detalles para los electros niveles de los equipos contraincendios e hidroneumático, estos equipos requieren su electro niveles para su protección. De igual manera no se indica canalización y cableado para peras de nivel del paro y arranque de bomba de cisterna de trasvase para el llenado de los tanques. Favor de enviar boletín para considerar dichas tuberías. Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | Se envía el siguiente plano considerando canalizaciones y alimentaciones para los electroniveles: BOLETIN 03 Electroniveles de cuarto de bombas.
- RFI 010 Nodo de datos en recibo | Zibata | Superama | referente al plano ID-04 Voz y Datos y en específico a recibo en el mueble de Alarmas, store planning sistemas nos ha indicado que el nodo de voz no lo utiliza en esa área. son 3 nodos de datos, que serían 1 para reloj, 1 para la thin client (wyse) y 1 para la impresora. Nos podrían apoyar revisando las guías vigentes, para anticiparnos a estos trabajos Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | En la guía mecánica vigente, se indican para esta área 3 nodos de datos y 2 nodos de voz.
- RFI 008 Puerta de salida de emergencia | Zibata | Superama | En otras unidades similares (WE Lomas del Valle y WE Circuito Metropolitano) se ha colocado una puerta de salida de emergencia en el área de frutas y verduras. ¿nos podrian indicar si en esta tienda se colocara? Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | No aplica puerta en esta zona
- RFI 007 Acceso a trastienda | Zibata | Superama | Referente al plano A-100c en la puerta de alto impacto a trastienda, se aprecia el faldón sin embargo no cuenta con plafón, por lo tanto será visible a cliente la estructura del faldón. En caso de colocar plafón ¿nos pueden compartir el boletín correspondiente? Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | No lleva plafon el área indicada.
- DETALLE ARRIOSTRAS | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito su apoyo, en plano ES-404 MARCOS Y ARMADURAS, nos indica detalle tipo de arriostramiento central, donde se referencia a los ejes 2 y 3, es decir, los únicos 2 tipos de largueros o armaduras de toda la estructura. Favor de indicar la posición, sobre la planta estructural, donde se deben instalar y/o colocar estos elementos, ya que en otras unidades se han colocado en toda la armadura. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | Buena noche. Los arriostramientos se indican en el proyecto ejecutivo cargado a Tririga, específicamente en los planos ES-401y ES-404 representados sobre los ejes 2 y 3. .
- UBICACION ESCALERA MARINA | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito su apoyo con relación a la ubicación de la escalera marina, en plano RFI 1020161 ESCALERA MARINA, nos indica q va ubicada en eje 1 y en plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA, indica q va ubicada en eje B. Nos indican que plano es el que rige la ubicación por favor. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | Buena noche. Confirmamos que la ubicación correcta es la del Boletín RFI 1020161 ESCALERA MARINA, favor de considerar este como el correcto. .
- DETALLE POSTIGO | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito su apoyo con relación al plano de DETALLE DE PUERTAS, CANCELERIA Y HERRERIA A-601b y en particular a la cortina de acceso, se indica en las notas de cancelería y herrería que llevamos postigo, pero no tenemos un detalle como tal. Nos apoyan con dicho detalle. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | Buena noche. Se comparte Boletín RFI - 1020363 - DETALLE POSTIGO, en la carpeta Boletines como complemento a los planos de proyecto. .
- MB_SLA_PLANO GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS_ENFRIADOR D AGUA 127V A 220V | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LA ORDEN DE CAMBIO 02 EN EL PLANO GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS, INDICA EL CONTACO NORMAL PARA EL ENFRIADOR DEL AGUA Y EL EQUIPO SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR REQUIERE 220V BIFASICA. POR LO QUE SE SOLICITA INDICAR EL TIPO DE CEDULA A UTILIZAR E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. ADJUNTO REPORTE. | Se comparte boletín #8, en el cual se cambia la alimentación eléctrica para enfriador de agua, la cédula y se indica interruptor.
- MB_SLA_PLANO GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS_CAMBIO CONTACTO DOSIFICADOR DE AGUA DE NORMAL 127V A 220V | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LA ORDEN DE CAMBIO 02 EN EL PLANO GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS, INDICA UN CONTACO NORMAL 127V PARA EL DOSIFICADOR DE AGUA (CUENTA LITROS) Y EL EQUIPO SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR REQUIERE 220V BIFASICO POR LO QUE SE SOLICITA INDICAR EL TIPO DE CEDULA E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO A UTILIZAR. | Se comparte boletín #8, en el cual se cambia la alimentación eléctrica para dosificador de agua, la cédula y se indica interruptor.
- MB_SLA_PLANO GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS_CAMBIO DE DESCONECTADOR DE AMASADORA DE 50 KG | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LA ORDEN DE CAMBIO 02 EN EL PLANO GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS, INDICA UN DESCONECTADOR SIN PORTA FUSIBLES MONOFASCIO A 127V DE 2X30A PARA LA AMASADORA DE 50 KG Y EL EQUIPO SUMINISTRADO POR EL PROVEEDOR VERDUZCO REQUIERE 220V TRIFÁSICA. POR LO QUE SE SOLICITA INDICAR EL TIPO DE CEDULA A UTILIZAR Y LA CAPACIDAD DEL DESCONECTADOR. ADJUNTO REPORTE. | Se comparte boletin #8, en el cual se actualiza la cédula y desconectador para amasadora suministrada.
- CO-06 ACOMETIDAS HIDROSANITARIAS | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | RFI. Informativo. Gerente de Construcciones autoriza añadir ramales internos de tuberias, para realizar conexiónes de lineas hidrosanitarias en puntos, indicados por desarrollador. De esta manera se cuente con los servicios hidrosanitarios en tiempo y forma. | , Confirmamos de enterados.
- RFI 21 Modificación de alimentación a UPS | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS-1007562, nos indica pastilla de 2x40A para los UPS y cable de calibre 8, la instalación que se contempla es para un UPS de 6Kva, por lo contrario se suministrara UPS de 3KVA de lo cual se requiere el cambio de pastilla 1X30A y cambio de cable a calibre 10, de lo cual se les informa este adicional para el contratista, se anexa check list de los requerimientos. | Saudos. La consideración del UPS a 3KVA no obtuvimos como diseño notificacion de este cambio por parte de compras, ya que ibamos por proto 2020, lo cual revisando con el especialista eléctrico la pastilla que indican de 1X30A es correcta, pero el cable puede quedarse con el cable original de 8 AWG lo cual no habria adicional de este punto.
- PLAFON-AREA-CAJEROS-AUTOMATICOS-CEDIS-GUADALAJARA | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano A-106 no indica plafon en el área de cajeros automáticos, en el plano IEA-01 nos indica colocar dos luminarias tipo spot, en dicha área se encuentra una escalerilla existente que nos estorba para dejar un acabado correcto, favor de indicarnos si se coloca plafón o se deja tal y como se encuentra, se anexa presentación para una mejor explicación. La presentacion se envia via correo (Stephanie.Cortes@walmart.com) ya que la plataforma no deja cargar archivos. | Se carga boletin 07.
- RFI 20 Alarmado en transformador | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÒN-1007562, nos podrían ratificar la instalación del dispositivo en transformador ya que se tendría que perforar el mismo para pasar con la tubería e instalar el dispositivo. | . Las ultimas indicaciones por parte de Prototipos indica que el transformador no llevará ya el sensor derivado a que CFE tiene que revisar o ver mediciones, por lo cual este dispositivo ya no se coloca.
- RFI 009 Servicios en catálogo extendido | Zibata | Superama | referente al plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS Y ID-04 VOZ Y DATOS no se tiene considerado servicio de energía regulada, voz y datos para la instalación de catálogo extendido ubicado en acceso frente a meal solutions Favor de indicarnos si el catálogo extendido será instalado en esta unidad, en su caso enviar boletín. Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | Los contactos regulados se consideraron en la OC-1 en el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS. Las instalaciones de voz y datos se agregan en el boletin 01
- RFI 15 JALADERAS EN PUERTA DE ACCESO A CLIENTES | Paseo el Laurel | Bodega Aurrera Express | Buena tarde. Referente a la toma de posesión de tiendas BAE en la ciudad de Cancún, en recorrido de la unidad de JACARANDAS el Gerente de construcciones nos indica que las puertas de acceso a tienda (puerta doble de aluminio) cuentan con jaladera hacia adentro y hacia afuera. Por tal motivo nos solicita realizar la instalación de dichas jaladeras en las puertas de esta unidad, pero cabe aclarar que dentro de proyecto no se comtempla estas jaladeras. Favor de validar esta solicitud de nuestro gerente de construcciones. | Buena noche. Favor de mandar el requerimiento por medio de OT como lo indica el procedimiento. .
- DESVIADORES-VENTILADORES-TECHUMBRE | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Se informa que en proyecto marca la colocación de desviadores para los brocales de los extractores que se encuentran en techumbre, proyecto marca desviador con desarrollo de 50 cms y los actuales tienen un desarrollo de 1.2 metros, por lo cual se presenta la problemática de que en tiempo de lluvias se queda el agua estancada ya que la lamina existente esta obsoleta por causa del oxido, para evitar filtraciones se solicita colocar los desviadores con el mismo desarrollo actual de 1.20 mts. | En proyecto de aire acondicionado se indica desviador de agua de lámina, no se indica alguna dimensión de este, deberán ser de la misma dimensión que el existente.
- MATERIAL-FALTANTE-VENTILADORTES | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | De acuerdo al plano IEF-01 enlisto : * · VE-15 cuenta con cableado dañado, por lo tanto no llega voltaje , por lo que no se puede arrancar el equipo * · VE-12 cuenta con cableado dañado, por lo tanto no llega voltaje , por lo que no se puede arrancar el equipo * · VE-26 no cuenta con cableado * · VE-01 la alimentación es 480 V y el equipo es 127 V * · V1-01 hace Falta interruptor termomagnetico 3x30 A 480 v en tablero HN1 * · VE-44 A hace Falta interruptor termomagnetico 3x30 A 480 v en tablero HN1 * · VE-44 hace Falta interruptor termomagnetico 1x 15 A 127 v TAB CN1 * · VE-04 hace Falta interruptor termomagnetico 1x 15 A 127 v TAB CN1 * · UP-01 hace Falta interruptor termomagnetico 3x 40 A 480 v Se solicita la autorizacion para poder realizar los trabajos necesarios y los equipos funcionen correctamente Se infoirma que se enviara plano al correo Stephanie.Cortes@walmart.com para un mejor entendimiento. | Se comparten comentarios por cada equipo. · VE-15 cuenta con cableado dañado, por lo tanto no llega voltaje , por lo que no se puede arrancar el equipo
- RFI 011 Área de restricción | Zibata | Superama | Referente al plano C-03 indica un achurado indicando restricción, ¿la restricción es solo indicativa y se construirá como está en proyecto? O ¿se quedará en breña esa área? Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | El achurado si es restriccion y si se debera construir como indica el proyecto, no se puede quedar en breña.
- RFI 014 Soporte para tubería vertical en tanques elevados | Zibata | Superama | En proyecto no se cuenta con alguna escalera tipo marina para futuro mantenimiento a los tanques elevados, incluso para el cabezal de succión o la línea de llenado, no tiene algún soporte vertical que de rigidez a la tubería. Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | Se indico en la OC1 en el plano A-103J
- RFI 016 Barandal para escalera marina | Zibata | Superama | Referente al plano A-103g ESCALERA MARINA I no marca algún barandal en la escotilla, ¿nos podrían indicar sino se requiere barandal al subir al antepenúltimo escalón de la escalera marina, para sujetarse? Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | El barandal viene indicado en el plano A-103g de la OC1, ver detalle D1
- RFI 017 Línea de vida en escalera marina | Zibata | Superama | Referente al plano A-103g ESCALERA MARINA II marca la colocación de una línea de vida de acuerdo a la CI-21-025, ¿este dispositivo es por parte el proveedor de compras de puntos de anclaje? o ¿es por contratista general como un adicional? Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | En la CI-21-025 se indica que es suministrada por la contratista, no es un adicional.
- RFI 018 Contacto para germicida en hornos | Zibata | Superama | Con referencia al plano GIH-02 y GIH-01 para la alimentación de agua para los hornos y fermentadora se indica la instalación de un germicida modelo 4SS/UV-M, revisando plano eléctrico GIE-02 no se tiene considerado alguna alimentación eléctrica para este germicida. Favor de confirmar si este germicida será instalado y en su caso enviar boletín para su alimentación. Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | Se envía boletin 02. Revisar Careta de boletines
- RFI 23 Cubre polvo en cuarto de basura | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al recorrido de posesión y con base a las condiciones actuales del predio se informa, en el área del cuarto de basura se encuentra un desnivel en el piso del cual no es un cierre hermético de la puerta y queda un paso para posibles plagas, de lo cual se instalará un cubre polvo en puerta de cuarto de basura y será un adicional para el contratista. | . El cubrepolvo no debería de requerirlo ya que es el espacio en que la puerta si esta realmente bien colocada no tendriamos algun espacio por debajo, si es necesario colocarlo, aclarando que no es error de diseño.
- RFI 003 Rack de compresores B | Zibata | Superama | Nos podrían apoyar a dibujar las placas base y la columna del rack B, en plano Arquitectónico o de Abarrotes, ya que se logra apreciar que 1 columna cae dentro del muro de panel de yeso de carnes y la otra dentro del muro de panel de yeso de amasijo, este muro utiliza perfil de 9.20cm el cual no cubriría la columna, se tendría que utilizar postes de 15.24cm para ocultarla. Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | Las placas base estan indicadas en el plano ES-802 PLANTA Y DETALLES DE COMPRESOR B. La columna debe estar oculta, se autorizan los postes de 15.24 y que el panel quede sobre la columna.
- RFI 004 Fijación de puerta automática en pórtico de acceso | Zibata | Superama | Referente al plano ES505, A-400a y A-400, no contamos con la portería de PTR para la fijación de la puerta corrediza. ¿Nos podrían compartir el detalle de la fijación de la puerta corrediza a alguna estructura de acero? Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | Realizar conforme a especificaciones walmart como se indico en proyecto ESP. 08462
- RFI 002 Complemento de conexiones de cubierta | Zibata | Superama | , referente al plano ES404 CONEXIONES DE CUBIERTA, nos apoyan a compartir el complementario de los detalles de conexión en corte y planta de “Conexión de AR-1, AR-2, AR-3, AR-4, AR-5 y AR-6 a Columna C-1” “Conexión de V-1 a Columna C-1” etc. Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | Todas las conexiones están correctamente dibujadas tanto conexiones principales como conexiones de armaduras y se encuentran claramente indicadas en los planos ES-404 y ES-407 respectivamente, cabe aclarar que las conexiones de armaduras solo se trabajan en elevación para su desarrollo en los planos de fabricación.
- RFI #97 EXTENCION DE BARANDAL SOLICITADO POR MUNICIPPIO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #97 EXTENCION DE BARANDAL SOLICITADO POR MUNICIPPIO. DE ACUERDO A LA REPUESTA DEL RFI#96 QUE SE COLOQUE EL COMPLEMENTO DEL BARANDAL SOLICITADO POR EL MUNICIPIO, VOLVEMOS HACER LA PREGUNTA PARA CONFIRMACIÓN DE SABER SI SE REALIZA EL COMPLEMENTO. | No se deberá realizar los trabajos, solicitar a la autoridad envíe la solicitud mediante un oficio.
- Thermoking MB Ixmiquilpan | MB IXMIQUILPAN (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Por este medio se informa que debido a la configuracion de la tienda actual y la cantidad de mercancia que se recibe en la unidad se hace necesario la soliitud a la contratista de suministrar y administrar 2 thermokings uno de media temperatura y uno de baja temperatura, concepto que se concidera adicional, cabe mencionar que por las condiciones de temperatura de la zona donde se encuentra la tienda no es posible armar camaras de refrigeracion provisionales en el estacionamiento, adicionalmente se informa que el estacionamiento al no ser propiedad de Walmart no permitiran la instalacion de camaras provisionales | revisar con el Gerente de construcción la solicitud, ya que es una OT
- RFI 24 Informativo acrílicos de línea de cajas | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al plano A-300 CORTES (LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES)_BAE_PASEOS DE LA PLATA, no indica acrílicos en línea de cajas, de lo cual con base al proyecto se informa que el suministro de estos acrílicos será un adicional para el contratista ya que el adicional se tramitara mediante una orden de cambio informativa | . No procede el adicional ya que estos acrilicos vienen de parte de compras WM, y lo coloca store planning.
- RFI 02 NICHO DE MEDICION EN TOMA DE AGUA POTABLE | Villas del Mar | Bodega Aurrera Express | Buena tarde. Por parte del organismo regulador de agua potable AGUAKAN solicita realizar modficiaciones al nicho de medición de la toma domiciliaria, el cual difiere de lo indicado en proyecto de construcción. Se ejcutaron las modificaciones necesarias y se esta solicitando a la contratista general realizar un nicho de medición y protecciones no indicadas en proyecto. Favor de validar esta información, ya que son trabajos adicionales al proyecto. Se anexan evidencias en la carpeta de notas y docuementos. | De acuerdo a los documentos adjuntos que se mencionan en el presente RFI por requerimiento de autoridad están solicitando el cuadro de toma de agua potable de manera superficial con las dimensiones que se aprecian en dichos archivos; al ser una solcitud de la autoridad se debe realizar conforme a lo que solicitaron. El detalle que deben considerar para el nicho del cuadro de toma esta indicado en el plano IH-03 de proyecto ISSUE ya que no se optó por la conexión tipo Bugatti (bajo NPT que se estuvo solicitando al final del proyecto)que la autoridad habia solicitado en los ultimos planos publicados.
- RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN FACHADA PRINCIPAL DE TIENDA | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia al recorrido del dia 14 de octubre del presente, efeciencia operativa solicita se recontruya banqueta que se encuentra en fachada principal de tienda ya que se encuentra deteriorada y despostillada de sus laterales. Por lo tanto se requiere su apoyo, para el proceso contructivo del mismo. Quedo atento. | Dicha Banqueta no es parte del proyecto de conversió, por lo que no se compartirá detalle alguno ya que representa un adiconal que no esta autorizado, favor de revisarlo con coordinación de ejcución Walmart
- RFI 22 Colindancia con predio vecino | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al recorrido de posesión, por parte del área de protección de activos se observa un posible riesgo ubicado en techumbre colindancia de predio vecino y eje D (1,2), ya que pudiesen acceder al inmueble por techumbre en la sección antes mencionada, nos apoyan a validar el tema, si se tendría que considerar una protección en el eje D (1,2) Se adjuntan fotografías | . Es losa de concreto en la unidad la cual es una ventaja ya que no tenemos lamina como en las BAE, y los louver tiene sensores ceramicos, y en los ventiladores axiales se considero proteccion de herreria, no tendría porque haber intrusion por azotea. No consdiramos ser necesario.
- RFI # 96 COMPLEMETO DE BARANDAL ACCESO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI # 96 COMPLEMETO DE BARANDAL ACCESO. Se solicita realizar un complemento del barandal de la peticion del municipio para seguridad del cliente ya que debido a que cuando se reanude la circulación de la calle principal se puede tener un peligro al cliente a la salida de los carritos de la tienda, se solicita tomar en cuenta para la respuesta la fotografia anexa | Extender el barandal a donde fue solicitado.
- LUMINARIAS-OFICINAS-ADMINISTRATIVAS-MANTENIMIENTO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Derivado a que los suministros llegaron con anticipacion del inicio de la remodelacion la oficina de mantenimiento recibe luminarias las cuales las toma como garantia de luminarias ya dañadas, derivado de este tema construcciones solicita que la contratista suministre las luminarias faltantes para poder entregar la remodelacion de las areas al 100%. | RFI informativo. No es cambio por diseño.
- PUERTAS-CRISTAL-OFICINA-MANTENIMIENTO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Derivado de la colocacion de azulejo en piso de oficina mantenimiento, se realiza el cambio de las puertas de oficina mantenimiento, 1 de ingreso a oficina y 1 de la sala de juntas, no se puede realizar modificaciones a las existentes a causa de que es cristal templado, las puertas que se retiran entregan a mantenimiento. | RFI informativo, diseño no autorizó la colocación de piso en oficina de mantenimiento.
- RFI 001 CARGA DEL PROYECTO EJECUTIVO | Zibata | Superama | El proyecto ejecutivo esta cargado en la plataforma en estado Revision en curso. Favor de indicar si este es el proyecto definitivo, ya que esta semana se inician trabajos. | Se realizo la liberacion del paquete de proyecto ejecutivo issue ya que estaba como borrador, sin embargo, se esta trabajando en una actualizacion.
- Escalera marina | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | nos podrían apoyar con el plano de detalles para la fabricación de la escalera marina por favor | Buena noche. Se carga en Tririga en la carpeta Boletines, el Boletín RFI - 1020161 - ESCALERA MARINA, en donde se representan los detalles constructivos de la escalera Marina de acuerdo con la CI-21-025_Escaleras Marinas Consideraciones adicionales acorde a la Normativa NOM-001-STPS. .
- 8) TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS DE EQUIPOS DE A A | SC TLALPAN (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | EN REFERENCIA AL PLANO IS-05 PLANTA DE CUBIERTA DREN DE CONDENSADOS favor de indicarnos si se deberá instalar tubería nueva en el area de sangrado de los equipos ya que esta tubería no se indica como nueva en proyecto. | Se confirma, la totalidad de la tubería es nueva y se indica el detalle de la conexión con trampa P para la descarga de los equipos de acuerdo a plano IS-05
- 7) TUBERIA DEBDREN DE CONDENSADOS DE EQUIPOS A A | SC TLALPAN (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | Los equipos existentes de A.A. cuentan con mas de una salida de dren en cada uno de los equipos ya que hay algunos que tienen hasta 3 salidas, sin embargo, en plano solo se tiene considerada una salida por equipo me pueden apoyar indicándome si se instalara tubería nueva a estas salidas adicionales de los equipos o solo se considera una por equipo de A.A. | Ya se había confirmado. Para la descarga del dren de condensados se tiene que considerar captar todas las descargas y hacer una sola bajada con trampa tipo “P” como se observa en el detalle en el plano IS-05 y ajustar de acuerdo al equipo.
- 6) IMPERMEABILIZANTE ANICORROSIVO EN CUBIERTA | SC TLALPAN (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | EN REFERENCIA AL PLANO A-001 PLANO DE ALCANCES EN CUBIERTA SE CONSIDERA LA APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ANTICORROSIVO EN LAMINAS KR-18, ME APOYARIAN EN INDICARNOS MAS ESPECIFICACIONES , RECOMENDACIONES Y MARCA DEL MATERIAL A APLICARSE EN LA CUBIERTA. | Favor de revisar plano A-102A PLANO DE TRABAJOS EN CUBIERTA SC-2670 ya que ahí se indica especificación y procesos para el impermeabilizante.
- LINEAS TELEFONICAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ID-04 VOZ Y DATOS-3791, no indica salida de voz en el área de gerencia así como en servicio al cliente, gerencia de tienda comenta que en el área de gerencia se requiere dicho servicio ya que ahí se coloca el conmutador y direcciona a las extensiones de la tienda. Favor de indicar si se requiere o no dichos servicios en mencionadas áreas. | Las salidas de voz para conmutadores se indican en el plano ID-04 VOZ Y DATOS-3791.
- RESPUESTA RFI ID 1020158 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En base al RFI con ID 1020158 favor de indicarnos el tipo y características del gabinete en donde se va alojar la submedición ya que en el plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES-3791 no lo indica y la submedición actualmente se encuentra dentro del gabinete del TG1 existente. | Considerar un registro Marca: Himel modelo CRN de dimensiones 60x80x30 cm, con placa de montaje metálica.
- RFI #95 NODO DE DATOS PARA VOX POP | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #95 NODO DE DATOS PARA VOX POP. En el área de servicio al cliente en proyecto solo considera no considera un nodo de datos para el servicio de vox pop, por lo que se solicita un nodo adicional a este servicio, solicitado por el proveedor en sitio | favor de considerar el nodo.
- RFI #94 COLOCACION DE CONTACTO REGULADO PARA TABLETS DE ENCUESTA | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #94 COLOCACION DE CONTACTO REGULADO PARA TABLETS DE ENCUESTA. Derivado del recorrido de apertura por parte de gerencia se solicito que se colocará un contacto regulado en cada una de las cajas que en total, son 2 para la conexión de las tablets de encuesta, ya que e proveedor se las esta pidiendo con energía regulada, nos pueden informar si se colocan los dos contactos, los cuales serian adicionales ya que no estan dentro de proyecto. | Estos servicios no están considerados en el prototipo, colocarlos tomando el mismo circuito que las cajas.
- RFI# 93 CCOLOCACION DE POSTES EN EL ACCESO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI# 93 CCOLOCACION DE POSTES EN EL ACCESO. Debido a la verificacion de la fachada se solicito por parte de Cralos Mendoza V. preguntar si se tiene que reforzar el acceso con dos postes en las orillas, nos pueden confirmar si procede. | No procede la solicitud.
- Vitrinas autocontenidas | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | . En planos arquitectonicos y eléctricos no indica la ubicación de dos vitirnas autocontenidas que fueron suministradas. Adjunto imagen tanto de la vitrinas como de la ficha técnica en notas y documentos de este RFI, favor de enviar detalle de donde van ubicadas y de la instalación eléctrica. | SE DESCONOCE EL MOTIVO POR EL CUAL SE SUMINISTRARON ESAS DOS VITRINAS, NO SE INDICAN EN PROYECTO YA QUE EL CAMBIO ES UNO A UNO Y NO APARECEN EN EL LAYOUT AUTORIZADO POR OPERADORA
- Piso preparado de pescados | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | En plano A402 Acabados en pisos no indica el acabado en el piso del área que se redujo en despacho de pescados, esa área actualmente tiene piso epóxico, adjunto fotografia del estado actual en notas y documentos de este RFI. Favor de enviar detalle sobre el acabado que se debe dejar en esa área. | Debido a que el área quedará del lado de piso de ventas y que el acabado en esta zona es concreto con color integral, se propone la aplicación de piso fastop slurry (epóxico), de acuerdo a lo indicado en boletín BOL02CARGADO EN CARPETA DE BOLETINES OBRA.
- Alimentación eléctrica vitrina frutos rojos | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | . En el pasado RFI con ID 1018751 Alimentación eléctrica vitrina frutos rojos, el equipo que fue suministrado por parte de kYSOR WARREN viene a 220v, en notas y documentos de este RFI adjunto la fotografia de ficha técnica que viene con el equipo, favor de confirmar si lo enviado en el RFI es correcto o se necesita alguna mofidicaicon a la instalación enviada en el pasado RFI. . | las modificaciones son, el interruptor de que cambia de 1P-15A a 2P-15A y cambia la posición en el tablero de 26GG a circuito 24,26GG, la canalización y alimentador se queda igual 2F-2H. se carga plano en carpeta de BOLETINES OBRA
- Muro Panadería | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | . En plano A-401 Acabados en muros indica que se llevabamos un muro de tablaroca a una altura de 2.40m deacuerdo al plano de cortes A-300. La vitrina suministrada por parte de kysor no corresponde a la indicada en el plano de cortes, esta vitirna se rellena por la parte de atras y por la parte de enfrente se tiene el despacho, adjunto fotografias de la vitirna suministrada. Favor de confirmar si el muro se realiza conforme a plano, de lo contrario compartir detalle para dicho muro. | Favor de considerar los ajustes indicados en el plano REV1 A101a cargado en la carpeta de boletines obra (los cambios van encerrados con nubes y notas): 1. Eliminar muro detrás de vitrina de pasteles y dejar únicamente el muro para la vitrina de pan congelado. 2. Recorrer mueble de acero inoxidable con tarja 10 cm para construir un nuevo muro de 10 cm de espesor y evitar visibilidad del área desde el piso de ventas. 3. Recorrer vitrina de pasteles y mueble de despacho de tortillería para lograr que la vitrina tenga total accesibilidad por la parte posterior. 4. Reubicar batidora existente en área de despacho de panadería dentro del amasijo, considerar mismo calibre de alimentadores existentes.
- Nodo datos rack de compresores refrigeración | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | . No se cuenta con planos de instalaciones especiales, en especifico voz y datos, energia regualda. Emerson esta solicitando un nodo de red en cada rack para conectar al sistema Ahorro de Energia. Favor de confirmar si se instala tanto el contacto de energia regualda como el nodo de red en cada rack de compresores. . | conforme a las remodelaciones parciales para el rack de refrigeración Emerson solo no pide un cable 1-B-2H 20 AWG para conectarse entre equipos Rack 1 y Rack 2, esto conforme a las guías mecánicas de este año, se agrega imagen. En este proyecto no se indicó que el ahorro de energía para refrigeración sería proporcionado por Emerson, de hecho, lo aprobó Danfoss.
- Rampas niveladoras de andén | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Debido a la visita realizada por operadora, nos indica que el las rampas niveladoras de anden de descarga queda el labio muy justo, a raíz de colocar las calzas de 30 cms, nos solicitan un ajuste de la misma rampa para poder dejar el labio más afuera ya que al colocar el camión no ajusta en la caja. Nos podría explicar la forma correcta más explícita para poder corregir esta oportunidad. Quedo en espera de sus comentarios. Adjunto fotografías | . Lo que indica E.O. es correcto y debió considerarse desde inicio de colocación, el ajuste deberá realizarse y no deberá representar un adicional.
- SEÑALIZACION INDUCTIVA VIAL PARA PICKUP | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Derivado de la visita de Eficiencia operativa nos cuestiona, por qué no se colocó señalización inductiva del pick up en estacionamiento para el servicio de venta en linea, ya que el prototipo lo requiere. Nos podrían apoyar con sus comentarios y si se pondría dicha señalización. | . En el plano C-13 issue se indica mediante una nota la colocación de señalización inductiva de Pick Up (10 señalamiento verticales) Considerando el tubo de acero relleno de concreto y pintura esmalte amarilla.
- BAJADA PARA SEGUNDA VITRINA CALIENTE LINEA DE CAJAS | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano IE-04 en área de línea de cajas se considera una bajada para alimentación eléctrica de una vitrina caliente (2F-1N-1TF) sin embargo, se suministraron dos vitrinas calientes para ésta área por lo que eficiencia operativa solicita boletín con la preparación adecuada para el uso de ésta vitrina. Me podrian apoyar con esta solicitud. | . Se envía boletín No.33 atendiendo la alimentación eléctrica para la segunda vitrina caliente suministrada adicionalmente. Validar ubicación final con gerencia y eficiencia operativa. Este deberá ser considerado como un adicional por operadora y gerencia de obra deberá garantizar el recurso adicional ANTES de ejecución
- ILUMIACION HALCONES PARA FACHADA Y PICKUP | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | De acuerdo al plano C-10 correspondiente a alumbrado exterior no se considera alumbrado hacia fachada con reflectores tipo Halcón, en recorrido con eficiencia operativa solicita se coloquen dichos reflectores tal como lo menciona la guía mecánica, estos para iluminar rotulo de fachada y acceso a socios. Favor de adjuntar boletín considerando este alcance. | . Se volvió a revisar el prototipo con el cual se realizó el proyecto y también la nueva emisión nov 2021, sin embargo en las guías de iluminación no se menciona ningún reflector, les agradeceríamos que nos indiquen a que ficha o guía se refieren para poder atender de mejor manera esta solicitud. Aun asói para resolverlo por favor apoyenos con la necesidad especifica y posiciones que solicito operadora para generar boletin
- CILINDRO MARIPOSA PARA PUERTA DE ENTRADA DE PERSONAL | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Para la puerta de entrada de personal es considerada como salida de emergencia, de acuerdo al detalle 40 del plano A-600C debe contar con barra de pánico, pero no incluye el cambio de cilindro llave a cilindro mariposa. Se requiere validar si se colocará cilindro mariposa adicional y aclarar quién debe suministrar el cilindro. | . La barra que indica proyecto (plano A-600c detalle 40) y CI-19-086 es una Barra con jaladera interior y exterior y cilindro con mariposa en interior (sin llave interior) marca DETEX modelo ECL-230x-tdb-rws-96”-rtt-ip-03pp-rc65 y es suministrado por la contratista.
- REFRIGERADOR DE DELI NO HAY CONTACTO | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano GIE02 para área de Deli en layout se aprecia un refrigerador de dos puertas y una vitrina fría, en el plano antes mencionado no se incluye contacto alguno para alimentación de dicho refrigerador. Favor de apoyarnos con mencionar donde conectarnos ya que se requieren ambos contactos. | . Se adjunta boletín donde se aprecia la alimentación eléctrica para el refrigerador en área de preparados de deli
- suministro tablero refrigeracion | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | retomando el RFI1019750 no nos indicaron quien suministrara el tablero y pastillas para refrigeracion en el plano que nos menciona se encuentra la nota que eso sera por suministro del cliente podrian apoyarnos con esto ya que ese suministro no llego junto con los demas tableros. | Buena tarde. El tablero es suministro de GNFR. .
- RFI 171 Barandal de protección línea de cajas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos Arquitectónicos se indica la colocación de un barandal de protección en el checkout 01 y 14 (al inicio y final de la línea de cajas) sin embargo en los planos de proyecto no se indica los detalles de fabricación, material, dimensiones de dicho barandal. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen las características para la fabricación/ instalación de esta protección | . Confirmamos que en los planos 3061_A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES y 3061_A-601c DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES cargados en la carpeta ISSUE se indica el detalle de protección en línea de cajas. ¡ ¡
- RESPUESTA RFI ID 1019883 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En base al RFI con ID 1020065 la submedición no se encuentra en la ubicación que marca el plano, este se encuentra dentro del gabinete del TG1 existente. Nos indican si se realiza el movimiento de la submedición al lugar que marca el plano o se deja donde se encuentra actualmente. | Considerar la ubicación de la submedición de acuerdo a lo indicado en plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES. Detalle 5.
- RESPUESTA RFI ID 1020071 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En base al RFI con ID 1020071 no es viable dejarla la instalación con un neutro compartido ya que el día que falle el conductor neutro van a dejar de funcionar todas las lámparas de la sección que está compartiendo el neutro, por lo que, si es necesario dejar cada circuito con su neutro correspondiente. Además, la NOM-001-SEDE-2012 nos indiaca que no debe usarse un conductor neutro para más de un circuito derivado, para más de un circuito derivado multiconductor o para más de un conjunto de conductores de fase de un alimentador. Por eso solicitamos el adicional. En caso de no autorizar, la contratista realizara el arreglo, así como lo marca el plano y no se hará responsable de los daños que se puedan suscitar durante el funcionamiento. | De acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012 indica lo siguiente (se adjunta imagen): 225-7 Equipo de alumbrado instalado en el exterior. a) Generalidades. Los circuitos derivados para la alimentación de equipos de alumbrado instalados en el exterior deben cumplir con el articulo 210 y los incisos (b) hasta (d). b) Neutro común. La ampacidad del conductos neutro no debe ser menor a la corriente de la carga neta calculada entre el conductor neutro y todos los conductores de fase conectados a cualquier fase del circuito. Y de acuerdo al plano de alumbrado exterior, se indican conductores neutros independientes para cada circuito trifásico y así mismo el proyecto eléctrico fue validado por la UVIE.
- RFI-68 REUBICACIÓN Y ANCLAJE CAJA ROTARY | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Debido a que en esta unidad la caja rotary no es un comodato, pertenece a Walmart, se tuvo que realizar la reubicación y anclaje de la caja existente por parte del contratista general, solicito su VoBo de esta actividad. Comparto el correo en donde traslado de valores lo indica. Sin más por el momento, cordiales. | . En el plano DEM-00 indicamos el movimiento de la caja por efectos de la remodelación, sin embargo al conocer que la caja es propiedad de WM y no un comodato, se da el visto bueno para realizar el anclaje del mismo.
- RFI-66 ACRILICOS EN LINEA DE CAJAS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Debido a pandemia, por solicitud de autoridad y al cambio de mobiliario, se colocaron acrilicos en linea de cajas, comedor de asociados y sams cafe, solicito su apoyo con el VoBo de este adicional. Sin más por el momento, cordiales. | . El proyecto fue liberado en base al prototipo vigente de ese momento, el cual aún no se requería la colocación de dichos acrílicos, sin embargo dadas las circunstancias de la pandemia, medidas de prevención y proto vigente es importante considerar los acrílicos transparentes e=6mm de 60x60cms fijado con ángulo anodizado natural de 3”.
- DOSIFICADOR DE AGUA DE PREPARADO DE FRUTAS Y VERDURAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Favor de indicarnos si es correcta la ubicación del dosificador en el área de preparado de frutas y verduras, ya que en el plano GIE-03 INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS-3791 no se contempla un contacto a 220 V para el dosificador. | En guías mecánicas no se indica dosificador de agua, por lo tanto no se considero contacto para este equipo.
- RFI 169 Contacto para equipo tortilla caliente | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que dentro del proyecto no fue concebido un contacto a 127 v para un equipo tortilla caliente en la barra de servicios de panadería, dicho equipo ya fue suministrado. Se comparte imagen de la ubicación de acuerdo a Store planning. que nos compartan el boletín respectivo para este contacto. | . A su solicitud se emite el boletín 1020200 - 0 - RFI 170 - 1020198 - 0 - RFI 169 - SERVICIOS ADICIONALES PANADERÍA Y TORTILLERÍA ( 09-DIC-21 ) considerando el contacto para el equipo de tortilla caliente . Es importante que consideren que el Proyecto Eléctrico está diseñado de acuerdo a las guías de diseño y fichas de los equipos vigentes al momento de su desarrollo, por lo que los adicionales que se generen por esta actualización no son por errores u omisiones del área de diseño. ¡ ¡
- RFI 170 Contactos adicionales para muebles de panadería | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el proyecto eléctrico, indica solo 4 contactos dúplex para los muebles de exhibición de panadería, sin embargo, store planning indica que requiere 1 contacto dúplex por cada 2 muebles, instalados a 0.60 m del NPT, de acuerdo a este requerimiento, se necesitarán 5 contactos dúplex adicionales a los ya instalados. Requerimos de su apoyo para la emisión del boletín correspondiente Se comparten las imagenes de los muebles suministrados | . Comentamos que se cuentan con 3 contactos en los muebles de panadería y se agregaron 3 contactos, para que quede 1 contacto cada 2 muebles, ya que tenemos 12 muebles. Los contactos se agregaron a los circuitos existentes en esos muebles. Se emite el boletín 1020200 - 0 - RFI 170 - 1020198 - 0 - RFI 169 - SERVICIOS ADICIONALES PANADERÍA Y TORTILLERÍA ( 09-DIC-21 ) complementado la información solicitada. Es importante que consideren que el Proyecto Eléctrico está diseñado de acuerdo a las guías de diseño y fichas de los equipos vigentes al momento de su desarrollo, por lo que los adicionales que se generen por esta actualización no son por errores u omisiones del área de diseño. ¡ ¡
- RFI #92 COLOCACION DE TUBO ADICIONAL PARA BARANDAL DE CARRITOS | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #92 COLOCACION DE TUBO ADICIONAL PARA BARANDAL DE CARRITOS. Deacuerdo a lo solicitado por generncia debido a la operacion del barandal de crritos, solicitamos un adiconal horizontal a lo largo del barandal ya que la altura de los carros es meor y esto ahce que se salgan de barandal, fabricado de acuerdo a la oc#2 que se enviio de la fachada. Se anexa fotografia. | Considerar un tubo unicamente como la siguiente imagen:
- RFI #91 COLOCACION DE LUMINARIA EN PASILLO FRENTE A CAMARAS | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #91 COLOCACION DE LUMINARIA EN PASILLO FRENTE A CAMARAS. Derivado de el recorrido de apertura con gerencia nos solicitan una tira adicional en el pasillo enfrente de camara de carnes y congelados, ya que ese pasillo se ve obscuro un con la iluminacion de las cámaras, se envia fotografia de evdidencia y se pregunta si se coloca y en que circuito corresponderia. | No se autoriza, mantener lo que indica el proyecto.
- RFI #90 LUMINARIAS EN CARNES | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #90 LUMINARIAS EN CARNES. EN RESPUESTA DEL RFI#70 DONDE SE PREGUNTO: De acuerdo a proyecto en los planos (GA010 PLANTA DE ABARROTES) indica que llevamos un plafón en el área de carnes para ser exactos debajo de la vitrina de carnes, esta área genera sombra y no alcanza a ser iluminada por las luminarias de piso de ventas, nos podrían indicar si esta área se queda así sin iluminar o se colocara algún tipo de luminaria, de ser así nos podrían compartir el tipo de luminaria y el circuito donde será conectada, Se envia evidencia del area de la vitrina tomando en cuenta que si existe ausencia de alumbrado. | Mantener sin luminaria.
- RFI 54 Alimentador vitrinas congelados | SC COACALCO | Walmart Supercenter | A solicitud de la operadora se tienen dos vitrinas que fueron suministradas a la unidad, pero no tienen servicios electricos para dichos equipos autocontenidos, los requierimientos para dichos equipos son 220 volts, 2 fases + neutro y tierra, requieren dos servicios que se instalaran en area de frutas y verduras, favor de indicarnos en que tablero se podrian conectar y que circuitos se usarian. Adjunto envio datos de placa de dichas vitrinas. | . Compartimos los circuitos a los cuales se pueden conectar las vitrinas que indican: Vitrina 1: Tablero: “GL” Circuito: 11,13 Vitrina 2: Tablero: “GL” Circuito: 39,41 Se puede usar un conductor calibre 10AWG hasta 100 metros, para realizar el cálculo exacto requerimos la ubicación de las vitrinas. ¡ ¡
- RFI 168 Suministro e instalación de acrílicos por contratista | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que de acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1019953 - 0 - RFI 162; gerencia de transformaciones solicita a la contratista el suministro e instalación de los acrílicos para la línea de cajas y farmacia, al no contar con el suministro en sitio por parte de GNFR | , Enterados, sin embargo se recomienda si se refuerce el suministro con el equipo de GNFR, ya que viene indicado en el scope de operadora. .
- RFI 167 Conexión monofásica para pan congelado | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que se suministraron 2 refrigeradores para el pan congelado en la exhibición de panadería, el cual requieren conexión monofásica a 127 v. En proyecto indica contacto de media vuelta, con cableado trifásico; por el cual se procede a adecuar la conexión y accesorios para que dicho refrigerador inicie operaciones | . Confirmamos de enterados. Es importante que consideren que el Proyecto Eléctrico está diseñado de acuerdo a las guías de diseño y fichas de los equipos vigentes al momento de su desarrollo, por lo que los adicionales que se generen por esta actualización no son por errores u omisiones del área de diseño. ¡ ¡
- RFI 166 Salida para Horno Pizzero | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a solicitud del proveedor de los equipos de marketside, indica que el contacto para el horno pizzero requiere que sea Bifásica, 2 fases + Tierra física; de proyecto está indicado como H13 Horno, contacto dúplex (2 P, 3 h), para este requerimiento haría falta cambiar el neutro por una fase y el cambio del accesorio por una de media vuelta. que nos indiquen que procede | . En el Proyecto de Instalación Eléctrica ( GIE-02b CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS FRONTAL-3061 ) estamos indicando salida a dos fases ( circuito 8-10GL ) por lo que solo de debe de cambiar del accesorio ( clavija de media vuelta ). Es importante que consideren que el Proyecto Eléctrico está diseñado de acuerdo a las guías de diseño y fichas de los equipos vigentes al momento de su desarrollo, por lo que los adicionales que se generen por esta actualización no son por errores u omisiones del área de diseño. ¡ ¡
- RFI 164 Aplicación de pintura en fachada principal | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a planos de proyecto, no se indica que en la fachada principal (dentro de la plaza) se pinten los muros de block. que nos indiquen si en algún planos indica la aplicación de esta pintura o indíquenos que procede Se adjuntan imagenes del estado actual | . Los muros a los que hacen referencia no están considerados en el Proyecto de Remodelación, estos dan hacia un pasillo de servicio ( no es vista a clientes ), por lo cual no esta considerada la aplicación de pintura. Sin embargo, proponemos pintar el muro con pintura color Dorian Gray, es importante que consideren que estos trabajos generarán un adicional que no esta considerado en el Proyecto de Remodelación, por lo que previa a su ejecución deberán validar el adicional con las áreas correspondientes. ¡ ¡
- RFI 7. Alimentación Eléctrica para Bombas | BA CABEZA DE JUAREZ (TANQUE DE TORMENTA/COLESTORES Y DRENAJE) | Bodega Aurrera | , referente al proyecto TANQUE DE TORMENTA en la BA Cabeza de Juárez, respecto a la conexión de las bombas sumergibles se tiene que en la subestación hay una salida de tensión de 220, 3 fases. Y con respecto al proyecto (planos C08b Plano Funcional de Tanque de Tormenta 3797, C10e alimentación a Tanque de Tormenta 3797 y DU-01 Diagrama Unifilar 3797) y al Listado de Suministros se tiene dos equipos (Bombas Sumergibles), Mod. 3SE304SS Mca. Barnes, capacidad de 3.00 HP, 480 VCA, tablero de control TCA-2-4V para 2 bombas. 3 peras electronivel para aguas negras. Qué tipo de arreglo se debe hacer para poder alimentar las bombas, ya que no se tiene la capacidad en los tableros. Adicionalmente en el plano DU-01 Diagrama Unifilar menciona que se tiene 3 Fases del 6 y un hilo del 10d, pero no menciona alguna línea para el neutro. Quedo pendiente para sus comentarios y | R=Las bombas están conectadas al tablero de 480V “TG2”, el cual de acuerdo a lo especificado en proyecto debe tener 8 espacios, de los cuales solo se utilizaron 5 en proyecto issue. Por lo cual el tablero debe tiene la capacidad.
- RFI 165 Salida para Pre-coladora | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a solicitud del proveedor de los equipos de marketside, indica que el contacto para la Pre-coladora requiere que sea 2 fases + Neutro + Tierra física; de proyecto está indicado como BI BUNN INFUSIÓN, contacto bifásico (2 fases, 3 h), para este requerimiento haría falta un cable para neutro y el cambio del accesorio. que nos indiquen que procede | . De acuerdo a las característica de equipo suministrado consideren la colocación del neutro y el cambio del accesorio ( clavija ). Consideren la instalación del neutro dentro del ducto f, que es donde están los conductores de fase del equipo en cuestión ( GIE-02b CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS FRONTAL-3061 ). Es importante que consideren que el Proyecto Eléctrico está diseñado de acuerdo a las guías de diseño y fichas de los equipos vigentes al momento de su desarrollo, por lo que los adicionales que se generen por esta actualización no son por errores u omisiones del área de diseño. ¡ ¡
- A-101C Suministros Tablero de Doble tiro | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica que se suministrara un tablero de Dobe tiro tipo desconectador de navajas doble tiro de 3p- 200A NEMA 1 Pero llego a sitio TRANS. MANUAL TIPO OT200 EN GAB MET. TIPO SRN4320, favor de mandar proyecto Corregido ya que lo solicita la UVIE para validar correcciones electricas. | , Por favor compartir ficha técnica de este elemento ya que en proyecto y suministro se indica el correcto.
- RFI 163 Cierre con malla hasta muro en jaula de consumos internos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a planos de Proyecto, indica que la malla para el área de consumos internos solo se coloque hasta la diagonal del contraventeo de la estructura, sin embargo, esto genera que exista un paso de unos 50 hacia las jaulas. que nos indiquen si esto es correcto o la malla debe cerrar hasta el muro de block. Se adjunta imagen para mayor referencia | . Consideren cerrar en el paso que queda entre la jaula y el muro, continuando la malla. ¡ ¡
- CHAPA EN PUERTA DE SALIDA OMINCANAL | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS-BA-PUEBLO NUEVO-2097 en tabala se encuentra puerta numero 366a la cual indica la descripcion del tipo de puerta a instalar asi como tambien el tipo de chapa para su instalacion, en recorrido el pasado dia 01-10-2021 se solicita se observ que se encuentra instalada la chapa de acuerdo a proyecto ejecutivo pero esta chapa se opera por ambos lados y solicitan a esta supervision se valide el modelo indicado en plano ya que indican no deberian tener la cerradura del exterior, por lo cual solicito de su apoyo para la validacion de esta informacion en tabla de puertas y en caso de no ser la adecuada indicar que procede? Se sunu en notas y documentos imagen de la descripcion de puerta y chapa | , En guías de prototipo del 2020 con las que se realizo el proyecto no tenia indicado el tipo de cerradura para esta puerta, por lo cual se realizo la propuesta indicada en proyecto. Este tema se revisará para futuros proyectos con el area de prototipos.
- ALIMENTADORES LAMPARAS ESTACIONAMIENTO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Se solicita el adicional para los alimentadores de las lámparas de estacionamiento ya que en el plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR-3791 no contempla todos los circuitos para las lámparas en la canalización, por lo que se tiene que aumentar el diámetro de la tubería para poder cablear los alimentadores de las lámparas en los puntos que no se consideraron y poder garantizar su funcionamiento. | En el plano C10a se contempla un arreglo de neutro compartido para la conexión de luminarias en postes, la tubería y cableado indicadas en plano y memoria de cálculo son correctas.
- PRECALENTADOR PLANTA DE EMERGENCIA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IE-06 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-3791 indica la trayectoria errónea de la conexión para el precalentador, ya que a la hora de deshabilitar el TG1 existente y realizar la conexión, así como lo indica en el plano el precalentador dejo de funcionar, por lo que se solicita el adicional para realizar nuevamente la conexión ya que el alimentador debe llegar hasta el tablero de control del transfer. | Se autoriza la conexión del precalentador al tablero de transferencia.
- RESPUESTA RFI ID 1019883 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En base al RFI con ID 1019883 la trayectoria que indica para la submedición nos es la correcta ya que el equipo no se encuentra dentro de la subestación, por lo que nuevamente solicitamos nos indiquen la trayectoria para la canalización y cableado. Así como la autorización del adicional. | El equipo al que se hace referencia, que se encuentra fuera de la subestación es la medición en media tensión y en proyecto no se tiene contemplado realizar trabajos para ese equipo.
- ELECTRONIVELES CISTERNAS 80000 LITROS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano BOL.08 SE-03 TANQUE DE TRASVASE-3791 no indica el cableado y canalización para la conexión de los electroniveles de las dos cisternas de 80 000 litros en el tablero de control de la TRASVASE. Nos apoyan con este tema para que nos indiquen la trayectoria de la canalización y cableado ya que la canalización del alimentador del desconectador ya está cerrado, y nos autoricen el adicional. | Comparto boletín BOL.08 SE-03 TANQUE DE TRASVASE-3791 actualizado, con la trayectoria del control de la cisternas de trasvase, se deberá utilizar la misma tubería de fuerza para alojar los cables de control hasta el punto donde se indica el plano y realizar nueva tubería hasta la cisterna.
- 11-Fijacion de lamina andadores peatonales | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Bune dia En junta realizada el pasado Lunes 10 de mayo 2021 se menciono la propuesta de cambio de lamina para andadoree peatonales de KR-18 por Lamina O-100 y el dia de hoy se autorizo dicho cambio. Nos podrian apoyar compartiendonos el detalle de fijacion de lamina O-100 en la estructura de los andadores, ya que la descrita en proyecto corresponde a lamina de policarbonato. . | concluido.
- 04-Tienda BAE | CD MTY SAM'S SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Nos podrian confirmar que la tienda BAE que se encuentra dentro del CEDIS no se requerira el cambio de DCI, ya que en proyecto no se contempla dicha area. . | se carga en adenda 1, plano con conexión de BAE
- RFI 53 Energía regulada en subestación primaria | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En el area de subestacion primaria la cual no fue considerada dentro del proyecto y no se indico ningun tipo de trabajo en la misma, se comenta que tiene existente un servicio de energia regulada el cual esta asignado el monitoreo de CFE, por el cambio de ubicacion de MDF por proyecto quedo deshabilitado dicho servicio y CFE esta solicitando sea habilitado para continuar con su monitoreo, Favor de hacernos llegar el detalle para la realizacion de estos trabajos y saber a donde se debera de conectar dicha carga. | . Compartimos el boletín RFI - 1019975 - 0 - RFI 53 - ENERGÍA REGULADA EN SUBESTACIÓN PRIMARIA, considerando el servicio de energía regulada el cual esta asignado el monitoreo de CFE. ¡ ¡
- GIS02 - INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVI. | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | Referente al plano GIS02- Instalacion sanitaria abarrotes y servicio, en lo que respecta el area de grab & go se indican 2 trampas de grasa de la marca Grease Guardian MODELO GGX - 35 una que interconecta el horno y la otra ala tarja triple, preguntamos si esta apreciacion es correcta. | Durante el desarrollo de proyecto ejecutivo se consideraron 2 trapas de grasa, 1 da servicio a la tarja triple y otra da servicio al horno ya que la posición de ambos estaba opuesta y no era posible conectarlos a una misma trampa de grasa.
- ID-04 VOZ Y DATOS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | REFERENTE AL PLANO ID-04 EN EL AREA DE PANADERIA DESPACHO SE INDICA SOLO UN NODO DE DATOS Y CONTACTO REGULADO PARA UN SERVICIO DE BASCULA , POR PARTE DE GERENCIA NOS INDICAN QUE REQUIERE UN NODO ADICIONAL Y CONTACTO REGULADO PARA OTRA BASCULA YA QUE CON EL SERVICIO UNICO QUE TIENE LE ES INSUFICIENTE Y ANTERIORMENTE CONTABA CON DOS SERVICIOS POR LO QUE RECURRIMOS A SU APOYO PARA SU VoBo | Se compartieron planos actualizados vía correo el 26 de octubre. Mismos que se cargan en la carpeta RFI boletines
- BODEGA JUNTO A SUBESTACION | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-602 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS Y EXISTENTES-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 no indica alcance de malla ciclónica en bodega junto a subestación y en plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 se observa que tiene malla ciclónica pero actualmente cuenta con láminas. Favor de indicar si no se cuenta con alcance en dicha área ya que se recomienda el cambio de estas. Adjunto imagen. | El alcance viene indicado en plano DEM-05 DEMOLICION EN FACHADAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 el cual se le dará mantenimiento y pintura.
- HCM 01 INST. CUARTO DE BOMBAS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | SE INFORMA QUE EN EL CUARTO DE BOMBAS SE PRESENTO UNA FUGA EN EL TANQUE DE COMBUSTIBLE EXISTENTE DE LA MOTOBOMBA ESTO PROVOCO QUE EL DIESEL SE FILTRARA ALA CISTERNA CONTAMINANDO EL AGUA POR LO QUE LA CONTRATISTA DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DEL AGUA RFI INFORMATIVO | Se confirma de enterados
- ES-03 PLANTA DE CUBIERTA | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RESPECTO AL PLANO ES 03 PLANTA DE CUBIERTA Y DETALLE DE CORTE 3 Y 4 EL CUAL INDICAN COLOCAR DOS MONTEN DE 254X 10MM A LO LARGO DE ENTRE EJES BYC ENTRE ARMADURAS EJE D Y H POR PARTE DE LA CONTRATISTA INDICA QUE LA ESTRUCTURA EXISTENTE NO SOPORTARIA LOS ELEMENTOS ANTES INDICADOS POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO ANTE ESTA OPORTUNIDAD QUE MENCIONA LA CONTRATISTA SIN MAS POR EL MOMENTO | Se revisó el tema con el especialista, pero no encontramos alguna complicación en la estructura existente. Si el constructor está viendo algo adicional ¿nos podrían compartir esa información? Para tener mayor contexto de lo que menciona. De ser posible con apoyo gráfico para identificar lo que recomiendan
- C-10A ALUMBRADO EXTERIOR | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO SE PROCEDE A REALIZAR LA INSTALACION ELECTRICA DE 3 HALCONES EN FACHADA PLANO C 10A YA QUE EN PLANO ISSUE NO SE INDICA DICHA INSTALACION SI NO EN OC ALCANCE NO COTIZADO EN OC 2 | Adelante con la ejecución, cabe hacer mención que para la instalción se propuso el uso de brazos para alejar los halcones del rótulo uy no generar sombras. Por otro lado se reitera que la OC2 fue emitida en enero 2021 por lo que este alcance vienen considerado en el presupuesto ya aprobado y gestionado antes de iniciar la remodelación, por lo que esto ya no representa un adiconal
- GIE 03 CONTACTOS DE ABARROTES | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO SE PROCEDE A REALIZAR CONFORME A PLANO GIE -03 INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO Y CONTACTOS DE SERVICIO EN AREA DE MEAL SOLUTION (DELI) ALCANCE NO COTIZADO EN OC 2 | Adelante con la ejecución, se reitera que la OC2 fue emitida en enero 2021 por lo que este alcance vienen considerado en el presupuesto ya aprobado y gestionado antes de iniciar la remodelación, por lo que esto ya no representa un adiconal
- IE-02 CONTACTOS DE PISO DE VENTAS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | Rfi informativo SE PROCEDE A REALIZAR CONFORME AL PLANO IE-02 SERVICIOS DE ALIMENTACIONES DE CALENTADORES ELECTRICOS, REFRIGERADOR DE PICK UP ALIMENTACION DE RAMPA ELECTRICA YA QUE NO SON CONSIDERADOS EN PLANO ISSUE ALCANCE NO COTIZADO EN OC 2 | Adelante con l ejecución, se reitera que la OC2 fue emitida en enero 2021 por lo que este alcance vienen considerado en el presupuesto ya aprobado y gestionado antes de iniciar la remodelación, por lo que esto ya no representa un adiconal
- IE-06A BFUERZA AIRE ACONDICIONADO PLANTA DE AZOTEA | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO SE PROCEDE A REALIZAR CONFORME AL PLANO IE- 06ª ALIMENTACION DE EQUIPO DE VENTILADOR DE EXTRACCION ADICIONAL INTEGRADO EN OC 2 ALCANCE NO COTIADO EN OC 2 | Proceder conforme a plano, esto debe de estar considerado en el presupuesto compartido para la OC2. No debe de representar un adiconal
- IE-02 CONTACTOS DE PISO DE VENTAS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO SE PROCEDE A REALIZAR CONFORME AL PLANO IE-02 CONTACTOS DE PISO DE VENTAS YA QUE SE ADICIONAN SECADOREAS DE MANOS DE SANITARIOS CLIENTES Y ASOCIADOS CONTACTOS EN FARMACIA Y MAQUINA DE HIELO ALCANCE NO COTIZADO EN OC 2 | Favor de indicar quien realizó la solicitud, así como ubicación de los nuevos elementos y la ficha técnica de la máquina de hielos mencionada. Todo ello para poder asignar los circuitos correctamente
- VENTANA LUOVER SUBESTACION | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-602 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS Y EXISTENTES-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, no indica darle mantenimiento a la venta louver existente que se encuentra en la subestación, adjunto fotografía, se propone darle mantenimiento ya que el estado de esta es fatal. | El alcance viene considerado en los planos DEM-05 DEMOLICION EN FACHADAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 y A-201 PLANO DE ACABADOS EN FACHADAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 el cual indica mantenimiento y pintura.
- REPUESTA RFI 1019810 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En respuesta de RFI 1019810, no indica un libre acceso entre los cajones de estacionamiento de discapacitados y esto complica que el peatón pueda acceder por un paso libre para entrar directo a la tienda, como personas de la 3era edad o personas con capacidades diferentes, ya que los clientes en sitio se quejan de dicha oportunidad debido a que se tiene que caminar hasta donde indica el plano AC-03 PLANTA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, los pasos peatonales, adjunto imagen para su consideración y reconsiderar la propuesta, se propone reubicar un cajón de estacionamiento y retirar la guarnición y dejar el libre paso. | Considerar lo indicado en proyecto, se rechaza la propuesta, ya que no se pueden reubicar cajones.
- HALCONES EN FACHADA | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | DERIVADO DE LA VISITA DE LA OPERACION Y DISTRINAL DE LA UNIDAD NOS INTERROGAN EL PORQUE NO SE CONTEMPLO PARA LA UNIDAD HALCONES CON LA FINALIDAD DE ILUMINAR LA FACHADA. QUEDO AL PENDIENTE YA QUE SOLICITAN DE 4 A 6 HALCONES PARA MEJORAR LA ILUMINACION. | . No hay CI, o guía mecánica en la cual estén considerados este tipo de lamparas en fachadas, abe resaltar que en estado actual no los contemplaba, ni en minuta de recorrido como una necesidad extraordinaria de la unidad. En pro de ayudar, requerimos que sea especificada la necesidad para evaluar su implementación y generar un boletín.
- LAMPARAS EN PANADERIA | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | DERIVADO DE LA VISITA DE LA OPERACION Y DISTRINAL DE LA UNIDAD NOS INTERROGAN EL PORQUE NO SE CONTEMPLO LAMPARAS SPOT EN EL FALDON DE PANADERIA, YA QUE AFIRMAN QUE ES LO CORRECTO PARA ESTA UNIDAD. QUEDO AL PENDIENTE YA QUE SOLICITAN DEILUINAR DECHA AREA. | equipo. El proyecto está ejecutado conforme a guías mecánicas y niveles de iluminación, las cuales no indican que se consideren spots en esa área, agradecemos sea especificada la necesidad de iluminacion para verificar este adicional y en su caso de aplicar generar un boletin.
- RFI 162 Acrílicos para protección línea de cajas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | que nos indiquen si en los puntos de venta y línea de cajas se deben instalar las protecciones de acrílico por protección de COVID-19, o indíquenos si algún otro proveedor instalará dichos acrílicos | . Confirmamos que el suministro de los acrílicos para protección en línea de cajas está considerador en el scope del SC Pachuca, son 14, que son los check outs indicados en el layout. La instalación la debe de realizar la contratista. ¡ ¡
- RFI 161 Contacto para trampa de grasas de horno de Deli | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no está indicado el contacto a 127 v para la trampa de grasa o trampa de solidos que se ubica en el mueble de Deli/marketside. que nos compartan el boletín respectivo o nos indiquen que procede. | . Compartimos el boletín RFI - 1019887 - 0 - RFI 161 - CONTACTO PARA TRAMPA DE GRASAS DE HORNO DELI ( 03-DIC-21 ), considerando el servicio solicitado para la trampa de grasas del horno de deli. Es importante comentar que las guías de diseño con las que se desarrolló el Proyecto de Remodelación no indicaban dicho servicio, este se indica en las nuevas guías emitidas en noviembre de este año, por lo que no es una omisión de proyecto. ¡ ¡
- CONCRETO-FLUIDO-EXTERIORES-TERRACERIAS | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Se informa que en el RFI 1014307 nos indica colocar piedraplen, y en la mecanica de suelos nos indica que podemos utilizar concreto fluido, por temas de practicidad se realiza el cambio en areas que presentan los mantos colgados y se realiza trabajps de colado de concreto fluido en vex de piedraplen. El cambio ayuda en tiempos y procesos en terracerias. | Enterados. ¨El pedraplen es para estabilizar, se tiene que respetar la estructura que se propuso en la carta técnica, donde se consideró la base con relleno fluido¨
- GIE 03 CONTACTOS DE ABARROTES | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO SE PROCEDE A REALIZAR CONFORME AL PLANO GIE 03 ALIMENTACION ELECTRICA NUEVA AL AREA DE MEAL SOLUTION YA QUE SE ADICIONA HORNO PIZZERO ALCANCE NO CONSIDERADO EN OC 2 | Como área de diseño no podemos dar el VoBo de este cambio con la información compartida por el RFI ya que no es un equipo que este dentro del prototipo. Favor de indicar quien solictó el cambio, aclarar si el equipo ya esta en sitio si es nuevo o existente, y compartir la ficha técnica del mismo para asignarlo de manera correcta a un circuito y tablero.
- IE-O2 CONTACTOS DE PISO DE VENTAS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO SE PROCEDE A REALIZAR CANALIZACION DE TUBERIA POR PRESENCIA DE PROVEDOR DE CAJERO YA QUE REQUIERE COLOCAR ANTENA DE SEÑAL PARA EL MISMO ANTE REQUERIMIENTO DE OPERACION ESTO AL IGUAL POR NUEVA UBICACION DERIVADO A LA NUEVA CONFIGURACION DE FACHADA ALCANCE NO CONSIDERADO EN OC 2 | Al momento de desarrollo de proyecto issue y orden de cambio no se contaba con estacionamiento automatizado, por lo que no se consideró en esto en el proyecto, el cambio de tecnología de estacionamiento fue posterior al desarrollo de ambos proyectos. Se entiende que derivado de esta actualización en el estacionamiento es necesario ejecutar lo descrito en el RFI; por lo que como area de diseño nos damos por enterados de este cambio, favor de proceder. De generarse un adicional deberá de gestionarse por medio de un OT u OCI elaborada por el coordinador de ejecución WM
- A-100A acabados en plafones A-100 C PLANTA DE ACABADOS EN MURO | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO SE PROCEDE A REALIZAR CONFORME AL PLANO A 100A ACABADOS EN PLAFONES Y PLANO A 100C PLANTA DE ACABADOS EN MURO PLAFONES Y MURO A BASE DE TABLAROCA WR EN AREA DE MEAL SOLUTION ALCANCE NO CONSIDERADO EN | Se desconoce el origen de este RFI o a que modificación se estan refiriendo, favor de mandar croquis o evidencia fotográfica de la modificacion que se esta haciendo y quien la esta solicitando. Ya que los planos a los que se hacen referencia fueron emitidos desde la OC2
- SUBMEDICION | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES-3791 no indica la trayectoria para la conexión del alimentador de la submedición, favor de indicarnos la trayectoria a seguir para poder realizar esta conexión. | En el plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES-3791, sección 5 SUBESTACION ELECTRICA, se indica la trayectoria para la conexión de la submedición. Referente al equipo de submedición tendrán que verificar con el equipo de energía si van a renovar ese equipo o si se conservará el mismo.
- A-601 A ALZADO DE CANCELES | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO SE PROCEDE DE ACUERDO AL PLANO A 601 A ALZADO DE CANCELES YA QUE CON LAS ADECUACIONES DEL CTO DE BOMBAS LA PUERTA DE ACCESO LAS CONDICIONES DE LA MISMA NO SON LAS ADECUADAS POR LO QUE SE PROCEDE A ADICIONAR UNA PUERTA DE ALUMINIO NO CONSIDERADO EN OC | Durante el desarrollo de la planeación se identificó la puerta de cuarto de bombas en buen estado de conservación, por lo que se habían considerado conservar las existentes con mantenimiento. Se entiende que derivado de las maniobras y adecuaciones del cuarto se requiere sustituir la puera. De generarse un adicional deberá de gestionarse por medio de un OT u OCI elaborada por el coordinador de ejecución WM
- SISTEMA DE TIERRAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IE-19 SISTEMA DE TIERRAS-3791 indica que el sistema de tierras debe ir por la perimetral de la tienda en el caso del lado norte es vía publica por lo que no se cuentan con los permisos necesarios para realizar este trabajo. Solicitamos de su apoyo para saber si se puede reubicar y hacer el enlace del sistema de tierras. La antena ubicada sobre la antigua fachada principal de la tienda ya está obsoleta por lo que no es necesario realizar el aterrizaje al sistema de tierras. | No se considera la conexión que indican, la linea que se marca con nube es parte del limite del plano de planta de conjunto y se ve en rojo por que tiene un layer de ese color, las tierras que se indican son parte del aterrizamiento de las columnas y no se realiza interconexión entre ellas. Con respecto a la antena, se debe verificar si ya no esta en servicio o si se va a rehabilitar y realizar el retiro dependiendo el caso y omitir el aterrizaje de este equipo.
- PASO PEATONAL | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, frente al acceso de clientes en los cajones de discapacitados no se tiene un paso peatonal para que los clientes no rodeen los cajones de estacionamiento y entre directo al acceso de la tienda y debido a esto el cliente se debe de dar la vuelta hasta terminar los cajones de estacionamiento. Se recomienda realizar un paso peatonal al centro de los cajones de discapacitados para tener acceso directo a la entrada de clientes y se tendría que reubicar dicho cajón de estacionamiento. Favor de indicar si se acepta propuesta, ya que en diversas ocasiones los clientes han hecho dicha observación. | En el plano AC-03 PLANTA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 se indican los pasos peatonales a considerar en el proyecto.
- PROTECCIONES PORTNES PEATONALES | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 no indica en los portones peatonales cuenten con protecciones de concreto o neopreno reciclado para evitar que salgan los carritos de autoservicio, por tal motivo se sugiere colocarlas distribuidos a lo largo de este espacio, ya que la zona es de alta delincuencia. Favor de indicar si se autoriza la colocación de estos. | Considerar lo indicado en proyecto, ya que este no fue alcance de remodelación.
- RFI 043 DALA DE DESPLANTE REJACERO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | INFORMATIVO. UNA VEZ QUE LA REJACERO FUE EXIXTENTE RETIRADA (QUE SE ENCONTRAB AHOGADA EN LA DALA) Y SU POSTERIOR Y TAQUETEO PARA PARA LA FIJACION AL CONCRETO DE LA NUEVA REJACERO. LA DALA EN MENCION PRESENTODIVERSOS AGRETAMIENTOS Y QUIEBRES EN EL CONCRETO. POR LO CUAL SE REQUIERE DE UNA REPARACION DE LA MISMA SOLO EN LAS AREAS AFECTADAS POR EL TAQUETEO. | . Diseño se da por enterado de la solución del equipo de ejecución.
- A-407 ANDENES RECIBO CUARTO DE CARTON Y BASURA | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO SE PROCEDE A REALIZAR CONFORME AL PLANO A 407 ANDEN DE RECIBO CUARTO DE CARTON Y BASURA LA FABRICACION DE JAULA DE RESIDUOS PELIGROSOS A BASE DE ELEMENTOS METALICOS PINTURA EPOXICA EN PISO ALCANCE NO CONSIDERADO EN OC 2 | Se confirma que jaula de residuos peligrosos esta considerada dede proyecto issue, en el plano C03 detalle 04
- C-10A ALUMBRADO EXTERIOR | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO SE PROCEDE CONFORME A LOS TRABAJOS DE CONFIGURACIONDE ACCESO ESTACIONAMIENTO DE UNIDAD CANALIZACION DE TUBERIA INCLUYENDO EXCAVACION Y ENCOFRADO DIRIGIDO A LAS PLUMAS DE ACCESO Y SALIDA DE AUTOS ALCANCE NO CONSIDERADO EN OC | Al momento de desarrollo de proyecto issue y orden de cambio no se contaba con estacionamiento automatizado, por lo que no se consideró en esto en el proyecto, el cambio de tecnología de estacionamiento fue posterior al desarrollo de ambos proyectos. Se entiende que derivado de esta actualización en el estacionamiento es necesaria la canalización hacia las plumas de acceso; por lo que como area de diseño nos damos por enterados de este cambio, favor de proceder. De generarse un adicional deberá de gestionarse por medio de un OT u OCI elaborada por el coordinador de ejecución WM
- DEM -01 DEMOLICIONES DE PISO | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO SE INFORMA QUE DE ACUERDO A RECORRIDO DE STORE PLANNING Y GERENCIA SE REQUIERE DE UN MONTACARGAS YA QUE CON EL CAMBIO DE RAMPA NIVELADORA Y TRABAJOS DE ASFALTADO EN AREA DE RECIBO SE SOLICITA SUMINISTRO DE UN MONTACARGAS PARA DESCARGA DE MERCANCIA INCLUYENDO FLETE DE EQUIPO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASI COMO GRUA PARA DESCARGA DE EQUIPO A PIE DE AREA ALCANCE NO CONSIDERADO EN OC | Se indica que como área de diseño no podemos dar el VoBo a esta solicitud ya que no esta considerado en el proyecto, favor de revisar con Eficiencia Operativa planeación esta solicitud (Adrian Rios y Andrea Vizuet) ya que este equio debe de ser solicitado por SCOPE. De aprobarse la solicitud el adiconal deberá de ser gestionado por medio de una OT elaborada por el equipo de Store Planning
- BODEGA ADICIONAL | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO POR SOLICITUD DE GERENCIA DE TIENDA NOS ESTA SOLICITANDO UNA BODEGA PARA ALMACENAR MERCANCIA DIVERSA EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO SOBRE BANQUETA PERIMETRAL DEL C0STADO DERECHO | Favor de NO proceder con esta solicitud, ya que aunque provenga de la operación, no nos esta permitido generar bodegas hechizas fuero de lo lo ya contruido ya que la liecncia liberada de la remodelación no ampara dicho trabajos. Adional a que los m2 construidos que se generen por dicha bodega se pueden tomar como una ampliación los cuales no estarán amparados por ninguna licencia.
- A-100A acabados en plafones | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO SE INFORMA QUE DERIVADO AL SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE SE PRESENTAN DAÑOS EN MUROS DE TABLAROCA Y DUROCK , EN PLAFONES ASI COMO CAJILLOS EL CUAL SE PROCEDE HACER CORRECCIONES DE LOS MISMOS | Como equipo de diseño nos damos por enterados de la situción, favor de proceder con las reparaciones. De generarse un adicional deberá de gestionarse por medio de un OT u OCI elaborada por el coordinador de ejecución WM
- A-407 ANDENES RECIBO CUARTO DE CARTON Y BASURA | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO POR SOLICITUD DE GERENCIA DE TIENDA NOS ESTA SOLICITANDO ADECUAR LA JAULA DE RESIDUOS ESTO YA QUE REQUIERE QUE SE A REUBICADA POR CUESTIONES DE LLEGADA DE CAMIONES Y OCUPACION DE AREAS EN RECIBO CON MERCANCIA | Como equipo de diseño nos damos por enterados de esta solicitud especial de la opearación,sin embargo se hace énfasis en que el layout autorizado y liberado por el equio de eficiencia operativa planeación atravesó por una serie de VoBo por lo que que este movimiento deberá de ser notificado a dicha área. De generarse un adicional deberá de gestionarse por medio de un OT u OCI elaborada por el coordinador de ejecución WM
- C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RFI INFORMATIVO POR PARTE DE GERENCIA DE TIENDA NOS ESTA SOLICITANDO LA COLOCACION DE BOLARDO ADICIONAL EN RAMPA DE ACCESO ESTO PARA QUE LOS CARRITOS SE DETENGAN Y NO OCACIONEN UN ACCIDENTE EN EL TRANSITO DE VEHICULOS FRENTE AL PORTICO | Como equipo de diseño nos damos por enterados de esta solicitud especial de la opearación, de generarse un adicional deberá de gestinarse por medio de un OT u OCI gestionada por el coordinador de ejecución WM
- GA011-PLANTA DE ACABADOS EN ABARROTES_SUSTITUCION DE VANO POR MURO DE TABLAROCA SOLICITUD DE OPERADORA | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERO AL PLANO GA011-PLANTA DE ACABADOS INDICA UN UN MURO CON UN VANO ENTRE EJE 3 Y 3', EL CUAL POR SOLICITUD DE OPERADORA INDICA CANCELAR Y COLOCAR MURO D ETABLAROCA Y GLASSBORD. YA QUE EN EL AREA ASIGNADA SE COLOCARAN RACK PERIMETRALES. SE SOLICITA SU VALORACION DE ESTE TRABAJO SEA UNA OT POR OPERADORA YA QUE LA POSESION DE LA TIENDA ES EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021. ADJUNTO REPORTE. | No se autoriza, estos trabajos se deberán solicitar post apertura.
- INSTALACIONES-PROVISIONALES-OFICINA-MANTENIMIENTO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Se informa que por temas de no contar con los muebles definitivos de la oficina de mantenimiento y el proceso de obra se genra la instalacion provisional para los servicios de voz y datos, energia regulada, energia normal y colocacion de muebles temporales, esto con el fin de que continuen el personal de mantenimiento laborando. | Enterados, no es cambio de diseño
- TAPIAL-BAÑOS-PROVISIONALES | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Se informa que se realiza la remodelacion de los baños principales de asociados, provocando la colocacion de sanitarios provicionales generando adicionales causa de la ubicacion indicada operadora, que se encuentra retirado de una zona de conexion de energia, alimentacion hidraulica y servicio sanitario, se solicito por parte de operadora que se confine dichos baños con tapial de madera esto con el fin de que el asociado no pueda salir de las intalaciones. | Enterados, solicitud de mantenimiento, no es adicional por diseño.
- LINEA-LLENADO-CASETA-DELTA-TANQUE ELEVADO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Dando seguimiento a lo solicitado por operadora (mantenimiento) se informa que se realizara la construccion de la linea de llenado desde valvula a caseta delta con una distancia aproximada de 680 metros lienales, la colocacion de la canalizacion sera aparente y oculta, esto con el fin de dar servicio a los baños, de las casetas de acceso y salida de trailers. | Enterados, solicitud de operadora, no es cambio solicitado por diseño, tampoco diseño intervino en la necesidad.
- Cortina SEPAPROSA | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en el plano A-600 TABLAS DE PUERTAS Y VENTANAS se nos indica que la puerta de acceso por el exterior a SEPAPROSA debe de llevar cortina enrollable; en el plano A-600ª PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS el detalle indica cortina enrollable ciega, en sitio solicita gerencia de tienda que debe de ir con mirilla, por cuestión de garantía no se puede perforar las tabletas de la cortina. Favor de indicar que hacer ante esta solicitud. ... | . Por nuevo prototipo no aplica cortina, en el caso de prevalecer con la cortina suministrada, se deberá de hacer la mirilla solicitada en las mismas dimensiones que mirilla de puerta de acceso de sepaprosa, con ángulo LI de 1.5” y metal desplegado tipo panal.
- Cartelera anuncio espectacular | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | Buenos días, se detecta en sitio que la estructura de la cartelera de anuncio espectacular no se encuentra en condiciones, esta sumamente picado y oxidado, en proyecto el plano C-15 PLANO DE ANUNCIO ESPECTACULAR no se indica refuerzos ni cambio de elementos estructurales, únicamente se maneja pintura, se adjunta evidencia fotográfica de las condiciones en que se encuentra actualmente, podría indicarnos si únicamente será la pintura como indica proyecto o en su defecto el cambio total de la cartelera por la condiciones en que se encuentra, favor de compartir boletín en cao de ser generado. Quedo al pendiente de sus indicaciones. … | . En el momento de la visita de 2019 se observó que la cartelera conforma una caja de y no fue posible observar la estructura interna. Por lo cual se debe de verificar que la estructura no haya perdido más allá de 1mm de espesor por temas de oxidación para valorar el tratamiento a la misma.
- RFI 16 Cerca electrificada – Obstrucción de instalación por árbol | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al plano BOL-03 CERCA ELECTRIFICADA - BAE Paseos de la Plata, dentro de las notas nos indica “Mantenimiento Preventivo: Se deberá mantener libre de basura, árboles, follaje o cualquier elemento. La distancia requerida para evitar falsas alarmas entre las líneas y cualquier objeto es de 1 m a cada lado”, de lo anterior en sitio se encuentra un árbol el cual tendría que ser podado, se adjunta fotografía, nos podrían apoyar con detalle de la instalación o que se debe realizar para cumplir con la nota antes descrita. | . SE RECOMIENDA PODAR PARCIAL A LO QUE INTERFIERA HACIA DENTRO DEL PREDIO, MANTENIMIENTO LIBRE DE RAMAS Y FOLLAJE DEL ÁRBOL LA ZONA DE LA CERCA A 1M DE ALTURA, SIENDO QUE DE LADO COLINDANTE CON EL ÁRBOL NO AFECTA A TENER FALSAS ALARMAS PUESTO QUE ES MATERIAL AISLANTE LA MADERA, (CONSIDERAR SEPARACIÓN DE ÁRBOL, MURO Y CERCA DE 30 CM MÍNIMO) POR LO QUE SE PUEDE CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN PROYECTADA EN LOS PLANOS.
- Cargador de baterias extra | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en el plano IE-05 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS nos marca 4 alimentadores para los 4 cargadores de baterías para los montacargas, gerencia de tienda nos esta solicitando un alimentador mas para otro cargador de batería ya que cuentan actualmente con 5 montacargas y nos comenta que lo requiere para operaciones; favor de indicarnos si se autoriza el adicional y en caso de proceder, favor de compartir el boletín. ... | . El proyecto se realizó con 4 cargadores conforme a layout autorizado por operadora, si que quiere colocar nuevo cargador, éste no será considerado como adicional para proyectos y deberá asegurarse la inversión adicional con operadora y gerencia de obra PREVIO a su ejecución. Se adjunta boletín.
- RFI 160 Garantía Gerflor en área de podo táctil. | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto, se instalará piso podo táctil sobre el piso vinílico en área de tienda, perforando el vinílico para que el podo táctil se ancle al concreto. que nos indiquen si con esta actividad se conserva la garantía de Gerflor. o indíquenos que procede | . Consideramos que si se siguen correctamente las indicaciones para su colocación ( por ejemplo la aplicación correcta del pegamento al piso vinílico ), no debe de perder garantía el material, sin embargo recomendamos verifiquen el proceso de colocación del piso vinílico con el proveedor. ¡ ¡
- 5) TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS DE EQUIPOS DE A.A. | SC TLALPAN (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | Durante el proceso de la instalación de la tubería correspondiente al sistema de drenaje de los equipos de A.A. nos percatamos que se cuenta con una llave de paso, esta para poder mantener cerrada el paso de flujo de agua de la charola del equipo, sin embargo, en proyecto no se tiene considerada esta llave de paso y es necesaria y funcional para los equipos. Por lo que requerimos nos apoyen con la autorización de este suministro adicional. Asi tambien se les informa que los equipos existentes de A.A. cuentan con mas de una salida de dren en cada uno de los equipos ya que hay algunos que indican hasta 3 salidas, sin embargo, en plano solo se tiene considerada una salida por equipo, me pueden apoyar indicándome si se instalara tubería nueva a estas salidas adicionales de los equipos o solo se considera una por equipo de A.A. Asi también se les solicita de su apoyo para que nos indiquen si se deberá instalar tubería nueva en el area de sangrado de los equipos ya que esta tubería no se indica como nueva en proyecto. | La válvula de paso no es necesaria pues es para el dren ya que si por alguna razón se queda cerrada entonces el equipo se estaría encharcando, en el proyecto se indicó la red general y la correcta descarga del equipo ya que no cuentan con trampas tipo “P” y se deberán captar las salidas de los equipos. Conservar la tubería que este en buen estado ya que se consideró Tuboplus, favor de revisar plano IS05-PLANTA DE CUBIERTA DREN DE CONDENSADOS SC-2670.
- RFI #88 LUMINARIOS EN ROTULO DE FACHADA | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #88 LUMINARIOS EN ROTULO DE FACHADA. De acuerdo a lo visto en sitio y con refrencia a los planos de alumbrado exteior que no indica ninguna iluminación, nuevamente se sugiere colocar iluminación al letrero, ya que en la noche no se alcanza a percibir el rotulo, se comparte fotografia y se solicita la colocación en la cual se tienen por compras las luminarias, solo fataria el circuito y tablero en las que se posicionarian. | Se envía plano considerando la iluminación en el anuncio de fachada
- RFI 86 INSTALACION ELECTRICA Y INSTALACION HIDRAULICA PARA DISPENSADOR DE AGUA | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 86 INSTALACION ELECTRICA Y INSTALACION HIDRAULICA PARA DISPENSADOR DE AGUA. De acerdo a scope para el area del comedor suministraron un refrigerador y un dispensador, por poyecto solo se tiene contemplado al dispensador, se solicita que debido a que no se contemplo en proyecto el refrigerador que este se quede ubicado en donde esta el dispensador de agua y este a su vez se reubique entre la mesa y la tarja, esto ya se vio en sitio, nos podrian validar la ubicación ya que se tiene en sitio los dos equipos. Se anexa croquis | El prototipo con el cual se desarrollo el proyecto no considera refrigerador en el área del comedor de asociados, dado el reducido espacio no es viable su colocación. Dejar el dispensador de agua y sus instalaciones conforme se indica en proyecto.
- RFI 85 SISTEMA ANSUL CAMPANA DE ESTUFON | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 85 SISTEMA ANSUL CAMPANA DE ESTUFON. Derivado al recorrido de poseción se pregunta si en la campana del estufon se requiere sistema ansul, se pregunta si se requiere o se colocara un extintor tipo k, nos podrian apoyar con la respuesta | Ver plano GIAA1 - Sistema Contra Incendio en campanas de Extraccion, donde se indica el sistema Ansul
- RFI 84 VALVULA GENERAL DE RED HIDRAULICA Y FILTRADO EN RECIBO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 84 VALVULA GENERAL DE RED HIDRAULICA Y FILTRADO EN RECIBO. Derivado del recorrido de posción se pregunta si en recibo se colocara una valvula general de cierre para el agua potable y el agua filtrada ya que en el proyecto no lo indica y en diferentes área se tiene una valvula de cierre. | La válvula general no se coloca en recibo. Las válvulas están en cuarto de bombas como lo indica el proyecto
- RFI 83 LAMINACIÓN DE PISO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 83 LAMINACIÓN DE PISO. Debido a que el piso presenta delaminación por presencia de aire en el proceso se avisa que se realizo un desbaste autorizado por gerencia de transformaciones. | Esto no es alcance de Proyectos.
- RFI 01 Dique para tanque de diésel | SP Georgia (Bombas) | Superama | , con relación a los trabajos en cuarto de bombas y en particular al dique para desplantar tanque de diésel, en proyecto nos indica que cuenta con dimensiones de 2.15x0.92, sin embargo el tanque de diésel que ingresó a la tienda es vertical y no horizontal como lo indica el detalle. De su valioso apoyo para la modificación de las dimensiones y cuáles serían estas o en su defecto la autorización para modificar en sitio. Sin más por el momento reciban un cordial saludo y quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. | Favor de compartir dimensiones existentes, se solicitó por correo a coordinador de obra.
- RFI 13 AUTOMATIZACIÓN EMERSON | Paseo el Laurel | Bodega Aurrera Express | Buena tarde. El proveedor de automatización EMERSON nos esta solciitando los siguientes requerimientos: Interruptor Termomagnético de 2 polos 10 Amp, Conexión eléctrica regulada a 110-220 VAC a no más de 1 metro del tablero, Conexión de nodo de red ethernet con IP fija para conexión con centro de monitoreo. Favor de apoyarnos en validar esta informmación, de compartirnos planos para la ejecución de estos trabajos si se autorizan, ya que en proyecto cargado a esta plataforma no se cuenta con dichos planos y por ende no tenemos autorización para la ejecución. | Buena noche. La información relacionada con el sistema de ahorro de energía está indicada en los planos AE-01 y AE-02, cargados en tririga en la carpeta de proyecto eléctrico, es importante mencionar, que se recibieron comentarios por parte del proveedor, acerca de los planos que les compartimos, los cuales fueron actualizados de acuerdo con lo que solicitaron en ese momento por emerson. .
- RFI 156 Cableado tortilladora | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de Proyecto, no se indica la canalización ni el cableado desde el desconectador hacia la tortilladora que nos indiquen que procede | . Se adjunta el boletín RFI - 1019781 - 0 - RFI 156 - CABLEADO TORTILLADORA ( 29-NOV-21 ) considerando la canalización y el cableado desde el desconectador hacia la tortilladora. ¡ ¡
- REUBICACION DE CONTACTOS RECORRIDO DE POSESION | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | . En recorrido de posesión se informo que el mueble de panadería que se suministro, no es el correcto, sin embargo derivado de esto, se requiere reubicar el contacto, ya que el mueble Panadero quedara junto con el mueble de frutas y verduras. Se adjunta reporte fotografico de respaldo . | , Se anexa boletín con la reubicación del contacto.
- IE-02 contactos de oficina | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica contactos de oficina a 1m snpt esto es correcto. Ya que quedan sobre mesa de trabajo. Se anexa plano. | , La barra de oficina en proyecto esta a una altura de 0.75 m con un zoclo de 0.10 m , dando un total de 0.85 m el contacto indicado en proyecto esta a 1.00 m quedando por arriba de la barra y no tiene interferencias.
- A-104 Adosado logo BAE | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica por la parte frontal del bastidor de Logotipo BAE lamina pintro R101 cal.24 pero por la parte POSTERIOR solo indica a la altura del gorro de lamina, es necesario hacelo rematar hasta el canalon ya que de lo contrario se producira escurrimiento y acumulaciln de agua.se anexa detalle | , Considerar el detalle como viene en proyecto, no generaría acumulación de agua.
- A-103 Muros | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | En elnplano de muros se indica el muro Tipo B que es un poste de metal forrado con tablacemento en medio del acceso y las cajas este poste no lo habia visto en proyectos anteriores y no se ve en Cortes y ningún otro plano, favor de confirmar si se ejecuta y mandar detalle del mismo. | , Es un murete de Durock de 1 metro de altura, con las dimensiones y ubicación indicadas en el plano A-103
- RFI 159 Daño en fluxómetros por agua tratada | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que los fluxómetros instalados en esta unidad constantemente se dañan por acumulación de Tierra debido a que el agua es de la planta de tratamiento. que nos indiquen si debe considerarse algún filtro antes de ingresar a las áreas de sanitarios. o indíquenos que procede | . Efectivamente este tema le compete más al proveedor de la planta de tratamiento ya que ellos tendrían que solucionar este problema, sin embargo hablando con el proveedor AZUL DE MÉXICO, para este problema él nos recomienda lo siguiente, para evitar que se sigan dañando los fluxómetros por la acumulación de tierra. 1.- Dar limpieza a la cisterna donde se almacena el agua ya tratada que va hacia los WC, este mantenimiento tiene que ser constante para evitar la acumulación de tierras en la cisterna. 2.-Se deberá colocar un filtro de discos AMIAD para la retención de sólidos después del equipo hidroneumático de la planta de tratamiento, nos recomienda este filtro ya que su mantenimiento es manual y tiene una retención de 20 MICRAS, se adjunta ficha técnica del filtro. Es importante mencionar que este tema no es omisión del área de diseño. ¡ ¡
- RFI 158 Salidas eléctricas para vitrinas autocontenidas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que el área de compras suministra 2 vitrinas bajas autocontenidas (Ociosas) sin embargo en el proyecto eléctrico no está considerado la salida/bajada para estos equipos, y en el proyecto ejecutivo no se indica la ubicación, se informa que éstas ociosas son independientes a la vitrina de frutos rojos. que nos compartan el boletín respectivo o indíquenos que procede | . Es importante que consideren que el layout aprobado no considera vitrinas autocontenidas. Sin embargo, atendiendo su solicitud, de la manera más atenta que nos indiquen la ubicación y requerimientos eléctricos de las vitrinas a las que hacen referencia. ¡ ¡
- 140 CI Recipientes sujetos a presion. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , de acuerdo a la CI-19-068 Recipientes sujetos a presion, en la CI indica que se deben de realizar para Supercenter la revisión a 6 recipientes. Pero el proveedor indicado en la misma CI comenta que no son suficientes solo 6 recipientes para realizar el dictamen, ellos estan solicitando un total de 24 recipientes, por lo que 18 recipientes se manejarian como adicional, favor de indicar cuales serian los recipientes a realizar el dictamen para poder solicitarlo al proveedor. !! | Como lo indica la CI-19-068, este alcance es de la contratista y por formato, en Supercenter solo se solicitan 6 recipientes que son lo que se presupuestan. Como tal, nosotros no podemos indicar si procede el adicional por los recipientes que solicita el proveedor ya que el seguimiento es por cuenta de healt & safety, sugerimos realizar la consulta con ellos, como se indica en la CI.
- RFI 157 Contactos para mini refrigeradores en SCO | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que el área de compras suministra 4 mini-refrigeradores, el cual, store planning menciona que deben ubicarse 3 equipos en el área de Selfcheckout, y el otro equipo no indica donde debe ubicarse. Sin embargo, en el proyecto eléctrico no están considerados las salidas para estos equipos en el área de Self Checkout. que nos compartan el boletín respectivo o indíquenos que procede | . Es importante que consideren que el layout aprobado y en el bloque del módulo del SCO solo contempla un refrigerador. Sin embargo, atendiendo su solicitud, de la manera más atenta que nos indiquen la ubicación de los mini refrigeradores a los que hacen referencia. Adicional por favor confírmenos si las características eléctricas son como el que está considerado en el Proyecto Eléctrico. ¡ ¡
- RFI 155 Salidas eléctricas para Mesas frías Salchichonería | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Nos informa Store planning que para el área de Salchichonería se suministrarán mesas frías para operación de la tienda, sin embargo en el proyecto no está considerado ninguna salida eléctrica para estos equipos. que nos indiquen que procede y el boletín respectivo para estas salidas en caso de que apliquen. Informo que no nos han compartido ninguna ficha técnica o guía mecánica de estos equipos | , Se emite el boletin RFI - 1019751 - 0 - RFI 155 Salidas eléctricas para Mesas frías Salchichonería con la alimentación solicitada. .
- GABINETE DE BOMBEROS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-101b PLANO DE RUTAS DE EVACUACION -BA-FUENTES DEL VALLE-3791, no indica la existencia del gabinete de bomberos y este se requiere por parte de protección civil como comenta la gerencia de tienda. Favor de indicar si se colocara o no, pero se sugiere reubicarlo debido al tema de protección civil. | Considerar ocupar el existente y reubicarlo en la columna con entre ejes G y 6.
- ACCESO A LOCALES 05 Y 06 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano no indica puertas de acceso para los locales 05 y 06 y estas son necesarias debido a que el mecanismo de la cortina es por dentro y debido a esto no se podría acezar a estos, por tal motivo es necesario colocar dos puertas una para cada local para poder levantar las cortinas de dichos accesos, ya que las puertas que indica el plano son puertas de emergencia. Favor de anexar boletín. | Se anexa boletín BOL-27- ACCESO A LOCALES-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 con el detalle de puerta a considerar. Este boletín ya se encuentra cargado en TRIRIGA carpeta boletines de obra.
- RFI 18 Pintura exterior | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al plano S501-LC-CV-002 AMP LOCALES COMERCIALES, sección de notas 25 “construcción nueva”, nos podrían aprobar el adicional de pintura de cajones y líneas divisorias de cajones de estacionamiento, así como la de guarniciones, ya que en plano de estado actual indica que ya esta pintado. | . Este alcance era por parte del desarrollador antes de tomar el local, sino se reviso con anterioridad, el coordinador de obra tendrá que que revisar con consolidadores para que el pago de este adicional lo respalde el desarrollador. Diseño no aprueba el adicional.
- RFI 17 Bastidor en fachada | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al RFI 1019727 - 0 - RFI 15 Bastidor en fachada, se autoriza por parte de gerencia de construcción WM colocar tapa superior e inferior para prevenir plagas futuras, por otra parte, se ejecutará ya cuando se tenga pedido por este adicional y por seguimiento a los procesos de WM | . La ejecución de la colocación de tapas en en el bastidor no se autoriza por parte de diseño, ya que como se menciono anteriormente NO VIENE POR PROTOTIPO ESTAS TAPAS, NO HAY CANALON POR EL EXTERIOR, Y NO HAY ALGUN JUSTIFICANTE QUE POR PARTE DE DISEÑO SE AUTORICE.
- RFI 11 Iluminación entre ejes (4-5) (A´-D) | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al plano IE-01 ALUMBRADO GENERAL-1007562, nos indica luminarios a una altura de 3.60m en piso de venta, por otra parte en la sección de los ejes (4-5) (A´-D), la altura de la losa es de 3.40 m, por otra parte sobre el eje 4 corre una trabe lecho inferior 3.00m, nos podrían apoyar indicando a que altura se deberán considerar las luminarias que ubican entre los ejes (4-5) (A´-D) | . Considerar la iluminacion a 3.00m ya que nosotros en proyecto teniamos otras alturas las cuales no veo que correspondan con lo que hay en sitio, por ende se proyectaron conforme a lo que teniamos en documentacion.
- 4) TUBERIA DE PVC PARA INSTALACIÓN SANITARIA. | SC TLALPAN (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el plano IS-03a Instalación pluvial detalles generales, me indica que las bajadas pluviales deberán ser de material PVC, pero no me indica si deben ser CED 40, como lo rige las especificaciones. Me pueden indicar si el material debe ser PVC CED 40 o algún otro. | Se confirma el uso de material pvc ced 40 de acuerdo a Especificaciones.
- TANQUE DE DIESEL 1 | SP Georgia (Bombas) | Superama | , con relación al dique para desplantar tanque de diésel, en proyecto nos indica que cuenta con dimensiones de 2.15x0.92, sin embargo, el tanque de diésel que ingresó a la tienda es vertical y no horizontal como lo indica el detalle. De su valioso apoyo para la modificación de las dimensiones y cuáles serían estas o en su defecto la autorización para modificar en sitio. | De su apoyo para enviar las dimensiones del tanque que llegó, esto se solicitó al coordinador de obra por correo ya que el sistema tririga presentó fallas.
- cierrapuertas baños | Doctor Arroyo Hospital | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos arquitectonicos, en particular en el tema de cierrapuertas de baños, store plannig observa que las puertas no habren a 90 grados por la cercania de los muros, indica que se deben cambiar por bisagras de gravedad favor de avalar este cambio | el proyecto se realizo con base a prototipo 2020 con las especifiaciones walmart ESP. 08211, favor de corroborar que Contratista haya ejecutado de manera correcta.
- CONTACTO PARA ENFRIADOR ELECTROLIT EN FARMACIA | Doctor Arroyo Hospital | Mi Bodega Aurrera | de acuerdo a los requerimientos de store planning, indican que se requiere un contacto adicional por el convenio que exiaste con electrolit el cual se debe de aplicar a todos los proyectos, favor de aclarar el punto | Favor de considerar contacto para correcto funcionamiento del equipo.
- regleta para contactos para equipos telson t70 en sistemas | Doctor Arroyo Hospital | Mi Bodega Aurrera | de acuerdo a proyecto nos nos indica la instalacion de regleta para equipos telson T70 en visita de store planing se solicita su colocacion, favor de avalarlo que que implica un gasto adicional | Proyecto conforme a guías mecánicas de Prototipo.
- bisagras o cadena antibandalismo para tapas en exterior | Doctor Arroyo Hospital | Mi Bodega Aurrera | de acuerdo a la colocacion de tapas en exteriores en visita con store planning se nos indica que se debe de colocar bisagra o cadena para evitar el bandalismo, favor de indicar que detalle se debe ejecutar | No se autoriza esta solicitud.
- PROTECCION PARA CARRITOS A PISO EN PORTICO DE ACCESO | Doctor Arroyo Hospital | Mi Bodega Aurrera | EL RFI 1018208 DE PORTECCION PARA CARRITOS SE REFIERE A LA PROTECCIÓN EN EL ACCESO A TIENDA, ESTO SE REQUIERE PARA OPERACION DE TIENDA ESTA SIMBOLIZADO EN PLANO C-03 PERO EN LOS PLANOS DE DETALLES CONSTRUCTIVOS C14 ESTE NO SE INDICA, POR COMPRAS TAMPOCO SE TIENE EL SUMINISTRO CON PROVEEDOR DE BOMPERS, ESTE ELEMENTO ES NECESARIO PARA LA COLOCACION DE LOS CARRITOS EN EL PORTICO DE ACCESO SI NO SE IREAN HACIA EL ESTACIONAMIENTO. | No existe bumpers en esta área, no es clara su cuestionamiento, podrían dar mayor visibilidad en su redacción por favor
- CIRCUITO ELECTRICO CORTADORA DE PAN | Doctor Arroyo Hospital | Mi Bodega Aurrera | en proyecto no se tiene alimentacion electrica para cortadora de pan, se requiere contacto adicioal a 127 volts, fovor de avalar el adicional para el funcionamiento de este equipo | Favor de considerar el contacto para la operación del equipo.
- CONTACTOS ADICIONALES MUEBLE DE ELECTRONICA | Doctor Arroyo Hospital | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano de contactos Normales, se tienen 3 contactos duplex para mueble de electronica, de acuerdo a los requerimientos store planning y gerencia de tienda indica que se necesita lo siguiente: 7 contactos adicionales para el mueble de electronica | No aplica, proyecto conforme a guías mecánicas de Prototipo.
- 039 CONEXION ELECTRICA PARA EQUIPOS DE REFIGERACION | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | El cuadro de cargas y proyecto eléctrico nos indica la instalación de un tablero para los equipos de refrigeración un costado de la subestación. Con dos interruptores que van a controlar el equipo protocol del rack “A” y otro para el equipo protocol del rack “B”. El proyecto nos indica cambiar los interruptores uno a uno. Sin embargo, actualmente un solo interruptor alimenta los DOS racks que alimentan el funcionamiento de toda la tienda. La problemática que se presenta es que; el procedimiento del cambio de los equipos será por etapas (siendo primero los equipos controlados por el rack B y posteriormente los controlados por el rack a). Y es IMPOSIBLE dar alimentación a uno de los racks del proyecto sin tener que desconectar permanentemente los DOS equipos actuales. Se solicita información al respecto. | . Para este caso que se esta considerando por etapas, pueden conectar el alimentador de proyecto a las barras y cuando lleguen a la etapa final se debe sustituir el interruptor uno a uno.
- 3) MANTENIMIENTO A BASES PERIMETRALES. | SC TLALPAN (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el plano A-001Plano de alcances de cubierta, no se india ningún mantenimiento a las bases de los equipos de A.A. perimetrales ya que solo se indica que en caso de contar con equipo en desuso se deberán desmantelar, con un símbolo de E . Nos podrían indicar si es necesario ejecutar un mantenimiento o cambio de piezas o fijación de escalera mariana para ingreso en las bases ya que durante el levantamiento de estos trabajos nos percatamos que las bases estan completamente dañadas y las escaleras que se usan para llegar a los equipos estan totalmente dañadas. | En el plano A102a se considera el mantenimiento y resello de las bases de equipos para aire acondicionado, favor de revisar. Para la escalera marina se deberá fijar en los puntos que lo requieran para garantizar la rigidez del elemento, y pintar con primer estructural m-12 color gris primario COMEX 100 acabado mate.
- 042 cANALON EN EJE F ENTRE 12 Y 15 | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN CUBIERTA SE ENCUENTRA UN CANALON EN EL EJE F ENTRE 12 Y 15 QUE NO ESTA REPRESENTADO EN PROYECTO Y NO INDICA NINGUN ALCANCE. SE UBICA EN CUBIERTA Y REMATA A LOS FALDONES INTERIORES. sE ANEXDA FOTOGRAFIA. SE SOLICITA INFORMACION SOBRE SU ALCANCE AUN CUANDO ESO IMPLICA RETIRAR PARCIALMENTE LOS FALDONES INTERIORES. . | . El canalon si viene indicado y representado en el plano A-102 como nuevo sobre todo el eje “F”, con la clave 7.27, de igual forma en plano DEM-04 se indicia su retiro con la clave 3.00 por lo que si debe de ser reempazado en los tramos que se mencionan en la pregunta.
- 041 CANALONES NO INDICADOS EN PROYECTO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN LA CUBIERTA DE LOS PORTICOS DE ACCESO SE LOCALIZAN DOS CANALONES. UNO EN ACCESO A TIENDA Y OTRO EN ACCESO POR RAMPA DE CONCRETO DE DISCAPACITADOS. AMBOS CANALONES NO ESTAN NI REPRESENTADOS EN EL PROYECTO POR LO CUAL NO SE LES CONSIDERO ALCANCE. CON EL RECIBO DE OC PARA EL CAMBIO DE TODA LA MEMBRANA DEL TPO (INCLUYENDO ESOS PORTICOS) SE SOLICITA INFORMACION SI DEBE CONSIDERARSE SU CAMBIO YA QUE EL QUE ESTA SOBRE LA RAMPA DE DISCAPACITADOS PRESENTA FILTRACIONES (A PESAR DE QUE EN RECORRIDO CON PROYECTOS SE DIJO QUE HABIA SIDO REPARADO) TAMBIEN SE PIDE INFORMACION SI ESTOS DEBEN CONTINUAR INSTALADOS BAJO LA MEMBRANA DEL TPO UNA VEZ QUE ESTA SE CAMBIE POR COMPLETO. . | . REALIZAR EL REEMPLAZO DEL CANALON QUE PRESENTA FILTRACIONES SOBRE RAMPA. CONSIDERAR SU COLOCACION POR ENCIMA DE LA MEMBRANA YA QUE NO TENDRIA SENTIDO CUBRIRLOS CON ÉSTA..
- 040 VITRINAS AUTOCONTENIDAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En la semana anterior se recibieron dos vitrinas autocontenidas del provedor RENSA. Uan es una vitrina para Berry y la otra es de pasteles. Ambas autocontenidas. El provedor RENSA indica que responde a una OC. Pero no tenemos conocimiento de ello. No se indica en proyecto la ubicacion e instalacion de dichas vitrinas. No en Layouit ni en planos electricos, ni en Diagrama unifilar ni en cuadro de cargas. Se solicita informacion al respecto. . | . , en layout de Rensa no se indica vitrina autocontenida para estas áreas. Desconocemos este alcance y su posición, si es necesidad de la operadora requerimos su apoyo con capacidades eléctricas y posición de las mimas para generar boletín.
- CONTACTO ADICIONAL PARA CONSULTORIO | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia al recorrido realizado el dia 10 de noviembre del presente, se informa que eficiencia operativa y gerente de tienda solicita contacto normal adicional en consultorio nuevo, por lo tanto se requiere indicar a que interruptor de tablero se realizara la conexion. Quedo atento. | En el plano IE-07-CONTACTOS PISO DE VENTAS están indicados los contactos en caso de requerirse otro adicional puede ser conectado al mismo circuito 42 GF Considerando el mismo cableado y tubería de los existentes y no requiere un interruptor adicional
- SUMINISTRO PARA ALARMAS, CCTV E INTRUSIÓN. | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a los suministros que se requieren para las conexiones de cctv e intrusión, se solicita su apoyo indicar si la contratista realizara el suministro siguiente: 1. 8 dispositivos popex para conexión de equipos 2. Gabinete para el panel B9512G de intrusión. ya que hasta el momento no contamos con el listado de suministros de la OC, por lo tanto no tenemos visualizado lo que se requiere para las conexiones; es de suma importancia ya que se requiere la entrega antes del 02 de diciembre. Quedo atento. | Esto es suministrado por porveedor de CCTV en carpeta OC1 listado de suministros y scop se carga lo correpondiente
- SALIDA DE VOZ Y DATOS PARA CATALOGO EXTENDIDO | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a la instalación del catalogo extendido se solicita su apoyo indicar si se colocara la salida de voz y dato para dicho equipo ya que en plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS, no a indica. Quedo atento. | Para el catálogo extendido se requiera conxión de datos y contacto regulado. Se puede utilizar el detinado para la puerta del SCO (reubicación) ya que no se está utilizado esta salida en otras tiendas que tambien estan en conversión.
- INSTALACIÓN PARA ROSTIFACIL DE SALCHICHONERIA. | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a la instalación electrica para contacto del rostifacil se informa que el contacto que se solicito para dicho equipo indica en proyecto plano IE-07, instalacion bifasico y el equipo es trifasico; por lo tanto se solicita su apoyo indicar si se realizara la corrección del cableado como del interruptor ya que es necesario el cambio. Quedo atento | Favor de considerar a trifásico, se solicita de su apoyo par brindarnos las características del equipo.
- LAMINADO EN PERIMETRAL DE MURO EXTERIOR DE SUPER.COM | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia al recorrido realizado el dia 10 de noviembre del presente eficiencia operativa solicita la colocación del laminado plastico en toda la prerimetral del muero exterior del super.com a una altura de 1.20 m., esto no viene indicado en proyecto por lo tanto seria adicional a la contratista. Quedo atento. | Se debe de considera laminado unicamente en las áreas señaladas en magenta, ya que son lo muros con vista al cliente:
- PLENUMS Y DUCTOS NUEVO EN AREA DE SALCHICHONERIA, PESCADOS Y PISO DE VENTAS | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En refercia a los trabajos de aire que se realizaran, solicito su apoyo indicar si se colocaran los plenos nuevos en piso de ventas como marca plano de proyecto original IAA01 PLANTA DE MERCANCIAS y ductos en area de salchichoneria y pescados GIAA-01 PLANTA DE ABARROTES, o solo se realizará mantenimiento, sellado y reparación de los mismos. | Solo considerar mantenimiento, seelado y reparación ya que para todo lo referente al sitema de aire, se emitirá una OC el próximo viernes 26 de nov ya que se estan empatando con el proyecto de remodelación para dejar preparada la unidad cuando tenga lugar la REMO
- SOLICITUD DEPLANO ESTRUCTURAL PARA LA COLOCACIÓN DE BASTIDOR PARA VENTANAL EN FACHADA PRINCIPAL | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a la colocación del bastidor para el ventanal que se colocara en fachada de tienda, se solicita su apoyo se envie plano estructural para colocar el soporte o bastidor del ventanal que se instalara en fachada principal. quedo atento | Ver planos A-200b Montaje de Fachada 1 DE 2 1039 detalles 4y 5, y plano A-200c Montaje de Fachada 2 DE 2 1039. Ambos planos son de proyecto Issue
- LAMINADO EN CONSULTORIO Y BUMPER DE MADERA DE 15 CM. DE ESPESOR PARA PROTECCIÓN DEL MURO NUEVO. | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Eficiencia operativa solicita la colocación del laminado en muro lateral de sala de espera del consultorio y bumper de madera de 15 cm de ancho en respaldo de banca para proteccion de muros que no esta considerado en proyecto. anexo imagen | En proyecto ISSUE (concurso) se indicó laminado pástico en todos los muros con vita al cliente incluido en el área de espera por lo que si deberá de instalrse (no es adiconal). En cuanto al bumper de madera solictad por operadora nos damos por enterados por esta solicitud adicional, debrá solictarse VoBo al coordinador de ejecución WM
- EXTRACTOR PARA EL AREA DE CONSULTORIO | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al recorrido realizado con eficiencia operativa, subdirector distrital y gerente de construcción, se solicitó en acuerdo de minuta el suministro de extractor para el area de consultorio por ser un area cerrada, se requiere de su apoyo indicar si se enviara el equipo o se le solicitara a la contratista el suministro del mismo. | Para todo lo referente al sitema de aire, se emitirá una OC el próximo viernes 26 de nov ya que se estan empatando con el proyecto de remodelación para dejar preparada la unidad cuando tenga lugar la REMO
- NIVELACIÓN DE PISO EN AREA SUPER.COM POR REUBICACIÓN DE AREA DE FARMACIA | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia al recorrido del dia de hoy 05 de noviembre del presente se informa que eficiencia operativa solicita nivelar el piso del super.com ya que quedo un desnivel por la reubicación de el area de farmacia. anexo imagenes | Se entiende que este es un hallazgo en sitio, favor de considerar nivelación
- INSTALACIÓN DE BASTIDOR DE SOLUCIONES AL CLIENTE | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia al plano A-701, se informa que en plano indica colocar el soporte a paño de la columna existente y en plano A-400 indica a paño del cajillo existente, se solicita su apoyo indicar que detalle se tomara en cuenta para iniciar con los trabajos correspondientes. | Considerar plano A400 a paño e cajillo existente
- MANTENIMIENTO A BARANDALES, PASAMANOS Y RIEL DE CARRITOS. | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia al recorrido que se realizo el dia de hoy, se informa que eficiencia operativa solicita el mantenimiento y acabado de barandales, pasamanos y riel de carritos, el cual no viene como alcance de proyecto opr lo tanto se requiere de su autorización para los trabajos solicitados. | Se comparte que esto no fue alcance del proyecto de conversión, por lo que al tratarse de una solicitud especial de un área de WM tambien se deberá de contar con el VoBo del coordinador de ejecución WM y el adicional que se derive de esta solicitud deberá ser gestionada por medio de una OT o una OCI emitida por store planning o coordinación de ejecución WM
- RETIRO DE FALDON EXISTENTE EN AREA DE BODEGA PICK UP | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a los trabajos que se estan realizando en el area pick up, se solicita indicar si se retirará el faldon que quedo al desmantelar el muro existente, ya que este trae la estructura corrida del faldon de piso de ventas y al retirarlo se requiere soportar, por lo tanto si indica retirarlo se requiere se envie boletin para el soporte que se colocará. quedo atento y anexo imagenes | Se entiende que este elemento no es visible al cliente por lo que se deberá de conservar para no afectar la estructura del faldón
- DESNIVEL DE PISO EN AREA DE BODEGA PICK UP | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a los trabajos que se estan realizando en el area de bodega pick up, se informa que existe un desnivel de 5.00m de largo x 1.00m de ancho x 0.05m profundidad en donde estan ubicadas las mesas de trabajo; por lo tanto se solicita su apoyo indicar si se rellenara el espacio o quedara asi como esta. anexo imagenes del area indicada. | Favor de considerar nivelación
- CONTACTO REGULADO PARA EL AREA DE FARMACIA | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO ID-01 ENERGIA REGULADA, SE SOLICITA SU APOYO INDICAR SI EN EL AREA DE FARMACIA SE COLOCARÁ CONTACTO REGULADO YA QUE EN PLANO ANTES MENCIONADO NO SE INDICA. QUEDO ATENTO. | Se debe de considerar contacto regulado para módulo POS de Farmacia
- COLOCACIÓN DE MDF O TRIPLAY PARA INSTALACION DEL LAMINADO EN FARMACIA | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a la instalación del laminado para el área de farmacia, se informa que al colocarlo directamente en el muro de yeso genera burbujas y tiende a despegarse fácilmente, por lo tanto el proveedor del laminado indica que se debe colocar sobre una cama de mdf o triplay. Quedo atento a sus comentarios. | Adelante con el cambio, se entiende que es un requerimiento por ficha técnica del producto
- INFORMATIVO PINTURA EN VIGAS DE ACERO | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a la aplicación de pintura en vigas de fachada, se informa que se aplicara pintura en esmalte GAUNTLET GRAY CODIGO CW7019 o CMX7019, ya que en proyecto plano A200 FACHADAS marca pintura vinilica mate. | De acuerdo adelante con el cambio
- RFI 6 iluminación y alarmado de caja de válvulas | BA CABEZA DE JUAREZ (TANQUE DE TORMENTA/COLESTORES Y DRENAJE) | Bodega Aurrera | , referente al proyecto de BA Cabeza de Juarez (Tanque de tormenta / colestores y drenajes), se tiene una caja de válvulas (registro) con medidas de 2.50x1.70x1.50 m y aún lado el acceso al carcamo, no se cuenta con iluminación y tampoco se tiene sistema de alarmado, favor de confirma si es correcto... y en espera de sus comentaios | R=El proyecto no considerar iluminación en dichas áreas, por otro lado si considerar la colocación de los ductos para el sistema de alarmado en la zona de estacionamiento T-21mm/ PVC , esto a un costado del paso de los ductos de la alimentación eléctrica para aprovechar la excavación. Los equipos over head se solicitaron en su momento al realizarse la remodelación de la tienda por lo que se deberá revisar con tienda o compras la ubicación de dichos equipos y deberán conectarse a los módulos ya colocados en la etapa de remodelación.
- 07 INFORMATIVO HACER CASO OMISO A RFI 06 SOLCITUD DE PLANO PARA MESA DE TRABAJO DESPENSA EN TU CASA | BA CABEZA DE JUAREZ (TANQUE DE TORMENTA/COLESTORES Y DRENAJE) | Bodega Aurrera | Buena tarde, favor de hacer caso omiso del RFI 06 SOLCITUD DE PLANO PARA MESA DE TRABAJO DESPENSA EN TU CASA. | Enterado. .
- 06 SOLCITUD DE DETALLE PARA MESA DE TRABAJO DESPENSA EN TU CASA | BA CABEZA DE JUAREZ (TANQUE DE TORMENTA/COLESTORES Y DRENAJE) | Bodega Aurrera | En el plano A500 UBICACIÓN DE MOBILIARIO, no se indica referencia para la mesa de trabajo que debe instalarse en la bodega omnicanal para dar servicio a DESPENSA EN TU CASA, por lo que se solicita detalles de este mueble para su fabricación. | EN EL PROYECTO 1006720-BA CABEZA DE JUAREZ (TANQUE DE TORMENTA/COLESTORES Y DRENAJE), ﻿NO SE REQUIERE EL MOBILIARIO COMENTADO. .
- RFI 83 JAULA DE ALTO VALOR Y DE E-COMERCE | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 83 JAULA DE ALTO VALOR Y DE E-COMERCE. Dea cuerdo al plano A-601b Indica que esta jaulas son de 2.43x 0.88 x 1.20 y de 2.43x 0.88x 1.20, esto es correcto o se realizaran de una altura de 2.40, nos pueden confirmar | Realizar como indica proyecto
- RFI 82 Puerta para acceso fachada posterior | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 82 Puerta para acceso fachada posterior. Debido a que el espcio es reducido entre el muro de contension y la malla de la subestación, se porpone colocar una puerta para dar acceso al area jardinada y ecalera de techumbre, se anexan fotografias | Ya se habia dado respuesta previamente el 17 septiembre. Se carga plano A408 en Tririga con ubicacion y dimensiones de puerta en subestacion
- RFI 81 PUNTO DE REUNION | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 81 Punto de reunion de acuerdo al plano C013 no indica punto de reunion por lo que se envia la ubicacion propuesta y solo si nos pueden enviar el detalle de las dimensiones | Se confirmó vía telefónica y se confirma la ubicación propuesta del punto de reunión.
- RFI #79 ILUMINACIÓN PARA FACHADA PRINCIPAL EXTERIOR | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la iluminación exterior, se hizo una observación, en específico de la fachada principal, no tenemos ILUMINACIÓN en planos (C10 ALUMBRADO EXTERIOR) no indica circuito y ubicación de estas en el exterior, nos podrían indicar si estas luminarias se colocaran para iluminar la fachada principal y de ser así nos podrían compartir el plano actualizado por favor. | No se considera ninguna luminaria para la fachada.
- RFI#80 TIPO DE MOLDURA EN ESTRUTURA DE CANOPY | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente a la fachada de la tienda, en específico la parte de tejado para el área de carritos en la parte frontal, en el plano de la OC2 A-402 detalle 4 se percibe una moldura que cubre la estructura de la estructura canopy, sin embargo, no indica el material nos podrían indicar si es lamina pintro o que tipo de material se colocara o si se colocara algún tipo de captación de agua y de ser así nos podrían compartir el detalle. | Es la tapa para cubrir la estructura, realizar con lamina pinto cal 24
- RFI #78 REFERENTE AL RFI 19 | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al RFI 19, nos podrían apoyar, compartiendo el plano actualizado de IE01a ALUMBRADO DE EMERGENCIA, ya que el área de compras Walmart, necesitas el plano actualizado para poder hacer el pedido de estas luminarias, por favor. | Se envia plano IE-01a
- RFI 77 DETALLE PARA REGISTROS DE DELTA PARA SISTEMAS Y CENTINELAS | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la instalación del sistema de tierras el proyecto indica que se colocara una delta para la protección de los equipos de sistema, se observa en el plano (IE17 SISTEMA DE TIERRAS) que no tenemos indicado el detalle de estos registros para esta delta y de igual forma para los centinelas ¿nos podrían indicar si esta delta solo llevará el puro rejiletes sin registros o llevaran registros, de ser así nos podrían compartir el detalle por favor, de igual forma para los centinelas. | Se envia detalle de los registros de la delta de tierra indicada para sistemas, carpeta boletines RFIS.
- RFI 76 SOPORTE PARA LAMAPARA DE EMERGENCIA EN SUBESTACIÓN | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano de iluminación de emergencia me indica que tenemos una luminaria en subestación, debido a esto se hace la observación la cual la subestación que esta indicada para esta unidad es de tipo intemperie, el cual solo tenemos en el perímetro de la subestación una malla ciclónica, pregunta ¿Qué medio de soporte se usara para fijar esta luminaria la que el plano no indica un detalle de fijación de esta luminaria y de igual forma para su contacto de esta luminaria, y de ser así nos podrían con partir el detalle, por favor, . | Reubicar la posición de la luminaria a la esquina donde hay muro justamente en el espacio destinado para el banco de capacitores.
- RFI 52 Soporte pantallas perecederos | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En plano arquitectonico viene semmbrados los soportes para pantallas en area de perecederos, no se incluyo detalle en proyecto pero ya fueron ejecutadas conforme a prototipo. | . Confirmamos que en el plano 3900_A-302 DETALLE DE INTERIORES I se indica el detalle 16- REFUERZOS EN MURO DE PANEL DE YESO PARA SOPORTE DE EQUIPOS. ¡ ¡
- 030 CANALON SOBRE CUBIERTA DE MEZANINE DE ACCESO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | . EN RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVA UN CANALON EN AREA DE MEZANINE DE ACCESO A CLIENTES QUE NO ESTA EN LOS ALCANCES DEL PROYECTO NINGUN CAMBIO O MANTENIMIENTO EN ESA AREA. SIN EMBARGO POR LA PARTE INTERIOR DE TIENDA (EN ACCESO) SE OBSERVA YA CIERTTA AFECTACION Y OXIDACION EN ESTRUCTURA (SE ENVIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA. SE CONSULTA SI EL CANALON DE DEBE SER CAMBIADO Y SI LA ESTRUCTURA AFECTADA DEBE DE SER PINTADA CON EL MISMO ACABADO QUE SE LE ESTA DANDOA AL ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA Y EL ESTACIONAMIENTO. (DRYFULL Y PRIMARIO PIMEX AIP-72). | . R= Se cambiará canalón y se aplicará pintura en estructura de soporte de canalón.
- 031 COLADERAS DE REFIGERACION MODIFICADAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO DE INSTALACIONES DE REFRIGERACION INDICA EL CAMBIO DE COLADERAS UNA A UNA. DURANTE EL INICIO DE TRABAJOS SE DETECTO QUE LAS COLADERAS ESTAN MODIFICADAS A BASE DE UN NIPLE SOLDADO PARA ALARGAR DE FORMA EL CUELLO DE LA COLADERA YA QUE ALGUNAS AREAS DE LA LOSACERO SUPERAN LA CAPACIDAD DE ROSCA DE LA TAPA DE COLADERA. SE ENVIA EVIDENCIA FOTOGRAFIACA. SE SOLICITA DETERMINAR SI SE DEBE REALIZAR LA MISMA MODIFICACION A LAS COLADERAS ? O EN SU CASO ALGUNA SOLUCION ? | . R= Se deberá de dar mismo tratamiento a las coladeras.
- 032 MOLDURA SUJETADA A CANALON | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EL PLANO ARQUITECTONIO A -102 SE INDICA EL CAMBIO DE CANALON Y ATIEZADORES CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL ACTUAL. SIN EMBARGO CUANDO SE LEVANTO EL TPO SE ENCONTRO CON UNA MOLDURA (A LA CUAL SE SUJETA EL CANALON Y EL ATIEZADOR) EN UN ESTADO DE AVANZADO DETERIORO Y OXIDACION. SE ENVIA EVIDENCIA FOTOGRAFICA. SE SOLICITA INFORMACION SI ESTA MOLDURA DEBE CAMBIARSE EN SU TOTALIDAD YA QUE NO ESTA INDICADA EN ALCANCE DE PROYECTO, O SI EN SU CASO, SE LEDEBE DE DAR UN TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO Y APLICACION DE PRIMERIO O CROMATO DE ZINC. | . R= Se deberá de cambiar moldura encontrada debajo del TPO.
- PRESUPUESTO DE MURO PERIMETRAL EN PATIO DE MANIOBRAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN RECORRIDO DE OBRA SE SOLOCITO A CONTRATISTA MODIFICAR SU ALCANCE DE BARANDALES DE FIBRA DE VIDRIO EN PATIO DE MANIOBRAS POR UN MURO DE BLOCK E FIN DE DAR MAS PROTECCION A LA TIENDA DE VANDALISMO. EL CAMBIO NO DEBERIA GENERAR COSTO ADICIONAL. ANEXO EL DETALLE CONSTRUCTIVO DEL MURO EN CUSTION INDICANDO LAS HILADAS. SE SOLICITA AUTORIZACION YA QUE NO IMPLICA COSTO ADICIONAL. O INDICACIONES AL RESPECTO. . | R= Se autoriza ajuste.
- 035 SOLDADURA PARA LOSACERO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO A-302a EN EL DETALLE DE LA COLOCACION DE LA LOSACERO EN AREAS AFECTADAS EN ESTACIONAMIENTO SE INDICA UNA FUSION ENTRE LA LOSACERO Y LAS VIGAS DE ACERO AL CARBON. SE SOLICITA INFORMACION ACERCA DE LA SOLDADURA A USAR. YA SEA FUSION ELECTRO SOLDADURA, AUTOGENA O DEL TIPO SMOW, TIG, ETC TODA VEZ QUE LA LOSACERO PRESENTA UN ACABADO GALVANIZADO CUYA ADERENCIA PUEDE VARIAR SIGNIFICATIVAMENTE ENTRE ELEMENTOS. QUEDAMOES EN ESPERA DE ALGUN COMENTARIO, . | . R= Se usará soldadura con electrodo para galvanizado
- 033 ALIMENTACION A CORTINAS DE RECIBO Y ACCESO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO IE-06b INDICA LA TRAYECTORIA DE LOS ALIMENTADORES PARA LAS CORTINAS DE AIRE EN RECIBO Y ACCESO A TIENDA. DICHOS ALIMENTADORES LOS INDICA A PARTIR DEL TABLERO BE1 QUE SE EINSTALARA EN RECIBO Y CON UNA TRAYECTORIA DE 170 MTS A LAS CORTINAS DE ENTRADA DE CLIENTES. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ALIMENTADO A TABLERO CM EN SERVICIOS AL CLIENTE (UNA ZONA INTERMEDIA ENTRE AMBAS CORTINAS). POR OTRO LADO EL LSITADO DE SUMINISTROS ME INDICA CORTINAS DE AIRE EXISTENTES PLANO IAA-04 (POR LO CUAL NO SE DEBEN DE CAMBIAR). SON CORRECTAS ESTAS OBSERVACIONES Y EL ALIMENTADOR DEBE DE RECORRER DESDE RECIBO A ENTRADA DE CLIENTES ? Y SE DEBEN DE MANTENER LAS MISMAS CORTINAS ? . | . ¿Las cortinas de aire existentes como las están alimentando? Las estamos alimentando con tubería y cableado nuevo. ¿Es correcto como lo están considerando en la pregunta de abajo? Si, correcto. SON CORRECTAS ESTAS OBSERVACIONES Y EL ALIMENTADOR DEBE DE RECORRER DESDE RECIBO A ENTRADA DE CLIENTES ? Y SE DEBEN DE MANTENER LAS MISMAS CORTINAS ?
- RFI 49 ADECUACIONES EN LUMINARIAS EN POSTES EXISTENTES | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Para su conocimiento se realizaron adecuaciones a los postes existentes para recepcionar las luminarias nuevas ya que son de una altura de 12 mts y las marcados por proyecto son a 9 mts de altura | . Confirmamos de enterados. Sin embargo, que emitan fotografías de como quedaron colocadas las luminarias en los postes existentes, ya que de acuerdo a lo ejecutado en otros proyectos las luminarias traen su propio soporte que puede adaptarse y colocarse a la altura deseada, en este caso a 9.00 mts., sin necesidad de generar trabajos adicionales. ¡ ¡
- RFI 49 ADECUACIONES EN LUMINARIAS EN POSTES EXISTENTES | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Para su conocimiento se realizaron adecuaciones para fijar las luminarias nuevas a los postes existentes ya que son de 12 mts y las nuevas en proyecto tienen que estar a 9 de altura | . Confirmamos de enterados. Sin embargo, que emitan fotografías de como quedaron colocadas las luminarias en los postes existentes, ya que de acuerdo a lo ejecutado en otros proyectos las luminarias traen su propio soporte que puede adaptarse y colocarse a la altura deseada, en este caso a 9.00 mts., sin necesidad de generar trabajos adicionales. ¡ ¡
- RFI #75 Puerta de CTO. ASEO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #75 Puerta de CTO. ASEO. Debido a las dimensiones y la operación en la tarja de aseo se cambia por puerta de malla ciclonica a dos hojas, sin ser adicional. | Favor de enviar cual es la justificación de la solicitud para la modificación
- RRFI 74 COLOCACION DE MALLA | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 74 De acuerdo a los detalles del plano en la construcción de banqueta solo inidica el concreto sin embargo en la especificaciones de walmart en el apartado 02525 inidica colocación de malla electrosoldada debido a que el proyecto no indica el detalle, se debera colocar la malla y si es adicional por no indicarlo en proyecto? | Se debera de consdierara como en proyecto sin el refuerzo de malla electrosoldada
- RFI #72 AREAS VERDES | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Decauredo al plano C011 NO INDICA LAS ÁREAS QUE LLEVARAN PASTO, NI EL TIPO DE PASTO, SIN EMBARGO POR MANTENIMIENTO Y DEBIDO AL TIEMPO DE ENTREGA SE COLOCARA EN FACHADA LATERAL DERECHA QUE NO TIENE ALCANCE DE RIEGO CON GRAVA Y LAS DEMAS CON PASTO NO PODRIAN CONFIRMAR Y QUE TIPO DE PASTO COLOCAR? SE ANEXA CROQUIS SEÑALANDO CON COLOR AMARILLO PASTO, COLOR AZUL GRAVA (QUE TAMAÑO DE GRAVA?) | Se debera de considerar como en proyecto, unicamente con grava de media pulgada a una pulgada
- RFI 71 REFUERZO DE MURETE PARA BANQUETA EN ANDEN | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a trabajos de construcción del anden se hace observación en referencia al muro de contención de la rampa que tenemos en anden, de acuerdo a esto se observa en los planos (A407a, A407, AC1, CO09a) de corte y arquitectónicos que no nos indica que sea un muro o “una guarnición armada ¿se hará este pequeño muro de 40cm sin armado? o llevara un armado de acero, en caso de ser así nos podrían indicar y compartir el detalle. | La diferencia máxima entre pisos es de 25 cm. ver plano CO-05 y Plano AC1 detalle 4. Colocar Guarnición Tipo 3, ver plano CO-09a detalle 3.
- RFI 70 ILUMINACIÓN PARA VITRINA DE CARNES | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en los planos (GA010 PLANTA DE ABARROTES) indica que llevamos un plafón en el área de carnes para ser exactos debajo de la vitrina de carnes, esta área genera sombra y no alcanza a ser iluminada por las luminarias de piso de ventas, nos podrían indicar si esta área se queda así sin iluminar o se colocara algún tipo de luminaria, de ser así nos podrían compartir el tipo de luminaria y el circuito donde será conectada. | Favor de enviar evidencia fotográfica de esta pregunta.
- RFI 69 ACABADO DE FALDON | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos arquitectónicos de abarrotes (GA010 PLANTA DE ABARROTES) ( referente al faldón que esta sobre la cámara y vitrinas de la cámara de congelados, nos indica que el faldón debe ser corrido de paño a paño de las puertas de acceso tanto de carnes como de amasijo, y en el plano de vistas (GA070 ABARRATOS VISTAS INTERIORES) indica que el faldón es corrido hasta el faldón de lácteos, ¿nos podrían indicar que plano es el que rige y de igual forma si el espacio obscuro que queda debajo de la vitrina ¿que dará cerrado o así como lo indica el proyecto? | Favor de apoyarse con el plano de plafones GA060-PLANTA DE ABARROTES PLAFONES-1004537, este lleva varios quiebres en este punto, pasa sobre las vitrinas y después se cierra hacia los muros.
- RFI 50 Alarma en cuarto residuos peligrosos | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En plano Lp-01 sistema de intrusion, no indica servicios de alarmado para cuarto de residuos peligrosos, es correcta esta informacion o podrian apoyar enviando detalle para realizar dichos trabajos. | . Confirmamos que de acuerdo a reuniones con el personal de prevención se indicó que este cuarto ya no se alarmaría debido a que no resguarda cosas de valor. ¡ ¡
- A-400 PLANO DE OFICINAS FRONTALES-ELEVACIONES Y DETALLES_MURO DE YESO 8 M DE LONGITUD | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-400 PLANO DE OFICINAS FRONTALES-ELEVACIONES Y DETALLES indica un muro de yeso que divide piso de ventas y oficinas frontales el cual se considera que se debe rigidizar por la longitud de 8 m. Por lo que se solicita su valoración para una posible solución la cual se describen y se adjunta pfd Uno por medio de antepechos adosados a las oficinas frontales seegunda un bastidor de ptr. | El proyecto está basado de acuerdo con el prototipo emisión Nov 2020. En el cual se señala que el muro es de tablaroca con un bastidor de cal. 26. Ahora bien para rigidizarlo, la opción de los antepechos no es viable; se propone hacer el cambio de calibre en el material de los metales del muro a un calibre 20 para lograr darle rigidez al muro.
- FIJACION DE MALLA CICLONICA A MURO DE YESO | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | BUENOS DIAS SE SOLICITA EL TIPO DE DETALLE DE FIJACION DE LA MALLA CICLONICA AL MURO DE YESO, YA QUE NO SE ENCUENTRA EN PROYECTO. ADJUNTO PDF. . | Se comparte boletín #7 con detalle para colocación de malla ciclónica en muro de panel de yeso.
- 2) CANASTILLAS PROTECTORAS DE BASURA | SC TLALPAN (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el plano IS-03a Planta de cubierta bajadas pluviales, nos indican el detalle de las canastillas protectora de basura en las bajadas pluviales y aunque no se tengan contemplado en las notas de instalación como suministro nuevo, me podrían confirmar si es que estas canastillas deberán ser nuevas en su totalidad. Ya que la contratista considera que solo se tiene que hacer mantenimiento. . | Se ha considerado que todas las canastillas sean nuevas en su totalidad.
- 1) DETALLE DE TRAMPAS DE GRANIZO | SC TLALPAN (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | De acuerdo con el plano A-103Planta de cubierta trampas de granizo, nos indica que debemos instalar trampas de granizo en toda la cubierta, pero no se indica detalle de este elemento para instalar, nos podrían enviar un detalle de este elemento. . | LOS DETALLES DE INSTALACIÓN Y UBICACIÓN DE TRAMPAS DE GRANIZO DEBERÁ SER DADA POR PARTE DEL PROVEEDOR (LAMINAS ESPECIALES LA MODERNA S.A DE C.V.) COMO SE SEÑALA EN PROYECTO.
- RFI_INFORMATIVO_A-102-PLANTA DE CUBIERTA_CAMBIO DE COLCHONETA POR TERMOFOAM | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | Se informa que debido a la pandemia el material asignado a la oc 2 EN LOS TRABAJOS DE CUBIERTA en el plano A-102_planta de cubierta el cual indica aislante tipo colchoneta no es posible suministrar para el fin de obra. Por lo que la contratista propone usar termofoam el cual es el indicado y aprobado por especificacion Walmart, así mismo se genera un trabajo adicional ya que la contratista menciona que en el parte aguas de la estructura esta muy separado de joist a joist, dando esto un apoyo adicional el cual ayudar a rigidizar el material y fijar mejor la cumbrera. Se solicita su valoración si se el trabajo es un adicional. | Es viable la colocación de este aislante en la cubierta que si está bajo los criterios de Walmart, sin embargo se deberá considerar un espesor de 4 de acuerdo con proyecto y no deberá este ser un adicional avalado por Diseño, ya que es tema de suministro.
- SARDINEL EN SUBESTACION ELECTRICA | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | Indicar la colocación de un sardinel en el área de la subestación eléctrica para evitar el derrame de combustible ya que los planos de proyecto no indican ese detalle. ADJUNTO PDF. | La planta de emergencia considera un tanque integral con capacidad de 1,100lts, por lo tanto no se requiere de un sardinel para contener el escurrimeinto de combustible.
- PROPUESTA DE DREN_ADICIONAL POR INTERVENCION | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LA RESPUES TA DEL BOLETIN # 6S olicitud de información _ 1017713 - 0 - PROPUESTA DE DREN SE DEBERA CONSIDERAR COMO UN TRABAJO ADICINAL YA QUE LA EMPRESA CARVID ES QUIEN REALIZA LA INTERVENCION. SE SOLICITA SU VALORACION. | No se avala como adicional ya que este elemento estaba indicado en el informe de geotecnia.
- A-401-OFICINAS POSTERIORES Y SERVICIOS_ACABADO_GLASSBOARD_COMEDOR DE ASOCIADOS | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LA ORDEN DE CAMBIO 02 EN EL PLANO A-401-OFICINAS POSTERIORES Y SERVICIOS, INDICA EN EL COMEDOR GLASSBOARD-P SURFASEAL ACABADO TEXTURIZADO ESPESOR 2.3MM. DE ACUERDO AL PROTOTIPO DE LA TIENDA ES CORRECTO EL ACABADO O SE DEBE CONSIDERAR PINTURA VINILICA. POR LO QUE SE SOLICITA SU VALORACION. . | Se autoriza el utilizar el cable calibre 600 KCM, como lo mostraba el proyecto originalmente
- SOPORTE DE CUMBRERA | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al parte aguas de la estructura es necesario adicionar un soporte? Considerando que por lado mide 48cm, siendo que la cumbrera por su diseño soporta su peso o es necesario realizar un apoyo para reducir esos 48cm. Adjunto PDF. | No se requiere algún soporte adicional, la estructura y la lámina pueden soportar la carga de cubierta.
- COMUNICACION DE PANTALLAS DE ATENCION A CLIENTES | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | RFI No.8 en el area de atencion a clientes indica que llevamos unas pantallas adosadas al muro pero en el plano de sistemas no indica como será la conexión de voz y datos de las pantallas de servicio al client nos pudieran enviar el detalle para la conexion | Aun no se ha confirmado la instalación de dichas pantallas siendo una solicitud fuera de prototipo, ejecutar conforme a proyecto
- contacto en el self check out | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | En el área del self check ouf nos marca u n servicio de nodo de red y regulado a un costado de la pta de salida nos pudieran indicar a do de se va a fijar y así mismo y a que equipo fara servicio | Dichos elementos fueron solicitados por Operadora para un futuro Roll Out de puesta automática en corral de SCO, por ahora solo dejar las salidas
- CANCELACION DE VIDRIOS ( CANCELES ) EN ACCESO DE TIENDA | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | RFI No. 9 De acuerdo a los planos de A-200 Fachadas Generales y A-200a Fachadas Generales Acabados con la nomenclatura 8.15 EXISTENTE- CANCEL METÁLICO CON VIDRIO. LIMPIEZA PROFUNDA, PERO EN OTRAS UNIDADES SE HA TAPADO CON DUROCK; Y DURANTE UN RECORRIDO CON EL ING. GARDUÑO SOLICITO REALIZAR EL TRABAJO PARA TAPAR LOS VIDRIOS COMO SE HAN REALIZADO EN OTRAS UNIDADES,PARA QUE ESTEN ENTERADOS | Favor de ejecutar conforme a lo indicado en proyecto
- trabajos por siniestro ( Sismo ) | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | RFi No.11 El pasado 08 de septiembre en el esatado de Guerrero hubo un sismo el cual causo daños en el interior de la tienda a continuacion se describen los daños los cuales se tendran qiue reparar 1. En el faldon de farmacia y consultorio sufiro una fisura de lado a lado ( donde inicia la farmacia y donde termia el consultorio 2. Donde sale el ducto del aire acondicionado se despego de la tablaroca donde cruzaba solamente se tiene que volver a sellar y reparar la tablaroca dañda 3. Donde esta el muro del acceso por el interir sufrio una fisura la tablaroca 4. Los vidrios del vestibulo donde esta la pta de automatica rompio los vidrios y la estructura sufrio golpes 5. lLos vidiros de la canceleria que estan arriba de las escaleras electricas se rompieron 2 6. En el muro y faldon del area de pescados sufrieron grietas 7. La placa de le estructura secundaria de donde esta la entrada principal se observa que tiene en el muro de bloc una fisura la cual estamos a la espera de que nos envien el estructrista la solicion para ese tema 8. Las columnas de tablaroca que unen con el faldon de sufrieron agrietamientos en la tablaroca Todos los trabajos de tablaroca se van a trabajar , nada mas quedaria pendiente el tema de la estructura para tener la solucion Se anexan fotografias | Enterados de las reparaciones de tablaroca, para el tema estructural el equipo de oficina técnica WM hará una evaluación para desarrollar un proyecto de remediación de las oportunidades derivadas de este evento
- iluminacion en el area donde va el mueble de huevos | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | RFI No.12 En el area donde se va a colocar el mueble de huevos no indica ningun tipo de iluminaacion pero se ve oscura esa area se anexa fotografias , ya que en los planos de iluminacion no indiica que llevemos iluminacion en esa area , indicar si es correcta la informacion y si se va colocar la iluminancion indicarnos que tipo de iluminacion y en donde se tendria que realizar la iconexion de las lamparas . se anexa fotograsfias | Los alcance de iluminación son únicamente los indicados en el proyecto, por lo que el área mencionada no es alcance. De aprobarse la solicitud por coordinación de ejecución WM el adicional deberá de ser gestionado por medio de una OT
- ALARMADO DE MUEBLE DE PUROS | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | De acuerdo a la nueva reubicacion del layout A-100 Planta arquitectónica indica la reubicacion del mueblede puros ese mueble actualmente esta alamado, pero los planos de alarmas no viene indicado que se realice ningun tipo de instalacion para ese mueble nos pudieran indicar si debe de estar alarmado y de ser asi nos pudieran indicar donde se conexctaria para alarmar ese mueble | Favor de ejecutar conforme a proyectó ya que se desarrollo de acuerdo al layout autorizado por Eficiencia Operativa planeación
- CAMBIO DE POWER POOL DE LINEA DE CAJAS EXISTENTES | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | DE ACUERDO A LOS ALCANCES QUE SE TIENEN PARA ESTE PROYECTO SOLAMENTE ES POMER LOS POWER POOL EN EL AREA DE SELF CHECK OUT , PERO A LA UNIDAD LES LLEGARON NUEVOS POWER POOL NOS PUDIERAN INDICAR SI SE VA A REALIZAR EL CAMBIO DE LOS POWER POOL YA QUE LOS EXISTENTES SON DE COLOR CAFE | Se confirma el cambio
- proyecto de cambio de inst sanitaria | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | Nos pudieran enviar el proyecto del cambio de la instalacion sanitaria de la tienda para iniciar con los trabajos y programar las actividades | La información esta cargad en sistema desde Julio en la carpeta SP LA MARINA-2895 PROYECTO INSTALACION SANITARIA EXTERIOR, este proyecto es adicional al proyecto Yoshi y esta coordinado por Paola Rodriguez
- INSTALACION DEL ROSTIFACIL ( REACOMODO DE MOBILIARIO ) | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | DERIVADO A LA NUEVA DISTRIBUCION DEL MOBILIARIO Y PASILLOS EL MUEBLE DEL ROSTIFACIL SE TIENE QUE MOVER PERO LA INSTALACION VIENE POR PISO Y ESTO OCACIONA QUE EL CABLE QUEDE EXPUESTO EN EL PISO Y ESTO OCACIONA UN TOPE EN PASILLO Y DIFICULTA EL TRANSITO DEL CLIENTE , NOS PUDIERAN INDICAR CUAL SERIA LA SOLUCION PARA ESTE DETALLE SE ANEXA FOTOGRAFIA , LA SOLUCION SERIA DEMOLER EL PISO Y ENTERRAR EL CABLE Y LA OTRA SOLUCION SERIA QUE SE HICIERA LA INSTALACION AREA Y SE CONECTARA DE NUEVO PERO ESTO IMPLICARIA DESCABLEAR DE NUEVO Y VOLVER A CABLEAR | Se puede ranurar el tramo para enterrar el cable para no considerar el cambio de alimentación completa como se comenta.
- COLOCACION DE LAMPARA EN EL AREA DE FRUTAS Y VERDURAS | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | RFI No.18 DE ACUERDO AL PLANO DE ALUMBRANO NOS INDICA QUE LAS LAMPARAS QUEDAN EN PASILLO Y ALUMBRAN LOS MUEBLES , PERO FISICAMENTE LOS MUEBLES DE EXCIBICION ESTAN MAS GRANDES Y NO COINCIDEN CON LAS MEDIDAS QUE MARCA EN PROYECTO , LAS LAMPARAS SE COLOCARON DE ACUERDO A LO INDICADO EN PROYECTO YA QUE SE RESPETO LO INDICADO EN PROYECTO EL EQUIPO Y PERSONAL YA SE RETIRO SI SE REQUIERA REALIZAR ALGUN CAMBI SE TENDRIA QUE SOLICITAR PARA QUE REGRESE EL PERSONAL | El proyecto indica que esta luminarias deben de ser ajustadas de acuerdo al sembrado de los muebles de Fy V existentes
- BARANDAL DE PROTECCION PARA CRISTAL EN FACHADA | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | RFI No.19 DE ACUERDO A LA ORDEN DE CAMBIO No.3 INDICA QUE SE COLOQUEN UNOS CRITALES PARA PROTEGER LA ZONA DE LOS TRAVELATORS PERO NO ESTAN CONSIDERANDO COLOCAR UNA PROTECCION PARA LOS CRISTALES PARA EVITAR QUE LOS CLIENTES SE RECARGUEN O CUANDO RECARGUEN LOS CARRITOS NOS PUDIERAN INDICAR SI ASI QUEDARIA LA ZONA O SE VA A COLOCAR ALGUN TIPO DE PROTECCION SI ES EL CASO NOS PUDIERAN ENVIAR EL DETALLE PARA CONSIDERARLO . SE ANEXARON LOS FOTOS DE LA ZONA | Tomando en cuenta las observaciones compartidas, se genera BOL-01 Protección a cristal y se carga en carpeta BOLETINES RFI
- ANCLAJE DE COLUMNAS PARA FIJAR LOS CRITALES DE LA ORDEN DE CAMBIO No.3 | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | FRI No.20 DE ACUERDO A AL PLANO ES-100a- ESTRUCTURA PARA PROTECCION EN FACHADA DETALLE No.5 INDICA QUE SE COLOQUEN UNOS TAQUES PARA LA PLACA QUE SOPORTA LA COLUMNA , PERO NO INDICA DEMOLICION DE LA LOSA PARA DESCUBRIR LA VIGA EXISTENTE PARA ANCLAR AHI LA COLUMNA , SE PREGUNTA NO SERIA MEJOR DEMOLER LA LOSA PARA ANCLAR LA PLACA SOBRE LA VIGA Y VOLVER A COLAR PARA DARLE MEJOR ESTABILIDAD A LAS COLUMNAS COMO ESTAN EN LAS DEMAS COLUMNAS SE ANEXAN FOTOS | No es aconsejable empotrar los perfiles a la estructura existente como se sugiere en la RFI, debido a las características de la estructura y su comportamiento. La solución viable es colocar el bastidor con apoyos simples como los indicados en proyecto de acuerdo con la justificación siguiente. Justificación de la solución No se tiene el dato de la deformación, que pudiera presentar la estructura ante cargas accidentales como sismo, por lo tanto, como se indica en las “Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo” y “Sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones” respectivamente descritas a continuación: NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO POR SISMO 1.8 Revisión de desplazamientos laterales NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS SOBRE CRITERIOS Y ACCIONES PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES 4. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 4.1 Desplazamientos La solución se desarrolló bajo el supuesto de que la estructura fue calculada para una deformación en la que los elementos estructurales no sufran daños, y que el bastidor para la cancelería es considerado como un elemento no estructural, por tal motivo los apoyos idealizados en el bastidor son considerados como apoyos simples, de esta forma los elementos mecánicos o fuerzas internas, en los elementos portantes o sistema sismo resistente de la estructura, no son transmitidos al bastidor, reduciendo la probabilidad de daño ante un sismo severo. Además de que, en toda edificación, siempre es recomendable dejar por separado los elementos no estructurales, en este caso se realiza con los apoyos simples y la solución de la placa fijada a la capa de compresión cumple con esta función, además de que se indica también en los detalles 2 y 3, que el PTR debe soldarse a la viga existente en la azotea, por lo tanto, se tienen dos puntos de fijación, uno superior y uno inferior. Otro dato importante, además de relevante, es el evento ocurrido el pasado 7 de septiembre del presente año, en el cual se presentó un fenómeno geológico de una magnitud mayor al promedio. Derivado de este sismo, una de las afectaciones encontradas fue la rotura de cristales en fachada, esto comprueba la hipótesis bajo la cual se idealizo la solución, además de que los limites bajo los cuales se diseñó la estructura son menores a los del reglamento actual y por lo tanto más desfavorables. 1.8 NTC Sismo (H*0.006) 664cm * 0.006 = 3.98 cm (NTC 1994) 1.8 NTC Sismo (H*0.002) 664cm * 0.002 = 1.32 cm (NTC 1994) Cabe señal que adicional a los trabajos que se estan realizando, por parte de WM esta pendiente una revisión estructural de todo el edicifio con independencia de los trabajos que ahora se estan ejecutando.
- Bases Unidades condensadoras cuarto de basura | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | En planos estructurales no se cuenta con detalle para la fabricación de las bases para las unidades condensadoras del cuarto de basura. favor de enviar detalles de fabricación de las mismas. | Se carga boletín BOL-01 con el detalle de la base para la condensadora en la carpeta de BOLETINES OBRA
- Alimentación eléctrica vitrina frutos rojos | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | En el plano GR2 TRAYECTORIAS plano de refrigeración no se indica que alimentación eléctrica para la vitrina de frutos rojos, en planos eléctricos de obra no se tiene considerada la instalación eléctrica para esa vitrina, favor enviar detalle de conexión indicando calibre del cable, circuito donde se conectara y de que tablero. | Se agrega contacto que será alimentado por cable calibre 10AWG desde un interruptor de 1P-15A en el espacio 26 del tablero GG EDC-1
- Alimentación eléctrica vitrina pan congelado | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | En plano GR2 TRAYECTORIAS planos de refrigeración indica que la vitrina de pan congelado es suministrada por otros, en este plano no se cuentan con instalaciones electricas ni mecánicas para dicha vitrina por parte de refrigeración, en planos electricos de obra tampoco se tienen instalaciones electricas para dicha vitrina, favor de compartir detalles de conexión (calibre de cable, circuito donde se conecta y tablero). | Se agrega contacto que será alimentado por cable calibre 10AWG desde un interruptor de 1P-20A en el espacio 28 del tablero GG EDC-1. SE CARGA PLANO EN CARPETA DE BOLETINES OBRA
- Alimentación eléctrica luminarias preparados de pescados y carnes | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos eléctricos no se tiene considerada la alimentación eléctrica para las luminarias de las áreas de preparados de carnes y pescados, ya que conforme al RFI ID 1017227 Preparado de carnes y pescados, no se tiene considerado desmantelamiento del panel aislado que se tiene en las áreas de producción, dichas luminarias estaban controladas por refrigeración equipo que será desmantelado, favor de confirmar a que circuitos y a que tablero se conectan dichas luminarias de las áreas de producción. | En proyecto se agrega alimentador para las luminarias de estas zonas que serán alimentadas por cable calibre 10AWG desde un interruptor de 1P-15A en el espacio 30GG para el área de carnes y 1P-15A en el espacio 32GG para el área de pescados.
- Altura bases para rack de refrigeración | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos estructurales se tiene que la base para los rack deben tener las siguientes medidas: 3.20m rack A y 3.37m rack B. De acuerdo a lo que se tiene en sitio la cama de alimentadores eléctricos generales los tenemos a 4.20m, por lo que si a la base que debe medir 3.20m se le agregan los 1.20m del equipo tenemos 4.40m, y la base de 3.37m mas los 1.20m del equipo se tiene un altura final 4.57m lo cual quedan mas altos que la cama de alimentadores generales existentes. Las bases se ajustan a 2.75m terminadas para que mas 1.20m del equipo de refrigeración se tenga una altura de 3.95m dejando 25 cm de holgura para la maniobra de montaje de ambos equipos y no dañar las instalaciones existentes. | EL ÁREA DE PROYECTOS NO TIENE INCONVENIENTE EN QUE SE REALICEEL AJUSTE EN LA ALTURA DE LAS BASES PARA RACKS, CON LA FINALIDAD DE NO AFECTAR LAS TRAYECTORIAS EXISTENTES
- Malla ciclónica perímetro cámaras de preparados | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | , en sitio se tiene malla ciclónica en el perímetro de las cámaras de cocina, amasijo, frutas y verduras, carnes y preparado de carnes, esta malla da a las bodegas y pasillos de trastienda en plano DES-01 Desmantelamientos Generales no viene indicada dicha malla, en planos Arquitectónicos no viene considerada la colocación de la misma. En notas y documentos de este RFI adjunto reporte fotografico de la malla ciclonica mencionada. Favor de confirmar si se coloca la malla ciclónica existente o si se considera nueva malla ciclónica, tomar en cuenta que la cámara de baja temperatura de masas se hace mas grande. . | FAVOR DE COLOCAR MALLA CICLONICA SIMILAR A LA EXISTENTE EN TODAS LAS CÁMARAS
- SOLICITUD DE WALLPACK | SC Playa Norte (Siniestro Cartel Pick UP) | Walmart Supercenter | PARA SU INFORMACION, EN PLANO IE-01 ALUMBRADO INDICA COLOCAR LUMINARIA LED DE 5W 5700K TIPO WALLPACK ADITIVOS METALICOS, VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V COLOR NEGRO EXISTENTE, ESTA LAMINARIA SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, NO FUNCIONA, SE SUMINISTRARA POR PARTE DE LA CONTRATISTA PARA DARLE AGILIDAD A LOS TRABAJOS | , Confirmamos de enterados. .
- ALTURA REAL DE MURO | SC Playa Norte (Siniestro Cartel Pick UP) | Walmart Supercenter | PARA SU INFORMACION, EN PLANO A-100 FACHADA DE ADOSADO 4122 INDICA QUE LA ALTURA DE MURO APARTIR DEL NIVEL N.M. +34.90 ES DE 10.15 MTS, HAGO MENCION QUE LA ALTURA REAL ES DE 11.50 MTS, POR TAL RAZON SE INCREMENTA AREA DE PINTURA EN LAMINA, PINTURA EN ADOSADO DE DUROC, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA. ANEXO REPORTE GRAFICO. | , Las dimensiones que se indicaron en proyecto fue en base a levantamiento topoarquitectonico de dicho faldon, se desconoce el aumento de altura. .
- Preparados carnes y pescados | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | , conforme a los planos DEM-01 Demoliciones de Plafones, DEM-03 Demoliciones de Muros, no indican la demolición de muros y plafones en áreas de carnes y pescados los cuales están fabricados de panel aislado. Favor de confirmar si el proveedor de refrigeración los desmantela o no, ya que en plano A-400 Acabados en Plafones y A-401 Acabados en Muros no indica la fabricación de muros y plafónes en dichas áreas. En dado caso de que se desmantele todo el panel aislado enviar detalle de fabricación de muros y plafón para las áreas de preparados carnes y pescados. | Los plafones de carnes y pescados se deberán conservar al igual que en el resto de las áreas de preparados, el proyecto no considera como alcance la sustitución de plafones en estas áreas, en caso de que se tenga algún hallazgo favor de compartir la evidencia fotografica
- Monomandos areas de preparados | 4025 CD MADERO (RACK) | Walmart Supercenter | , en plano “A-402 Acabados en Pisos” indica la colocación de loseta cerámica en las áreas de preparados, para colocarla se debe de desbastar el piso epóxico existente por lo que se deben retirar tarjas y lavamanos de las áreas de preparados (carnes, pescados, furtas y verduras, amasijo, cocina deli y salchichoneria), los monomandos de las trajas y lavamanos ya están en malas condiciones, existe una gran posibilidad de que estos no se puedan volver a colocar, por lo que tendrán que suministrarse nuevos. Favor de confirmar si los suministra la contratista o los suministra Walmart. | En la nota 2 de la simbología en el plano DES-01, se indica lo siguiente: “SE DEBERÁ RETIRAR DE MANERA PROVISIONAL, ÚNICAMENTE EL MOBILIARIO EN LAS ÁREAS DE PREPARADOS QUE INTERFIERA CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE PISO EPÓXICO EXISTENTE Y PARA LA COLOCACIÓN DE PISO NUEVO DE LOSETA CERÁMICA. SE DEBE EVITAR EL RETIRO DE TARJAS O EQUIPOS QUE REQUIERAN INSTALACIONES FIJAS TALES COMO HORNOS Y FERMENTADORAS EN AMASIJO, CAMPANAS, ETC.” Por lo que se deben realizar los trabajos sin retirar tarjas de las áreas de preparados.
- JAULA DE RESIDUOS TOXICOS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVA QUE LA JAULA DE RESIDUOS TOXICOS SE ENCUENTRA DETERIORADA AL GRADO DE NO SER FUNCIONAL. SE PREGUNTA SI SE REQUIERE LA FABRICACION DE UNA NUEVA Y DE QUE ESPECIFICACIONES.+- | . Tal como se acordó en recorrido a unidad este trabajo queda a cargo del equipo de conservación mediante una OT .
- BARANDAL DE RAMPA DE DISCAPACITADOS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EL BARANDAL DE LA RAMPA DE DISCAPACITADOS ES DE ACERO INOXIDABLE Y SE ENCUENTRA EN UN ESTADO MUY ACEPTABLE. SE ENVIA EVIDENCIA. LOS ALCANCES DE PROYECTO INDICAN LA APLICACION DE ACABADO EN GRIS, PERO CONSIDERAMOS MAS CONVENIENTES RETIRAR LA PÍNTURA ACTUAL Y PULIR EL ACERO DEL BARANDAL PARA DEJARLO APARENTE. SE SOLICITA AUTORIZACION. | . = Se acepta propuesta sin embargo el proceso que se describe no debe de generar adicional con respecto a lo indicado por el proyecto. En caso contrario considerar la aplicación de la pintura en color gris.
- 026 cAMBIO DE PISOS DE PREPARADOS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | . EN RECORRIDO DE OBRA SE COMENTO QUE SE VA A SUSTITUIR EL PISO EPOXICO INDICADO EN PROYECTO POR LOSETA ANTIACIDO, SOLAMENTE EN LAS AREAS DE PREPARADO DE CARNES Y PESCADO. SE SOLICITA CONFIRMACION DEL CAMBIO. Y DE SER ASI, SE SOLICITA EL COLOR, EL MODELO DE LA LOSETA DE CADA AREA EN CUESTION. . | . NO es alcance de proyecto el cambio de piso sino solamente cambio de cámaras de refrigeración en áreas de preparados. En caso de que sea autorizado el cambio, éste deberá de ser como se especifica en la sección 09310 del manual de especificaciones de Walmart para pisos en áreas de preparados formato Supercenter.
- 023 BARANDALES DE ESCALERAS METALICAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN RECORRIDO DE OBRA SE RETOMA EL TEMA DE LOS BARANDALES DE ESCALERAS DE EMERGENCIA (INDICADOS EN RFI NO 8) Y LA NECESIDAD DE CAMBIARLOS POR OTROS D EIGUALES CARACTERISTICAS POR TEMAS DE SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO CON PC DE MUNICIPIO. SE REQUIERE AUTORIZACION PARA CAMBIARLOS UNO A UNO. | . DE ACUERDO A LO ACORDADO EN RECORRIDO DE OBRA SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE BARANDALES CON LAS MISMAS DIMENSIONES QUE SE TIENE ACTUALMENTE PERO CONSIDERANDO EL CAMBIO DE MATERIAL POR FIRBA DE VIDRIO DEL PROVEDOR SIESA PARA ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLASTICO RECICLADO. SE DEBEN DE CONSIDERAR LAS MISMAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN EN EL PLANO A-100 Y PLANO DE FACHADAS A-200- LA FIJACION DE LOS BARANDALES DEBERA DE SER COMO LA RECOMENDACIÓN DEL PROVEEDOR (IMAGEN ADJUNTA) DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE.
- 024 TERMINACION EN PLAFON EN PORTICO DE RAMPA DE DISCAPACITADOS EN ACCESO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVA QUE EL PLAFON DE DUROCK UBICADO EN EL PORTICO DE ACCESO (SOBRE RAMPA DE DISCAPACITADOS) NO PRESENTA ACABADO. NO ESTA EN LOS ALCANCES DE PROYECTO SE SOLICITA AUTORIZACION PARA LA APLICACION DE ACABADO BASECOAT Y PINTURA POSTERIOR SEGUN SE INDIQUE COLOR. SE ESPERA RESPUESTA. | . El plafón esta funcionando adecuadamente y no se detecto daño alguno durante la visita. El acabado existente es el aparente con pintura blanca.
- 025 Mantenimiento puertas en recibo | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN RECORRIDO DE OBRA SE OBSERVO DE LA NECESIDAD DEL MENTENIMIENTO DE LA REJA DE CUARTO DE RESIDUOSI INORGANICOS, LA PUERTA DE BASURA ORGANICA, REJA DE COMPACTADORA DE CARTON Y PLAFON EN PORTICO D EENTRADA DE PERSONAL. NO APARECE EN LOS ALCANCES DE MANTENIMIENTO DE PROYECTO AUNQUE ESTOS ELEMENTOS YA PRESENTAN UNA CRECIENTE OXIDACION. SE SOLICITA INFORMACION SI DEBEN CONSIDERARSE CON EL MISMO MANTENIMIENTO A BASE DE CROMATO DE ZINC. | . LA REJA DE CUARTO DE RESIDUOSI INORGANICOS,-- Se envía boletín BOL-04 JAULA RESIDUOS para su consideración. LA PUERTA DE BASURA ORGANICA-- Se indica nueva pintura en plano A-200 y proceso de mantenimiento a elementos metálicos indicado en plano C-03
- 022 FILTRACIONES EN PORTICO DE ACCESO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | DURENTE EL RECORRIDO DE AOBRA ANTERIOR SE DETECTO MUCHAS FOLTRACIONES EN LA EN LA CORNISA SOBRE LA RAMPA DE SISCAPACITADOS EN ACCESO. SE REQUIERE APROBACION PARA SU REPARACION QUE ES TPO Y SE SOLICITA EL PROCEDIMIENTOA SEGUIN EN EL TPO | . Los trabajos de impermeabilización se incluyen el boletín general enviado para los trabajos de cubierta. El proceso de impermeabilización será el mismo para toda la techumbre que cubre el área de la rampa de discapacitados, sin embargo se adjunta boletín para indicar los trabajos de manera particular en esta área al no ser clara la pregunta sobre cornisa ya que piede interpretarse como toda la cubierta o bien solo la moldura de remate. El boletín adjunto contempla ambos.
- RFI 49 Servicios Rap Station | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En el area de self check out, nos indica la instalacion de rap station, la cual por funcionamiento se deben tener los siguientes servicios, 4 nodos de datos y 4 contactos regulados, en proyecto solo se indica la ejecucion de 1 nodo de datos y 2 contactos regulados, favor de confirmar la instalacion de los servicios faltantes (3 nodos de datos y 2 contactos regulados) e indicar a donde seran rematados para su funcionamiento. | , Les informamos que el Proyecto Eléctrico de SC Coacalco esta desarrollado de acuerdo a las guías de diseño vigentes al momento de su emisión. Los servicios solicitados son adicionales y su validación corresponderá a las áreas que los solicitan. Se adjuntan los siguientes boletines, considerando los servicios adicionales solicitados: 01.- RFI - 1018718 - 0 - 49 ID-01 - SERVICIOS ADICIONALES PARA RAP STATIO ( 27-OCT-21 ) 02.- RFI - 1018718 - 0 - 49 ID-04 - SERVICIOS ADICIONALES PARA RAP STATIO ( 27-OCT-21 ) ¡ ¡
- Conexion de transformador | MB IXMIQUILPAN (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En relacion a los trabajos de instalacion del transformador en esta unidad de venta, se realizo recorrido con el area de remodelaciones y se revisaron los trabajos a realizar, se propuso la instalacion del transformador en el exterior ya que el realizar los trabajos de demolicion y conexion en el interior complicarian la operacion debido al tipo de tienda, al quedar libre al area de la media tension en el interior se colocara el tanque de diesel a un lado de la planata de emergencia El transformador quedara en el area donde actualmente se encuentra el tanque de gas, una vez que el tanque sea reubicado | . La finalidad de tener el transformador en el mismo sitio donde se encuentra la subestación actual es para tener los equipos en un mismo sitio que es destinado a equipos eléctricos. Para este fin en el plano de acometida se propone que se rente una planta de emergencia para que se conecten al tablero general de baja tensión en lo que se desconecta la subestación actual y se retira esta durante todo el proceso de maniobra. Esto para no dejar a la tienda sin energía eléctrica. Por otra parte no tenemos problema en que se ubique este trasformador donde se indica solo que en cuanto a distancias de trabajo y en general debe cumplir esta instalación con la NOM-001-SEDE.
- IE-07 ALIMENTADORES GENERALES_600 KCM | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LA ORDEN DE CAMBIO OC2 ESPECIFIMANENTE AL PLANO IE-07 ALIMENTADORES GENERALES LA CONTRATISTA NEGOCIACIÓN INDUSTRIAL CARVID, S.A. DE C.V QUIEN REALIZA LA INTERVENCION A CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS CONASA S.A. DE C.V., SOLICITA RETOMAR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR DE 600 KCM DE LA CEDULA 23, YA QUE EL DICHO TRABAJO ADICIONAL POR EL CAMBIO DEL CALIBRE A 500 KCM NO LO CONSIDERAN ABSORVER ELLOS. YA QUE SU PROVEEDOR ELECTRICO CUENTA CON EL CABLE 600 KCM ASIGNADO A LA OC2. DE SU APOYO CON LA VALORACION INICIAL DE LA OC-02. | Esta modificación no avanzará ya fue conciliado con anterioridad, se cargó OC con la información correspondiente y los trabajos de media tensión serán ejecutados por el área de Energía.
- RFI46 SOLICITUDES DE STORE PLANNING EN RECORRIDOS PARA AREAS DE MARKETSIDE, TORTILLERIA Y SALCHICHONERIA | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Su conocimiento de las solicitudes en recorridos por el area de store planning y alcances que no se tenian en el proyecto * Servicio de datos y regulado Marketside * Contacto adicional Salchichonería para una mesa de frio extra * Contacto adicional en exhibidor de tortillas. | , A solicitud de store planning se emiten los siguientes boletines en Tririga: * RFI - 1018545 - 0 - 45 GIE-02b - SERVICIOS ADICIONALES PARA MARKETSIDE, TORTILLERIA Y SALCHICHONERIA ( 25-OCT-21 ) * RFI - 1018545 - 0 - 45 ID-01 - SERVICIOS ADICIONALES PARA MARKETSIDE, TORTILLERIA Y SALCHICHONERIA ( 25-OCT-21 ) * RFI - 1018545 - 0 - 45 ID-04 - SERVICIOS ADICIONALES PARA MARKETSIDE, TORTILLERIA Y SALCHICHONERIA ( 25-OCT-21 ) considerando los siguientes servicios adicionales: * Servicio de datos y regulado Marketside * Contacto adicional Salchichonería para una mesa de frio extra * Contacto adicional en exhibidor de tortillas. ¡ ¡
- NOTIFICACION DE CAMBIO DE DISEÑO | SM COLA DE BALLENA ( Solucion electrica de Transformador) | Sam's Club | En la propuesta de diseño original se indicaba retirar una parte de la subestación y reubicar el transformador y el compacto de medición reubicarlo en un poste existente por fuera de la unidad, lo cual no se pudo por 2 cosas: -No se quitó la parte de la subestación ya que la NOM marca que para un transformador arriba de 500 kva debo tener un medio de desconexión cercano, por lo tanto, el transformador se quedó en el mismo sitio -El compacto de medición quedó en el mismo lugar por qué el poste donde marca reubicarlo no pertenece a la unidad, es de CFE. Anexo la información de lo que se realizó | . Diseño se da por enterado de la decisión tomada en sitio, por favor actualizar los planos ASBUILT e integrarlos en la entrega de la obra para que este cambio quede registrado y validado. .
- MURO PERIMETRAL | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Buena tarde con referencia a un RFI descrito con anterioridad y por solicitud de operadora, se hace mencion en un complemento de muro de contencion. Esto con el fin de que en futuras presencias de lluvia no se desgaje el material que queda suelto del talud lateral de tienda. le adjuno fotografias para su conocimiento y solicitando su valioso apoyo para contemplar algun trabajo adicional o continuar unicamente con la malla perimetral, reciban un cordial saludo y por su amable atencion. | Se revisaron las fotografias enviadas y se aprecia que las condiciones actuales del predio se han modificado de acuerdo a la topografia con la que se realizo el proyecto, en el corte 7 y corte 8 del plano CO-05a se aprecia un talud menos inclinado del que se aprecia en las fotografias. En proyecto se considero una guarnicion de concreto de 15 cm de altura indicada en el plano de conjunto y en el Boletin 1. para poder revisar la opcion de un muro de contencion se necesitaria contar con los niveles actuales tanto de la colindancia como de los niveles actuales al interior del predio.
- RED DE RIEGO | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Buena tarde, con relacion en los trabajos en exterior, en particular al sistema de riego. solo se cuenta con la alimentacion en el lado este del predio para las areas verdes, pero en el lado opuesto no contamos con el mismo sistema y se cuenta con bastante area verde, por lo que solicitamos de su valioso apoyo para saber si se debera contemplar la tuberia en esa zona, con el fin de preservar el area verde y por solicitud de operadora. Sin mas por el momento reciban un cordial saludo y espero se encuentren muy bien | El riego en el area verde se considero de acuerdo a la CI-08-092 (AH) donde indica que deberá obtenerse una reducción del 60% en la cantidad de tubería y válvulas para riego, como resultado de una disminución del mantenimiento a las áreas verdes, esta CI esta integrado en el CDP de exteriores vigente.
- COLOCACION DE CORTINAS DE AIRES EN CAMARAS DE REFRIGERACION | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicito de su apoyo a referencia del plano: AA-01 DISTRIBUCION DE DUCTOS EN PLANTA DE MERCANCIAS-3054 OC1, a la colocación de cortinas de aire ya que en sitio se encuentran cortinas de acceso eléctrica ( roll sale) ya que en plano nos marca colocar ahí las cortinas de aire en cama de refrigeración, ya que se colocaran las cortinas de aire por dentro en la cámaras de baja temperatura, ya que en la de congelados no se podrán la colocación de la cortina de aire ya que se pondrá por fuer, nos encontramos que la puerta de congelados no la tiene y están utilizado roll sale como puerta ya que en sitio no está completa ya que le están dando reparación ya que en ese caso no se pondrá cortina de aire y se dejara en resguardo a tiene dicha cortina, solicito de su apoyo para que nos den una explicación o una solución para ejecutarlo anexo fotos y plano | En las cámaras de refrigeración y cámaras de congelados es necesaria la colocación de cortinas de aire, con lo cual se tendrá que realizar la colocación de la siguiente manera, +Cámaras de refrigeración, en este caso se colocarán las cortinas de aire en la parte exterior de la cámara para evitar interferencia con el roll sale que está ubicado en el interior de la cámara. +Cámara de congelados, para las cortinas que están proyectadas en estas cámaras se seguirán ubicando en el exterior de la cámara, y se colocarán pegadas en la parte de enfrente a los roll sale, se tendrá que extender la base de tal manera que se puedan colocar librando el espacio del roll sale.
- INSTALACION DE EQUIPO DE CCTV | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicito de su apoyo en referencia, si se cambiara o instalara todo el sistema de cctv ya que en la unidad llegaron todos los equipos que se describen en la remisión adjunta, de ser afirmativa la respuesta de ejecución, favor de compartirnos el plano de cctv actualizada para su ejecución ya que no en encuentra en tririga. se anexa acuses. | Se confirma que deberán de ejecutarse los alcances indicados en los planos cargados en TRIRIGA en la carpeta OC-1 ADAPTACION A WME /Interiores/ Instalaciones especiales en el plano LP-02 SISTEMA DE CCTV cargado desde el 23 de abril
- SONIDO Y VOZ EN REUBICACION DE EL NUEVO SOLUCION ALCLIENTE | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Se les informa que en el proyecto no nos indica alcance de sonido voz, sin embargo, al mover la ubicación del nuevo soluciones al cliente, se tiene que remover el equipo de sonido para que quede funcionando en su nueva ubicación por lo que se esta considerando nueva tubería y cableado siendo esto que será un adicional | Se confirma que el alcance si viene indicado en el plano IE-30 SISTEMA DE SONIDO cargado en la carpeta OC-1 Adaptación WME /interiores/instalación eléctrica. Por lo que debió de considerarse en el presupuesto de la OC y no debe de generar un adicional
- PISO DE BODEGA DE PICK UP | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicito de su apoyo a referencia de plano: BODEGA PICKUP-3054 OC1, ya que marca en nota: deberán repararse los daños en el firme de concreto ocasionados por el retiro de muros, cámaras de refrigeración, trincheras e instalaciones obsoletas. Ya que se realizo el trabajo EO comenta que debe de ser del mismo color de piso epóxico color rojo ya que no lo traemos en alcances del proyecto solicito de su ayuda para tener una respuesta y poder ejecutar el trabajo | El piso será el existente, ya que en especifico esta tienda no tiene alcance en cambio de pisos únicamente reparaciones a lo existente, de aprobarse este cambio por parte del equipo WM que esta en ejecución y generarse un adicional, esto deberá de ser gestionado por medio de una OT emitida por este equipo
- PROYECTO ORIGINAL SE EJECUTA CONFORME LO MARCA | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Conforme a lo dicho EO Y gerente construcciones se ejecuta la obra conforme marca proyecto original con todos sus alcances que marca proyecto | Se enfatiza que la orden de cambio no sustituye al proyecto inicial es complementario al mismo
- PLANO DE Lay-Out Lay-Out ACTUALIZADO | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicito de su apoyo a referencia de los planos Lay-Out Lay-Out que se modificaron me podrán apoyar en compartirlos | En carpeta SCOPE Y PLANO DE MONTAJE esta cargado el Layout con nubes indicando los cambios que son adicionales a lo liberado inicialmente. Y en carpeta OC-1 ADAPTACION WME esta cargado el desarrollo de la orden de cambio.
- RFI #68 DUROCK EN ROTULO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #68 DUROCK EN ROTULO. Referente a los planos A-202 ANUNCIO EN FACHADA, A-401 PORTICO DE ACCESO Y LOS REFERENTE A LOS CORTES DE FACHADA DE LA OC#2 INDICA QUE PARA EL ANUNCIO SE COLOCARÁ DUCROCK, SIN EMBARGO EN SITIO YA SE TIENE COLOCADO EL ECONOMURO, POR LO QUE LA PREGUNTA ES QUE SI SE VA A COLOCAR EL DUCROCK ADOSADO AL ECONOMURO Y SI SE VA A COLOCAR SERIA PIJADO DIRECTO AL ECONOMURO O SE COLOCARÍA UN BASTIDOR? | Considerar colocarlo pijado directo al economuro.
- RFI #67 APLICACION DE PINTURA EN MURO DE BLOCK | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #67 APLICACION DE PINTURA EN MURO DE BLOCK. De acuerdo a la información enviada de la oc en la elevación 4 indica aplicación de pintura amarilla siqueiros y rodapie rojo gaudi sobre muro de block, para confirmar la información solo en la fachada tendra aplanado y el acabado con la aplicación de esta pintura y las demas caras de la tienda la aplicación sobre el block o se dará aplanado a todas las caras? | el aplanado solo se dará sobre la cara de la fachada principal.
- RFI 48 ALTURA DE COMEDOR DE ASOCIADOS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Se solicita el cambio de alturas de la barra de comerdor de asociados a 1:10 de altura ya que las mesas de suministro de scope llegaron mas chicas por lo cual dicha barra ya no seria funcional | , Les pedimos de favor veriquen con GNFR el suministro correcto del modelo de sillas requerido para barra del comedor, ya que de lo contrario no tendría razón de ser dicha barra. .
- RFI 44 Dictamen instalación de gas | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En planos de insalacion de gas no se indica la realizacion de verificacion de dicha instalacion, la cual fue realizada por contratista. Favor de indicarnos cual seria el proceso para realizar dicha inspeccion para cumplimiento de unidad verificadora. | Hola , Después del cambio de instalación es también alcance de la contratista revisar con las verificadoras del padrón la actualización del dictámen de gas. .
- AZULEJO EN FRENTE DE SANITARIOS | MB IXMIQUILPAN (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | EN RECORRIDO DEL DIA 15 DE OCTUBRE CON EFICIENCIA OPERTIVA, NOS SOLICITARON LA COLOCACION DE AZULEJO ASTRATO BLANCO EN EL MURO FRONTAL DE LOS SANITARIOS DE CLIENTES, AGRADEREMOS NOS INDIQUE SI ES FACTIBLE LA EJECUCION DE ESTOS TRABAJOS, ANEXO FOTOGRAFIA DE LA MINUTA DE RECORRIDO | en el prototipo esta área no se coloca loseta si es requerimiento de gerencia se tendría que revisar si es posible la colocación y generar una OT
- RFI 47 ACABADOS EN PINTURA DE COLUMNAS DE PISO DE VENTAS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Confirmacion de acabados de columnas en piso de ventas ya que se estan pintando gris en la parte inferior y blanco | . Confirmamos que en los planos 3900_A-100B ACABADOS EN MUROS y 3900_AL-01 ALBAÑILERIA se indica lo siguiente: * EN COLUMNAS DE ACERO CONSIDERAR ACABADO GAUNTLET GRAY SW 7019 A PARTIR DE NPT HASTA 2.10 MTS Y WHITE FLOUR SW 7102 A PARTIR DE 2.10 MTS HASTA EL LECHO BAJO DE LA ESTRUCTURA. . En el plano 3900_A-100B ACABADOS EN MUROS se indica con clave COL1 la aplicación de pinura en las columnas de piso de ventas. ¡ ¡
- RFI 45 Sistema ansul rosticero (market side) | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En plano de sistema ansul nos indica realizar instalación de dispositivo en el horno rosticero inferno, en recorrido por parte de planeación Wal-Mart, se indico que dicho equipo debe ser retirado ya que no será funcional por ser diseñados para fuego de tipo 3. Nos podrían indicar si este servicio de deberá retirar? | . Confirmamos que de acuerdo a los criterios de diseño se instalarán sistemas de extinción de incendios, marca “Ansul”, en todas las campanas de extracción que haya en la unidad. Recomendamos que planeación Wal-Mart ratifique que dicho equipo debe ser retirado ( considerando que las caracteristicas del equipo suministrado no lo requiere ) ya que no será funcional por ser diseñados para fuego de tipo 3, o en su caso actualizar el sistema de extinción de incendios. . ¡ ¡
- RFI 43 Botonera rampas recibo existentes | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En plano IE-04a nos indica servicios de alimentación de rampas, pero no se indica el cambio ni colocación de la botonera de dichas rampas, actualmente las existentes se encuentra muy dañadas, nos podrían indicar si se deberá considerar el cambio de dichos dispositivos? | . Todo el sistema es nuevo, al estar considerando la instalación nueva para las rampas, las botonera también deben ser instaladas nuevas, de acuerdo a los requerimientos del proveedor. ¡ ¡
- SOLICITUD DE DIMENSIONES Y ESPESOR DE PERFIL | SC Playa Norte (Siniestro Cartel Pick UP) | Walmart Supercenter | EN REFERENCIA AL PLANO A-100 FACHADA DE ADOSADO – 4122 EN SIMBOLOGIA DE ACABADOS INDICA ACERO ESTRUCTURAL ACABADO COLOR GRIS ESMALTE, FAVOR DE INDICARME QUE PERFILES SE UTILIZARAN YA QUE EN EL PLANO ESTRUCTURALES NO SE INDICA. ADJUNTO IMAGEN | , Considerar Vigas IPR, de 6x4 (13.4kg/m). Considerar que los perfiles verticales sean ahogados en piso para mayor soporte al impacto del trailer. .
- ALCANCES DE DESMANTELAMIENTO | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | En los trabajos de cambio de sistema de refrigeración, se requiere el retiro del rack actual que quedara en desuso, nos pueden definir quien está a cargo del retiro de estos 2 equipos. Ya que en el plano de desmantelamiento solo indican el retiro de estructura, pero no los equipos Quedo en espera de su pronta respuesta. | R=El retiro del rack y equipo se indica en los siguientes planos y nota. se indica en el plano DEM-01 en la tabla de retiros y en las notas generales. Solamente confirmar con la Gerente de Tienda lo referente a la recuperar los equipos. adjunto imagen:
- RF1 001 INFORMATIVO | SC NICHUPTE ( DESPRENDIMIENTO DE CUBIERTA) | Walmart Supercenter | Se encontró en el proceso de cambio de cubierta de la tienda que en las áreas designadas para la colocación de refuerzos y lámina nueva se encuentran equipos UP´s, domos, extractores y racks de tanques y equipos, la mayoría de estos equipos requieren cambio de brocales, desviadores, masterflashings y/o sello poliuretano en todo el perímetro. Cabe mensionar que el gerente de tienda nos pidió hacer una revisión total de la cubierta ya que tiene filtraciones en piso de ventas en cada uno de los puntos donde se encuentran dichos equipos y domos y le afecta en demasia. Durante el proceso de los trabajos hemos hecho la reparación de lo ya mencionado ya que era necesario para continuar con el cambio de la cubierta como es debido aunque no se encontrara considerado en el presupuesto inicial. Adjunto reporte fotográfico de lo ya mencionado. | Enterados en cuanto al cambio de brocales, desviadores, masterflashings y/o sello poliuretano en todo el perímetro que es necesario realizar para el refuerzo perimetral de cubierta. En el caso de la solicitud de gerencia de impermeabilizar al centro de la cubierta en donde NO se tiene alcance, gerencia deberá revisarlo con Conservación y los programas preventivos que se tengan en materia pluvial ya que en este caso NO es alcance de este refuerzo fuera de capex generado por riesgo estructural de cubierta, ni tampoco es un condicionante para no recibir los trabajos.
- proteccion herreria de carritos | Doctor Arroyo Hospital | Mi Bodega Aurrera | en el proyecto no se indica el detalle para jaula de carritos, favor de indicar el alcance de la contratista y enviar el detalle correspondiente. | El formato de MB no considera jaula para carritos en estacionamiento; favor de confirmar si hacen mención a esta jaula o a qué elemento se refiere.
- Metal desplagado Plafond serpaprosa. | Doctor Arroyo Hospital | Mi Bodega Aurrera | En los planos de plafones en el area de serpaprosa nos indica proteccion de PTR a cada cms sin embargo no indica el metal desplegado, favor de indicar ya que en todos los proyectos se ha colocado. | Favor de considerar colocar el metal desplegado metal red #19-20 en rombo de 11x12mm
- PULIDO Y ABRILLANTAMIENTO DE PISO TERRAZO EN OFICINAS | SC COLIMA (cambio de piso) | Walmart Supercenter | A PETICION DE GERENCIA DE TIENDA, SE SOLICITA EL PULIDO Y ABRILLANTAMIENTO DE PISO TERRAZO EN OFICINAS EN GENERAL Y BAÑOS PARA ASOCIADOS, YA QUE EN EL PROYECTO ORIGINAL NO SE CONTEMPLABAN DICHOS TRABAJOS. NOTA: EN CASO DE NO SER RESPONDIDO ESTE RFI EN UN LAPSO DE 48 HRS, SE CONSIDERARA COMO AUTORIZADO. | Quedamos enterados, sin embargo, este adicional se debe revisar y gestionar con el equipo de Construcciones
- RFI 011 DEFINICIÓN DE COLADERA PARA DREN DE EQUIPO DE REFRIGERACION EN C. DE CARNES Y C. DE BASURA | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | EN EL ÁREA DE PREPARADO DE CARNES NOS INDICA UNA COLADERA PARA DREN DE EVAPORADOR DE CÁMARA DE CARNES, EN ESTE PLANO GR1-B-COLADERAS MB ALLENDE PLANOS DE REFRIGERACION, NOS PIDE EL DREN EN UNA COLADERA UBICADA A UN COSTADO DE LA PUERTA DE ACCESO, MISMA QUE NOS INDICA MODELO NI PUNTO DE CONEXIÓN, AL RAMALEO, MISMO CASO PARA EL DREN EN EL CUARTO DE BASURA. EN EL PLANO IS01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, NOS INDICA UNA TRAYECTORIAS DE TUBERÍAS EN LA CUAL NO NOS INDICA LA INSTALACIÓN DE UNA COLADERA EN ESA ÁREA, NI EL MODELO DE LA COLADERA QUE NOS INDICA EL PLANO DE REFRIGERACION. NOS PUEDEN COMPARTIR LOS DETALLES DEL DREN PARA LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION EN CÁMARA DE CARNES Y C. DE BASURA. ASÍ COMO SUS ESPECIFICACIONES Y DETALLES DE CONEXIÓN. Anexo pruebas | R=Considerar coladeras tipo C2 indicadas en la tabla de coladeras del plano IS-01 y detalle 5 marca PISA modelo UP-230. En el plano se indican como C2P pero deben ser C2. conforme a imagen:
- LAMINA O METAL DESPLEGADO DE PROTECCION PARA RACK DE COMPRESORES | Doctor Arroyo Hospital | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al rack de compresores plano a-408 nos indica que llevamos rejilla de acero tipo Irving, por seguridad de los asociados tendría que llevar de bajo de la misma una lámina o metal desplegado para misma protección del trabajador así mismo se les solicita manden detalle a la brevedad posible | Favor de indicar quien hace referencia a que esta rejilla o a que criterios refiere la implementación de esta lámina, no se autoriza la colocación de ningún elemento debajo de la rejilla.
- ESCALERAS TANQUES ELEVADOS | Doctor Arroyo Hospital | Mi Bodega Aurrera | en la revision de los planos estructurales es 902 plano de conjunto C-03 y planos HCM-01 no indica la escalera estructural para mantenimiento de tanques se dibuja una representacion pero no se tienen detalles, informamos que esto es necesario para el mantenimiento de los tanques y del sistema, favor de compartir boletin a la brevedad, ya que a la fecha no se a contestado ningun RFI. | Favor de no realizar ninguna estructura para acceder a los tanques.
- incremento de dimensiones Rack de Refrigeración. | Doctor Arroyo Hospital | Mi Bodega Aurrera | el proveedor de refrigeracion en sitio nos indica que cambiaran las dimensiones de rack de compresores ya que este incrementa sus dimenciones, favor de corroborar y enviar los planos actualizados de refrigeracion estructurales y arquitectonicos correspondientes. nota se carga archivo guia mecanica del rack en la carpeta notas y documentos. | Se envían los siguientes planos actualizados por nuevas dimensiones del Rack de compresores: - Boletin 5-1 Ajuste arquitectónico por nuevo Rack - Boletin 5-2 Ajuste de estructura por nuevo Rack - Boletin 5-3 Ajuste de coladera y conexión Si esta modificación genera un adicional deberá asumirse por parte del proveedor de Refrigeración
- Mueble Click and Collect | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | con referencia al área de mueble de click&collect, nosotros contamos con lo que venía en pedido, pero comenta Store Planning sino deberíamos contar con un mueble de inclusión, que este sería adicional a lo presentado. | Este mueble no considera propiamente algún ajuste o módulo para inclusión. Únicamente se considera en el mueble de servicio al cliente
- OPORTUNIDAD EN MURO DE CONTENCIÓN | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | con relación a los trabajos en camino a Cananea en recorrido con operadora nos comentaba que del lado oeste sería más viable continuar con el muro de contención debido a queda un hueco con malla en la colindancia y es un área vulnerable, nos podrían ayudar a validar dichos trabajos, siendo adicionales a nuestros alcances. | Favor de indicar un croquis donde se solicita el muro y enviar niveles actuales con fotografias. En el plano CO-03 se considera una guarnicion trapezoidal en toda la colindancia oeste.
- MOVIMIENTO DE MUEBLE DE SERVICIO | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | con referencia al área de mueble de servicios, no se entregó plano de boletín con el cruce de ingenierías y un hidraté nos queda Justo en ese mueble, al no tener acceso fácil se deberá cambiar de posición, ¿nos autorizan y validan ese movimiento? . | Favor de compartir la propuesta de reubicación para revisarlo con el especialista.
- TABLAROCA EN SERVICIOS | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | en el área atrás de mueble de servicios por lo regular se pone un enchapado de Tablaroca para colocar letrero de servicios, nos validan esa información ya que no viene marcada en plano | Favor de proporcionar mas información de esta solicitud ya que no se tiene claridad de la ubicación mencionada. Store Planning es el encargado de solicitar adicionales
- ILUMINACION EXTERIOR | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | en recorrido con operadora se nos comentó que se requerirían halcones de iluminación en área de estacionamiento, nos podrían ayudar con dichos temas. | En el proyecto se considera colocar 3 REFLECTORES TIPO HALCON LED 100W en el frente de la tienda. Se debe indicar en donde se solicita los halcones adicionales y en su caso solicitarle a Store Planning que genere el archivo de OTs correspondiente
- PUERTA DEL NICHO | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | con relación a los trabajos en nicho de medición y al cambiar el acomodo a cómo venía en plano por un tablero más, se deberá considerar colocar una puerta más de herrería para dicho nicho, ¿nos validan esa información? | La ultima informacion entregada corresponde al resolutivo emitido por CFE. Se cargo el 17 de septiembre como OC-5 y conisdera un nicho de 3.46 m con dos puertas.
- 42 Protección termomagnética local comercial | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En visita de la UVIE se hace la observacion que la proteccion termomagentica del local comercial actualmente ocupado por perfumes europeos, se encuentra sobrada debido al cambio de proposito de dicho local (antes iba ser MCDonalds). Contamos por proyecto un interruptor de 225 A en EDC 4 y dentro del local otrointerruptor de 225, dentro de la observacion se indica una revision de proyecto y la actualizacion de dicha proteccion ya que en caso de alguna falla no actuaria dicho dispositvo, nos podrian apoyar verificando este detalle e indicarnos que se debe hacer. | . Confirmamos que en proyecto traemos un interruptor de 3P-225 A para el local de Mc Donalds ( ya que así está indicado en lay-out ), por lo que se indica en el RFI dicho local lo cambiaron por uno de perfumes, por lo que la protección se debe cambiar por una de 3P-30 A, ya que la de 225 fue calculada para otro giro de local. Se está realizando el boletín correspondiente, por lo que la información será emitida el día lunes 18 de octubre en el portal de TRIRIGA. ¡ ¡
- ES-101 PLANTA DE CIMENTACION | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | TENEMOS UNA DIFERENCIA DE TIPOS DE PISO DE LOS LOCALES DEMOLIDOS ( 20,19,18) Y EL PASILLO HACIA SANITARIOS. COMO TAL TENEMOS EL ACABADO DE PULIDO SOLAMENTE, ESTE QUEDARA HACIA LA VISTA DEL CLIENTE Y SE NOTARA LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS PISOS. ¿ALGUNA PROPUESTA PARA IGUALAR LOS ACABADOS? ¿O QUEDARA SOLO CON EL PULIDO? SE ANEXAN FOTOS | Se compartio boletin, indicando colocación de piso vinilico similar al existente.
- IE-01 ALIMENTACIONES ELECTRICAS DE LOCALES COMERCIALES | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | DERIVADO DE LA DEMOLICION DEL FALDON QUE SE ENCUENTRA FRENTE DE LINEA DE CAJAS, HAY CAJAS Y TUBERIAS EXISTENTES PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANUNCIOS DE LOS LOCALES QUE QUEDAN POR FUERA DEL FALDON NUEVO, Y ESTAS MISMAS DAN HACIA LA VISTA DEL CLIENTE. COMO SE OBSERVAN EN LAS FOTOS ANEXAS. ¿TENDRAN ALGUNA PROPUESTA O ASI QUEDARAN LAS TUBERIAS? | Se conservan las salidas eléctricas existentes de faldones para los locatarios que coloquen su anuncio con iluminación. Solo cancelar las salidas de locatarios que no lo vayan a requerir.
- PLAFON EN AREA DE SALCHICHONERIA, AMASIJO Y TORTILLERIA. | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a los trabajos de instalacion y mantenimiento en plafones solicito su apoyo indique si se realizará mantenimiento al plafon de amasijo y tortilleria cpmo indica en OC 1 PLANO a100b o se colocara plafon nuevo como indica en proyecto original. plano A500a Quedo atento. | Favor de considerar nuevo como en proyecto original
- LAMBRIN EN AREA DE CONSULTORIO Y FARMACIA. | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a area de farmacia y consultorio se solicita su apoyo indicar si se colocara lambrin nuevo en muro block existente, ya que en proyecto plano A700 y A702 marca conservar el lambrin existente, pero este no existe, por lo tanto se requiere indicar si se colocara o se quedara el muro aparente de block. adjunto imagen del area | Favor de considerar nuevo lambrin
- COLOCACIÓN DE PISO VINILICO EN AREA DE FARMACIA Y CONSULTORIO NUEVO | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a la reubicación de las areas de farmacia y consultorio se requiere su apoyo indicar si se colocara piso vinilico en una franja de 60 cm. ancho ya que no se tiene en el area, de acuerdo al plano A-700 Y A-702 marca piso nuevo en la tabla de acabados pero en planta no lo indica. Quedo atento a su respuesta. | Considerar conservar el piso que hoy tiene el área de vinos y licores
- MURO DE TABLAROCA | SC IRAPUATO SUR (Omnicanal) | Walmart Supercenter | INFORMACION 1 SOLICITO INFORMACION Y CONFIRMACION SOBRE LOS PLANOS DE MUROS DE TABALROCA EN NUEVA AREA DE SUPER.COM EN EL PLANO DE PLANA ARQUITECTONICA DE SUPER.COM ME INDICA EN EL CUADRO DE NOTAS QUE LA ALTURA DEL MURO SERA DE 2.44 METRO EN LA PARTE INTERIOR, LO MISMO QUE ME INDICA EL CORTE B-B´ LA PARTE INTERIOR ME INDIC CIERTA ALTURA, PERO EN EL CORTE C-C´ME INDICA QUE EL MURO POR LA PARTE INTERIOR ES DE 6.00 M DE ALTURA A LECHO INFERIOR DE CUBIERTA, TODO ESTO EN LA AREA DE SUPER.COM. ¿MI PREGUNTA ES CUAL ES LA ALTURA CORRECTA DE MURO EN LA PARTE INTERIOR? INFORMACION 2 EN EL PLANO DE ACABADOS DE PLAFONES ME INDICA QUE EN EL AREA DE SUPER.COM NO VA PLAFON. SOLICITO CONFIRMACION DE LO QUE ME INDICA EL PLANO. | 1. La altura del muro interior de bodega es 2.44 metros 2. Confirmado, en el área de bodega no llevamos plafón
- DESCONECTADORES DE EQUIPOS DE AIRE | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En el Plano IE-06a se indica instalar desconectadores de cuchilla a los equipos de aire acondicionado, los cuales ya fueron suministrados por Walmart. Además, que el equipo ya viene con uno propio ya instalado. La problemática es que la cubierta tiene una capa de TPO lo que impide cualquier fijación a la lámina a base de tornillería. Y perforar el equipo para instalar en uno de sus costados el desconectador podría afectar su garantía. Se solicita información para su colocación o en su caso un boletín. | . Para este caso si el equipo ya viene instalado con uno propio se puede prescindir del indicado en proyecto, siempre y cuando la UVIE apruebe este punto.
- RE UBICACIÓN DE VITRINAS. | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a los trabajos que se estan realizando en superama zavaleta se solicita su apoyo indicar si la contratista hara la reubicación de las vitrinas que estan en piso de ventas o sera trabajo de store planning (indicado en Layout) ya que no viene en alcance de proyecto. Quedo atento a su respuesta. | En acuerdo con eficiencia operativa, todos los movimientos y adecuaciones de vitrinas pertenecientes al sistema de refrigeración deberán de hacerce a través del equipo de conservación (mantenimiento) no es alcance de la contratista
- SOLICITUD DE BACHEO EN ESTACIONAMIENTO. | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia al reencarpetado que se realizará en el area de estacionamiento se informa que de acuerdo al proyecto plano C03 PLANTA DE CONJUNTO SOTANO indica reecarpetado con 5 cm de espesor y en estacionamiento existen baches de aproximadamente 17 cm de profundidad y 35 cm de longitud el cual se requiere se repare antes de reencarpetar, por lo tanto se solicita su apoyo indicar si se prosigue de acuerdo a proyecto o se solicita a la contratista el bacheo necesario. adjunto imagenes Quedo atento. | Favor de considerar la reparación de los baches localizados
- ALTURA DE MURO PARA AREA DE SUPER.COM | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a la altura del muro perimetral del area del super.com, se informa que el muro existente a piso de venta es de 6.20 mts. y el nuevo que especifica proyecto es de 5.15 plano A-102 PLANTA DE MUROS, se requiere su apoyo indicar se se continua los trabajos de acuerdo al proyecto o se considera la altura existen. . anexo imagenes | Favor de considerar altura exitente
- CAMBIO DE VENTANAL DE ACRÍLICO EN FACHADA POR MURO DE PANEL DE CEMENTO. | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia al recorrido que se realizo con gerencia de tienda, distrital de la misma, le informo que solicitaron a bien fuera se cerrara los ventanales que se encuetran en fachada de tienda y fachada de acceso al cliente; en proyecto indica colocación de ventanal de aluminio con cristal en ambos casos plano A200; por lo tanto se solicita su apoyo a esta peticion y se envie boletin en caso de ser aceptado. Quedo atento a la solicitud. Adjunto plano e imagenes y plano | Favor ejecutar conforme a proyeecto ya que esta fachada fue la autorizda por el equipo de Eficiencia Operativa Planaeación, se subió actualizacipon del plano A200 en carpeta OC01 interiores- arquitetónico
- COLADERAS EN EL AREA DE HORNOS | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | con relación a los trabajos en camino a Cananea al ingresar Store Planning nos indica que en las áreas de hornos deberían ir coladeras tyler pero en proyecto no nos indica, nos rectifican esta información? | La coladera indicada en proyecto corresponde a los criterios vigentes del formato.
- GUARNICION EN EL AREA DE CARNES | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | referente al área de carnes y especial a la guarnición fuera de la cámara, nos hizo la observación Store Planning que esa no va, pero si deberíamos poner en la ventana de despacho | La guarnición indicada indicada fuera de la cámara se colocó para protección del panel de acuerdo a el proto vigente
- MUEBLE DE SERVICIOS | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Referente al mueble de servicios en el último Layout enviado, nos lo coloca en otra ubicación y otras dimensiones por lo que se deberán hacer las adecuaciones al mueble y a los servicios, ¿es esto correcto? | Si, favor de hacer adecuaciones
- SUMINISTRO DE PUERTA DE IMPACTO PARA ÁREA DE CARNES | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia al suministro de puertas de impacto que la contratista tiene que realizar, se solicita su apoyo indicar si tambien suministrará la del area de carnes ya que en el plano A300a PLANO DE CORTES, indica este suministro y en el plano A600 de HERRERIA Y PUERTAS no se indica. Quedo atento a su respuesta. | En el plano A-300a la puerta señalada esta identificada con el código 8.16a puerta xistente, los puesrtas suministradas por la contratista son las indicadas en el plano A-601 favor de revisar los planos
- SOLICITUD DE MODULO PROVISIONAL PARA AREA DE PICK UP | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia al recorrido realizado con gerencia de tienda, donde solicita se habilite un modulo de tablaroca de 6.25 * 2.00 por pasillo de salchichoneria esto para el area de pick up; ya que se iniciaran los trabajos correspondiente de desmantelamiento de dicha area actual, y gerencia de tienda requiere un area provisional para continuar dando el servicio; por lo tanto se requiere de su apoyo a este tema. adjunto imagen Quedo atento a su respuesta. | Como área de diseño no se autorizan áreas provisionales fuera del layout autorizado por eficiencia Operativa, dichos trabajos deberán de ser autorizados por el coordinador de ejecución WM. En caso de se validado el adiconal se deberá de gestionar a travé de un OT generada por Coordinador de ejecución WM
- RFI#64 MUEBLE DE RECIBO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI#64 MUEBLE DE RECIBO. EN EL PLANO A-500 INDICA QUE EL MUEBLE DE RECIBO INDICA QUE SE COLOQUE CANCELERIA, LA PREGUNTA ES SE COLOCA O SOLO SE DEJA EL MUEBLE SIN LAS VENANAS. | El mueble de recibo debe de realizarse tal y como lo indica el plano A500 detaller 5, el cual lleva cancel y cristal flotado de 6mm
- RFI #63 ACABADO CERAMICO EN MURO DE LAVAMANOS | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI#63 ACABADO CERAMICO EN MURO DE LAVAMANOS. En el plano A-409 Indica que los muros laterales donde esta ubicado el lavamanos se aplicara pintura, se pregunta si se deja con ese acabado o se coloca la misma loseta que el muro frontal. Se anexa croquis de referncia. | Favor de colocar mismo acabado de loseta cerámica.
- RFI 62 UBICACIÓN DE NODO Y CONTACTO REGULADO PARA RELOCK CHECADOR | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto se hace la observación, que no tenemos indicado la instalación de reloj checador en el área de recibo, en los planos de ID04VOZ y DATOS y ID01 ENERGIA REGULADA no tenemos nodo indicado ni contacto de regulada, nos pueden indicar si se colocara estas instalaciones por favor. | Favor de considerar la instalación de ambos servicios.
- ES-101 PLANTA DE CIMENTACION | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | REVISANDO EN SITIO, TENEMOS UNA DIFERENCIA DE 3 CM ENTRE EL PISO AL INTERIOR DEL LOCAL DE LITTLE CAESARS Y LOCAL A HACIA EL NIVEL DE PISO DE BANQUETA. SOLICITAMOS LA REVISION Y EL ENVIO DEL PLANO CORRESPONDIENTE. SE ANEXAN FOTOS. LOS 3 CM DE DIFERENCIA SE TIENEN DEL NUEVO MURO DONDE SE VA COLOCAR LA CANCELERIA HACIA EL NIVEL DE BANQUETA O EJE (A). COMO SE VE EN LAS FOTOS. | Con base a lo comentado y revisado por supervisión en la reunion del 8 de Oct, se parobo la propuesta de pendiente en banqueta.
- ES-302a Planta y Detalles de Muros | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | EN EL MURO DONDE SE ENCUENTRA LA CANCELERIA EXISTENTE EN EL ACCESO DEL CLIENTE, DICHO MURO PRESENTA GRIETAS DE ACENTAMIENTO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGENES ANEXAS AL RFI. SOLICITAMOS UNA SOLUCION PARA DICHO ACENTAMIENTO Y EVITAR QUE MAS ADELANTE VENCE LA CANCELERIA. | Con base a la reunion con supervisisón y contratista del 8 de Oct, se confirmo que con el boletin y el castillo se dara refuerzo al vano del muro, y las grietas no representan un asentamiento revisado con el estructurista.
- CROMATO DE ZINC | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En el plano A-505B “Alcances generales de sotano” se indica la aplicación de Cromato de Zinc en el área previa a la colocación de la Lamina losa acero a reparar. Se debe aplicar el primario alquidalico estructural Pimex de COMEX AIP-72 de acuerdo a la división de acabados 09900 de Walmart ? De lo contrario se solicita información de marca del acabado que contenga las características del CROMATO de ZINC mencionado en la nota. | . Se debe considerar el primario especificado en la sección 09900 de Walmart solamente para la losasero ya sea de Comex o su equivalente en Sherwim Williams (sección, el cromato de zinc se considera para las herrerías y demás elementos metálicos en general.
- REJILLAS EN ESTACIONAMIENTO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | La rejilla de boca de tormenta en estacionamiento es encuentran en un estado de desgaste sin posibilidad a un mantenimiento, y en algunos casos ya no existe tal. No se observa como alcance en ningún plano, pero, se solicita información si estas deben considerarse ANEXO IMAGENES | . Se debe de considerar su reemplazo por rejillas de polipropileno.
- PUERTA ABATIBLE EN PATIO DE MANIOBRAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | PUERTA ABATIBLE EN PATIO DE MANIOBRAS La puerta metálica abatible en patio de maniobras está muy deteriorada e incompleta por lo cual no tiene funcionalidad alguna. No se observa como alcance en ningún plano, pero, se solicita información si estas deben considerarse. SE ANEXAN IMAGENES | . La puerta exterior no se encuentra operando debido a que se encuentra incompleto y le faltan tramos completos para funcionar y se desconoce porque razón fueron retirados, sin embargo, debe considerarse como un elemento de herrería en exterior que debe de llevar el tratamiento descrito en cada elemento de herrería indicado en plano C-03.
- TAPA CISTERNA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | Las tapas y puertas de la cisterna se encuentran muy deterioradas al grado que no es posible un mantenimiento que no se observa indicado en ningún plano. Se solicita información si esta debe ser considerada. | Las tapas de cisterna fueron registradas como operables al momento del levantamiento incluso se encontraban pintadas y en buen estado. Adjunto fotografía. Si el deterioro esta avanzado considerar su reemplazo por tapas de polipropileno.
- REGISTROS EXTERIORES | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En el plano C-3 se indica el cambio de 6 (seis) tapas de registro en estacionamiento. Sin embargo, se ha detectado que prácticamente todas las tapas existentes muestran algún grado grave de deterioro. Se solicita información si estas deben ser consideradas. | . En el proyecto se consideró para su reemplazo las tapas en estado mas crítico que son las indicadas por el plano C-13, las demás que se quedan como existentes pueden seguir funcionando con el mantenimiento descrito en el mismo plano. También es necesario nos indiquen si las tapas las están considerando fuera del límite inmediato de la caja es decir en el estacionamiento a descubierto y en todas las áreas dentro del predio.
- INTERRUPR de REFRIGERACION | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En el plano de diagrama unifilar DU-01 se indica conectar el interrupto de refigeracion de 3*500 en el tablero general seccion 5 en subestacion. Sin embargo ya no cuenta con el espacio suficiente para ello ya que el interruptor actual de refrigeracion esta funcionando con los equipos actuales. Se requiere informacion de como proceder y se documenta fotografiacamente. | . La sustitución del interruptor es uno a uno, es decir se sustituye el existente por el nuevo.
- FRI 40 BUMPERS O PROTECCIONES DE RACK DE TRASTIENDA | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Referente al RFI 37 bumpers de proteccion si encontramos la nota indicada en la respuesta; pero en el proyecto no estaba indicado las especificaciones asi como indicaciones de donde colocar los mismos | . Compartimos el boletín RFI - 1017958 - 0 - RFI 40 - BUMPERS O PROTECCIONES DE RACK DE TRASTIENDA ( 06-OCT-21 ) considerando la ubicación de las protecciones en racks de trastienda. ¡ ¡
- RFI 010 Solicitud de detalle para fijación de coladera en dren de lámina up335 | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | En el plano A-408 plano de bases de equipos de refrigeración, nos indica la colocación de una coladera modelo up335, esta coladera por especificación es utilizada en pisos, por el peso y dimensiones solicitamos del apoyo con el detalle para la colocación en esta lamina de dren de la base del rack. Quedo en espera de su pronta respuesta. . | R=La coladera indicada es para captar los posibles goteos que se tengan bajo el protocol y esta coladera se deberá de colocar en el punto bajo que formará la charola metálica de acuerdo al detalle 3 del mano A-408 por lo que su función es que se considere como coladera de piso ya que quedara del nivel de la lamina hacia abajo. Se puede optar por colocar coladera mas sencilla (Se puede optar por colocar otro modelo como la PISA UP 124 que solamente pesa 4kg y puede fijarse a l estructura del protocol o a la lamina.) comparto imagenes:
- FRI 41 CANCELERIA Y BUMPERS DEL AREA DE PRICHOS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Favor de apoyarnos con verificar si tiene el el alcance sumninistro de canceleria y bumpers para la nueva area de Prichos de la OC3 ya que en el proyecto no se encuentran dichas especificaciones | . Confirmamos que el área de prichos esta abierta, no esta considerado en el diseño la colocación de cancelería y bumpers. Pueden verificar la información emitida en el plano 3900_A-402 PRICHOS cargado en la OC#03, en el portal de TRIRIGA. ¡ ¡
- RFI 39 CAMBIOS DE CONTACTOS Y CLAVIJAS DE EQUIPÓS SUMINISTRADOS POR WALMART ( STORE PLANNING) | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Se realizaron cambios de contactos y clavijas a media vuelta de algunos equipos suministrados por store planning lista de scope, en especial equipos del proveedor ALPHA. ya sea por cambio de voltajes o clavijas a media vuelta de acuerdo a las fichas tecnicas y solicitudes de este departamento | . Confirmamos de enterados. Es importante aclarar que los adicionales generados por el cambio de contactos y clavijas no son por errores u omisiones de diseño sino que obedecen al cambio de suministros por store planning ( lista de scope ). ¡ ¡
- TABLERO HA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | El tablero en IDF que contiene los interruptores de los equipos de aire actuales y también contiene el interruptor de las escaleras eléctricas (se desconoce el motivo) según proyecto ese tablero desaparece y todo se migra al tablero HA Se propone volver a migrar nuevamente el interruptor de escaleras al HA ya que su amperaje no es mayor a 45 AMP entre ambos equipos (checado físicamente). La carga estimada para los nuevos equipos de aire es de 305 AMP (según diagrama unifilar). Y el interruptor principal para ese tablero es de 400 AMP. Se solicita aprobación o información al respecto. | . Para este caso, si se pueden considerar la reubicación de los interruptores al Tab. HA, reutilizando los termomagnéticos.
- ES-101 PLANTA DE CIMENTACION | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | REVISANDO EN SITIO, TENEMOS UNA DIFERENCIA DE 3 CM ENTRE EL PISO AL INTERIOR DEL LOCAL DE LITTLE CAESARS Y LOCAL A HACIA EL NIVEL DE PISO DE BANQUETA. SOLICITAMOS LA REVISION Y EL ENVIO DEL PLANO CORRESPONDIENTE. SE ANEXAN FOTOS. | si el local tiene una diferencia de 3 cm menos, cuando coloque el inquilino el acabado se nivelara con la banqueta.
- RFI 38 CONFIRMACION DE ALCANCES DE LOSA ACERO | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Su apoyo para verificar la respuesta del rfi 35 Ya que si tenemos el alcance del proyecto de resellos y cambio de lamina en cubierta; pero hace falta los alcances definidos de la parte de la losaacero existente ya como se menciona tenemos filtraciones | . Es importante aclarar que en la respuesta al RFI - 1017097 - 0 - RFI 35 ALCANCES DE LOSA ACERO EXISTENTE confirmamos que en el plano 3900_A-102 PLANTA DE CUBIERTA se indica la clave 7.06 que especifica la impermeabilización integral en toda la cubierta, incluyendo la losacero. La polilínea abarca todo el perímetro de la tienda, incluyendo la losacero, si bien la indicación de trabajos no es precisa, si es general, en la descripción se aclara que es impermeabilización integral. Estamos en el entendido que, si bien se generaran adicionales, estos no deben reflejarse al 100%, ya que se deben de contemplar desde inicio trabajos en dicha zona. Como complemento a la descripción general de trabajos consideren la colocación de impermeabilizante FESTERMIP 15 APP PS 4.5 mm Gravilla color rojo, previo a su colocación consideren el retiro del impermeabilizante existente, así como el retiro de todos los residuos, reparaciones correspondientes y limpieza para colocar el nuevo impermeabilizante. ¡ ¡
- 02-Contactos regulados para modulos | CD MTY SAM'S SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En pryectos de nuevo DCI no se cuentan con planos electricos que indique de donde se tomara la energia regulada para los modulos nuevos, nos podrian compartir dicho plano o en su caso informar de que forma se alimentaran estos modulos. . | Se solicita el apoyo con manitenimiento para que indique la conexión de dichos contactos. Se deberá validar en sitio.
- RFI #54 Detalle de caja adosada (Agua de Puebla) | Lomas del Valle | Superama | Dando seguimiento a las solicitudes de la autoridad de Agua de Puebla, se adjunta el detalle de la caja adosada que Agua de Puebla nos proporcionó. Derivado de los anterior solicitamos nos puedan apoyar con el boletín correspondiente para la adaptación de nuestro pozo número 15 a este detalle de la autoridad. Cabe mencionar que el pozo ya se encuentra colado por lo que se deberá considerar su demolición. | Como se reviso en oficinas de autoridad de Puebla el viernes 1 de oct. Se cancela la colocacion de dicho registro.
- A-100 c PLANO DE BASTIDOR DE FALDON DE PNALE DE YESO EN LOCALES COMERCIALES | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | DESPUES DE REALIZARSE LA DEMOLICION DEL FALDON EXISTENTE Y PLAFON DENTRO DE LOS LOCALES COMERCIALES, NOS PERCATAMOS QUE LA ESTRUCTURA METALICA PRESENTA CORROSIÓN EN JOY´S, Y ANGULOS PARA EL FALDON. LOS ANGULOS QUEDAN EXPUESTOS A LA VISTA DEL CLIENTE FRENTE A CAJAS. ¿ SE LE DARA ALGUN TRATAMIENTO Y ACABADO?SE ANEXAN FOTOGRAFIAS. | SE DEBERÁ DE RETIRAR EL ÓXIDO DE LA ESTRUCTURA, APLICAR PRIMER Y APLICACION DE PINTURA SIMILAR A LA EXISTENTE, SOLO EN LAS ZONAS AFECTADAS O LAS QUE DEDARON EXPUESTAS.
- ES-510 ESTRUCTURA EN PASILLO DE VESTIBULO COMERCIAL | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | SOLICITANDO LA REVISION DE LOS CONTRA VENTEOS EXISTENTES EN OBRA, YA QUE EN EL PLANO NO INDICA ALGUNA MODIFICACION ESTRUTURAL, ESTOS MISMOS QUEDARAN EXPUESTOS A LA CLIENTELA EN DICHO VESTIBULO, PROVOCANDO EL DAÑO DE LOS MISMOS, DE IGUAL MANERA HAY UN CONTRAVENTEO QUE PASA POR EL MURO NUEVO DE BLOCK Y SI ESTE SE LLEGARA A MOVER DAÑARIA DICHO MURO. SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DE LOS CONTRAVENTEOS. | EN LA VISITA INICIAL NO SE DETECTARON MÁS CONTRAVENTEOS MÁS QUE LOS UBICADOS ENTRE LOS EJES 9 Y 9.5 . POR LO QUE SOLO SE CONSIDERO EL CONTRAVENTEO QUE INDICABA EL PLANO BASE PROPORCIONADO. SE SOLICITA LA UBICACIÓN EN PLANTA DE LOS CONTRAVENTEOS ENCONTRADOS PARA ANALIZAR Y DAR SOLUCIÓN.
- A-100a PLANO DE MUROS DE PANEL DE YESO EN RECONFIGURACION DE LOCALES COMERCIALES | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | REVISANDO EN EL PLANO, NO MARCAN MURO DE PANEL DE YESO EN EL AREA DESMANTELADA ENTRE LOS EJES 8 A 10.5 Y EJE B-2 PASILLO HACIA SANITARIOS, COMO SE OBSERVA EN LAS FOTOS (ANEXAS), NO SE LLEVA UN FALDON NI MURO DE TABLAROCA HASTA NIVEL DE JOY. ESTO QUEDARIA EXPUESTO A LA VISTA DEL CLIENTE. ¿ SE VA CONSIDERAR ALGUN MURO Y ACABADO PARA DICHA AREA? | SE DEBERÁ DE OCUPAR LA MISMA ESTRUCTURA PARA FORRAR DE LAMBRIN Y PINTURA BLANCA EN LA CARA HACIA EL PASILLO DE SANITARIOS. MISMO QUE NO SE DEBERÁ DE CONSIDERAR COMO ADICIONAL YA QUE EN EL PLANO A-100a MARCA LA NOTA DE CONSIDERAR 20 M2 ADICIONALES.
- PROPUESTA DE DREN | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LA NOTA No.1 DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y EL AVANCE DE OBRA, SE SOLICITA REALIZAR EL CAMBIO A UN DREN EN FORMA DIAGAONAL QUE DESEMBOCARA AL COLECTOR PLUVIAL EL CUAL TENDRA EN LA PARTE SUPERIOR UN GEOTEXTIL PARA EVITAR EL PASO DE FINOS Y ASI PUEDA PASAR EL AGUA SIN OBJETOS QUE OBSTRUYAN EL COLECTOR, UBICADO EN EL AREA VERDE DETRAS TIENDA. ADJUNTO PDF. | Se comparte boletín #6 con propuesta de solución para dren. Como lo indica en la nota técnica, se debieron colocar drenes de penetración, este trabajo no generará un adicional para Walmart.
- IE-07 ALIMENTADORES GENERALES_CAMBIO DE CALIBRE COMERCIAL_CEDULA 23 | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO IE-07 ALIMENTADORES GENERALES, INDICA LA CEDULA 23 (4 CABLES DEL 600 KCM POR DUCTO) LA CUAL VA DE INTERRUPTOR PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA EN EL NICHO DE MEDICION A INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LA SUBESTACION, EL CUAL LA CONTRATISTA ME MENCIONA QUE EL TIEMPO DE PEDIDO ES DE UN MES DE FABRICACIÒN Y POR MINIMA FABRICACION ES DE 2,000 METROS. EL CUAL SE FABRICA APARTIR DE REALIZARL EL PAGO CORRESPONDIENTE. DEBIDO AL ATRASO DE LA OBRA Y SUMANDO EL MES QUE FALTA POR MANDAR A AFRICAR NOS AFECTARIA AUN MAS CON EL RETRASO. POR LO QUE SE SOLICITA SU VALORACION DE CAMBIARLO A UN CALIBRE COMERCIAL DEL 500 O DEL 700 A COSTO DE LA CONTRATISTA. | Se sustituyen planos DU-01, IE-07 e IE-12 al igual que Memoria de calculo, en las carpetas respectivas de tririga. Se propone el cambio a calibre de 500, sin embargo, se deberá aumentar un conductor más. Este tema derivó por temas en la obra, por lo cual no es representará ningún adicional para WM.
- TRAYECTORIAS DE INSTALACION DE GAS | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Buena tarde, con relacion a los trabajos realizados por el proveedor de gas, se solicita la autorización de esta nueva trayectoria, que está supervisión ya reviso en sitio que si existen trayectorias de tubería electrica que interfieren con la de gas. Adjunto croquis en sitio para su conocimiento y esperando contar con su valiosa respuesta, reciban un cordial saludo. | Enterado de la modificación, se acepta propuesta
- DESPACHO DE SALCHICHONERIA | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Buena tarde, con relacion a los trabajos realizados en area de salchichoneria, queria ver si nos apoyan con un detalle referente al sardinel y vitrina de despacho, nos queda un espacio de 20 cms y no nos indica plano como realizar ese cierre para que no quede el hueco expuesto. Sin mas por el momento y esperando contar con su valioso apoyo reciba un cordial saludo. | Favor de considerar el cierre entre el sardinel y la vitrina de acuerdo al detalle 7 del plano GA051; para librar la separacion de 20cm reportada considear calzar la lámina antiderrapante con un perfiles tubulares.
- MOVIMIENTO DE LAMPARAS EN TORTILLERIA | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Buena tarde, este es un RFI INFORMATIVO con relación a los trabajos en área de perecederos se deberán modificar debido a que cuando se dio el ingreso de acero inoxidable trae dimensiones distintas a las marcadas en proyecto. Tortillería: en esta área se deberán desplazar entre 10 y 15 cms, luminarias y rejillas debido a que se tenía estipulado una campana con dimensiones de 1.10x1.90 y nos llegó una de 1.20x1.70, así mismo se deberán hacer adecuaciones a los costados y colocar lamina por lo que no alcanzo a cubrir. Comedor: es el mismo caso, nos llego más grande, se tenía considerado una campana de 1.00x0.80 y nos llegó a obra una de 1.00x1.00, esos 20 cms nos harían modificar de nueva cuenta la instalación de gas. sin mas por el momento y esperando se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo | Enterados de los ajustes por suministros de equipos con dimensiones diferentes a los indicados en proyectos
- RFI 009 DETALLE EN INTERRUPTOR DE TABLERO | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DU-01 Diagrama Unifilar nos Indica un Termomagnetico de 100 amps Mca ABB para alimentar el Tablero AR, este Termo requiere una base para poder conectarse (anexo imagen de base). El proveedor de ABB nos indica que esta pieza esta descontinuada y sin suministro. Sugerimos hacer la conexión del interruptor directo a las barras para eliminar esta base y poder dejar el interruptor conectado. Quedo en espera de su respuesta. . | R=Para este caso no tenemos inconveniente en que se conecte el interruptor a las barras del tablero, considerando su gabinete.
- RFI 37 BUMPERS DE PROTECCION PARA AREA DE RACKS EN TRAS TIENDA | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Su apoyo para confirmar el suminitro por nueva CI de la proteccion (bumpers) en el area de trastienda para racks; si es correcta la informacion su apoyo con las especificaciones | . Confirmamos que se debe de considerar el suministro de los bumpers de protección para el área de racks en trastienda, en el plano 3900_GA-010 PLANTA DE ABARROTES SECTOR FRENTE se indica en notas generales lo siguiente: Notas generales abarrotes. - 8. EL CONTRATISTA GENERAL DEBERÁ PROVEER E INSTALAR TODAS LOS POSTES DE PROTECCIÓN, BUMPERS, JAMBAS, PIEZAS DE CIERRE DE LOS COSTADOS Y TOPES DE EXHIBIDORES, ASÍ COMO LAS PIEZAS DE PROTECCIÓN PARA LAS TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN. Marca recomendada: Eco-Urbanik ( 06620 - Elementos plásticos reciclados ). Bumper Protector de Rack: - Semicircular con diámetro exterior de 5” x 14” altura. Concreto: 2 tornillos taquete expansible 1/2” x 4 1/2”. POLIETILENO RECICLADO DE ALTA DENSIDAD ( PLÁSTICO RECICLADO ). Material: Polietileno reciclado. Reflejante: Amarillo grado ingeniería ¡ ¡
- ESPECIFICACIONES DEL AREA DE PICK UP | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Su apoyo para verficar el alcance de los estacionamientos del pick up ya que se propone un mejoramiento por las condiciones de este se necesita realizar el area con contreto hidraulico para posterior realizar la señalizacion con un tratamiento epoxico. en el recorrido se mostro la propuesta y se dio vo.bo por gerencia de remodelaciones | . No tenemos inconveniente en que coloque concreto hidráulico en el área de pick up, sin embargo, es importante aclarar que este no es alcance del Proyecto de Remodelación / OC. El área de diseño no puede autorizar este adicional, por lo que de validarse el costo que estos trabajos generen serán aplicables a la Gerencia de Remodelaciones. ¡ ¡
- MURO DE CONTENCION EN ANDEN | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO A-405-ANDEN, SOLICITO EL DISEÑO DEL ARMADO DEL MURO DE CONTENCION QUE ESTA UBICADO EN EL AREA DE ANDEN, YA QUE NO SE ENCUENTRA DICHA INFORMACION EN LOS PANOS DE PROYECTO. ANJUNTO REPORTE EN PDF | Para la rampa que va hacia el andén, no se necesita un muro de contención puesto que de acuerdo con proyecto se tiene una diferencia de nivel de 25cm, ver plano C05. Para esta rampa se deberá colocar una guarnicón armada como se señala en plano C03, ver detalle D-7 en plano C09a Detalles de terracerias para detalle de guarnición.
- DETECTOR DE HUMO Y OVER HEAD CTO DE RESIDUOS PELIGROSOS | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | LP- O4 SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS Y LP-01 SISTEMA DE INTRUSION_ CONSIDERACION DE EQUIPOS DE DETECTOR DE HUMO Y OVER HEAD. DE ACUERDO AL PLANO LP-04, SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIOS, Y LP-01 SISTEMA DE INSTRUSION, EL CUARTO DE RESIDUIOS PELIGROSOS NO PRESENTA CON EQUIPO DE DETECCION DE HUMO NI OVER HEAD. ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACION? SE SOLICITA SU VALORACION PARA SER CONSIDERADOS ESTOS EQUIPOS O EN DADO CASO INDICAR EN UN BOLETIN LA INSTALACCION DE ESTOS. ADJUNTO ARCHIVO PDF | Proyecto está conforme a guías mecánicas del Prototipo y este no está indicado, mantener lo que indica el proyecto.
- CHECK OUTS POR NUEVO ACOMODO | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Buena tarde con relacion a los trabajos realizados en sitio y en especifico debido al nuevo acceso principal, se verifica que la linea de cajas tiene menos espacio y un check out nos quedaria en el acceso, se considero dejarlo asi o nos estaria sobrando de acuerdo a la nueva distribucion. Asi mismo, abusando de su amabilidad nos podrian compartir si ya existe una planta con esta nuevo acomodo. Sin mas por el momento y esperando contar con su valioso apoyo, reciban un cordial saludo. | , Para poder tener mejor visibilidad del tema que se presenta, nos podrían compartir un levantamiento actual de las posiciones de los checkouts?
- RFI#61 COMPACTADORA DE CARTON | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI#61 DE ACUERDO A LA GUIA MECANICA EL ÁREA PARA LA COMPACTADORA DE CARTON ESTA MUY PEQUEÑA TANTO EN SU ANCHO QUE NOS PIDE 2MTS Y EL ÁREA FISICA Y POR PROYECTO ES DE 1.50 Y PARA LA PROFUNDIDAD LA GUIA NOS INDICA DE 2MTS Y EN SITIO PAÑOS INTERIORES TENEMOS 2.20 CON APERTURA DE PUERTAS Y EN SITIO SE TIENE 2.15MTS, LA OPCION ES VOLTEAR LA COMPACTADORA Y QUITAR LOS BOTES DE BASURA, se anexa croquis de proyecto y de propuesta de posción | Se confirmó con GNFR y el equipo suministrado es el correcto, el espacio que se tiene es por Prototipo, con la opción que se envía ya no se podría delimitar la compactadora de los botes de basura, favor de mantener lo indicado en proyecto.
- RFI 010 TABLERO GS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | Se detectó en obra que el actual tablero GS contiene además de los controles de Aires. Los interruptores de la compactadora de cartón y los contactos cargan de los equipos de comunicación. El proyecto indica migrar los controles de esos aires al tablero HB. El cual para poder energizar se debe retirar el alimentador del tablero GS mencionado al inicio, y que deshabilitaría la compactadora y cargadores de equipos de comunicación. Se propone un alimentador adicional al tablero HC (más cercano), que cuenta con suficiente espacio, pero se requiere de interruptor adicional d I-LINE de 3 x 40. Se solicita instrucciones al respecto. | . Para este caso que se encontró en obra, si se debe considerar un interruptor de 3P-40 para dejar los servicios existentes, compactadora de cartón y cargadores. Otra opción es que se cargue en el tablero HA. Por favor confirmar solución más viable de ejecución.
- RFI 04 PLANO DE CONTRASTE | SAN JERONIMO (YOSHI) | Superama | FAVOR DE COMPARTIR EL PLANO DE CONTRASTE PARA ESTE PROYECTO. QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. . | SE CARGA PLANO EN CARPETA DE BOLETINES
- RFI 05 SEÑALIZACION HORIZONTAL | SAN JERONIMO (YOSHI) | Superama | , PARA ESTA UNIDAD NO SE CONTEMPLAN LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y PINTURA EN GUARNICIONES LA CUAL SE SOLICITA INTERVENIR POR SU NOTABLE DETERIORO, EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS | LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y PINTURA EN GUARNICIONES, NO ES ALCANCE DE ESTE PROYECTO PARA CAMBIO DE IMAGEN,
- RFI 5. Paso hombre entre celdas | BA CABEZA DE JUAREZ (TANQUE DE TORMENTA/COLESTORES Y DRENAJE) | Bodega Aurrera | En el plano ES-04 Tanque de Tormentas-3797, tenemos marcados los pasos Hombre de 70x70 por arriba del chaflán, a 25 cm del lecho superior de la losa de fondo, con esto se tendría un espejo de agua por el estancamiento en cada celda Este paso hombre se podría considerar a partir de losa de fondo y evitar este estancamiento o respetamos el proyecto | R=Este paso hombre podrá considerarse a partir de losa de fondo, para evitar estancamiento. (De lo contrario continuar conforme indica el proyecto).
- RFI 06 DETALLE EN PLAFON | SAN JERONIMO (YOSHI) | Superama | , TRAS LA NUEVA UBICACION DE AREAS NOS INDICAN EN EL PLANO DE DEMOLICIONES INTERIORES DE-01 EL RETIRO DEL PLAFON EN LA ACTUAL AREA DE VINOS, SIN EMBARGO NO SE INDICA EL NUEVO DETALLE QUE SE LLEVARA EN ESA ZONA, FAVOR DE INDICAR SI EXISTE ALGUNO EN ESPECIFICO O SOLO SE CONTEMPLA EL RETIRO Y LOS RESANES CORRESPONDIENTES | FAVOR DE CONSERVAR EL PLAFÓN EXISTENTE Y REALIZAR RESANES Y APLICACIÓN DE PINTURA AL MISMO, EN PROTO ÁREA SADNO CUENTA CON PLAFON, SIN EMBARGO AQUI SE DEBERÁ CONSERVAR PARA QUE EL MINISPLIT FUNCIONE DE MANERA ÓPTIMA
- RFI 08 DETALLE PARA PUERTA ACCEOS AREA S.A.D. | SAN JERONIMO (YOSHI) | Superama | BUENA TARDE EN EL NUEVO ESPACIO DESIGNADO PARA AREA S.A.D. NOS INDICA UNA PUERTA DE ACCESO, NO SE TIENEN NINGUN PLANO DE DETALLES PARA DICHA PUERTA, FAVOR DE INDICAR SI EXISTE O ALGUNO O EN SU DEFECTO CONSIDERAR EL EXISTENTE EN PLANO DE AREA S.A.D ANEXO EVIDENCIA, ESTE SIN EMBARGO NO INDICA MAS QUE DIMENCIONES, EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS RECIBA UN CORDIAL SALUDO. | De acuerdo a layout aprobado se debe considerar una puerta para un vano de 1.20m x 2.10m (una hoja). El modelo a considerar es Durulite Serie 200 de la marca Chase Doors el cual cuenta con sistema de seguridad integrado de fábrica. El suministro de esta puerta es a cargo de la contratista. Esto de acuerdo a lo indicado en: • SECCIÓN 08381. / PUERTAS FLEXIBLES PARA TRÁFICO / División 08. Puertas. • CI 20-060 Actualización de Especificación de Puertas de Alto Impacto con sistema de seguridad para zona de Walmart.com.super en Supercenter e Implementación del Criterio y Especificación para Walmart Express
- RFI 07 AREA SAD | SAN JERONIMO (YOSHI) | Superama | EN PROYECTO NOS INDICA MIGRAR EL AREA S.A.D. A LA ACTUAL AREA DE VINOS, SIN EMBARGO NO SE TIENE CONSIDERADA NINGUNA INSTALACION DE CLIMATIZACION, SE SOLICITA AUTORIZAR LA INSTALACION DE UN MINISPLIT DADA LAS CONDICIONES QUE SE GENERARAN EN ESTE NUEVO ESPACIO POR SU CONFIGURACION Y ESTAR EN CONDICIONES AISLADAS | SE COMPARTE BOLETIN PARA COLOCACIÓN DE MINISPLIT EN SAD
- RFI 09 CONTACTO PARA AUTOCONTENIDOS | SAN JERONIMO (YOSHI) | Superama | EN PROYECTO NOS INDICA LA LLEGADA DE 7 AUTOCONTENIDOS NUEVOS PARA CERVEZA EN PISO DE VENTAS EN EL AREA DE MUNDO FIESTA, PLANO A100-a PLANTA ARQUITECTONICA II 1247, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA GONDOLERIA EN ESA UBICACION, NO HAY EXISTENCIA DE CONTACTOS Y EN EL PLANO IE 04-CONTACTOS NORMALES NO SE CONSIDERA NINGUNA INSTALACION PARA LA REFRIGERACION DE AUTOCONTENIDOS A UBICAR EN ESA ZONA, FAVOR DE INDICAR EL DETALLE PARA LA ALIMENTACION CONSIDERADA, EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS RECIBA UN CORDIAL SALUDO | SE CARGA BOLETIN INDICANDO CONTACTOS ADICIONALES
- RFI 10 RETIRO DE REFRIGERACION | SAN JERONIMO (YOSHI) | Superama | EN PROYECTO NOS INDICA EL RETIRO DE REFRIGERACION EXITENTE EN PISO DE VENTAS, PERTENECIENTE ACTUALMENTE PARA CERVEZAS, SIENDO ESTAS LAS UNICAS CONSIDERADAS EN RETIRAR, ACTUALMENTE SE CUENTA CON UNA VITRINA EN EL AREA DE FRUTAS Y VERDURAS, PARTICULARMENTE PARA FRESAS Y UVAS, EN PLANO ARQUITECTONICO ESTAS AUN SE ENCUENTRAN EN EXISTENCIA SIN EMBARGO COMENTA GERENCIA DE TIENDA LE NOTIFICARON DEL POSIBLE RETIRO DE ESTAS. SI SE CONSIDERA REALIZAR DICHO RETIRO, FAVOR DE COMPARTIR COMPARTIR EL DETALLE Y CONSIDERAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES | EL RETIRO DE REFRIGERACIÓN ES ALCANCE DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN, EL RETIRO O REUBICACIÓN DE BUNKERS O VITRINAS DE FRUTAS Y VERDURAS NO SON ALCANCE DE ESTE PROYECTO.
- RODAPIE EN AREA DE E-COMMERCE | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Buena tarde, con relacion a los trabajos en Camino a cananea y en particular al area de E-COMMERCE solicitamos su valioso apoyo, para que nos indiquen si en los muros de tablaroca contamos con rodapie de madera para proteccion del mismo. En caso de requerirse nos podrian indicar cuales serian? Sin mas por el momento y esperando contar con su valioso apoyo, reciban un cordial saludo | Favor de considerar el rodapie de madera en el área de E-commerce que sería igual que el de trastienda.
- NIVELES DE CARRITOS | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Solicitamos amablemente nos ratifiquen que los niveles del área de carritos, como se indican el plano de niveles topograficos CO-05 son los correctos, ya que se aprecia una pendiente en el área de carritos particularmente en el lado del eje A y B (area de bicicletas), y en el lado del eje C y D, el nivel se conserva en 52.45. Reciban un cordial saludo y quedamos en espera de sus comentarios al respecto. | Los niveles son correctos favor de considerar conservar el nivel 50.45 hasta donde se termina el area de carritos y desvanecer la pendiente al nivel 50.25 al final de la banqueta como se indica en el plano.
- RFI 006 LÁMINA ANTIDERRAPANTE | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En el plano C-03 respecto a la lámina antiderrapante a cambiar nos indica la nota que deberá ser calibre 20. Sin embargo la lámina actual es calibre de 1/4. Esto implicaría colocar una lámina con menos de la mitad del grosor que las actuales. Es correcta la nota de lámina cal. 20 ? O se debe colocar el mismo espesor de lámina? | . Colocar lámina con espesor similar al existente.
- RFI 005 CUADRO DE CARGAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En el cuadro de cargas tablero HB para el control de UPS indica la instalación de siete (7) interruptores de 50 AMP. Sin embargo en el catálogo cuadro de cargas eléctrico de suministros se indican interruptores de 80 AMP , que fueron tales los que se recibieron en obra.(ANEXO IMAGEN) Se solicita información e instrucciones al respecto. | . Los interruptores correctos deben ser los especificados en cuadro de cargas de 50 amperes. No se deben colocar los de 80.
- RFI 004 MODIFICACION DE INSTALACIONES | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En los planos ES-03 y ES-04 se indica la colocación de refuerzos de vigas en estacionamiento que soportaran las bases de los equipos de refrigeración indicados en proyecto. En dichas áreas existen varias instalaciones sanitarias y eléctricas que deberán reubicarse y/o modificar su trayectoria para su correcta colocación. Se documenta gráficamente de acuerdo con nota indicada en planos y se solicita autorización para solicitar dicho trabajo a la contratista | Muy . Todos los movimiento provisionales son alcance de contratista .
- RFI 003 SUMINISTROS DE POWER POLE | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En proyecto se indica la colocación de 10 power pole en el área de self chek. Sin embargo, en el listado de suministros proporcionado no están indicados. Se solicita información al respecto. | . Estos power pole son suministrados por la contratista.
- RFI 009 ESCALERAS METALICAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | SE HA OBSERVADO EN LAS ESCALERAS METALICAS DE EMERGENCIA. QUE DOS DE ELLAS. (La que da servicio a valores y la ubicada en el área de la planta de tratamiento). Tienen escalones a base de lámina antiderrapante doblada y soldada a la estructura de escalera. En los otros casos la lámina antiderrapante descansa en marcos de ángulo. La pregunta es. Se deben instalar marcos de ángulo a los escalones en esas escaleras ? o se debe de hacer el mismo procedimiento de escalón doblado de la lámina antidarrapante de menor calibre de acuerdo a proyecto ? | . Se debe considerar l mismo procedimiento como está actualmente que consistirá en el remplazo de la lamina antiderrapante fijada con las mismas características similar al a lamina existente.
- RFI 008 BASE PROTOCOL | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | Con respecto a la ubicación del protocol sobre el Rack B. El proveedor comenta que las instalaciones de ductos de aire acondicionado, agua potable, luminarias y alarma de humo que actualmente existen y no estan consideradas a demolicion o retiro, le estorbaran para el manejo y habilitado de sus equipos Se solicita cambiar ubicación y/o trayectorias de dichas instalaciones. | . El plano A-408a considera la reubicación de un ducto de aire y el movimiento temporal de las demás instalaciones presentes en el área donde se realizarán los trabajos según se requiera. Se deben de reubicar dichas instalaciones mientras duren los trabajos y volver a colocar considerando evitar interferencias con la base del protocol, en caso de que no se puedan colocar en su posición original deberán de modificar la trayectoria en ese punto. Considerar instalación hidráulica, luminarias y ducto de AA.
- RFI 008 REUBICACION DE ALTO VALOR | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | En los trabajos de desmantelamiento en el área de preparado de carnes/gerencia nos encontramos en un rack existente la ubicación del cuarto de alto valor, este mismo no se contempla en el plano A-101a layout para su nueva ubicación, nos pueden definir los alcances de estos trabajos y la nueva ubicación. En espera de su pronta respuesta. . | R=, el rack de alto valor al que se hace mencion se encuentra en la parte posterior del area de carnes y gerencia, éste no otiene alcance de reubicacion y debe permanecer en su sitio pues el proyecto no abarca y no afecta esa zona. El area de trabajo para la ejecicuon del cambio de camaras y modificacion de gerencia debe ser por la parte frontal desde piso de ventas, comparto fotos para que sea más claro:
- ACCESO DE TIENDA | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | , con relacion a la obra y en particular al acceso de clientes, se nos indico hacer la modificacion del acceso principal de tienda. Debido a esto solicitamos de su valioso apoyo para ver como quedaria el acomodo de los elementos estructurales o si nos podrian proporcionar un boletin con dichos detalles. Por parte de la contratista nos hizo una descripcion que les adjuntamos para su valoracion y/o su aprobacion en caso de ser necesario. Sin mas por el momento y esperando se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo. | No se tienen incovenientes con la propuesta por parte de diseño. Se confirma de enterados
- RFI 007- PANEL DE SISTEMA DE AHORRO EMERSON | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | En el plano ID-04 salida de voz y datos. Nos indica la leyenda de “salida para panel de ahorro de energía “EMERSON” (Nuevo.) Ubicación final en sitio. ¿Nos podrían definir si la salida es en el panel existente? Definir si llega un panel nuevo para esta salida y los alcances que se tienen en este proyecto. Requerimos de su apreciable apoyo ya que con esta información se definirá el cómo hacer llegar la canalización. Quedo en espera de su pronta respuesta | R= Se deberá considerar la ubicacion en un espacio disponible del EDC, para que a futuro se conecte Emerson, que es el nuevo proveedor de Refri. Para mayor detalle les poporciono el contacto de Daniel Rivera de Emerson, cel. 554833 6829. mail: daniel.rivera@emerson.com
- RFI 006 DEFINICIÓN DE ASIGNACIÓN DE TRABAJOS DE ALARMAS | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | En los trabajos de desmantelamiento y demolición de cámara de carnes nos encontramos con el siguiente caso: De acuerdo con el plano DEM-01 Demoliciones Generales, NO nos indica el alcance de la contratista conforme a los dispositivos de alarmas, para su reubicación o nueva ubicación. El mismo caso se aplica en los dispositivos de gabetero y puerta de gerencia. Nos podrían confirmar los alcances o asignación de proveedor, así como del sitio exacto de la nueva ubicación. | R=para alcances de alarmas solo se esta indicando detectores de humo en las áreas a intervenir, ya que son los dispositivos que por guía se requieren en los espacios nuevos. En caso de existir dispositivos que deban reubicarse en cámara de carnes favor de indicar si corresponden a sistema de alarmado, detección, cctv, etc. ya que no se tiene alarmado en esa área. Para el caso de gerencia solo deberá, reubicarse la misma instalación en la nueva posición.
- RFI 51 DETECTOR DE GAS PUNTUAL PARA HORNOS Y ESTUFON | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LP04 DETECCIÓN DE HUMO se observa que tenemos un solo detector de gas puntual compartido para los dos hornos, por experincia y por rango de dectección se pronone se instale un detector de gas puntual por horno, de igual forma el estufon no cuenta con detector de gas puntual, de ser así nos podrian compartitr el plano actualizado, . | Se carga plano LP04 en Tririga conforme a las nuevas guias mecanicas agregandose un detector puntual de gas en horno
- RFI #59 CONEXION DE REJILLAS EN ANDEN | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI#59 CONEXIÓN DE REJILLAS EN ANDEN. En el plano de instalación pluvial indica que la rejilla del anden se conecta a la trampa de grasa, sin embargo y de acuerdo a las especificaciones donde la instalaciones pluviales no se pueden mezclar con la sanitaria, por eso se propone realizar un registro de conexión entre la trayectoria entre el registro de b.a.p. en el eje C y la rejilla ubicada por la subestación para conectarla a la instalacion pluvial | El gasto pluvial generado en el andén es muy poco y se está conectando a drenaje sanitario aplicando la CI-14-038. Además las descargas sanitaria y pluvial se están conectando a drenaje combinado municipal, por lo que no aplica la separación.
- RFI 59 Alimentacion para la rampa | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 59 ALIMENTACIÓN PARA LA RAMPA, se informa que de acuerdo a la guia mecanica de la rampa de tijera se colocara un desconectador 3 x30 para la rampa y se tiene en proyecto un contacto monofasico de 20a., favor de validar esta información | Se carga en Trirga boletin electrico con alimentacion para la rampa
- ENVIO DE BOLETIN 16 | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | SOLICITAMOS QUE SE CARGUE EL BOLETIN DEL RFI #16 YA QUE NO SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DE BOLETINES | El boletín está cargado en la carpeta.
- RFI 58 RFI UBICACION DE PROTOCOL | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 58 RFI UBICACION DE PROTOCOL. DE ACUERDO EN PROYECTOS LA UBICACIN DEL PROTOCOL DE REFRIGERACION NO NOS INDICA LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS DE REFRIGERACIÓN, SIN EMBARGO EN SITIO EL ESPACIO ENTRE EL PROTOCOL Y LOS TABLEROS ES DE APROX. 38CMS, ESTE RFI ES INFORMATIVO YA QUE POR NORMATIVIDAD NO SE TIENE ESPACIO MUY PEQUEÑO ENTRE EL EQUIPO Y LOS TABLEROS, POR LO QUE LA UVIE Y PROTECCIÓN CIVIL LO PODRIAN CUESTIONAR | ya dio seguimiento proveedor de refri con UVIE para solucionar.
- RFI 57 ACABADOS EN PERECEDEROS | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 57 ACABADOS EN PERECEDEROS. En el lado donde estan las camaras de congelado de helados y de carnes se tienen instalaciones electricas y de sistemas, el cual no indica en el plano de acabados ningún lambrin, por lo que la fijación de las tuberías, se realizará adosadas al panel de las cámaras, favor de indicarnos si no hay problema por adosar las instalaciones a las cámaras y si no llevamos lambrin. | Las instalaciones no se deben adosar a la cámara, considerar un lambrín separado del panel.
- RFI 56 COLADERA EN RAMPA DE TIJERA | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #56 COLADERA EN RAMPA DE TIJERA. En el foso de la rampa se coloque una coladera para el desagüe del agua que pueda tener en la rampa a las rejillas pluviales que se encuentran enfrente del andén y/o desagües directos al estacionamiento, ya que se va a dejar la trabe de liga en el eje R2 como indica el proyecto estructural teniendo el mismo nivel que el piso (YA SE RESPODIO POR CORREO ES INFORMATIVO) | Ya fue cargada la información.
- NIVELES DE MALLA CICLONICA | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Con referencia a la malla ciclónica ubicada en la colindancia oeste contamos con diferencias de nivel expresada en el plano y en sitio, ¿nos podrían ayudar sobre los niveles de dicha malla para colocarla de manera escalonada o algún detalle de cómo quedaría? | La malla ciclonica se colocara en forma escaloanda siguiendo los niveles existentes, se envia boletin con el perfil de esa colindancia y detalle de la malla ciclonica.
- CARPETA ASFALTICA | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Con relación a los trabajos realizados en camino a Cananea y en particular al plano CO-09 nos indica que todo el acceso de autos y trailers van con carpeta de 7 cms de espesor y los trailers realizarán maniobra de giros, pudiendo presentar problemas de desgaste del asfalto Favor de indicar si se continúan los trabajos considerando ese material | El trailer solo circula sobre el carrir de 7 cm y esta en base a las recomendaciones de Mecanica de Suelos
- RFI 03 RETIRO DE ANUNCIO EN FACHADA | SAN JERONIMO (YOSHI) | Superama | BUENA TARDE, A PETICION DE EFICIENCIA OPERATIVA SE SOLICITA RETIRAR EL ANUNCIO ADOSADO EN FACHADA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A GARDEN CENTER POR YA NO TENER FUNCIONES TRAS EL RETIRO DEL PROVEEDOR, PARA DEJAR LA ZONA LIBRE PARA FUTUROS ACONDICIONAMIENTOS SE SOLICITA LIBERAR EL DETALLE TRAS SER ALCANCE NO ASIGNADO EN PROYECTO, SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL ANUNCIO MENCIONADO, EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS RECIBA UN CORDIAL SALUDO | LA SOLICITUD ES INDEPENDIENTE AL PROYECTO, LOS TRABAJOS SOLICITADOS POR EL ÁREA DE EFICIENCIA OPERATIVA DEBERAN CONTAR CON VO.BO. DEL COORDINADOR DE OBRA Y MAPEARSE COMO UNA OT U OCI
- RFI 02 PINTURA EN EXTERIORES | SAN JERONIMO (YOSHI) | Superama | EN PROYECTO NOS INDICA PINTURA EN FACHADAS, SIN EMBARGO, NO TIENEN CONSIDERADOS LA PINTURA EN LOS MUROS DE EXTERIOR EN EL ESTACIONAMIENTO, ESTOS TIENEN LOS ACTUALES TONOS DE SUPERAMA QUE YA NO ESTAN CONSIDERADOS EN LA NUEVA CONFIGURACION A WALMART EXPRESS, FAVOR DE INDICAR SI SE DEJARAN EN ESTADO ACTUAL O ACLARAR CUAL SERA LA DISPOSICION FINAL SOBRE ESTE TEMA, YA QUE NO SE TIENE CONSIDERADO EN PROYECTO EN ESPERA DE SUS COMENTARI0S RECIBA UN CORDIAL SALUDO | Estos muros no son parte del alcance solicitado. En caso de ser considerado, se propone que el muro sea en color P25 (SW7017 Dorian Gray) y el remate en color P26 (SW7004 Snow-Bound).
- Instalaciones Electricas | SP NUEVO SUR (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Buen noches En el plano de planta arquitectónica II OC1, indica que se integran 2 refrigeradores de autocontenidos para cerveza en mundo fiesta, sin embargo en el plano IE04-contactos normales no se tiene considerada instalación para estos, favor de confirma si te considera instalación electica por contratista o bien que alcance se tiene para estos autocontenidos. | SE DEBERAN CONSIDERAR LOS CONTACTOS PARA LOS REFRIGERACORES AUTOCONTENIDOS, SE CARGA BOLETIN Y SE SOLICITA INTERRUPTOR BL 1 Polo Importación 10 kAB120 B120ADICIONAL AL ÁREA DE COMPRAS
- Instalaciones Electricas | SP NUEVO SUR (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En plano de instalaciones eléctricas IE-04 indica nuevo tablero para el área de farmacia, sin embargo, en el listado de suministros no se tiene considerado el gabinete, favor de indicar a quien corresponde el suministro ya que viene cargado en la OC-01. | EL SUMINISTRO DE LOS TABLEROS E INTERRUPTORES (QO112L125G) ES ALCANCE DEL PROVEEDOR DE COMPRAS, ESTOS DARAN SERVICIO AL TABLERO DE FARMACIA
- Acabados en muro | SP NUEVO SUR (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Con respecto al muro que divide el área de consultorio y deli, en los alcances del proyecto no indica que acabo llevara en la cara colindante al área de preparados (deli), favor de indicar si se deberá considerar pintura o line panel. Anexo imágenes en notas y documentos. | SE DEBERÁ COLOCAR LINER PANEL
- Plafon del área de carnes | SP NUEVO SUR (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Dentro de los alcances del proyecto se tiene considerado pintura en plafones, en el área de carnes el plafón presenta humedad y partes dañadas por lo ya mencionado, favor de indicar si se continua solo con la pintura o bien si se deberá reparar o cambiar por completo el plafón. Anexo fotografías en notas y documentos | LOS ALCANCES DEL PROYECTO UNICAMENTE CORRESPONDEN A PINTURA EN PLAFON, SIN EMBARGO LOS DAÑOS Y HUMEDAD SON UN HALLAZGO, SE DEBERÁ REALIZAR EL CAMBIO, DEBERÁ CONTAR CON VO. BO. DEL COORDINADOR DE OBRA Y MAPEARSE COMO UNA OT U OCI DE OBRA
- Instalación de sonido | SP NUEVO SUR (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicitando de su apoyo indicando de quien es el alcance de la instacion de sonido en la reubicscion del área de soluciones al cliente, favor de enviar boletín de dicha trayectoria y detalles. | SE CARGA BOLETIN EN CARPETA DE BOLETINES OBRA
- Refrigeracion | SP NUEVO SUR (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-100ª Planta arquitectónica II indica nuevos refrigeradores para cervezas en mundo fiesta, favor de indicar si estos refrigeradores serán autocontenidos o bien si se deberá el reubicar de las vitrinas de refrigeracion de cervezas existente y que alcances se deberán considerar. | De acuerdo a lo indicado en layout aprobado, se debe considerar la reubicación de los refrigeradores para cerveza existentes (frente a salchichonería) hacia la (nueva) ubicación mostrada en plano A100a Planta Arquitectónica II. Se debe considerar lo necesario (no fue alcance de proyecto de cambio de imagen) para su funcionamiento. Los movimientos de refrigeración, son alcance del equipo de conservación, en cao de requerir algunos ajustes de obra civil, se solicitaran a la contratista en sitio
- Instalaciones Hidrosanitarias | SP NUEVO SUR (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Con respecto a los alcances del proyecto NO indica si se deberá considerar instalación hidrosanitaria para el lavabo del área de consultorio, y si el lavabo existente se deberá conservar. De ser asi favor de invar boletín con las trayectorias de las instalaciones. | EL LAVAMANOS PARA CONSULTORIO MÉDICO ES AUTO CONTENIDO
- RFI 4. Ubicación de Caja de Válvulas y Trayectorias | BA CABEZA DE JUAREZ (TANQUE DE TORMENTA/COLESTORES Y DRENAJE) | Bodega Aurrera | , de acuerdo a la junta realizada mediante zoom donde estuvieron la contratista Zylac, personal de Proyectos walmart y la supervisión Grupo SIOC, donde se vio la nueva ubicación del tanque tormenta, se quedo que la caja de valvulas quedaria en la misma ubicación que el proyecto original (aun costado del anexo navideño). En los boletines publicados se indica en una nueva posición, lo que implicaria varios a dicionales en el proyecto, debido a que la empresa contratista con la premisa de la ubicación original realizo los trabajos de trazo, demoliciones, excavaciones, acarreos del area de la caja y otros trabajos de la trayectoria de la tubería, porlo que revisando en campo vemos que es más conveniente el trazo de la caja original. Enviamos este RFI para revisar y valorar esta situación. | R=Se puede seguir considerando la realización de la caja de válvulas como originalmente se tenia, del lado hacia donde esta el anexo; en este sentido la línea de descarga del agua bombeada se deberá considerar en el pozo de visita indicado en el proyecto original .
- RFI 35 ALCANCES DE LOSA ACERO EXISTENTE | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Su apoyo para verificar los alcances de la techumbre en zona de losa acero existente ya que existen muchas filtraciones en estas y el proyecto no indica alcance en el impermeabilizante; tienda informa que tiene 7 años a la fecha y se generan espejos de agua en dicha losa | , Les confirmamos que en el plano 3900_A-102 PLANTA DE CUBIERTA se indica la clave 7.06 que especifica la impermeabilización integral en la zona de losacero: 7.06.- INDICA MANTENIMIENTO DE TODA LA CUBIERTA DE LÁMINA METALICA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE SELLOS E IMPERMEABILIZACION INTEGRAL. - INCLUYE: RETIRO DE RESIDUOS DE SELLOS E IMPERMEABILIZANTE A BASE DE MANERA MANUAL Y CON ESPATULA DE TODO MATERIAL EXISTENTE QUE INTERFIERA CON LA LIMPIEZA DE LA LAMINA Y RETIRO DE RESIDUOS SUELTOS, OXIDO Y POLVO PARA APLIACACION DE SELLO NUEVO INCLUYE: RETIRO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR NUEVOS SELLOS JUNTAS, SELLOS DE TORNILLERIA, SELLOS DE TRASLUCIDO, EN TODAS LAS JUNTAS, TRASLAPES, TORNILLERIA, FLASHING DE LAMINA, BOTAGUAS, ROOFCUR DE EQUIPOS DE AIRE, EXTRACTORES, PASOS DE INSTALACIONES, TUBERIAS, ETC PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y EVITAR FILTRACIONES . Para la impermeabilización de dicha zona consideren IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO FESTER IMPERFEST ACABADO EN COLOR TERRACOTA. ¡ ¡
- RFI 37 Coladera cuarto de basura | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En plano IS-01, no indica coladera en cuarto de basura organica a la entrada, solo indica coladera para el dren del evaporador en la parte de afuera del cuarto, nos podrian indicar si se debera quedar la instalacion tal cual se indica en plano? | . Se emite el boletín RFI - 1017174 - 0 - RFI 37 - COLADERA EN CUARTO DE BASURA ORGANICA ( 13-SEP-21 ) considerando la reconfiguración de la red sanitaria interior por la colocación de la coladera en el cuarto de basura. ¡ ¡
- RFI 36 Apagadores compartidos | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En plano IE-02 se indica instalacion de un apagador para el cuarto de filtrado compartido con cuarto de basura inorganica, y se indica un apagador para el cuarto de carton compartido con el cuarto de cctv, nos podrian indicar si esta instalacion debera quedar como se indica en plano. | . Consideren agregar un apagador por área, de manera independiente, cuarto de basura inorganica, cuarto de filtrado, cuarto de cartón y cctv. ¡ ¡
- RFI 007 ESCALERA METÁLICA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En el plano C-03 se indica el proceso de mantenimiento de las estructuras metálicas. Sin embargo, algunas placas base y barandales en escaleras ya presentan tal grado de desgaste que el solo mantenimiento ya no es posible para corregir el daño. Se envían evidencias fotográficas. ¿Se debe considerar el cambio de las bases afectadas, así como la sustitución parcial de los barandales? | . En las 5 escaleras se consideró el mantenimiento de la estructura que las soporta asi como el cambio de la lámina antiderrapante y superficie metálica. Los barandales se consideraron para mantenimiento, en las fotos de la visita que se realizó aún se aprecian en condiciones para aprovecharlos. Favor de compartir la evidencia que mencionan para comparar con lo que tenemos.
- Plano ES-506, Altura de puertas hacia mtto. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En plano ES-506, en muros tiltUP, nos indica que la altura de puerta hacia mtto es de 5.3 y ancho de 2.5. ¿Son correctas dichas dimensiones? . | Esta solicitud ya no tiene validez, la unidad inicio operaciones en MAYO 2021
- RFI 34 Subestación Eléctrica Primaria | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En planos no se considera una subestación primaria existente a un lado de la entrada de clientes del Sams club, la cual fue verificada por visita de CFE a toma de medición. Para dicha subestación no se tienen alcances y cuenta con una subestación con especificación de luz y fuerza aun y un cuarto con daños en su interior. En tienda se tiene la subestación secundaria que si fue cambiada. Nos podrían apoyar indicando que se le deberá hacer a dicha subestación y cuarto ya que se desconocía su existencia. | . Les confirmamos que la subestación primaria se conserva, se registró que aquí llega la acometida del Supercenter, respecto al mantenimiento al cuarto al que hacen referencia, por favor emitan fotografías para documentar el estado y evaluar las acciones a tomar. De antemano agradecemos su apoyo. ¡ ¡
- RFI 002 POSTES DE REJACERO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En el plano DEM-01 indica el retiro de la rejacero en áreas de estacionamiento sin mencionar retiro de postes. En el plano A-200 se mencionan las especificaciones de la nueva rejacero así como de los postes e indica la fijación a base de taquetes expansivos a una base metálica. El punto es, que los postes existentes están ahogados en la dala de concreto y no fijados como se indica en detalle. La pregunta es: ¿Solo se debe recortar el poste a nivel de la dala de concreto y ejecutar la fijación indicada? | . Si la fijación de los postes es diferente se debe de considerar su recorte hasta el limite de la corona de la dala perimetral garantizando que el corte se realice sin dejar relieves o parte de los postes sobresaliendo por encima de la corona y también debe de aplicarse el tratamiento descrito en el mismo plano a-200 en detalle 7 y notas de protección en muros. Todas las oquedades producto del recorte deberán de ser rellenadas con mortero epoxico o concreto pobre.
- RFI# 52 LUMINARIAS PREPARADO DE SALCHICHONERIA | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 52 LUMINARIAS PREPARADO DE SALCHICHONERIA EN PLANO IE-01 NO SE INDICA LA COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL AREA DE PREPARADO DE SALCHICHONERIA, LA CUAL PODRIA DAR PROBLEMAS DE POCA ILUMINACION EN EL AREA. | considerar
- RFI# 46 SISTEMA DE RIEGO VITRINAS DE FRUTAS Y VERDURAS | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 46 SISTEMA DE RIEGO VITRINAS DE FRUTAS Y VERDURAS SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA QUE SE CONFIRME SI LAS VITRINAS ALTAS DE FRUTAS Y VERDURAS CONTARAN CON SISTEMA DE RIEGO, YA QUE EN PROYECTO HIDRÁULICO NO SE CONSIDERA ALIMENTACIÓN A ESTAS MISMAS. | Si
- RFI# 43 MUEBLE ESQUINERO DE SALCHICHONERIA | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 43 MUEBLE ESQUINERO DE SALCHICHONERIA REFERENTE AL MUEBLE ESQUINERO EN DESPACHO DE SALCHICHONERIA, EL CUAL EN NOTAS DE PLANO INDICA QUE LO SUMINISTRARA EL PROVEEDOR DE REFRIGERACION, ESTE MISMO INDICA QUE NO TIENE EL SUMINISTRO DE ESTE MUEBLE, SOLICITAMOS NOS INDIQUEN QUIEN SUMINISTRARA ESTEMUEBLE O LOS PLANOS PARA SU FABRICACION POR PARTE DE LA CONTRATISTA PRINCIPAL. | Por contratista
- RFI# 42 INSTALACION DE PROTECCIONES EN FLUXOMETRO DE SANITARIOS | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 42 INSTALACION DE PROTECCIONES EN FLUXOMETRO DE SANITARIOS A PETICION DE LA GERENCIA DE LA UNIDAD Y DERIVADO DE EL RECURRENTE RETIRO DE LOS SENSORESDE LOS FLUXOMETROS EN BAÑOS DE ASOCIADOS, SE SOLICITA SE AUTORICE EL SUMINISTRO DE ESTAS PROTECCIONES PARA LOS DISPOSITIVOS YA QUE VA A SER UN PROBLEMA FRECUENTE EL ROBO DE ESTOS. | Adelante
- RFI# 41 SUMINISTRO ELECTRICO A CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTO | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 41 SUMINISTRO ELECTRICO A CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTO DERIVADO DE LA VISITA DE LA EMPRESA ASIGNADA A LA CONCESIÓN DE EL ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD Y PERSONAL DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS EL CUAL INDICA QUE LA TIENDA SUMINISTRARA LA ENERGIA ELECTRICA. SOLICITAMOS SE CONFIRME PARA QUE SE PREVEAN CANALIZACIONES Y CABLEADOS PARA ESTE SERVICIO , EL CUAL NO ESTA CONSIDERADO EN PROYECTO EJECUTIVO ISSUE. | De acuerdo
- RFI# 38 UBICACIÓN PUERTA DE EMERGENCIA ABARROTES | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 38 UBICACIÓN PUERTA DE EMERGENCIA ABARROTES REFERENTE A LAS SALIDAS DE EMERGENCIA, EN PLANO DE ESTADO ACTUAL NO SE MUESTRA LA PUERTA DE EMERGENCIA EXISTENTE EN EL ÁREA DE ABARROTES, VERIFICANDO LAS DIMENSIONES EN SITIO ESTA SE UBICA A 3.46M RESPECTO AL EJE DE LA ESTRUCTURA CONTRA LOS 4.58M MEDIDOS EN PLANO DE LAYOUT. SOLICITAMOS NOS CONFIRMEN SI SE DEBE DE REUBICAR ESTA PUERTA DE EMERGENCIA O SE CONSERVA YA QUE ESTA QUEDARI OBSTRUDA POR EL RACK PERIMETRAL. SE ANEXA CROQUIS CON MEDIDAS Y FOTOGRAFÍA DE LA PUERTA EXISTENTE. | Se conserva
- RFI# 37 ACABADO DE MURO EN VITRINAS DE FRUTAS Y VERDURAS | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 37 ACABADO DE MURO EN VITRINAS DE FRUTAS Y VERDURAS EN PLANO A100A SE INDICA QUE EL MURO DE RESPALDO DE LAS VITRINAS ALTAS SERA DE MURO DE CAMARA. COMENTA EL PROVEEDOR DE REFRIGERACION QUE NO TIENE CONSIDERADO LA INSTALACION DE PANEL EN ESTA AREA, POR LO QUE SE SOLICITA SE AUTORIZE LA FABRICACION DE ESTE MURO CON TABALROCA E INSTALACION DE PROTECCION CON TRIPLAY EN LA PARTE INFERIOR ASI COMO LA ISTALACION DE UN BOLARDO EN LA ESQUINA DE LA CAMARA DE CONGELADOS DE CARNES. SE ANEXA CROQUIS DEL AREA. | Se autoriza
- RFI# 35 AJUSTE BASE EQUIPO CONDENSADORA | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 35 AJUSTE BASE EQUIPO CONDENSADORA NOS ACABA DE PROPORCIONAR LA FICHA TÉCNICA DE LA CONDENSADORA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN EL CUAL ATIENE UNA DIMENSIÓN DE 7.27 X 1.1O M DE ANCHO, BASE ESTRUCTURAL LA CUAL SE FABRICO CON LAS MEDIDAS DE PROYECTO QUE ES DE 6.43 M X 41.23M, LOS CUAL DEJA SIN SOPORTE EN EL SENTIDO LONGITUDINAL AL EQUIPO QUE SE INSTALARA SOBRE ELLA. SE PROPONE EXTENDER LA BASE 1.80M Y COLOCAR REJILLA IRVIN EN EL VACÍO RESTANTE SE ANEXA FICHA TÉCNICA DE EQUIPOS. | Ajustar
- RFI# 34 ALTURA ILUMINACIÓN PISO DE VENTAS | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 34 ALTURA ILUMINACION PISO DE VENTAS REFERENTE A LA ILUMINACION DE PISO DE VENTAS PROYECTO INDICA QUE LA ALTURA ES VARABLE DE 4 A 4.5 M SIENDO ESTA EL NIVEL DE LA ESTRUCTURA, ACTUALMENTE ASI ESTA INSTALADA, EL PROVEEDOR ENCARGADO DE LA ISNTALACION DE ESTE SISTEMA SOLICITA SE LE VALIDE ESTE TIPODE INSTALACION YA QUE EN DUA LACNE ESTEAS VAN SUSPENDIDAS DE LA ESTRUCTURA, POR LO QUE LE PRESENTA UN COSTO ADICIONAL ADOSARLAS A EXTRUCTURA. | conforme a proyecto
- RFI# 028 CORTINA HAWAIANA ACCESO A TRASTIENDA | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 028 CORTINA HAWAIANA ACCESO A TRASTIENDA EN EL ACCESO A TRASTIENDA EL PROYECTO INDICA QUE SE INSTALAR AUNA CORTINA HAAINA CON UNA ALTURA DE 2.40 M COMO SE INDICA EN PLANO A601A, EL ACCESO A TRASTIENDA TIENE UNA ALTURA DE 3.60 M, POR LO QUE ESTA CORTINA DEJARA UN ESPACIO LIBRE DE 1.20 M DEBAJO DE ELLA, ES CORRECTA ESTA ALTURA O SE DEBERA SUMNISTRAR UNA NUEVA CORTINA CON LA ALTURA TOTAL DEL CLARO. | Nueva cortina
- RFI# 025 CONTACTO NORMALES PARA CARGA DE RADIOS | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 025 CONTACTO NORMALES PARA CARGA DE RADIOS EN RECORRIDO DE ENTREGA RECEPCCION DE ETAPA 1 , GERENCIA DE UNIDAD SOLICITA LA INSTALACION DE 2 CONTACTOS DUPLEX PARA LAS ESTACIONES DE CARGA DE LOS RADIOS. ESTAS SALIDAS LAS SOLICITAN EN EL AREA DE OFICINA DE GERENTE. CABE SEÑALAR QUE NO SE TENIA CONSIDERADO EN PROYECTO EJECUTIVO. | No es alcance
- RFI# 024 ANGULO DE PROTECCION SANITARIOS | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 023 ANGULO DE PROTECCION SANITARIOS EN PLANO A409A EN TABLA DE ACABOS EN MURO INDICA EL ACABADO 5.101 ÁNGULO DE PROTECCIÓN DE 4x6'' x 3/8. EN TODAS LAS ARISTAS DONDE VAYA ACABADO CERAMICO. ¿ES CORRECTA ESTA DIMENSION DEL ANGULO Y QUE ACABADO LLEVA? | correcto
- RFI# 023 CANCELERIAS DE ALUMINIO | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 023 CANCELERIAS DE LAUMINIO RESPECTO A LAS CANCELERIAS EN PANOS DE PROYECTO A-601 a Y b SE INDICA QUE LACANCELERIA SE RECUPERARA SE DARA MANTENIMIENTO Y REINSTALARA EN AREA DE OFICINA, LA CANCELERIA EXISTENTE DESMANTELADA NO COINCIDE DIMENSIONALMENTE CON LOS VANOS DE PROYECTO. ¿SE DEBERA CONSIDERAR INSTALACION DE NUEVA CANCELERIA? | SI
- RFI# 022 INSTALACIÓN DEGAS LP | BA TEPOTZOTLAN (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera | RFI# 022 INSTALACIÓN DEGAS LP REFERENTE A LA INSTALACION DE GAS LP, LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE SUMINISTRO POR PARTE DE WALMART, CONTACTANDO AL PROVEEDOR COMENTA QUE NO SE CUENTA CON UNA ORDEN DE TRABAJO CONTRATADA, WALMART COMPRAS INDICA QUE LA CONTRATISTA GENERAL REALICE EL PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS. | Es por compras WM
- VISITA DE LA UVIE | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | Se solicita la Primera visita de la UVIE toda vez que los tableros principales e interruptores están siendo colocados. . Se anexa evidencia. | Diseño no coordina estas visitas, es responsabilidad del equipo de ejecución de obra de WM. .
- OCI - REPARACIÓN DE MALLA PERIMETRAL POR DAÑOS DERIVADO DE HURACAN POR CAIDA DE ARBOL Y MEJORA A LA EXISTENTE | Merida Campestre | Walmart Supercenter | DERIVADO DE HURACAN OCACIONA CAIDA DE ARBOL QUE DAÑA MALLA A LO QUE SE REQUIERE SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE EXISTENTE | Este alcance es gestionado por Construcciones
- RFI 006 SOLICITUD DE SUSTITUCIIÓN DE GLASBOARD/ GLASLINER | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | Referente al suministro de GLASBORD , La contratista nos comentan que el proveedor está en desabasto de materia prima, por lo que los tiempos de entrega son de 8 a 12 semanas , solicitan de su apoyo para dar el visto bueno de autorización del cambio del GLASBORD a GLASLINER marca STABILIT.(se anexa ficha técnica.) Quedo en espera de su pronta respuesta. . | R=El acabado con Glassboard es el autorizado por el manual de especificaciones de Walmart, si este material se encuentra agotado entonces pueden optar por la segunda marca aprobada en el mismo manual sección 06610 (numeral 2.2)que adjunto el cual es Steelwall AGC-WM. asi mismo les comparto el listado de proveedores para la adquisición del material. comparto imagenes:
- RFI 005 INTERCEPCIÓN DE COLUMNAS/ JOIST | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con la plática sostenida envío la información solicitada, referente a el desplazamiento de columnas en tres puntos, para librar la estructura (joist.) existente. Propuesta número 04. Quedo en espera de su pronta respuesta | R= la propuesta que nos envian Sí es viable. por lo que vamos a elaborar un Boletin que incluya detalles y refuerzos en zonas estrategicas de la estructura. éste Boletin se los proporcionaremos el día de Mañana a primera hora. Mientras tanto, favor de detener los trabajos de la base, para que los continúen conforme al Boletin que les proporcionemos. .
- ES-101 PLANTA DE CIMENTACION | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | SOLICITANDO EL DETALLE PARA EL CIERRE DEL MURO NUEVO QUE COLINDA CON LA EL ACCESO DE CLIENTES, YA QUE EN EL PLANO DE CIMENTACION NOS MARCA EL MURO HASTA PAÑO DE LA CANCELERIA EXISTENTE, LA CUAL EN EL BOLETIN 4 SE CONSERVA. SIN EMBARGO NOS ESTARIA IMPIDIENDO EL CIERRE DE DICHO MURO. SE ANEXAN FOTOGRAFIAS. | Se envia detalle de cerramiento en vano de cancel que se conserva por medio el correo del 7 de Sep.
- Refrigeracion | SP NUEVO SUR (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano de demoliciones interiores DEM-01 OC, indica retiro de refrigerador en piso de ventas, a quien corresponde el alcance del retiro, favor de indicar el alcance contemplado para la contratista general en caso de que sea requerida su intervención. | LOS MOVIMIENTOS DE REFRIGERACIÓN SE DEBERAN EJECUTAR POR MEDIO DEL EQUIPO DE CONSERVACIÓN
- Plano de acabados en pisos | SP NUEVO SUR (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano de demoliciones interiores DEM-01 OC, indica demolición de piso y rampa para el área nueva de consultorio, sin embargo no se cuenta con un plano que indique el nuevo acabado en piso en esta misma, quedando a la espera de sus comentarios. | Se deberá considerar el acabado del piso existente loseta cerámica de 60x60 marca Porcelanosa, Mod. Scene C22590104 o similar
- Plano de contraste | SP NUEVO SUR (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicitando de su apoyo con el plano de contraste para este proyecto. | SE COMPARTE PLANO DE CONTRASTE EN CARPETA DE BOLETINES OBRA
- 01-Colocacion de dispositivos osid laser | CD MTY SAM'S SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Nos podrian apoyar indicandonos como deberan de ser colocados los dispositivos osid en la nave principal donde estos se ven interferidos por la lona perimetral que corresponde a farmacia, esta lona va desde la parte superior de la nave a piso, se anexa imagen de plano en la pestaña de notas y documentos. . | los osid se recorren antes de iniciar farmacia como se muestra en la imagen anexa el área de taller queda protegida con los detectores puntuales.
- RFI 33 ESPECIFICACIONES DE PUERTA DE ANDEN DE CAMIONETAS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Favor de apoyarnos con las especificxaciones de las puertas de anden de camionetas, ya que solo vienen como representacion en el dibujo; asi mismo confirmacion del acrilico que marca en una de ellas | , Les confirmamos que en el plano 3900_A-601C DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES se indica en el detalle las características de la puerta de andén de camionetas. .
- RFI 004 INTERSECCION DE JOIST Y COLUMNA 3 | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | Rerente a su respuesta del RFI 1 Y 2, envío propuesta consistente en realizar un saque (atravesar) la columna. Esto para cumplir el objetivo de darle continuidad a la nueva columna sin debilitar la estructura existente (se anexa detalle.) | R= revisamos la propuesta enviada y No es viable. Esta intervención no solo compromete la estabilidad de la base, si no también la de la cubierta de la tienda. Lo mas adecuado es desfasar la columna que interfiere.
- 05-RFI 03 complemento dispositivos DCI | CD MTY SAM'S SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Con relacion al RFI 03 En el proytecto de camaras de maduracion se contemplo la preparacion para los dispositivos bosh sin envargo no se actualizo el listado de suministros y los equipos que fueron suministrason son para panel notefire, nos podrian indicar si estos dispositivos son compatibles con la nueva instalacion bosh o en su caso actualizar el listado de suministros para solicitar el faltante al area de compras. . | Se revisará con compras el suministro.
- RFI 003 ALIMENTADOR PRINCIPAL PARA TABLERO DE REFRIGERACION | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR , INDICA ALIMENTADOR PRINCIPAL T-78 mm / 4-300 KCM 1-2d cobre, indicar si es correcto la especificación en el entendido que no indica que sea cable armado tipo stabiloy. | R=Es correcta la especificación indicada en diagrama unifilar, alimentador de cobre, T-78 mm / 4-300 KCM 1-2d.
- RFI 004 ESCALERA ACCESO A MEZZANINE EN TRASTIENDA | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el proyecto no indica el cambio de las láminas antiderrapantes de los escalones de la escalera metálica que dan acceso al mezanine de la trastienda que llevan al área de gerencia, sala de juntas, jefes, cbl, edc-02, personal, sala de lactancia, comedor, cabina de conferencias y sanitarios asociados; pero se observa la lámina antiderrapante muy desgastada y al ser una área muy transitada se corre el riesgo de que se tenga un accidentes por un resbalón en las escaleras al bajarlas o subirlas, por lo cual se recomienda realizar el cambio de los escalones por una lamina antiderrapante nueva. Quedamos en espera de su confirmación para saber si se cambian los escalones o se conservan, si se realiza el cambio favor de enviar la información necesaria para realizar los trabajos. ANEXO FOTOS. | Con respecto a este alcance durante la visita la escalera se encontraba en condiciones adecuadas como se muestra en la fotografía, por lo cual solo se considera pintura en proyecto lo cual se indica en plano DEM-01 concepto 20. En caso de requerirse cambio de lámina puede considerarse como un hallazgo y gestionarlo el gerente de construcción.
- aire acondicionado ( rejllas ) en el area de consultorio y farmacia | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | RFI No.7 Nos pudieran indicar si es correcto que en el area de farmacia y conslutorio no lleva iare acondionado o una rejilla ya que el area va estar cerrada completaments las areas | La farmacia esta abierta a PV por lo que no es necesario, en cuanto al consultorio esta tienda en general no tiene alcance en acondicionamiento de aire, por lo que no se considera minisplit en esta área
- CONTACTO REGULADO EN EL ACCESO PRINCIPAL ( HIDRANTE ) | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | RFI No. 5 De acuerdo al plano de contactos refulado indica que llevamos un coantacto en elmuro del acceso principal , pero no indica a que altura va ni que va a conectar peeo el problema que nos encontramos es que hay un didrante en esa esa area nos pudieran indicar si se reubica ese cotacto y para que funcion va a tener | La ubicación como viene indicado en el plano A-100, esta alimentación corresponde al Catálogo extendido la altura del contacto es a la altura de una pantalla, favor de recorrer hacia lado izquierdo ,esto no afecta ni cableado ni tubería. Si aún así se obtruye el hidrante favor de reubicar en la columna derecha
- CONEXION DE CONTACTOS EN EL TABLERO QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE SALCHICHONERIA EN LA PASTILLA No.30 A LA 42 | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | RFI NO.4 dE ACUERDO AL PLANO NOS INDICA QUE LOS CONTACTOS QUE LLEVAMOS EN EL AREA DE FARMACIA Y CONSULTORIO SE DEBEN DE CONETARSE AL TABLERO DE EXITENTE QUE SE UBICA EN EL AREA DE SALCHICHONERIA EN EL ESPACIO 30 PERO REVISANDO ESTE TABLERO NOS ENCONTRAMOS QUE ESE ESPACIO ESTA OCUPADO , OCUPAREMOS EL ESPACIO No.42 ESTE CAMBIO NO AFECTA EN EL TEMA DE BALANCEO DEL TABLERO CON SUS CARGAS | No nos afecta que se conecte al circuito que se propone en obra adelante con el cambio el cual no afecta cableado tubería, ya que solo es cambio de circuito.
- RFI 002 INTERSECCION DE JOIST CON COLUMNA .2 | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | En sitio estamos en proceso de fabricación del elemento estructural de la base del protocol, por lo que ya no se puede mover a los costados, como se indica en su respuesta anterior, anexo propuesta para realizar la intercepción del elemento estructural (columna.) Consistente en la colocación de una ménsula a la columna HSS por medio de soldadura al unicanal.(se anexa reporte fotográfico.) | R=Se solicita ajustar la ubicación de la base (la base no cambia, debe tener el mismo tamaño que en proyecto) de tal forma que la tridilosa no obstruya el paso de las columnas a techumbre. Aclaro que el tamaño de la base no cambia, solo es la ubicacion en centimetros o lo que consideren necesario para evitar la interferencia del sistema GMI, ya que el sistema GMI no puede ser modificado.
- RESANA A MURO DE SOLUCIONES ALCLIENTE | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicito de su apoyo a referencia. De soluciones al cliente plano: A-701 SOLUCIONES AL CLIENTE- OC el muero de block es aparente ya que EO está pidiendo que se resane o se ponga Tablaroca por que debe ser el área lisa | Favor de considerar lambrin de tablaroca
- Alcance de plafón de bodega pick up | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicito de su apoyo para confirmar el alcance con el plafón de bodega pick up de acuerdo al plano A-100b PLANTA DE PLAFONES, ya que en otras tiendas no aplica para esa área. | Se confirma plafón, este se genera por la implementación de minisplit
- C-02 PLANO DE DEMOLICIONES EN LOCALES COMERCIALES | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | SOLICITANDO LA REVISION DEL PLANO DE DEMOLICIONES,YA QUE EN DICHO PLANO NO MARCA EL DESMANTELAMIENTO DE DUCTERIA UBICADA ENTRE LOS EJES B-A COLOR BLANCO COMO SE MUESTRA EN LA FOTO, DE DEJAR LOS DUCTOS NO DARIAN SERVICIO A NINGUNA AREA YA QUE LLEVAMOS PLAFON EN TODA ESA AREA. SE ANEXA FOTO CON DUCTOS EXISTENTES. | Se desmantela ducteria que queda sobre los locales nuevos.
- RFI 32 MAQUINA TORTILLADORA EXISTENTE | SC COACALCO | Walmart Supercenter | EL AREA INDICA PARA LA MAQUINA TOTILLADORA NO ES SUFICINETE PARA LA INSTALACION DE LA MAQUINA EXISTENTE QUE MIDE 5.5 MTS DE LARGO X 0.9 M DE ANCHO, EL AREA ASIGNADA POR PROYECTO ES DE 4.1 MTS X 6.07 MTS, DEBIENDO TENER ESPACIO LIBRE A LOS LADOS PARA INSTALACION DE AMASADORA EXISTENTE (1.4 DE ANCHO), MESA DE TRABAJO, ENFRIADOR DE AGUA, APERTURA PUERTA DE ALTO IMPACTO, DE LOS CUALES RESTRINGEN MAS EL ESPACIO EN EL AREA, FAVOR DE INDICARNOS CUAL SERIA EL AJUSTE QUE SE DEBERA HACER EN EL AREA PARA PODER INSTALAR DICHO EQUIPO Y SEA FUNCIONAL. ADJUNTO IMAGENES DEL AREA. | , El layout validado considera la máquina tortilladora nueva, adicional confirmamos que en el scope emitido por operadora se considera el suministro de la tortilladora nueva. que verifiquen cual es el estatus del suministro del equipo de referencia. .
- RFI-003 Propuesta de Re-ubicación del Tanque de Tormentas | BA CABEZA DE JUAREZ (TANQUE DE TORMENTA/COLESTORES Y DRENAJE) | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI 002 y de acuerdo a la junta que se tuvo con el equipo de proyectos via telefonica, se envia la informacion solicitada, el cual se describe a continuacion: 1.- Ubicacion en el plano de donde se encuentra el anexo navideño. 2.- Medida o el area que invade el tanque de tormentas dentro del anexo. 3.- Propuesta de la re-ubicacion del tanque de tormentas. De ser aprobada esta propuesta solicitamos se considere tambien: 1.- Nuevas trayectorias de las tuberias. 2.- Nueva ubicacion de los registros. 3.- Nueva ubicacion del cuarto de valvulas y bombas. Se anexa reporte fotografico con la informacion solicitada. !! | R= , se valida la ubicación que nos proponen, conforme a lo revisado en reunión el día de hoy junto con mi Proyectista (RIMA). Favor de considerar las medidas de seguridad recomendadas por RIMA y envienos por favor el plano en autocad. les recuerdo que es importante respetar las jardinera y arboles existentes. Nosotros trabajaremos el boletín correspondiente, por lo que enbreve se los compartimos.
- RFI 001 INTERSECCION DE JOIST CON COLUMNAS | MB Allende (CAMARAS) | Mi Bodega Aurrera | En el plano ES-01 PLANTA DE BASE DE PROTOCOL Y CONDENSADOR indica la ubicación del desplante de las columnas (postes p-1), donde indica una altura de 8,21 m atravesando la techumbre existente. De acuerdo con el proyecto en la trayectoria de desplante de los postes-P1 se presenta una interferencia con el joist (tridilosa) existente. Indicar el detalle para la continuación de los postes en donde se presentan estas intersecciones? Anexo fotografías | R=Para este caso solicitamos de su apoyo para que se revise en sitio la ubicación que favorezca el paso de las columnas por la tridilosa GMI, con esta información o croquis, podremos validar con nuestro estructurista si la base puede moverse un poco de su posición original. Comparto imagen que indica con flechas, hacia donde podemos mover las columnas: (quedamos atento de la información, .)
- RFI-002 Trazo del Tanque de Tormentas | BA CABEZA DE JUAREZ (TANQUE DE TORMENTA/COLESTORES Y DRENAJE) | Bodega Aurrera | Al revisar en sitio, nos encontrramos que existe el anexo navideño. Al realizar el trazo del tanque de tormentas nos percatamos que este queda 3.0 mts. dentro del anexo navideño y de la misma forma tambien las trayectiras de las tuberias y registros. Solictamos de su apoyo para validar la re-ubicaion del tanque de tormentas asi como las trayectorias de las tuberias y registros. El anexo tiene una semana que fue armado y entregado a la tienda. Se anexa fotografia. !! | R=Se está revisando con nuestro Especialista y Proyectista la opción de ajustar la geometría del Tanque de tormentas, con la intención de no cambiar la ubicación del Tanque. Es por ello que requerimos nos apoyen con un plano en autocad, indicando la interferencia que habría entre el tanuqe de tormentas (posición original) y el Anexo Navideño, así como nos compartan fotografías. muchas .
- ALTURA MALLA PERIMETRAL | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | , con relacion a los trabajos en la obra y en particular a la malla ciclonica del exterior, el plano de referencia CO-03 nos indica lo siguiente MALLA CICLONICA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL 11 CON CUADROS DE 2 X 2 A UNA ALTURA DE 2.10 M, VER DETALLE 1 EN PLANO CO-14 al dirigirnos al plano CO-14 el detalle de la malla cuenta con una altura de 1.50......de su valioso apoyo para ratificar cual seria la altura correcta? Sin mas por el momento y esperando se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo. | Condierar la altura indicada en el plano CO-03, el detalle aplica el indicando en el plano CO-14 ajustando el poste intermedio a la mitad de la altura de la malla.
- RFI-001 Carga de Planos | BA CABEZA DE JUAREZ (TANQUE DE TORMENTA/COLESTORES Y DRENAJE) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para la carga del proyecto, ya que aun no se encuentra la informacion en el portal de tririga. !! | R=se confirma que los planos de proyecto se encuentran cargados en Tririga, comparto evidencia:
- ES-302a Planta y Detalles de Muros | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | SOLICITANDO LA REUBICACIÓN DE UN HIDRANTE EXISTENTE ENTRE LOS EJES B, 10-10.5 YA QUE EN EL PLANO EL MURO ES CORRIDO Y NOS ESTORBARIA. SE ANEXA IMAGEN. | Con base a la revisión de los boletines, se indico la reubicación hacia el vano de acceso de los sanitarios, y se reenviaron los boletines.
- RFI INFORMATIVO C07-PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR_ CAMBIO DE TRAYECTORIA DE CONEXIÒN DE DRENAJE | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | C07-PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR_ CAMBIO DE TRAYECTORIA DE CONEXIÒN DE ACUERDO AL PLANO C07-PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR INDICA REALIZAR LA CONEXIÓN DE DRENAJE AL POZO DE VISITA. SE INFORMA QUE EL ORGANISMO DE AGUA Y DRENAJE RECOMIENDA CAMBIAR TARYECTORIA HACIA AGUAS ABAJO DEL COLECTOR, REALIZANDO ASI LOS TRABAJOS DE CONEXIÒN. ADJUNTO ACUSE Y TRAYECTORIA NUEVA DE CONEXIÒN. . | Se confirma de enterados del cambio; se cargarán los planos actualizados con la solicitud del organismo.
- RFI 001 ANGULOS DE SOPORTERIA ELECTRICA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En el plano IE-07 indica que la nueva soportería electrice deberá ser de ángulo de 1 x 1 x 1/4 sujetada con varilla roscada galvanizada de 3/8. Si embargo no especifica si el ángulo será galvanizado o no, además que barrenar el ángulo de 1/4 para la varilla de 3/8 no daría mucho margen de sujeción. Se propone utilizar el Unicanal galvanizado acostumbrado en estas instalaciones. | . No se tiene inconveniente en realizar la sujeción con Unicanal galvanizado.
- 03-Complemeto DCI | CD MTY SAM'S SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Nos podrian compartir los planos actualizados de DCI ya que en ellos no se encuentra la instalacion para las nuevas camaras de maduracion correspondientes a perecederos, asi como tampoco se estan contemplando esos dispositivos. . | los dispositivos para las cámaras de maduración, se consideraron dentro del proyecto de cámaras de maduración; se deberá coordinar la conexión al panel nuevo bosch.
- RFI 31 LAMINADO EN AREA DE PANADERIA Y COLUMNAS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Su apoyo para verificar los acabados de muros de panaderia y es que se deben de llevar laminados en donde no haya la ubicacion de muebles y en las columnas aledañas a esta area | , El acabado en muros de panadería está indicado de acuerdo a la guía - GP-04.3 PANADERÍA SC 90_09oct20 -, y las columnas aledañas están consideradas en el plano 3900_A-100B ACABADOS EN MUROS como: COL1 / COLUMNAS EXISTENTES EN PISO DE VENTAS, SE COLOCARÁ UN LAMBRIN A BASE DE PANEL YESO, CON BASTIDOR METÁLICO, APARTIR DE PISO TERMINADO HASTA EL LECHO BAJO DE LA ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR: WHITE FLOUR SW 7102 A PARTIR DE 1.20 MTS HASTA EL LECHO BAJO DE LA ESTRUCTURA. Y COLOCACIÓN DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE PISO TERMINADO A UNA ALTURA DE 1.20 M. .
- 011 Cambio de voltaje para enfriador de agua | Mezquital | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GIE02 FUERZA Y CONTACTO DE ABARROTES para el enfriador de agua se nos solicita alimentación eléctrica de 127V, el área de Store Planning comparte ficha técnica del aparato a suministrar y los requerimientos eléctricos para este es de 220V, 2 fases con tierra física y una pastilla de 3x30amp, por lo que solicitamos de su apoyo la emisión de boletín y realizar cambio de voltaje para alimentar eléctricamente al aparato en mencion. | Favor de compartirnos por este medio la ficha técnica con los requerimientos eléctricos.
- RFI #53 Drenaje pluvial fuera del predio | Lomas del Valle | Superama | Referente al drenaje pluvial fuera del predio se informa lo siguiente: Derivado del desconocimiento de las obras inducidas, se autorizo por el área de Diseño Walmart, recorrer la trayectoria tratando de librar las redes de agua potable y sanitaria existente. Sin embargo; es importante mencionar que se ya había iniciado con el corte del pavimento, por lo que se tuvo que realizar la reparación de este corte por la nueva trayectoria, adicionando que se solicitaron 3 calas para identificar las trayectorias existentes. Otro punto a mencionar es que con estas calas se identificaron algunas trayectorias, pero no las de las salidas sanitarias de todos los domicilios, por lo que durante el trayecto se han tendido que realizar reparaciones tipo sifón, para volver a restablecer las salidas sanitarias y poder colocar la tubería del proyecto. En resumen hasta el día de hoy 18 de agosto de 2021, se han hecho estos trabajos no contemplados en el proyecto. * Corte y reparación de toda la trayectoria incluyedo pozos. * 03 calas en la trayectoria * Reparación de salidas sanitarias no identificadas. * Construcción de registro tipo sifón para dar paso a la tubería del proyecto. * Reparación de línea eléctrica de semáforo (frente al fraccionamiento Lomas del Valle) | Sobre las acciones y trabajos mencionados en el RFI confirmo fue consensuado con la contratista, con la supervisión y proyectos, el cambio de trayectoria de la red pluvial sobre Av José M. Lafragua. Dicha decisión fue obligada por las obras de infraestructura existentes en sitio. Estimo que las soluciones presentadas en su momento por la contratista y avalada por la supervisión, fueron las más adecuadas para la ejecución de obra y de costo.
- 010 Cambio de voltaje para dosificador de agua | Mezquital | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GIE02 FUERZA Y CONTACTO DE ABARROTES para el dosificador de agua nos solicita un contacto a 127V, 1F, 2H + PUESTA A TIERRA, 60[Hz], 20[A], en ficha técnica compartida por el área de Store Planning los requerimientos eléctricos para que este aparato funcione es de 220V, monofásico 0.24 kW, 6 amperes, por lo que solicitamos de su apoyo para que se nos indique la manera de proceder y se alimente correctamente el aparato en mencion | Favor de compartirnos por este medio la ficha técnica con los requerimientos eléctricos
- 009 Punto de Reunion | Mezquital | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A101B Plano de Señalización, nos indica la colocación de 1 punto de reunión, en archivo de OT RECURRENTES el área de Store Planning nos está solicitando la colocación de 2 puntos de reunión, por lo que solicitamos de su apoyo para indicarnos donde se ubicara el punto de reunión faltante.Pendiete a sus comentarios, cordiales | Se envia propuesta de ubicacion del punto de reunion adicional que se solicita, se cargó información en carpeta boletines RFIs.
- RFI 30 PASO DE AMASIJO A PISO DE VENTAS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Su apoyo para confirmar que en en acceso de amasijo no se lleva ninguna puerta para acceder al area de preparados | , Confirmamos que de acuerdo al prototipo no se considera puerta en el paso de amasijo a panadería / piso de ventas - GP-04.1 AMASIJO SC 112_06Nov20 .
- RFI 55 CAMBIO DE BASE POR CONCRETO FLUIDO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 55 CAMBIO DE BASE POR CONCRETO FLUIDO, Por solicitud y propuesta de la constructora debido a que tenemos no tenemos tiempo de la conformacion al 100% de la base hidrulica , nos solicita saber si puede colocar concreto fluido en vez de la base hidraulica en el tramo del eje 1 a 2 entre A-C, por tal motivo se pregunta si se autoriza el cambio o se deja la base | Mantener lo que indica proyecto.
- RFI 53 CAMBIO DE UBICACION DE ACCESO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 53 CAMBIO DE UBICACION DE ACCESO. De acuerdo a lo solicitado por la autoridad por el que se congestionara la calle principal por el acceso a la tienda, se le propueso a la autoridad la colocación de un barandal para que el cliente que quiera entrar no se baje del camion directamente y no afecte la circulacion de los coches,o cambiar de ubicacion el acceso, se solicita saber si se va cambiar de ubicacion el acceso. | El proyecto se mantiene con el acceso de origen
- RFI 54 COLADERAS TYLER EN HORNOS DE AMASIJO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 54 COLADERAS TYLER EN HORNOS DE AMASIJO. En el plano GIS01 Y GIS02 indican que los hornos de amasijo tienen coaderas, en otras tiendas ya no se colocan esas coladeras, se pregunta se van a colocar de acuerdo a proyecto o solo se coloca la de la fermentadora. se anexa referencia grafica | Ejecutar lo que indica Proyecto.
- C-02 PLANO DE DEMOLICIONES EN LOCALES COMERCIALES | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | Solicitando de su apoyo, en el plano solo viene la demolicion de piso laminado de dos locales los cuales son: Local 2 y Local 4. Sin embargo en otros locales hay piso laminado y no contamos con ese alcance dentro del plano. ¿Se considerara la demolicion de los demas locales con piso laminado? | EN L VISITA REALIZADA SOLO SE ENCONTRÓ QUE LOS LOCALES A INTERVENIR No2 - ESTUDIO FOTOGRAFICO Y LOCAL 4 DE FRAGANCIAS SE TIENE PISO LAMINADO, EL CUAL SE TIENE QUE RETIRAR TAL Y COMO SE INDICA EN PÑANO DE DEMOLICIONES C-02
- GIG-01 Instalación de Gas | SC Matamoros (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | Solicitando.¿La instalacion de gas para el loca de little caesars sera por el locatario ó el contratista dejara la preparación?. De ser por parte de la contratista mandar el plano correspondiente. | LA INSTALACIÓN DE GAS ES POR PARTE DEL PROPIETARIO DE ACUERDO AL GIRO DEL LOCAL COMERCIAL.
- ADICIONALES TALUD 01 Y 02 | SM NOGALES (REPARACION DE TALUD) | Sam's Club | Con relación a los trabajos realizados en el área de taludes de Sams Club Nogales y en particular referente al los taludes 1 a 2, se ha encontrado al realizar el levantamiento en sitio, existe una discrepancia de volúmenes con respecto al “Dictamen de Estabilidad General y Recomendaciones de Mantenimiento”; en cual nos indica un volumen de 57.58m2, debido a que las condiciones naturales del terreno cambiaron se presenta un incremento de volumen en concreto lanzado por 109.29m2; dando un total de 169.29m2. Solicitamos su valioso apoyo para la ejecución de los trabajos. | LA DIFERENCIA DE VOLUMENES V/S EL PROYECTO SE DEBE A QUE LOS LEVANTAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO SE REALIZARON A FINALES DE 2019, EL ÁREA DE PROYECTOS SE DA POR ENTERADA, NO SE TIENEN INCONVENIENTES EN CUANTO A LA DIFERENCIA DE VOLUMEN DERIVADA POR LA EROSIÓN DEL TALUD POR AIRE Y LLUVIA, LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERA CONTAR CON Vo.Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA Y MAPEARSE COMO UNA OCI
- AFECTACIONES TALUD 02 AL 05 | SM NOGALES (REPARACION DE TALUD) | Sam's Club | : De igual manera se localizo que los Taludes 02 y 05 presentaron deslaves del terreno natural ocasionados por las intensas lluvias presentadas en la región, afectando los taludes y perímetro de la tienda; por lo que se considera necesario realizar un relleno en la parte deslavada, así mismo, se necesitara construir un canal de captación o canaleta con el fin de desviar el agua fuera del predio y que los taludes no se vean afectados o que se pudieras presentar problemas de estabilidad. Por lo que solicitamos su valioso apoyo para la ejecución u observaciones al respecto. | EL ÁREA DE PROYECTOS SE DA POR ENTERADA, LOS TRBAJOS INDICADOS SON DERIVADOS DE QUE LOS LEVANTAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE REALIZO A FINALES DEL 2019 AL DIA DE HOY SE REQUIEREN LOS TRABAJOS QUE NOS INDICAN DEBIDO A LA EROSIÓN QUE EL TALUD HA TENIDO A LA FECHA, LOS TRABAJOS DEBERAN CONTAR CON Vo.Bo DEL COORDINADOR DE OBRA
- actualizacion de proyecto | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | RFI No.3 De acuerdo a los planos originales y las ordenes de cambio indica que en el area de preparadors frutas y verduras indica que es una pta doble y fisicamente es sencilla y el los planos indica en el area de pescados que se realice unos muros en el interior pero fisicamente existe una vitrina completa y en los planos no indica que se retire , nos pudieran enviar los planos correctos para poder realizar los trabajos correspondientes y en el plano de layout de la orden de cambio No.1 indica que si se retire lese muro pero tod los demas indican otra cosa , favor de proporcionarnos la informacion actualizada para poder realizar los trabajps correctamente | Considerar una puerta sencilla la cual no tiene alcance. Con respecto al tema del muro de Pescados, en el RFI 1 ya se respondió la duda
- UBICACION DE FARMACIA Y CONSULTORIO | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | RFI No.2 De acuerdo a los planos nos indica la ubicacion de farmacia y consultorio , la farmacia quedaria a un lado de salchichoneria y el consiultorio a un lado de linea de cajas , pero nos informa la gerente de la unidad que esto no se puede hacer de esta mansera ya que por revision de salud debe de ir invertido el consultorio a un lado de salchichoneria y la farmacia a un lado de linea de cajas , nos pudieran indicar cual va ser la ubicacion correcta yaa que estamos proximo a iniciar las actividades , y si el caso fuera que se realizara la reubicacion de las areas no spudieran mandar los planos con los cambios y de las instalaciones , se anexa croquis del la ubicacion como lo marca en proyecto | El proyecto se hizo en base al layout autorizado y realizado por eficiencia operativa planeación, no podemos hacer esta modificación sin su VoBo ya que este layout es validado por diversas área favor de canalizar esta consulta con el equipo de eficiencia operativa
- muros en area de pescdo ( barra de sishu ) | LA MARINA ( YOSHI) | Superama | RFI No. 1 De acuerdo al plano de de demoliciones dem 103 indica que el muro de tablaroca en el area de pesacados donde esta la barra de sushi se demue y se realicen unos nuevos muros en forma de u pero no se podra realizar ya que atras de muro detablaroca esta la barra de pesacados completa y dentro del scope no esta considera rertirar esa barra , la solucion que se ve es que se haga un muro donde termina la barra y se arrehle el plafon y que se mantengan las lamparas existentes y ademas los medidas de los muros no coinciden con lo que indican el plano con lo que esta fisicamente , se anexan fotogrfias | En proyecto se tiene contemplada la conservación de la Barra de Sushi como viene indicado en el plano de Demoliciones DEM-103 y plano A-103. En estado actual hay un panel de yeso que la cubre parcialmente (adjunto foto y empalme), el lambrín que esta sobre la barra viene indicado en demoliciones el retiro (DEM-103) y en el plano A-103 los nuevos muros se ajustan a la barra existente, por lo tanto la propuesta ya viene indicada en el proyecto. El cajillo y el plafón de esa área se están considerando nuevos, de igual forma es viable conservar el cajillo actual siempre y cuando no se dañe el existente durante la realización de los trabajos. En proyecto eléctrico se esta considerando la reconexión de la luminaria. En el plano A-103 y A-105 se tiene en las notas generales lo siguiente: “Los daños ocasionados por el contratista, serán reparados, resanados, preparados y nivelados, sustituidos como firmes, pisos, muros, plafones, recubrimientos, acabados, instalaciones, luminarios, mobiliario, equipos, etc., con cargo al contratista general, para recibir los acabados posteriores y todo lo necesario para su correcta ejecución. De igual forma en las notas generales se indica que las medidas deberán revisarse en sitio, por lo que este RFI no debe representar un extra.
- Modificación de faldon en consultorio. | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Se solicitó por parte de eficiencia operativa la modificación en el plano A-102 PLANTA DE MUROS, en la trayectoria del faldón del consultorio, para que el de farmacia farmacia sea continuo con el de bodega de pick up. . | EL FALDÓN DE BODEGA Y CONSULTORIO SON CONTINUOS COMO CLARAMENTE SE INDICA EN EL PLANO MENCIONADO
- Cancelación de vantanal de fachada | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | El miércoles 11 de agosto en recorrido con gerencia de transformaciones se indicó cancelar ventanal de fachada con muro de block y detallar correctamente. | La fachada autorizada por el equipo de Eficiencia Operativa Planeación indica la conservación de ese cancel; por lo que como equipo de diseño no avalamos este cambio y deberá de ejecutarse conforme a proyecto.
- Alcance de instalación para catalogo extendido | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicito de su apoyo para determinar alcance de nodo de datos y contacto regulado para catalogo extendido ya que en el plano ID-01CONTACTOS REGULADOS y el ID-04 VOZ Y DATOS no cuenta con información sobre este alcance. | En los planos ID-01 E ID-04 cargados en la carpeta de OC01 se indica contacto y nodo para el catalogo extendido, favor de ejecutar
- Alcance en cambio de policarbonatos | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicito de su apoyo para determinar el alcance del cambio de policarbonatos en esta transformación de cambio de imagen, ya que en otras unidades en proyectos similares se ha cancelado y considerando que el próximo año la tienda contará con una remodelación full. | Al no ser segura la remodelación para 2022 ya que esta unidad es comodín se deberá de realizar el alcance al 100%
- Alcances CCTV | SP SANTA ANITA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicito de su apoyo para determinar los alcances con los que contamos acerca del sistema de CCTV en esta transformación de cambio de imagen, ya que el próximo año la tienda contará con una remodelación full. | Favor de ejecutar los alcances indicados en los plnos LP 01 al 04
- RPI INFORMATIVO SUMINSTRO E INSTALACION DE MODULO DE SANITARIOS PORTATILES | CUAUTITLAN RMD 2021 (VESTIBULO,CUARTO DE BATERÍAS,SANITARIOS,SEÑALIZACIÓN,RESELLO PIEDRAS) | Distribution Center | RPI INFORMATIVO PARA REALIZAR REMODELACIÓN DE SANITARIO ES NECESARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE SANITARIOS PORTATILESPARA PODER REALIZAR CLAUSIRA DE EXISTENTES PARA SU REMODELACIÓN, TODO ESTO REVISADO CON OPERACIÓN DE CEDIS SIENDO NECESARIO PARA PODER RELIZAR TRABAJOS | De acuerdo, solicitud de operadora.
TA DE EMERGENCIA | BAE PIO X | Bodega Aurrera Express | BUENA TARDE POR SOLICITUD DE OPERADORA SE MANTENDRA LA PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE ACTUALMENTE, POR LOS CONSTANTES FALLOS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA SIENDO ESTA DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA OPERACION | , Considerar mantener la planta de emergencia, si se encuentra en buenas ocacionesy operando !
INAS DE AIRE | BAE PIO X | Bodega Aurrera Express | BUENA TARDE PARA ESTA UNIDAD SE SUMINISTRARON CORTINAS DE AIRE, SIN EMBARGO NO EXISTE NINGUN DETALLE DE UBICACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS MISMAS, POR LO QUE SE ENCUENTRA FALTANTE TODO LO CORRESPONDIENTE DE CONEXIONES, FAVOR DE INDICAR EL DETALLE Y SI ESTAS SERAN COLOCADAS. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS | , Favor de revisar la OC-03 liberada el 01-18-21, donde indica el proyecto de aire. !
- RFI 26 PUERTA DE EMERGENCIA EN WALMART .COM | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Su apoyo para verificar el proyecto ya que nos marca una puerta de emergencia en el Walmart. com ; pero ahi por logistica es donde se realizaran las entregas a los estacionamientos del pick up. Si es asi favor de confirmar las especificaciones de la puerta ya que esta fue fabricada por la contratista como puerta de emergencia | , La puerta en comento puede funcionar tanto como puerta de emergencia y para brindar servicio al área de Súper.com, lo que debe realizarse es la instalación de los siguientes accesorios (indicados enlistado de suministros) para que realice ambas funciones: TRIM EXTERIOR PARA BARRA DETEX ( ACCESORIO ) / DETEX / 03PP. TRIM IXTERIOR PARA BARRA DETEX ( ACCESORIO ) / DETEX / IP. CERRADURA DE SEGURIDAD NIVEL 10 CON LLAVE TIPO TETRA Y MANIJA POR AMBOS LADOS. .
- RFI 28 ANEXO DE TEMPORADA | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En trabajos para la reubicacion de IDF 1 existente no se tiene considerado el anexo de temporada y al realizar dicha reubicacion por proyecto, quedaria fuera todos los servicios de dicho anexo, para poder reubicarlos se requiere su apoyo para generar dicho boletin si deba considerarse por parte de la remodelacion. | , Se confirma que debe considerarse la reubicación de servicios del Anexo Navideño, se carga a la plataforma el boletín RFI - 1015739 - 0 - RFI 28 - ANEXO DE TEMPORADA ( 10-AGO-21 ) considerando los servicios solicitados. .
- RFI 27 SEÑALIZACION BRAILLE EN SANIATRIOS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Su apoyo para confirmar si se lleva alguna señalizacion braille en sanitarios de clientes si es asi favor de mandar la especificacion | , Se confirma el alcance en sanitarios, favor de considerar las siguientes especificaciones conforme a la CI-19-067 vigente: 1. Señalización Braille. * Descripción:Señaléticadeidentificacióndeáreas,con textos en relieve y sistema de braille. “Sanitario Mujeres”y “Sanitario Hombres”. * Función:Permiteelapoyoapersonascon discapacidadvisualparadistinguirentreelSanitariode Hombres y Mujeres. * Cantidad: BD33, 58: 2 (1 SanitarioHombres y 1 SanitarioMujeres)SC70:N/A SC90: N/A SC112: N/A SM118:N/A SM132: N/A SPC: N/A * Ubicación:Acceso de Sanitarios. Colocadosa 1.20m de NPT al centro de la Señalización. * Suministro: Contratista * Modelo: Aluminio con acrílico, 15x25cm. * TiempodeEntrega:2-3Semanas,1díadeInstalación. * Recomendaciónde Proveedor: * 1. Accesible / Arq. Carlos Ramirez / carlos.ramirez@arqaccesible.com <mailto:carlos.ramirez@arqaccesible.com> / cel. 33 14 50 78 62 * 2. Adapta / LAI. Moisés Aguilar Galindo / moises.a@adapta.com.mx <mailto:moises.a@adapta.com.mx> / cel. (461) 24 21 799 .
- RFI 001 ELEVACION DE SOBREPASO | SP MONTEJO (ELEVADORES) | Superama | El proveedor Thyssenkrup solicita lo siguiente; Subir el sobrepaso 50cm, para que se suba la máquina del elevador y así alcanzar el recorrido de 4000mm, esto ayudará a no realizar modificaciones al equipo | LA SOLICITUD QUE ESTA REALIZANDO EL PROVEEDOR ES ADICIONAL A LO INDICADO EN GUÍA MECÁNICA ASEGURAR QUE EN SITIO REALICE UN CHECKLIST DE TODOS LOS REQUERIMIENTOS ADICIONALES, YA QUE EL ÁREA DE PROYECTOS NO TIENE VISIBILIDAD DE ESTO
- A-405-ANDEN-RAMPA NIVELADORA ANDEN DE CARGA | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | A-405-ANDEN-RAMPA NIVELADORA DE ACUERDO AL PLANO A-405-ANDEN INDICA UNA RAMPA ELECTRICA, LA CUAL POR EL TIPO PROTOTIPO DE LA UNIDAD NO ES COMPATIBLE, POR LO QUE SE SOLICITA SU VALORACION PARA CAMBIARLA POR UNA MECANICA, HE INDICAR EL TIPO Y MODELO. | La rampa que se suministrará para esta unidad es una rampa de tijera, se mantiene lo que indica el proyecto.
- SE-02 CUARTO DE BOMBAS-LAMPARA DE EMERGENCIA | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | SE-02 CUARTO DE BOMBAS-LAMPARA DE EMERGENCIA DE ACUERDO AL PLANO SE-02 CUARTO DE BOMBAS, INDICA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR Y EL DETALLE 02 CONTACTOS Y ALUMBRADO UNA LAMPARA DE EMERGENCIA LA CUAL NO ESTA CONSIDERADA EN EL PLANO IE-03 ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE LA VERSION NARRATIVA DE ORDEN DE CAMBIO 4 MB SAN LUIS ACATLAN. SE SOLICITA SU VALORACION DE SER CONSIDERADA O INDICAR EL TIPO DE LUMINARIO QUE LA SUSTITUYE. ADJUNTO REPORTE EN PDF . | La luminaria de emergencia para el cuarto de bombas se en cuentra señalada y especificada en el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS, dibujo 02. En el cuadro de luminarias se especifica la luminaria tipo construlita, modelo aries especial, con ángulo ajustable de 3x1W c/u tipo MR-16 (6W totales) 120VCA.
- Porteria Preparados de Carnes | Chetumal (RACK) | Bodega Aurrera | , haciendo el retiro de la Tablaroca en área de preparados de carnes, detectamos que las porterías ubicadas en los accesos al área no están en condiciones, el perfil es muy delgado como para darle mantenimiento, se requiere hacer el cambio total de estos elementos por nuevos, se adjunta evidencia fotográfica para soportar dicha solicitud. Quedo al pendiente de su aprobación a esta solicitud, de antemano agradezco su apoyo y atención. ... | R=el proyecto no indica intervención en el cancel de despacho de carnes. En plano A-101c y DEM-01ª se indican como existentes por lo que su intervención es un alcance adicional no atribuible al proyecto original. En este caso por esta nueva solicitud y hallazgo de obra a partir del retiro del panel de yeso es necesario considerar el bastidor metálico formado con perfiles PTR en todo el perímetro que queden ahogados dentro de las hojas de panel por colocar. comparto foto del área de despacho con la cancelería en buen estado:
- Cancel de Preparados Carnes | Chetumal (RACK) | Bodega Aurrera | , haciendo el retiro de la Tablaroca a como lo indica el proyecto en el muro donde esta el cancel de servicio del área de preparados de carnes, se detecta que el mismo cancel esta soportado sobre los postes que se utilizan para los muros de Tablaroca, (De forma lateral) no tiene una portería que la soporte, de echo únicamente esta apuntalado con dos patas de aluminio en todo lo largo del elemento (De forma horizontal), se requiere hacer su portería de PTR para poder dejar de manera mas segura el cancel, se adjunta evidencia fotográfica para soportar la solicitud. Quedo al pendiente de su aprobación a esta solicitud, de antemano agradezco su apoyo y atención. ... | R= el proyecto no indica intervención en el cancel de despacho de carnes. En plano A-101c y DEM-01ª se indican como existentes por lo que su intervención es un alcance adicional no atribuible al proyecto original, por lo será Hallazgo de obra. En este caso por esta nueva solicitud y hallazgo a partir del retiro del panel de yeso es necesario considerar el bastidor metálico formado con perfiles PTR en todo el perímetro que queden ahogados dentro de las hojas de panel por colocar. comparto foto actual del área de despacho con la cancelería en buen estado:
- Muros Tablaroca Preparados Carnes | Chetumal (RACK) | Bodega Aurrera | , en el plano DEM-01 PLANO DE DEMOLICIONES GENERALES no se indica demolición alguna en área de preparados de carnes, en el plano DEM-03 PLANO DE DEMOLICION DE PLAFON indica el retiro del plafon, en el plano A-101C PLANO DE ACABADOS GENERALES nos indica que se retira el muro del lado de piso de venta para sustituirlo por muro nuevo, haciendo lo indicado por el proyecto se identifica que todo el metal puesto actualmente para los muros no se encuentra en condiciones, sobre el muro que da a pasillo se identifica áreas donde el glassboard esta despegado y se observa la Tablaroca ya muy húmeda, tanto que se desase con mucha facilidad, se notifica al Ing. Arturo Arguelles y se le hace la recomendación de cambiar todos los muros del área de preparados por las condiciones en que se encuentra actualmente, adjunta evidencia fotográfica del estado actual del metal en área de preparados de carnes. Espero le sea de utilidad esta información, quedo al pendiente de sus comentarios. ... | R=El proyecto indica demolición parcial de los muros cercanos a la cámara de carnes en plano DEM-01ª (clave 3.00) con el fin de permitir una maniobra mas optima para el retiro y sustitución de los paneles de las cámaras así como el retiro de la cortina hawaiana. El resto de los muros dentro del área de preparado de carnes No son alcance de proyecto, pues no se ven afectados por movimiento alguno en el cambio de refrigeración 1 a 1 y su estado actual al momento de la vista es aceptable, tanto en interior (acabado en glassboard) como en exterior.
- Instalacion de panel nuevo de alarmas | SP GIRASOLES (FASE 2) | Superama | En proyecto nos indican que debe realizarse la instalacion y tendido de tuberia desde el rack de sistemas en planta alta hasta cada uno de los dispositivos pero nos indican el control con el panel existente, agradeceremos nos indiquen si se realizara la instalacion de todo el panel y rack nuevos o se realiaza en el panel existente, cabe mencionar que los dispostivos nuevos no seran compatibles con el panel anterior | Cnsiderar conforme a la ultima informacion emitida de instalaciones especiales.
- RFI 25 ILUMINACION EMERGENCIA PREPARADO CARNES | SC COACALCO | Walmart Supercenter | EN RECORRIDO DE OBRA, GERENCIA DE REMODELACION INDICO QUE EL AREA DE PREPARADO DE CARNES SE DEBE CONTAR CON ILUMINACION DE EMERGENCIA, LA CUAL NO VIENE INDICADA EN EL PLANO IE-02A, FAVOR DE CONFIRMAR ESTA INFORMACION Y SI FUERA EL CASO QUE SE DEBA INSTALAR, HACER LLEGAR EL DETALLE. | El prototipo / guías no indica la implementación de iluminación de emergencia en el área de preparado de carnes.
- RFI 51 MUFA AEREA PARA TELMEX | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 51 MUFA AEREA PARA TELMEX. DE ACUERDO A LA VISITA DE TELMEX EL DIA 08 DE JULIO SE INFORMA QUE A HACER RECORRIDO CON ELLOS SE VIO LA VIABILIDAD DE QUE LA INSTALACIÓN DE TELMEX SEA AREA COLOCANDO UNA MUFA EN LA FACHADA LATERAL DEL LADO DE ESTACIONAMIENTO DEBIDO , POR LO QUE NO EXISTIRAN REGISTROS TEEFONICOS, TENIENDO UNA ALTURA DE LA MUFA QUE REVASE LA ALTURA DE LO CAMIONES QUE SUMINISTRAN LA MERCANCIA Y OTRAS COSAS, PARA QUE NO SE TENGA UN DAÑO EN LAS INSTALACIONES | Por seguridad de la instalacion telefonica no es viable que sea de forma area, por lo que se recomienda se realice como se indica en proyecto.
- RFI 52 ICONEXION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIAL | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 52 ICONEXION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIAL D ecauerdo a la visita de las autoridades de agua potable CASS se verificaron las conexiones donde la conexion sanitaria se queda conforme a proyecto, la hidraulica se conectara de inmediato del nicho de medición indicada ya en sitio por la autoridad, la conexion pluvial que convergen las B.A.P. ubicadas en el eje C y el desgue del estacionamiento lateral se conectaran a la tuberia sanitaria que pasa por calle azucena debido a que no tienen tuberia de red pluvial, por lo que se anexara a estos trabajos la tuberia pluvial a la red sanitaria | Se requiere del oficio correspondiente que emita la dependencia para ejecutar la solicitud, favor de solicitarlo y hacerlo llegar.
- 007 Dren de Condesados de azotea | Mezquital | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GIS Instalación sanitaria de planta de Abarrotes y plano IS 06 DREN DE CONDENSADOS, indica la conexión del dren de condensados al drenaje sanitario. Favor de ratificar esta conexión. | Favor de considerar de acuerdo a lo indicado en proyecto.
- SISTEMA DE TIERRAS_IE-15 SISTEMA DE PARARAYOS | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | Derivado a la OC-2 el plano IE-16 SISTEMA DE TIERRAS indica la CONEXION DELTA PARA CIRCUITO DE PARARRAYOS ubicado frente al eje 1 de la cimentacion fuera del límite del predio. Por lo que se estaría invadiendo área no arrendada. Se sugiere reubicar la delta al área verde del eje 4 como se muestra en el ejemplo. | Se acepta reubicación de sistema de tierras propuesta, se comparten boletines 4 y 5 que señalan este ajuste.
- GABINETE DE INTERRUPTOR PRINCIPAL 3P-700A | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LA ORDEN DE CAMBIO OC-02 EL PLANO IE-07 ALIMENTADORES GENERALES INDICA DOS GABINETES DE INTERRUPTRES PRINCIPALES Y EL PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4731 INDICA DOS INTERRUPTORES DE CAPACIDAD DE 3P-700A. DE LOS CUALES EL PROVEEDOR MOELTECK ME INDICA QUE SOLO VA SUMINISTRAR UN GABINETE CON EL INTERRUPTOR DE 3P-700A. SE SOLICITA DE SU APRECIACIÓN SI EL PROVEEDOR MOLTECK VA SUMINISTRAR EL GABINETE E INTERRUPTOR ADICIONAL O SERÁ UN ADICIONAL PARA LA CONTRATISTA. | Favor de realizar la solicitud al proveedor para que tenga el acercamiento necesario con el comprador de WM y se suministre el equipo requerido.
- RFI #50 SOPORTE PARA LA PUERTA CORREDIZA | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #50 SOPORTE PARA LA PUERTA CORREDIZA, EN EL PLANO A-601 a TIENE LA ELEVACIÓN DE LA PUERTA CORREDIZA DEL ACCESO, PERO EN NINGUN PLANO INDICA SI DEBEMOS DE COLOCAR ALGUN SOPORTE, NOS PODRIAN ENVIAR EL DETALLE E INDICAR SI SE COLOCARA UN MARCO DE PTR PARA EL SOPORTE DE ESTA PUERA. | Para detalles del marco de la puerta ver plano A401 detalle 4
- RFI 49 DESCARGA DE RED PLUVIAL | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 49 DESCARGA DE RED PLUVIAL EN EL PLANO IS- 03 INDICA QUE LAS BAJADAS DEL LADO DEL EJE A LA DESCARGA ES HACIA UN REGISTRO EN LA CALLE, AHI SE TIENE UNA JARDINERA LA CUAL NO INDICA DEMOLICIÓN Y SE TENDRÍA QUE PASAR LA TUBERIA POR DEBAJO, EL OTRO PUNTO ES QUE SOBRE LA CALLE DE SAN JUAN DE SANABRIA NO EXISTE INSTALACIONES DE RED PLUVIAL O SANITARIA SOLO EN AZUCENA Y NARDO QUE SON LAS PERPENDICULARES, AL IGUAL QUE LA BAJADA DEL EJE 1B, POR LO QUE LOS REGISTROS DE LA CALLE NO SE CONECTARIAN A NINGUN SITIO, EN EL CASO DEL REGISTRO QUE ESTA EN LA CALE DE AZUCENA SE VIO CON LAS AUTORIDADES QUE SE CONECTE A LA RED SANITARIA POR QUE NO EXISTE RED PLUVIAL, SE PREGUNTA QUE PASARA EN ESA PARTE PARA LA DESCARGA DE LAS BAJADAS PLUVIALES. SE ANEXA CROQUIS Y FOTOGRAFIAS | Los dos registros de descarga pluvial indicados en planos sobre la calle Fray Juan de Sanabria y el registro sobre la calle Azucena son registros de proyecto, por lo que se construirán en obra. La descarga será superficial, significa que los registros rebosarán el agua por diferencia de niveles, ya que el nivel de rasante en la tapa de los registros es el nivel más bajo de la red pluvial. No se deben conectar a red sanitaria, el escurrimiento pluvial será superficial. Por otro lado se debera de demoler la jardinera mencionada para el paso de la instalacion, se carga en Tririga plano CO02 de demoliciones con corrección en el concepto 4a, 4f y 5
- RFI 48 CAPACIDAD QUE SOBRA INTERRUPTOR 3P 400 POR 3P DE 200 | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 48 CAPACIDAD QUE SOBRA INTERRUPTOR 3P 400 POR 3P DE 200. En el plano DU-01 Indica que para el control electrico del cuarto de bombas se tiene por proyecto un interruptor 3p de 400a Nema 3R que tiene un cableado de 1/0, la capacidad del interruptor se ve que esta sobrada por lo que si hay algun corto este interruptor no lo percibiria ni haría su función, por lo que se pregunta que si se puede cambiar por uno de menor capacidad de 33x 200A para que el cable se proteja si hay algun corto o problema. | Favor de respetar lo indicado en proyecto el interruptor para el sistema de contra incendio de 3PX400Amperes no es para protección su uso es como medio de desconexión y debe de soportar la corriente de rotor bloqueado de las bombas del sistema contra-incendio
- RFI 46 CALAS PARA VERIFICACION DE SITIO EN CALLE FRAY JUAN DE SANABRIA | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 46 CALAS PARA VERIFICACION DE SITIO EN CALLE FRAY JUAN DE SANABRIA, este RFI es informativo ya que para saber los materiales existentes en la calle Fray Juan de sanabria, para realizar el diseño de pavimento, previo a los trabajos de colocación de concreto hidraulico, se tuvo que realizar 2 calas en diferentes puntos, las cuales se pidio por el departamento de proyectos. | Cual es el objetivo de este rfi??
- RFI 46 CAPACIDAD DE CABALLOS DE FUERZA DE BOMBA DE CONTRAINCENDIO E HIDRONEUMATICO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 46 CAPACIDAD DE CABALLOS DE FUERZA DE BOMBA DE CONTRAINCENDIO E HIDRONEUMATICO En los planos electricos hay discrepancia de capacidades en cuestion de potencia, en el DU- la bomba jockey es de 3hp, en el IE-08 Cuadro de cargas es de i hp, en el plano de cuarto de bombas es de HCM01 Cuarto de bombas y contraincendio es de 2hp, cual es la que se suministrara? y en el cuadro de cargas solo existe la bomba jockey y la del hidroneumatico, por lo que se requiere saber la instalacion electrica dentro del cuarto de bombas. | La capacidad correcta de la bomba jockey es de 2 HP como lo indica el plano HCM01, en los planos electricos no afecta el cambio de 3 HP a 2 HP ya que el alimentador seguiria siendo el mismo
- 006 Cambio de block por concreto en muro de Anden | Mezquital | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A405 PLANO DE ANDEN Y A405 DETALLES DE ANDEN, en el muro del eje “D”- “E” adyacente a eje “1b” después de los vanos de puertas y cortina se nos indica la colocación de block para cierre de muro, se informa que la empresa contratista sustituirá las hiladas de block por concreto con un refuerzo de armado a fin de optimizar tiempo, la conversión de estos elementos en la fachada de Anden no generara algún costo para WM. Se adjunta boletín de la propuesta. | Indicar el acero de refuerzo para el VoBo.
- 005 JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN AREA DE ESTACIONAMIENTO | Mezquital | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con plano CO09D JUNTAS CONSTRUCTIVAS II, donde se nos indica la separación de los cortes inducidos para JTE, JL, JTC SE informa que la empresa contratista realizara la modulación de dichos cortes a una separación menor en el concreto hidráulico de 0.10 m de espesor, a fin de evitar agrietamientos y temas de garantías futuras, dicho cambio de corte y sello adicional no generara adicional alguno para WM. cordiales. | Las juntas indicadas en proyecto cumplen con las recomendaciones de diseño del estudio de mecanica se suelos. Para poder revisar que las nuevas modulaciones cumplen con los requerimientos de diseño, necesitamos un plano actualizado de los detalles constructivos que se propone para el VoBo.
- 004 Guarnicion interrumpida de vertice 03 al 08 | Mezquital | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con plano CO09f PLANOS DE MURO DE CONTENCION II del vértice 3 al 8 de la poligonal del inmueble, se nos solicita la colocación de una guarnición, la cual se verá interrumpida porque las raíces de los arboles C653, C658, C669 y C670 del terreno exterior quedan justo sobre la línea, una propuesta seria colocar cajetes. Pendiente a sus comentarios o instrucciones al respecto, cordiales. | se adjunta plano con ubicación de arboles indicados por obra y se indica el diametro de las raices (estas normalmente son 9 veces el diametro del tronco) y no interfieren con la guarnicion especial de proyecto.
- 002 Caja rompedora de presion para drenaje pluvial | Mezquital | Mi Bodega Aurrera | , En referencia al plano CO 08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL, para el desalojo de la descarga desde el cárcamo pluvial de la unidad hasta el registro pluvial existente, no se nos indica la colocación de un elemento rompedor de presión antes de llegar al mismo, por lo que se solicita información si se requiere o no colocar una caja, ya que en detalle 13 del plano CO08 PLANO DE DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL solo se indica la colocación de un codo en registro existente. Pendiente a sus comentarios. | Se debe colocar como se indica en proyecto.
- 001 Foso de recoleccion de desechos sanitarios de tienda | Mezquital | Mi Bodega Aurrera | En recorrido con la gerencia de construcciones WM, se nos informa que la conexión a la red municipal sanitaria será por Acercamiento, en dado caso de que se termine la obra y no se logre la conexión, en el plano CO07 DRENAJE SANITARIO no se nos marca algún foso de recolección para que opere el camión Vactor, nos indican si se realizara algún elemento para dicho propósito. Pendiente a sus comentarios, cordiales. | En proyecto se considera conexión al drenaje existente sobre la calle Antiguo Camino a Santo Domingo. Gerente de Construcción deberá dar seguimiento de manera puntual con el área de Cumplimiento.
- Acero Piso Deprimido Camaras | Chetumal (RACK) | Bodega Aurrera | , en los planos GA-01 PLANO DE CAMARAS (6.- Detalle de piso de congelados) y A-301 PLANO DE DETALLES GENERALES (17.- Detalle nuevo piso deprimido) no se considera el armado de acero para el piso de las cámaras tanto de carnes como lácteos, favor de indicar si únicamente será piso de concreto sin armado o en su defecto favor de compartir el boletín donde indique el tipo de armado a ejecutar, generalmente en todas las cámaras de congelados, los piso son de concreto armado. ... | R=Los pisos deprimidos que deben considerar restitución sol los de las cámaras de congelación de carnes y lácteos. Se comparte imagen que indica el armado que debe considerarse:
- VOLTAJE PLANTA DE TRATAMIENTO. | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Buena tarde, de acuerdo a recorrido realizado se solicita de su valioso apoyo para que nos confirmen el voltaje de la planta de tratamiento, esto debido a que proyecto nos indica lo siguiente: Tablero planta de tratamiento pt. 24,444[va] instalada; 22,000[w] instalados. Factor de demanda=1.00. 480/277[v], 3f, 4h + puesta a tierra, 60[hz], gabinete nema 3r. Con interruptor principal de 3p-40[a], marca y catalogo por el proveedor. El cuadro de cargas es por el proveedor de la planta de tratamiento. 18[ka]. Pero no es del todo claro. Por otro lado, la Memoria de instalaciones nos indica 480V, nos podrían corroborar si esta es la correcta o tiene alguna variación de voltaje con los equipos. por su apoyo y seguimos a sus ordenes para cualquier duda o aclaración. | El nivel de tensión que alimenta a la planta de tratamiento es 480/277V, como se indica en plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, se deriva directamente de un tablero alimentado a esa tensión.
- MANTENIMIENTO A TANQUES ELEVADOS | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al plano Es-902 cimentacion de tanques de agua, no indica algun detalle para realizar la colocacion de estructura para dar mantenimiento a los tanques. Se solicita su apreciacion se debe llevar alguna estructura para dar mantenimiento preventivo. Sies asi nos apoyen con el tipo de estructura por medio de un boletin. . | El Proyecto se mantiene sin considerar esta solicitud.
- POSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO. | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Con relación a los trabajos de camino a cananea y en particular a la planta de tratamiento, proveedor de los trabajos nos solicita el poder desplazar la planta de tratamiento 1 metro con dirección noreste, debido a que se encuentra muy pegado a la vialidad y en su momento podrían dañarse los trabajos realizados por la contratista general en carpeta asfáltica, así como; para el retiro de su cimbra al momento de colar. Sin mas por el momento y esperando contar con su valioso apoyo reciban un cordial saludo. | Se seleccionó la ubicación de la PTAR para evitar mayor corte de talud, el cual se encuentra en la parte posterior de la misma. Si la PTAR se re ubica 1m, estaríamos aumentando el volumen de corte. Diseño no podría autorizar este movimiento, por lo que se solicita se coordinen ambas partes para que puedan trabajar simultáneamente.
- RFI 24 Sistema de tierras Sistemas (MDF) | SC COACALCO | Walmart Supercenter | En plano IE-17 no indica servicio de sistema de tierra para el cuarto de sistemas MDF, nos podrian ayudar verificando este detalle, y a su vez revisar si seria posible realizar trabajos como se indica en la propuesta adjunta por parte de contratista, de no ser asi favor de enviar detalle para realizar dichos trabajos. En propuesta de contratista, maneja realizar trayectoria aerea para llegar a mdf. | No hay inconveniente para poder realizar la puesta a tierra como lo están indicando.
- RFI 44 COMPLEMENTO A RESPUESTA A RFI 39 | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 44 COMPLEMENTO A RESPUESTA A RFI 39 Como se indico en el RFI 39 existe una diferencia de nivel entre la corona del muro de contención y el nivel natural del predio del vecino, en proyecto nos indica malla ciclonica sobre el muro de conteción, sin embargo si bien es cierto que esta compactado puede llegar a deslavarse con el tiempo las propuestas son una dala de concreto a excepción del muro donde no se quitaria el de mamposteria o dos o tres hiladas de blcok. Se anexacroquis y foto | Se envía detalle para solución de muro de contención. (Boletin RFI 33 ampliación de muro de contención) En el plano CO-05 Nota importante indica: Se deberán verificar los niveles colindancia en sitio en caso de existir diferencias importantes se deberá informar al proyectista. La verificación debió realizarse antes de iniciar el habilitado del acero de los muros de contención.
- MEJORAMIENTO DE MURO COLINDANTE (VISTA FACHADA ESTE) CO-04 TRAZO | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | MEJORAMIENTO DE MURO COLINDANTE (VISTA FACHADA ESTE) DE ACUERDO AL PLANO CO-04 TRAZO INDICA UN MURO QUE SE ENCUENTRA UBICADO LA POLIGONAL DE LINDERO LOS VERTICES A-1,B-1 Y 1, SURGE LA DUDA YA QUE ESTA FUERA DEL LIMITE DE LA POLIGONAL DE LA TIENDA QUIEN DARA MANTENIMIENTO A DICHO MURO Y POR DONDE SERIA EL ACCESO ADJUNTO PDF | El muro que únicamente se aplanará y pintará es el que se conservó y el vecino está sujeto a este mismo como se comentó en una reunión al inicio de la obra, ya se había cargado con anterioridad el boletín en la carpeta de Boletines RFIS.
- MEJORAMIENTO DE MURO COLINDANTE (VISTA FACHADA NORTE) C-09A_MUROS PERIMETRALES_REVA | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DERIVADO A LA ORDEN DE CAMBIO 02 EL MURO COLINDANTE DE LA FACHADA NORTE SE RETIRO LA MALLA CICLONICA, LA CUAL OCULTABA UNA PARTE DEL MURO CAMBIANDO LA VISTA DEL ACCESO. SE PROPONE UN CAMBIO DE IMAGEN AL ACCESO CON APLANADO DE MORTERO-ARENA Y PINTURA CON UN METRAJE APROXIMADO DE 97 M2. POR LO QUE SE SOLICITA SU VALORACIÓN PARA DICHA AUTORIZACION. ADJUNTO PDF | El muro que únicamente se aplanará y pintará es el que se conservó y el vecino está sujeto a este mismo como se comentó en una reunión al inicio de la obra.
- RFI 25 - Cancel de carnes | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | Referente al plano A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, y en particular al cancel del área de carnes, no se encuentra el detalle de su fabricación. Solicitamos de la manera más amable nos compartan el boletín correspondiente de su fabricación ¡! | ver detalle 1 en plano GA600-TABLA DE ACABADOS Y PUERTAS-1004537
- RFI 45 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRAY JUAN DE SANABRIA | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 45 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRAY JUAN DE SANABRIA, este rfi es informativo y derivado aa la solicitud de la autoridad como medida de mitigación, se realizara en conjunto con la autoridad los trabajos de pavimentación con concreto hidraulico entre las calles de nardo y guadalupe | No se entiende cual sea el objetivo y razón de este RFI, pueden aclararlo por favor.
- RFI 40 FIRMEEN PASRTE SUPERIOR DE LOSA TAPA DE CISTERNA | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #40 De acuerdo al plano de niveles C05 inidica que el nivel de asfalto es de 49,80 y el nivel superior de la losa tapa de la cisterna inidica 15cm abajo del nivel de asfalto en el plano estructural, la pregunta es si como esta en el detalle del respiradero solo se va a tener la losa tapa sin ningun firme que proteja la estrucutura de la cisterna sobre todo para el área donde pueda haber rodamiento de carros, y la segunda pregunta es que si la linea que tenemos indica sobre la tapa de la cisterna es una guarnicion y si es correcto favor de enviar el detalle para la fabricación de esta. | El cálculo estructural considera el tráfico vehicular sobre la losa tapa de la cisterna, se considera banqueta para la protección de accesos, registros y respiraderos. Ver planos: CO-03, CO-09 y 09a y AC2.
- Coladeras camaras de refrigeración | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | En el plano GIS-02 se indica en la descripción de las coladeras que las utilizadas en puertas de cámaras de refrigeración deberán ser modelo UP-1000-L con rejillas de UP-1010 y UP-1000-C con rejillas de UP-1010 nomenclatura C4* y C5*, sin embargo, revisando las coladeras de las cámaras se indica nomenclatura C4 y C5 la cuales no cuentan con rejilla de tráfico pesado. Se requiere validar si se colocará rejilla de trafico pesado en coladeras de cámaras de refrigeración ya que plano indica que deben ser convencionales. | Las coladeras deberan de ser como lo indica el proyecto. Las coladeras de trafico pesado se utilizan unicamente para el formato Sams Club
- INTERFERENCIA DE RAMAS COLINDANTE NORTE | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | SE INFORMA QUE EN EL PREDIO NO ARRENDADO SE TIENEN LOS ESPECIMENES ARBOREOS IDENTIFICADOS COMO 2359, 2360 Y 2369, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INVADIENDO CON RAMAS EL EJE A DE LA TIENDA LAS CUALES INTERFERIRAN CON EL DESPLANTE DE MUROS. POR LO QUE SE SOLICITA SE REALICE UNA PODA. SE ADJUNTA REPORTE. | El tratamiento de estos arboles se debe realizar con el area de ambiental, se recomienda realizar la poda para evitar contratiempos.
- PASO DE TUBERIA A CTO DE MAQUINAS | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO ES-902_CIMENTACION TANQUE DE AGUA, LOS DETALLES DE ELEVACION 2 Y 3 INDICAN UNA TRABE DE SECCION 20X60 CM, SALIENTES DEL LECHO SUPERIOR DE LA LOSA Y EN EL INTERIOR LA REPRESENTACION DEL TANQUE DE AGUA. SI ESTA APRECICION ES CORRECTA, FAVOR DE INDICAR LA UBICACIÓN DE LOS PASOS DE TUBERIA QUE CONECTA AL EQUIPO DE CONTRAINCENDIO E HIDRONEUMATICO. ADJUNTO IMAGEN DE ALZADOS . | Se comaprte boletín #3, con detalle de paso de tubería hacia los tanques de almacenamiento de agua. Se hacen ajustes para el paso de tubería, sin embargo la contratrabe es de la misma sección.
- RFI #52 Interferencia de tubería sanitaria existente | Lomas del Valle | Superama | Referente a la conexión del drenaje pluvial hacia la red municipal, durante la excavacion para alojar la tubería, se han encontrado tuberías de albañal existentes, mismas que están en servicio, derivado de que no se cuenta con un plano de la existencia de estas mismas, se han dañado a pesar de tener la precaución necesaria, se informa que estas mismas han sido reparadas pero si ha generado un costo y tiempo adicional. Aunado a lo anterior, actualmente estas tuberías están en el mismo nivel de arrastre que nuestra tubería de proyecto, lo que complica continuar con la instalación de estas mismas, solicitamos amablemente nos puedan apoyar para definir si la trayectoria se debe modificar de acuerdo a las siguientes propuestas: 1. El nivel de arrastre de se deberá bajar para librar las tuberías sanitarias existentes. 2. Donde la tubería de proyecto sea interferida con la tubería sanitaria existente, se podrá realizar un registro para realizar un tipo sifón y no poder la pendiente de proyecto, así mismo dentro de este registro se sugiere encofrar la tubería sanitaria existente para ayudarle a proteger su vida util. Estas serían algunas propuestas que se han aplicado en otras unidades, salvo su mejor repuesta, quedamos atentos de su valiosa respuesta. cordiales... | Con respecto a las interferencias con las descargas domiciliarias era un escenario que se podría dar ya en ejecución, debido principalmente a que la conexión al colector municipal no es muy profundo; por lo que dentro del proyecto se debieron utilizar la pendientes mínimas para lograr una correcta conexión. * Las propuesta de modificar el nivel de arrastre es posible, siempre y cuando no se comprometa el punto de conexión con el colector municipal, así como no dejar pendientes menores a 3mm por metro. * En cuanto a la solución de realizar el registro tipo sifón, debería ser la última opción para resolver una interferencia; en caso de su utilización, se deberá buscar que no exista la posibilidad de retención de sólidos y que produzca azolvar la red.
- RFI 43 INFORMATIVO DE ESCALTORIA DE PRECIOS | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 43 INFORMATIVO DE ESCALTORIA DE PRECIOS. Se informa que de acuerdo al tiempo transcurrido de la fecha de concurso al inicio de la obra, la constructora conasa realizara una escalatoria de precios ya que el tiempo trascurrido equivale a un año cuatro meses, en que se inicio la ejecución de los trabajos debido al aumento de los materiales a utilizar. | La pregunta no corresponde y no tiene relación con ningún tema de Diseño.
- RFI 41 Penetracion de soldadura en columnas | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 41 Se solcita saber la dimensión de la penetración de la soldadura en las columnas, para la placas base y el de las placas de conexiones. | Ver especificación en plano ES401 Planta placas de base y en el plano ES405 Conexiones
- RFI 39 DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE MURO DE CONTENCION Y NIVEL DE TIERRA VEGETAL DEL VECINO | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 39 De acuerdo a lo visto en sitio se tiene una diferencia de nivel entre el muro de contensión y el nivel de tierra vegetal del vecino el cual es de 33cm como se aprecia en la foto anexda, la pregunta es se dejara solo con la malla ciclonica o se impleentara otro elemento sabiendo que ya se estan ejecunado y habilitando el acero para el muro de contención | Favor de enviar ubicación y longitud del muro de contencion afectado en planta indicando los niveles de colindancia y de proyecto
- RFI 38 | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 38 DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL RFI 31 SE ANEXA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE QUE SE INDICO | Se encuentra en la carpeta RFI BOLETINES la Ficha Técnica 80901 para dar respuesta al RFI 31 del proyecto MB Tecozautla.
- RFI 37 FILTRO EN MURO DE CONTENSION | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 37 Deacuerdo al plano C05 indica que la constrcucción de la tienda con respecto al limite del predio esta a 0.08cm y visto en sitio por lo cual el dren indicado en el plano C05b quedaría dentro del terreno del vecino, por lo que se pregunta se si realiza o se quita el dren o se recorre el muro de contención , y del lado de donde se dejaria el muro pantalla existente no se coloría filtro. Se anexa información para ver mejor los detalles descritos | Es correcto del lado de donde se deja el muro existente NO se coloría filtro. Colocar filtro donde se colinde con terreno natural o que permira la filtracion de agua
- puerta en nicho de interruptores | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | En anteriores rfi nos indicaron que el nicho de interruptores llevarba puerta con candados pero no se identifica el plano o detalle de las puertas de estos nichos, Favor de reconsiderar la protección de estos dos tableros ubicados en el exterior ya que no cuentan con candadeo y la cerradura que tienen cualquiera podría abrirlos y manipularlos afectando así a la operación de la tienda y poniendo en riesgo al personal que intente vandalizarlos. Favor de indicarnos si se colocará algún medio de protección. Se anexa archivo en notas y documentos. | En el plano SE-01 de la OC-1 emitida el 21 de febrero del 2021 se indica detalle del nicho donde se indica la puerta y el portacandado del nicho
- RFI 23 MUROS DE CUARTO DE ALTO VALOR | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Su apoyo para el área de cuarto valor si nos comparten las especificaciones de los acabados de los muros | Consideren el siguiente criterio para acabados en el cuarto d alto valor: 01.- En muros de block y panal de yeso existentes considerar la aplicación de pintura color blanco. 02.- En muros de block nuevos se considera el acabado natural del material. 03.- En muros de panal de yeso nuevos se considera la aplicación de pintura color blanco. La tabla de colores se indica en el plano 3900_A-100B ACABADOS EN MUROS para su revisión.
- SENSOR DE MOVIMIENTO EN CISTERNA | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | En el recorrido de posesión en conjunto de con store planning se solicito la instalación de un sensor de movimiento en área de la cisterna para reforzar la seguridad del área. Como lo indica el plano Lp-01 no es alcance de proyecto nos podria apoyar con sus comentarios. Se anexa documento en notas y documentos. | El proyecto esta conforme a las guias vigentes prototipo, en la cual no se considera dicho sensor por lo cual no se podria avanzar por parte de proyecto.
- CONTACTO REFRIGERADOR JUNTO A FARMACIA | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | En el recorrido posesión revisando el plano (A101a Planta de mobiliario) se señalo la colocación de un refrigerador para el cual no se tiene indicó la instalación del contacto en el plano (IE-03 Contactos piso de ventas), De su apoyo para la indicar dicha instalación SE ANEXA DOCUMENTO EN NOTAS Y DOCUEMNTOS | Se carga plano en Tririga con la alimentacion al refrigerador solicitada
- mueble de proteccion de alto valor | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | En el recorrido de posesión se observo que el mueble de alto valor carece de protección por la cual si indicó solicitar la instalación de una jaula para la protección del mismo o en su defecto se nos sea suministrado un mueble que cuente con su respectiva protección como el indicado en la imagen. Favor de indicarnos si se instalará una jaula o se suministrara tal mueble. Se anexa imagenes en notas y documentos | El mueble de Alto Valor en Servicios al Cliente aparenta tener una jaula sin embargo es suministrado por Compras WM y ya trae la protección integrada
- RFI 22 | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Su apoyo para confirmar si las puertas tipo louver de subestación serán nuevas o se les dará mantenimiento a las existentes, ya que revisando en el proyecto ejecutivo, no se localizó el alcance de dichas puertas. | Se confirma que las puertas tipo louver que no tienen referencia en el plano 3900_A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES y que se ubican en el área de la subestación son existentes y se les dará mantenimiento, en dicho plano en notas se indica lo siguiente: 5. TODAS LAS PUERTAS INDICADAS EN ESTA TABLA SERÁN NUEVAS EXCEPTO DONDE SE INDIQUE EXISTENTE; EN ESE CASO SE DEBE CONSIDERAR EL MANTENIMIENTO DE LA PUERTA QUE CONSISTE EN PINTURA, CAMBIO DE CHAPA, CERRADURA Y BISAGRA. Adicional en el plano 3900_A-102 PLANTA DE CUBIERTA se indica en notas generales lo siguiente: 1. SE REALIZA MANTENIMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA Y CARDEO A LAS BASES METÁLICAS DE LOS EQUIPOS Y TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS EXISTENTES EN CUBIERTA, TRASTIENDA, ÁREAS DE SERVICIOS, ACCESOS Y FACHADAS, AL 100%, SIN EXCEPCIÓN.
- RFI 21 ILUMINACION FALDON CONGELADOS, CARNES Y PESCADOS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | EN RFI 17 NOS INDICA COLOCAR FALDON EN EL AREA DE PERECEDEROS, PERO NO INCLUYEN EN DICHO RFI LOS TRABAJOS ELECTRICOS PARA DICHO FALDON, FAVOR DE COMPARTIR EL DETALLE DE COLOCACION DE ILUMINACION EN FALDON, EL CUAL TIENE UNA LONGITUD DE 7.71 METROS (APROX DEL EJE C' AL B') Y DE ANCHO 1.89 METROS DE LA CAMARA DE CONGELADOS AL PAÑO DEL FALDON. ADJUNTO IMAGEN CON MEDIDAS. | Se confirma que se está trabajando en el desarrollo del boletín correspondiente y será emitido en el portal de TRIRIGA el día de mañana 01 de julio del presente.
- PUERTA DE ACCESO E-COMERCE | Tecamachalco Universidad | Mi Bodega Aurrera | En el recorrido posesión se señaló la ausencia de una puerta en el acceso de E-COMERCE, Se solicita nos indique el diseño de la puerta en el acceso de 1.10 metros entre el muro del almacén y el mueble señalado en la imagen con el un circulo amarillo. Se anexa documento para dar visibilidad en notas y documentos. | de acuerdo a la guía prototipo de este E-Commerce no llevamos puerta en el acceso
- RFI 36 PLANO DE AHORRO DE ENERGIA PARA UP | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 36 EN LOS PLANOS ELECTRICOS SOLO TENEMOS EL CABLEDO PARA CONTROLAR LAS LAMPARAS DE PISO DE VENTAS, PETO NO SE TIENE PLANOS DE CONTROL CON AHORRO DE ENERGIA DE LA UP, ASI COMO DETALLES DE MABOS Y SI EL CONTRATISTA HACE EL CABLEADO DE ELLOS PARA EL CONTROL DE LUMINARIAS Y EL DE AIRES AL SENSOR, Y LOS NODOS QUE REQUIERE AHORRO Y QUE ESTOS VIENEN INIDICADOS EN PLANO ID-04A | Se ha cargado la información en la carpeta de Boletines RFIS.
- RFI 35 SOLICITUD DE COMPLEMENTO DE PLANOS | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 35 SE SOLICITA QUE NOS PROPORCIONEN LOS SIGUIENTES PLANOS QUE SON EL COMPLEMENTO PARA LA FABRICACION DE DIFERENTES TRABAJOS DE ESTRUCTURA ES-104a Complemento de contrstrabes ES-408 a Complemento de cortes por fachada ES413bCuarto de residuos peligrosos ES 414 BASE PARA COMPRESORES ES415 CUARTO DE BOMBAS ES501a TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TANQUE DE TRANSVASE | ES-104a No fue necesario generar un complemento ya que toda la información de las contratrabes está indicado en el plano ES140 ES-408a No fue necesario generar un complemento ya que toda la información de los cortes está indicado en el plano ES408 ES413b La información con respecto al cuarto de residuos está incluida en el plano A103a del proyecto arquitectónico ES 414 Para el sistema de compresor no se generó base metálica ya que es un equipo que va sobre el piso de trastienda ES415 No existe en el proyecto un cuarto de bombas ya que se cuenta con una cisterna, ver plano AC02 y AC2.1 ES501a No existe en el proyecto un cuarto de bombas ya que se cuenta con una cisterna, ver plano AC02 y AC2.1
- RFI 34 RIOSTRA DE 1.55X188 | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 34 De acuerdo al proveedor de joist nos informa que debido a que el ángulo propuesto para riostras es de uso no común (1.5x188), este se sustituyó por un ángulo “2.00x143”. lo anterior no repersenta costo y no presenta una afectacción de la estrcutura, este rfi es informativo y se pregunta si se valida el tema | El ángulo especificado en plano si es comercial, sin embargo, se puede utilizar el ángulo propuesto por el fabricante considerando que no representa sobrecosto a la obra.
- RFI 33 MC-1 MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN COLINDANCIA CON CASA DE 2 PISOS | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 33 De acuerdo al plano ES- 104 y debido a que se sigue con el proyecto de demolición se informa que aledaño a este esta una construcción dee 2 niveles la cual nos hacen referencia los vecinos a que solo tiene zapatas aisladas en cada castillo y no se tiene una liga por lo que podria a ver un asentamiento de la construcción, lo que se propone es que se deje el muro de piedra, como muro pantalla y que el muro de contención revisata este elemento para que no podamos tener algun asentamiento mayor en la casa del vecino. | Se acepta propuesta, se deberán coordinar los trabajos en sitio sin considerar estos mismos costos adicionales.
- RFI 33 CORTINA DE AIRE EN CAMARA DE CARNES | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI33 EN EL PLANO GIAA1 NO INIDICA CORTINA DE AIRE EN LA CAMARA DE CARNES, LA PREGUNTA ES SE COLOCARÁ Y SI ES CORRECTO SE DEBERIA REALIZAR UNA ACTUALIZACION A COMPRAS. SE ANEXA CROQUIS DE UBICACIÓN. | Cuando es un acceso entre cámaras (de cámara fría a cámara de congelados) no lleva cortina de aire, la razón de uso de estas cortinas es para evitar que se escape el frío, en este caso las dos cámaras son frías por lo que no hay razón para su uso.
- RFI 32 CAMBIO DE NIVEL DE CONTRATRABE CT-1 EJE C | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #32 DE ACUERDO AL PLANO ES-104 EN EL ALZADO DE LA ZAPATA CT-1 UBICADA EN EL EJE C IDENTIFICAMOS QUE HAY UN CAMBIO DE NIVEL QUE ESTA A 0.095 M DESPEGADO DEL EJE, QUE PUEDE OCACIONAR QUE CHOQUE CON LA CORONA DE LA ZAPA YA QUE TIENE UNA ALTURA DE 0.25M Y EL CAMBIO DE NIVEL ES DE 0.20CM LO QUE SE PROPONE QUE EL CAMBIO DE NIVEL SEA TERMINANDO LA ZAPATA DEL EJE 3, SE ANEXA CROQUIS DE REFERENCIA DEL PROYECTO Y DE LA PROPUESTA | Las contratrabes que llegan a diferente nivel en una zapata, se deben integrar hasta llegar al ancho del dado, por lo que no se debe hacer el desfase fuera de la zapata como se sugiere. El acero de refuerzo de la contratrabe se debe integrar hasta el extremo opuesto del dado dandole continuidad
- RFI 31 RESULTADO DE BASE HIDRAULICA | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 31 Se informa que el resultado de la base hidraulica de la tienda queda un 90% aceptadas de acuerdo a al estrudio geotecnico, sin embargo el otro 1% queda por encima de los parametros de las particulas alargadas y lageadas, por lo que informa laboratorio en sitio que la estrucutura de la base hidraulica no se vera tan afectada aun al no cumplir con este punto de acuerdo a la sct. | No es claro lo comentado en la RFI 31. Por lo tanto, solicitamos el reporte de los resultados de los ensayos de laboratorio que realizaron para valorar la calidad de los materiales como base hidráulica. Lo anterior, con el fin de dar respuesta a la solicitud recibida.
- PLANO ESTRUCTURAL ES-102B | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Con relación a los trabajos realizados en la obra denominada BD camino a cananea y haciendo la revisión de los planos estructurales, no contamos en proyecto con el ES-102B por lo que les solicitamos su valioso apoyo, para que se nos sea enviado por este medio. Sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | Favor de considerar el plano ES-102A en donde encontrarán los detalles relacionados con la placa base y anclas.
- CARPETA ASFALTICA ESTACIONAMIENTO | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | Buena noche, con relacion en los trabajos realizados en la obra camino a Cananea y particularmente referente a las terracerías; vemos que en área de estacionamiento, contamos con carpeta asfáltica y queriamos saber si nos podrian corroborar dicha información, debido a que se está usando concreto en casi todas las aperturas. Asi mismo nos encontramos con la problemática que unicamente hay una asfaltadora en la zona debido a pandemia y no tiene la capacidad de realizar el proyecto. Sin mas por el momento y esperando contar con su valioso apoyo, reciban un cordial saludo. | Es correcto considerar carpeta asfáltica como se indica en el plano C09, a excepción de la maniobra para el trailer. Para temas de suministro o tiempos de ejecución favor de dirigirlo al gerente de construcciones.
- RFI 001 EJECUCIÓN DE PORTÓN DEL ANDÉN | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Durante la excavación de las zapatas del portón del andén de tráiler se encontró: * · Una línea sanitara a 0.90 mts de profundidad, a 1.55 mts de la zapata * · Cometida eléctrica a una profundidad de 0.8 mts Favor de indicar si es necesario recorrer el portón ADJUNTO FOTOS | Proyectos no tiene ningún inconveniente en que se recorra el portón 2.20m siempre y cuando no afecte las instalaciones encontradas, esto deberá ser autorizado por Gerencia de Obra y E.O..
- RFI 29 Verificación de poligonal | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI #29 De acuerdo a la revisión que se realizo con respecto a los vertices encontrados en sitio, se tienen diferencia con respecto a la ubicación: En el vertice V 5 se tiene uan diferencia de 0.08 cms fuera del predio En el vertice V 6 se tiene una diferencia de 0.14cms hacia a dentro de nuestro predio En el vertice V11 se tiene una diferencia de 0.21cms hacia a dentro de nuestro predio En el vertice V 12 se tiene uan diferencia de 0.34 cms hacia a dentro de nuestro predio En el vertice V 13 se tiene uan diferencia de 0.31 cms hacia a dentro de nuestro predio En el vertice V 14 se tiene uan diferencia de 0.34 cms fuera del predio. POR LO QUE SE SOLICITA NOS APOYEN PARA LA VERIFICACIÓN DE ESTOS PUNTOS Y LA RESOCION A ESTE TEMA, YA QUE LA TIENDA TENDRA QUE RECORRERIA 20CMS AL NORTE Y 34 CMS al terreno que se reservo el dueño Se envía plano donde se tiene las referncia de lo citado. | Se confirmó vía correo que la diferencia corresponde al ancho del muro.
- RFI 28 MEDIDAS DE MITIGACION | Tecozautla sur | Mi Bodega Aurrera | RFI 28 COMO RESULTADO DE LA MEDIDA DE MITIGACIÓN EN ESTA OBRA DE MB TECOZAHUTLA SUR SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN HIDRAULICA, A BASE DE CONCRETOHIDRAULICO DE ESPESOR DE 15CM DE UN MR 40, EN LA CALLE FRAY JUAN DE SANABRIA ENTRE LAS CALLES DE NARDO 5 SUR Y CALLE GUADALUPE CON UNA SUPERFICIE DE 1,900.00m2, CABE MENCIONAR QUE EN ESTOS TRABAJOS NO CONTEMPLA LO SIGUIENTE (cortes, retiro y acarreo de materiales producto de excavaciones, fabricación de registros sanitarios, pozos de visita,bocas de tormentas, desvío de trayectorias de tubería hidráulica, movimiento y reubicación de postes energía eléctrica, telefonía, retiro de registros telefónicos) | Se confirma que solo se debe considerar trabajos de pavimentación.
- MB SANTA MARÍA CENTRO REUBICACIÓN DE CÁMARA DE VINOS Y LICORES | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Se hace del conocimiento del área de diseño que la cámara de vinos y licores se reubicará de pasillo, mas concretamente se reubicará un pasillo hacia el eje C, un pasillo antes del pasillo donde se encuentra belleza, esto debido a que la operadora de la tienda tiene diferente acomodo de mercancia en los pasilllos y en el pasillo antes en mención se reubicó el área de vinos y licores por parte de la operadora, para lo cual dicha petición proviene del personal de SP y la operadora de la tienda. | Diseño no avala estos trabajos, Operadora debió transmitir la posibilidad de hacer esta reconfiguración.
- MB SANTA MARÍA CENTRO COLOCACION DE ACRILICOS EN SERVICIOS AL CLIENTE Y COMEDOR ASOCIADOS | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Pide la operadora de la tienda y personal de SP se coloquen acrílicos para protección del COVID-19 en el mueble de servicios al cliente y en las mesas del comedor de los asociados de la tienda , esto para evitar la propagación del COVID-19 y generar la sana distancia entre los usuarios, favor de mandar los detalles correspondientes en caso de su aprobación. | Se avala implementación de acrílicos.
- MB SANTA MARÍA CENTRO GUARDA PARA FLUXÓMETROS Y OZONIFICADORES DE LA TIENDA | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Se pide al área de diseño aprobar la colocación de una guarda de protección antirrobo para los fluxómetros y ozonificadores de la tienda MB Santa María Centro, dicha petición viene de la operadora de la tienda, si es aprobada dicha OT favor de mandar los detalles de construcción. | Diseño no avala estos trabajos, no es un criterio vigente en Prototipo.
- MB SANTA MARÌA CENTRO HABILITADO DE CONTACTO EN CUARTO DE BASURA CARTÒN PARA LA CARCHER | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Se informa al àrea de diseño que se instalarà un contacto adicional en el cuarto de basura y cartòn, dicho contacto se requiere para la conexiòn de la CARCHER, ya que la unidad recibiò este equipo y se pondrà en uso. | Diseño no avala estos trabajos, este equipo no está considerado en el Prototipo.
- MB SANTA MARÌA CENTRO CADENA DE SEGURIDAD EN ACCESOS DE VEHÌCULOS DE LA TIENDA | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Pide el personal de la operadora de la tienda se instalen cadenas de seguridad para cerrar los accesos de vehìculos de la tienda cuando no se estè operando y asì evitar la intrusiòn de personas o vehìculos cuando no sean horas laborales. | Diseño no avala esta implementación.
- MB SANTA MARÌA CENTRO CAMBIÒN DE INTERRUPTÒRES TERMOMAGNÈTICOS PARA LOS EQUIPOS AMASIJO | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Se informa al àrea de diseño que se cambiarà la instalaciòn para el alimetador de masas y la masadaora de la tortillera, ya que en el plano GIE-02 indicia que se deben de instalar un desconectador de navajas sin portafusibles, sin fusibles, monofàisco 2P-30A, 127v 1F, 2H + puesta a tierra, 60Hz, el segundo interruptor que dice el plano es el de un desconetador de navajas sin portafusìbles 2P-0A 220v, 2F 3H + puesta a tierra 60Hz, dicha informaciòn se rectifica en el plano IE-09 cuadros de carga, sin embargo, se requiere instalar 2 desconectadores de navajs sin portafusibles trifàsico 220v 3F, 4H + T+ tierra fìsica, 3P 30A actualmente ya se instalaron los dos desconectadores y se cableraon tal y como requiere la Ot, sin embargo, aùn se requieren en sitio dos interruptores termomagnèticos 3F, 4H + tierra fìsica, 3P- 30A, esto se requiere para el arranque de los equipos y su buen funcionamiento. | GNFR envió los interruptores correctos.
- MB SANTA MARÍA CENTRO REUBICACIÓN DEL CONTACTO PARA DISPENSADOR DE AGUA | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Pide la operadora reubicar el contacto para el dispensador de agua, colocandolo en su neva posicion al lado de la tarja de aseo del comedor de asociados. Se adjunta PDF donde se señala mediante un cuadro color CYAN señalando la nueva ubicación del mismo. | Proyecto se realizó conforme al Proto 2019.
- MB SANTA MARÍA CENTRO CAMBIO DE POSICION DE CONCERTINA EN TECHUMBRE | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Pide la operadora de la tienda y el area de Store Planin cmabiar la posicion de la concertina que se tiene en el muro colindante del anden hacia el muro del eje A el cual se localiza colindante al muro perimetral y a la calle, dicho cambio se requiere por seguridad de la tienda, ya que esta área se encuentra desprotegida. | Trabajos no avalados.
- MB SANTA MARIA CENTRO CONTACTO ADICIONAL EN EL ÁREA DE OFICINA DE GERENCIA | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Pide la gerencia de la tienda y el área de Store Planin se agregue un contacto adicional en la oficina de gerencia para conectar un equipo faltante (computadora). | Esto fue respondido mediante OTs.
- MB SANTA MARÍA CENTRO HABILITADO DE TOTEM DE TIENDA | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | Se pide al área de diseño mandar las especificaciones y planos para habilitar el TOTEM del PICKUP de la tienda, ya que el área de Store Planin y Eficiencia operativa estan requiriendo que se habilite dicho servicio. | En el plano CO-14a se indicaron los detalles del Totem
- PLANO ES-403_CONEXIONES PRINCIPALES-NUMERO (3 Y 4) PLANTA CONEXIÓN (CX-3, CX-4) ELEMENTOS SIN ASIGNACION DE PERFIL | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO ES-403_CONEXIONES PRINCIPALES, INDICA EL DETALLE NUMERO (3 Y 4) PLANTA CONEXIÓN (CX-3, CX-4) EL ELEMENTO CON COMENCLATURA CVV-1 NO INDICA EL TIPO DE PERFIL. POR LO QUE SE SOLICITA LA ASIGNACION DE DICHO PERFIL. ADJUNTO IMAGEN . | La sección correspondiente al CVV es un perfil HSS 6X6X1/4”.
- RFI # 51 REFUEZO PARA PUERTA ACCESO A NAVE | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se envía propuesta para revisión y/o autorización del refuerzo a base de marco de PTR 4x4 in cal. 14 para colocación de puerta doble de aluminio en acceso a nave como se indica en el plano A-100 y corte 2 del plano A-101 frente a Pódium. Nota: se adjunta propuesta en hoja de ¨Notas y documentos¨ | SE CANCELA SOLICITUD DEL 22-Jun-2020 PARA LIBERAR ESPACIO EN LA PLATAFORMA
- Características de malla ciclonica | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Plano A106a-Plano de Racks Especificaciones y Detalles.- Indica malla ciclónica cal.10.5 de 5x5cm nos confirmas si son realmente las especificaciones con las que se trabajara la malla en zona de Multiracks así como las trayectorias, alturas y el tipo de puertas (abatibles o corredizas). Lo anterior debido a que en proyectos similares se ha colocado una malla más cerrada, así mismo favor de corroborar la trayectoria. . | SE CANCELA SOLICITUD DEL 25-Jul-2019 PARA LIBERAR ESPACIO EN LA PLATAFORMA
- OBSERVACIONES A PROYECTO DE INSTALACIONES DCI | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | . En recorrido de obra con personal de SISEG se observaron los siguientes detalles de instalación de DCI. Se comentó que los equipos no podrán funcionar al 100% debido a la probable caída de voltaje, dado que en el proyecto contempla la instalación de octo-input y popit en el panel de alarmas, en el cuarto de CCTV, por ese motivo los dispositivos se tienen que cablear a más de 500 mts y esto ocasionaría la caída de dichos dispositivos. Por este motivo se hace la recomendación en conjunto con nuestros especialistas que se distribuyan a cada 150 mts una concentración de expansores y fuentes auxiliares a lo largo de la canalización principal. Para cada una de estas concentraciones se debe tener una alimentación eléctrica de 110-120 corriente regulada. Quedo en espera de sus comentarios. … | SE CANCELA SOLICITUD DEL 26-Sep-2019 PARA LIBERAR ESPACIO EN LA PLATAFORMA
- Arreglo e interconexión luminarias nave | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita su apoyo para determinar el proceder en los siguientes puntos: 1. en área de pasillos de rack, se marcan las luminarias en pares, sin embargo, las suministradas por Walmart son individuales y no cuentan con alguna preparación para emparejarlas. Se solicita su apoyo para determinar deben fijarse una a otra y en su caso el proceso a seguir. 2. La interconexión de las mismas para sacar solo una derivación que vaya hacia la caja registro ya que ambas lámparas requieren alimentación independiente. Se solicita de su apoyo para determinar si deben interconectarse y en su caso el proceso a seguir. | SE CANCELA SOLICITUD DEL 02-Sep-2019 PARA LIBERAR ESPACIO EN LA PLATAFORMA
- Plano de suministros | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | se solicita de su apoyo para proporcionar plano de suministros. | SE CANCELA SOLICITUD DEL 01-Ago-2019 PARA LIBERAR ESPACIO EN LA PLATAFORMA
- DISCREPANCIA DE DIMENSION DE PUNTAL (PT-01)-DISTRIBUCION DE AGROS | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO ES-503_CONEXIONES DE FACHADA, INDICA EL DETALLE NUMERO 7 PUNTAL PT-1 (IR 203X19.4 KG/M) EL CUAL TIENE UN PATIN DE 102MM. MISMO QUE APARECE EN LA CONEXIÓN CFX-01 INDICANDO OTRA DIMENSION DE 134 MM, YA QUE DICHA DIMENSION PERTENEN A OTRO TIPO DE IR. SE SOLICITA SU APRECIACION IDICANDO SI ESOMISION DE DIBUJO. ASI MISMO INDICAR EN DETALLE DE LA CONEXIÓN CXF-1 LA DISTRIBUCION DE LOS AGROS QUE MUESTRA. ADJUNTO IMAGEN . | El puntal corresponde a un perfil IR 203x19.4 kg/m) como se muestra en proyecto. Se comparte boletin 1 en la carpeta Boletines corrigiendo detalle de la conexión CXF-01, indicando el puntal correcto
- PLANO ES-103_PLANTA DE COLUMNAS Y PLACAS BASE_CAMBIO DE ESPESOR PLACA BASE | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO ES-103_PLANTA DE COLUMNAS Y PLACAS BASE. MUESTRA EL DETALLE NÚMERO 2 PLACA BASE PB-1 INDICANDO UN ESPESOR DE (1-1/8”) E= 28.57 MM, EL CUAL NO ES UN ESPESOR COMERCIAL DE FACIL COMPRA. POR LO QUE SE SOLICITA LA VALORACIÓN DE CAMBIAR EL ESPESOR DE PLACA A 32 MM, SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE ESTRUCTURALMENTE. SE ADJUNTA DETALLE. | Se avala la opción enviada, se adjunta boletín correspondiente y señalando que el adicional deberá absorverse por la Contratista sin implicar sobrecosto para WM.
- MB_SAN LUIS ACATLAN_INTERFERENCIA MURO COLINDANTE FACHADA NORTE | San Luis Acatlan | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO C02 DE DEMOLICIONES Y REUBICACIÓN DE SERVICIOS SE ENCUENTRA DOS MUROS COLINDANTES EN LA FACHADA NORTE (CASA HABITACIÓN, HOTEL QUINTA MICAELA) EN LOS VERTICES I, H, G DE LA POLIGONAL DE LINDERO, LOS CUALES EL VECINO COLINDANTE NOS INDICA QUE EL SEGUNDO MURO NO LOS PODEMOS DEMOLER YA QUE SU ABUELO LO CONTRUYO HACE 80 AÑOS. POR LA APRECIACIÓN QUE SE TIENEN EN CAMPO EL MURO NOS INVADE EN ÁREA VERDE DEL PROYECTO. POR LO QUE SOLICITO DE SU APOYO CONSIDERAR LA REUBICACIÓN DEL AREA DE DICHO MURO. ADJUNTO REPORTE FOTOGRAFICO. | Se adjunta boletín en la carpeta Boletines RFIS, el muro se conservará y se realizarán trabajos de aplanado y pintura para mejorar su imagen, así como impermeabilización, se describe en el boletín correspondiente.
- RFI 20 ALIMENTACION ELECTRICA CALENTADOR DE AGUA | SC COACALCO | Walmart Supercenter | EN PLANO IE 04a, NO SE INDICA LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA EL CALENTADOR DE LA REGADERA DE PANADEROS (INDICADO EN PLANO IH 02), NOS PODRIAN COMPARTIR EL DETALLE PARA EL HABILITADO DE DICHO SERVICIO. | La alimentación eléctrica para el calentador de agua que da servicio al baño de panaderos se indica en el plano GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS POSTERIOR-3900.
- SOLICITUD DE PROTECCIÓN PARA FLUXOMETROS DE SENSOR | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al recorrido store plannig solicita protección para fluxometros de sensor de sanitario por seguridad en el mal uso de los cliente. solicito su apoyo para su aprobación Quedo atento. . | En prototipo no se indica protección a fluxómetros. favor de revisar con mantenimiento si ellos implementan algún dispositivo por OT.
- CANCELACIÓN DE COLADERAS TIPO TRINCHERAS FRENTE A HORNOS DE AMASIJO | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al recorrido del dia miercoles 26 de mayo del presente con gerencia de tienda, gerencia de construcción, store planning, supervision de obra y contratista, store planning solicita la cancelación de 2 coladeras tipo trincheras indicadas frente a hornos en plano OC1 IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, por seguridad del personal al momento de retirar el pan de hornos, por lo tanto se solicita su apoyo indicar si se procedera con la petición para que se inicien los trabajos | El proyecto se realizo de acuerdo a las guías mecánicas del proyecto hidrosanitario, si por cuestiones ajenas al proyecto walmart solicitan la eliminación de rejillas tipo trincheras en hornos, estas podrán eliminarse a petición de store planning.
- RFI 19 DIAGRAMA UNIFILAR EDC 1 VS ED3 | SC COACALCO | Walmart Supercenter | EN PLANO DU 01, INDICA LAS CARGAS ELECTRICAS DEL EDC 1 SON LOS TABLEROS DE AREA DE OFICINAS, ELECTRONICA, ETC Y EL LAS CARGAS ELECTRICAS DEL EDC 3 SON LOS TABLEROS AMASIJO, COCINA, DELI, ETC Y CONFORME AL PLANO ARQUITECTONICO A 100 LAS UBICACIONES NO COINCIDEN YA QUE EL EDC 1 ESTA UBICADO EN EL EJE A' 13 Y EL EDC 3 EN EL EJE F 7, FAVOR DE CONFIRMAR DICHA INFORMACION YA QUE SE MODIFICA CONSIDERABLEMENTE LAS CARGAS ENTRE AREAS Y TRAYECTORIAS DE ALIMENTADORES. Y EN EL PLANO IE 08 NOS INDICA COINCIDENCIA CON EL PLANO ARQUITECTONICO EN EL ACOMODO DE CUARTOS ELECTRICOS. | Confirmamos que la información correcta se indica en el diagrama unifilar, el EDC-1 corresponde a LOS TABLEROS DE AREA DE OFICINAS, ELECTRONICA, ETC y es el ubicado entre ejes 7F. El EDC-3 corresponde a LOS TABLEROS AMASIJO, COCINA, DELI, ETC y es el ubicado entre ejes 13A’
- RFI 001 FILTRACIONES EN LA TECHUMBRE | MB Acajete Centro (TECHUMBRE O CUBIERTA) | Mi Bodega Aurrera | Se hallaron 6 puntos de filtración en la techumbre, para reparar esto es necesario retirar el impermeabilizante del policarbonato, retiro de malla y posteriormente colocar membrana nueva, malla, impermeabilizar nuevamente. Estos trabajos no estan considerados en los alcances originales ni notas del plano a-102. ANEXO IMAGENES | R= Cuando se realizó el proyecto no se encontraban estos 6 puntos de filtración, por lo que no hay inconveniente para que Sí sean atendidos los 6 puntos de filtración que nos comentan, en el entendido que son Hallazgos de obra.
- REUBICACIÓN CAJAS DE AUTOCOBRO | Metepec - YOSHI 2020 | Superama | En visita de gerente de remodelaciones, propone que se cancele la caja número 6, y en este espacio ubicar las cajas de autocobro, esto con el fin de que las cajas de autocobro no queden en frente del acceso principal. Favor de confirmar si procede esta propuesta, toda vez que se requerirá prever trabajos así como suministros de material. | , el proyecto fue liberado de acuerdo al layout compartido por parte de eficiencia operativa, cualquier modificación al mismo deberá ser solicitada a través de ellos, si no, no será autorizado. .
- RFI 105 FONDEO Y VELARIAS EN FALDON DE BEBIDAS | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Se solicita por parte de STORE PLANNIG WM aplicación de pintura (fondeo) y velarías en faldón de bebidas, nos ratifican si se debe considerar ya que es un trabajo adicional para el contratista | De acuerdo a prototipo, esta sección se considera únicamente pintura blanca, sin fondeo verde ni velarías, por lo cual en proyecto está indicado de dicha manera.
- RFI 16 ILUMINACION Y CONTACTOS BAÑO Y REGADERA DE PANADEROS | SC COACALCO | Walmart Supercenter | EN BAÑO DE PANADEROS NO SE INDICA INSTALACIONES PARA OZONIFICADOR Y LAMPARA DE EMERGENCIA ¿SE DEBE CONTEMPLAR DICHAS INSTALACIONES? FAVOR DE ENVIAR DETALLE. ADICIONAL SE TIENE INDICADA ILUMINACION COLGANTEADA Y EL AREA VA ESTAR CERRADA CON PLAFON, FAVOR DE INDICAR QUE LAMPARAS SE DEBERAN COLOCAR EN EL BAÑO Y REGADERA DE PANADEROS Y SI SE DEBE COLOCAR OTRO APAGADOR PARA REGADERA O SE USARA SOLO EL DE ENTRADA AL BAÑO? | Se oomparte boletín 09, correspondiente al RFI#16, considerando la implementación de las luminarias correctas ( de empotrar ) y se agrega un contacto para colocar un ozonificador. Confirmamos que en guías no se considera iluminación de emergencia en sanitarios panaderos Se actualiza el Listado de suministros ( celdas 35 y 37 de la pestaña suministro de equipo y mobiliario ) indicando el suministro correcto.
- RFI 17 FALDON DE PERECEDEROS EJE C HASTA EL EJE A | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Favor de su apoyo para el siguiente tema. El faldón que marca proyecto en el eje 10, desde el eje C´hasta el A, queda dentro de una losa de concreto existente que se encuentra a una altura aproximada de 5 mts, los planos A-100B y A102 no indican un faldon hasta rematar a la altura de la armadura. tambien ecisten unas columnas que en el proyecto quedan al frente de dicho faldon ¿Nos podrían indicar si se recorre el faldón enfrente de las columnas? o cual seria el cambio para la ejecucion de este. | Se debera de considerar recorrer faldon a paño de losa provcando que se genere un plafon de 1.20m aprox. Se considerara iluminación de spots en dicho plafon por lo que se generara boletin correspondiente.
- RFI 18 PROPUESTA DE ACOMODO DE OFICINAS EN AREAS DE CAJERO POR HALLAZGO DE MUROS EXISTENTES DE CARGA | SC COACALCO | Walmart Supercenter | Envio archivo con la propuesta de acomodo de oficinas de valores, conteo y cajeros ya que en el proyecto marca demolicion de muros exitentes para la nueva distribucion pero dichos muros son de carga ya que en estos se anclan las vigas que cargan al mezzanine para su vo.bo y comentarios | Se compartió por correo layout autorizado por operadora considerando la reconfiguración de espacios evitando la demolicion de muros de carga existentes. Se les compartira ajustes de ingenierias y puertas en breve
- RFI 104 VECTOR EN FYV | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO, PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4167, nos indica STORE PLANNING que falta un contacto para vector en el área de Frutas y Verduras, en proyecto solo nos indica 1. Nos podrían indicar si se agrega el contacto ya que este sería un adicional para el contratista | comparto plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO, PREP.DE CARNES Y SALCHICHONERIA-4167 donde contiene las respuestas a las rfi 103 y 104
- MB STA MARIA DEL RIO | Santa Maria Centro | Mi Bodega Aurrera | La jaula de alto valos es inviable.: Requerimos diseño de jaula de alto valor, ya que en sitio se tendrá que adaptar dentro de un Rack de Store Planing, el área donde se va a instalar tiene las siguientes medidas: Son dos áreas de 2.44mts de largo, 0.90 cms. de profundidad y 1.58 mts de altura. requerimos de boletin para ejecutar | Se ha cargado boletín en la carpeta de Boletines RFIS.
- MANTENIMIENTO A CUBIERTA DE CUARTO DE BOMBAS. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En refrenencia a la cubierta del carto de bombas, se solicita su apoyo indicar si se realizara el mantenimiento o reparacion de la cubierta ya que se encuentra en mal estado y en los alcances de de obra no indica dichos trabajos. Quedo en espera de su pronta respuesta. | Realizar mantenimiento siguiendo lo indicado en concepto 04 del plano DEM-05, al termino aplicar pintura conforme a tabla de colores. Se respondio via correo electronico el 17 de mayo del 2021
- RFI # 40 canalizacion a walmart Tv | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En el plano ID-04 solo india un atrayectoria de la antena, al site y no indica la trayectoria hacia walmart tv. se considera? | , Referente a este punto te comento que en el plano guia de nombre ID-04 GUIA DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS MB 18_09Oct20 que se tomo como referencia para el desarrollo del proyecto de Orden de cambio no viene indicada la trayectoria para walmart TV, por tal motivo no es omision de proyecto nuestra, se adjunta imagen de plano guía para tu revisión. !! se cotesto via correo el 6 de mayo del 2021
- RFI # 39 SALIDA PUERTA DE EMERGENCIA PASILLO DE SERVICIO | MB Tamazunchale (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En el plano ES-01 indica la reubicacion de la puerta de salida de emergencia y al exterio sobre el pasillo se tiene solo un andador de .50cm de banqueta y por normativa de seguridad y proteccion civil pide una banqueta de 1.50 de ancho y libre de transito de salida de emergencia. y el pasillo actual cuenta con las medidas minimas bajo esta norma | Buena dia, favor de considerar los trabajos necesarios para la ampliacion de banqueta, se adjunta imagen en la cual viene indicada el area marcada en rojo que debera ser considerada como ampliacion para la misma, resultando un andador final con un ancho de 1.88 metros de banqueta de piso de concreto. !! Se contesto por correo el dia 6 de mayo 2021
- RFI 15 PLAFON DE CUARTO ELECTRICO | SC COACALCO | Walmart Supercenter | ¿Podrían confirmarnos si el cuarto eléctrico que se localiza detrás de subestación, llevará plafón? En planos marca clave de plafón de Tablaroca, pero en el ashurado indica que no se debe de colocar. Plano A100A. | Confirmamos que en el área de cuarto eléctrico no se considera plafón, así se indica en el plano 3900_A-100A ACABADOS EN PLAFONES. Reforzando este criterio en el plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-3900 se indica colocar una luminaria suspendida. Es importante confirmar que este criterio esta considerado desde ISSUE mismo que se respeta en la OC#02 y OC#03.
- 002 Instalacion hidraulica en area de preparados | 5666 Hidalgo (CAMBIO DE INSTALACION HIDRAULICA ) | Mi Bodega Aurrera | Derivado de los trabajos que se vienen realizando de cambio de tramos de tubería hidráulica en la unidad, se informa que en el área de preparados (Foto 01) no se cuenta con el arreglo tipo que se coloca en otras unidades (foto 02) como es la instalación de germicida e instalación para ecolab, por lo que solicitamos de su valioso apoyo para indicarnos si habrá algún tipo de cambio en la instalación o se deja así. Pendiente a sus indicaciones | R= la instalación de germicida e instalación para ecolab, no son alcances del proyecto. favor de no considerarlo en sus propuestas.
- 001 Listado de suministros WM para MB Hidalgo, trabajo de plomeria | 5666 Hidalgo (CAMBIO DE INSTALACION HIDRAULICA ) | Mi Bodega Aurrera | . Por medio de la presente solicito de su valioso apoyo para confirmar si para este proyecto (cambio de tuberia) tenemos el alcance de algun suministro por parte de WM, ya que en carpeta correspondiente no se cuenta con archivo alguno o lista de algun suministro. Nos confirman por favor. | R=Es correcto, no hay Listado de suministro. La contratista deberá considerar el suministro e instalación de lo indicado en planos.
- SOLICITUD DE GERENCIA DE TIENDA POR OPERATIVIDAD | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano HCM-03 orden de OC-02, donde indica la trayectoria de tuberia del cuarto de bomba y filtrado se informa que por operatividad gerencia de tienda solicita no se realicen dichos trabajos ya que implica la demolicion en estacionamiento y traspasa el area del anden de carga y expone que sus cruces son muy frecuentes. Lo pongo a consideración, Quedo atento. | Se deberá respetar lo indicado en proyecto. se contesto vía correo el 5 de mayo del 2021
- CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA O DESASOLVE DEL EXISTENTE. | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la construcción del pozo de visita, le informo que en nuevo cae en la misma ubicación que el existente, por lo tanto que solicita su apoyo indicar si se hara la contrucción del mismo o se desasolva el existente y se cambia la tapa, ya que se encuentra en buenas condiciones. Quedo en espera de su respuesta. ANEXO IMAGENES | El pozo de visita se deberá de construir en el mismo lugar del registro existente como se indica en proyecto, plano C-07 -plano de drenaje sanitario exterior. Se contesto por correo el 3 de mayo del 2021
- SOLICITUD DE CAMBIO DE CALIBRE DE CABLEADO PARA BOMBA CENTRIFUGA DE EQUIPO SCI POR PROVEEDOR DE AZUL DE MEXICO | MB Frontera (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la instalación de la bomba centrifuga 15 hp del equipo de SCI en el cuarto de bombas, se informa que proveedor de azul de mexico indica que el calibre del cable esta muy sobrado para la conexión de dicho equipo (calibre #4) por lo tanto solicita a la contratista calibre #8 para la conexión. Se solicita de su apoyo indicar si se ejecuta de acuerdo a la peticion del proveedor o de acuerdo al proyecto. Quedo atento a su respuesta. | No se puede cambiar el alimentador debe ser como se indica en proyecto y no esta sobrado por que se calcula el alimentador con la corriente nominal de la bomba de SCI más la bomba hockey por el 1.25 y el interruptor se calcula a rotor bloqueado. Hay que tomar en consideración el tema de la caída de tensión la cual tiene que ver con la distancia del interruptor a la bomba por último sí tenemos una corriente nominal de 46.2A que corresponde a la capacidad de 15HP DE LA BOMA POR EL 1.25 % permitido por norma nos da 57.75A un conductor de calibre 8 como lo mencionan lo más que conduce son 40A lo cual no cumple. Se contesto via correo el 3 de mayo del 2021
- ESTRUCTURA METALICA ARMADURAS | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | 1. EN ELPANO ES-405a CONEXIONES PRINCIPALES, EN EL DETALLE #9, EL PROVEEDRO DE ESTRUCTURA SOLICITA SABER CUAL ES LA SEPARACIÓN ENTRE LOS BARRENOS, YA QIE TAMPOCO SE ESPECIFICA EN EL PLANO ES-403, ¿CÓMO SE EJECUTARA LA SEPARACION DE LOS BARRENOS EN LA PLACA DE 16 MM PARA CUATTRO TORNILLO DE 25 MM DE DIAMETRO, TIPO A-325 2. EN EL PLANO ES-504 CONEXIONES DE FACHADAS EN EL DETALE #2 INDICA LA PLACA VERTICAL DE 6 MM EN; EL DETALLE DE LA SECCION 2A, 3 SE INDICA PLACA DE 10 MM; SE REQUEIRE SE ESPECIFIQUE ¿CUAL SERA LA PLACA QUE SE USARA. SI ES PLACA DE 10 MM O DE 6 MM , EN QUE PUNTO SE USARA, CADA UNA? 3. EN EL PLANO ES-502 CORTES POR FACHADA, EN EL DETALLE DE LA SECCION A-A, B-B, C-C, D-D, NO INDICA LA LONGITUD DE SEPARACIÓN ENTRE LA DALA Y EL APOYO PT1, A LA VERTICAL. | 1. VER SECCION “9B-9B” EN EL MISMO PLANO ES-405a, PARA SEPARACION ENTRE TORNILLOS EN SENTIDO VERTICAL. RESPECTO A LA DISTANCIA EN SENTIDO HORIZONTAL SE RECOMIENDA UNA DISTANCIA DE 286 mm. 2. CONSIDERAR PLACA VERTICAL DE 10mm Y PLACA HORIZONTAL DE 6mm. 3. FAVOR DE CONSIDERAR DE LA DALA HASTA LA ORILLA DE FACHADA 570mm Y DE PARTE SUPERIOR DE LA DALA A NIVEL INFERIOR DEL APOYO PT-1 CONSIDERAR 400mm.
- RFI 102 ALCANCES EN GABINETES RED CONTRA INCENDIO | MBD STA ROSA DE JAUREGUI (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con base al plano SCI -01 sistema contra incendio red general, indica que todos los gabinetes son reutilizados sin embargo a excepción del hidrante ubicado a un costado de la salida de emergencia es necesario un cambio en su totalidad, debido que cuenta con golpes, dañado, sin manómetro y sin manguera, con actos de vandalismo. En tiendas anteriores se ha solicitado retirar los hidrantes exteriores. Favor de indicar cuál sería el alcance de los hidrantes en exterior ya que si se considera dejarlos instalados, no se cuenta con llaves y las cerraduras estan en malas condiciones, un equipo se encuentra sin cristal, ¿se deberá cargar adicional el suministro de gabinetes completo? O se dejan | R= favor de reutilizar el hidrante (el que esta ubicado junto a la salida de emergencia) ya que se encuentra en buen estado. comparto evidencia fotografica: (en caso de que tengan algun hidrante dañado, favor de enviar fotografía, .)
- Barra de trabajo farmacia | SP GIRASOLES (FASE 2) | Superama | En recorrido con Store Planning nos indica que debido al diseñño nuevo del despacho de pan y de acuerdo a la operacion, se hace necesario que se fabrique una barra de trabajo para la ubicacion de la PC que se utiliza en la operacion de farmacia, debido a que se necesita un area para resguardo de documentacion y facturas se deben colocar puertas y repisas en la parte baja de la barra de trabajo Agradeceremos nos indique si es factible la ejecucion de esta barra con la contratista ya que genera un adicional anexo fotografia del area donde se colocara | Con base a lo liberado por operadora la mesa de trabajo en farmacia debera ser un nuevo desarrollo por parte de E.O. Con base al diseño no se cuenta con espacio para clocar dicha mesa.
- DUDAS PAR. 2 DE PROYECTO DE ESTRUCTURA JOIS | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | DUDAS DE LA ESTRUCTURA METALICA REFERETE A LOS JOIST 1. NO SE CONSIDERO EL ELEMENTO pl DE 150 X 5 MM @20 MAXIMO , INDICADO EN EL DETALLE DE LA SECCION D-D DEL PLANO ES-401 - DETALLE DE CUBIERTA. ¿ESTE SE DEBRA DE CONSIDERAR? 2.NO SE CONSIDERO CONEXION NI SUMINISTRO DEL ELEMENTO L-01 INDICADO EN PLANO ES-401 PLANTA DE CUBIERTA, ¿SE DEBRA DE CONSIDERAR? 3. PARA LOS SEPARADORES UNDICADOS EN EL DETALLE 6 DEL PLANO ES-406- JOIST Y DETALLES, SE ESTARA CONSIDERANDO EL ESTANDAR POR ESJ REDONDO DE 1, SE REQUERE CONFIRMCIÓN O SE INDIQUE DETALLE. 4. PARA EL STRUT-3 QUE SE ENCUENTRA ENTRE LOS EJES 7 Y 8. ¿PODRIA ANEXAR UN DETALLE CON LA CONEXION A LA COLUMNA C-5 Y DETALLE PARA CONTRAVIENTO EN ESA COLUMNAS? | 1. La descripción completa de la placa sería de 150x685x5mm a cada 2mt máximo , el peso no se cuantificó en la lista de materiales ya que se considera dentro la recomendación de añadir del 5% de peso adicional por concepto de conexiones y placas no contabilizadas, dicha recomendación se encuentra en indicada en el plano. 2. la descripción del dicho ángulo (ELEMENTO L-01 ) se encuentra en la lista de materiales del plano ES-401 y la conexión se puede visualizar en el detalle “isométrico soporte de equipos” . Estos ángulos van soldados directamente a la cuerda superior del joist. El peso de estos elementos se encuentra en la recomendación de añadir del 5% de peso adicional por concepto de conexiones y placas no contabilizadas. 3. Si, pueden usar el estándar del fabricante. 4. Se han colocado en Tririga en la carpeta de boletines de obra los SKETCHS SK-03 y SK-04. . Estos boletines son detalles aclaratorios para guía y no deberían generar un adicional
- DUDAS DE DISEÑO ESTRUCTURA METALICA | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | 1. EN REFERENCIA AL DETALLE 1 DEL PLANO ES-401 A/ DETALLES DE CUBIERTA, INDICA UN APLACA PARA EL CONTRAVIENTO QUE VA POR DEBAJO DE LAS CUERDAS SUPERIORES DE LA ARMADURA Y DEBAJO DEL JOIST. ¿ ESA PLACA DE 73 CM X 35 CM ES UNA SOLA PIEZA O ES POR SECCIONES? 2. ¿CÓMO SE CONSIDERA LA PLACA DE CONTRAVIENTO EN LAS VIGAS, EN LAS CUALES sTRUTS?, FAVOR DE ANEXAR DETALLE. 3. PARA LOS JOITS QUE LLEGAN A LA ARMADURA AR-2 EN EL EJE 7 ENTRE A Y C SE ESTARA CONSIDERANDO DETALLE 4 DE LOS PLANOS ES-406 Y ES-407 PARA AMBOS LADOS Y LOS JOIST QUE LLEGAN A VIGA EN EL EJE 7 , ENTRE LOS EJE C Y F, SE ESTARA CONSIDERANDO DETALLE 5 CON EXTENSIONES DE CUERDA SUPERIOR DE 40 CM. SE SOLICITA CONFIRMACIÓN EN CASO DE SER CORRECTO. | 1. Es una sola placa, en caso de interferencia con ultima diagonal de joist puede seccionarse en dos placas. Como se indica en archivo cargado en la carpeta de boletines de obra de TRIRIGA SKETCH SK-01. 2. Se han cargado en Tririga en la carpeta de boletines de obra los SKETCH SK-02. 3. Es correcto. Estos boletines son detalles aclaratorios para guia y no deberían generar un adicional
- Adopasto en estacionamiento | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | Se solicita se nos aclare que derivado de las pendetes y la colocación del adopasto en estacionamiento y por la cantidad de lluvia y los encharcamientos que se pudieran generar ppor la intensidad de lluvia , se nos solicita por parte de la Arq. Diana Magallon. preguntar que derivado de las intensidades de lluvia seria necesario colocar tubo de captacion bajo el adopasto para retirar los encharcamientos que se puedieran generar en el adopasto y eviatar que el cliente se moje los zapatos y pies. | El terreno natural y las capas de terracerías son capas poco permeables, por lo que casi la totalidad del volumen de agua de lluvia escurrirá superficialmente hasta los puntos de disposición, generando un lámina de agua sobre el adoquín, lo cual es lo común y esperado, por lo que no se consideran drenes por proyecto ejecutivo, pues las pendientes del estacionamiento mitigan el riesgo de encharcamientos; si bien la propuesta de drenes ayuda a mitigar este riesgo no son estrictamente necesarios.
- detalle | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | Con realación al detalle ZC-1 del plano ES-101a y en aprticular al alrmado longitudinal de la contratrabe se indica unicamente 2 varillas del numero 3 al centro, es decir se tendra una distancia entre las varillas del lecho inferior , medio y superior de 85cm. favor de ratificar si en su caso no se requiere mas acero por temperatura o por diseño. Ya que en el plano ES-101 en la altura D indica que es de 1.70 ,+ - ,25 | Una vez realizada la revisión con el estructurista a la zapata mencionada se le incrementa el refuerzo en la contratrabe y a su vez se sustituye parte de esta contratrabe con block relleno en lugar de concreto sólido, de tal forma que la contratrabe de concreto solido tendrá una dimensión máxima de 60cm como se muestra en el detalle ZAPATA CORRIDA ZC-1 del plano ES-101a COMPLEMENTOS DE CIMENTACION I, adicionalmente se incrementa el peralte y dimensión de la ZC-1 como se puede ver en la tabla de zapatas del plano ES-101 PLANTA DE CIMENTACION.dwg Se han cargado los siguientes planos en la carpeta de boletines que contienen la actualización de detalles de la ZC-1, favor de consultar. ES-101 PLANTA DE CIMENTACION.dwg ES-101a COMPLEMENTOS DE CIMENTACION I.dwg Lo anterior no debe generar adicionales en proyecto dado que se compensan los conceptos, si fuera lo contrario favor de notificar antes de ejecutarlos para revisarlos
- Muros de colindancia de tabique rojo | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo para que se indique cual sera el acabado en los muros de tabique rojo y las columnas de concreto en los muros perimetrales de colindancia, o indicar el plano en que se encuentra el acabado ya que en los plano de exteriores no hay indicación en algun plano y en la OC 02 no hay planos de exteriores referente a estos muros. | Por parte de proyectos se determinó no realizar ningún trabajo en dichos muros, ya que no pertenecen a fachada principal de la tienda y al momento de realizada la visita a campo se encontraban en buenas condiciones. Es decir no se considera ningún trabajo en los muros perimetrales de tabique rojo existentes.
- Local comercial con perimetro de lamina | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | Referente a los acabados extriores solicito de su apoyo para que se nos indique como se cubrira el perimerto de lamina del local comercial que colinda con el estacionamieto, ya que en caso que se caiga como se protejera el estacionamiento de este local , asi mismo las laminas estan oxidadas, dañadas , por lo es necesario saber como se cubriran las laminas de este local, para que el estacionamiento quede delimitado a ese local; el plano de conjunto CO-03 no indica acabado. | En proyecto no se considera ningún trabajo en esta zona, debido a que la construcción comentada es propiedad privada y no se tiene injerencia sobre ella. En caso de representar un riesgo inminente favor de notificarnos y documentar mediante fotografías para evaluar alguna propuesta en caso de que aplique y que así se autorice por parte de la coordinación.
- Aclaracion de cisterna o Tanque Elevado | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su ayuda para que se nos aclare una duda, en visita con la Arq. Diana Magallon, en la que nos explica que por formato cambia la cisterna a tanque elevado, por lo que solicitamos se nos indicque que sera lo que se debera de hacer cisterna o tanque elvado. | el proyecto considera cisterna, dado que no hay espacio para colocar tanques elevados por temas de licencias por lo anterior NO se realiza cambio algún al exterior del proyecto y por ende la cisterna se mantiene.
- Cortinas de aire cámaras de refrigeración | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito su apoyo ya que en plano IAA4 (Cedula de equipos) se consideran 9 cortinas, 2 área de recibo, 2 acceso a clientes, 5 para cámara de refrigeración, solo que como en proyecto contamos con 6 cámaras, amasijo media y baja (2), Salchichería (1), carne media (1), Congelados pescados y carnes (1) y refrigeración de lácteos (1), me ayudan con saber si una quedara sin este equipo, favor de señalarme cual o en caso que las 6 lleven favor de enviar el boletín correspondiente, Sin más quedo pendiente para conocer su respuesta, . | En amasijo las cámaras están juntas, solo se considera 1 en la puerta de acceso.
- RFI 14 Falta plano estructural de bastidor metálico para rótulos de fachada | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En plano A-302, indica que el bastidor para la lamina de la fachada (área verde para rótulos) esta en los planos estructurales, sin embargo no existe ningún plano de dicho bastidor que indique detalles, cotas, conexiones, materiales, vistas, cortes y demás adecuaciones del elemento Solicitamos su apoyo con el boletín del plano de bastidor para los rótulos de la fachada | En Tririga ya se encuentran actualizados los planos A-300, A-302, ES-501, ES-502 y ES-503 para su consideracion.
- RFI 11 Instalación de malla de protección en lugar de muro de block | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | Sobre el perfil 1 del muro de contención en la colindancia norte, indica la construcción de muro de block, en sitio se encuentra un muro existente del predio vecino, en obras similares solo se coloca malla ciclónica para protección. que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o indiquenos que procede | CONTINUAR CONFORME A PROYECTO.
- RFI 12 Drenes de cajones de estacionamiento | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En proyecto indica que los cajones estacionamiento deberán de ser con adopasto, los escurrimientos pluviales deberán dirigirse al suelo. que nos confirmen que el suelo bajo los cajones de estacionamiento son permeables o indíquenos en un boletin si debemos colocar un tubo perforado y dirigir el escurrimiento a algún punto en especifico | BAJO LA CAMA DE ARENA QUE DA SOPORTE AL ADOHOYO SE COLOCARA UNA MEMBRANA DE PVC LAS CARACTERISTICAS SE INDICAN EN EL ULTIMO PLANO CO-09A CARGADO EN TRIRIGA Y BOLETIN MEMBRANA DE PVC EN PAVIMENTO DE ADOHOYO.
- RFI 17 Tipo de muro de contención | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el estudio geotécnico indican que los muros de contención deberán ser de concreto ciclópeo con un peso especifico mínimo de 2 ton/m3, esto mismo esta indicado en el plano CO-09B, sin embargo en el detalle 01 del plano CO-09C, y la tabla de los perfiles de muoros del mismo plano, indican que es suelo cemento fluido que nos definan el tipo de muro de contención que deberá construirse, así como las características de los mismos | VER ULTIMO PLANO CO-09C CARGADO EN TRIRIGA, DONDE SE INDICA QUE SERA DE CONCRETO CICLOPEO.
- C14d-Bardas II 02 | Camino a Calera | Bodega Aurrera | , referente al RFI 02, del plano C14b - Bardas II, nos indican que deberá llevar cinta de plástico en el muro Oeste, en ese mismo plano, en planta el muro Oeste es la vialidad Blvd La Providencia, y en detalle, el muro Oeste es el muro de los vecinos en trastienda. ¿Nos podrían indicar en que barda se colocara la cinta? en la barda de trastienda con lindero de vecinos (tanque de tormentas) o Vialidad Blvd La Providencia. | En el plano C14d-BARDAS II-4824, el detalle 1 corresponde a la barda Oeste y el detalle 2 a la barda Este (sobre Blvd. La Providencia), la cinta deberá colocarse en la barda Oeste, detalle 1 (colindante con vecinos, por área verde de trastienda y tanque de tormentas) del plano C14d.
- Autocontenidos Congelados | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | , para esta unidad se requiere para los movimientos provisionales la renta de vitrinas autocontenidas, ya que gerencia de tienda informa que mantiene fuertes ventas a según los números que reporta en el área de congelados y no quiere ver afectada su venta por la remodelación. Quedo en espera de su aprobación. .. | Favor de compartir el soporte sobre este tema para poder solictar los recursos adicionales, así como cotizacion por parte de kysor y mtto. Cabe aclarar que es una necesidad de la operacion de esta unidad.
- Unidades condensadoras autocontenidas | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | , para esta unidad se requiere para los movimientos provisionales la renta de unidades condensadoras autocontenidas, esto por no contar con el espacio suficiente en la subestación, se tiene puesta en marcha el rack C y se pretende arrancar con el Rack B, para poder a ser este movimiento es necesario dejar fuera uno de los rack que están en operaciones, pero se mantiene en operación las vitrinas de lácteos, frutas y verduras, para estas vitrinas se requiere las unidades condensadoras. Sin mas por el momento quedo en espera de su aprobación. … | Favor de compartir el soporte sobre este tema para poder solictar los recursos adicionales, así como cotizacion por parte de kysor y mtto. Cabe aclarar que es una necesidad de la
- ES 707 PERFILES PARA BASE DE ANTENA | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En plano ES707 indica colocar para la base de la antena perfiles cuadrados tanto en la base, como en las patas, esto, segun cuadro de perfiles, pero si es asi no podriamos colocar master flash. La propuesta es cambiar a redondo. y placas. | , Se realiza actualización de plano con perfiles circulares. Favor de revisar boletín BO-09 ES-701-BASES DE EQUIPOS cargado en la carpeta de BOLETINES.
- A100 CANES EN MUROS | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | De acuerdo a plano A100 indica equipos sobre muros de durock favor de indicar altura para canes. por ejemplo lavamanos . | , Se deberá revisar los planos acorde al área correspondiente. En el caso de lavamanos se indica refuerzo a muro de Durock integrando triplay de 9 mm en el detalle 4 del plano A-409. Tanto en el plano A-409 como en el 409a se pueden ver las características y altura del lavamanos.
- Canalizaciones de locales comerciales | Merida Campestre | Walmart Supercenter | LA ALIMENTACION ELECTRICA PARA LOS LOCALES COMERCIALES 1,2 Y 3 MARCA PROYECTO TUBERIA DE 16 MM Y 4 CABLES DEL NUMERO 8. PLANO DE REFERENCIA IE-08 ALIMENTADORES GENERALES. SE PROPONE CAMBIAR LA CANALIZACION A 1 Pulgada. | Es correcta la observación. Deberá considerarse de 1”
- A103a Colocacion de Escalera Marina | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En plano A 103a indica colocar escalera marina con una placa de acero de 5/16 de 18 x 18 con 4 taquetes hilti tipo HKBcon una profundidad de 3 !/2 por la distancia que indica que debe de soportarse no tenemos maciso para anclar y garantizar el mismo anclaje, se sugiere cambiar el anclaje a tipo sanwish. | , No se deberá realizar anclajes tipo sanwish, se podrá realizar movimiento de la escalera 20 cm hacia el eje 4, para su correcto anclaje a dos celdas rellenas de concreto y no exista problema alguno en anclar en celdas huecas.
- AA 02 roof curv | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | De acuerdo a plano indica Chasis de Lamina galvanizada , calibre de acuerdo a proyecto estructural acabado con pintura poliester estandar de acuerdo a detalle 1. en planos estructurales no se encontro detalle para calibre de Chasis, se considera por el tamaño del Equipo un calibre 20. Me podrian indicar si es correcto. o se tiene que cambiar el caibre? | , Las bases Roof para los paquetes se deben fabricar de lámina galvanizada calibre 14 y los desviadores pueden ser calibre 20.
- ES 501a Bastidor en fachada | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | De acuerdo a plano ES 501a nos indica la colocacion del bastidor sobre placas con tornilleria y esta tornilleria estorba para la coloacion en el detalle se ve encimada la solucion es subir una pulgada quedando de 3.20 a 3.225 SNPT. | , Se ha actualizado detalle de elevación, siendo que se mostraban los pernos de anclaje debajo de los perfiles del bastidor. Favor de revisar boletín BO-10 ES-501a-BASTIDOR DE FACHADA cargado en la carpeta de BOLETINES. Si por algún motivo se traslapan, no existe problema alguno en subir la pulgada comentada.
- REENVIO DE RFI C11 PLANO DE AREAS VERDES - SUPERFICIE DE ÁREA VERDE | El Refugio | Walmart Supercenter | Referente al RFI 57 31/07/20 1004393 - 0 - C11 PLANO DE AREAS VERDES - SUPERFICIE DE ÁREA VERDE, y con base a su respuesta se reenvía esta duda para su respuesta Con base al oficio SEDESU/073/2020, sección condicionantes punto número 11 inciso “a” indica que se dotará de áreas verdes en una superficie de 3,793.87m2, de lo cual se requiere que nos ratifiquen si habrá cambio en el plano C11 PLANO DE AREAS VERDES 114397 con base a los muros de suelo cemento que se ejecutaran en colindancia. | No hemos recibido información/ respuesta de Ambiental Walmart. Favor de reenviar RFI.
- REFUERZO DE ESTRUCTURA Y MURO EN CUARTO DE BOMBAS | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita de su apoyo para indicarnos si será necesario algún tipo de refuerzo en cuarto de bombas, ya que, durante el proceso de demolición de muros en el cuarto de bombas existente, se detectó que este tiene un techo de losacero soportado por una armadura metálica apoyada en muros y columna de concreto. La columna existente presenta daños. Se debe tener en cuenta que sobre la losa del cuarto de bombas se alojará la base para el condensador A. También se solicita su apoyo para indicarnos si el muro de block que divide cuarto de bombas y trastienda llevara algún tipo de refuerzo. Se anexan imágenes y levantamiento. | Se agrega detalle de encamisado de columna existente para su
- Valvulas en juntas de manguera flexible de Sistema contraincendio | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Favor de indicar si la red contraincendio en la junta de la manguera flexible del plano SC-PCI-O4 (detalles de alimentador principal y red de hidrantes) llevara válvulas al inicio de la manguera FLEXIBLE o se ejecutara sin válvulas como lo indica el proyecto. | Se deberá ejecutar como lo indica el proyecto (De acuerdo a CI-04-104, que indica se eliminen las válvulas de seccionamiento en la red contra incendio).
- Alimentación eléctrica Local 6 | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano “Alimentadores generales IE-08” se contempla la alimentación eléctrica para los locales 1,2,3,4 y 5, pero para el local 6 (anteriormente Marketside) no se indica alimentación eléctrica alguna. Favor de confirmar si el local 6 quedara sin alimentación eléctrica. | Se adjunta boletín BO#17 con la alimentación al Local 06.
- Conexión de la sección de transición media tensión al transformador | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Favor de indicar el de talle de conexión de la sección de transición media tensión al transformador ya que en el diagrama unifilar indica acoplamiento con barra de 400 amp. (PLANO DU-01) y en el plano (SE-01) tenemos como indicación canalización subterránea ya que el transformador lo traemos en un costado. | Deberá ser como se indica en el plano SE01 de la OC3
- Trampas de grasa GREASE GUARDIAN | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Favor de indicar si las trampas de grasa GREASE GUARDIÁN GGX35, indicadas en el plano IS01, llevaran contactos eléctricos y tomas de agua, ya que en proyecto no indica la alimentación eléctrica e hidráulica | Para la trampa de grasa el proyecto considera una línea de agua caliente en los (planos IH01 y GIH01). En cuanto a la alimentación eléctrica se adjunta Boletín BO#19 con esta consideración.
- RFI 16 Niveles de cumbrera | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | que nos corroboren si el nivel de la cubierta entre el eje 4-5 es diferente al del resto del piso de ventas (1-4) | No debe existir diferencia en nivel de cubierta entre el eje 4-5, a partir del eje B’ se empatan los niveles de cubierta de trastienda hasta el eje C. En los planos estructurales “ES-501 Estructuración de Fachadas” y “ES-401 Estructura de Cubierta” están al mismo nivel. En Tririga ya están los planos A-102 y A-200 ajustando la altura de la cubierta entre los ejes 4-5.
- RFI 15 Determinar cantidad de cuartos de residuos peligrosos | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En los planos arquitectónicos A-100 y A-101, indican que se construirán 2 áreas o cuartos de residuos peligrosos, sin embargo consideramos que el único correcto es el que está entre el transformador y los tanques de agua que nos indiquen que es lo correcto y/o que procede | Solo va un cuarto de residuos peligrosos, en Tririga ya se encuentran los planos CO-03 y CO-14 actualizados con el detalle del cuarto.
- RFI 13 Accesibilidad en el formato | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | que nos indiquen si para este proyecto y formato, se tiene considerado la instalación de señalización podo táctil (y demás instalaciones de accesibilidad) ya que en los planos de proyecto no lo indican | De acuerdo al formato de proyecto MB-18 no se tiene señalización podo táctil.
- CONTACTO REGULADO PARA VERIFICADOR DE PRECIO | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LA PETICION DE GERENCIA DE TIENDA NOS COMENTA QUE CUENTA CON UN VERIFICADOR DE PRECIOS NUEVO PARA INSTALAR, A LO QUE NOSOTROS EN PROYECTO EN PLANO ID-01 CONTACTOS REGULADOS, NO CONTAMOS CON NODO PARA DICHO SISTEMA, POR LO QUE SE LE SOLICITA DE SU APOYO PARA VER SI ES POSIBLE ADICIONAR UN CONTACTO MAS EN PISO DE VENTA PARA EL VERIFICADOR. Y DE SER ASI HACER MENCION DE QUE CRICUITO Y QUE TRAYECTORIA SE REALIZARA. ANEXO PLANO EN DWG DE CONTACTOS REGULADOS | Hola Para el formato MB no se concidera verificador de precios, por tal motivo no aplica el colocar dicha instalacion. verificar con EO si es un caso especial para que nos apoyen con el recurso. .
- RFI 10 Ubicación de pasos de gato fuera de cumbrera | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | Referente a la respuesta de RFI 1003383, indican que no existe discrepancia en la ubicación de la cumbrera y ésta deberá estar en el eje B, el boletín de ubicación de los pasos de gato, ya que en el plano A-102, indica que deberá estar sobre la cumbrera (en todo el eje B) y en los detalles no existe un bastidor para que dichos pasos estén sobre la cumbrera | En Tririga ya se encuentra el plano A-102 actualizado, el paso de gato no va en la cumbrera, favor de consultarlo.
- RFI 09 Modificación de fachadas por ubicación de cumbrera | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | Referente a la respuesta de RFI 1003383, indican que no existe discrepancia en la ubicación de la cumbrera y ésta deberá estar en el eje B, sin embargo en las fachadas del plano A-200 se continua mostrando la cumbrera en el eje B'. que nos compartan el boletín de ajuste de fachadas con la ubicación de la cumbrera en el eje B, ya que esto modifica todo el economuro de dichas fachadas | En Tririga ya se encuentra el plano A-200 actualizado, cumbrera en eje B, favor de consultarlo
- BARRAS DE TRABAJO PICK UP | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , en recorrido con eficiencia operativa nos indico que se consideran en la OC muebles de carpinteria para el area de pick up, solicito de su apoyo con el detalle de las barras de trabajo para esta area. | Muy . No se tiene detalle de estas barras ya no forman parte de una necesidad plasmada en prototipo, tampoco se tiene la solicitud de parte de eficiencia operativa de la necesidad que desean cubrir, por lo que este adicional no esta autorizado, se requiere que eficiencia operativa justifique la solicitud para realizar el desarrollo del detalle. .
- Seguimiento a Conexión de drenaje sanitario exterior - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al RFI Conexión de drenaje sanitario exterior, se informa que por parte del área de Licencias y Permiso junto con el área de Cumplimiento Ambiental se autorizo el derribo de este individuo arbóreo, con la finalidad de dar paso a la trayectoria de tubería para la conexión de drenaje sanitario hacia la red municipal. Se adjunta correo de autorización en la sección de notas y documentos. | Enetrados
- MUEBLE DE ATENCIÓN A CLIENTES | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#75 Referente al mueble de atención al cliente, en proyecto eléctrico se indica 1 contacto doble para el sistema de sonido, en platicas con el proveedor del sonido nos indica que es necesario dejar 3 contactos dobles para poder conectar todos los equipos necesarios para el sonido local y así tienda no instale sus multi contactos que no están permitidos. Favor de indicarnos si es correcta esta indicación. | Con respecto a este tema les comento que en guía de contactos GP-17 Servicios al cliente no indica que debamos considera 3 contactos para la instalación de sonido como mencionan, sin embargo si es requerimiento nuevo por parte del proveedor por que los equipos que suministraron así lo requieren, les comento que se pueden agregar los dos contactos dobles que faltan
- COLUMNAS EN PREPARADO DE CARNES | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#77 Dentro del área de preparado de carnes queda una columna de acero (eje de la tienda) y una columna de concreto (elemento de carga del mezanine), estos dos elementos deberían de estar recubiertos de panel wr y terminado liner panel, por ser un área donde se procesa alimento. Favor de indicarnos si aplicamos estos trabajos a los elementos ya mencionados. NOTA: Se anexa ubicación. | En relación al RFI #77 Por favor considerar panel WR y Liner panel para la columna de acero, en cuanto a la columna de concreto retirar el brillo de la pintura existente sobre la misma para la colocación del liner panel.
- 032 - Piso Podotactil | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano de accesibilidad en particular del piso podotactil, solo indica colocar el piso en el mueble de atención a clientes en la CI-19-082 y en el plano GP-21 Inclusión de los Proto 58 y 33 indica colocar piso en el exterior desde el parabus, a lo largo del andador y llegar al mueble de atención a clientes. Consideramos que deberia colocarse en el piso de ventas para poder guiar al cliente a los diferentes departamentos. Solicitamos nos indique si ¿debera colocarse en el estacionamiento? en caso de ser correcta nuestra consideración enviar el boletin correspondiente. | La distribución y cantidad de piezas para piso podotáctil, esta conforme a lo indicado a la CI-19-067, en donde solo se indica la colocación del piso podotáctil,
- 033 - RFI 1002026 Interruptor termomagnetico EDC 01 Y EDC 02 | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En la respuesta del RFI # 1002026 y la OC # 03 Se consideran dos gabinetes y solamente un interruptor termomagnetico. Solicitamos se verfique ya que se requieren dos interruptores el que se encuentra omitido es el de 300 amperes, de los interruptores existentes no hay alguno de estas caracteristicas en buenes condiciones. | El interruptor faltate es el que a continuación se describe: Interruptor para el transformador de 225KVA, interruptor termomagnetico marca squared modelo LHL36300 con clave de catálogo walmart 335SD, este interruptor cabe en la caja moldeada que fue suministrada, este interruptor se enviará a cotizar y les informo cuando quede lista la OC para suministro por Compras.
- Palno IS-01, Nivel de arrastre de tuberías sanitaria | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En planos IS-01 que se encuentra para planta de tratamiento, tiene una conta de llegada con arrastre de -1.94 de profundidad, y en plano IS-01 en obra se tiene -3.20, pero no se indica la cota del nivel superior de la planta o de banqueta, así como en ninguno de los brocales que se encuentran en la trayectoria desde el edificio de tarimas. ¿Qué criterio tomamos para dichas cotas? | La cota de plantilla a la llegada al cárcamo de la PTAR es -3.20. La cota 0.00 indicada en todos los pozos de visita corresponde al nivel de vialidades del conjunto.
- Conector de contra venteos | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito su apoyo respecto a la revisión en conocer un requerimiento por parte de la constructora esto en contra venteos de la estructura, pidiendo ellos el apoyo en colocar conectores en lugar de soldadura en las varillas, adjunto archivo expedido por ellos. Sin más quedo pendiente para conocer si es posible aplicar esta solicitud. . | SE PUEDE APLICAR LA PROPUESTA RECIBIDA, SIEMPRE Y CUANDO NO GENERE COSTO ADICIONAL.
- Lambrin de tablaroca en pórtico de acceso | Camino a Calera | Bodega Aurrera | referente al plano A401-PORTICO DE ACCESO, y en particular al detalle 2 exterior de pórtico de acceso, nos marca la colocación de panel de cemento adosado al muro de block. Nos pueden ratificar si es correcta su colocación sí es correcto, nos apoyan con las medidas ancho y altura, de colocación de panel. ¡! | Es correcta la colocación de panel cemento en la fachada exterior del pórtico de acceso como se indica en el plano A401-PORTICO DE ACCESO-4824, con medidas a lo ancho de 6.72m, y a lo alto se deberá cubrir todo lo largo del muro de block (4.00m).
- Germicida en sala de lactancia | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano GIH01-INSTALACIÓN HIDRAULICA EN ABARROTES Y SERVICIOS, y en particular al germicida, nos pueden ratificar que en la sala de lactancia, no se coloca germicida. ¡! | Respecto a la alimentación de la zona de lactancia, se considero solamente que sería una tarja sencilla con agua potable para lavado pero no para consumo humano ni para preparado, por lo que no se consideró que se utilizara un germicida, cabe mencionar que en guías mecánicas no se tiene considerado.
- Canceles en cuarto de bombas | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano “A601- planta de ubicación de puertas y canceles” no especifica 3 puertas 405B y en plano “ A601d alzados de puertas y canceles lll nos marca 2 puertas louver metal desplegado de 1.50 M de ancho y 1 de 1.32 m de ancho, por otra parte en el plano “A601a- tabla de puertas y canceles “nos especifica con la siguiente numeración 405B-cant.1-louver y 405C-cant.2-louver , más sin embargo en el plano “DE-01- Demoliciones Generales” nos marca demoler dos vanos con las siguientes medidas, uno de ellos de 3.00 M y otro de 2.00 M ¿qué plano se toma en cuenta para su respectivo ejecución? | Se deberán habilitar louvers de acuerdo a planos AC-02 Cuarto de bombas.
- RFI-47 INSTALACIONES PARA CANDY CENTER | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Solicito su apoyo para indicarnos el alimentador que alimentará el tablero cdc ubicado en candy center, en plano IE-03 vienen los contactos del interior del candy center más no su alimentador. Tampoco tenemos considerados los servicios de energia regualada y voz y datos para el punto de cobro en planos ID-01 y ID-04. Si se consideró una camara de cctv y alarmado en planos LP01 y LP02. Sin más por el momento, cordiales. | Se comparten los siguientes planos: * IE-07 ALIMENTADORES-3790, indicando el alimentador para el tablero CDC * ID-01 ENERGIA ELECTRICA REGULADA-3790; se agrega contacto duplex polarizado a tablero UPS3, en el CTO. 7 * ID-04 VOZ Y DATOS-3790; Se agrega alimentación y sal
- ESTADO ACTUAL PUERTAS DE EMERGENCIA | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Referente a las puertas de emergencia que nos indica que se ocuparan las existentes se informa que ya están en muy mal estado e incluso están incompletas en cuanto a piezas, de lo anterior se solicita, por favor, se nos indique que procede. Se hace referencia a las puertas: 100a (2 piezas) 100b (1 pieza) Se anexa en la “sección de notas y documentos” la tabla de puertas y fotografías de las puertas. | Lo indicado en el proyecto es la conservación de las puertas de salidas de emergencia. Para estos elementos el proyecto indica en plano A601a nota 56: <
- RFI 065 MUEBLE DE RECIBO I | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la Respuesta del RFI 064, hago referencia que en el layout nos marca um mueble en escuadra, sin embargo en el plano A-500 Mobiliario I no viene reflejado como tal, se le envio un correo a la Arq. Elizabeth Angeles especificando con fotografias de lo marcado en el RFI anterior el dia 29 de Julio de 2020 a las 20:48 hrs. | hola buenas tarde Como se contesto en el RFI anterior se tiene alcance de cambio de mueble de recibo por parte de la contratista, el alcance esta reflejado en el plano A-500
- Protección de madera en áreas expuestas a transito pesado | Camino a Calera | Bodega Aurrera | En el plano A304-DETALLES DIVERSOS II-4824, Detalle 1, se indica la colocación de protección con triplay de 12 mm y en planos de abarrotes particularmente los de cortes, se indica: PROTECCION A BASE DE TRIPLAY DE 19MM A +1.22 DE N.P.T. CON INSECTICIDA, MCA. BASE MOD. PHANTOM ACABADO BARNIZ NATURAL. Agradeceremos mucho nos puedan ratificar el espesor correcto. ¿En lás áreas de transito pesado que tienen racks, la altura máxima de este triplay es de 1.22 m desde S.N.P.T.?, en otras unidades se ha solicitado que donde estén los racks se coloqué a la altura de 2.44 m ... | Aplica el detalle 1 del plano A304-DETALLES DIVERSOS II-4824, el cual está de acuerdo al QDP EX-77 del prototipo 2019, triplay de 12mm de espesor, con apl
- BARRAS DE SEGURIDAD BAÑOS HOMBRES | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano A 409 sanitarios públicos plantas de la OC-03, en el detalle PA planta arquitectónica, nos indican la colocación de unas barras de seguridad, nos podrían mandar un alzado de estas barras, al igual si el mingitorio queda a la misma altura que indica el proyecto. | El alzado de las barras se encuentra en el plano A-409a-SANITARIOS PUBLICOS-CORTES Y DETALLES-4902, dentro del mismo se actualizan las alturas de los mingitorios de acuerdo a las guias del prototipo 2019.
- 10.- Propuesta oficinas Recursos Humanos | BAE CEDIS Villahermosa | Bodega Aurrera Express | , en recorrido con Gerencia de Construcciones, Gerencia de mantenimiento del Supply Chain, Supervision y constratista, se envia la siguiente propuesta para area de oficinas (se adjunta en la pestaña de Notas y Documentos) esto para considerar la oficina de gerencia de recursos humanos que no se considera en proyecto, asi como no reubicar el rack de sonido la cual se encuentra en el area donde se indica sea el area de Archivo de Recursos Humanos. En espera de validación quedo al pendiente. !! | Es necesario evaluar esta solciitud a través del equipode logistica, indicando el importe del impacto en excedente o ahorro que generaria, estas modificaciones son solicitudes adicionales al proyecto inicial. El proyecto consideraba un cubiculo para oficina de ge
- 08.- Loseta en area de recepcion. | BAE CEDIS Villahermosa | Bodega Aurrera Express | , de acuerdo a los muros perimetrales para la BAE, se recorta el area de recepción del CEDIS para darle mas area a la BAE. Se informa que la loseta que existe en la recepción no es igual a la que tenia el area de oficinas, por lo que la contratista no trae considerado los 13m2 que representa sustituir la loseta de recepcion con la que quedaria para la BAE. En la pestaña de Notas y documento se carga las fotografias correspondientes. !! | Se debe Respetar la loseta existente de recepción. No se realizará ningun cambio, en la BAE existiran esas diferencias
- 07.- Sum. de Interruptor para I-LINE | BAE CEDIS Villahermosa | Bodega Aurrera Express | Buenos dias, en plano DU-01 (Oficinas) nos solicita colocar un circuito nuevo en el tablero existente I-LINE TSGN-3, por medio de 1 interruptor de 3P-100A (C.I. 65KA), dicho interruptor no esta considerado en los planos de suministro. Favor de informar si el interruptor será suministrado por compras (ejecutar boletin) o si se solicita como adicional a la contratista. En espera de confirmación quedo al pendiente. ! | Se emitira boletin solicitando el suministro del interruputor.
- A 500 D PLANO DE MOBILIARIO | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | respecto al plano A500 D EN LO QUE RESPECTA A EL MUEBLE DE ATENCION AL CLIENTE NOS INCDICA COLOCAR UN LAMINADO DE LA MARCA GREENLAM TYCOON BLUE 1293-60 POR PARTE DE LA CONTRATISTA NOS PREGUNTA SI EXISTE ALGO SIMILAR EL MISMO TONO DE LAMINADO PERO CON OTRO MODELO Y MARCA AGRADECIENDO SU APOYO | Muy . Revisando el modelo para el laminado solicitado (Tycoon Blue) se puede optar por colocar laminados similares de las marcas autorizadas por Walmart tales como Formica Y Ralph Whilson, siempre y cuando cumplan con el tono y color indicado; antes de la adquisición debera validarse el color en sitio mediante una muestra con Eficiencia Operativa para su autorización y colocación. .
- BAE TECAMAC INFORMATIVO PROTECCION CON ACRILICOS AREA DE CAJAS | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | Se informa que de acuerdo a contestación de rfi con boletin 04 del 17 de julio de 2020, con respecto a protección con acrilicos en línea de cajas, y señalamientos en piso por contigencia Covid-19, y por indicaciones de gerencia de construcción, se procede a la ejecución de los trabajos. | , Se confirma proceder con la realización de estos trabajos como lo indica el gerente de construcción.
- BAE TECAMAC INFORMATIVO BISAGRAS PYUERTAS DE BAÑOS EMPLEADOS | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | Se informa, que solicitó Store Planning bisagras de cierre automatico en las puertas de los baños de empleados, a solicitud de gerencia de construcción se procede con la ejecución de los trabajos. | , Se confirma de enterado y realizarse como lo indica el gerente de construcción
- Paso de ducto de AA en comedor asociados | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Durante el proceso de instalación de los ductos de AA en área de comedor de asociados, se detecto que la altura del plafón rebasa la altura por la que puede pasar el ducto de AA hacia sanitarios asociados. Se propone extender el cajillo de la campana del comedor para que el paso del ducto de AA no sea visible. Se solicita de su apoyo para la revisión y/o validación de la propuesta. Se anexan imagenes en sección de notas y documentos. | Si, es adecuado utilizar un cajillo para que los ductos queden ocultos. Favor de utilizar para el desvío del ducto de aire acondicionado, codos de 45°, para minimizar la caída de presión.
- LAMPARAS DE EMERGENCIA | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Karen, en el plano IE-01A INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALUMBRADO DE EMERGENCIA esquemáticamente el plano indica 13 luminarias Modelo ARIES 3/5, pero en las suministradas solo se cuentan con 12, solicito de su apoyo para el suministro de la luminaria faltante. adjunto captura de plano. Quedo atento a sus comentarios y pronta respuesta Envio cordiales | , Se cotiza el adicional con compras Walmart.
- CAMARA DE CCTV DERIBADOS DEL PAPEL | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Buenos días Karen solicito de tu apoyo para revisar la reubicación de la cámara de CCTV 09 con altura 3.50m, esta cámara se encuentra en el área de derivados del papel frente a la salida de emergencia, al arribo de store planning y la instalación del Green Beam la ubicación de ambos coinciden, de manera que la estiba de la parte superior de la bodega obstruye la ubicación de la cámara. como anteriormente se ha mencionado solicito de tu apoyo para revisar la reubicación de dicha cámara, quedo atento a tus comentarios y pronta respuesta. adjunto evidencia fotográfica. | , De acuarto a la reunión del día 03 de Agosto se acordó que la cámara se considerar
- IS-01 Conexiones de Red Sanitarios de Baños | Cedis Santo Nino | Distribution Center | 1. Plano IS-01 Instalación sanitaria, existen conexiones provenientes de baños que se integran a la red principal de drenaje sin pozo de visita ni registro, favor de enviar detalle de interconexión. | La interconexión será con una silleta, en la marca ADS (especificado en el proyecto) se encuentra un elemento denominado “Inserta TEE”. Todos los fabricantes tienen dicho elemento para la conexión de descargas sanitarias a la tubería de PEAD Corrugado. Se incluye detalle en plano IS-09. Los planos se cargaran en la carpeta RFI - Gas, Sanitario, Estructural debido a que la plataforma no deja cargar planos
- A-100-C Discrepancias en niveles tarimas | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En plano A-100-C el nivel de piso terminado de tarimas indica 102.95, y en topográfico C-05-V-01 indica 101.92. ¿Cuál es la cota que consideramos en campo? | La cota correcta es 102.950. El nivel del pavimento en la parte frontal del estacionamiento de camiones frente al cuarto de tarimas es 101.750, es decir, 1.2 m por debajo del NPT del edificio de Tarimas.
- RFI INFORMATIVO DERIVADO DE LA CI-19-068 | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | Se informa que Derivado de la norma CI-19-068, solicita gerencia de construcción que la contratista de obra civil general contrate los servicios de una Unidad verificadora , Para que se revise la correcta presión de los equipos instalados en la sucursal , para red hidráulica en hidroneumático y para tuberías de refrigeración Y se obtenga el dictamen antes de la apertura de la sucursal del 19 de Agosto de 2020 El proveedor debe estar certificado ante la EMA | , Confirmado de enterado RFI Informativo
- BAE TECAMAC SAN AAGUSTIN TRAYECTORIA CABLE COAXIAL | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indica trayectoria de canalización de señal de cable coaxial para pantalla de comedor, ¿A que altura debe ir la pantalla?. ¿Es correcta la ubicación de pantalla? , se solicita boletin | , Se considerara como requerimiento nuevo, ya que no ha sido solicitado en alguna otra unidad. Solicitamos con las indicaciones de esto para generar el boletín, ya que no tenemos antecedentes de esta solicitud.
- RFI 067 GUARNICIÓN DE CONCRETO ESTACIONAMIENTO | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Muy . De acuerdo a plano C13- Planta de señalizacion y C13a-Detalles de señalizacion, no indica la pintura para las guarniciones de concreto para el area de estacionamiento, nos puede indicar si estas ya mencionadas se pintaran? y si es asi, nos puede indicar el detalle y color de pintura a utilizar? | En el plano C-13a DETALLES DE SEÑALIZACIÓN, el punto no. 7 del apartado de Especificaciones de Pintura de Tránsito, indica que las guarniciones no llevarán pintura, favor de revisar.
- modificación a muros de Gerencia de PAl | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #17 Referente a nuestro RFI 1004085 Ventana de gerencia y puerta de acceso a oficinas nuevas Seguimiento en recorrido con gerencia de CEDIS y Gerencia de Construcciones nos solicitan la modificación de las dimensiones de los muros, así como la reubicación de la puerta de gerencia de pal, así mismo agregar una mesa de trabajo en el área que queda libre con esta modificación, con los servicios de voz y datos para 2 asociados que se pretenden colocar en esta barra de trabajo, se anexa plano con propuesta de CEDIS para su validación y contar con su VOBO para este adicional, | Esta solicitud deberá ser revisada a través de mantenimiento y logística de CEDIS, ya que no se encuentra en los alcances originales de proyec
- Alcance en puertas de acceso a BAE | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #16 Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano -A-101c-PLANO DE SUMINISTROS-1004114 ya que este tiene un recuadro de puertas y ventanas la cuales corresponden a la puerta de acceso a BAE solo que no están consideradas dentro del recuadro de los suministros por parte de la contratista, esta puerta será suministrada por Walmart? O bien se considera adicional para la cotización por parte de la contratista, ya que no se define quien suminstra este puerta | En plano no se indica que deberá ser suministrada por Walmart, esta deberá ser suministrada por contratista y de acuerdo a plano de proyecto A601-Puertas, asimismo, en el F8 de su propuesta consideraron las 2 puertas con estas caracteristicas.
- Señalización Sana distancia BAE | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #15 Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano -A-101b-PLANTA DE SEÑALIZACIÓN-1004114 en recorrido con gerencia de construcciones nos solicita que se incluya la señalización de sana distancia para nuestra BAE, esto para que sea actualizado nuestro plano y sea solicitado a compras | De acuerdo, se emitira Boletin con las consideraciones emitidas por Bodega Aurrera Express, por las consideraciones de sana distancia.
- Servicios Fotocopiadora PAL | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #14 solicitando de su apoyo referente a nuestro plano ID04-VOZ Y DATOS-1004114 y -IE02-CONTACTOS NORMALES DE OFICINAS-1004114 ya que en recorrido gerencia de PAL nos indica que, por operación necesita una fotocopiadora multifuncional para la cual no están considerado contacto normal ni el nodo de datos para su funcionamiento, la cual seria colocada en el muro colindante con sala de juntas, nos apoyan con esta solicitud si procede para su cotización y ejecución cordiales | Deberá ser como se indica en proyecto, de acuerdo a los alcances originales del concurso.
- Zoclo en muros existentes de oficinas | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #13 Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano -AO-100c-PLANTA GENERAL DE PISOS-1004114 ya que este nos indica la colocación de zoclo en lo muros nuevos, en recorrido con gerencia de construcciones y gerencia de mantenimiento solicitan la colocación de zoclo en todos lo muros de las oficinas existentes que no están considerados en nustro plano Contamos con su VOBO para su cotización y ejecución? | Deberá ser como se indica en proyecto, de acuerdo a los alcances originales del concurso. Únicamente se reemplazan o mejoran los elementos dañados o modificados como resultado de la Remodelación a las Oficinas. La colocación en todos los muros, no se encuentra dentro de los alcances de proyecto.
- Retiro de contraviento en camaras | CD VSA PEREC TECHUMBRE | Distribution Center | Buenos dias, en relación a la colocación de contravientos en las camaras de refrigeración, el area de mantanimiento nos esta solicitando el retiro de algunos, ya que interfiere con el futuro mantenimiento de los equipos. Se adjunta archivo en la pestaña de Notas y Documentos con fotografias e indicando los contravientos. EN espera de aoturizacion u otra alterntiva que nos indiquen, quedamos al pendiente. !! | No se puede eliminar, ni recorrer, ni sustituir el contraviento ya que forma parte del sistema estructural de la cámara.
- RESISTENCIA f´c PARA MURO DE CONTENCIÓN MC-1 | Indigena | Bodega Aurrera Express | Con referencia al plano ES 101 – PLANTA DE CIMENTACIÓN, en el detalle de muro de contención MC-1, No esta indicado el f´c= km/cm² del cuerpo del muro de contención solo esta indicado el de la plantilla. Favor de compartimos la resistencia del f´c para el muro de contención MC-1. Comparto imagen del plano en la pestaña de Notas y Documentos. . . | La resistencia es f¨c=250kg/cm2 y esta indicada en las notas del pie de plano.
- Puerta de sala de lactancia | Camino a Calera | Bodega Aurrera | En el plano A601a-UBICACIÓN DE PUERTAS, MALLAS Y CANCELES-4824, se indica la colocación de la puerta de sala de lactancia 217 A, se alcanza a apreciar una dimensión de 1.05 m x 2.10 m, sin embargo en los planos no se cuenta con un detalle para saber si cuenta con cristal. Agradeceremos muchos nos puedan apoyar con el detalle de fabricación de esta puerta. ... | De acuerdo con el prototipo 2019 la puerta de la sala de lactancia no lleva cristal, se comparte detalle en boletín BOL-15 PUERTA DE LACTANCIA de la puerta A217A indicada en el plano A601a-UBICACIÓN DE PUERTAS, MALLAS Y CANCELES-4824.
- PUERTAS DE ACCESO EN VESTÍBULOS DE SANITARIOS Y SALA DE LACTANCIA | Camino a Calera | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano de PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA A-100 nos indica que llevamos puerta en ACCESO A VESTIBULOS DE SANITARIOS, ¿nos podrían confirmar si efectivamente se colocara esta puerta y el tipo de material del cual será fabricada ya que en el PLANO DE PUERTAS Y CANCELES A-601 solo indica medida, pero el tipo de material? De igual forma en SALA DE LACTANCIA indica que llevamos una puerta, pero no especifica material con el que será fabricado, ¿nos pueden indicar por favor. | Sí se colocará la puerta del vestíbulo de sanitarios indicada en los planos A601 y A601a, la puerta A164A es de sistema abatible 180°, con las características de la puerta tipo “H”, de tambor de madera de pino de primera, forrada con madera contrac
- Base de antena satelital | Camino a Calera | Bodega Aurrera | . Referente al boletín 04 y el plano IE-06, en la base de la antena satelital, no especifica la colocación de lámina antiderrapante. Nos pueden indicar si, ¿se colocara lamina antiderrapante o rejilla Irving? ¡! | Se deberá colocar rejilla Irving en la base de la antena.
- Carril de des-aceleración | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano OFP02-PLANO OBRAS FUERA DEL PREDIO-4824 y en particular al área donde se considera 8 cm de carpeta asfáltica, validad para bahía de ascenso y descenso incluyendo el frente del acceso a trailers (área A), solicitamos se ratifique la colocación de pavimento flexible particularmente frente al acceso a trailers debido a que se considera un área propensa al desgaste prematuro por el peso y maniobra de los trailers. Quedamos atentos de sus valiosa respuesta. ... | La carpeta asfáltica de 8cm propuesta es la misma estructura que recomienda mecánica de suelos para un servicio como patio de maniobras.
- RFI INFORMATIVO BAE TECAMAC COLADERAS ÁREA DE REFRIGERACIÓN | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | Gerencia de Walmart solicita centrar coladeras en entrada de refrigeración, ya que hubo cambios en el plano original RFI INFORMATIVO | , confirmo de enterado
- RFI INFORMATIVO RIEL DE CARRITOS | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | Por indicacion en minuta 2, por gerencia de construcción, se solicito no se coloque el riel de carritos, RFI INFORMATIVO | , Confirmo de enterado
- COLOCACIÓN DE DISPOSITIVOS DE INTRUSIÓN EN CUARTO DE RESIDUOS PELIGROS | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | REFERENTE AL CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LA ORDEN DE CAMBIO 2 CAMBIARON LA UBICACIÓN, ELIMINARON LOS OVER HEAD Y SENSOR DE HUMO, PLANO (LP01 INTRUSIÓN) ¿SE DEJA COMO ESTA EN PROYECTO O EN CASO DE CONSIDERAR ESTOS DISPOSITIVOS, ¿NOS PUEDEN CONFIRMAR Y EVIAR EL PLANO CON LA UBICACIÓN DE ESTOS DISPOSITIVOS? | Apertura Sin Pendientes. Se cierra RFI
edor | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | RESPECTO AL PLANO GA 080 PLANO DE CORTES DE ABARROTES EN LO QUE CONCIERNE AL COMEDOR EN RECORRIDO CON EFICIENCIA OPERATIVA SOLICITAN UNA BARRA A BASE DE MURO DE BLOCK Y LAMBRIN DE LOSETA TIPO ASTRATO SOLICITANDO UN MUEBLE DE MADERA POR DEBAJO DE LA MESETA POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA EL DETALLE DE ESTE MUEBLE | Apertura Sin Pendientes. Se cierra RFI
- PLAFON PORTICO | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | En plano a100b Planta general de plafones; A 401 pórtico de acceso en área de pórtico y A300 cortes generales, no se indica la colocación de plafón en área de pórtico de acceso, podrían confirmarnos , o en su caso de considerar el plafón, proporcionar los detalles correspondientes | Unidad Aperturada Sin Pendientes
CO | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | En plano a100b Planta general de plafones; A 401 pórtico de acceso en área de pórtico y A300 cortes generales, no se indica la colocación de plafón en área de pórtico de acceso, podrían confirmarnos , o en su caso de considerar el plafón, proporcionar los detalles correspondientes | Unidad Aperturada Sin Pendientes
- Cancel de cajas II | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES-4824 de la OC2, particularmente al cancel de cajas II, se indica una dimensión de 3.82 m x 1.80 m, sin embargo en el plano A601c-PUERTAS Y CANCELES II-4824 se indica una dimensión de 2.31 m x 1.80 m ¿Cual sería la dimensión correcta y de que manera se fijará para que este no quede endeble? | La medida es 2.31m tal como se indica en el detalle 11 del plano A601c-PUERTAS Y CANCELES II-4824, se incluye “Detalle típico de fijación de postes” para evitar que quede endeble, en plano A601c.
- Cajete para árboles | Camino a Calera | Bodega Aurrera | referente al plano C11 PLANO DE ÁREAS VERDES, y en particular a los árboles a conservar y a trasplantar, ¿se colocará algún cajete de grava al tronco del árbol? Les comento que los arboles a conservar que están en el lindero del predio, son árboles de especie Pirul. Que en esta zona los lugareños les dejan un talud en el tronco por temas de las raíces que están superficial. Adjunto imágenes para mayor visualización en la pestaña de notas y documentos ¡! | El proyecto no considera esos trabajos, para las especies existentes se considera lo indicado en las notas de “Recomendaciones para arboles existentes” del plano C11.
- C11 PLANO DE AREAS VERDES - SUPERFICIE DE ÁREA VERDE | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al oficio SEDESU/073/2020, sección condicionantes punto número 11 inciso “a” indica que se dotará de áreas verdes en una superficie de 3,793.87m2, de lo cual se requiere que nos ratifiquen si habrá cambio en el plano C11 PLANO DE AREAS VERDES 114397 con base a los muros de suelo cemento que se ejecutaran en colindancia. | Seguimos pendientes de la respuesta Ambiental WM. Favor de reenviar RFI Martes 4 Agosto.
- REFUERZO DE MURO SUELO-CEMENTO EN COLINDANCIA VECINO | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al muro de suelo cemento que se ejecutara en predio vecino colindante, nos podrían confirmar si se tienen que reforzar ya que con el paso del tiempo (corto plazo) se intemperiza y se desborona el mismo, lo cual es más fácil tener un desplazamiento del predio vecino ya que en obras similares se ha presentado esta área de oportunidad. | Favor de ver boletines cargados.
- PROPUESTA DE GUARNICIÓN ARMADA | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a la respuesta emitida del RFI 1004153 - 0 - PROPUESTA DE GUARNICIÓN ARMADA el compromiso fue la entrega del boletín B-05 el día 28/07/20, se continua en espera del complemento de una solución. | Como se contestó por correo el 29 Julio, el propietario nos envió cálculos. Favor de ver boletines B05, B05a y B05b
- SE REENVIA RFI PARA PLATAFORMA DE MONTAJE MONTACARGAS SCHINDLER | El Refugio | Walmart Supercenter | DE ACUERDO AL RFI 1004189 SE REENVIA RFI PARA DEFINIR EL TEMA DE PLATAFORMA DE MONTAJE PARA MONTACARGA, LA CUAL COMENTA EL PROVEEDOR ES INDISPENSABLE PARA LA RECEPCION DEL AREA FAVOR DE CONTESTAR POR ESTE MEDIO PARA SU FABRICACION | Como se indicó por correo el 30 Julio: El proveedor Schindler comentó por teléfono que para el montaje de la cabina del elevador se pueden ocupar andamios, siempre y cuando se apuntalen correctamente y se garantice la estabilidad y seguridad del personal, de esta manera no se requiere la plataforma indicada como texto en sus guías.
- Texturizado en patio de maniobras | Camino a Calera | Bodega Aurrera | . Referente al plano C09 – PLANO DE TERRACERIAS, nos indica que solo se realizara el texturízalo grueso en rampas vehiculares y rampas de anden de tráiler y camionetas. Nos pueden indicar ¿qué texturizado se realizará al patio de maniobras y a la vialidad de acceso a tráiler.? | Para el carril de circulacion del trailer y el patio de maniobras se debera de considerar rastrillado fino
- 66-Linea de Cajas | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Solicitamos confirmacion de que los espacios entre cada checku out sera de 85 cm y no conforme a lo que indica el proyecto y el espacio que se recorrera la linea de cajas se absorvera en el pasillo de servicio al cliente | Se confirma que se debera de considerar distancia entre chechkouts 85 cm y se recorreran hacia el acceso de Frutas y Verduras.
- RFI 124 Escape de combustión de acuerdo a proveedor | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | De acuerdo a su respuesta del RFI 1004130 - 0 - RFI 123, Indico que el proveedor Azul de Mexico envió la bomba de combustión con la salida al frente del equipo, y no como lo indican en el proyecto (por arriba del equipo) el cual debería ser un pedido especial con esa adaptación. Solicito su apoyo para que nos indiquen si adaptamos la salida de la trayectoria del tubo de escape o mandarán solicitud al área de compras para que cambien el escape de la bomba | Buen dìa, La recomendación es realizar un desvío de la tubería del escape a 45° de tal forma que exista una separación mínima de 20 cms respecto a la tuberia de PCI, sin embargo este tema se deberá validar con el proveedor de bombas y compras-W
- RFI 062 MEZCLADORA DE TARJA DE COMEDOR DE ASOCIADOS. | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde. De acuerdo al plano IH-03 instalacion hidraulica- isometrico red general, nos indica una manguera flexible para la tarja de comedor de asociados que es el alcance que se tiene en proyecto, no nos indica ninguna conexion de mezcladora y/o llave tipo nariz para instalar en esta area ya mencionada. Mi pregunta es la siguiente. ¿Como se realizará la conexion de esta tarja? | Como ingeniería el proyecto llega a las puntas de preparación de salida hidráulica, la conexión deberá llevarse a cabo por un instalador validado por la contratista.
- BASE EQUIPO SECANTE | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a la respuesta pendinete del RFI 3 base de equipo secante: Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IAA-04 CUADRO DE EQUIPOS, para el equipo desecante nuevo nos indica la nota base de montaje fabricada en campo, de su apoyo para compartir el detalle de esta base y de que material se considera. el provedor nos hace la observacion de que se debe de considerar la base para este equipo a base de ptr por el peso del mismo, ya que a base de lamina corre el riesgo de que no aguante el peso del equipo, de su apoyo para corroborar la fabricacion de esta base. | Muy . Considerar una base roof curb fabricada en sitio en lámina galvanizada calibre 14 de acuerdo a proyecto, esto verificado ya con el proveedor del equipo Munters,
- Seguimiento Plataforma para cuarto eléctrico de PTAR - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente a la respuesta del RFI 62 Plataforma para cuarto eléctrico de PTAR : Para temas de alcances revisar con la gerencia de construcciones. Se informa que se revisó el alcance con Gerencia de Construcciones, y este mismo fue asignado a la contratista general, derivado de lo anterior se informa que se realizará el relleno con material de banco de esta área una vez liberado el recurso, utlizando la estructura de terracería para banquetas de concreto simple premezclado y guarniciones tomando como referencia la tabla de estructuras y espesores de pavimento del plano C09. | Enterado
- Pasa documentos en canceleria | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES y en particular al pasa documento en cancelería tipo guillotina de las puertas 407C y 407A nos pueden ratificar su colocación o se realiza el cambio a corrediza en sentido x. ¡! | El pasa documentos en cancelería deberá ser del tipo corrediza, esto ya se encuentra en el detalle S y S’ del plano A601d, igual se coloca en la tabla del plano A601.
- ES-501a detalle 5,6,7,8,y 9 angulo para bastidor | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En plano ES-501a en los detalles del 5 al 9 nos indica colocar 2 angulos tipo LI 51 x 3mm, el tecnico Instalador de Estructura hace la recomendacion de cambiar el dimencionamiento de este angulo ya que la soldadura que se utiliza no es adecuada para este tipo. Se proppone colocar 2 angulos 51 x 3/16con soldadura 7018. | , Se confirma que los ángulos a utilizar deberán ser de 3/16. Se carga boletín BO-08 ES-501a-BASTIDOR DE FACHADA en la carpeta de BOLETINES, actualizando el detalle.
- IE- 03 ALIMENTADORES GENERALES - movimiento de Tablero Eléctrico de refrigeración | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | El tablero RF se cambio por OC, posicion quedando instalado sobre un muro de durock, se propone cambiar el tablero a muro de Block, ya que es un elemente de manipulacion constante, y puede ser golpeado por proveedores y escaleras. | , No se autoriza cambio de posición a muro de block. Se realizó cambio en su actual posición para dejar el área libre para andamio y evitar golpes, así se ha colocado en varias unidades. Se deberá realizar refuerzo a muro de Durock integrando triplay de 9 mm, por cara interior sujeto a bastidor metálico.
- ES- 403 DETALLE CONEXION DE CONTRAVENTEOS | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En plano ES403 no indica detalle para conexion de contravientos de lado de muro, solo indica detallle en esquinas favor de roporcionar detalle. | , Favor de revisar boletín BO-07 ES-401-PLANTA DE CUBIERTA y BO-07a ES-403a-CONEXIONES DE CUBIERTA, cargados en la carpeta de BOLETINES, donde se agrega detalle de conexión de contraviento a muros perimetrales. .
- ES-404 PROYECCION DETALLE DE ARRIOSTRAMIENTO | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | La proyeccion de Arriostramiento en plano ES- 404 se aprecia solo de un lado de la armadura mirando del eje B al A, normalmente se manejan en partes dobles, como se indica en plano A-300 corte A-B , B-A indicar si es correcto. Si es asi saber el tipo de Tornillo que se usara, e indicar soldadura en placas. | , Se confirma que solo se lleva arriostramientos centrales en armadura sobre ejes 2 y 3, como se indica en planta del plano ES-401 y cortes de plano ES-404, indicado como clave ARR-01. Favor de revisar el detalle 3 del plano ES-404 MARCOS Y AR
- ubicacion de condensador Minisplit consultorio | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #12 Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro boletín Bol.1-AA Consultorio-1004114 ya que este nos indica que nuestro condensador será colocado sobre el plafón de nuestro consultorio , gerencia de manteniendo de cedis nos esta solicitando que no se coloque sobre el plafón que debemos de llevarlo hasta la cubierta, por lo tanto se requeriría una trayectoria mayor de instalación electromecánica y seria adicional al boletín enviando, contamos son su VOBO para ejecutar esta petición por parte de gerencia de Cedis | Se revisará con el equipo de mantenimiento de Cedis y logistica esta propuesta, pues esta ubicación generaria una desviación muy elevada a la inversión autorizada en comi
- Ventana de gerencia y puerta de acceso a oficinas nuevas Seguimiento | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #10 dando seguimiento a nuestro RFI #1003733 el cual es la solicitud de ventanas y puertas de gerencia de mantenimiento, se nos envió una minuta donde se autorisa estos adicionales, nos podrían apoyar con los detalles de constructivos y así cotizar lo mas pronto posible dar celeridad a los tramites internos para los adicionales | En la carpeta BOLETINES se encuentra el Bol.2-Planta de Muros Puertas y Ventanas Oficinas-1004114 donde se indica: 1. Se mantiene en su ubicación existente la puerta de Acceso al área de Protección. 2. Se coloca cancel de recuperación de las demoliciones en oficina de Gerencia, de área de Subdirección. 3. Se indica recuperación d
- OVER head Protecion | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #09 solicitando de su apoyo referente a nuestro plano LP01-SISTEMA DE INTRUSIÓN DE OFICINAS-1004114 ya que gerencia de PAL nos indica que no ve conveniente tener un over head en la entrada a sus oficinas (protección) ya que esta se encuentra en funcionamiento las 24hrs del día y solicita que sea colocado en la puerta de oficina gerencial de PAL, esto no generaría ningún adicional por parte de la contratista, solo para contar con su VOBO Agradeciendo de antemano cordiales | No se tiene inconveniente por parte de diseño para la reubicación de over head ya que únicamente obedece a la operación de oficina solicitada.
- 02.- Propuesta area de enfermeria | BAE CEDIS Villahermosa | Bodega Aurrera Express | , en relación a la propuesta de dejar la enfermeria en su ubicación actual, le informo que esta no generaria ningún adicional. !! | El proyecto continuará conforme a la versión inicial autorizada.
- 06.- Enfermeria de acuerdo a proyecto | BAE CEDIS Villahermosa | Bodega Aurrera Express | Buenos dias, de acuerdo a platica el dia de ayer con CEDIS y Gerencia de Construcciones, el CEDIS nos informa que el area de enfermeria quede de acuerdo a proyecto, es decir que se cancele la propuesta de dejar enfermeria en su misma ubicación. !! | De acuerdo el proyecto continuará conforme la versión autorizada incialmente.
- 05.- Calibre de alimentador de Tablero LBO a LBO2 | BAE CEDIS Villahermosa | Bodega Aurrera Express | , de acuerdo al Plano DU-01 (De oficinas) nos solicitan colocar un interruptor de 3X30A en el tablero existente LBO para poder derivar al nuevo tablero LBO2. El plano nos indica que para alimentar del LBO al LBO2 usemos un cable de 2/0, dicho cable es muy grueso para el interruptor, por norma los cables no se pueden capar, se necesita utilizar un cable de menor calibre, En espera de confirmación de calibre a utiliar quedo a las ordenes. !!! | El alimentador correcto para el nuevo tablero LB02 es 4-10AWG, 1-10d en Tubería PDG de 21mm. No considerar el calibre 2/0AWG.
- 03.- Incremento de dimension base de antena. | BAE CEDIS Villahermosa | Bodega Aurrera Express | , se recibio un correo por parte del area de energia Wal Mart (Luis Hernandez Utrilla) que dice lo siguiente: la conexión de las 2 líneas telefónicas por parte de Telmex serán por antena, por lo que va a haber una modificación a la plancha de la antena y se tendrá que hacer de 2.20 X 2.20 metros, para que queden las 2 antenas la de Walmart T. V. y la de Telmex Favor de confirmar esta solicitud. y !! | Se realizará el ajuste en la dimensión de la base para la colocación de las dos antenas. Se emitirá B01 Base de Antena-1004228, en la carpeta boletines en el paquete de diseño.
- ACABADOS EN MURO AREA DE COMENSALES | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , referente a la confirmacion de los acabados en el RFI anterior, de su apoyo para corroborar si el area de comensales lleva este rodapie, ya que en los planos no esta considerado. | Muy . En el área de comensales indicamos pintura blanca en muro de acuerdo al plano A-200c, sin rodapié de acuerdo a proto. .
- Refuerzo de anuncio adosado 02 | Camino a Calera | Bodega Aurrera | . Referente al RFI 79 de refuerzo de anuncio adosado, hago referencia al plano A202A ANUNCIOS ADOSADOS 2, por ahorrar con nosotros que va dentro de la tienda, enfrente de línea de cajas. la herrería a base de PTR esta empotrada al muro a base de block. ¿me podrían apoyar con el detalle de sujeción del anuncio? Comparto imágenes en Notas y documentos, para mayor visualización ¡! | Se carga BOL-14 en la carpeta “Anexos RPI’s Proyectistas” con el detalle de fijación del bastidor del letrero por ahorrar.
- IE-01A CABLE TENSOR PARA LUMINARIOS | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | El plano IE-01A Indica cable tensor de 1/4 para colganteo de luminarias pero en detalle representa una mordasa con el roscado de una varilla roscada de 1/4, el tema es que por experiencioa del tecnico es dificil encontrar ese calibre de cable y deacuerdo al peso de las luminarias se ve excedido el calibre se propone bajar el calibre o colocar varilla roscada de 1/4 en su lugar. | , Primero se deberá revisar si el suministro de lámparas incluye el cable de acero, de no ser así, se acepta la reducción de calibre de cable de acero a 1/16”.
- ES-401 TORNILLERIA 3/8 A-325X | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | EN PLANO ES 401 Nos indica colocar 2 tornillos 3/8 A.325x , pero en mercado solo se encuentran de 1/2 a 1-1/2, la estructura se barreno para 3/8, se propone lo siguiente modificar el barreno para tornilleria de 1/2 y cambiar este tornillo a media estos datos los encontramos en las especificaciones de la Cassa de los tornillos. | , Se confirma que se puede subir el diámetro a 1/2 de los tornillos, así como del barreno para su alojamiento.
- CO-09a detalle para guarnición G3 | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En plano CO-09a la guarnicion G3 que en plano CO-09 aplica para colindancia y base de malla ciclonica, en caso de que se produsca movimiento de tierra para terracerias de terreno adjunto podria desplomarse mmuestra guarnicion al no tener otro dedio sujecion mas que 35 cm enterrado sobre nivel de area permeable. se propone colocar una zapata de contencion. Se anexa ejemplo. | , No se deberá considerar zapata de contención en esa parte. Como lo consideramos en la mayoría de las tiendas, la guarnición solo es un medio de separación entre el predio vecino y nuestro predio y en donde colocamos y fijamos la malla ciclónica. Se deberá verificar en sitio que las terracería en dicha zona estén bien compactadas, ya que
- CO-02b Plano de ruptura de banquetas vs CO-02d Plano de Cortes y rellenos | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | Plano de Ruptura de guaniciones y banquetas CO-02b no indica demoler unas secciones de banquetas pero en plano CO-02d indica excarvacion y relleno de estas secciones de nominadas 4, 4a, 4b, 4c.- Que plano se tomara en cuenta? Por otra parte de acuerdo a plano de acometida electrica Para media tension la seccion 4b tendra que demolerse para colocar tuberia para canalizar cableado de corriente de Media tension. | , Favor de considerar para las rupturas de banquetas el plano CO-02b, ya que éste indica las áreas de la banqueta existente a intervenir en el exterior del predio. Referente al tema de la demolición para la acometida eléctrica, la superficie indicada con el No. 6 en el pla
- COLOR DE ACABADO PARA MUEBLE DE RECIBO | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano “A503 Plano de mobiliario IV” indica que el acabado para el mueble de recibo será Laminado plástico color café claro Ralph Wilson modelo Tawny Legacy 4663-60 / formica sandstone 7265-58. En otros proyectos se ha colocado el color gris modelo dove grey. Se solicita de su apoyo para confirmar que el acabado será color café. | De acuerdo a QDP TR-26 Mesa de trabajo Recibo, el color del laminado deberá ser laminado plástico Marca Ralph Wilson Mod. D315-60 Platinum.
- Definición de color de panel art y canceleria | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Al revisar los planos A601a y el A601b, se detectó lo siguiente: * En el plano A601A. tabla de puertas nos indica que el PANELART COLOR GRIS Y ALUMINIO NATURAL * En el plano A601B . alzado de puertas nos indica el PANELART COLOR BLANCO Y ALUMINIO BLANCO De lo anterior solicitamos de su amable apoyo para confirmarnos cuales serán los colores correctos. | Se confirma, deberá ser como lo indica el plano A601a-Tabla de Puertas y Canceles, acabado anodizado natural con hoja panel-art color gris.
- Modificación de estructura de protocool B | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Al revisar en sitio la ubicación para el protocool B, se detectó que en el proyecto estructural y arquitectónico no se contempló la columna existente en el “eje 3”. Se solicita de su valioso apoyo para la modificación del proyecto estructural. Se anexa plano del levantamiento. | De acuerdo al hallazgo de la columna existente, se adjunta ajuste de la base para el protocol B. en plano: ES-14 Planta y detalles de base de protocol B
- A-103 Estructuración de Muro divisorio | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | El proyecto nos indica en el plano A-103 Muro de Durock con refuerzo de Marcos de PTR de 3x3 , en plano solo se ve el detalle de la primera parte del muro de 3.55m restando del muro de 7.60 4.05m sin detalle de bastidor.favor de indicar si este complemento de muro no llvara Marco de PTR o solo se quedar hasta el vano de la puerta. | , El marco de PTR se queda solo hasta el vano de la puerta, así como se indica en el detalle 8 del plano A-103.
- Refuerzo de anuncio adosado | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano A200A ANUNCIOS ADOSADOS 2, y en particular al refuerzo a base de PTR para este anuncio. ¿Nos pueden apoyar en compartirnos el detalle estructural del anuncio? | El letrero va pintado sobre la lámina, que va sobre el bastidor que esta estructurado en la fachada del eje ” 11” del plano ES-501 FACHADAS 1.
- BASE DE EQUIPO THERMASTOR REFRIGERACION | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a la solicitud que nos esta requiriendo el provedor de refrigeracion referente a fabricarle una base para su equipo thermastor instlado en el RACK B, con medidas de 80x80x20cm de ptr. favor de confirmar si se considera esta base por parte del contratista general ya que no viene indicada en proyecto. | Muy . Esta solicitud de parte del proveedor no fue hecha durante el desarrollo de proyecto por lo que no esta considerada como alcance, se solicita el envio de la cotización de este trabajo para poder verificar con el proveedor de refrigeración ya que el mismo desarrollo el proyecto y esta ejecuando la obra. Una vez compartido el presupuesto debera autorizarse por gerente deobra walmart an
- ACABADOS EN MUROS OFICINAS PLANTA BAJA | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestros planos A-200c y A-101C ACABADOS GENERALES, favor de aclarar que muros se consideran con rodapie y que muros se consideran con color, para las areas de comensales, pick up, oficinas plnata baja, acceso de personal, ya que los planos solo indica para estos muros A1 BLANCO DE LINEA. slaudos | Muy . La ubicación y especificación del rodapié azul se puede visualizar también en el plan A-300, A-400, A-405ª. .
- RFI 061 CAJERO AUTOMATICO 1 | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Muy . De acuerdo a la respuesta de l RFI 060 del cajero automatico, se vuelve a enviar otro RFI por que en el boletin enviado no indica lo que señala Negocios e Inmobiliario en donde indica que para el movimiento de este se requiere un nodo de voz, datos y corriente regulada y solo el boletin indica el nodo de voz, faltando corriente regulada y datos. Esperamos contar con una respuesta pronta. | Se suben cambios en los planos : ID-01 CONTACOS REGULADOS, ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS Y ID-08 CUADROS DE CARGA.
- PINTURA EN LAMBRIN SALIDA DE CLIENTES | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | Buenos dias: En el plano A300 cortes generales I, en el corte transversal 01, donde está el lambrin de salida y entrada de clientes, nos indica que ese lambrin va pintado de color blanco por dentro de la tienda, cuando siempre se ha pintado de verde. ¿Es correcta esta indicación? | Por dentro el lambrin va pintado en color verde tal como se indica en el plano A-401-PORTICO DE ACCESO-4902.
- DANDO SEGUIMIENTO RFI #38 (Alimención eléctrica para bomba de sistema de riego en curto de bombas) | Camino a Calera | Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos del sistema hidráulicos se indica que llevaremos una bomba adicional en el cuarto de bombas para el sistema de riego. ¿Nos pueden indicar de que tablero será alimentado, así como la capacidad de la protección térmica para este equipo? Nota: como dato, en los planos (se observo en las notas de especificaciones que la bomba será de 220v, (todos los equipos de bombeo están contemplados a un voltaje de 480v, excepto del precalentador que esta con un transformador de 3KVA, 480/220-127V y la iluminación de emergencia, contactos de servicio están alimentados de un transformador 5KVA 480/220-127). | En los boletines BOL-06, BOL-06a, BOL-06b se realizó la corrección d
- C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a la visita de gerencia WM Diseño y de acuerdo a lo platicado en sitio, se solicita de su apoyo para la conclusión del cómo se realizará la descarga de agua pluvial, la cual se recolecta de la avenida principal Fray Junípero Serra, ya que donde se pretende realizar la descarga en terreno natural colindante con base al plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-114397 | Conforme a los planos DP01 y DP02 que se cargaron en la carpeta Exteriores Pluvial Sanitario se indican los trabajos para el desvío de esta captación pluvial la cual se cargo el pasado 27 abril en tririga.
- TONALIDAD CERCA METALICA | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano C16b ALZADOS DE REJA DE SEGURIDAD 114397, nos podrían ratificar el tono de la cerca metálica “deacero” ya que plano nos indica de color verde para este proyecto de SuperCenter. | Se confirma que el color de la reja de seguridad debe ser de color blanco para Supercenter.
- CONTENCIÓN DE RELLENO DE MC22-MC23 | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al RFI 41 1004024 - 0 - Relleno en rampa vehicular MC 22 - MC 23 Con base al plano complementario C-09g PLANTA Y DETALLES DE MUROS DE CONTENCION del muro MC22 MC23, indica relleno al interior nos podrían indicar hasta que cadenamiento y como se contendrá dicho relleno al interior de estos muros de contención. Nos podrían apoyar con el detalle del muro de contención el cual fungirá como caja de relleno de los muros MC22-MC23. | Se deberá realizar el confinamiento con el mismo armado indicado en el detalle 1 del plano C09jc para ligar los muros de concreto 22 y 23. Los cadenamientos para estos muros se indican en el plano C05a en planta y los alzados de los perfiles se deben revisar en el plano C05c detalle 22 y 23. Estos planos se cargaron desde el 10 jul, conforme a los ac
- Eliminación de block en MC19 - MC20 - MC21 | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a los planos complementarios de Muros de contención (MC19-MC20-MC21) indican acabado de block y dala de cerramiento. Con base a la visita de gerencia WM Diseño, se acordó eliminar el acabado de muros de contención en block (MC19-MC20-MC21) y concluir con concreto como lo indicaba el proyecto inicial, nos podrían ratificar para dar continuidad a la actividad por favor. | Conforme a lo acordado con gerencia de Diseño se confirma el cambio de acabado, considerar esquinas con chaflán. Estos trabajos no generan adicionales.
- PROPUESTA DE GUARNICIÓN ARMADA (CONTENCIÓN DE COLINDANCIA PREDIO VECINO) | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al RFI 24 02/07/2020, Propuesta de guarniciones. Nos podrían proporcionar por este RFI la solución que se le dará al muro colindante con predio vecino, por otra parte se debe considerar las instalaciones de descarga sanitaria y pluvial. | RESPUESTA RFI 1004154 PROPUESTA DE GUARNICIÓN ARMADA (CONTENCIÓN DE COLINDANCIA PREDIO VECINO): Conforme a la reunión del 24 Julio con ingenierías Walmart (Mario Toledo), especialistas y Diseño seestá trabajando la solución a base de muro de suelo cemento considerando sobre el área verde, esto implicara ajustar las trayectorias sanitarias y pluviales en esta zona. Se carga RSP - SC EL REFUGIO - 270720 como adelanto y el 28 de julio se cargará Boletín B05 complementario. RESPUESTA RFI 1004153 PROPUESTA DE GUARNICIÓN ARMAD
- PROPUESTA DE GUARNICIÓN ARMADA | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al RFI 24 02/07/2020, Propuesta de guarniciones. De la propuesta que se envió nos podrían ratificar donde se dejara la guarnición armada, dejando pendiente la solución colindante con predio vecino. | Conforme a la reunión del 24 Julio con ingenierías Walmart (Mario Toledo), especialistas y Diseño seestá trabajando la solución a base de muro de suelo cemento considerando sobre el área verde, esto implicara ajustar las trayectorias sanitarias y pluviales en esta zona. Se carga RSP - SC EL REFUGIO - 270720 como adelanto y el 28 de julio se cargará Boletín B05 complementario.
- Cortina de anden de camionetas | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano A601b PUERTAS Y CANCELES 1, y en particular a la cerradura de la cortina de anden de camionetas, en otras unidades la operadora nos solicita que se coloque una cerradura adicional a 15cm del nivel de piso terminado. Ya que se crea una abertura entre el marco y la puerta Adjunto imagen para mayor visualización en la pestaña de notas y documentos | Improcedente
- Mueble de Servicio a Clientes | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano A500 DETALLES DE CARPINTERIA 1, y en particular al mueble de servicio al cliente, se indica una leyenda que dice: Suministro por compras. ¿nos pueden indicar si el suministro para este proto será por parte de comprar? | El mueble debe ser hecho por contratista en sitio.
- Metal desplegado de escalera Marina | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano A103a ESCALERA MARINA II, y en particular al metal desplegado, en otras tiendas la operadora nos solicita que el metal desplegado este en toda la longitud de la escalera marina. Nos pueden compartir sus comentarios ¡! | Para la escalera marina el metal desplegado deberá ir hasta 90cm por encima del último nivel o peldaño al que se asciende.
- RFI 059 DREN DE UP-05 | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Muy . De acuerdo al plano IS-04 Planta de Techumbre no nos menciona y/o indica la descarga del dren de condensado para esta Unidad paquete, Nos puede indicar si se colocara y en caso de que si, nos puede indicar su trayectoria? | Buena tarde, se hace correccion en plano IS-04 PLANO DE CUBIERTA-DREN DE CONDENSADOS.
- RFI 121 Adición de contactos para cervezas | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Tienda informa que de acuerdo a planograma, se requieren 2 contactos adicionales para refrigeradores de cervezas, el plano IE-03 Instalación eléctrica contactos normales P. V. solo indica 2. Favor de confirmar si estos se consideran y si serán añadidos al mismo circuito o indíquenos que procede | , EL proyecto se realizó de acuerdo a guías en la cual solo indica dos contactos para cervezas sin embargo estaremos elaborando el boletin con los contactos adicionales. Favor de estar pendiente del boletin en la carpeta correspondiente.
- RFI 123 Escape de bomba de combustión | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En recorrido con store Planning y supervisor de mantenimiento, indican que el tubo de escape no puede estar en contacto con el tubo de agua del Sistema contra incendios. que nos aprueben la reubicación de trayectoria de la tubería de escape para evitar el contacto, o indíquenos que procede Se adjunta imagen | Buenos días, De acuerdo al proyecto esta tubo de escape no debería estar en contacto con el tubería de agua la trayectoria indicada en proyecto va hacia arriba y luego paralela a la de agua, envió imagen del plano HCM-01 en planta y en isométrico.
- RFI 122 Reubicación de contacto o base de T.V. | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el boletín 19, detalles de comedor, indica que la base para T.V. se instale en un extremo del muro del comedor, sin embargo no adjuntan el boletín para movimiento del contacto eléctrico para alimentación de dicha pantalla. De acuerdo al proyecto original, el contacto fue instalado al centro del muro. que nos indiquen si se reubicará el contacto eléctrico o se deberá instalar la base de tv. al centro del muro | Buenos días, Se puede instalar la base como originalmente estaba proyectada.
- Farmacia barra de trabajo | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, por actualización de CI, se colocara la barra de trabajo en área de farmacia, autorizada por gerente de construcciones, favor de enviar boletín. . | Favor de revisar actualización de layout cargada en TRIRIGA donde viene incluido este y otros cambios mas.
- ALIMENTADOR FHE CUARTO DE MAQUINAS | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, de acuerdo al proyecto ejecutivo específicamente plano (DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR Y EI-06 ALIMENTADORES GENERALES) correspondiente al alimentador que abastece el tablero FHE en el cuarto de bombas se indica en material de aluminio, como observación ya que en experiencias anteriores en requerimientos por la UVIE en este alimentador particularmente lo solicitan en Material de Cobre. Requerimos su ayuda respecto al saber si continuamos en lo indicado en proyecto o se realizara el cambio por material de cobre. . | Le comento que se debe continuar con lo indicado en proyecto, cabe mencionar que el proyecto ya cuenta con liberación por parte de UVIE. Este alimentador debe ser con armadura metálica y cubierta de pvc como se indica en pro
- BAE TECAMAC COLADERAS REFRIGERACION | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | Gerencia de Walmart solicita centrar coladeras en entrada de refrigeración, ya que hubo cambios al plano original | , Favor de indicar que es una RFI Informativa
- VIGA DE REFUERZO | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #69 En boletín #29 (alzado de muro exterior) se indica una dala de concreto de refuerzo para el vano que quedará en el área de la nueva descarga de mercancía, como propuesta se puede sustituir esa dala de concreto por una viga de acero ancladas a las columnas, favor de indicarnos si se puede realizar este cambio. NOTA: Se anexa evidencia. | Referente a el RFI #69 les comento, para la estructura es mejor colar la trabe que se indica en el boletín #29. Ya que con la viga de acero no tenemos modo de confinar correctamente el muro de mampostería.
- CO-14 Tuberia para Luminario exterior | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En plano Co-14 nos indica colocar tuberia Conduit Metalica pared gruesa, ahogada en piso esto es correcto, proponemos meter tuberia verde pvc pesado. | , Es correcto, dicha tubería va ahogada en la terracería, ya que es área permeable. Se acepta su propuesta de cambiar a tubería verde PVC pesado. .
- CO-11 Area de cuarto de basura - Entra a Tienda, recorrido por área permeable de botes de basura | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | Area de cuarto de basura - Entra a Tienda, recorrido por area permeable grava de 2, de botes de basura es correcto? | , Es correcto, se confirma que el acceso al cuarto de basura se localiza sobre el eje 1 y será sobre área permeable. Se realizó de esa manera ya que estamos justos con el requerimiento del Municipio del % del área permeable. .
- DESNIVEL JAULAS DE ALTO VALOR (NUEVA UBICACIÓN) | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #70 Derivado de la desmantelación de las cámaras existentes del área de carnes, se detecto un desnivel de 3 cms entre el nivel del piso dentro de las cámaras y el piso que las rodea. Este desnivel comienza desde el fondo de la cámara de carnes de baja temperatura (3 cms) y se va igualando con el piso exterior hasta llegar al área de preparado de carnes. Favor de indicarnos que realizar con este tema, ya que este desnivel obstruirá la operación constante de tienda y puede causar algún accidente. NOTA: Se anexa evidencia. | En relación al tema les comento que de acuerdo al levantamiento topográfico esta dos áreas oscilan entre n.p.t. +11.30 en cámaras de refrigeració
- CONTACTOS ILUMINACIÓN ANDEN DE DESCARGA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #67 En plano CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS IE-04, no indica bajada eléctrica para iluminación de rampas niveladoras (suministradas por Cortinas Veracruz) en el andén de tráiler, por lo cual es necesario para la operación de tienda. Favor de confirmar dicho trabajo y así mismo indicar a que tablero se conectara. NOTA: Se anexa evidencia. | Se sube a tririga el boletín #42 referente al RFI #67 bajada eléctrica para iluminación en rampas niveladoras en anden para su consideración.
- CONTACTO EQUIPO DE CLORACIÓN | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #68 En plano HMC-01 CUARTO DE BOMBAS PLANTAS Y ELEVACIONES, nos indica el equipo de cloración el cual ocupa un contacto normal para su funcionamiento, el cual no se indican en ningún plano eléctrico. Favor de indicar las especificaciones para colocar dicho contacto. (Se anexa imagen de plano). | En relación al RFI #68 CONTACTOS PARA EQUIPOS DE CLORACIÓN. Les comento que se podrá conectar este contacto en el circuito FHEA con cable calibre 2-10AWG, 1-12d.
- Linea de cajas | Camino a Calera | Bodega Aurrera | referente a la orden de cambio numero 2 donde indica el incremento de 3 cajas, ¿se considerarán las cajas antes de la apertura?, para no realizar el muro de hojas de panel de yeso, como indica el plano, que atraviesa esas 3 cajas. La nota que indica en esa área es: se indica proyección a futuro del check out, se deberán de considerar la preparación para las instalaciones. ! | El proyecto esta de acuerdo a prototipo, las tres cajas se deben considerar a futuro.
- Mapa Háptico 02 | Camino a Calera | Bodega Aurrera | referente al mapa Haptico que se colocara en Pedestal, nos puenen indicar a que altura y de que material es su fabricación. ! | En el plano A105 se indica que el mapa es adosado a muro, deberá estar colocado a 1.20m de NTP al centro. Adjunto descripcion de acuerdo a CI 19 100, Mapa tactil marca Arqccesible. De 90 x 60 cm en acceso con textos en codigo braile. Adosado a muro, señal fabricada en placa de acrilico de 4 mm, forrado con vinilo impreso en alta resolucion, plano alto y bajo relieve en acrilico de 6 y 3 mm.
- INSTALACIÓN SANITARIA RICH-IN DE PARED | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro plano GI-02 INSTALACION SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS, no considera instalacion sanitaria para las vitrinas tipo rich-in de pared, favor de confirmar si se considera esta instalacion. | Muy . Se notifica que no esta considerado drenaje ya que los Reach-in de pared son autocontenidos, por lo que no requieren instalación sanitaria. .
- Acabado en muro alto de trastienda | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano GA011 Planta de abarrotes sector posterior se indica que la cara interna del muro, que va desde el comedor de asociados hasta el área de Tableros 3, se dejará sin pintura. Favor de validar si es correcta esta indicación. También en | Se confirma que el acabado del panel de yeso en muro alto de trastienda es sin pintura.
- Alcances Sistema contra incendio | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano SC-PCI-01 de la OC2 indica que la contratista general será responsable de los trabajos de obra civil e indica que habrá una contratista de instalación, favor de definir si es alcance de la contratista general los trabajos del sistema contra incendio (suministro y colocación de tuberia, soporteria, mangueras, etc.) ya que en las dudas de concurso se planteó el tema pero no se dio respuesta. | La nota no aplica para el proyecto que está en ejecución de obra, la contratista tendrá como alcance la construcción de todo el sistema de PCI como está indicado en proyecto.
- Plano de levantamiento topografico Lev. Top. Arq. SC Mérida | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita de su apoyo para indicarnos en donde fue cargado el plano del levantamiento topografico realizado en esta unidad. Esto con la finalidad de realizar el trazo de la cimentación del anuncio espectacular. | Se encuentra cargado en Tririga en la carpeta Exterior Arquitectura es el plano: - C01-Condiciones Actuales Conjunto-1659
- Suministro puertas de impacto trastienda | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Solicito de su amable apoyo, por favor, para resolvernos la siguiente duda: Informarnos si el proveedor de refrigeración contempló el suministro de las puertas de impacto de trastienda. | En proyecto de refrigeración están indicados los elementos que son por parte del proveedor (Plano GR6 Layout, en accesos a áreas de preparados). Se confirma el suministro de las puertas indicadas en este plano.
- RAMPAS VEHICULARES | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el pasillo de acceso a la tienda, por la AV Santa Elena, nos comenta el propietario que lleva unas rampas vehiculares, como se aprecia en el archivo adjunto, pero en una de las rampas que quiere hacer van unos árboles, como se indican en el plano C11 plano de áreas permeables, nos podrían indicar que procede con este tema, tanto de las rampas como de los árboles. | Se realizan ajustes en andador peatonal para los pasos vehiculares del desarrollador en los planos: C03-PLANO DE CONJUNTO_4902 y C14d-PLANO DE DETALLES DE INCLUSION_4902
- MALLA CICLONICA | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | Buenos días. En el plano C03 plano de conjunto, nos indican que solo se lleva en una parte malla ciclónica a una altura de 2 mts con concertina (calle Genoveva y eje A), pero en los predios colindantes que indican (área fuera del predio), no indican que se lleva malla ciclónica. ¿Es correcta esta indicación? | Es corrrecta la indicación, en proyecto solo se consideró malla ciclónica en la colindancia con Calle Genova y la colindacia norte (eje A)
- RFI 120 Alumbrado de emergencia en cuartos eléctricos | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En proyecto no se indica la instalación de alumbrado de emergencia para los cuartos eléctricos (EDC's), así mismo, no fue considerado dentro del listado de suministros. Dicha lampara está indicada en la minuta de recorrido de remodelación, o minuta de alcances. Solicito su apoyo para que nos indique si se emitirá un boletín para el suministro e instalación de las lámparas en los cuartos eléctricos o indíquenos que procede | , Se carga boletin en carpeta correspondiente.
- PROPUESTA DE GUARNICIÓN ARMADA | El Refugio | Walmart Supercenter | Nos podrían hacer llegar la respuesta en este RFI de las guarniciones armadas con base al RFI 24 emitido el 02/07/2020. | Favor de ver Boletín B03 & B03a que se cargarán el 23 Julio en la carpeta de Boletines.
- Relleno en rampa vehicular MC 22 - MC 23 | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano complementario C-09g PLANTA Y DETALLES DE MUROS DE CONTENCION del muro MC22 MC23, indica relleno al interior nos podrían indicar hasta que cadenamiento y como se contendrá dicho relleno al interior de estos muros de contención. | El relleno va únicamente en la zona marcada como MC-22 -MC23 y este relleno se contendrá dando vuelta a los mismos muros MC-22-MC-23 colindante con la zona de transición. En el plano C05c detalles 22 y 23 se indican los cadenamientos de los muros mencionados.
- Trabes en rampa MC19-MC20 | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano complementario C-09g PLANTA Y DETALLES DE MUROS DE CONTENCION (1) del muro MC19 MC20 nos indica solo una trabe tipo T-1 en toda la sección a lo largo de la rampa de 18cms así mismo indica que la sección estará vacía ¿Es correcto?, ¿se tendría que considerar refuerzo para esta rampa o se contemplara material de relleno? | Se debe estudiar el plano arquitectónico para comprender el sistema de solución de todos los muros, especialmente para la zona específica en los MC-19-MC-20-MC-21. En los muros MC-19-MC-20 va la rampa de salida por lo que no puede haber material en su parte superior; toda la rampa entre el muro MC-19-MC-20, al igual que la rampa que está entre el MC-20-MC-21 es estructurada. Para estos muros MC-19-MC-20-MC-21 consideró un relleno hasta el nivel 36.85 y este rel
- RFI-44 PC DE FARMACIA | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde Arq. Luisa: Anteriormente existía una pc en farmacia en la cual se utilizaba el programa SIF para generar los pedidos y revisar los agotados de farmacia, gerencia de tienda nos comenta que la instalación se realizó por medio de un roll out por parte de la tribu de farmacia, en las nuevas instalaciones no se contemplo nodo y contacto para su colocación, se podría colocar en la barra de trabajo. ¿Nos pueden ayudar a confirmar su colocación? En notas y documentos cargue una foto de la pc Sin más por el momento, cordiales. | Se esta revisando con el area de farmacia y prototipos los requerimientos de esta PC, así como la ubicación del equipo. En cuanto se tenga definición se generara boletin correspondiente.
- Fluxometro protección | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, por actualización de CI, se colocara la protección en fluxómetros, autorizada por gerente de construcciones, favor de enviar boletín. . | Esta solicitud no esta considerada en ninguna emisión de prototipo ni por ninguna actualización de CI por lo cual diseño no avanzaría con dicha solicitud o algún boletín. En caso de que se tenga considerado accesorios de la marca Helvex favor de consultar CI 19-081 para el detalle del anillo de seguridad
- Mapa Háptico | Camino a Calera | Bodega Aurrera | , referente a la CI-19-108, nos pueden proporcionar el plano final de inclusión, para la fabricación del Mapa háptico, ya que el proveedor tarda 3 semanas en fabricarlo. ¡! | El plano de inclusión se encuentra en la carpeta “Interiores-Arquitectónicos” plano A105-PLANO DE INCLUSIÓN-4824.
- Pintura en estacionamiento (adocreto) | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al cambio de pavimento flexible a adocreto en el área de estacionamiento, solicitamos amablemente nos puedan informar que la pintura para el señalamiento horizontal deberá ser la misma que para el pavimento flexbible o rigido, o bien en caso de considerar alguna pintura especial por favor compartir el boletín correspondiente. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | Se deberá colocar el mismo tipo de pintura indica en el proyecto, color blanco tránsito (blanco de línea).
- Topes en estacionamiento | Camino a Calera | Bodega Aurrera | referente a la banqueta peatonal al centro del estacionamiento del plano C03 PLANO DE CONJUNTO, no se consideran topes en los cajones contiguos a la banqueta, por temas de seguridad al peaton y con un libre transito, se debieran de considerar estos topes, de ser considerado, nos puen compartir el detalle de anclaje de los pernos a la estructura de balastro. Adjunto en la pestaña de notas y documentos una imagen para mayor visualización. ! | Se tiene un desnivel debido a que es una banqueta, quedando únicamente topes para cajones de personas con capacidades diferentes, alto valor y los cajones que se cambiaron al frente de la tienda por la reubicación de los cajones de e-commerce. &#
- RFI 119 Contacto para lampara en consultorio | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Durante la colocación de mobiliario de consultorio, Store Planning indica que falta un contacto a 127 v para la lampara de auscultación, se envía evidencia. que nos indiquen si se emitirá un boletín para la instalación del contacto solicitado o se continúa conforme a proyecto | , De acuerdo a guías mecánicas GP-14 Consultorio no llevamos este contacto.
- 031 - Secadores de manos sanitario Clientes | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano A-409 Sanitarios Clientes se observa que van dos secadores de manos tanto para mujeres como para hombres, en el plano IE-05 Contactos Oficinas y Trastienda solo indica uno para mujeres y otro para hombres, en los dos planos se tiene ubicación diferente delos secadores. Solicitamos de su apoyo para definir la ubicación y cuantos equipos deben de colocarse en mujeres y hombres, en su caso determinar circuito electrico para alimentar los secadores faltantes. | Tanto en sanitario de hombre y de mujeres, son dos secadores, los mismos que se ubican frente a los lavabos de cada baño, se sube a Trirriga, el plano boletín 1177_BOL-21 (IE-05) CONTACTOS OFICINAS Y TRASTIENDA, en donde se indican las conexiones
- CI-19-072 Bolardos de plástico reciclado (interior) | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente a la CI-19-065, solicitamos de sus valiosos comentarios para indicar si en el interior de la tienda se consideran los bolardos de plástico reciclado, lo anterior debido a que en la OC1 solo se realizó la actualización en el plano C14a Plano de detalles constructivos II. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. cordiales... | El tubo redondo de protección de 10cm de diámetro que se indica en el proyecto, corresponde a los bolardos de polietileno de alta densidad de 4”, las especificaciones deben corresponder a la CI-20-009
- Cancel en Sistemas y Conmutadores | Camino a Calera | Bodega Aurrera | , referente al plano A601a UBICACIÓN DE PUERTAS MALLA Y CANCELES, y en particular al área de sistemas y conmutadores puerta (406B) se indica un cancel divisorio fijo y su detalle lo podemos observar en el plano A601d PUERTAS Y CANCELES III, sabemos que por temas de acceso no se puede fabricar el cancel fijo, así que de este detalle se tomara el central como corredizo y los laterales como fijos, respetando las medidas del detalle del plano A601d. ! | Es correcta la consideración, el central deberá ser corredizo y los dos laterales fijos.
- RFI #22 CAMBIO DE MATERIAL EN BAQUETA FACHADA PRINCIPAL | Lomas del Valle | Superama | De acuerdo a planos de terracería “C09-Plano de Terracerias-118015” en OC-4 en área de banquetas indica acabado con Asfalto 5 cm, se solicita se confirme el material o se cambia a concreto simple. Nota: Se adjunta archivo del área en la que se hace la observación en la pestaña de Notas y documentos. | Obra concluida
- RFI-45 SEÑALES PUBLICITARIAS | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Solicito su apoyo para indicarnos si las señales publicitarias se retiran o se conservan todo esto para el correcto acabado de la pintura en pórticos y fachadas. Comparto fotos en notas y documentos. Sin más por el momento, cordiales. | Las señales publicitarias se deben de conservar, unicamente se puede considerar el retiro temporal para que se pueda aplicar pintura conforme al proyecto y posterior considerar su colocación en la misma posicion. En proyecto se considero la alimentacion eléctrica.
- RFI 118 Mesa de trabajo en comedor | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En planos de proyecto de comedor indica que se tienen 2 mesas de trabajo, uno de 0.85x0.70m con altura de 0.70 m, la otra mesa o barra indica que es de 2.48 m x 0.70 m con una altura de 1.22 m. Durante recorrido con store planning indica que de acuerdo a prototipos, solo debe ser una mesa de 4.01x0.60 m adosado a muro con una altura de 0.80 m que nos indique si se emitirá algun boletin para cambio de dichas mesas o continuamos conforme a proyecto. | , Se adjunta boletin.
- CIRCUITOS TORTILLERIA Y AMASIJO | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | , revisando el plano GIE03 - INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO Y TORTILLERIA en la parte de cedula de cableado, los circuitos 4,5,6,8,9 y 10 no indican un neutro, favor de indicar si esto es correcto, en caso de lo contrario, indicar el calibre de los mismos. . | , Las cédulas indicadas son correctas ya que se utilizan para circuito que son TRIFASICAS de 3F 3H y no se requiere el neutro.
- RFI 117 Altura de muro de electrónica | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos de proyecto A-304 indica que la altura del muro de electrónica es de 3.66 m, store Planning indica que por prototipos el muro debe tener una altura de 4.00 metros para evitar que se visualicen los racks de carga de leches desde el área de electrónica. que nos indiquen si nos compartirán algún boletín de modificación o respetamos el proyecto | , Es correcto deberà ir a 4.0 mts. favor de revisar la carpeta boletines de obra.
- RFI 116 Dosificador de agua en amasadora | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos de proyecto hidráulico no se indica instalar un dosificador de agua ni germicida para el amasador del área de tortillería. que nos indique si es correcto el proyecto o se emitirá algún boletín de cambio | , Se està elaborando boletin, favor de estar al pendiente en la carpeta correspondiente.
- RFI-46 CALIDAD DE LLAVES DE SANITARIOS ASOCIADOS | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Les informo que las llaves instaladas en los lavamanos de asociados estan presentando fallas de manera constante, son las indicadas en proyecto mca. Sloan Mod. EFX 380. Sloan nos ha apoyado con las garantias y ya valido que están instaladas de manera correcta. Solicito su apoyo para saber si esta situación ha sido reportada en otros proyectos y cual es la solución que se ha empleado. Sin más por el momento, cordiales. | , se les informa que hubo uan oportunidad en proyecto, el modelo correcto de lavabo es 63000 EW con llaves incluidas. Me apoyan por favor verificando con el proveedor si se puede colocar el accesorio adicional sobre el lavabo existente y el cambio de llaves?¿ para pode
- RFI 115 Cambio de voltaje y accesorio para batidora de 30 kg | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En proyecto (GIE-03) se indica un desconectador trifásico para la batidora de 30 kg, (a un lado del estufón) por requerimientos del proveedor, indica que dicho equipo es de 127v por lo que requiere de un contacto de esa capacidad para evitar degollar el cable de conexión y evitar que se pierda la garantía. Solicitamos que nos indique que procede | , Esta alimentación se consideró de acuerdo a guía mecánica GP04 Amasijo, la cual indica un desconectador.
- RFI 114 Contacto adicional para batidora pasteles | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En sitio, se suministra una batidora para el área de pasteles, el cual no fue considerado dentro del proyecto y no esta indicado en el plano GIE-03, por requerimientos del proveedor, solicita un contacto a 127 v a un lado de la bolilladora para dicho equipo. Solicitamos que nos indique que procede | , En guía GP-04 Amasijo no indica contacto para la batidora mencionada, solo se indica un descontador.
- RFI 113 Contacto faltante para Dosificador de agua | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE-03, el equipo MG99es un germicida a un lado del equipo enfriador, sin embargo en dicho plano no se indica la instalación de un contacto de media vuelta a 220 v para la dosificadora de agua (cuenta litros), el proveedor que se presenta en sitio, indica que requiere de un contacto de media vuelta de 220 v para dicha dosificadora. Solicitamos que nos indique que procede | , Adjunto boletín considerando este contacto y en este mismo se indicó la alimentación para la laminadora y batidora que se solicito.
- RFI 112 Voltaje para cortadora de pan | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIE-03, la cortadora de pan es bifásica 220v, el proveedor que se presenta en sitio, indica que la cortadora no es con conexión bifásica, solicita que la conexión sea monofásica en un contacto a 127 v para conexión del equipo y para conservar la garantía. Solicitamos que nos indique que procede | , Para la cortadora de pan se consideró conforme a guía mecánica GP-04 Amasijo en la cual está indicado como bifásico en 220V.
- RFI 111 Alumbrado de emergencia en cuarto de bombas | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En proyecto no se indica la instalación de alumbrado de emergencia para el cuarto de bombas, así mismo, no fue considerado dentro del listado de suministros. Store Planning indica que en ésta área debe considerarse una lampara de emergencia. Solicito su apoyo para que nos indique si se emitirá un boletín para el suministro e instalación de la lampara en el cuarto de bombas o indíquenos que procede | , En guía 58-GM ILUMINACION DE EMERGENCIA no indica luminaria para esa área, adjunto guía para su consideración.
- Acrílico Check out | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito su apoyo con la información del detalle para la colocación del acrílico en check out y la señalización de sana distancia, agradeciendo quedo pendiente. . | se carga boletín a carpeta RFIs boletines en TRIRIGA con detalle de acrílico en caja para su consideración
- Conexión Sanitaria notificación | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Debido a que no se contó con la respuesta, de las preguntas de concurso (ID 1065847 Conexión Sanitaria) se notifica que estos trabajos serán considerados como adicionales, el hincado de la conexión de red sanitaria. . | La conexión Sanitaria esta indicada tanto en proyecto como en concurso por lo cual no procede que se considere como un adicional dado que tuvo que ser incluidos los trabajos desde un inicio
- RFI 110 Tubería para antena de T.V. de comedor | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos de proyecto no indica la instalación de ninguna tubería para antena de T.V. del comedor, proyecto solo indica tubería vacía, hacia la sala de juntas. Store Planning indica que en prototipos se debe considerar dicha tubería para la T.V. de comedor. que nos indique si se emitirá algún boletín para esta tubería en mención para la pantalla de comedor o indíquenos que procede | , De acuerdo CI-07-103 no se requiere.
- RFI 109 Soporte de T.V. en comedor | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos de proyecto no se indica el detalle para el soporte de la base de la T.V. del comedor, el soporte que se instaló fue solo triplay de refuerzo en el muro de tablaroca, como se indica en el detalle 1 y 1a del plano A-303. Store Planning indica que el soporte debe ser de PTR. que nos indique si continuamos conforme a proyecto o se emitirá algún boletín para el soporte de PTR. | , Se envía boletín 19 con el detalle 4 para soporte de tv, favor de revisar carpeta correspondiente.
- FIRME EN AREA DE AMASIJO Y TORTILLERIA | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | , de acuerdo a los requerimientos en el area de amasijo y tortillería, en el plano “DEM01-DEMOLICIÓN GENERAL DE PISOS” solicita una escarificacion de 3 cm en el area para posteriormente recibir loseta antiácida, en el proceso de la escarificacion el firme existente el cual es de menor espesor que los estándares de Walmart, sufrió daños que terminaron fracturadolo en algunas secciones, debido a este hallazgo se procederá a la demolición total del mismo para reponerlo a un espesor adecuado. | , Se deberà respetar el acabado final del área conforme a proyecto. Por otra parte, este hallazgo deberà revisarse con el coordinador de obra para su VoBo.
- 1E-03 Tuberia enterrada de bajo de gravilla área permeable. Alimentador Principal. | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | De acuerdo a plano de Proyecto ejecutivo OC 4 1E-03 el Tubo que sale de Nuestro nicho de Medicion nos marca 1T-63 mm P.G.G. enterrado debajo de Area permeable por lo que se recomienda cambiar esta tuberia a 1T-63 mm , tuberia, Verde Pesado. para evitar corrocion y oxidaciob'n de la tuberia. Asi mismo llevamos 2 codos antes de entrar a la tienda en el ramaleo por lo que se recomienda interceptar y entrar con Regisro electrico. | , Se acepta recomendación. Favor de considerar el tubería verde pesado y realizar registro previo a entrada de tienda, con medida libre de 60x60 cms, a base de mampostería de tabique rojo recocido aplanado pulido con mortero, cemento y arena. Tapa de concreto armado qued
- BAE TECAMAC SIESTEMA E INTRUCION | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | El sistema de incendio e intrucion , está cableado sobre plano, pero en plano hay una omisión , este cableado se requiere un cableado para el reseteo de los sensores de humo y el enlace con el panel, el cual no está indicado en proyecto, se solicita revisión, y en su caso autorización para que sea funcional el sistema | , En la BAE los sensores de humo se alimentan en el relevador C del panel, este relevador es resetable por lo tanto ya está considerado el reseteo de estos sensores.
- VoBo REUBICACION DE HIDRANTE EXTERIOR | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro plano SM-PCI-04, el plano no indica reubicar el hidrante exterior en la puerta nueva del area de valores, este hidrante estorba con la nueva ubicacion de la puerta, por tal motivo se tendra que considerar la reubicacion del mismo. quedo pendiente a su VoBo. | Muy . El proveedor del SCI recorrerá 50cms el hidrante para librar la apertura del nuevo vano (acceso a valores) y este no tendra ningun costo adicional. .
- BARRA DE COMEDOR | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-501 PLANO DE COMEDOR DE ASOCIADOS, nos indica una barra hecha en sitio, la ubicación de esta barra se empalma con un paso de instalaciones que cruza la losa Acero a las oficinas de planta baja, por este paso se encuentran instalaciones existentes de ductos de aire y RCI, en el plano A-100B CONTRASTE, está reflejado este paso y como se empalma con la barra nueva. Posible propuesta es conservar este paso de instalaciones existente, y ajustar las medidas de RH y COMEDOR. Quedo pendiente a sus comentarios, . *favor de indicar en que apartado se cargara la repuesta* | Muy buena tarde, Esta preguta se quedo atorada en la linea y acaba de visualizarse en mi panel de acciones; la solucion de la barra fue tomada en sitio por el coord
- Acometida electrica | El Refugio | Walmart Supercenter | En relación a los trabajos de acometida eléctrica dentro del predio y a los trabajos que se realizan para la reubicación de rampa peatonal (MC14 y MC15) y sobreponiendo la trayectoria de CFE propuesta nos encontramos que dicha trayectoria cruza casi a mitad de rampa peatonal, por lo que solicitamos nos apoyen ratificando esta trayectoria o se modificara. Se adjuntan planos (comparativa y CFE). | Se deberá ejecutar conforme al plano C10c Acometida de media tensión y telefonía cargado el pasado 05 de junio de 2020
- Acabado en columnas piso de ventas. | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano A300 CORTES GENERALES I 114397 indica acabado “P19” en columnas del piso de ventas, de lo cual se requiere nos confirmen el acabado ya que en otras unidades se ha pintado parte baja de color gris a una altura de 1.80 m y posterior el White Flour SW 7102. | Se debe considerar pintura P25 Dorian Gray en columnas a una altura de 1.80 y posterior P9 White Flour como se indica en el proyecto
- Pintura en estructura interior de anden de recibo | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano A407 ANDENES, RECIBO, CUARTO DE BASURA, CARTON 114379, indica aplicación de pintura “P1” en estructura (columnas y joist) al interior del andén de recibo. Nos podrían ratificar esta información o se tendrá que considerar otro tipo de acabado (pintura) debido al área y mantenimiento posterior. | Se deberá considerar pintura P2 Blanco Esmalte sin goteo (dry fall) para Estructura al interior para las columnas se debe considerar P19 white flour esmalte brillante.
- DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN TANQUE DE AGUA | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro plano DEM-00 DEMOLICIONES GENERALES, para las notas de del desmontaje del tanque de agua, indica como nota importante la base de concreto nueva considerando su demoliicon y mejoramiento de terraceria, el nuestro plano estructural ES-415c NIVELACION DE TANQUE SUPERFICIAL, indica nivelacion de losa existente, favor de confirmar si se considera demoler la cimentacion o solo se considera nivelarla. | Muy . Para esta toma de desición, se requiere apoyo de gerencia de obra que visitara la unidad el día de mañana 21 de julio de 2020, mañana en conjunto obra y diseño tomaran una desición, por lo cual pedimos esperan la resolución el día de mañana. .
- MUEBLE ESQUINERO EN VITRINAS DE SALCHICHONERIA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #62 Respecto al boletín #38 RFI #58 emitido en Julio 2020, indica la fabricación del mueble esquinero del área de salchichoneria, se fabrica con las especificaciones del boletín ya encontrándose este en su ubicación final, sin embargo el representante de Store Planing: Oscar de León, hace el comentario de que dicho mueble no es el correcto debido a las esquinas del mueble ( Se adjuntan imágenes) indicando que estas se deben de bolear a la misma forma de las vitrinas de salchichoneria por seguridad. Favor de indicar si es correcta la observación para realizar su ejecución. | Como ya se habia confirmado por correo, favor de hacer los ajustes en las esquinas, a fin de simular continuidad con las vitrinas.
- PISO EXISTENTE EN RECIBO | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #63 Referente a la demolición de los muros que ocupaban antes el cuarto de basura, el cuarto de compactación y residuos peligrosos; el pipso de estas zonas esta arriba 5 cms con respecto de el piso de todo el área de recibo; este desnivel estara entorpeciendo la operación de carga y descarga de mercancias. Favor de indicarnos el proceder para la resolución de esta oportunidad. NOTA: se anexa evidencia fotografica. | Por favor considerar un desbaste de n.t.p. +11.28 al n.t.p. 11.23, y de 0.50m de ancho por medios manuales para evitar dañar el piso existente como se indica en el Boletin 041, mismo que se carga a Trirriga.
- desarmado de rack en area de recibo | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al proceso constructivo para las camaras de amasijo, en esta area destinada se requiere del desacoplado de una parte del rack hubicado en elarea de recibo y que afecta en los trabajos de demolicion y armado de camaras. por lo que se solicita su apoyo para el desacoplo de dicha parte del rack ya que ésta se encuentra atornillada a la estructura del joist. quedo a la espera de sus comentarios. anexo reporte fotografico. | El rack en referencia no esta atornillado al joist, la mercancía la retira el personal de la tienda y el rack lo retira store planing
- over head en jaula de valores | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | con respecto a proyecto en plano LP-01 sistema de Intrusion indicca que la jaula de valores llevara dos dispositivos over head para su protección en cada puerta, pero nuestra jaula de valor fisica elaborada conforme a diseño de proyecto cuenta con 3 puertas, por lo que se solicita adicionar un over head para dicha puerta y tener protegida totalmente la jaula. sin mas por el momento estoy a espera de sus comentarios. | Se anexa boletín del over head éste se encuentra indicado en la 3ra puerta de la jaula de alto valor, este boletín ya esta cargado en tririga carpeta boletines de obra.
- SIN CONTACTO DE CORRIENTE REGULA NI NODO DE DATOS PARA RELOJ CHECADOR | Camino a Calera | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano de ID-04 DE VOZ Y DATOS se observo que en el área de recibo tenemos indicado el RELOJ CHECADOR, pero no tenemos ningún servicio de datos de igual forma contacto de corriente regulada, ¿Nos pueden indicar si se colocaran estos servicios y de ser así nos pueden indicar la ubicación? | De acuerdo con las guías usadas, los servicios para el reloj checador se proyectaron en el área de protección. En la carpeta Anexos RPI's Proyectistas se encuentra el archivo RFI #64 con las capturas de la ubicación de estos elementos en planos.
- LAMINADO MUEBLE DEMOS | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Respecto al plano A-500 plano de mobiliario 2 respecto al mueble de demos no nos indica el tipo de laminado ya que en detalle 4 , 4ª,4b,4c,4d,4e,4d,4f solo se indica faorrado con laminado especificación 6100 verificando dicha especificación hace referencia a la carpinteria común y trabajos sobre dicho material en especificación 6200 se indica sobre el laminado inciso 2.1 que el color será según el proyecto Agradeceríamos de su apoyo ante esta duda | Muy . El acabado sobre la superficie del mueble mostrador del área de Demos deberá ser con laminado plástico en color blanco atendiendo lo descrito en la sección 06200 acerca de la marca a considerar y el proceso de ejecución. .
- Sardinel de concreto dentro de cámaras de baja temperatura | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el proyecto se indica la construcción de sardinel de concreto dentro de las camaras de congelación de Deli, Panaderia, Pescados, Carnes y Helados. Favor de confirmar si es correcto lo indicado en el proyecto, ya que estas camaras cuentan con un piso de panel de 4. | Se confirma la habilitación de guarnición de concreto en cámaras de congelación. Revisar BO#13 Ajuste en guarniciones.
- Lambrin de panel de yeso desde Mezanine hasta cosméticos | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano A300 cortes generales se indica la colocación de lambrin de panel de yeso hasta un nivel de +2.60 m. En proyectos recientes este lambrin se colocó corrido desde el área de electronica hasta el área de cosmeticos, hasta el nivel del lecho bajo de la estructura. Se solicita de su apoyo para confirmarnos que en este proyecto no se contemplará asi. Se anexa imagen en notas y documentos del proyecto SC Huinala. | El lambrín se queda a 2.60m como esta indicado en proyecto y en prototipo.
- CARGA DE TANQUE DE DIESEL DE PLANTA DE EMERGENCIA (ADICIONAL) Y TANQUE DE CUARTO DE BOMBAS | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | CARGA DE TANQUE DE DIESEL DE PLANTA DE EMERGENCIA (ADICIONAL) Y TANQUE DE CUARTO DE BOMBAS Solicito de su apoyo para que nos indiquen quien es el responsable de llenar el tanque de Diesel adicional de la subestación y del cuarto de bombas. Así también el porcentaje de llenado. Ya que en el plano “SE01 DIQUE DE CONTENCIÓN PARA TANQUE DE DIESEL” y plano “DU01 DIAGRAMA UNIFILAR” no se indica sobre el responsable del llenado del tanque de Diesel adicional y en el plano “HCM01 INSTALACIÓN HIDRAULICA EN EL CARTO DE BOMBAS”. | la contratista tiene que suministrar el un porcentaje conciderado de diesel para la verificacion y arranque de los equip
- RFI 057 SERVICIOS AL CLIENTE | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Muy buenos dias. En comunicacion con Store Planning, nos indica la colocacion de dos contacto duplex como adicional ya que en proyecto no lo menciona en el Area de Servicios al Cliente para la colocacion de las tablets y las Laptops, Nos puede indicar si se colocaran?, y en caso de que si, Nos pueden indicar el circuito y todo lo relacionado a este para su correcta instalacion? Esperando contar con su apoyo. | Por prototipo solo se indican 2 contactos duplex en servicios al cliente, por necesidad de proyecto se consideraron 4 más, teniendo 6 contactos, por tal motivo no se autoriza el adicional, de ser necesario por operadora se tendrá que valorar con EO.
- ES501 FACHADAS-114397 Trabe T-A en acceso AB | El Refugio | Walmart Supercenter | Referente al plano ES501 FACHADAS-114397 indica en acceso AB trabe T-A a 2.50m de longitud, y en el plano ES506 PLANTA Y DETALLES DE PORTICO DE ACCESO AB 114397 se observa que la trabe T-A es a 1.80m de longitud, y en plano A200 FACHADAS GENERALES 114397 se observa que es a 1.80m de longitud por imagen del pórtico. Nos podrían ratificar que longitud tendrá la T-A a construir ya que están por dar inicio a esta actividad. | Deberá de construirse de 2.50 metros tal como se indica en el plano de fachadas
- MURO DE CONTENCION MC-19, MC-20 Y MC-21 | El Refugio | Walmart Supercenter | RFI 33 14/07/2020 Con base a los planos emitidos OC 06 plano C-09jb COMPLEMENTARIO DE MUROS DE CONTENCION 5, detalle 1 “MURO DE CONTENCION MC-19, MC-20 Y MC-21” indica instalación de block sobre muro de contención y dala de cerramiento, nos podrían apoyar con: 1.- Transición de MC-22 MC-23 a MC-19 MC20 2.- Seccionamiento de tendido de block o el proceso constructivo que llevara el contratista a ejecutar. 3.- Ratificar el desplante de los MC-19, MC-20 y MC-21 ya que cambian con base a OC anterior. | 1. Para la transición entre el muro 22-23 con el 19-20-21 favor de verificar tanto planta C-09g enviado en esta última OC6 para ver la ubicación del detalle así como plano C-09jc dibujo 2, donde se marca la sección de transición. 2. No se comprende adecuadamente la p
- RFI-38 ALTURA DE MURO DE CONSULTORIO | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Solicito su apoyo para indicarnos si se requiere subir el muro del consultorio hasta cubierta, actualmente está como se consideró en proyecto a 2.7m snpt AL02C, se ve la estructura del pórtico, los ductos de aire e instalaciones, en está estructura de Pórtico traemos. En notas y documentos les cargo una fotográfica. Sin más por el momento, cordiales. | Favor de confirmar si ya se coloco plafón en la zona de perimetral de salud, higiene y belleza, ya que se nos notifico vía correo por parte de operadora. Lo anterior ya que se debera de cambiar las luminarias colganteadas.
- BAE TECAMAC LINEA DE CAJA | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | Por el tema de contingencia Covid, se le solicita nos confirmen si se protejeran la línea de cajas con acrílico, y si el piso se pintara con la sana distancia, en caso de estar de acuerdo, se solicita detalles | , Se comparte vía correo al gerente de construcción los detalles solicitados.
- A-202 ROTULO DE FACHADA | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | De acuerdo al Plano A.202, el rotulo de Fachada inicia en fachada Principal eje A iniciando la paloma de lado izquierdo terminando de lado derecho y en Fachada Lateral Eje 4 Comienza de nuevo de Izquierda a derecha, es decir la Paloma no continua de Fachada Principal a lateral es correcto ? | , La velaria en la fachada secundaria (Eje 1) debe ir de derecha a izquierda. Favor de revisar el BO-02- A-202-RÓTULO EN FACHADAS, cargado en la carpeta de BOLETINES en donde ya se ve reflejada la corrección de la velaria del faldón en dicha fachada. .
- A-102´INSTALACIONES SOBRE MURO DE EJE B VS ARMADURA | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En plano A-102´se observa el cruce de Instalaciones, sobre este muro llevamos 3 instalaciones -Electrica para WALL PACK -Electrica Fuerza para Tablero REFRIGERACION -Alarmas deteccion de Movimiento -Letrero de estba Maxima a 3.35 -3.55 N.P.T -Armadura empotrada desde castillo y dala a 4.60 en eje B con un desarrollo total de peralte de 1.15 cm quedando al nivel de 3.45 N.P.T. (plano ES-401) Se solicita definir por donde pasaran mis Instalaciones y si no hay problema por atrabesar armaduras con letras de Estiba Maxima (como en plano A-300) | , La altura de la trayectoria de tuberías deberá ser a 4 metros SNPT, conforme
- A-103a Escalera Marina hueco para agarrar tubo pasa manos ultimo peldaño. | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En plano A-103a indica en el detalle 7 Alzado Lateral de Escalera Marina una agarradera, que nos ayuda a subir a la techumbre la cual deberia ir descubierta de metal desplegado. Esto es correcto. | , Es correcto, el hueco para dicha agarradera debe ir SIN metal desplegado. .
- IS-01 Tuberia de Ventilación cubo sanitario | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | De acuerdo al plano IS- 01 nos indica que el tubo de Ventilacion queda pegado al muro de block divisorio, despegado del Muro de block perimetral, se propone colocar esquinado para subir y tener una area mas limpia y agradable para el asociado priorisando no se dañe o reciba algun golpe. | , Se acepta propuesta, favor de considerar el tubo de ventilación pegado en la esquina que se genera entre el muro perimetral y el muro divisorio. .
- IS-01 Salida dren demacias de Tinaco | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En plano IS- 01. Nos indica la bajada del Dren de demacias de tinaco atravesando tarja de area de preparados por lo cual se sugiere mandar este dren por dentro de Sanitario. | , Se acepta la sugerencia, favor de mandar al interior del cuarto de sanitario el dren de demasías del tinaco, pegándolo al muro de block. .
- RFI-43 SOPORTE PARA HALCONES DE FACHADA | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Solicito su apoyo con detalle de sujeción de halcones para alumbrar fachada, en proyecto no se indica, existen postes en los que llevamos 2 halcones, en notas y documentos les cargo ficha técnica de la luminaria. Sin más por el momento, cordiales. | Se comparte actualización de plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR-3790, con especificaciones de base para luminaria tipo Halcón: ABRASADERA (WRAP BULLHORN) LITHONIA LIGHTING cat. SMACWT. ACABADO DE ACUERDO A LUMINARIA
- CI-19-068 dictamen para recipientes sujetos a presión - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | De acuerdo a la CI-19-068 dictamen para recipientes sujetos a presión, se informa que se procederá a realizar la verificación de los elementos, una vez autorizado el recurso e instalados todos los equipos. | Enterados
- Anclaje de señalización en estacionamiento | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente a la señalización vertical y al bicicletero en área de estacionamiento, nos podrían compartir el detalle de anclaje al adoquín y/o balastro, así mismo confirmar que solo se contempla topes de neopreno en cajones de discapacitados como marca en plano C13- Plano de señalización. ¡! | Para la fijación del bicicletero ubicado frente a la tienda se carga el archivo BOL-13 FIJACIÓN BICICLETERO con el detalle correspondiente. Respecto al anclaje para la señalización vertical deberá considerarse como indica el detalle 1 del plano C13a.
- RFI-40 PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN BASES DE POSTES ALUMBRADO | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Solicito su apoyo ya que en planos C10b detalles de alumbrado exterior se indican nuevas bases de concreto para postes, en detalle de cimentación 04 se indica profundidad variable, nos pueden ayudar para indicarnos la profundidad de la cimentación. Sin más por el momento, cordiales. | Se comparte boletín BO-18 Cimentación de postes de iluminación-3790; indicando la profundidad de cimentación de la base de concreto para los postes de alumbrado exterior.
- HIDRANTE EXISTENTE EN ÁREA DE OFICINA ADMINISTRATIVA | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a nuestro plano SM-PCI-04, el plano no considera el hidrante existente en area de oficina administrativa, este hidrante estorba con la nueva configuracion de proyecto, favor de indicar si se cancela este hidrante o se reubica. | Muy . El hidrante en oficina administrativa claramente desaparece y es reubicado en el muro de la farmacia como india el plano SM-PCI-04, este movimiento de 2.50 m esta considerado dentro de los alcances de SACA, esto confirmado por el proveedor. .
- Plano Completo Conexión CFE | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito su apoyo respecto al envió del plano completo correspondiente a la acometida para conexión con CFE, ya que en RFI No 1003126 solo se compartió el detalle del nicho no la ubicación de este. Sin más quedo pendiente de su apoyo. | ESTE PLANO LO ENTREGA EL DEPARTAMENTO DE ENERGÍA DE WAL-MART, CFE INDICARÁ LA POSICIÓN FINAL DEL NICHO DE MEDICIÓN, EQUIPOS Y TRAYECTORIAS FINALES, FAVOR DE REVISARLO CON GERENCIA DE OBRA PARA QUE ÁREA CORRESPONDIENTE FACILITE DICHO PLANO
- Muros de tablaroca en área de preparados | Camino a Calera | Bodega Aurrera | En el plano GA080 de la orden de cambio 02, en el corte 03, se aprecia que el muro de tablaroca se coloca sin bastidor, es decir las hojas de durock y tablaroca van pegadas al muro de block, por lo tanto las instalaciones eléctricas (canalización) irán visibles. Podrían confirmar esta información. | De acuerdo al prototipo, el muro no lleva bastidor.
- Señalización de sana distancia y acrílicos en cajas de cobro | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Solicitamos amablemente nos puedan indicar si se considera alguna señalización especial para la sana distrancia derivado de las medidas sanitarias así como la colocación de acrílicos en farmacia, servicios y línea de cajas. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | Los adicionales señalados seran tramitados por el equipo de Store Planning para posteriormente ser ingresados como OT's
- plafon de sala de juntas | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #08 solicitando de su apoyo referente a nuestro plano -AO-100b-PLANTA GENERAL DE PLAFONES-1004114 en especifico en la zona donde se demuele el muro para dar cabida a nuestra sala de juntas, ya que estos de acuerdo al dibujo y estado actual quedarían desfazados los plafones , es esto correcto? En caso de realizar algún ajuste nos proporcionan el detalle cordiales | Durante el recorrido inicial es detectaron muros construidos por debajo del nivel de plaflon; en aquellos casos donde se encuentre esta situación, será necesariocomplementar el plafón entre ambas áreas, con una tira de panel de yeso liso del grosor del muro existente (11.8 cm, espacio que debe existir entre ambos plafones, por retiro de muro en la zona).
- Plataforma para cuarto eléctrico de PTAR | Camino a Calera | Bodega Aurrera | En el plano C09 de la orden de cambio 3 en la tabla de estructuras y espesores pavimentos, en la simbología G correspondiente a la planta de tratamiento, no se específica el relleno de esta área. Solicitamos amablemente nos puedan indicar si el relleno de esta zona que abarca el achurado G es por parte de la contratista general o del proveedor de la PTAR. ... | Para temas de alcances revisar con la gerencia de construcciones.
- DIÁMETRO DE TUBERÍAS PARA RED GENERAL (PLANO HI03 INSTALACIÓN HIDRÁULICA) | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Se hace observación de los planos de IH03 INSTALCION HIDRÁULICA ISOMETRICO RED GENERAL con respecto a los diámetros de las tuberías el cual en la OC3, los ramales principales de alimentación para ULAS marca de Diámetro 38mm, y en la OC6 marca 51mm, el cual en la orden de cambio 6 no hay ninguna narrativa o descripción de este cambio de diámetros, ¿Por favor de la manera más atenta nos pueden indicar que ORDEN DE CAMBIO se ejecutara para contemplar los diámetros de tubería. | La instalación hidráulica de la red general (dentro de la tienda) se conservará con los diámetros entregados en la OC2, para que así no haya afectaciones considerables en cuanto a toda la red general de agua potable y agua filt
- RFI 103 Se adiciona laminadora y batidora en amasijo | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la gerencia de tienda, indica que esta unidad aun no se convierte en pan congelado por lo que fue solicitado y aprobado una laminadora y una batidora para la producción de pan. Solicito su apoyo para que se definan los siguientes puntos: -Indicar el área exacta donde se ubicara la laminadora -Indicar la ubicación exacta de la batidora -Indicar si son contactos o desconectadores para estos equipos -Indicar voltaje de estos equipos -Indicar canalización y cedula de cableado para estos equipos -Indicar a que tablero debemos conectar estos nuevos equipos | , Trabajamos en el boletin.. favor de estar al pendiente en cuanto este sea cargado en la carpeta de Tririga.<
- RFI 104 Trayectoria accesibilidad | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el prototipo para accesibilidad indica que la ruta accesible debe considerarse para dirigir al cliente al acceso de la unidad. En el plano de este proyecto únicamente dirige al cliente del acceso de la unidad al mueble de servicios y de dicho mueble a la salida de la unidad. que nos indiquen si las trayectorias indicadas en proyecto serán las únicas a instalarse o se emitirá algún boletín con alguna modificación | , si se refieren a la ruta sobre el estacionamiento te comento que en el tiempo que se realizó el proyecto no se contaba con esa indicación, aunado a esto en la unidad el estacionamiento es de la plaza y no tenemos alcances en el.
- RFI 106 Desconectador faltante para freidora 2 | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano GIE-03, indica un desconectador para una freidora, en la tienda fueron suministradas 2 freidoras Hobart. que nos indiquen si se instalará un nuevo desconectador, o solo se deberá instalar una freidora. | , Por proto y en proyecto solo tenemos alcance de una freidora.
- RFI 107 Ubicación de Señalización Braille | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano de accesibilidad ACC-01, en la simbología indica placas de señalización Braille para sanitarios, sin embargo, en el proyecto no esta indicado colocarse en ningún punto. que nos indiquen mediante un boletín si estas deben instalarse o que procede | , Esta simbología se debe colocar en cada acceso a sanitarios dependiendo del género que corresponda.
- PLANO ACTUALIZADO CON EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE TRANSFERENCIA CONTENIDA EN LA PLANTA DE EMERGENCIA | Camino a Calera | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano de subestación eléctrica SE-01, respecto a LA TRANSFERENCIA se hizo cambio de ubicación, debido a lo suministro por parte del proveedor de Walmart, la transferencia viene contenida dentro de la planta de emergencia, los cambios ya se contemplaron en sitio, ¿Nos pueden apoyar con el envio de los planos actualizando el cambio de ubicacion de la tranferencia por favor?, esto con la finalidad que no haya alguna inconformidad con UVIE con respecto a los cambios de plano y en sitio. | Nos pueden apoyar con la ficha técnica de la transferencia contenida en la planta de emergencia por favor?
- Aislante térmico de techumbre. | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Derivado del cambio de contratista general, se solicita de su valioso apoyo para validar la propuesta de cambio de material aislante en la cubierta. El aislante indicado en proyecto tiene un periodo de espera de 4 semanas lo cual compromete la fecha de fin de obra. Se anexa en Notas y documentos la ficha tecnica de la propuesta. | No se tiene inconveniente con el producto siempre y cuando se cumpla con lo indicado en las especifiaciones de construcción sección 07210 inciso 3. Aislamiento rígido en cubiertas. Espesor 2 Color Blanco Valor R 10
- RFI-41 CONTACTOS EN MONITORES CCTV | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Solicito su apoyo ya que en el área de monitores en el mezzanine no se contemplaron contactos normales o regulados para los monitores, de su apoyo para indicarnos cuantos se colocarán. Sin más por el momento, cordiales. | Los contactos se encuentran en el plano LP02 SISTEMA DE CCTV_3797 _UAR_RevDSmayo20.dwg.
- Eje barda primetral en colindancia con propietario | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En el plano estructural ESZ-925, en plano de detalle de barda perimetral está representado como zapara para muro intermedio, sin embargo, debería ser muro perimetral. Así mismo en plano topográfico C-05-V-01 indica que del límite de propiedad al eje de zapata tiene una separación de 96 cm. Por lo anterior se solita si se ejecuta como proyecto o se recorre el paño exterior de muro al limite de propiedad. . | Se adjunta dentro de la carpeta RFI Estructural, el plano ESZ-925 correspondiente a la barda perimetral con zapata tipo colindancia.
- Especificaciones la puerta que controla el acceso a la Oficinas abierta | Cedis Santo Nino | Distribution Center | No se tiene con especificaciones la puerta que controla el acceso a la Oficinas abierta. Según dibujo es una puerta doble pero no se tienen las caracteristiacas, en la tabla de puertas a-601a, mismo caso para la puerta del area de corredor. ¿Nos pueden ayudar con el modelo de dicha puerta? . | Las características del marco de puerta y herrajes se encuentran en plano A-601a. Respecto al control de acceso la puerta contará con Lector de tarjeta de proximidad, sensor de puerta y electroimán.
- PINTURA EN COMEDOR | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | Buenos días. En el plano A 405 plano de comedor, en el detalle 05 corte transversal de comedor, nos indican que va pintado el muro de tablaroca con el código P8, pero en el plano no viene ese código. ¿Me podrían por favor mandar ese código de pintura? | La especificación de la clave P8 es: pintura vinílica, color amarillo, código SW6905
- PLANO ACTUALIZADO CON NUEVA UBICACIÓN DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL | Camino a Calera | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano de subestación eléctrica SE-01, respecto al interruptor principal de 3P- 800A se hizo cambio de ubicación, debido a lo suministro por parte del proveedor de Walmart, el interruptor a hora se encuentra contenido en el tablero TGN, los cambios ya se contemplaron en sitio, ¿Nos pueden ayudar con el plano actualizado por favor?, esto con la finalidad que no haya alguna inconformidad con UVIE con respecto a los cambios de plano y en sitio. | Se actualizan planos de acuerdo con lo suministrado en sitio: * IE-10 ALIMENTADORES-4824 * Se actualiza la trayectoria del alimentador para tablero TGN
- RFI-42 ALARMADO DE NUEVA ESCOTILLA | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Solicito su apoyo para indicarnos si la nueva escotilla de acceso a cubierta se alarmará ya que en plano LP-01 no se contempló. Sin más por el momento, cordiales. | Se confirma que se debera de considerar alarmado para escotilla. Se comparte plano vía correo y se solicitara equipo adicional a compras.
- Verificar silletas de joist en cumbrera | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Solocito el apoyo para Verificar silletas de joist en cumbrera, ya que están chocando con las placas de conexión principal. (ver siguiente imagen). . | Recomiendo recortar la amplitud de la silleta, en funcion del espesor de la placa. Se indica a que imagen se hace referencia en la pregunta
- La placa de conexión riostra diagonal con tornillo de conexión principal esta chocando | Cedis Santo Nino | Distribution Center | La placa de conexión riostra diagonal con tornillo de conexión principal esta chocando, por lo que se soluciona recorriendo los tornillos 1-1/2”. (VER IMAGEN 1 Y 2) ¿Podemos realizar esta propuesta de soli¿ución? | VoBo Al movimiento de linea de tornillos en 1-1/2”
- erificar placa de esquina para conexión de contraviento ya que está chocando con diagonal de joist | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Se solicita el apoyo para Verificar placa de esquina para conexión de contraviento ya que está chocando con diagonal de joist. (Ver siguiente imagen). . | Ajustar desarrollo del joist ( alargando silleta y modificando trayectoria de diagonal), se requiere que tenga preponderancia el diafragma de cubierta
- ES-408 se indica 8 varillas del #12 igual Ø1-1/2” pero en detalle se indica de Ø1-1/4” | Cedis Santo Nino | Distribution Center | ¿Cuál diámetro de varilla es el correcto? Ya que en detalle de conexión de tubo de diaf a tilt-up plano estructural ES-408 se indica 8 varillas del #12 igual Ø1-1/2” pero en detalle se indica de Ø1-1/4”. (ver siguiente imagen S | Anexamos en la carpeta RFI Estructura el plano ES408 con detalle propuesto. La varillas son #12, eliminaremos el segundo letrero
- Confirmar si las armaduras solo van sentadas en la placa de apoyo, planos estructurales ES-410 | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Solicto el apoyo para Confirmar si las armaduras solo van sentadas en la placa de apoyo, planos estructurales ES-410. (ver siguientes imágenes) . | Debido a problemas con Trirriga para cargar los planos como respuesta se generará una carpeta como de OC en la cual se estaran cargando los boletines (Revisar Plano ES410 en el que se encuentra la información solicitada de la carpeta RFI Estructural)
- Faltan soldaduras para conectar clip “placa” al anclaje muro tilt-up y tambien falta soldadura para conectar angulo a placa de anclaje muro tilt-up | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Se informa que Faltan soldaduras para conectar clip “placa” al anclaje muro tilt-up y tambien falta soldadura para conectar angulo a placa de anclaje muro tilt-up. (ver siguiente imagen). Se solicta el apoyo para este detalle. | Debido a problemas con Trirriga para cargar los planos como respuesta se generará una carpeta como de OC en la cual se estaran cargando los boletines (Revisar Plano ES403 en el que se incluye el detalle solicitado de la carpeta RFI Estructural)
- Falta diametro de barreno para los tensores del canopy, plano ES-431 | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Falta diametro de barreno para los tensores del canopy (ver plano ES-431). Se solita el apoyo para el detalle. . | Clevis y Pasador de 3/4 para tensor de ¾”
- Vericar nivel de trabes W-21X44 de marco tipo 1 plano estrucutral | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Vericar nivel de trabes W-21X44 de marco tipo 1 plano estrucutral (ESO-604) ya que al parecer la trabe esta movida, estamos considerando nivel inferior de largueros, favor de indicar nivel correcto de trabe. ¿Nos ayudan a confirmar esta información? . | Es correcto , esta movida la trabe, va al niv inferior de polines. Debido a problemas con Trirriga para cargar los planos como respuesta se generará una carpeta como de OC en la cual se estaran cargando los boletines (Revisar Plano ES404 de la carpeta RFI Estructural) este cambio ya se encuentra en el proyecto.
- Para conectar las riostra (pata de gallo ) a la trabe estabilizadora | Cedis Santo Nino | Distribution Center | Para conectar las riostra (pata de gallo ) a la trabe estabilizadora ¿Cuál sería el tamaño de soldadura? Y cuál sería el tamaño de soldadura para conectar el patin de la trabe estabilizadora a la placa de anclaje muro tilt-up. . | Conexiones de patas de gallo @ extremo e=1/8 Conexiones de patin de trabe a estab a placa e=1/4. Debido a problemas con Trirriga para cargar los planos como respuesta se generará una carpeta como de OC en la cual se estaran cargando los boletines (Revisar Plano ES404 de la carpeta RFI Estructural)
- ESCALERA MARINA | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | De acuerdo al plano A-103a Escalera Marina 1. Vista lateral, indica que del NPT al final de la escalera son 6.80m, considerando que la altura de esa cara del muro es de 4.70m (techumbre) no deja del último escalón para bajar a la techumbre de 1.05m, ¿Acortamos la escalera marina o se coloca escalones? Si es así mandar detalle | .
- Aislamiento en edificio satélite. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | En planos de edificios Satélites que llevan lamina como cubierta, no llevaran aislamiento térmico. ¿Nos Apoyan en confirma que no lleva aislamiento térmico? . | Cubierta de dormitorios de transportistas debera llevar aislante de fibra de vidrio factor 21 espesor de 5.5-140mm. el resto de las zonas descritas no llevara aislamiento
- Cuerda superior de armadura esta chocando con la silleta del JOIST. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | La placa refuerzo de cuerda superior de armadura esta chocando con la silleta del JOIST. Por lo que se propone recortar la placa 3” para librar la silleta del JOIST. ¿Lo podemos realizar? . | Aprobado el recorte de la placa de refuerzo en 3 (segun lo indicado en las imagenes).
- PERFILES, PROPUESTA DE GUARNICIÓN ARMADA | El Refugio | Walmart Supercenter | Se envían perfiles para guarniciones con base al RFI 30. Cabe mencionar que se tienen que validar los niveles de rodamiento de donde se consideraban lo MC2 MC3 y M4. . | Favor de enviar plano bindeado, no se puede apreciar propuesta por información incompleta.
- Paquete de planos Muros de contención | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base a la videoconferencia del día 09/07/20 se envía RFI para que nos brinden el paquete del cómo se ejecutaran los muros de contención 16-17-19-20-21. . | Buena tarde, se cargó conforme a lo acordado el 10 Julio. Favor de ver narrativa de cambio.
- 65-Thermastor | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En relacion a la ubicacion del thrmastor de refrigeracion, nos podrian indicar en que rack de colocara ya que no se espesifica en proyecto, tambien solicitamos de su apoyo habiendo definido la ubicacion nos indiquen si a la base el rack donde se ubicque se le debera de colocar algun refuerzo ya que no se cuenta en ninguno de los dos y este quedaria sobre rejilla irving. | La información viene considerada en el plano de refrigeración GR1-A LAYOUT SC Miguel Aleman R1, Y la ubicación puede verse en el plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-2076, El cual quedaras sobre la rejilla Irving.
- 64-Domos prismaticos | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En relacion a los domos que actualmente se tienen en esta unidad y con relacion al proyecto nos podrian confirmar que solo se realizara el cambio de acrilico y se conservara el marco de aluminio. . | Solo se considera el cambio de acrilicos conservando el marco de aluminio se debera de verificar el perfecto sellado de los mismos. En caso de no estar en buen estado los marcos de aluminio favor de indicarlo.
- ALIMENTACIÓN TABLERO NOTIFIRE ACCESO DE PERSONAL | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | solicito de su apoyo referente a nuestros planos ID-01 CONTACTOS REGULADOS Y AL PLANO PCI-04, para el tablero de control notifire requiere aliemntacion regulada, el plano de contactos para la area donde se indica el tablero indica un contacto regulado duplex polarizado (reloj checador) , favor de indicar si el tablero notifire se conectara a este contacto o se considera un contacto especifico para el tablero en mencion, asi mismo el plano ID-04 VOZ Y DATOS, para este contacto del reloj checador lo indica en el muro colindante con los sanitarios, favor de definir la ubicacion del contacto asi como si se alimentara el tablero de este mismo. | Muy . La salida de energía regulada para tablero notifier se puede observar En el plano LP-02 se indica la salida para DC
- BAE TECAMAC REJILLA Y CARCAMO | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En proyecto indica una rejilla y un cárcamo para drenar el aceite del transformador en caso de fuga, pero se observa que siempre va a estar lleno de tierra y agua , se adjuntan fotos, confirmar si se dejará conforme a proyecto, o se cancelara | , Se debe respetar proyecto ya que esta rejilla es para captar los derrames de aceite. Solo ver si se puede colocar malla debajo de la rejilla para evitar depósitos no deseados
- RFI 100 Soporte para tuberías de rebosadero de ULAS | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos de proyecto no se indica el detalle para la fijación de la tubería de rebosadero hacia la lamina de cubierta, dicha tubería se dirige hacia los canalones de desagüe por lo que no pueden quedar sin fijación. que nos indiquen en un boletín los detalles de dichas fijaciones, o indíquenos en que plano se presenta dicha solución. Se informa que a las 14:40 hrs del 06 - jul, aun no se encuentra cargada el boletin respectivo a este RFI | Buenos dìas, Se adjunta boletin con el detalle de fijación en carpeta correspondiente. !
- Nivel de rodamiento en estacionamiento | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano C05a de la orden de cambio 01 se indica un nivel de banqueta 48.60 y un nivel de rodamiento 49.45, agradeceremos mucho nos puedan informar si el nivel de rodamiento es el correcto. ... | El nivel correcto es 48.45.
- Reenvió de propuesta de guarniciones | El Refugio | Walmart Supercenter | RFI 30 09/07/20 Con base al RFI 23 02/07/2020, Propuesta de guarniciones. Se reenvía propuesta para el habilitado de guarniciones armadas en lugar de muros de contención, derivado a las condiciones actuales en sitio, así mismo se adjunta reporte de los muros de contención que se modificarían, quedamos en espera de su valoración y en su caso aprobación para dar continuidad a los trabajos en sitio. !!! | Se revisó la propuesta de los cambios de muros con Estructura a lo cual se solicitan nos envíen cortes de la zona incluyendo los niveles del muro de la plaza, niveles de terracería a contener. Así también sobre que nivel se propone desplantar. En relación al cambio de contenciones por guarniciones no se encontró problema del cambio, se solicita a obra garantizar
- PROPUESTA DE DESPLANTE DE ME-19 | El Refugio | Walmart Supercenter | RFI 29 09/07/20 Con base al plano C05a CADENAMIENTOS DE CONTENCIONES (MODIFICADO) 114397, se envía propuesta de desplante del MC-19, para su análisis y aprobación. !!! | Se ajustaron los niveles de desplante de Tanque de tormentas los cuales a coinciden en planta y corte, Se Adjunta Plano Actualizado C08c - Funcional Tanque de Tormentas
- A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES - PUERTA SALIDA DE EMERGENCIA | El Refugio | Walmart Supercenter | Con base al plano A101b PLANTA DE SEÑALIZACION 114397, indica 7 salidas de emergencia, consultando el plano A601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES 114397 solo indica el suministro de 6 puertas y sus características, nos podrían ratificar la séptima puerta así como las características que se consideraran. | Se confirma que se deben considerar 7 puertas conforme al plano A101b PLANTA DE SEÑALIZACIÓN las cuales deben cumplir con lo especificado en la Sección 08110 de las especificaciones walmart como se indica en la nota 1 del plano A601 Tabla de Puertas y canceles
- puertas de gerencia y sala de juntas | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #07 Buena tarde solicitando de su apoyo referente a nuestro plano -AO-601-PUERTAS-1004114 nos podrían corroborar si las puertas de gerencia y sala de juntas son nuevas o de recuperación, ya que de acuerdo a la tabla de puertas y ventanas(menciona oficina administrativa) en el mismo plano, NO indica si son PE o PR o Nuevas , la nomenclatura descrita nos envía al plano a601 de la bae y no corresponde a estas puertas, de ser nuevas no comparten el detalle para su ejecución | Para las adaptaciones de oficinas todas las puertas son de recuperación.
- canalizacion de antena satelital | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #06 Buena tarde solicitado de su apoyo con nuestro plano -IE02-CONTACTOS NORMALES DE PISO DE VENTAS-1004114 ya que este en los detalles 5 y 6 nos hace referencia a nuestra antena satelital, no podrían apoyar con la trayectoria para nuestra canalización y llegada a rack de sistemas de nuestra antena satelital, asi como los detalles para su ejecucion cordiales | La canalización y llegada al rack, se encuentra en el detalle 1 en vistas físicas, del mismo plano (IE-02 CONTACTOS NORMALES DE PISO DE VENTAS).
- Preguntas de concurso | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #05 Buena tarde solicitando de su apoyo referente a la publicación de preguntas de concurso realizadas para nuestro conocimiento | En la carpeta Boletines se encuentra cargado el archivo con las respuestas de concurso.
- lavamanos autocontenido consultorio | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #02 Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano AO-405L-CONSULTORIO DENTRO DE OFICINAS-1004114 ya que este en el listado de mobiliario nos indica la colocación de un lavamanos autocontenido, el cual fue solicitado al área de compras quien nos informa que este no está considerado en el scope por lo tanto no será suministrado y nos piden la generación de una oc para incluir este mobiliario a suministrar (adjunto respuesta por parte de proyectos a este tema) | Se gestionará la OC correspondientes para el suminsitro.
- Mini split consultorio | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | #01 #01 Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano -AO-405L-CONSULTORIO DENTRO DE OFICINAS-1004114 ya que en la tabla de mobiliario asi como en el dibujo esta representado un mini Split dentro del consultorio, pero en nuestros planos eléctricos y sanitarios no está considerada instalaciones electromecánica para su funcionamiento, de ser correcta su colocación nos podrían facilitar el detalle para su instalación y solicitar la cotización a la contratista | Se adjuntan en la carpeta de BOLETINES, los siguientes documentos como respuesta a este RFI's : * Bol.1-AA Consultorio indicando ubicación de minisplit, su instalaciones electromecánica y dren.
- MURO DE SALCHICHONERIA | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano A300 A cortes generales II, en el detalle 4 corte longitudinal 04, en el área de salchichería en el eje 5 indica un muro de una altura de 1.20 mts SNPT.¿Es correcta esta altura?. | El muro tiene una altura de 1.00m tal como se indica en el plano AL-01-TRAZO Y ALBAÑILERIA-4902, se deberá verificar que el muro este a la misma altura que la vitrina
- Voltaje para equipos de cuarto de bombas | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo para definirnos el voltaje que tendra la instalación electrica para los equipos de cuarto de bombas, me refiero a equipo hidroneumatico y equipo contraincendio. En el proyecto electrico y en el proyecto hidraulico indican bombas a 220 volts y tableros electricos a 440 volts, es necesario se defina para compartir la información con el proveedor de estos equipos. En el proyecto no esta considerada la bomba dosificadora de cloro, es correcto? | El voltaje para los equipos de cuarto de bombas, hidroneumático y equipo de contra incendio, deberá ser como lo indica el proyecto eléctrico, tanto para bombas como tableros de fuerza y control. En cuanto a la bomba de hipoclorito, SI debe considerarse su instalación. Adiciono Boletí
- Estructura condensador A | Merida Campestre | Walmart Supercenter | En el plano “ES-17 PLANTA DETALLES DE CIMENTACIÓN DE BASE DE CONDENSADOR A” se indica que la estructura estará anclada en cada apoyo con 4 taquetes Hilti tipo HKB-II con un anclaje mínimo de 101.56 mm. Al revisar la losacero existente en el cuarto de bombas se detectó que tiene un espesor máximo de 10 cm y un mínimo de 5 cm. Se solicita de su apoyo para proporcionarnos una solución a este hallazgo, ya que debido al espesor de la losa existente no se cumplirá el anclaje indicado en el proyecto. Se anexa plano de levantamiento y presentación en seccion de notas y documentos. | Se adjunta boletín (BO#11 Planta y Detalles Desplante de Condensador A-1659) con los detalles de despla
- Bolardos en Rampa Peatonal Posterior de la Unidad | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | En el plano AC-01 a un costado de la PTAR existe una rampa de acceso peatonal al estacionamiento de la unidad el cual cuenta con dos bolardos (Anexo Imágenes) existentes separados entre sí, La gerencia de la unidad está solicitando que se coloque un bolardo adicional al centro de estos o en su defecto cerrar el espacio entre los existentes, lo anterior con la finalidad de evitar que se roben los carritos de autoservicio, ya que continuamente sufren de esta situación. Expuesto lo anterior se solicita boletín con los detalles a implementar para solucionar la problemática. | El bolardo deberá ser considerado como se indica en el detalle 06 del plano GA-050 ABARROTES DETALLES CONSTRUCTIVOS - I BA- TEPATITLAN - 1465 entre los bolardos existentes, siempre
- Reubicación para detector de gas puntual en área de tortilleria amasijo | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | En el plano LP-04 Detección contra incendios se puede apreciar un detector de gas puntual en el área de freidora, sin embargo este equipo funciona con energía eléctrica por lo que el detector ya mencionado no cumple ninguna función en su pocisión actual y podría reubicarse al otro extremo de tortilleria donde se encuentra la alimentación de Gas LP; de su apoyo para definir la ubicación del detector de gas puntual. | En el plano mencionado, la salida y la nota está de acuerdo a guías mecánicas, además que en detalles también indican posición correcta de montaje. Considerar la colocación de acuerdo a las indicaciones del plano.
- CAJEROS AUTOMATICOS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#59 En plano A-101A PLANTA DE MERCANCÍAS- Orden de cambio 01 y en proyecto issue, no indica la reubicación de cajeros existentes (RED BLUE y BANAMEX) frente a línea de cajas, favor de confirmar si es correcta la observación, o en caso contrario indicar la nueva ubicación e instalación de los mismos. Se adjuntan evidencias. | Referente al cajero Banamex por favor conservar su pocición actual, en lo que respecta al cajero Red Blue les comento que este al parecer es nuevo, no estaba durante el levantamiento realizado, y por lo tanto, no tenemos alcance en cuanto a este cajero.
- Puerta acceso asociados y de recibo | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | , en el plano A-407 ANDEN DE CARGA Y DESCARGA la puerta de acceso a personal se tiene como alcance únicamente mantenimiento, el mismo alcance esta marcado para la puerta corrediza de recibo, ambas actualmente presentan daño severo, lo conveniente es hacer el cambio de estos 2 elementos por nuevas, se solicita la autorización para realizar la fabricación y cambio de las puertas en cuestión. Quedo en espera de sus comentarios. … | Se comparten por correo boletines para considerar el cambio de las puertas. Se aclara que no se considero cambio ya que en recorrido y levanatmiento las puertas no se encontraban dañadas. Con respecto a las barras antpanico se solicitaran como adicional a compras.
- TANQUES DE ALMACENAMIENTO | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo respecto al conocer quien será responsable del suministro e instalación competente a los tanques de almacenamiento, así como los detalles de la fabricación del mismo elemento ya que en proyecto no cuento con esta información. Sin más, quedó pendiente de su apoyo, | El suministro es alcance por parte de compras Walmart, favor de revisar con gerencia de obra tema de instalacion, mismo que viene indicado en proyecto en planos HCM-01 Y 02, CO-06a y CO-6b.
- Conexión Eléctrica e hidráulica de trampa de grasas. | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL, de la orden de cambio numero 03, se indica la instalación de una trampa de grasas modelo GGX35 y una de solidos modelo ST8, la trampa de grasas de acuerdo a la CI-19-066 indica que se requiere una conexión electrica e hidraulica para su correcto funcionamiento el cual no se indica en el proyecto. Nos pueden compartir el plano electrico para realizar la alimentación, el plano hidraulico con el calentador para verificar su trayectoria y conexiones, y un corte arquitectonico de como quedaria la trampa de grasas y solidos. de antemano muchas . ! | Se agrega conexión eléctrica para la trampa de grasas al plano GIE-03 INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS AMASIJO-4824.
- 54-Barras de panico Salidas de Emergencia | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | . Con relacion a las barras de panico en las puertas de emergencia nos podrian apoyar con el odelo que se colocaran en las puertas dobles asi como en entrada y salida de personal y walmart.com. ya que actualmente solo por suministro se contemplaron 4 barras de panico teniendo un faltante. . | Se confirma que en proyecto se imitio la colocacion de barras antipanico para las puertas dobles de salida de emergencia correspondiente al pasillo de recorte. Con respecto a la salida de super.com NO se requiere barra antipanico confirmado por prevención
- RFI-39 CANTIDAD DE BARRAS DE PANICO | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Solicito su apoyo para confirmarnos que la apertura de la puerta de emergencia de walmart.com-pickup debe de ser con barra de panico con forme a planos arquitectonicos, en proyecto de instalaciones especiales no se indica instalar barra de panico LP01, este ultimo plano es con el que compras suministra. Sin más por el momento, cordiales. | Les confirmo que con base ala guia mecanica y confirmado con el area de prevención, no se coloca barra antipanico en salida de Super.com.
- RFI 052 NODO DE RED PARA IMPRESORAS OFIC. ADMINISTRATIVA Y FACTURACIÓN | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Muy buenos dias. De acuerdo al plano ID-04 VOZ Y DATOS, no nos indica el nodo de datos para las impresoras de facturacion y de oficina administrativa, solo nos indica para las computadoras, Nos puede indicar si estas impresoras de las areas ya mencionadas tendran que ir en con el nodo de datos o no?, y si llevan este nodo, nos pueden indicar su ubicacion para su instalacion. . | hola En guías mecánicas solo indican salidas para las pc, en revisión por parte de sistemas WM sólo se indicó considerar un contacto normal. .
- REBANADORA EN CARNES | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#60 En plano GIE-04 CONTACTOS PANADERIA, SALCHICHONERIA Y CARNES, no indica la instalación eléctrica para la rebanadora en el área de carnes. Favor de confirmar si es correcta la observación o en su caso enviar boletín indicando dicha instalación. | Se subió a la carpeta de boletines el boletin #40 con la indicación de instalación electrica para la rebanadora.
- PUERTA ROTULISTA | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano de tabla de puertas y canceles A601, la puerta de área de rotulista nos dice que es abatible a la derecha, pero nos la están solicitando que sea de dos hojas, se procede a su cambio autorizado por la gerente de construcción. | RFI informativo, autorizado por Construcciones.
- RFI 97 Barandal de protección sobre rack de refrigeración obsoleto | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Para esta unidad se retira el condensador del rack de refrigeración obsoleto, dentro del proyecto no esta indicado la instalación de un barandal de protección sobre la techumbre del cuarto de racks obsoleto al retirarse dicho condensador. Por seguridad se debe considerar un barandal de protección al ser un paso y descanso entre el NPT y la techumbre. que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o nos compartirán un boletín para la instalación del barandal de protección | Buenos dìas, Se pueden utilizar los detalles 3,4 y 5 del plano A-305 para su elaboración.
- Altura de puertas de alto impacto | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita de su apoyo para definir la altura correcta de las puertas de alto impacto, en el plano A601a Tabla de puertas y canceles indica que las puertas de alto impacto deben tener 2.10 metros de altura y en el plano A601b Alzados de puertas y canceles I indica que deberan tener 2.75 m., también en el plano A300 Cortes generales indica que la altura debe ser de 2.75 m. | La altura de las puertas de alto impacto de Piso de ventas a Trastienda tipo 100E deberá ser como lo indican los planos A601b y A300, de 2.75 m.
- RFI-2 INFORMATIVO: CAMBIO DE UBICACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-800A | Camino a Calera | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano de (subestación eléctrica SE-01 Y IE-10 ALIMENTADORES) se indica que el interruptor principal de 3P-800A lo llevaremos contenido en un gabinete independiente, sin embargo, el interruptor principal de 3P-800A que suministrará proveedor de Wal-Mart vendrá contenida dentro del tablero TGN debido a este cambio, las trayectorias de canalización cambian, se informa el cambio de trayectoria que se hará en sitio, únicamente de las trayectorias. | Confirmamos de enterados, se le notifica a la uvie para su conocimiento.
- RFI-37 MESA DE TRABAJO DE FARMACIA | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Solicito su apoyo para confirmarnos que la mesa de trabajo de farmacia A405 de 1.70x0.70m es suministro de la contratista o de compras ya que su detalle de fabricación no se encuentra en los planos de mobiliario. Sin más por el momento, cordiales. | Se confirma que es mobiliario por parte de compras WM
- Candycenter | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | , en este proyecto no se encuentra la ubicacion del candycenter, tampoco viene especificada las instalaciones electricas, datos y regulado, podrian apoyarme en compartir la informacion requerida para desarrollar los trabajos requeridos para esta mueble. Sin mas por el momento, quedo en espera de la informacion solicitada. ... | En esta unidad no se consideró Candycenter.
- GABINETES CONTRAINCENDIO METALICOS EXTERIOR | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | Buenos días. En el plano SCI-01 sistema contraincendios red general, nos indican colocar unos gabinetes contra incendio exterior tipo metálico, pero estos gabinetes nos los han pedido en otras tiendas ya no colocarlos solo las de interior de la tienda. Nos podrían apoyar en confirmarnos si van o no estos gabinetes. | Favor de colocar solamente los gabinetes interiores, de acuerdo a la CI-19-080.
- PLAFON EN CUARTO DE CARTON | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano A100b plano de plafones, nos indican que en el cuarto de cartón el plafón va a 2.40 mts SNPT, pero en el plano A407 anden planta y cortes, en el detalle 2 planta de plafones nos lo indica a 4.00 mts NILP.¿Nos podrían indicar cual es la altura correcta de ente plafón? | La altura del plafón para el cuarto de cartón es de 4.00mts y la altura del cuarto de basura es de 2.40mts tal como se indica en el plano A-100b-PLANO DE PLAFONES-4902. (el cuarto de cartón es el que tiene dos puertas abatibles).
- Nodo de datos en rack de refrigeración | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano ID-04 VOZ Y DATOS, de la orden de cambio número 04, no se indica la trayectoria del nodo de comunicación para el rack de refrigeración. ¿nos pueden indicar si no se requiere la colocación de este nodo? ! | Se actualiza plano ID-04 VOZ Y DATOS, se agrega nodo de datos para rack de refrigeración.
- Plano IE-54, solicitud de cédula de tubería. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a plano IE-54 - Instalación Alimentadores Generales Oficinas Registro y Embarque, se tienen indicado en plano con; detalle 3 Instalacion alimentadores baños transportistas y tambien detalle 4 instalacion alimentadores baños transportistas 1 en ambos casos se marca tuberia de alimentaciones a tableros pero no es clara la indicacion de cedula de estas tuberias. Se solicita se indique cedula especifica para cada tuberia. . | El plano con la corrección se encuentra en la carpeta de Proyecto Ejecutivo Electrico Actualizado.
- Detalle de Muro de Electrónica | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Con relación al muro de electrónica solicitamos su valioso apoyo para enviar los detalles en caso de que se requiera estructura en el interior para rigidizar (bastidor de PTR). Asi mismo corroborar la altura (3.66m) y longitud toda vez que en proyectos similares se ha tenido que crecer en ambos sentidos para lograr cubrir los racks que se colocan a espaldas del mismo. !! | Se carga BOL-08 REFUERZO DE MURO con el detalle para el muro de electrónica, a una altura de 4.00mts.
- Plano IE-52, Solicitud de cableado en tubería cedula ER3 | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a plano IE-52 - Instalación Alimentadores Generales Oficinas Zona A, se tienen indicado en plano tuberia con cedula ER3, cabe mencionar que en cuadro de cedulas no se encuentra especificada una descripcion de caracteristicas de este cableado por lo cual. Se solicita se indique cableado en esta cedula ER3. . | El plano con la corrección se encuentra en la carpeta de Proyecto Ejecutivo Electrico Actualizado
- Plano IE-51, Aclaración de cédula de tubería. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a plano IE-51 - Instalación Alimentadores Generales Nave se tienen indicado en plano tuberia con cedula TG-BTb, cabe mencionar que en cuadro de cedulas no se encuentra especificada una descripcion de caracteristicas de este cableado por lo cual. Se solicita se indique cableado en esta cedula TG-BTb. . | . La cedula correspondiente a TG-BTa es la que viene indicada en la cedula TSG-BTa (el plano con la corrección se encuentra en la carpeta de Proyecto Ejecutivo Electrico Actualizado )
- Trampas de grasas en carnes, salchichoneria, frutas y verduras | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Estimados de acuerdo al plano de IS01-INTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL se observa que tenemos trampa de grasas (TG2) en tortillería y en amasijo TS, en las áreas de salchichonería, carnes, frutas y verduras no contamos con trampa de grasas, ¿ nos pueden confirmar si efectivamente estas áreas no contaran con trampa de grasas? | De acuerdo al nuevo prototipo solo se tienen esas dos trampas de grasa, en las guías mecánicas de salchichoneria, carnes, frutas y verduras no se tiene considerado.
- plano IE-41, Falta indicar tipo de contactos | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a plano IE-41 - Instalación Contactos Normales piso de ventas se tienen indicado con cajas registro el lugar donde se colocaran contactos normales en piso de ventas pero no se colocó representacion del tipo de contacto. Por lo cual se solicita se confonfirme si se tomara la descripcion general de contato duplex polarizado de 162 W, 20 A, NEMA 5-20R, 127 V,1 F- 2 H, Catalogo 16362, con placa 8401-W, Marca Leviton con altura de instalacion 0.4 m S.N.P.T. o en su defecto especificar la descripcion de caracteristicas de este contato asi como su altura de montaje. . | Se deberá dejar una caja registro ya que ahí llegaran las salidas o el equipamiento de los DOCK LEVELER.
- Plano IE-37, Aclaración de cédula de tubería. | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a plano IE-37 - Instalación Contactos Regulados Areas Exteriores se tienen en este plano una tuberia con cedula <8,1> en el cuadro de cedulas no existe esta descripcion. Por lo cual solicito su apoyo con la especificacion de cableado. . | Es un error de dedo es nomenclatura <2,1>
- Plano IE-3, Aclaración de cédula de tubería | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a plano IE-34 - Instalación Contactos Regulados Oficinas Zona de Servicio se tienen en este plano una tuberia con cedula <8,1> en el cuadro de cedulas no existe esta descripcion. Por lo cual solicito su apoyo con la especificacion de cableado. . | Es un error de dedo es nomenclatura <6,1>
- plano IE-33, cambio de cédula en trayectoria | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a plano IE-33 - Instalación Contactos Regulados Oficinas Zona B se tiene la siguente duda en la parte inferior del plano se muestra una cama compuesta con 4 tuberias en sentido del eje x las cuales se indican con cedula <2,1> pero se se sigue el trayecto de tuberias hacia el lado derecho al realizar cambio de trayectoria hacia eje y la cedula cambia a <6,1> y <4,1> sin haber derivado algun circuito. Por lo cual se solicita se confirme si es correcta la cedula de este cableado o en su defecto enviar plano con la correccion correspondiente. . | Viendo las tuberías de frete la primera tiene la nomenclatura <2,1>, la que sigue su nomenclatura es <4,1> las otras dos su nomenclatura es <6,1> ya que este p
- Plano IE-02, aclaración de tablero GO | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a plano IE-02 - Diseño de Cuartos Electricos nos indica con la nomunclatura de inciso a un tablero denominado General de oficinas GO en plano DU_0X Diagrama_Unifilar en el cual la descripcion del tablero GO no existe como tal. Por lo solicito de su apoyo para que nos puedan indicar cual es la ubicacion de este tablero en el DU. . | Favor de consultar la carpeta Proyecto Eléctrico Actualizado. En el plano IE-02 podrán encontrar que la nomenclatura actual es tablero general TSG-OF.
- IE-02, Aclaciín de tablero TC-1 | Cedis Santo Nino | Distribution Center | De acuerdo a plano IE-02 - Diseño de Cuartos Electricos nos indica con la nomunclatura de inciso h un tablero denominado General de oficinas TC-1 en plano DU_0X Diagrama_Unifilar en el cual la descripcion del tablero TC-1 no existe como tal. Por lo solicito de su apoyo para que nos puedan indicar cual es la ubicacion de este tablero en el DU. Sludos | Al inicio se llamaba TC-1 (tableros en caseta) pero como tenemos dos casetas cada tablero de casetas se llama CA (caseta de acceso) CS (caseta de salida) CB (caseta bascula)
- RFI-36 ACABADOS EN MURO DE APARTADOS EXISTENTE | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Solicito su apoyo para indicarnos si se aplicará pintura en muro de block aparente en pórtico anterior de apartados que ahora forma parte de piso de ventas y quedará visible al cliente, en esta área no se indicó colocación de plafón. En notas y documentos he cargado fotografias. Sin más por el momento, cordiales. | Favor de considerar aplicacion de pintura whiteflour sobre muro de block existente. Se confirma que no se considero plafon.
- INSTALACION ELECTRICA COMPACTADORA DE CARTON | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Hola proyectos, segun el Scoope indica la llegada de una nueva compactadora de carton ademas que en listado de suministros ha llegado el desconectador revisando el plano IE04- Instalacion Electrica de Contactos Normales Oficinas y Serviciosno indica alimentacion o cambio de desconectador , que acciones se deberan tomar para esta instalacion? | , Se anexa boletín N°8 con alimentación para la compactadora, este boletín ya esta cargado en tririga carpeta boletines de obra.
- 62-Contacto para Rosti Fácil Linea de Cajas | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar, indicandonos de que tablero se debera de alimental la vitrina rostifacil que se ubicara en linea de cajas, ya que en proyecto no se contempla la alimentacion electrica. . | La alimentación del rostifacil en el plano IE-03 contactos normales piso de ventas
- MUEBLE ESQUINERO EN SALCHI | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | , revisando el plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA y GA-050-DETALLES CONSTRUCTIVOS indica que el mueble esquinero entre las vitrinas bajas de despacho de salchi, debera de colocarse un esquinero de madera no refrigerado que sera suministrado por el proveedor de refrigeracion, para lo que el proveedor de refrigeracion menciona que este mueble no se encuentra dentro de sus alcances, favor de definir si este alcance es por contratista general o de acuerdo a los planos, por contratista de refrigeracion, . | , El alcance de mueble esquinero de madera es por contratista.
- 59-Tapas para carcamo sanitario | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos el tipo de tapa que se debera de colocar al carcamo sanitario ya que en proyecto, esta no se espesifica, hacemos mencion que el carcamo queda sobre rodamiento vehicular del pick up. . | La informacion viene considerada en el plano C07b FUNCIONAL DE CARCAMO SANITARIO-2076 donde se indica que las tapas son tabletas de concreto M1,M2 Y M3
- OFF SITE SEÑALIZACIÓN VERTICAL | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo respecto al conocer quien será responsable del suministro y la colocación de la señalización vertical, ubicada en off site (plano C013a). Sin más, quedó pendiente de su apoyo, | Favor de revisar alcance con gerencia de obra.
- RFI 101 Retiro de contactos para pulidora en piso de ventas | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | El personal de Store Planning indica que para esta unidad no se suministrará ninguna pulidora, por lo que no se debe instalar la bajada para el contacto de media vuelta de los circuitos 31,33,35 del tablero LN, identificada como PUL del plano IE-03. que nos indique si la petición de store Planning se realice, o se instalará de acuerdo a proyecto | Buenos dìas, Revisando en guías y Ci no se debe colocar este contacto ya que actualmente solo se considera en trastienda el contacto para la lavadora de pisos. Favor de omitir el contacto.
- Protección para luminarias wallpack | Camino a Calera | Bodega Aurrera | En el proyecto no se indica la colocación de protección para luminarias tipo Wallpack y Emergencia, solicitamos amablemente nos puedan confirmar que no se colocará la protección, ya que en otras unidades lo solicita la operadora. . | El prototipo no considera tales aplicaciones. El equipo de Store Planning se encargara previo a posesion de definir esto con el equipo de Prototipos para su aplicacion via OT.
- Pavimento es cajones de estacionamiento (discapacitados) | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente a los cajones de estacionamiento, particularmente los de discapacitados, se informa que se procederá a ejecutar lo indicado en el boletín 07 que fue recibido por correo electrónico, el cual indica que estos mismos serán de concreto hidráulico MR = 36 kg/cm2 (se anexa plano en la sección de Notas y Documentos) Derivado de lo anterior solicitamos amablemente nos puedan puedan informar la estructura de terracería que se contempla para estos cajones, ¿Se utilizará la capa de base hidráulica para recibir el concreto? Quedamos atentos de su valiosa respuesta. | BOL-07 CONCRETO EN CAJONES_4824 con el detalle de las terracerías, 15cm de base hidráulica y 25cm de subrasante.
- MONTAJE DE EQUIPOS DE UP #4 EN BASES EXTERIORES. | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | MONTAJE DE EQUIPOS DE UP #4 EN BASES EXTERIORES. Se informa que la UP#4 se encuentra montada en su base ubicada en la parte trasera de la unidad entre ejes G Y H. En el interior de la unidad nos encontramos con la interferencia del protocol de refrigeración ya que se encuentra posicionado en la misma ubicación. Por lo que solicitamos de su apoyo si nos pueden indicar la nueva trayectoria de este spiro ducto. | Se coloca boletin en la carpeta BOLETINES DE OBRA.
- Color de laminado en puerta de sanitarios | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, en el área de sanitarios nos indica un acabado color P1 (blanco de linea) en las puertas, en otras unidades nos han solicitado cambiarlo a color gris, ¿nos podrian indicar si es correcto lo que marca el plano A601? ! | El proyecto ejecutivo no fue actualizado con estas especificaciones, sin embargo se deben de considerar en color gris.
- 57-Base para Deshumidificador | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En relacion a las bases para los equipos de cubierta y en especifico a la base del deshumidificador, solicitamos de su apoyo para confirmar que esta base se realizara conforme a proyecto ya que el equipo tiene un peso de 2400 kg. . | Se comparte boletin vía correo y se carga en sistema.
- RETIRO DE EQUIPOS CENTRO LLANTERO | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano DEM-00 PLANO DE DEMOLICIONES GENERALES, para el area de centro llantero no indica el retiro de equipo existente como torres de elevacion, compresores de aire, etc. favor de indicar si se considera el retiro de este equipo por parte del contratista general, de ser asi confirmar si se considera como un adicional. | Muy buena tarde, Estos alcances son parte de la OC costeada por la constructora, la cual NO puede ser ejecutada hasta que este liberada en tririga, el día de hoy 3 de Julio fue recibido definitivamente el presupuesto de la OC. .
- ALARMAS EN POSTIGO NUEVO DE TRASTIENDA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #57 Con referencia del Boletín #33/ RFI 48 UBICACIÓN DE POSTIGO DE CORTINA DE ACCESO A CLIENTES, no indica dispositivos de intrusión. Favor de confirmar si es correcta la observación o en caso contrario, favor de enviar boletín indicando dichos dispositivos. | Si tenemos el sistema de intrución en esta area , por favor hacer referencia al plano LP-01
- 61-Techado para Cuarto de Equipo | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si el cto de equipo que se tiene por anden de camionetas se le colocara cubierta, ya que en proyecto no se indica y el plano electrico indica colocarle luminarias que no son para exteriores. . | Nos pueden indicar cual es el cuarto de equipos que se refiere por favor. De referirse a la Bodega de muebles la informaron viene considerada en el plano A-415 BODEGA DE MUEBLES-2076 Favor de confirmar!
- DETALLE NICHO DE MEDICIÓN CFE | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo para compartir detalles del nicho de medición de energía CFE, así como detalles de la instalación (diámetro de tubería, calibre de cable, atc.) esto para proceder con su ejecución y dejar las preparaciones correspondientes. | Se actualizo el plano de acuerdo al nicho requerido por CFE, cargado en la carpeta: Exteriores instalación eléctrica y alumbrado.
- Mueble bajo barra de comedor | BA Huehuetoca (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En relacion al plano Dem-04 nota Dem-12 nos indica el desmontaje general de mobiliario en comedor con resguardo para su posterior reubicacion, al realizar dicho desmontaje de dichos muebles se encontro que ya estaban muy dañados y no fue posible la reubicacion, todo fue demolido Se hace necesario el suminstro y la colocacion de un mueble nuevo para su montaje en el nuevo comedor ya que segun proyecto tambien se reubica la barra de servicio, solicitamos su autorizacion para la ejecucion de estos trabajos | , Existe una incongruencia en el proyecto de remodelación, ya que en el plano 1150_DEM-04 DESMANTELAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO indica recuperación, sin embargo el mueble de madera al que hacen referencia tiene que considerarse nuevo. El detalle del mueble de
- TIMBRE DE PREPARADO DE CARNES | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | TIMBRE DE PREPARADO DE CARNES Por solicitud de gerencia de unidad, es requerido la instalación de un timbre en el exterior de despacho de carnes. Este timbre no se contempla en proyecto original. Por lo que solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si será considerado para su instalación y si es así nos envíen plano referencia. | , le adjunto plano que responde a la duda de obra donde agregamos un timbre en el despacho de preparados carnes.
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN SUBESTACION | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN SUBESTACION Referente al alumbrado de emergencia proyecto no se indica alcance alguno en el área de subestación debido a que en los planos correspondientes IE03 y exteriores no muestra ninguna luminaria para la zona. Por lo que solicitamos de su apoyo si esta apreciación es la correcta o se deberá instalar algún circuito adicional para esta luminaria. | por favor apoyandonos en suministrar la luminaria omitida por el proyecto en obra para ajilizar el tiempo de suministro.
- Puertas de sanitarios | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar con bisagras de gravedad en puertas de sanitario en lugar de penichet (cierra puertas) y así mismo eliminar el laminado de puertas, me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar este elemento me comparten el detalle del mismo. . | Nuevo requerimiento, no se contaba con información previal desarollo del proyecto, por lo que corresponderá a Gerencia de obra decidir su implementacion
- Válvulas sanitarios | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar la reubicación de las válvulas de cierre rápido en área de sanitarios y lavabos esto implementando la CI-20-47, me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar este elemento me comparten el detalle del mismo. . | La última actualización del proyecto se realizó el 30/sep/19 y la CI es de junio de 2020 En el proyecto se tiene las válvula por el muro donde la CI recomienda dejar el nicho para las válvulas, por lo que gerencia de obra debera decidir su implementacion.
- Contacto Tableta | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar con un contacto para la tableta de encuestas en área de línea de cajas (proto 18 caja No 3) el cual no se indica en el proyecto (plano IE03), me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar este elemento me comparten el detalle del mismo. . | Las cantidades y ubicaciones de contactos están conforme a lo indicado en la guia mecanica GP-01 (vigente a la entrega del proyecto, en la cual, no se tiene dicho requerimiento). En caso de requerir este ajuste, Gerencia de obra debera decidir su implementacion.
- Angulo Báscula recido | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar con un Angulo de protección de 3” en área de bascula en recibo y el que indica en el proyecto es de 6” (plano GA010), me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar este elemento me comparten el detalle del mismo. . | Nuevo requerimiento, se carga boletin HT-ABA-03 con actualizacion en carpeta de Boletines RFIs en TRIRIGA
- Enfriador Voltaje | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar con un voltaje de 220 v para el equipo de enfriador en área de perecederos, el cual se indica en el proyecto solo de 127 v (plano GIE02), me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar este elemento me comparten el detalle del mismo. . | Las características eléctricas de dicha salida están conforme a lo indicado en la GP-04 (Vigente a la entrega del proyecto, en la cual se indica a 127V). En caso de requerir este ajuste, Gerencia de obra debe dar visto bueno de la actualización.
- Cortadora de Pan (voltaje) | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar con un voltaje de 127, esto para el equipo de la cortadora de pan y el proyecto marca un voltaje de 220 en este contacto, me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar este cambio me comparten el detalle del mismo. . | Las características eléctricas de dicha salida están conforme a lo indicado en la CI-19-050 en la cual se indica a 220V. En caso de requerir este ajuste, GERENCIA OBRA debe dar visto bueno de la actualización.
- Timbre área de carnes | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar con un timbre inalámbrico en área de carnes, el cual no se indica en el proyecto, me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar este elemento me comparten el detalle del mismo. . | Nuevo requerimiento, se envia boletin HT-ABA-02 con actualizacion.
- Escalon despacho área de cranes | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar con un escalos de .20 mt. De alto y .30 mts. De ancho, el cual no se indica en proyecto, específicamente en área de carnes (despacho), me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar este elemento me comparten el detalle del mismo. . | Nuevo requerimiento, se carga boletin HT-ABA-01 con actualizacion en carpeta de BOLETINES RFIs en TRIRIGA
- Bajadas de contactos FyV | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar con bajadas de tubería rígida en contactos de FyV, panadería y electrónica, el proyecto indica carrete retráctil (plano IE 03), me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar este elemento me comparten el detalle del mismo. . | Las características de contactos están conforme a lo indicado en la guia mecanica GP-01 (vigente a la entrega del proyecto), en la cual se indican bajadas de tubería rígida y contactos retráctiles en electrónica. En relación a los contactos en frutas, verduras y venta de pan, de igual manera, se indican conforme a la guia mecanica GP-01 (vigente a la entrega del proyecto), ver plano GIE02. En caso de requerir algún ajuste,
- Luminaria de emergencia cto. de bombas | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar con iluminación de emergencia en el cuarto de bombas, el proyecto no indica ninguna luminaria de emergencia (plano IE 04), me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar este elemento me comparten el detalle del mismo. . | La información solicitada se indica en el plano SE02.
- Lamina Jaula de Residuos Peligrosos | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar con lamina en las puertas de la jaula de residuos peligrosos, el proyecto no indica ninguna nota al respecto (plano ES 403b), me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar este elemento me comparten el detalle. . | Nuevo requerimiento, se carga boletín AR-HT-02 con actualizacion en carpeta Boletines RFIs en TRIRIGA
- Barra de trabajo Farmacia | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar con barra de trabajo en área de farmacia, el proyecto no indica ninguna barra (plano A405), me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar este elemento me comparten el detalle y ubicación de los mismos. | Nuevo requerimiento, no se contaba con información previal desarollo del proyecto, por lo que corresponderá a Gerencia de obra decidir su implementacion.
- Puntos de reunion | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que, en revisión de proyecto, el área de store planning indica que se debe contar con 2 puntos de reunión, el proyecto no indica ningún punto de reunión (plano CO13a), me ayudan con este tema por favor y en caso de considerar estos señalamientos elementos me comparten el detalle y ubicación de los mismos. . | Nuevo requerimiento, se carga plano en carpeta boletines RFIs en TRIRIGA A101b con actualizacion.
- A-102 PLANTA DE CUBIERTA | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | RFI 08 Referente a la cumbrera que se indica en plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA-1002950, se instala sobre el eje B´ y en plano estructural ES-401-PLANTA DE CUBIERA-1002950 se instala sobre el eje B, nos podrían apoyar indicando ¿qué posición es la correcta? | En ambos planos, A-102 y ES-401 se indica que la cumbrera va en el eje B y es equidistante de los ejes A y C.por lo cual no se encontró inconsistencia entre los planos, favor de revisar de nuevo.
- 60-Vano puerta Walmart.com - Servicios al cliente | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos si el vano para el acceso de servicio al cliente hacia wl walmart.com sera conforme a proyecto (Vano de 95 cm) o se debera de ejecutar conforme a la CI (vano de 1.2 mts) . | Favor de considerar la puerta con un vano de 1.20 m conforme a la CI.
- 63-Vitrina autocontenida frutas y verduras | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si la vitrina autocontenida que suministra refrigeracion, la cual estara ubicada en frutas y verduras sera alimentada por personal de refrigeracion o se debera de dejar instalacion electrica por parte de la contratista, en caso de ser por parte de la contratista favor de enviar cedula de cableado y espesificar a que tablero debera de conectarse. . | La informacion viene considerada en el plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES-2076, la cual sera por parte de la contratista
- BAE TECAMAC TAPA EN FACHADA | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En planos no se indica si lleva tapa el inferior de la fachada de lamina, se solicita detalle constructivo, se adjunto foto de obra | , Se debe considerar tapa de lámina en fachada, se adjunta boletín.
- GA-04 PLANO DE PUERTAS EN ABARROTES | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | RESPECTO AL PLANO GA-04 PLANO DE PUERTAS EN ABARROTES EN LO QUE RESPECTA A LA PUERTA DE FUENTE DE SODAS SE INDICA EN PLANO DE CONCURSO ALUMINIO FLEXIBLE ANODIZADO CON UNA MEDIDA DE 0.93X2.13 Y EN ORDEN DE CAMBIO 2 SE INDICA DE 1.20 X 2.13 DE ALTURA Y DE MATERIALPOLIETILENO DE ALTA DENSIDAD POR LO QUE PREGUNTAMOS SI ESTA ULTIMA INFORMACION ES LA QUE SE CONSIDERA PARA SU EJECUCION | Muy . Si la puerta de issue ya fue comprada esta es la que debera ser colocada, en este caso se necesita envio de soporte y evidencia de la compra de esta puerta, se solicita reporte que incluya fecjha de adquisición atra ves de mail al coordinador de obra Walmart y a coordinador de proyects Walmart, en
- LUMINARIA EN AREA DE SALCHI | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | , Revisando el los planos de iluminacion y abarrotes se observa que en el area de Salchi cuenta con una luminaria al interior del preparado, esta es controlada y alimentada al circuito 11HE de Alumbrado de Piso de ventas, supervision por experiencia propone que esta sea controlada desde el interior del area de preparado, se propone alimentar esta luminaria en un circuito de las areas de preparados y asi mismo colocar un apagador dentro del area de preparado. Quedo al pendiente de su comentarios y observaciones. | , Se esta elaborando el boletin, favor de estar pendiente de la carga en la carpeta correspondiente.
- BAE TECAMAC REJA DE PROTECCIÓN | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En planos no se indica reja de protección para lámparas tipo wallpack en exteriores, favor de confirmar si aplica la reja de protecciónpara esta zona, ya que Tecamac es una zona de alta delincuencia. | , Se debe considerar la protección, se adjunta boletín.
- RFI 94 Tubería rígida entre checkouts y refrigeradores | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En recorrido con store Planning, indica que la canalización entre los power pole hacia los refrigeradores en línea de cajas, deben ser con tubería rígida, el cual no esta indicado en el proyecto. que nos indiquen si dicha tubería debe ser rígida o conforme a proyecto (ya instalado con licuatite) | , Te comento que en ninguna guía indica que tipo de tubería se utiliza pero siempre se ha colocado tubería rígida en planos de proyecto no dice que sea licuatite. se debe cambiar a rígida.
- RFI 98 Diferencia de cédula de cableado | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano GIE-03, la cedula de cableado 3A (cerca del estufon) indica que la tubería debe contener 3 cables cal. #8, y un cable desnudo cal. # 12 para un desconectador, sin embargo no esta considerando que en realidad son 2 desconectadores por lo que debe aumentar la tubería y los cableados. En el mismo plano, la cedula del ducto indica que para unos de los desconectadores debe ser con calibre #10, sin embargo, la cedula de tubería indica que los cables son cal #8. que nos indiquen que procede Se adjunta evidencia | , La cédula correcta es 4A.
- RFI 95 Suministro de tanque de diésel | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el listado de suministros no se indica la adquisición de un tanque de diésel, sin embargo, en el proyecto indica la construcción de un dique para contención de derrames de dicho tanque de diésel. Se solicita el apoyo para que nos indiquen si el área de compras tiene considerado el suministro, instalación y conexión de un nuevo tanque de diésel para la planta de emergencia existente | , Se solicitarà el suministro a compras.
- RFI 96 Protección a fluxómetros | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Se solicita el apoyo para que nos indiquen si para esta unidad debe instalarse protección a los fluxómetros, ya que en proyecto no se indica y nos comenta gerencia que la tienda es susceptible de robo de dichos equipos | , Favor de considerar protecciones para fluxómetros.
- RFI 99 Faltan 2 contactos dúplex para sonido | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En la visita del proveedor del equipo de sonido-audio, indica que para la correcta conexión de los amplificadores y panel del equipo de audio, es necesario la instalación de 2 contactos dúplex adicionales en el mueble de servicios al cliente, así mismo, indica que también es por tema de garantía. que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o se instalarán los 2 contactos dúplex adicionales solicitados por el proveedor. En caso de ser éste ultimo, solicitamos su apoyo con el boletín respectivo | , con respecto a este tema los contactos fueron sembrados de acuerdo a guía pero si por requerimiento de proveedor de sonido y garantía se requieren se pueden i
- RFI 50 DIMEO LUMINARIAS PISO DE VENTAS | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Muy . De acuerdo al plano IE-01 Alumbrado de piso de ventas, no indica el dimeo para las luminarias, Nos puede indicar si el dimeo lo realiza la contratista o viene un proveedor externo a realizarlo? ya que en esta obra la contratista esta realizando la instalacion de estas. | El cableado y la canalización para el control son por la contratista de acuerdo al plano IE-01b CONTROL DE ALUMBRADO PISO DE VENTAS-3050, la conexión para el control es por el proveedor de ahorro de energía.
- RFI 049 MARQUESINA ACCESO A CLIENTES | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Muy . De acuerdo al plano DEM-09 Demoliciones en plafones , no nos indica la demolicion de la marquesina del acceso de entrada a clientes y nos indica en esa ya mencionada la colocacion de luminarias, mi pregunta es la siguiente. Se dejara la marquesina como tal?, desmantelando las luminarias existentes y colocando las nuevas o se desmantelara el plafon de esta completamente? | Se deben desmantelar los luminarios existentes para la colocación de los nuevos, haciedo las preparaciones necesarias en el plafón para recibir los nuevos luminarios, en caso
- MONTAJE DE EQUIPOS DE UP EN BASES EXTERIORES. | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | MONTAJE DE EQUIPOS DE UP EN BASES EXTERIORES. Se les informa que las unidades UP #1 y #2, fueron montadas en las bases perimetrales que se cuentan en sitio, pero ya que las bases donde se colocaron fueron hechas con el ajuste en sitio para no invadir la colindancia de la tienda. Se cuenta con el siguiente detalle los equipos quedaron pegados al barandal de la base quedando las tapas frontales bloqueadas y sabiendo que esas tapas y el frente deben quedar libres para tener acceso y poder manipular el equipo. Solicitamos de su apoyo si tendrá que ejecutar algún ajuste en sitio o nos den una solución a este inconveniente. | hola favor de enviar fotografias, ya que pregunta no es muy clara y para entender a que se refiren.
- Solicitud de boletín con detalles de fabricación de barra de inclusión en comedor de asociados | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | En el plano GA-013 y ACC-01 indica que para comedor de asociados se deberá de colocar una barra de inclusión de la cual no se cuenta detalle constructivo en los planos de carpintería A-500, A-501, A-502. Expuesto lo anterior se solicita boletín con los detalles constructivos para dicha barra. | Se subio a Trirriga el boletín N°8 con detalles de barra de comedor.
- Altura de protección de jamba | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano GA070-ABARROTES - VISTAS INTERIORES-4824 detalle D1 de la orden de cambio 02, se indica la colocación de la protección de jamba a una altura de 2.44 m en el acceso de amasijo y tortillería, solicitamos amablemente nos puedan confirmar que la altura es correcta, ya que en otros proyectos se ha colocado a una altura de 1.22 m | Colocar protección de jamba lamina antiderrapante desde NPT hasta 1.20m de altura.
- RFI-34 MODELO DE LAVABO EN CONSULTORIO | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Solicito su apoyo para indicarnos el modelo de lavabo que se instalará en consultorio, en planos arquitectonicos A405a se nos indica lavabo ceramico de empotrar en muro suministrado por contratista, así mismo confirmarnos que se requiere instalación sanitaria, en proyecto sanitario no se incluye salida en esta área. Sin más por el momento, cordiales. | El lavabo de consultorio debera considerarse autocontenido y es suministrado por compras. Se esta revisando con operadora la solicitud de este adicional ya que no se indicó por scope.
- CAMBIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EQUIPOS DE TORTILLERÍA | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | Store Planning solicita que se considere el cambio de instalación eléctrica para la máquina de tortillas de acuerdo a las nuevas especificaciones de estos equipos, los cuales se adjuntan a este RFI, básicamente es contemplar el neutro para cada equipo. | Se actualiza plano GIE-02 con el ajuste correspondiente.
- BASTIDOR PTR PARA SOPORTAR TABLEROS EN EDC | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En el área de cuarto eléctrico (EDC) se sugiere se coloque un bastidor de PTR para el montaje de los tableros, toda vez que en proyecto se indique que se monte directamente al muro de tabla roca. Considerando el peso de los tableros, es necesario la colocación de un bastidor, esto quedaría oculto al muros de tablaroca. Favor de confirmar si procede esta solicitud o se ejecuta de acuerdo a proyecto. | Favor de proceder con la propuesta.
- CONFINAMIENTO TANQUE EN CISTERNA TRASBASE | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano A-604 CUARTO DE MAQUINA particularmente en la cisterna de trasbase, se hace la siguiente pregunta: En otras unidades se ha solicitado el confinamiento con arena fina en el exterior del tanque de 5,000.00 Lts, favor de darnos sus comentarios al respecto o se ejecuta de acuerdo a proyecto. | Ejecutar deacuerdo al proyecto.
- TANQUE DIESEL | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #55.- Dentro del plano SE-01 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, en la nota #04 se indica que se suministraran tanques de diésel nuevos, favor de indicarnos si es correcta esta indicación y quien será el que la suministre. | Los dos tanques de diesel se reutilizaran, en el proyecto solo se considera la contruccion del dique como lo indica la nota 2.- ya que el dique existente no cumple con las medidas requeridas.
- Marca de lamina | MB NUEVA ITALIA (RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | La marca de la lamina suministrada por la contratista no es la que solicita el proyecto, mas sin embargo cumple con las caracteristicas y especificaciones con la que indica el proyecto. quedo en espera de su aprobacion u otra indicacion. Anexo marcas suministrada y de proyecto Proyecto: marca Metecno Suministrada por contratista: Ternium Anexo imagen de las tablas con las especificaciones. | Se aprueba la marca de lamina Ternium cumpliendo con las especificaciones que se indica en el proyecto. el contratista tendra que entregar carta de garantia de la lamina Termium.
- RFI 93 Datos para UPS | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano ID-04 no indica salida para datos para los UPS del MDF ni para los del IDF Solicito su apoyo para que nos indiquen si se emitirá un boletín para el monitoreo de estos equipos o continuamos conforme a proyecto | Buenos dìas, En guías mecánicas no indica una salida de datos para las UPS solo para los tableros.
- RFI 92 Colores en comedor | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano GA-090 del comedor, indica que la pintura verde debe aplicarse frente al muro amarillo, sin embargo, en la mayoría de este prototipo, los colores verde y amarillo van adyacentes, en ninguno van separados por un muro blanco. Solicito su apoyo para corroborar este tema o indíquenos si debemos continuar conforme a proyecto | Buenos dìas, Durante las revisiones se decidió que para esta unidad se indicaran los colores de esta manera ya que el acceso no lo tenemos como el prototipo.
- LP01-SISTEMA DE INTRUSIÓN-OVER HEAD. | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Con respecto al plano LP01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, se observa que no se cuenta con la instalación del sistema de alarmado para la escalera marina que sube a techumbre, ya que en esta area se necesita dicho sensor por cualquier tipo de vandalismo, solicito su apoyo me indique si se colocará dicho sensor, de ser asi quedo en espera del detalle para su instalación. | Comparto el plano LP01 con el over head en la escotilla marina, este plano ya esta cargado en tririga carpeta BOLETINES DE OBRA.
- Pichonera de recibo | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | Noa pudieran confirmar si esta unidad llevamos pichonera en el area de recibo ya que en los planos no viene indicada, y si la llevamos nos pudieran enviar el detalle de la pichonera | De acuerdo al layout autorizado y prototipo no se requiere la pichonera, todo el mobiliario y su detalle está contemplado en el plano A-500.
- CO-10 Malla ciclonica en Lindero a fraccionamiento eliminado. | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En el plano CO. 10 indica colocacion de malla ciclonica en perimetros secundarios de la construccion del edificio es decir de tras de eje 4 y eje B, en el Eje B no se necesita esta malla ya que se cuenta con barda de muro de Block y para poder accesar se tendrian que meter primero a las propiedades. Por lo que se solicita la aprobacion para retirar esta malla del proyecto y suministro de la contratista. | , Se autoriza el retiro de malla ciclónica en colindancia paralela al eje B (detalle 1 de plano CO-10), únicamente de la altura del Eje 1 de la caja (donde se cierra el área permeable con malla) hacia el límite posterior del predio, debido a que ya existe barda. Se deberá seguir respetando la colocac
- RFI-33 ALTURA DE PANTALLAS EN SERVICIOS AL CLIENTE | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: En proyecto no contamos con algún corte o alzado que nos indique la altura de las pantallas en servicios al cliente, requerimos de su apoyo para compartirnos altura de pantallas para poder determinar la distancia de colocación de canes, altura de contactos y nodos de red. En proyecto plano ID-04b solo se indica un nodo de red. Sin más por el momento, cordiales. | La altura de colocación de las pantallas es: 1.75 m al eje horizontal de la pantalla, sobre nivel de piso terminado; y a 1.26 m al paño inferior de la pantalla, sobre nivel de piso terminado.
- Estructuras A, B y C para equipos de refrigeración | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Las distancias entre columnas (HSS) de los protocool A, B y C indicadas en sus respectivos planos estructurales, son diferentes a las representadas en el layout. Solicito de su valioso apoyo, por favor, para indicarnos si se tratan de errores de dibujo en el layout o se estarán generando cambios en los proyectos estructurales de las estructuras de los protocool A, B y C. | Se deberá considerar para bases de compresores “A” y “B” de acuerdo a proyecto estructural. En relación a la base “C”, se envía boletín: BO#08 Ajuste y Reubicación Base Compresor C
- Aclaración de Largueros LA-2 (Tipo de electrodo) | CD VSA PEREC TECHUMBRE | Distribution Center | : En relación a la respuesta del RFI donde nos responden la aclaración de Larguero LA-2, nos indica que la sujeción de los largueros se haran con soldadura electrodo E60XX, favor de enviarnos el tipo y especificación del electrodo ya que solo dice E60XX Tambien favor de enviarnos la especificación del procedimiento de soldadura WPS. !! | Se agrega boletín B-20200629-02 CAMBIO DE SECCION EN LARGUERO LA-2 El electrodo que se usará es E6011, en el dibujo 6 del boletín adjunto se observa el detalle. Por otro lado, el WPS (Welding Procedure Specification) lo especifica el laboratorio de soldadura.
- ALARMADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | Buenos días. De acuerdo con el plano. LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN Y LP-04 SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS. No sé indica el alarmado de la planta de tratamiento de aguas residuales, así como el cuarto de residuos peligrosos. En comparación con guías mecánicas, estás zona se encuentran alarmadas. Favor de confirmar el alarmado de la PTAR Y residuos peligrosos. en su caso enviar boletín de instalación | El nivel de riesgo que se maneja en esta tienda es Unidad Común por lo tanto bajo los criterios de Walmart no se alarma PTAR, esta solo se alarma a partir de los niveles de riesgo UMA y UAR; para el área de residuos peligrosos ya no se cuenta con ningún tipo de alarmado, es
- RFI-32 ALIMENTACIÓN HIDRAULICA EN MCDONALDS | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Nos pueden indicar si en el local de mcdonalds se le proveerá agua filtrada en lugar de agua normal. Sin más por el momento, cordiales. | No se considera agua filtrada para local de Mc Donald´s
- FORMAICA COLOR BLACO BAÑOS | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano A601 tabla de puertas y canceles, nos indican que las puertas de los baños de clientes mujeres y hombres va revestida con laminado color blanco, marca formaica . ¿Es correcta esta indicación? | Deben considerarse con pintura color gris, tal como se indica en el plano A-601a DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES-4902 detalle G.
- MODIFICACIÓN EN TABLERO TGN | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR DE LA ORDEN DE CAMBIO 03, se indica que en el tablero TGN la colocación de 2 interruptores más, 1 de 3x100 Amp para deshumidificador y 1 de 3x70 Amp para unida de aire UP-06,se hace los siguientes comentarios: El tablero ya está en sitio, y ya no hay espacios para la colocación de estos 2 interruptores. De requerirse la instalación tendría que venir el proveedor directamente para poder hacer la adecuación necesaria e instalar estos 2 interruptores, toda vez que por garantía empresa contratista no podría modificar dicho tablero. | El proyecto considera un tablero I-LINE MG600M142B para 14 circuitos, tal como se indica en el plano IE07 por lo que no debe de haber inconvenientes.
- REJILLA DE INYECCIÓN DE AIRE EN GERENCIA | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | Store Planning, se considere la colocación de rejilla de inyección en oficina de Gerencia, toda vez que en proyecto no se indica. De proceder con esta solicitud, favor de enviar detalle constructivo. | El viernes 26 de Junio se emitio la OC-03 con la implementación de inyección de aire en las oficinas frontales, favor de revisar la información.
- LP04 - Detector de humo en cuarto de residuos peligrosos. | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Con respecto al plano LP04 SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRAINCENDIO, se observa que en el cuarto de residuos peligrosos no cuenta con el detector de humo, ya que en esta area se tendra residuos que pueden ser flamables, solicito su apoyo me indique si se colocara dicho detector de humo, de ser asi quedo en espera del detalle para su instalación. | De acuerdo a las nuevas guías mecánicas el área de residuos peligrosos no se considera detector de humo, debido a que se encuentra en el exterior de la tienda y no es un cuarto cerrado
- BAE TECAMAC POSTE DE LUMINARIA MUNICIPIO | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En el acceso de anden de descarga, se tiene un poste de luminaria que pertenece al municipio de Tecámac, el cual se tiene que reubicar de acuerdo a proyecto, se solicita boletín de tal manera que se pueda reubicar el andén descarga para evitar mover el poste de luminaria, el poste es difícil de mover debido a que el municipio está respetando la cuarentena de covid , y no hay fecha en la cual el municipio realice la reubicación del poste, Por este motivo se puede afectar la entrega de la obra a store planning, se solicita boletin anexo croquis y fotografia | , Se podría considerar la descarga provisional al interior del estacionamiento hasta que se puedan realizar los trabajos de reubicar el poste como está indicado en el proyecto. Es importante
- CONTACTOS DE VITRINAS AUTOCONTENIDAS | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | solicito de su apoyo referente a nuestro plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS DE ABARROTES, para las vitrinas autocontenidas nos indica la simbologia R266 VITRINA AUTOCONTENIDA CONTACTO MONOFASICO SENCILLO CON CABLE DE USO RUDO CONSIDERANDO UNA COCA DE 5MTS, las vitrinas autocintenidas traen una clavija de media vuelta, por lo cual es necesario cambiar el tipo de contacto o cambiarle la clavija al equipo, asi mismo corroborar si se baja con uso rudo o con licuatite. favor de indicar que ajustes realizamos . | Muy . Considerar contacto de media vuelta y se deberá bajar con licuatite. .
- Propuesta de dren ciego en estacionamiento | Camino a Calera | Bodega Aurrera | De acuerdo a lo solicitado en la OC1, donde se indica la colocación de un dren ciego en el área de estacionamiento, se anexa en la sección de Notas y Documentos una propuesta para la colocación de este mismo. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. | Queda cargada en la carpeta Anexos RPI's proyectista BOL-05 con solucion para drenes. Slds
- Adocreto figura hexagonal en estacionamiento - RFI INFORMATIVO | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al adocreto autorizado (figura hexagonal), se informa que se procede a iniciar con la fabricación y suministro de este mismo. ... | ok
- Cortina área de anden | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo respecto al plano A601 (Tabla de puertas y canceles) específicamente con la cortina del área de anden ya que en la tabla indica en puerta (MT-20 Tableta ciega lumex plana estriada, galvanizada cal. 20 peralte de 5.5 cm.) y en notas indica la No 8 (Cortina metálica operada con cadena de tableta lumex plana estriada ciega, de acero galvanizado cal. 22 peralte de 5.5 cm.) ¿Cuál será la considerada para realizar la cortina la de cal. 20 o cal. 22? | El calibre correcto debe de ser 20 ya que son cortinas a prueba de huracanes, se carga plano en carpeta boletines RFIs en TRIRIGA
- Traslape de lamina | MB NUEVA ITALIA (RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde Dandole seguimiento al RFI con ID 1003232 traslape lamina se envia propuesta por parte de la contratista con un traslape de 50 cm con el que garantiza: Que no se tendrian desprendimiento de lamina, no correria el riesgo de filtracion, no se verian los empalmes por la parte inferior, en la parte superior de la techumbre se evitaria el undimiento del empalme al momento de caminar. Se anexan archivos de propuesta en Notas y Documentos. Quedando a la espera de su pronta respuesta o aprobacion. | No hay tema con que se reduzca a 50cm como indica la propuesta.
- ES-404 ARMADURAS PROPUESTA PERFIL CI-3 | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | RFI 07 Con base al plano ES-404 ARMADURAS, se indica un perfil CI-3 en la Armadura AR-2, derivado a esto se tiene la siguiente propuesta por parte de del proveedor, la cual es aumentar a un ángulo de 5.00”x5.00”x0.500 por no ser común el que indica proyecto. Quedando a la espera de la validación de la propuesta antes mencionado o de su apoyo realizando otra propuesta. | El perfil indicado para la cuerda CI-3 2Li 102x16 es un perfil comercial y se ha colocado en muchas armaduras de las tiendas del grupo Wal-Mart y los contratistas hasta el día de hoy no han tenido problemas para conseguirlo, proveedores como Deacero, Gerdau Corsa, Mipsa, Aceromex, y más tienen ese perfil.
- ES-404-ARMADURAS | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | RFI 06 Con base al plano ES-404-ARMADURAS-1002950, se cuenta con una armadura AR-2 y sus conexiones en eje B (CXA-7, CXA-8) a columna y conexiones en ejes A,C (CXA-10, CXA-11) a columna C-1, y con base al plano ES-405 CONEXIONES no coinciden, nos podrían ratificar el uso de conexión a columna que se llevara en esta armadura. | El plano correcto es el plano ES-405 conexiones, se carga plano ES-404 Armaduras en carpeta Boletines RFIs cargada en TRIRIGA, con ajuste de especificación del tipo de conexión a usar en armaduras AR-2 (el plano ya está en Tririga en la carpeta de boletines RFI’s).
- ES-402-ALZADO DE MARCOS | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | RFI 05 Referente al plano ES-402-ALZADO DE MARCOS-1002950 indica la columna C-1 de OR “A 50”, y con base a las notas importantes del plano hace referencia al plano ES-001-ESPECIFICACIONES-1002950, donde indica el apartado 5 Acero estructural sección 5.2b Perfiles tubulares el requisito de A 500 grado B, nos podrían apoyar indicando ¿qué requisito es el que se tendrá que considerar en este proyecto para el perfil C-1? | El acero de las columnas C-1 será como se indica en el plano ES-001 especificaciones, acero A-500 grado B y Fy=3230 kg/cm2
- 55-Alarmado Bodega de Vinos | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En relacion a la jaula de vinos y locores, nos podrian indicar si esta se alarmara, ya que en proyecto no se indica, en caso de ser alarmada, cmpaertir detalle. . | Se confirma que se debera de considerar alarmado en vodega de vinos. Se cargo boletin en carpeta de BOLETINES, se solicitara cotizacion del equipo adicional al área de compras.
- 56-Ratardanre al Fuego en Carpinteria | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que para la carpinteria en esta unidad no se requiere colocar retardante al fuego. . | Ya se confirmo con el area de proteccion civil- cumplimiento y NO es necesario la aplicación de retardante en mobiliario de madera.
- DETALLE DE CUNETAS TALUD SUR-ORIENTE | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-09b PLANO DE TALUDES, para el talud sur-oriente nota D.4 , nos indica construir cunetas en la cora del talud, de su apoyo con el detalle corresponidnte de estas cunetas. | Muy . No es necesario realizar los trabajos de la cuneta para el talud Sur-Oriente; originalmente la cuneta se indico en proyectopara evitar posibles encharcamientos, pero debido a que toda la carpeta asfáltica se va a fresear y se ajustarán los niveles de escurrimiento conforme a proyecto, la cuneta ya no es necesaria. y excelente día!
- Canalización de la antena satélital | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente a la canalización de la antena satelital, en el plano A-102 Planta de Cubiertas la base de la antena satelital la indica cerca de la línea de cajas (¿es correcta esta ubicación?), en el plano IE-06 Contactos normales oficinas y servicios, nos indica una salida para monitor en el área de sala de capacitación. En el área de comedor se tiene una T.V., ¿Se debe de considerar también la canalización para ese monitor?. ¿Nos podrían indicar, en que plano se encuentra la canalización de la antena satelital con la salida de mufa y las salidas para monitores.? | Se carga BOL-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-4824 donde se agrega trayectoria para antena satelital.
- Solucion para apertura de placa en columnas. | CD VSA PEREC TECHUMBRE | Distribution Center | Se requiere de su apoyo para la solución para unas placas, ya que no pegaron bien placa con placa y que quedaron con una separación en un lado de hasta 2cms, esto debido a que la columna existente esta rebirada o torcida y debido a eso no es posible que las placas peguen correctamente, queremos saber si esta abertura se rellena de soldadura ó se coloca un cartabon en la parte inferior de la placa con la columna. Adjunto imagen. | Se deberán colocar lainas de ajuste para rellenar la separación y que todos los elementos queden firmemente conectados. Sugerimos probar con dos placas de 1/2
- FLUXOMETROS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#52 - En plano A-409 SANITARIOS CLIENTES no indica un detalle para la elaboración de cajas de protección para fluxómetros en sanitarios clientes. Se recomienda la elaboración de las mismas por la zona en que se encuentra la tienda, favor de confirmar si se elaboran y adjuntar las especificaciones o en su defecto confirmar la respuesta negativa. | Les comento que para este tipo de fluxómetro el prototipo no contempla una protección, no obstate, se solicitó proyectista que realizará una propuesta, misma que se sube a la carpeta de boletines, como boletin No.36.
- CONFIRMADO ALTURAS HIDRAULICAS Y SCI | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En referencia a la contestación del rfi 1003111 altura de tuberías hidráulicas y sci, se colocan estas instalaciones abajo de los joits y como lo indica el proyecto a una altura de 4.25 mts SNDT, teniendo ya un avance de estos trabajos del 80%. | RFI Informativo.
- 029 - Enfriador | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Existe una diferencia entre lo indicado en el proyecto y la ficha tecnica del equipo. (Se adjunta Ficha Tecnica) Solicitamos de su apoyo para validar la información y en su caso emitir los boletines correspondientes. | Se cambia la descripción del contacto ya que el equipo solicita conexión de contacto de media vuelta bifásico y se cargo a Tririga el plano boletín 1177_BOL-20.
- 027 - Instalación Cuenta Litros Amasijo | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano GIE-01 Fuerza y Contactos Amasijo NO incluye la instalacion para el Cuenta Litros, se adjunta Ficha Tecnica del Equipo. Solicitamos de su apoyo para validar la información y en su caso emitir los boletines correspondientes. | El proyecto eléctrico, se realizo conforme a la GUÍA PROTOTIPO GP-05 y clave BD58/2018, en la cual no se hace referencia alguna del cuenta litros que se menciona. Si bien la guía mecánica emitida en diciembre 2019 contempla el cuanta litros, es importante verificar con el SCOPE si les llegara el cuenta litros antes de hacer la instalación Favor de confirmar en caso de requerir el boletin.
- 026 - Boletin 19 Señalización Horizontal | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Del Boletin 19 Señalización Horizontal, solicitamos de su apoyo para: - Definir las dimensiones de las flechas con la finalidad de unificar las existentes. - Para el cajon de descapacitados confirmar los criterios indicados en la CI-19-011 Diseño Sobre Cajon de Estacionamiento para Personas con Discapacidad. | Se sube a carpeta de boletines el boletín 1177_BOL-19B, que complementa la información al boletín 1177_BOL-19
- 025 - Vitrina Caliente | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | El proyecto electrico NO considera la alimentación electrica para la Vitrina Caliente, se adjunta Manual de instalación. Solicitamos de su apoyo para emitir en su caso los boletines correspondientes. | Se sube a carpeta de boletines, el plano boletín 1177_BOL-20, en donde se incluye la alimentación a la vitrina caliente.
- REPUESTA A RFI#3 BASE DE EQUIPO SECANTE | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo con la repsuesta al RFI #3 base de equipo secante. | Muy . No visualizamos el RFI NO3 al que se refieren, lo que podemos compartirles sobre la base del desecantes, Es una base tipo roof curf, de acuerdo al detalle no.2 del plano IAA5, se fabrica de lámina galvanizada Cal. 14, incluye desviador de lámina. Esperamos esta información les sea de utilidad, por favor recuerden que hubo RFIS que no pudieron ser resuletos ya que se atoraron y quedaron perdidos bloqueados, tal como le notificamos al equipo de obra, si tienen algun RFI no resluesto, agrdecemos el reenvio del mismo. Excelente día. .
- Detalle constructivo de base para Totem e instalación electrica | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto se trae la colocación de Totem en estacionamiento, indicado en plano AC-02 SEÑALAMIETO VERTICAL, el cual se debe colocar en base de concreto, por lo tanto solicito su apoyo para que me pueda enviar el detalle constructivo de la base y la instalación electrica que se requiere para la iluminación del totem. Quedo al pendiente de la información. | El Pano A-408 se encuentran todos los detalles constructivos para la base del totem.
- Boletín 01 rejillas frente a hornos | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Agradeceremos mucho nos puedan informar sí el boletín 01 (BOL-01-REJILLAS FRENTE A HORNOS-4824) que se encuentra en la caperta de Anexos a RPI's rige para el ducto que se instala frente a los hornos, o bien el plano GIAA1-PLANTA DE ABARROTES-4824, ya que ambos tienen diferentes alcances. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | El boletín BOL-01-REJILLAS FRENTE A HORNOS-4824, es el que debe construirse, utilizando rejillas de extracción, ya no se consideran campanas para extracción. El ventilador VE-02 no tiene modificaciones.
- Contactos hornos de comedor de asociados | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Se solicita de su apoyo para indicarnos el calibre del conductor que alimentará los contactos de los hornos de micro ondas del comerdor de asociados. En el plano IE-04 en la simbología indica que le corresponde el circuito 19, pero en el cuadro de cargas no se tiene información. | El calibre del alimentador para horno de microondas en el comedor de asociados es de 8 AWG. Se anexa boletín BO#7 con adición de contacto y cuadro de cargas.
- RFI 91 Faltan suministros de vitrinas de isla de quesos | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | De acuerdo a suministros de Hillphoenix, indican que el área de compras no consideró las vitrinas de la isla de quesos, el cual está indicado en el layout original, el layout de la OC del 21 de abril y en el layout que nos compartió el mismo personal de refrigeración. Ya se tienen las preparaciones de las coladeras y bajadas de refrigeración para dichos equipos. que nos indiquen si se suministrará dicha isla o será instalado a futuro. | , El bunker de quesos esta indicado como nuevo desde la liberaciòn de proyecto Issue en Tririga, por tanto debiò de haberse considerado.
- RFI 90 lámparas de emergencia | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos de alumbrado de emergencia, no indica la altura en la que deben instalarse dichas lámparas o los contactos en piso de ventas, en obras similares, las lámparas se colocan a nivel del alumbrado de tira continua. Se informa que el proveedor únicamente suministra las lámparas con 0.90 m de cable de uso rudo. que nos indiquen la altura de las lámparas de emergencia en piso de ventas, así como el alcance o detalle para colocar el contacto cercano a dichas lámparas | , Es correcta la altura que mencionan para las lámparas, se adjunta boletin con el detalle solicitado
- IS-04 condensados de UP1 y UP2 | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | De acuerdo al proyecto ejecutivo plano IS-04 No indica como desaguara la condensación de las UP, por lo que se recomienda colocar un ramal secundario al tubo ventilador de sanitarios, BAE CANTORAL. | , Habrá que conectar los equipos UPS con un ramal de tubería Fo. Go. Ced. 40, dirigidos sobre cubierta a B.A.P. Favor de revisar el plano IS-05 DREN DE CONDENSADOS, el cual se anexa en carpeta de BOLETINES. .
- A103a Escalera MArina | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solcito su apoyo respecto a la escalera marina ya que esta indica en Plano A103a, la colocación de metal desplegado a una altura de 2.30 mt. y el total de la guarda es una altura de 6.20 mt. Por experiencia y requerimiento en obras anteriores se solicita colocar metal desplegable en toda la guarda. ¿En este proyecto se considerará solo los 2.30 mt. o se cubrirán el total de la guarda? Quedo pendiente de su apoyo | El metal desplegado en la escalera marina esta de acuerdo a lo especificado por Walmart tanto en CIs como en cuadernillos de apoyo por lo que la dimensión indicada en el plano A103a rige
- C10c Nicho de Medicion, Acometida Electrica | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito su apoyo ya que respecto a los trabajos de la acometida eléctrica no cuento con detalle, ni con la ubicación del nicho de medición, esto en plano C10c me ayudan con esta información por favor. Sin más por el momento quedo pendiente, | De acuerdo al oficio resolutivo de CFE indica que la medición se realizará en media tensión, sin embargo no indica bajo qué norma de medición se va a considerar, se deberá verificar y coordinar con el área de energía de Walmart a fin de definir en conjunto con CFE las características del nicho de medición que solicite CFE para la acometida eléctrica, como referencia se envía detalle de nicho de medición en media tensión, a reserva de verificar con CFE si es el requerido. Se cargara detalle en Tr
- Conexion Sanitaria | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que en las preguntas de concurso (Aclaración de Oferta 1065847) se requirieron detalles de la conexión sanitaria, en la cual se respondió que se contaría con una compañía especializada en este tipo de trabajos, me ayudan con proporcionarnos los datos de la compañía y los detales de esta conexión, así como los alcances generales de la misma, por favor. Sin más por el momento quedo pendiente. | De acuerdo al plano C-07 indica en su nota importante que la construcción sera por una compañía especializada en este tipo de sistema, la cual la contratación y la definición de quien realizara el trabajo es alcance de la contratista y deberá ser aquella que haya considerado en su propuesta de concurso. Es importante considerar, como
- Dren ciego en estacionamiento | Camino a Calera | Bodega Aurrera | En el plano C09b-DETALLES DE TERRACERIAS II-4824 y en el plano C08a-PLANO DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-4824, no se cuenta con el detalle del dren ciego que se indica en el archivo RSP - PAVIMENTOS PERMEABLES CAMINO A CALERA.pdf, agradeceremos mucho nos puedan informar la ubicación para este dren y si se debe considerar tal cual el detalle del PDF para la estructura de terracería donde se recibe el adopasto | Se confirma que se deberá considerar tal cual el detalle de la estructura de terracerías como se muestra en el pdf, el cual coincide con el detalle 4ª del plano C09b-DETALLES DE TERRACERIAS II-4824, se esta
- LONAS DE MALLASOMBRAS | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-09b PLANO DE MALLAS SOMBRAS, Favor de corroborar si se consideran 3psz de malla sombras o 6pzs, ya que lo indicado en el proyecto estructural considera conexiones para 6 psz de mallasombra, fovor de confirmar si se consideran las 6 psz. de considerarce 6 psz incrementa el uso de cable acerado perimetral aprox 90ml. quedo en espera de su confirmacion, . | Muy . La pregunta no es clara, pero se debe considerar lo indicado en el proyecto estructural. En caso de no entender la respuesta o tener más dudas por favor reenvien pregunta siendo más especificos. .
- LAMBRIN DE SALCHICHONERIA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#54 En plano A-100a se indica para el lambrin del área de salchichoneria el codigo M-06a el cual solo indica lambrin de panel cemento y acabado en pintura, más sin embargo al lambrin se le debe de colocar liner panel ya que es un área de procesamiento de alimentos. Favor de indicarnos si procedemos a la colocación del liner panel. | Favor de considerar el acabado que corresponde al hatch indicado en el área, con el ashurado color rojo como se indica, que corresponde para áreas de preparados. ( Muros de panel de cemento con acabado final Glassboard ).
- IS-01 Desagüe Congelador de Hielos | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | De acuerdo al proyecto ejecutivo plano IS-01 No indica como desaguara el congelador de hielos, por lo que se recomienda colocar un ramal secundario al principal de salida de edificación, BAE CANTORAL. | , Conforme a guías mecánicas del prototipo BAE, no indica que la máquina de hielos requiera un dren o instalación para desagüe, además de que no lo hemos considerado en otro proyecto. .
- Bodega en un click | Camino a Calera | Bodega Aurrera | . Solicitamos amablemente que nos puedan compartir el plano de Sistema de interphone click and collect, para visualizar las trayectorias y dejar las canalizaciónes para futuras instalaciones en el totem. !. | Las trayectorias para la instalación del totem de pick up, se encuentran en el plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-4824, detalle O1.
- Elementos sujetos a presión | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Se informa que con fecha 06 de junio de 2020, se realizó la verificación de los elementos sujetos a presión de la unidad Bodega Aurrera Atlixco Centro | Diseño confirma de enterados
- Banqueo de árboles en vivero temporal | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Por instrucciones de Gerencia de Construcciones Walmart, se informa que se realizá el presupuesto preliminar por parte del Contratista General incluyendo 11 árboles que se encuentran en el vivero temporal, mismos que se encontraban en el predio del proyecto. Cabe mencionar que estos 11 árboles fueron llevados al vivero temporal por indicaciones de Desarrollo Urbano y Ecología de Atlixco el día 21 de enero de 2020, asentado en la minuta 16. Árboles banqueados en vivero temporal: A4, A10, A11, A12, A13, A19, A26, A33, A34, A35, A36 | Diseño confirma de enterados. Esta indicación se debe de guardar de igual forma en el registro de la gerencia de construcciones
- Coordinación de Ingenierías | Camino a Calera | Bodega Aurrera | . Solicitamos amablemente que nos puedan compartir el plano de Planta Coordinación de Ingenierías, para visualizar todas las trayectorias que se encuentran en la huella de la tienda y sus intersecciones. ¡! | Se carga plano A103e-CRUCE DE INGENIERIAS-4824 en la carpeta “Interiores-Arquitectónicos” con el sembrado de la ultima versión de las instalaciones.
- PROPUESTA UBICACIÓN DE FACHADA DE PICK UP | El Refugio | Walmart Supercenter | RFI 22 23/06/2020. Con base al área de “PICKUP”, plano C03 PLANO DE CONJUNTO – orden de cambio 2, se genera la propuesta de cambio de lugares a una estancia más corta y segura de donde se ubicará el servicio de PICKUP, así mismo con base al plano A200 FACHADAS GENERALES indica el adosado en eje 1 – A donde el servicio o referencia del PICKUP no está acorde a la ubicación real del servicio lo cual podrá generar confusión alguna al cliente de lo cual se propone entre el eje (4´-5´,A). Se anexan propuesta en formato PDF. en la carpeta notas y documentos | Favor de respetar proyecto ejecutivo, ya está acordado con operadora.
- DETALLES ESTRCUTURALES RAMPA DE ACCESO A NIVEL | El Refugio | Walmart Supercenter | RFI 21 22/06/2020. Buena tarde Como se comento vía zoom el día de hoy solicito su apoyo para enviar detalles estructurales en acceso nivel vehicular hacia estacionamiento por anillo vial fray Junípero Serra | Se cargan planos adicionales en carpeta de boletines
- RFI 86 Suministro Mueble esquinero | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En área de salchichonería indica un mueble esquinero entre las 2 vitrinas bajas, store Planning indica que no viene dentro de sus suministros, personal de refrigeración indica que dicho mueble no esta en sus alcances, y en proyecto no se indica las características para su fabricación/adquisición. que nos indique de quien es alcance o el boletín con las características para su fabricación. | Buenos dìas, En el entendido de que este mueble es por parte de refrigeración sin embargo por la descripciòn pediria me apoyen por favor revisando este tema con el coordinador de Obra.
- RFI 87 Definición de ubicación de faldón de salchichonería | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano GA-010 indica adosar faldón a muro de salchichonería, en el corte 1 del plano GA-082 indica que el faldón debe ir separado del muro de salchichonería, sobre la vitrina de soporte, se adjunta evidencia. que nos indiquen que procede | Buenos dìas, El faldón se debe considerar separado del muro sobre vitrina como está indicado en el plano GA-082.
- RFI Trampa de harinas | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Solicitamos su apoyo con los detalles para la trampa de harinas para el area de amasijo, ya que en proyecto no se encuentra en ningun plano de abarrotes | , Los detalles de la trampa de harinas están en el plano IS-06 detalle 19 y 20
- RFI 85 Tipo de plafón en cuarto de basura | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos de plafones indica que para el área del cuarto de basura, se coloque tablaroca WR, en la mayoría de obras similares se coloca Durock por la temperatura que genera el evaporador de refrigeración. que nos indiquen si se continúa conforme a proyecto (tablaroca) o indíquenos si debemos cambiar a plafón de Durock | Buenos dìas. Se debe considerar durock
- RFI 88 Acabados cajillo de amasijo | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | que nos indiquen la altura del cajillo ubicado en amasijo, así como los acabadas que deben llevar por cada cara de dicho cajillo, ya que se cruza con los acabados del faldón, se adjunta ubicación | , La altura es de la misma del faldón a 3.66, los acabados por dentro de amasijo es glasboard y por piso de ventas es pintura P2 como está indicado en los planos A-103 y GA-011.
- Tubería de dren de consensados | Camino a Calera | Bodega Aurrera | En el plano IS04-PLANTA DE TECHUMBRE DREN DE CONDENSADOS-4824 de la orden de cambio 02, se indica la colocación de tubería de polipropileno PP-10 tuboplus, en otras unidades se ha solicitado colocar este dren con tubería galvanizada. agradeceremos mucho nos puedan ratificar que en este proyecto se colocará tuboplus. . | Se confirma la colocación de tubería de polipropileno tal como se indica en proyecto.
- ALTURAS DE TUBERIAS HIDRAULICAS SCI | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano SCI-03 sistema contra incendio detalles generales, en el detalle 7 detalle de soportaría instalaciones hidráulicas y PCI, nos indican colocar la soportaría a una altura de 4.00 S.N.P.T. ¿Es correcta esta indicación ya que en otros proyectos las indica colocarlas pegadas a los joist? | Favor de colocar las tuberías por debajo de los joist con la finalidad de prevenir cualquier interferencia, sin embargo se aclara que el proyecto indica una altura de 4.25 mts y la altura maxima de los racks es de 4.00 mts,
- Pluvia y Conexión Agua Potable | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito su apoyo respecto a una pregunta realizada en concurso y la cual no se tuvo respuesta, específicamente con el tema de los trabajos de acercamiento de drenaje pluvial y conexión de agua potable, me pueden ayudar con indicarme el alcance de estos trabajos. Sin más por el momento quedo pendiente, | Los alcances de los trabajos serán lo que se indicaron en los planos CO-06a y CO-08, donde se indica que se deberá considerar los trabajos para el acercamiento de la red municipal de agua potable de aprox. 250 metros hasta la toma de agua de la tienda. Y los trabajos de acercamiento de la tubería pluvial de 500 metros hacia el canal pluvial.
- A401 Área de Carritos | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo respecto al pórtico (área de carritos) plano A 401, ya que este elemento no cuenta con división en la parte inferior. ¿se considerará de acuerdo a proyecto o se contemplará colocar una división? en caso de aplicarse la división, favor de enviar el detalle para su ejecución. Sin más por el momento quedo pendiente. | Se debe contemplar como lo indica el proyecto
- IAA6 Inyección de aire Sanitarios | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito su apoyo ya que en la instalación de inyección de aire en oficinas frontales y plano IAA6 solo indica extracción en el área de sanitarios. ¿Se considerará inyección de aire o quedará de acuerdo al proyecto? Sin más por el momento quedo pendiente y en caso de incluir inyección de aire, favor de enviar el detalle. | Solo cuenta con extracción, no se considera inyección de aire para este formato.
- Fijacion Cancel Acceso a Clientes | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito su apoyo respecto al área de acceso a clientes, específicamente los muros donde se colocara la puerta automática corrediza, ya que no se cuenta con detalle de la fijación del cancel en los muros de tabla de yeso, por esto solicito me ayuden con este detalle. Sin más por el momento quedo pendiente. | La mangueteria de la puerta deberá de ir sujeta por medio de tornilleria a los perfiles que arman el muro de tabla yeso del acceso
- ES414 Plafon Protocol | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito su apoyo ya que en plano de estructura ES414 no se cuenta con indicación de colocar plafón en base de compresores (Protocol) y este mismo se requiere por seguridad y evitar oportunidades posteriores. ¿Se considerará el plafón o continuará conforme proyecto? En caso de considerarse, favor de enviar el detalle, quedo pendiente, | Favor de ver plano A408a Local de compresores y condensadores
- ES414 y A100 Escalera Protocol | San Rafael Veracruz | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo ya que en plano ES414 y A100 no indica la fabricación y tampoco la ubicación de la escalera, para subir a la base de compresores (Protocol), me ayudan con enviar el detalle de esta y la ubicación de la misma por favor o la explicación de cómo se accesara a esta área. Sin más por el momento quedo pendiente. | Favor de ver plano A408a Local de compresores y condensadores
- INSTALACIÓN PARA SENSORMATIC EN ACCESO PRINCIPAL | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | Se solicita de su apoyo para compartir el plano para instalación de sensormatic, de estar cargado en tririga favor de indicarnos en que plano está la información. | Las antenas sensormatic se eliminan de acuerdo a la CI-19-051.
- CO-10 Malla ciclonica en Lindero a fraccionamiento. | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | De acuerdo al proyecto ejecutivo CO-10 para la instalación y colocación de Malla ciclónica en lindero de Fraccionamiento nos indica a una altura de 2.20 llegando con el nivel de piso terminado casi al mismo nivel de la barda existente del fraccionamiento colindante con sus patios de servicio de las viviendas estando aun algunas desocupadas se recomienda un medio de protección; concertina o púas para evitar vandalismo. Se anexa grafico indicativo. | , No deberá llevar concertina en toda la malla perimetral ya que ésta únicamente sirve para delimitar el espacio. Además a lo largo de toda la colindancia que marcan en el gráfico enviado, ya se cuenta con Construcción vecina, tendrían que meterse pri
- OC-05 NIVELES BANQUETA - ESTACIONAMIENTO | Cantoral Lomas de San Martin | Bodega Aurrera Express | En el Proyecto ejecutivo OC - 05 Niveles; fachada principal no hace referencia de niveles, nos indica rampa, por lo que se concidera que solo se colocaran los topes y bolardos de neopreno indicados, no existe guarnicion. En la fachada Lateral calle Placido Domingo considera una pequeña guarnicion de 2cm de luz para contener material permeable. y en la misma alineacion topes de neopreno. Esto es Corecto? | , A partir de la emisión del Prototipo 2018 se busca eliminar banquetas, tanto por ahorro como para tener un acceso más franco a la tienda, por lo que es correcto que en ambos lados de la caja, el estacionamiento sea con rampa y tope de neopreno en los cajones. Favor de revisar los planos CO-09 Ter
- Preguntas y Respuestas de concurso | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Agradeceremos mucho nos puedan apoyar en compartirnos las preguntas y respuestas de concurso. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. cordiales... | Las preguntas originales del concurso se encuentran en EVOCO. De no poder revisar la informacion favor de contactar al equipo de Concursos para que comparta el soporte
- DESCARGA CARCAMO PLUVIAL | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano C06 plano de servicios generales, nos indican que la tubería a presión del cárcamo pluvial se conecte a un registro (caja rompedora), y de ahí descargue en canal pluvial en boca de tormentas sobre calle Genoveva. ¿Es correcta esta indicación? | Es correcta la descarga libre a piso como lo menciona, de igual manera se refleja en plano C08, ya que el desalojo de aguas pluviales de la tienda es superficial.
- MUEBLE SERVICIO AL CLIENTE | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano A500b plano de mobiliario III, en los detalles 22, 23, 24 y 25 alzado mueble servicio al cliente, nos indica ir a la descripción de acabados,” T” la cual dice forro laminado plástico color blanco. ¿Es correcta esta indicación para el mueble de servicio a los clientes? | El acabado deberá ser el mismo que el de la Cubierta Superior del mueble, Cuerpo forrado con laminado plastico color gris Mca. Ralph Wilson, Mod. Platinum D315-60 O BIEN Formica, Mod. Flokstone 927-58.
- ALTURA PLENOS DE AIRE | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano IAA-6 aire acondicionado cortes generales, la altura de los plenos de aire nos la indican a 4.80 mts S.N.P.T, pero las luminarias de piso de ventas van a ir colocadas a 5.00 mts S.N.P.T, por lo que se tienen que subir estos plenos para no quedar debajo de las luminarias al menos a 5.20 mts S.N.P.T. | Colocar los plenos de aire a 5.20 m y colocar los retornos a 5.35 m
- MUROS EN CÁRCAMO DE TRASBASE | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano ES-904 PLANTA Y DETALLES TANQUE DE AGUA, particularmente en el detalle 6A se indica que los muros del cárcamo sea de tabique con castillos de refuerzos en los extremos. Se solicita nos confirme dimensiones y características del tabique así como detalles de los castillos. Quedo a la espera de sus comentarios | Se envía detalle de castillo para el gabinete de trasvase en respuesta a duda, indicado en el plano ES-904
- Señalamiento inductivo (fuera del predio) | Camino a Calera | Bodega Aurrera | En el plano C13b-PLANO DE SEÑALAMIENTO INDUCTIVO-4824 se indica la colocación de señalamiento vertical en el exterior del predio, sin embargo no se cuenta con un detalle de este señalamiento, agradeceremos mucho nos puedan compartir el detalle de este mismo así como indicarnos a quíen pertenece este alcance, ¿Contratista general o Proveedor de Compras Walmart? ... | El detalle de la señalización inductiva se encuentra en el documento “Señalamiento Camino a Calera” página 4, que se encuentra en la carpeta “Estudios-Impacto Vial”, para temas de alcances revisar con la gerencia de construcciones.
- ACABADO DE PISO PORTICO DE ACCESO | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | Buenos días. En el plano A100 a, plano planta general de pisos en el área del pórtico de acceso, nos indican que el acabado del piso es escobillado, pero por lo general en esta área lo llevamos pulido, nos podrían por favor, confirmar el acabo del piso del pórtico de acceso. | Favor de considerar concreto pulido en el triangulo de acceso a la tienda.
- Reubicación para detector de gas puntual en área de trailers | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | El plano PL-04 Sistema contra incendios tiene conplemplado la instalación de un detector de gas puntual para el área de ánden de trailers especificamente sobre la bascula lo cual obstaculiza la optima operación de esta, de su apoyo para definir el cambio de pocisión. | Se anexa boletín N°7 con los cambios solicitados, este plano ya se subió a TRIRIGA en carpeta BOLETINES DE OBRA.
- TABLERO C CONSULTORIO | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Proyectos, Revisando el diagrama unifilar me indica la existencia de el tablero C el cual se confirma en el plano IE13-Cuadros de Carga este tablero efectivamente pertenece al area de consultorio, pero en ningun otro plano indica en que area del consultorio debera ser situado dicho tablero. solicito de su apoyo para situarlo agradezco sus comentarios ! | Buen dìa, El tablero que se menciona no existe en cuadro de cargas por lo cual se puede omitir, ya que los servicios de contactos y luminarias de esta área están considerados en otros tableros de proyecto.
- POSTIGO TRASTIENDA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#48 - En plano A-101 A PLANTA DE MERCANCIAS generado en OC-01, indica en el punto 39 de tabla de actualizaciones 2019, espacio para postigo de la cortina de trastienda el cual no se ve reflejado en plano A-601 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES. Favor de confirmar dicho trabajo y en su caso enviar boletín. | Se subio el boletín #33 a la carpeta de boletines, con el detalle del postigo.
- BAE TECAMAC PLANOS DE INTRUSION | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En planos de intrusión no se indica sensor en puerta de cuarto de bombas, tampoco se indica en puertas de nicho de medición junto al transformadores, favor de indicar si es conveniente colocar dichos sensores en las áreas mencionadas, | , Por el nivel de riesgo asignado a la tienda no son requeridos el alarmado de los nichos. De ser requerido por operadora se deberá trabajar como OT
- Sondeo de pozos de visita existentes | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Se informa que durante la conformación del canal provisional que capta el flujo de agua de circuito San Luis, se detecto un pozo de visita con flujo, proveniente de circuito San Luis, sin embargo se desconoce hacia donde se dirige, se anexa reporte fotográfico de un sondeo que se realizó, en la sección Notas y Documentos. | Buenos días Luis, de acuerdo a mi conversación con Marisol te comparto los comentarios. Por el momento no se dará ningún tratamiento particular al sistema de pozos ya que se encuentra fuera de la poligonal y su trayectoria no afecta nuestro desarrollo. El carácter de este sistema tiene lógica de conexión como futura conexión entre calles Cto. San Luis y la mencionada “Calle Privada” Slds JAM
- RFI 83 No se indica coladera entre tortillería y piso de ventas | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos de instalación sanitaria de abarrotes no está indicado la instalación de una coladera rejilla entre tortillería y piso de ventas. que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o indíquenos que procede. Se adjunta evidencia | Buen dìa, Se carga boletín 16 en carpeta correspondiente considerando la rejilla en tortillería.
- RFI 84 Reparación de barandal | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En proyecto no indica reparación de barandal en anden de camionetas, solo indica mantenimiento. que nos indiquen que procede. Se adjunta evidencia | Favor de considerar la reparación de la fijación de este barandal, cabe mencionar que en proyecto no está indicado ya que se consideraron las piedras nuevas en el andén y este alcance se eliminó en recorrido de inicio de obra.
- RFI 82 Falta instalación hidráulica de agua caliente en salchichonería | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano GIE-04 indica la instalación de un desconectador (CE) en área de salchichonería para un calentador eléctrico de agua, sin embargo, en los planos hidráulicos (GIH-01) no indica ninguna tubería para agua caliente en ésta área. Solicito su apoyo para que nos indique que es lo correcto y en caso de que aplique la instalación del calentador, requiero de su apoyo con el boletín respectivo al plano hidráulico | Buenos dìas, No llevamos calentador en salchichoneria, durante las revisiones se indicó no colocarlo, favor de omitir el desconectador.
- RFI 81 Instalación de vector en acceso a comedor | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos IE-04, GIE-03, GIE-04, no se indica si en el acceso del comedor debemos instalar un eliminador de insectos (Vector). que nos indiquen que procede | Buen dìa, Se debe llevar el vector en acceso de comedor, se carga boletín 15 con su alimentación en carpeta correspondiente.
- REPARACIÓN DE GUARNICIONES EN ESTACIONAMIENTO | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-09 PLANO DE TERRACERIAS, indica la simbología #2 aplicación de pintura en guarniciones existentes en todo el estacionamiento, se encuentra un hallazgo de guarniciones dañadas, Operadora solicita se consideren las reparaciones necesarias en las mismas, ya que unas se encuentran muy dañadas presentando desprendimientos incluso tramos sin guarnición. Favor de corroborar si se consideran estas reparaciones. | Muy . Se requiere de su apoyo con un soporte fotografico de las áreas dañadas, asi como un presupuesto de los trabajos adicionales, una vez recibida esta información sera procesada y pasara avalidacio, si es validada se notificara y oficializara en tririga para su ejecució
- REJILLA PLUVIAL ANDEN DE RECIBO | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#53 - En plano IS-04 a DRENAJE PLUVIAL PISO DE VENTAS, indica canal de concreto de aguas pluviales en anden de recibo, pero no se muestra detalle constructivo y tipo de tubo para la descarga. Favor de enviar detalles ya mencionados. | Se subio boletín #35 a la carpeta de boletines de obra, con detalle de canal y tipo de tubo de descargas, dicho boletin esta cargado en la carpeta de boletines de obra.
- FALDON DE SALCHICHONERIA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#42: En plano A-300 Cortes Generales se indica en el corte A-A´, en el faldón en área de salchichoneria indica que este se colocara adosado a muro y en plano GA-081 Abarrotes plano de CORTES se indica en detalle 2 CORTE POR SALCHICHONERIA que el faldón se colocara a 35 cm de distancia del frente de la vitrina hacia muro. Favor de confirmar cual es el plano correcto para su ejecución. | Por favor considerar lo indicado en el plano GA-081 . ( 15-056020 )
- MOBILIARIO OFICINA ADMINISTRATIVA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#49 - En plano A-101 A PLANTA DE MERCANCIAS generado en OC-01, indica en el punto 8 de tabla de actualizaciones 2019, que se reconfiguran los muebles interiores de oficina administrativa. Favor de confirmar dicha indicación, si así es el caso favor de enviar boletín. | Les comento que en esta unidad se considero cancel asi como muebles nuevos de acuerdo a las guias vigentes durante el desarrollo del proyecto, no hubo observación por parte de operadora para realizar el cambio descrito en el puto numro 8 de la tabla del plano a-101a , favor de realizarlo conforme proyecto ISSUE.
- MUEBLE PROTECCIÓN DE ACTIVOS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#47 - En plano A-101 A PLANTA DE MERCANCIAS generado en OC-01, indica en el punto 43 de tabla de actualizaciones 2019, que se cambia la configuración del mueble de protección y se incluye barra de inclusión, he de mencionar que (dicho mueble ya se encuentra entregado a tienda y en uso), este cambio que se indica en OC-01 no se ve reflejado en plano A-500 PLANO DE MOBILIARIO. Favor de confirmar dicho trabajo y enviar boletín en caso de que aplique el cambio. | Se subio a la carpeta de boletines, el boletín #32 en respuesta, en el cual se incluye el detalle de mueble de inclusión.
- ÁREA DE LACTANCIA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#46 - En plano A-101 A PLANTA DE MERCANCIAS generado en OC-01, indica en el punto 36 de tabla de actualizaciones 2019, que se contara con área de lactancia para este tipo de prototipo 58, el cual no se consideró para este proyecto. Confirmar si procede esta indicación, de ser así favor de compartirnos boletín. | Les comento que este concepto no aplica.
- CANCEL OFICINA ADMINISTRATIVA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#45 - En plano A-101 A PLANTA DE MERCANCIAS generado en OC-01, indica en el punto 8 de tabla de actualizaciones 2019, que se cambia cancel de acceso por muro de tabla roca en oficina administrativa, pero en plano A-100A ACABADOS EN MUROS no se indica de dicho material. Favor de confirmar si se conserva cancel o se genera boletín. | Les comento que en proyecto ISSUE se considero cancel nuevo y cambio de mobiliario, por lo cual no aplica este punto #8 de la tabla del plano A-101A, favor de ejecutarlo conforme proyecto.
- RELOJ CHECADOR | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#50 - En plano A-101 A PLANTA DE MERCANCIAS generado en OC-01, indica en el punto 18 de tabla de actualizaciones 2019, la reubicación del reloj checador hacia la entrada de facturación, pero en los planos de instalaciones para el mismo (ID-01 ENERGIA REGULADA-1110 y ID-04 VOZ Y DATOS-1110), indica el reloj checador en el área de protección los cuales ya están instalados. Favor de confirmar dicha reubicación y de ser así enviar boletín. | Se esperaba liberar la OC antes de que ejecutarán estos trabajos, dado que estos trabajos los realizaron previo a la liberación de OC, este cambio no aplica.
- 52-Terca union en germicidas | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar confirmando si para la conexion entre el tubo plus y los germicidas no se debera colocar tuerca union, ya que en muchas ocaciones la operadora cuestiona sobre como realiza el cambio del germicida en caso de que este se dañe, debido a que mtto no cuenta con las herramienta de termofusionado. en caso de que se deba colocar favor de compartir detalles de dicho arreglo. . | Se deberán colocar válvula compuerta desmontable de PPR marca tuboplus o similar se envía imagen para su consideración como se muestra en los detalles del proyecto enviado. Planos GIH (GIH-01,02,03 INSTALACION HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS)
- BARRA DE CONTEO SEPAPROSA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #43 - En plano A-101 A PLANTA DE MERCANCIAS generado en OC-01, indica en el punto 7 de tabla de actualizaciones 2019, se agregará una barra de conteo en el área de cuarto de sepaprosa, el cual no se ve reflejado en plano A-500 PLANO DE MOBILIARIO, dicho esto genera boletín. Favor de compartirnos boletín para fabricación de barra. | Se subio boletín #30 a la carpeta de boletines, con el detalle de la barra de conteo.
- MUEBLE SERVICIO AL CLIENTE | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI# 43 - En plano A-101 A PLANTA DE MERCANCIAS generado en OC-01, indica en el punto 2 de tabla de actualizaciones 2019, que en el mueble de servicio al cliente se agrega barra de inclusión el cual no se ve reflejado en plano A-500 PLANO DE MOBILIARIO, dicho esto genera boletín. Favor de compartir dicho boletín. | Se cargo boletin #31 en la carpeta de boletines con el detalle de modulo de inclusión.
- 53-Banqueta salida de emergencia | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si en la parte del recuadro rojo de la imagen anexa se debera de colocar banqueta ya que en proyecto no se contempla, esa rampa corresponde a una salida de emergencia ubicada en bodegas de tras tienda y la unidad contara con dispositivos y sistemas de inclusion. . | En el plano A-608 RAMPA SALIDA DE EMERGENCIA -2076, Viene considerado un pavimento a base de concto e=15 cm MR=40kg/cm2
- Reparación de locales colindantes - RFI INFORMATIVO | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Se informa que, por instrucciones de Gerencia de Construcciones el día 13 de noviembre de 2020 se autoriza realizar las reparaciones de los locales de los vecinos, estos trabajos quedan asentados en la minuta 09 y por correo electrónico. | Se confirma de enterado
- RFI 043 TORRE DE PICKUP | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Muy . De acuerdo al plano C03- Planta de conjunto, nos indica y/o menciona que debemos de colocar el dado para alojar la Torre de la Pickup, pero no tenemos detalle alguno de esta ya mencionada, nos puede indicar si llevamos esta Torre?, en caso de llevarla nos puede mandar detalle alguno de esta para su correcta instalacion? De antemano muchas y a la espera de su pronta respuesta. | Se carga plano C13-PLANTA DE SEÑALIZACIÓN-3050, en la carpeta EXTERIORES-ARQUITECTURA con el detalle del Tótem de acuerdo a lo estipulado en la CI-19-085 – Actualizaci
- PORTA LONAS | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-200 PLANO DE FACHADAS GENERALES, en la fachada sur, nos indica un porta lonas, detalle 2 plano A-200b, el cual está considerado de 6mts, al verificar este tema con operaciones y EO, nos comentan que las lonas que llegan al club son de 12mts x 6mts, por lo cual no es funcional la indicada en proyecto, se solicita se considera el porta lonas con las dimensiones de 12x6mts así como ubicado en la fachada este. De considerarse este cambio nos apoyan con el detalle correspondiente. . | Muy . Al no haber precedentes del diseño del portalonas, se verifico con el área eficiencia operativa y prototipos, se adjunta diseño en boletin para su cotización, ESTE NO PODRA SER EJECUTADO hasta tener el presupuesto autorizado y el recurso disponibl
- BAE TECAMAC REGISTRO EN FACHADA | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En fachada se coloca un registro, el cual tiene la función para pasar cables de la planta de emergencia desde el exterior al interior de la tienda, favor de enviar detalle de herrería de registro, así como altura con respecto al nivel de tienda y ubicación, adicional al detalle favor de informar si lleva sensor de movimiento dicho registro, se adjunta fotos de ejemplo de otra obra bae, ya que no se indica en el proyecto | , Como se indica en los planos IE-05, IE-06 y A101c, el registro es marca ACUDOR y debe tener las siguientes características: REGISTRO MARCA ACUDOR. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, GRADO 304, CALIBRE 16 GRUESO. PUERTA: AL RAS DEL MARCO CON ESQUINAS REDONDAS. MARCO: UNA SOLO PIEZA SIN JUNTAS EN LAS ESQUINAS, CON SOLDADURA INTERNA PARA FIJAR AL
- BAE TECAMAC PLANO 1d01 a | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En el plano 1d01a detalle 9 marca un gabinete Himel empotrado en fachada con contacto normal y de datos, como obserrvación este se suele colocar en formato de tienda grande, confirmarsi aplica para esta BAE se anexa imagen | , Se confirma que el detalle no aplica para la unidad, sin embargo, se solicitada la integración de dicho detalle por el departamento de sistemas para la validación del plano.
- ESCALÓN EN DESPACHADOR DE CARNES | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | Store Planning solicita que se considere escalón de .20 de alto por .30 de huella en el despacho de carnes, favor de confirmar si procede esta solicitud, de ser así favor de enviar detalle para su ejecución. | Se envía boletín correspondiente.
- REGISTRO EN RAMPA SALIDA DE EMERGENCIA | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | EN REFERENCIA AL PLANO C-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL, PARTICULARMENTE EN LA SALIDA DE EMERGENCIA QUE SE UBICA SOBRE LA CALLE 135, SOBRE LA RAMPA INDICA UN REGISTRO PLUVIAL (NÚMERO 07) DE ACUERDO AL CUADRO DE REGISTROS INDICADO EN EL MISMOP PLANO, ESTE ES DE REJILLA TIPO IRVING. CABE MENCIONAR POR SER SALIDA DE DEMERGENCIA, SE SUGIERE QUE LA TAPA SEA DE LÁMINA ANTIDERRAPANTE. FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDE ESTA SOLICITUD, DE SER ASÍ ENVIAR DETALLES CONSTRUCTIVOS. | En la tabla de cuadros de registros viene mal indicado ese registro ya que no debe de ser con tapa de rejilla tipo irving si no con tapa de antiderrapante, por lo que se debe considerar con tapa antiderrapante y no de rejilla tipo irving , el detalle del registro y la tapa vienen indicados en los planos C08a y C08b (ver detalle A de detalle 1 del plano
- BASE DE CONDENSADORES | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano ES-401 planta y detalles de cubierta, nos indican colocar tres vigas V-3 para colocar la base de condensadores, pero en el mismo plano de la OC-7 nos indican que se elimina una viga y se coloca un joist, cuando llego esta orden de cambio ya estaba montadas la vigas, ya que hubo un cambio de proveedor de refrigeración, por lo que ya no es posible bajar la viga para colocar este joist que no se tiene, aquí en obra se checara con el personal de Kysor, para fabricar la base de su condensador a la medida que lo requiere. | El mantener la viga como en proyecto issue no afecta el diseño de la base del condensador, simplemente la viga quedara en la cubierta sin tener una función real la cual era soportar la base del condensador, el diseño de la base de los equipos de kysor se encuent
- MURO DE ELECTRONICA | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . Me podrían indicar por favor, si el muro de electrónica va a llevar algún bastidor de ptr. Y la altura de este muro. | Tal como se indica en el plano AL-01-TRAZO Y ALBAÑILERIA de la OC-03, en muro de electronica deberá llevar un bastidor de 3 5/8 a una altura de 3.66m. Para un tramo de 9.56m aplica el detalle H de lambrin de panel y y para el resto un detalle F.
- CAMBIO DE POSICIÓN DE CAMARAS CARNES | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI #36 De acuerdo al plano GA-010 PLANTA DE ACABADOS ABARROTES Y AL PLANO GR-06 LAY OUT DE REFRIGERACIÓN LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS ESTAN INVERTIDAS POR LO QUE LA UBICACIÓN SE REALIZARA CON EL PLANO DE REFRIGERACIÓN SE ANEXAN LOS PLANOS | Como lo vimos vía telefónica la cámara de refrigeración a la izquierda con 6 puertas y la de congelación con 7 puertas a la derecha vista de frente, como lo indica el plano G06 de la OC1 cambio de proveedor de refrigeración y el layout autorizado..
- Módulo de ruptura de concreto en interior de tienda | Camino a Calera | Bodega Aurrera | En plano ES-201 PLANTA Y DETALLES DE FIRMES de la orden de cambio 05, se indica que el módulo de ruptura para el concreto del piso de ventas es 35 Kg/cm2, solicitamos de su valioso apoyo para ratificar esta información. | El Módulo de ruptura de acuerdo al Manual de construcción de Wal-mart deberá ser de 40 kg/cm² tal como se indicaba en la OC-02, se cargan los planos de firmes con esta corrección.
- CUENTA LITROS TORTILLERIA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#41 REFERENTE A LA RESPUESTA DEL RFI#40 SOBRE ESTE MISMO TEMA DEL CUENTA LITROS DEL ÁREA DE TORTILLERIA, LES COMPARTO PLANO DE PROTOTIPO DEL AÑO 2019 EN EL CUAL SE INDICA EL CUENTA LITROS. | Les comento que nosotros nos basamos en la guia (GP-05 / BD 58/2018) que era la que estaba vigente durante el desarrollo del proyecto. Si bien la guia mecánica emitida en Diciembre 2019 contempla el cuantalitros, es importante verificar con el SCOPE si les llegara el cuentalitros antes de hacer la instalacion.
- ACABADO DE PISOS EN SALCHICHONERÍA | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencoia al plano A-104 PLANO DE PISOS particularmente en el area de salchichonería, se indica que el piso llevará un acabado pulido (Nomenclatura 3.16), favor de confirmar si es correcto esto, toda vez que en otras unidades se a colocado loseta antiácida. | Favor de considerar piso de loseta antiacida.
- RFI 040 TYLER PARA HORNO GIRATORIO | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Muy buenos días. De acuerdo al Plano IS-01 Instalacion sanitaria red general, no nos indica la colocación de la Tyler para el horno giratorio no sabemos si fue omisión de Proyectos no colocar esta ya mencionada para el horno o en realidad se tiene que colocar?, si es así nos puede indicar y/o plasmar en el plano de favor. | Se debe ejecutar conforme a proyecto.
- RFI-30 ALCANCE CORTINA ANEXO NAVIDEÑO | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : En nuevo layout OC-3 se observa la reubicación de la cortina de acceso a anexo navideño, nos pueden confirmar que esta cortina es nueva y será alcance de la contratista, la cortina existente presenta golpes y no tiene cubrerollo, quedará a la vista del cliente además solicito su apoyo para compartir el armado de los cerramientos y columnas. Sin más por el momento, cordiales. | Es correcto, se deberá de considerar nueva con base a la nueva ubicación de acceso a anexo. Ya se les habia compartido boletin vía correo. Se reenvía nuevamente para su conocimiento,
- Protección de muros de vestigio en interior de tienda (lámina) RFI INFORMATIVO | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Con este RFI se informa que por parte de Gerencia de Construcciones Walmart se autoriza la colocación de láminas para protección de muros de vestigio en el interior de la tienda (a un costado de línea de cajas) | Se confirma de enterados. El equipo de compras realizará el suministro e instalación
- Suministro de pipas y vactors - RFI INFORMATIVO | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Con este RFI se informa que por parte de Gerencia de Construcciones Walmart se autoriza el suministro de pipas para operación de la unidad Bodega Aurrera Atlixco Centro debido a que aun no se cuenta con el acercamiento de este servicio por parte del municipio, así mismo autoriza el suministro de vactors para el desazolve del drenaje sanitario durante el periodo en el cual no se contaba con la conexión al drenaje municipal. | Se confirma de enterados.
- HALLAZGO DEMOLICION DE MUROS DE BLOCK | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano DEM-01 DEMOLICIONES EN MUROS, se encuentra un Hallazgo con los muros existentes en el área de sanitarios y sistemas existentes , ya que estos muros cuentan con cadenas y castillos de concreto los/las cuales cargan estructura del mezaninne, en estas áreas, para el tema de las cadenas no interfieren con nuestro nuevo proyecto ya que están a una altura superior que la de nuestro plafond, para el tema de los castillos se tendrían que considerar como existentes y recubrirlos esto como propuesta. Favor de indicarnos que consideramos para este tema. | Muy . Los castillo existentes se mantendrán recubriéndolos con loseta cerámica en sanitarios, y en IDF se tendrán que pintar en color blanco de l&#
- RFI 79 Definición de tipo de lamina en chimenea de tortilladora | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la simbología en los planos de aire acondicionado, indica que la chimenea de la tortilladora debe ser de lamina galvanizada, solicito su apoyo para que me confirmen si esto es correcto o habrá algún cambio a lámina negra Cal. 16 | , La chimenea debe ser lamina negra calibre 16 como se indica en nota 17 del plano GIA-01.
- PROPUESTA CAMBIO DE MURO MAMPOSTERÍA POR FLUIDO | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | EN REFERENCIA A LA PREGUNTA CON ID 1002671, DÓNDE SE HACE LA PROPUESTA DE CAMBIAR EL MURO DE MAMPOSTERÍA POR FLUIDO DE F´C=100 KG/CM2 CONSIDERANDO QUE ES MÁS ECONÓMICO Y EL PERIODO DE EJECUCIÓN ES MÁS RÁPIDO. SE SOLICITA DE FAVOR RESPONDER SI PROCEDE TODA VEZ QUE EL DÍA LUNES 01 DE JUNIO SE REANUDAN ACTIVIDADES. | La propuesta se autoriza siempre y cuando no genere un costo adicional para el proyecto. Se actualizan planos de los Muros de Contención: C09b; C09c y C09d
- CAMBIO DE CERRA PUERTAS POR BISAGRAS DE GRAVEDAD EN SANITARIOS | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | Store Planning solicira el cambio de penichet por bisagras de gravedad en puertas de sanitarios, favor de confirmar si procede esta solicitud, de ser así favor de enviar detalle constructivo. | Todas las solicitudes de Store Planning se deben canalizar con el Gerente de Construcción quién identifica de acuerdo al cronograma de la obra y los suministros que solicitudes (OTs) puede implementar sin generar adicionales.
- SUMINISTRO MANÓMETRO Y REGULADOR EN MAQUINA TORTILLADORA | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | Favor de confirmar de quién es alcance el suministro y colocación de regulador de gas y manómetro para tortilladora, toda vez que en otras unidades la contratista general a suministrado y proveedor de gas instala. De ser alcance de contratista, se consideraría trabajos adicionales. | Validar el alcance con el Gerente de Construcciones.
- OFICINA DISTRITO DE MANTENIMIENTO | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | , solicito de su apoyo referente a que en nuestro proyecto no esta considerado un espacio (oficina) para el distrito de mantenimiento, operaciones nos solicta se considere una oficina en el area de oficinas posteriores, la cual considere una barra de trabajo para 2 equipos con sus intalaciones correspondientes, se propono considerar la ubicacion para la misma por el area de cargadores de baterias pegada al muro colindante con el area de consumos. de considerarce esta propuesta de su apoyo con el boletin correpondinte. | Muy . Xani Referente a este tema,el Estado Actual si está reflejada la oficina para el distrital de mantenimiento, sin embargo en el layout autorizado y firmado por Eficiencia Operativa, no lo considera, por ese motivo
- TOTEM DE E-COMMERCE | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Plano C16b-PLANO DE DETALLES EN EXTERIOR-1716 marca una instalación eléctrica a futuro, que no se tiene considerado en los planos eléctricos, con lo cual solicitamos la información complementaría en caso de ejecutar los mismos. | En el plano (C16b-PLANO DE DETALLES EN EXTERIOR-1716) indica el detalle 01 dejar la preparación de una salida para la colocación de instalaciones futuras , lo que significa que no traemos trabajos de conexiones hacia la tienda, únicamente es dejar propuesta la salida , como se indica en la CI-19-085- se deberá considerar una preparación para la posterior instalación del interphone inalámbrico.
- SEBREADO EN PISO PARA PUERTAS DE EMERGENCIA | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | Con referencia a la señalización para para el sebreado en piso para las puertas de emergencia , en el proyecto no india el detalle para la realización de dicho sebreado, Nos pueden compartir las especificaciones y detalle de las medidas para la realización de dicho sebreado por favor . . | La señalizacion en las salidas de emergencia sera un cuadrado de 1.50 m, cebreado con lineas a 45°, de 10 cm de ancho @20 cm, en color amarillo, epoxico de linea.
- Estructura para equipo de refrigeración adicional en cuarto de basura | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | En el proyecto de refrigeración en el plano GR-02 se indica que hay un evaporador que se conecta al protocol existente, cosa que en el proyecto de HILLPHOENIX no viene contemplado, en dicho proyecto se indica que este equipo se instala suspendido en el área de cuarto de basura, tanto el compresor como el evaporador por lo que se solicita el boletin para la fabricación de la estructura adicional con las especificaciones contempladas en el plano anexo. | Se anexa boletín 06 con la estructura y alimentación para la condensadora de cuarto de basura de acuerdo al plano adjunto en el RFI (GR-04). El cual es diferente a la entrega final del proyecto ISSUE. Los planos ya se cargaron en TRIRIGA en carpeta BOLETINES DE OBRA
- Reubicación de pantalla área de acceso de personal | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | En el plano de sistema CCTV LP-02 nos señala una pantalla de 32 en el área de acceso de personal, sin embargo en el plano de abarrotes GIG-01 señala una bajada para la valvula de cierre general de las instalaciones de gas en tienda en el mismo espacio por lo que se requiere el boletin para la reubicación de la pantalla de 32. | Se anexa boletín con la ubicación de pantalla, considerar la ubicación con todas sus instalaciones indicadas en proyecto ISSUE para su correcta instalación. El boletín ya esta cargado en TRIRIGA en carpeta BOLETINES DE OBRA.
- BAE TECAMAC BOMBA DE AGUA | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En los planos hidráulicos solo se indica una bomba, la cuál es para llenado de tinaco, pero sobre la cubierta se indica alimentación hidraulica , la bomba de proyecto no tiene capacidad para bombear hasta la cubierta , se necesitaría otra bomba a nivel de tinaco para alimentar la red red cubierta, y a su vez también se alimente la red de riego, favor de confirmar es correcto colocar una sola bomba de agua | , Se generara el boletín correspondiente al cambios de la bomba por un hidroneumatico que se reviso junto al gerente de construcción. Se notificara al Gerente en cuanto este sea cargado.
- Colocación y suministro de lamparas de emergencia | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI #35 De acuerdo al plano SE-01 Nos indican 2 luminarias de emergencia para el cuarto de bombas , sin embargo en la la lista de suministros no estan consideradas, favor de indicarnos si se suministraran estas lamparas faltantes | Se converso con el coordinador de obra para solicitar el suministro por contratista para mejorar el tiempo de entrega. !!!
- BOTONERA RAMPAS NIVELADORAS | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | proyectos, se ha analisado el plano IE04-Instalacion Electrica de Contactos Normales Oficinas y Servicios y en este plano indica nueva alimentacion a las botoneras en una ubicacion distinta a la Actual para las Rampas Niveladoras Existentes las cuales se conservan, la conexion de la botonera y la canalizacion de la pocision de la botonera a rampa quien la realiza, sera por parte de iguala o contratista general. adjunto seccion de plano en notas y documentos. | Buen dìa, Las rampas niveladoras serán existentes como se menciona se puede dejar la misma ubicación de botoneras y utilizar el circuito indicado en proyecto para que se puedan re conectar y este alcance es de la contratista.
- RFI 76 Instalación tuberías y cableado Accesibilidad | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la visita del proveedor de de Johnson Controls, para la instalación de botones de asistencia, menciona que las tuberías mostradas en el plano ID-01 solo indican salidas para contactos con energía regulada, hace falta tubería de 19 mm con cableado UTP desde el rack de IDF hasta las salidas de los domos, así mismo, indica que necesita 2 contactos dúplex de energía regulada en el mismo rack de IDF. Indíquenos si procede la solicitud del proveedor para trabajos adicionales de acuerdo al plano BA_BUNEAVENTURA_SMSRP_100220_REV_A o indíquenos que procede | Buen dìa, Como ya lo habíamos visto en otro RFI cuando se realizó el proyecto no se contaban con guías mecánicas, por lo tanto no
- RFI Nicho para interruptor del sistema contra incendios | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | El interruptor suministrado para el sistema contraincendios del cuarto de bombas, no cuenta con gabinete para estar en exteriores (Nema 3R) el cual de acuerdo a proyecto, se reubica fuera de la subestación. Se solicita la validación para colocar un nicho de concreto para evitar daños por la intemperie | , Se debe colocar el nicho para la protección del interruptor.
- RFI-27 SENSORES DE HUMO EN LOCALES COMERCIALES. | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Solicito su apoyo para confirmar la colocación de sensores de humo en cada local comercial conforme a proyecto (LP-04), no existe alcance para colocar plafón (ARQ-A100B) por lo que se dejarían colgados con coca o por encima de lo que instale cada locatario, en caso de que un locatario dañe la instalación podría dañar los expansores, tarjetas o el panel de la tienda. Sin más por el momento, cordiales. | Se confirma que por guias mecanicas y ya cnfirmado por el área de prevncion se requiere considerar sensores de humo en cada uno de los locales que comparten la misma techumbre que la unidad. Unicamente estamos validanco con el área de seguridad e higiene la manera de instalacion que se requiere en estos casos.
- Sistema de sonido. | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Referente al plano IE-20 Sistema de sonido, solicitamos la confirmación de quien es el encargado de suministar e instalar el cableado, ¿Proveedor de WM o Contratista general?. ! | Para temas de suministros revisar con la gerencia de construcciones.
- Vanos de acceso a tienda | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Con relación al plano ES-301 PLANTA Y DETALLES DE MUROS, OC-05, nos indica un chapeado en castillos y dalas, se solicita la autorización de que el vano de la puerta sea aparente, esto por que en recorrido que se tiene con eficiencia operativa nos marcan estos detalles diciendo que le damos a entender a terceros que el vano de la puerta tiene una apariencia de facil acceso y puedan intentar entrar. ! | Dentro de los criterios de diseño y especificaciones no se cuenta con lo que se señala. Los vanos se deberan de considerar como los especifica el proyecto.
- ALUMBRADO PISO DE VENTAS | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | SOLICITO DE SU APOYO REFERENTE A NUESTRO PLANO IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS , PARA LOS TRAMOS DE TIRA CONTINUA EN AREA DE ELECTRONICA Y FRAMACIA CIRCUITOS, 7HEI, 14HE1 , SE INDICAN A UNA ALTURA DE 5.50M, EN ESTAS AREAS NO SE PUEDE COLOCAR A ESTA ALTURA YA QUE INTERFIERE CON LA MANIOBRA DEL MONTACARGAS, DE SU APOYO PARA INDICARNOS SI SE CONSIDERAN COLOCAR PEGADAS A JOIST Y SI LOS WATTS CUBREN EL AREA YA QUE LOS WATTS SON DIFERENTES A ESTA ALTURA. | Muy . Si se puede considerar estas tiras de iluminación al lecho bajo de los Joist; la luminarias si cubren los watts necesarios. .
- Tipo de accesorios para tubería SCI | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Con referente al plano SCI-01 INSTALACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL, nos puede indicar que tipo de accesorios en los extremos se utilizara para este sistema, ¿sera roscable o biselado? Sugerimos que sea roscable, para un mejor manejo de la tuberia. ! | De acuerdo al plano SCI01-INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL-4824 deberá ser tubería de acero cedula 40 sin costuras con extremos roscados. Para la válvula eliminadora de aire de SCI en el detalle se indican accesorios roscados y para las válvulas angulares, de compuerta y de retención serán clase 10.5 Kg/cm2. Al concluir los trabajos se deberá realizar una prueba de hermeticidad de acuerdo a la NOM-013-CNA-2000.
- Cambio de material en linea de descarga de cárcamo | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Con relación al Plano C07- PLANO DE DRENAJE SANITARIO EXTERIOR, en la descarga de linea por bombeo de cárcamo sanitario a registro, nos indica una tubería de PEAD termofucionada, la contratista nos solicita cambiar el material por tubería de PVC RD-26, sin algún costo adicional, por temas de contratación de la maquina de fusión por la contingencia que se esta presentando. ! | Es conveniente utilizar el tubo termo fusionado tal como se indica en proyecto, en caso de que se apruebe el cambio a tubo de PVC RD-26, deberá cumplir con la NOM-001-CONAGUA vigente, por lo que tanto material como pruebas de hermeticidad se deben verificar según la norma vigente.
- Confirmación de colocación de gabinete en exteriores | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Con relación al Plano SCI01 - INSTALACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL, nos indica la colocación de gabinetes en el exterior de la bodega, en su perímetro. Nos pueden confirmar si es correcta su colocación. ! | La posición de los gabinetes en el exterior es correcta, solo se debe asegurar que queden a 1.00m del paño de las puertas de emergencia, como se indica en la CI-13-142.
- Colocación de segundo mini split en sistemas | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Con relación al plano IAA2 AIRE LAVADO PLANTA DE OFICINAS, OC-02, Nos indica la eliminación de un mini split en sistemas y conmutadores, solicitamos que se coloquen los 2 mini split, cuando llega a presentar fallas un equipo, el segundo esta como reserva y no genera oportunidades con sobre-calentamiento de equipos. ! | Se indicó un sólo mini split en sistemas debido a que el nuevo manual 2019 así lo indica.
- Adopasto a utilizar en estacionamiento | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Con referencia al adopasto a utilizar en el área de estacionamiento y cajones, la contratista general nos envia la propuesta de la ficha técnica del adopasto. Solicitamos su VoBo para su validación. Se adjunta archivo en formato PDF en la pestaña de Notas y documentos. ! | No es posible abrir el PDF, compartanlo por correo por favor !
- AC-02 PLANTA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la señalización vertical informo que de acuerdo a plano AC-02 PLANTA DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL no indica señalización de salida, me apoyan con este detalle. | es omision de proyecto esta señalizacion se enviara a compras para solicitar e costo y conseguir el adicional, se sube el plano actualizado a la carpeta de BOLETINES DE OBRA.
- BASE PARA ANTENA SATELITAL | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI 34 DE ACUERDO A LA PREGUNTA REALIZADA AL ING JULIO DE SISTEMAS VIA WHATSAPP SE TENDRA QUE REALIZAR UNA BASE PARA LA ANTENA SATELITAL YA QUE COMO SE LE INFORMO NO SE ENCUENTRA INSTALADA Y NOS INFORMO QUE SI, SE REALIZA ESTE RFI PARA LA CONFIRMACIÓN DE ESTE TRABAJO YA QUE NO SE CUENTA CON NINGUNA BASE | Las antenas no necesitan base, pues las antenas que se encuentran en estado actual están colocadas sobre la misma lámina de la techumbre, o sobre los pasos de gatos, lo que se tendría que hacer con la nueva es colocar la antena sobre la lámina impermeabilizando la tornillería debidamente, o adaptar la pasarela de gato como base para la antena.
- Confirmación de cambio de material en piso de salchichoneria | Camino a Calera | Bodega Aurrera | Con relación al plano A100a - PLANTA DE ACABADOS DE PISOS, OC-03, nos indica el cambio de loseta antiacida en el área de salchichoneria por piso de concreto acabado pulido. Nos pueden confirmar si es correcto este cambio ! | De acuerdo a nuevo prototipo 2019, el área de salchichonería ya no lleva loseta antiácida, el piso debe ser de concreto pulido.
- RFI 73 Alumbrado en área de salchichonería | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos de alumbrado de piso de ventas y de alumbrado del área de preparados, no indica ninguna lampara(s) en el área de la tarja de salchichonería. que nos indiquen si se emitirá algún boletín para el alumbrado del área mencionada o indíquenos si continuamos de acuerdo a planos de proyecto | , Se adjunta boletin en carpeta correspondientes. !
- Movimiento de richin de lacteos | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI#32 De acuerdo a la corroboración en sitio de la ubicación del richin de lacteos, esté queda 10cms arremetido del rack de carga que se ubica a un costado de este ´por lo que se tiene que recorrer 10cms hacia el lado del comedor debido a que ese rack por ser de carga no se puede mover, favor de validar el movimiento | Se deberá realizar el movimiento necesario para que la Cámara de lácteos no intervenga con con los racks de carga, se deberá tomar de referencia los mismos racks para ubicar la cámara, aunque el pasillo de acceso al comedor tenga que reducirse.
- RFI #26 UBICACION DE BASE DE UP06 | MB SAN BUENAVENTURA (RM 2025) | Mi Bodega Aurrera | RFI #26 UBICACION DE BASE DE UP06. Deacuerdo a la ubicacion de la UP06 segun el plano A-10 sin embargo ya al ubicar la base se encima con la base de la antena por lo que se recorrio aprox. 30 cms por lo que las patas ya no cae en los nodos como esta diseñada, por eso se informo a contratista el dejar pendiente el trabajo y que uds nos envie un boletin del reforzamiento de la estrcutura, debido a que ya se tienen las bases en sitio se solicita el apoyo para que no se deje ese trabajo inconcluso, de tal manera si no llega a caer en los nodos las patas de UP05 se realizara lo mismo? Se anexa croquis | Se deberá considerar el retiro de la base, antena y desconexión, con recuperación a favor del propietario y colocación de antena de recuperación sobre la base nueva de equipo de aire, reconexión de la antena. Esto sin interferir con la operación del equipo nuevo. se deberán cortar las patas de la base a 5cm sobre el nivel de lamina y se deberá colocar un capuchón a base de placa cal.24 soldado y sellado.
- RFI 36 - ARCO DE ALUCOBOND EN BODEGA SAD | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-200-Fachadas Generales I-4544 en la nota 2 Fachada lateral Derecha nos indica colocar sobre el arco de alucobond y la platabanda del SAD, hojas de durock y pintarlo de Snow Bond, en la nota 1 Fachada principal ya no se aprecia el arco de color blanco en lo que será la bodega de sad, pero si se conserva la platabanda de la bodega colocándole hojas de durock y pintura blanca ¿Nos indican si se retira o no se retira el arco de la bodega SAD y si se colocara sobre el alucobond de la platabanda hojas de durock y pintura Snow Bond? | Deberá retirarse el arco de Alucobond, de acuerdo a plano DE-03-Demoliciones en Fachada.
- RFI 37 - TENSORES PARA BASTIDOR EN FACHADA PRINCIPAL | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En la colocacion del bastidor para la fachada principal se observo que el muro de block existente no cuenta con las áreas rellenas de concreto, ya que se encuentran huecos los block y presentan grietas, tomando en consideración que el block no cuenta con concreto por dentro, no se logra visualizar escalerilla, en algunas áreas el block se encuentra enchapado y solo cuenta con la dala de cerramiento en la parte superior Sumado a que se le esta colocando el peso del acero, mas las hojas de durock a un muro que no tiene las condiciones necesarias para soportar el peso de este bastidor debido a las condiciones en las que se encuentra, es un riesgo para el cliente que circulara debajo de este bastidor ya que es el area de carritos, se necesitara colocar unos tensores en el bastidor hacia la techumbre de la unidad. Se solicita indicaciones para la colocacion de los tirantes, distancia de colocacion y método de fijación en el bastidor Anexo evidencia del sitio | Dadas las condiciones actuales del muro existente en sitio, se adjunta boletín 6 con ajuste en los detalles 2 y 3 (fijación de bastidor a muro). Se ajusta la conexión CX-2, como la conexión CX-3. Este cambio es suficiente para la fijación del bastidor al muro existente y evitar sea un riesgo (de acuerdo a lo indicado en RFI). Por lo que no será necesario la colocación de tensores en la cubierta de la unidad. Es importante mencionar que en el proyecto no se tuvo como alcance la revisión estructural de la unidad ni la ejecución de calas en los elementos.
- RFI 34 - CAMBIO DE POWERPOLE POR IMAGEN NUEVA | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En proyecto solo se tiene considerado la colocacion de power pole para los nuevos selfcheckout, estando en sitio llego el suministro de 8 farolas nuevas para los checkout existentes y 13 power pole para los checkout existentes y los nuevos, considerando que vienen con el nuevo cambio de imagen para el Walmart express ¿El retiro y posterior colocacion de los nuevos powerpole y farolas será por parte de la constructora, considerando retiro de cableado y ajuste de charolas para los powerpole? | De acuerdo a los alcances de proyecto, solo se tiene considerado la colocación de power pole para los nuevos Self Checkout de acuerdo a diseño en plano ID-04, ID-01 y IE-01. La colocación de los power pole adicionales debera contar con Vo.Bo. del coordinador de obra y mapearse como una OT.
- RFI 33 - UBICACION ADOSADO PICK UP | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Buenos dias En el plano A-200-Fachadas Generales I-4544 nos indica la nueva ubicación del adosado de PICK UP estando ahora en el eje 1 y actualmente se encuentra sobre el 5, el proveedor de adosados me comenta que no tiene dentro de sus alcances el mover de ubicación el adosado de PICK UP a la nueva ubicación ¿El movimiento del adosado lo realizara el proveedor de adosados o la constructora? | SI EL ADOSADO DEL PICK UP YA SE ENCONTABA INSTALADO ANTES DEL CAMBIO DE IMAGENSE DEBERÁ CONSERVAR LA UBICACIÓN EXISTENTE
- RFI 32- CAMBIO DE ALIMENTACION ESPECTACULAR | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En alcances de proyecto no se tiene considerado el cambio de la alimentación eléctrica del espectacular ya que esta actualmente esta a 480v, hablando con el proveedor de este espectacular nos indica que la alimentación del nuevo espectacular es a 110V por lo cual seria necesario cambiar el cableado y la pastilla que se encuentra en el EDC de trastienda ¿Nos indican calibre de cable, ubicación nueva en el tablero y amperaje de la pastilla? | No es alcance de proyecto el cambio de la instalación eléctrica del espectacular. Únicamente se deberá de considerar el cambio de lono por nueva imagen de acuerdo a lo indicado en el plan C-15 anuncio Espectacular. Se desconoce el motivo por el cual se tiene que cambiar el calibre de cable, reubicar el tablero y amperaje de la pastilla.
- RFI 31 - CONTACTOS EQUIPO DE SONIDO | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano IE01-CONTACTOS PISO DE VENTAS-4544 no nos indica la reubicación de los contactos normales para el equipo de sonido en la nueva ubicación del mueble de soluciones al cliente ¿Nos indican trayectoria para el cambio de ubicación del cableado de sonido? | En proyecto se indica la cantidad de contactos que señala la guía mecánica (cuatro para el área de servicio al cliente), sin embargo en caso de requerirse más, se deberán de conectar al circuito 40 LM, que se encuentra en mueble. Cabe mencionar que también cuenta el mueble de atención al cliente con salidas reguladas, siendo estas en total 5 y en guía mecánica solo se requieren 3, se deberá de valorar si es posible utilizar dichas salidas para el equipo de sonido.
- RFI 30 - CANCELACION DE INSTALACION PUERTA SELFCHECKOUT | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Se realizo recorrido con eficiencia operativa y gerencia de transformaciones, se indico que no se deberá colocar el nodo de datos y contacto regulado para la puerta en el area de selfcheckout, se envía este RFI como informativo | EL ÁREA DE PROYECTOS SE DA POR ENTERADA
- RFI 29 - CONTACTO ELECTRICO MUEBLE RAP | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano IE01-CONTACTOS PISO DE VENTAS-4544 no se tiene considerado instalación eléctrica para el mueble RAP en el area de selfcheckout ¿Nos indican detalles de esta instalación? | Adjunto Boletín 8 con contactos para mueble RAP
- RFI 28 - CONTACTO REGULADO MUEBLE RAP | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS-4544 no se tiene considerado instalación para el mueble RAP en el area de selfcheckout ¿Nos indican detalles de esta instalación? | Adjunto Boletín 8 con contactos regulados para mueble RAP.
- RFI 27 - CAMBIO DE COLOR EN MUROS AREA SAD | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-409 Plano de SAD-4544 nos indica pintar los muros interiores del SAD de color blanco de línea, Eficiencia operativa nos indica que hay una modificación en los colores del Area SAD en los muros donde se encuentran las mesas de trabajo a color naranja ¿Nos comparten detalles de esta modificación de color en muros? | Cuando se libero el proyecto los criterios de diseño indicaban color blanco de línea, si actualmente eficiencia Operativa solicito un cambio de color en los muros, el área de proyectos no tiene inconveniente, pero se deberá contar con Vo. Bo. del coordinador de obra y mapearse como una OCI
- RFI 26 - CAMBIO DE ALUCOBOND EN PORTICOS DE ACCESO | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-200-Fachadas Generales I-4544 se visualiza el retiro de los arcos en los pórticos de acceso a la unidad, al momento de comenzar a retirar los arcos se encontró con una estructura que perfora el alucobond de fondo plateado, eficiencia operativa nos indica retirar la estructura de los arcos y cambiar las piezas dañadas de alucobond en ambos arcos. ¿Se colocaran las piezas nuevas de alucobond? Anexo foto de area | De acuerdo a Condiciones en sitio, se deberá reemplazar las piezas dañadas en la zona.
- RFI 25 - COLOCACION DE PISO VINILICO EN PANADERIA | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-100b-Plano de Pisos-4544 de la orden de cambio no nos indica cambio de piso en el area de panadería, personal de Gerflor nos indica que ellos tienen considerado la demolición del piso existente y colocacion del nuevo piso vinílico en esta area ¿Se realizara el cambio de piso en el area de panadería? | Si se deberá considerar el retiro del acabado existente y colocar el nuevo piso, de acuerdo a los alcances que tiene considerados el proveedor de gerflor
- RFI 24 - PINTURA EN FACHADA PICK UP | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En los planos A-200-Fachadas Generales I-4544 indica pintar el area donde se colocara el adosado de Pick Up a una distancia de 4.92m a lo ancho, al momento de realizar esta indicación la pintura naranja queda a la mitad del cajón de pick up del estacionamiento, haciendo falta 1.5m a lo ancho de pintura para llegar a cubrir el espacio del cajón ¿Se aplicará la pintura faltante en el muro e PICK UP? Adjunto foto de area | Deberá ser como se indica en plano A-200-Facahdas Generales. Estas Fachadas ya están autorizadas por Operadora.
- RFI 23 - LAMINA ANTIDERRAPANTE EN MURO | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indico colocar lamina antiderrapante para protección de los muros que se encuentren en puertas de alto impacto ¿Se colocara la lámina antiderrapante en los muros para protección? Anexo foto de area | En plano A-100 Planta Arquitectónica, se encuentran indicados los ángulos de protección para los muros donde se encuentren las puertas de alto Impacto y para protección sobre PV.
- RFI 22 - MUEBLE FLEX SOLUCIONES AL CLIENTE | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano BOL 01-MOBILIARIO SC-3840 no tenemos detalle del mueble “Modulo Flex” que se colocara debajo de las pantallas en soluciones al cliente ¿Nos comparten el detalle para la fabricación del mueble? | El proyecto no cuenta con un boletín con ese nombre. Favor de revisar la información y nombre del archivo. No se tiene alcance para ese mueble, en caso de haberlo solicitado en sitio es un adicional y tendrá que ser mapeado como una OT de obra, y contar con Vo. Bo. del coordinador de obra.
- RFI - MURO SOLUCIONES AL CLIENTE | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-406 Soluciones al Cliente-4544 nos indica pintar en el muro de soluciones al cliente a una altura de 3m snpt de color OUTRAGEOUS GREEN y de 3m snpt hasta nivel bajo de estructura de color White flour ¿Es correcta esta indicación? | Deberá ser como se indica en plano A-406 soluciones al Cliente, ya que cuenta con los criterios más recientes de la zona (se adjunta guía).
- RFI 20 - COLOR EN FONDO DE LETRAS SOLUCIONES AL CLIENTE | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-406 Soluciones al Cliente-4544 nos indica pintar el fondo donde van las letras de soluciones al cliente de dos colores una mitad de color naranja E-Commerce y la otra mitad de White Flour y en la parte de abajo de las letras pintarlo de color White Flour ¿Es correcta esta indicación? | Deberá ser como se indica en plano A-406 soluciones al Cliente, ya que cuenta con los criterios más recientes de la zoDeberá ser como se indica en plano A-406 soluciones al Cliente, ya que cuenta con los criterios más recientes de la zona (se adjunta guía).na (se adjunta guía).
- RFI19 . MINISPLIT CONSULTORIO | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Derivado de la respuesta al RFI-7 el consultorio no cuenta con un minisplit actualmente, sin embargo en el plano AA-01 Planta Arquitectónica-4544 se indica un minisplit en la nueva ubicación del consultorio, en el listado de suministro solo se tiene considerado 2 minisplit para el area SAD y no se consideró el minisplit del consultorio ¿Se considerara el suministro de un minisplit adicional para el consultorio? | El detector OSID es de tipo lineal y no se encuentra en el faldón de farmacia. De acuerdo a la nueva ubicación del consultorio de farmacia y el retiro del plafón de esa área, la cobertura será por medio del detector lineal existente en piso de ventas. Es por esto que no es necesaria la reubicación de ningún dispositivo, únicamente se deberá considerar su retiro y cancelación de la instalación.
- RFI17 - CONGELADOR BOLSAS DE HIELO | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En los planos A-100 Planta Arquitectónica-4544 y IE01-CONTACTOS PISO DE VENTAS-4544 no se tiene considerado la reubicación del contacto para el congelador de bolsas de hielo que se encuentra actualmente donde se va ampliar el area de farmacia ¿Se reubicara el contacto de este equipo en otra area? Adjunto imagen de congelador | La reubicación del equipo indicado no fue alcance de proyecto. Así mismo, en el momento de la visita, éste se encontraba fuera de uso. En caso de que Gerencia o Eficiencia Operativa soliciten la reubicación de esta equipo a algún sitio, este deberá mapearse como una OT de obra y contar con Vo.Bo. del coordinador de obra.
- RFI16 - PINTURA EN GUARNICIONES | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano C-13a Detalles de Señalización-4544 indica aplicar pintura blanca de línea en las guarniciones de la unidad ¿Se aplicara la pintura blanca de línea en las guarniciones o se aplicara pintura amarilla como se encuentra actualmente? | Deberá ser como se indica en plano C-13a Detalles de Señalización, mismo que se encuentra de acuerdo a Criterios de diseño de Walmart.
- RFI15 - MUROS Y PISO AREA SAD | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En los planos A-104 Plano de Albañilería-4544 y A-200-Fachadas Generales I-4544 nos indica colocacion de muros de block cara lisa en la expansión del area SAD, al momento de tomar medidas, los espacios no daban ya que no se tenía considerado que la jardinera tiene doble murete de block, al momento de la demolición se encontró que no contaban con cadena de desplante para colocar los nuevos muros y el espacio donde se encontraban las jardineras no cuentan con piso al nivel del existente ¿Nos comparten detalles para la colocacion de los muros de block y que tipo de piso se colocara en las áreas faltantes de la expansión del SAD? Anexo reporte del area | De acuerdo a alcances de proyecto, las jardineras no debieron ser demolidas. De acuerdo a plano A-409 Plano de SAD detalles 04 y 10. De acuerdo a nuevas condiciones en sitio, se envía boletín con detalle para fijación de los nuevos muros de block.
- RFI13 - ALIMENTACION ELECTRICA ADOSADOS | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En los planos IE01-CONTACTOS PISO DE VENTAS-4544 y IE02 ALUMBRADO OFICINAS, TRASTIENDA Y PREPARADOS, no tiene considerado la alimentación eléctrica del adosado principal de Walmart Express, así como tampoco la reubicación de la alimentación eléctrica del adosado de PICKUP que se cambió de ubicación ¿Nos indican detalles para la canalización de los adosados en la fachada principal? | Se adjunta boletín 7 con alimentación eléctrica para el Anuncio Adosado. Así como Listado de Suministros con integración de interruptores.
- PINTURA EN PLAFON | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En plano A-100 Planta Arquitectónica-4544 nos indica pintar solo el area arriba de las vitrinas de salchichoneria, carnes y pescados, no nos señala pintar todo el plafón en estas áreas además de que ciertas partes del plafón se encuentran dañadas ¿Se pintara solo lo indicado en proyecto o se pintara todo el plafón de estas áreas? | LA APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTA ÁREA NO FUE ALCANCE DEL PROYECTO, EN CASO DE SER NECESARIA, SE DEBERA CONTAR CON Vo. Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA, Y DEBERÁ MAPEARSE COMO UNA ORDEN DE CAMBIO INFORMATIIVA
- FIJACION PUERTA METALICA AREA SAD | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-104 Plano de Albañilería-4544 y plano A-409 Plano de SAD-4544 no se observa la colocacion de columna y castillo para la fijacion de la puerta metálica en el area SAD, en el plano A-200-Fachadas Generales I-4544 en el corte de la fachada principal se visualiza la puerta con la columna y castillo como medio de sujeción ¿Se construirán las columnas y castillo para la fijación de la puerta metálica? | Deberá ser como se indica en plano A-200, colocación de marco de concreto para sujeción de puerta metálica. Castillos con dimensiones de 20 x 20 cm, 4 varillas del #4 y estribos del #3 a cada 20 cm y Dala de 20 x 20 cm, 4 varillas del #5 y estribos del #3 a cada 15 cm
- LUMINARIA AREA DE VINOS | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano DE-01-DEMOLICIONES GENERALES INTERIORES-4544 nos señala la demolición del plafón en el area de vinos, en el plano IE02 ALUMBRADO OFICINAS, TRASTIENDA Y PREPARADOS nos señala colocar en esta area luminaria de empotrar en plafón ¿Nos indican si se conserva el plafón para la colocacion de esta luminaria o si se modificara el suministro por luminaria suspendida? | SE CARGA BOLETIN IE02 ACTUALIZADO
- RFI 7 - MINISPLIT EN CONSULTORIO | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano AA-01 Planta Arquitectónica-4544 se visualiza la colocacion de un minisplit en el consultorio de farmacia, en el plano IAA2-CUADRO DE EQUIPOS Y DETALLES-4544 no nos indica equipo para esta area, en los planos IE03-AIRE ACONDICIONADO-4544 y IS-01-Dren Condensados-4544 no tiene considerado la instalación eléctrica y dren de condensados para este minisplit ¿Se colocara el minisplit contemplado para el consultorio en la nueva area de farmacia? | FAVOR DE REUBICAR EL CONSULTORIO EXISTENTE JUNTO CON EL MINISPLIT Y COLOCARLO EN EL MISMO MURO DONDE SE UBICA ACTUALMENTE
- RFI 6 - CONSULTORIO EN AREA DE FARMACIA | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano DE-01-DEMOLICIONES GENERALES INTERIORES-4544 nos indica desmontar los muros divisorios del consultorio y colocarlos a resguardo, en el plano A-100 Planta Arquitectónica-4544 se visualiza el consultorio dentro del area de farmacia, en planos no nos indica colocar el consultorio desmantelado dentro de la nueva area de farmacia ¿Se colocaran los muros divisorios existentes nuevamente dentro del area de farmacia como se aprecia en el plano A-100 Planta Arquitectonica? | EL CONSULTORIO SE DEBERA DESMONTAR CON CUIDADO, PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN EN ÁREA DE FARMACIA, YA QUE POR TIEMPOS DE SUMINISTRO YA NO ES ALCANCE DEL ÁREA DE COMPRAS WALMART
- RFI 8 - MURO PARA PUERTA DE ALTO IMPACTO EN AREA SAD | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-409 Plano de SAD-4544 nos indica realizar un muro de tablaroca para la colocacion de la nueva puerta de alto impacto, estando en sitio se visualiza el tablero existente del area de cafetería el cual esta en el sitio donde se colocara el nuevo muro de tablaroca, este tablero existente energiza la cortina de aire de la entrada de la tienda, contacto de servicio, provee energía a dos vitrinas bajas de piso de ventas ¿Se modificara la distancia del muro para la puerta de alto impacto o se desmantelara el tablero existente? Anexo evidencia del sitio | Dadas las condiciones en sitio del tablero, se adjunta boletín con reubicación de muro para mantener dicho elemento (tablero) con acceso desde el exterior. Me permito informar que el área de SAD no sufre ajustes en su mobiliario.
- RFI 11 - PISO DEBAJO DE JARDINERA AREA SAD | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-100b-Plano de Pisos-4544 no nos señala detalles de acabado para el piso que se encontraba debajo de las jardineras en el exterior del area SAD ¿Qué acabado tendrá el piso en estas area? Anezo fotografia del sitio | De acuerdo a plano A-409, se conserva el piso existente, por lo que se deberá considerar un piso igual o similar al mismo (Loseta cerámica).
- RFI 10 - PISO EN AREA SAD | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-104 Plano de Albañilería-4544 no contiene detalles para los orificios que están quedando en la columna al momento de la demolición de las jardineras en el exterior del area SAD ¿Se colocara block de cara lisa y alucobond o solo se colocara el block de cara lisa en estos orificios? Anexo fotografia del sitio | Deberá ser como se indica en plano A-409, adicional al A-104, muro de block con aplicación de pintura
- RFI 5 - FIJACION PANELES DE CEMENTO | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-200-Fachadas Generales I-4544 nos indica tapar el vano existente en la fachada principal para darle continuidad al muro y colocar sobre el muro existente de block paneles de cemento para el adosado principal ¿Nos compartirían el detalle de fijación de los paneles de concreto sobre los muros de block y el vano existente en la fachada principal? | SE CARGA BOLETIN CON DETALLE DE SUJECIÓN
- RFI12 - UBICACION MINISPLIT | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En los planos AA-01 Planta Arquitectónica-4544 y IAA1-PLANTA GENERAL-4544 nos señala la ubicación de los minisplit del area SAD en áreas diferentes de fijación ¿Nos indican la ubicación de los minisplit en area SAD? | Deberá ser como se indica en plano IAA1-PLANTA GENERAL-4544.
- RFI 14 . CONTACTOS MONITORES EN SELF CHECKOUT | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano LP02 SISTEMA DE CCTV-4544 no indica colocacion de contactos para los cuatro monitores en el area de Self Checkout ¿Se colocaran los contactos para los monitores? | EN EL ÁREA DE SELF CHECK OUT UNICAMENTE SE COLOCARAN LAS CÁMARAS FISH EYE, NO SE CONSIDERAN CONTACTOS PARA MONITORES NI PVM
- RFI 09 - CONTACTOS PANTALLAS SOLUCIONES AL CLIENTE | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En los planos IE01-CONTACTOS PISO DE VENTAS-4544, ID-01 CONTACTOS REGULADOS-4544, no indica contactos para las tres pantallas en el area de soluciones al cliente ¿Nos comparten detalles para la colocacion de estos contactos? | SE CARGA EN CARPETA DE BOLETINES OBRA, EL PLANO PARA CONTACTOS DE PANTALLAS EN ÁREA DE SOLUCIONES AL CLIENTE
- BARRAS DE TRABAJO AREA SAD | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-409 Plano de SAD-4544 nos señala las mesas de trabajo a una altura de 1.10m, en recorrido con gerencia de construcción nos indica que están se modifiquen a una altura de 0.90m. ¿Solicitamos a la contratista el que efectúe dichas peticiones, mismas que son necesarias para operatividad de tienda? | , LAS ALTURAS INDICADAS EN LOS PLANOS CORRESPONDEN A LAS GUÍAS MECÁNICAS LIBERADAS POR EL ÁTREA DE PROTITIPOS, SI EN SITIO REQUIEREN UNA DIMENSIÓN DIFERENTE DEBERAN INDICAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES REQUIEREN LA ALTURA SOLICITADA AL ÁREA DE PROTOTIPOSM PARA QUE SE RALICEN LOS AJUSTES EN LA GUÍS MECÁNICA. EL ÁREA DE PROYECTOS SE DA POR ENTERADA EN CASO DE QUE SE REALICE LA MODIFICACIÓN ESTA TENDRÁ QUE CONTAR CON EL Vo. Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA Y DEBERAN VERSE REFLEJADO EN LOS PLANOS ASBUILT
- 14-Modelo de filtro humidificador | CD MTY PERECEDEROS DET 7498 AMPLIACION NAVE E IMPLEMENTACION CAMARAS DE MADURACION | Distribution Center | Nos podrian indicar que modelo de filtro se debera de considerar para la humidificadores que suinistrara el proveedor blasquez ya que proyecto no indica ni modelo ni marca y proveedor blasquez no menciona que no esta dentro de sus alcanses suministrar ese fintro. . | Los filtros que se indican para el agua son alcance de contratista. El modelo se puede observar en los planos: EQUIPO DE FILTRADO DE AGUA MARCA INSTAPURA DOS PORTAFILTROS DE 20 CONTENIENDO: FILTRO DE SEDIMENTO 5 MICRAS MOD.AP110 FILTRO DE CARBON ACTIVADO GRANULADO MOD. AP117 SISTEMA DE LUZ ULTRAVIOLETA MOD.S5QP. El equipo humidificador, es alcance de Blasquez.
- 15-Capacidad base para condensador | CD MTY PERECEDEROS DET 7498 AMPLIACION NAVE E IMPLEMENTACION CAMARAS DE MADURACION | Distribution Center | Nos podrian confirmar que la base diseñada para el condensador de las camaras de maduracion esta diseñada para soportar el peso de ese equipo (3167 kg) En notas y documentos se anexa ficha de equipo. . | se confirma.
- 17- Tamaño de piedras | CD MTY PERECEDEROS DET 7498 AMPLIACION NAVE E IMPLEMENTACION CAMARAS DE MADURACION | Distribution Center | Se levanta el siguiente RFI debido a que la semana pasada se identificaron 2 piedras agrietadas en el piso pulido de las camaras de maduracion, en lo que va de la semana pasada a esta se han agrietado 3 mas por lo que se presento CEMEX y nos hizo la recomendacion de que debido al espesor del firme los cortes no deben ser mayores de 20 a 24 veces el espesor, por lo que se procedera a realizar los cortes de las piedras bajo este criterio y evitar tener mas piedras agrietadas. Anexo documento compartido por CEMEX en la pestaña de notas y documentos. . | Se valida y se aceptan las recomendaciones. Se debe validar que la malla se colocó correctamente con el recubrimiento de 3cm, y con la fibra en la proporción de 900gr/m3.
- 19-Modelo de termostato | CD MTY PERECEDEROS DET 7498 AMPLIACION NAVE E IMPLEMENTACION CAMARAS DE MADURACION | Distribution Center | Nos podrian indicar el modelo de termostato considerado en el plano IE-02a AIRE ACONDICIONADO CAMARAS, ya que en dicho plano no indica modelo alguno. . | En el cuadro de equipos se solicitó que el termostato sea suministrado por el fabricante, se indicó que sea un termostato programable a 7 días, alambrado, de cuarto. El modelo debe ser el 33CSCPACHP-01, suministrado por el fabricante del equipo Carrier.
- RFI 35 CAMBIO DE VALVULA PRINCIPAL DE GLOBO EN NICHO DE MEDICIÓN | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en los planos (HCM-03) no trae alcance o mantenimiento de cambio referido a los accesorios en el nicho medición de agua potable, en un recorrido previo se hizo la observación y la válvula principal de globo existente de abre cierre, se encuentra con un ligero goteo, nos podrían indicar si se procede a realizar este cambio solicitado por Operadora, y de ser así nos podrían apoyar compartiendo la nota en el plano para justificar la el cambio y ejecución de estos trabajos. | En relación al cambio de los accesorios en la toma de agua potable, este cambio se especifica en el detalle 5 del plano hcm-03, donde se indica el detalle de conexión hidráulica a las líneas existentes.
- RFI 40 CRECIMIENTO DE SARDINEL EN SALCHICHONERIA | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo en recorrido con operadora en específico en el área de salchichonería, solicito el crecimiento del sardinel, para una mejor operación, ya que es muy complicado para el personal operar con muebles muy altos como lo es la vitrina de servicio de salchichoneria, en planos (GA-050 ABARROTES DETALLES CONSTRUCTIVOS) en el detalle “A “ #16 indica un acho de sardinel de 15 0 30 cm, no define de hacerlo más amplio, nos podrían indicar si es posible hacer este crecimiento y de ser así nos podrían compartir el boletín. NOTA: Comparto evidencia de lo mencionado en la operación de la tienda | En plano GA-010 PLANTA DE ABARROTES-BA-TEZIUTLÁN-1143 se indica que deberá de ser de 30 cm ancho x15 cm de altura la guarnición de Salchichería y éste se realizo conforme a detalles y especificaciones de prototipo vigente, por lo tanto proyectos no autoriza el crecimiento ya que estaría fuera de criterios y representaría un costo adicional, favor de mantener conforme a proyecto.
- RFI 39 FABRICANCIÓN DE DIQUE PARA DERAMES DIÉSEL EN CURTO DE BOMBAS | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos (HCM-01, HCM-02 HIDRAULICO CURTO DE BOMBAS Y ALB-11 PLANO DE ALBAÑILERIA DE BOMBAS)de curto de bombas se observa que no tenemos indicado la construcción del “DIQUE” para derrames de diésel del tanque de la máquina de combustión para el SCI, nos podrían indicar si se realizara la construcción de este, ya que tienda menciona que el área de cumplimiento Walmart lo está solicitando. | El día de mañana se compartirá por correo el boletín del dique, para la cotización correspondiente, previo a la ejecución.
- RFI 41 REFERENTE AL RFI 32 SOLICITO | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo al RFI #32 nos podrian compartir el boletin, ya que operadora esta solictado con urgencia su conexión, por favor. | Se envío por correo el boletín 5 para la cotización correspondiente, favor de enviar presupuesto previo a la ejecución.
- RFI 42 SISTEMA DE ALARMADO PARA MESA HIBRIDA | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano (LP01 SISTEMA DE INTRUSIÓN) se observó que la mesa hibrida (MESA PARA COMPUTADORAS) en electrónica no indica sistema de alarmado, nos podrían indicar si esta mesa se quedara alarmada o se dejara como se indica proyecto, en caso de ser así, nos podrían compartir el plano actualizado por favor. | El proyecto se realizó conforme a guías mecánicas, indicando el alarmado en otra ubicación. Se realizó boletín 06 con la reubicación de dispositivos para mesa hibrida, así como los dispositivos de vitrina de videojuegos, conforme la aclaración de guía mecánica errónea por área de prototipos, no hay ajuste en listado de suministros. El boletín se compartirá por correo al gerente de obra para la cotización correspondiente.
- RFI 43 COLOCACIÓN DE LUMINARIAS WAL-PACK EN PERIMETRAL DE TIENDA (SOBRE EJE A) | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano (IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS) se observó en especifico las luminarias perimetrales (Wall-pack) que en la parte lateral donde se encuentra el talud (EN EL EJE A) el proyecto no indica iluminación, operadora menciona que es necesario para poder visualizar mejor sus rondines en esa área, ya que no esta nada iluminado por la noche, nos podrían indicar si se colocaran estas luminarias, y de ser así nos podrían compartir el boletín con el plano actualizado. | Se compartirá por correo al gerente de obra el boletín 7, con las luminarias perimetrales adicionales, para que nos compartan presupuesto, previo a la ejecución. Asimismo, se enviará a cotizar las luminarias con el área de compras.
- RFI 45 REPARACIÓN DE OQUEDADES EN PISO POR RETIRO DE ANTENAS DE DETECCIÓN EN SALIDA A CLIENTES | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano (LP03 SISTEMA DE EAS) se indica que se colocara antenas nuevas, para el sistema de detección de etiquetas en salida a clientes en el cambio de esta se tubo que recorrer 5 cm de la posición original, ya que cambio tipo de modelo de la antena, dentro de estas se cambiaron los bumpers de protección, al ser diferentes modelos la antena nueva es más chica y quedaron oquedades de la antena anterior, de acuerdo a estos cambios ¿a quién le corresponde realizar las reparaciones de oquedades que quedaron en piso?, nos podrían ayudar a definir de quien es este alcance, si es parte de la constructora o proveedor. SE DEJA EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LO MENCIONADO EN NOTAS Y DOCUMENTOS | Este alcance deberá se por contratista, se deberá aplicar detalle 12 del plano A-101g PLANO DE DETALLES DE PISOS-BA- TEZIUTLÁN -1143
- RFI 44 RETIRO DE RELOJ CHECADOR DEL AREA DE LINEA DE CAJAS | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano (ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS) se indica que se colocara un nodo de datos para el RELOJ CHECADOR el cual se encuentra ubicado en trastienda, en las antiguas instalaciones se encuentra un reloj checador en el área de línea de cajas, nos menciona gerencia de tienda que si es posible dejarlo, aparte del que considera proyecto, nos podrían indicar, si es posible dejar esa instalación o que se retire y que se lleve a cabo como proyecto. EN NOTAS Y DOCUMENTO SE DEJA IMAGEN DE LO MENCIONADO | En guías y criterios de diseño se considera un solo reloj checador ubicado en trastienda, no es posible considerar instalaciones para otro reloj checador, favor de considerar solo lo indicado en proyecto.
- RFI 46 PARA CAMBIO DE ESCAPE | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a un recorrido con tienda hace la solicitud en específico el cuarto de bombas, se hizo a la observación del escape del motor de combustión que en plano no tenemos indicado en los planos (ALB11 PLANO DE CTO DE BOMBAS, HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA, HCM-02 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS ISOMETRICO GENERAL) el cambio de este, solo hace mención del gorro chino que llevara en la parte exterior, nos podrían indicar si este escape se sigue considerando el mismo o se remplazara por uno nuevo, y de ser así nos podrían compartir el actualizado de este indicando los cambios, por favor. | En plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA, viene indicada la trayectoria a seguir para la tubería de escape la cual de acuerdo a las notas es de proyecto, por lo que deberá de considerarse como nueva así lo indica el plano y conectarse al paso existente.
- RFI 53 PROTECCIONES PARA WALL-PACK (ILUMINACIÓN PERIMETRAL) | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En recorrido con el área de store planning, se hizo la observación y pregunta que si las Wall pack iluminación perimetral, llevan protecciones de herrería para evitar que se las roben, nos podrían indicar si se tiene contemplado este alcance y de ser así nos podrían compartir el detalle con el plano actualizado por favor. | Este alcance no se indico como requerimiento en minuta de recorrido por lo tal no se considero, y por prototipo no aplica esta protección, por lo que, no es posible considerar este adicional.
- RFI 54 (REFERNTE A LOS RFI'S 26, 40 ) | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al RFI (40 y 26) en recorrido con gerencia de tienda menciona que ya fue aprobado por proyectos e incluso en sitio se mostró un detalle indicando dimensiones de los trabajos a ejecutar, nos podrían compartir este boletín de este RFI, por favor. | El detalle se compartió por correo a Store Planning y gerencia de obra, favor de solicitarles a ellos les compartan el correo, este alcance quedo sujeto a disponibilidad de recursos por lo que deberán revisarlo con la gerencia de construcciones.
- RFI 55 PLANOS ACTUALIZADOS PARA LINEA DE CAJAS | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a los trabajos relacionados con el cambio de línea de cajas, en recorrido con gerencia, menciono que hay un nuevo Layout, donde se están considerando los check-out con banda, ¿nos podrían confirmar si es cierto y de ser así nos podrían compartir el boletín actualizado tanto el arquitectónico, como el eléctricos y sistemas, ya que hasta el moemto no tenemos nada de esta información y linea de cajas sigue aun sin hacer el cambio ya que no le son operables a tienda, por favor. | Proyectos no ha realizado modificaciones al layout en línea de cajas para colocar chek outs con banda, por lo que no se están trabajando planos al respecto.
- RFI 52 NIVELAR RAMPA | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En un recorrido, se hizo la observación por parte gerencia de tienda, que a la hora de operar y querer bajar con uno de los montacargas por la parte superior de la rampa de acceso a personal del anden de descarga, este se atora un poco provocando que raspe un poco y no baje con fluides, tienda menciona que si se puede hacer algo con respecto a los niveles de la rampa, pregunta ¿ es operable que tienda baje el patín (montacargas) por la rampa de acceso a personal, o se tendría que hacer alguna modificación en esta rampa, en caso de ser así nos podrían compartir el detalle con el plano actualizado. Nota: se deja evidencia fotográfica de lo mencionado en notas y documentos. | En minuta de recorrido no se hizo la observación que hubiese problemas con el funcionamiento de la rampa por lo cual en proyecto se sustituyo 1 a 1 sin cambiar la pendiente de esta.
- RFI 51 COLOCACIÓN DE MANIJA PARA PUERTA DE ACCESO A TRAILES Y PEATONES (PORTON) | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano (ES-07 PORTON DE ANDEN DE TRAILERS)indica se coloque portón para patio de maniobras el cual contiene dos accesos, el acceso grande para entrada con vehículos y camiones y el acceso para peatones, en la puerta para peatones se hizo la observación el cual este no contine ningún tipo de manija para cerrar o agarrar la puerta por la parte exterior, solamente se cuenta con un pasador por el interior, y el plano no hay de talle de esto, nos podrían indicar si es necesario colocar esta manija de herrería o que se queda así como lo indica proyecto, en caso de ser así nos podrían compartir el plano actualizado con el detalle. Nota: se deja evidencia fotográfica de lo mencionado en notas y documentos. | Para la manija, se deberá considerar una Angulo de 3/16 x 2x 25 cm soldada a bastidor de la puerta, al interior y exterior a una altura de 1 m.
- RFI 50 FALTANTE DE TRAYECTORIA PODO TACTIL HACIA MAPA HAPTICO | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano (ACC-01 Accesibilidad) se hizo la observación, de la función con el cliente con discapacidad visual y notamos que de acuerdo a la posición de del plano háptico como lo indica proyecto, no se cuenta con trayectoria de guía podo táctil para llegar al mapa de braile, al igual no menciona la altura del mapa que debe ser colocado este sobre el muro. Nos pueden ayudar indicando como es la función de este, o en caso contrario nos podrían compartir el plano con la actualización de la trayectoria agregada por favor. Nota: se deja evidencia fotográfica de lo mencionado en notas y documentos. | Se deberá continuar con la trayectoria para llegar al mapa de braile, considerar 3 mts adicionales, la altura se indica en las especificaciones mencionadas en plano ACC-01 PLANO DE ACCESIBILIDAD.
- RFI 48 SEÑALIZACIÓN PARA BROCAL DE CUARTO DE BOMBAS | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo los trabajos exteriores de los planos de señalización horizontal y vertical, se hizo una observación en especifico con el brocal del cuarto de bombas, ¿saber si este lleva algún tipo de se breado?, ya que este se encuentra dentro de un área verde, pero en estacionamiento, nos podrían indicar si llevara algún tipo de señalización o se queda así en color amarillo, en caso de ser así nos podrían compartir el plano actualizado. Nota: se deja evidencia fotográfica de lo mencionado en notas y documentos. | En proyecto no se tenia alcance de pintura ya que estaba en buenas condiciones, comparto fotografía. Contestando la pregunta, se debe considerar el cebrado como se encontraba en estado actual. Este alcance queda sujeto a disponibilidad de recursos, se deberá verificar con la gerencia de obra.
- RFI 56 ALCANSE PARA MUROS PERIMETRALES EXTERIORES | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a los trabajos relacionados con los exteriores, en recorrido se hizo la observación de los muros perimetrales, los cuales pregunta si no se considera algún tipo de sello o anti grafiti en estos, nos podrían indicar, y en caso de ser así nos podrían definir cuál sería el tipo de sello y proceso que se llevara a cabo. | Cuando se acudió a la unidad, los muros perimetrales se encontraban en buen estado, por lo cual no se agrego alcance de pintura y quedarían aparentes, de igual manera en la minuta de recorrido no se indico este alcance.
- RFI 47 CAMBIO DE POLICARBONATO EN ANDADOR POR LONA | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al RFI #6 que ya se había con preguntado con anterioridad, respecto al cambio total del policarbonato del andador, respondieron que no hay problema, siempre y cuando no haya algún inconveniente y este avalado por gerencia de construcciones y se tramite como O.T. como hallazgo, embace ha esta respuesta, surgió otra pregunta por parte de gerencia de tienda y store planning, en recorrido, ¿si es posible hacer el cambio de policarbonato por “LONA”? Es mas que claro que la respuesta será la misma, < que siempre y cuando este avalado por gerencia de construcciones y que se tramite por O.T. > nos podrían compartir sus comentarios y en caso de proceder, nos podrían compartir el boletín con LONA para el andador. | Lo más conveniente seria respetar el cambio por policarbonato, esto por criterios de diseño y prototipo ya que las lonas principalmente se usan para otro formato de tienda. Por otro lado es importante comentar, que dado que en proyecto solo estaba considerado un cambio parcial de policarbonato, la licencia se tramitó con ese alcance, por lo que hacer el cambio total no está autorizado, y más aun porque Cumplimiento comentá que la licencia ya venció. Se deberá tramitar un permiso adicional para realizar este cambio, por lo que es importante que confirmen si cuentan con los recursos para hacer estos trabajos adicionales, si es así para poder solicitar el permiso a Cumplimiento, sea cambio de policarbonato o colocación de lona.
- RFI 49 CERRARAMIENTO LATERAL DE TIENDA (SOBRE EJE A) | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a recorrido que se realizo con gerencia de tienda y store planning, se hizo una observación, referente a la parte lateral de la tienda sobre el eje “A” colindando al talud donde se encuentra un pasillo, con un canal pluvial de concreto para captación de condensados de agua pluvial y a también dos tomas para hidrantes, donde es complicado acezar, la pregunta es ¿es posible cerrar con malla ciclónica para evitar algún accidente? Sin dejar de mencionar que igual existen los dos hidrantes, pero es muy complicado caminar por ahí ya, que el canal es a cielo abierto y no tiene rejillas, quedamos en espera de sus comentarios, y en caso de algún cambio nos podrían compartir el detalle. Nota: se deja evidencia fotográfica de lo mencionado en notas y documentos. | Proyectos no tenia alcance de cerrar el pasillo entre el talud y la unidad, no tenemos inconveniente en colocar la cerca de malla ciclónica para evitar el acceso, siempre y cuando cuenten con recursos para realizar dichos trabajos, por lo cual deberán revisar con gerencia de obra. En caso de contar con recursos, considerar malla ciclónica - 02832 con tubo galvanizado cedula 40 de 2 Ø a una altura de 3.00 mts, como se indica en detalle 15a del plano AC-04a PLANO DE DETALLES TERRACERIAS
- RFI 33 ALCANSE PARA RETIRO DE PINTURA EXISTENTE EN CAJONES DE DISCAPACITADOS | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en los planos (AC-03 PLANTA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL) en específico el detalle 03 “logo para discapacitados” indica que se pinte en los cajones con los logos existentes, el cual los cajones tienen pintado de color azul en todo el cuadro, debido a esto en el plano hay alguna nota donde especifique el retiro de ala pintura existente, nos podrían confirmar, si se retirara la pintura de color azul existente o se dejara así. | Considerar el retiro de la pintura existente para colocar la nueva pintura conforme a proyecto. Si este alcance representa un adicional, favor de compartir presupuesto previo a la ejecución, en un lapso de 3 días hábiles, en caso contrario deberá gestionarse como OT.
- RFI 36 (RFI INFORMATIVO) CAMBIO DE TRAYECTORIA ELECTRICA DEL SCI | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | RFI informativo, de acuerdo a las trayectorias eléctricas de los planos (IE-10 ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE ALIMENTADORES GENERALES)del sistema contraincendios se realizó un cambio de trayectoria, esto se realizó con el fin de evitar dañar parte del estacionamiento, de igual forma evitar los cruces de ingenierías, el cambio de esta trayectoria solo fue el tramo de entra a tienda y parte de este quedo en exterior sobre muro con tubería de pared gruesa galvanizada, de igual forma se comparte el plano con el cambio de esta trayectoria. NOTA: SE COMPARTE PLANO MODIFICADO, PARA LA APROVACIÓN Y PODERLO COMPARTIR CON LA UVIE, YA QUE SOLICITO SE LE COMPARTIERA | Proyectos aprueba el reacomodo de la trayectoria ya que nos afectaría con el resto de la instalación. Proceder con la validación de la UVIE.
- RFI 37 ALCANCE DE PARA EVITAR EL ENCHARCAMIENTIO EN ACCESO A CLIENTES | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a un recorrido con gerencia de tienda, se hizo la observación por parte de operadora y menciona que en épocas de lluvia en el firme de la entrada de la tienda (acceso a clientes) se genera un ligero encharcamiento y solicita hacer el cabio de este piso, esto con el fin de evitar el encharcamiento en la entrada, en proyecto se reviso y no tenemos ningún alcance para esta oportunidad, nos podrían confirmar si se contempla algún alcance para este tema y de ser así nos podrían compartir el boletín para realizar la ejecución de estos trabajos. NOTA: se agraga en videncia fotografica y video de lo mencionado en notas y documentos | Cuando se realizo la visita en sitio, esa banqueta se encontraba en buenas condiciones, sin encharcamientos, por lo tanto solo se considero la sustitución de piedras en mal estado, como se indica en planos DEM-01 DEMOLICIÓN GENERAL DE PISOS-BA- TEZIUTLÁN-1173 y A-101c PLANO ACABADOS GENERALES DE PISOS-BA-TEZIUTLÁN-1143. La evidencia compartida no sustenta bien el RFI ya que no se muestran encharcamientos graves. Se solicita el reporte de toda la banqueta para ver si ya sustituyeron las piedras como se indica en proyecto, si aun no lo hacen podamos definir algún cambio y retirar donde ellos indica hay encharcamiento.
- RFI REFRENTE A LA RESPUESTA DEL RFI 35 | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la pregunta del RFI 35 se menciona que en el nicho de medición tenemos la llave de globo en mal estado, esta respuesta que ustedes mencionan no es del nicho de medición esa es de la toma antes del nicho de medión que se en cuentra dentro del mismo predio y temos muy en claro que estas si se cambiaran de las que se mencionan es dentro del nicho del medicón les comparto evidencia fotografica de lo mencionado. NOTA: Se agrega evidencia en notas y documentos | Durante la visita en sitio cuando se realizo el dictamen en 2020, no se observó ninguna fuga en las conexiones y válvulas del nicho de medición, por lo que si actualmente se está presentando temas de fugas, se tendrá que realizar el cambio de válvula y conexiones uno a uno, para evitar dicha situación. Este cambio deberá ser autorizado por gerencia de obra, dado que es un hallazgo.
- 029 SOLICITUD DE THERMOKING ADICIONAL A PROYECTO | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Se informa que por solicitud de la gerencia de la tienda y atreves del gerente de transformaciones se solicitó un thermoking tipo dual adicional al proyecto esto para poder cubrir la demanda de producto que almacena la unidad. | Enterados, este adicional debe gestionarlo el gerente de obra.
- RFI 030 PULIDO DE PISO EN AREA DE VENTAS | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Se informa que se solicitó a través de gerencia de trasformaciones y por solicitud de gerencia de la unidad el pulido del piso de ventas ya que este alcance no viene considerado en el proyecto. | El alcance de pulido de piso de ventas no aplica en ningún proyecto de Bodega, se dejo de considerar dado que mejoraba la apariencia algunos meses y el gasto es grande, por lo que, no se autoriza este alcance.
- RFI 031 PAGO REALIZADO A PROTECCION CIVIL DE TEZIUTLAN, PUEBLA. | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Se informa que debido a una exigencia de la autoridad de protección civil de Teziutlán Puebla se tuvo que solicitar a la contratista y por medio del gerente de transformaciones el pago de una factibilidad para trabajos exteriores con un programa especial de obra avalado por un tercer acreditado en la ciudad de puebla. | Proyectos no tuvo conocimiento de este alcance por parte de legal. Este alcance se tiene que revisar con gerencia de obra y/o Cumplimiento.
- RFI 32 INDICAR POSISIÓN NUEVO CIRCUITO Y TABLERO PARA COMPACTADORA EXISTENTE DE 480V | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en planos (IE-12 CUADROS DE CARGA A 220V Y IE-04 CONTACTOS NOLMALES Y OFICINAS Y SERVICIOS) nos indica la instalación para el suministro de una compactadora nueva, para operar con un voltaje a 220V, sin embargo, el área de compras y store planinng confirmo que no habrá suministro de compactadora, debido a esto la compactadora que tienen existente es una compactadora que opera con un voltaje a 480V, y los el tablero GL y pastilla nuevos que se suministraron tienen considerado para una compactadora a 220V podrían apoyar indicando el nuevo circuito, tablero y capacidad de pastilla para esta compactadora existente, y de ser así nos podrían compartir el planos actualizados con estos detalles. | Se realizara boletín para la instalación de la compactadora existente, y se enviará el día jueves.
- RFI 34 BASE DE CONCRETO NUEVA, PARA POSTE DE ILUMINACIÓN EXTERIOR | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la iluminación exterior, en recorrido con operadora, gerencia de construcciones y store planinng , se observó que la base de un poste en el patio de maniobras tiene inclinación, para poder corregir y alinearlo, es necesario realizar la base nuevamente, de acuerdo a proyecto en los planos (C-10 Y C-10)no tenemos indicado algún alcance para la fabricación de esta base, solo tenemos en detalle pero no indica algún cambio, nos podrían indicar si se quedara así o en caso de corregirlo nos podrían compartir el boletín actualizado de este detalle | Con respecto a la inclinación de la base del poste, en minuta de recorrido no se indicó esta problemática, en levantamiento realizado no se observaba con una inclinación considerable, si gerencia de obra considera necesario hacer una nueva base y da su autorización, lo pueden gestionar como hallazgo mediante OT y pueden considerar el detalle que está en plano C10a para realizar la base del poste de iluminación.
- RFI 007 REUBICACION DE CAJA ROTARY CUARTO DE VALORES | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Se requiere saber si la caja rotary del cuarto de valores conserva su ubicación actual o se reubica; ya que en el plano A-100ª planta de contraste no se observa que se reubique favor de confirmar si se reubica o conserva su posición actual. | En el plano de contrastes se observa que se reubica la caja rotary, adjunto captura.
- RFI 016 PASILLO DE ADOPASTO O CONCRETO EN ENTRADA DE PERSONAL EN PORTON ANDEN DE TRAILERS | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano ES-07 portón de anden de tráileres donde nos indica la ubicación de la puerta de acceso para asociados a la zona de recibo es área verde por lo cual no hay un camino de concreto para que el personal pase por esa zona sin que pise el pasto el cual ya fue dañado por la contratista al realizar los trabajos de demoliciones se hace la observación de hacer un camino de adopasto para que el personal circule sin pisar el pasto. ¿Pregunta Se considera un camino de adopasto o concreto o se queda como está en proyecto? Quedamos en espera de su pronta respuesta. | Considerar el camino de adopasto para el acceso de asociados.
- RFI 017 MUROS PERIMETRALES DE BLOCK EN INTERIOR DE TIENDA | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En los muros perimetrales de block en el interior de la tienda no se tiene alcance para realizar trabajos de limpieza y se observa mucho salitre en ellos debido a la humedad que se genera por el tipio de clima de la zona por lo cual requerimos saber si se considera algún tratamiento a los muros o se quedan como están. Quedamos en espera de su respuesta. | Cuando se acudió a la unidad no presentaba indicio de salitre en los muros, (se cargan en Tririga fotografías), en la minuta de recorrido no se indico este alcance.
- RFI 021 REUBICACION DE GABINETE CONTRA INCENDIOS EN AREA DE RECIBO | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | El plano SCI-01 Sistema contra incendios red general nos indica colocar un gabinete en la entrada de recibo a un costado del cuarto de basura, pero por el abatimiento de la reja de la entrada de asociados este gabinete obstaculiza la operación del mismo por lo cual se solicita reubicarlo en un punto cercano para no intervenir con la apertura de la reja. ¿Nos podrían indicar en qué lugar se puede reubicar este gabinete? Quedamos en espera de su respuesta. | Considerar la reubicación del gabinete en donde se encontraba el existente, de lado derecho del acceso a asociados.
- RFI 26 BASES DE BASCULAS EN SALCHICHONERIA | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el área de salchichoneria las bases para las basculas están muy altas y es incómodo subir al sardinel para pesar el producto por lo que dificulta la operación del personal que ahí despacha lo cual podría causar un accidente resbalando tratando de subir el escalón por lo cual se requiere saber si se corrige la posición de la base de la bascula o se hace mas grande el sardinel a modo de que la rebanadora quede sobre el sardinel al mismo nivel de piso que el personal despachador. Quedamos en espera dE su respuesta. Adjunto fotos con detalle. | Proyectos esta conforme a guías de prototipo, EO es quien tendría que autorizar el cambio de posición de basculas y rebanadora.
- RFI 028 CAJILLO DE TABLAROCA ARRIBA DE VITRINAS DE PASTELES Y SALCHICHONERIA | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En la vitrina de pasteles y vitrina de salchichoneria se pueden observar las válvulas de dichas vitrinas en la parte superior de estas por lo que nos comenta gerencia de tienda que dan mala imagen al cliente ya que aparenta que tienen basura encima de ellas. Pregunta. ¿Se considera algún cajillo para tapar estas válvulas o se queda como está actualmente ya que la contratista de refrigeración nos indica que no tiene forma de moverlas ya que así están diseñados estos muebles? Quedamos en espera de su pronta respuesta. Se adjuntan fotos. | Considerar las instalaciones aparentes, como indica contratista de refrigeración estas no se pueden cambiar, y de acuerdo a criterios de diseño no indica el colocar cajillo para estas instalaciones.
- RFI 009 DATOS DE UVIE ASIGNADA A BA TEZIUTLAN, PUEBLA DETERMINANTE 1143 | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos apoyen con los datos de la Unidad Verificadora de Instalaciones Electricas y asi puedamos programara la visita a la unidad. . | Los datos de la verificadora se encuentran en la carta de liberación la cual se encuentran cargada en tririga, en carpeta de proyecto eléctrico.
- RFI 010 BASE PARA CONDENSADORA DE EQUIPO DE REFRIGERACION EN CUARTO DE BASURA | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Se requiere saber la ubicacion de la base de la condensadora del equipo de refrigeracion del cuarto de basura ya que en el poyecto no viene considerada y la contratista RENSA necesita iniciar los trabajos de instalacion. Favor de enviar la informacion solicitada. . | En el plano A-103 PLANO DE ELEMENTOS EN CUBIERTA se indica base de concreto sobre la losa del cto de basura y cartón.
- RFI 012 COLOR DE PINTURA EN GUARNICIONES DE ESTACIONAMINETO | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano AC 03 Señalización horizontal no indica el color con el que se pintarán las guarniciones pregunta: ¿Se considera color amarillo trafico para pintar las guarniciones o se deberán de pintar de otro color? Quedamos en espera de su confirmación. | Considerar pintura color amarillo trafico.
- RF1 013 ATERRIZAMIENTO DE MALLA CICLONICA EN AREA DE PROTOCOL | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Para la malla ciclonica que proteje el equipo protocol del rack de refrigeracion no se considero una tierra fisica para aterrizar dicha malla por lo cual solicitamos la informacion para que la contratista realice el trabajo. Nos apoyan enviando el detalle de aterrizamiiento de la malla? | No se requiere aterrizar la protección de la malla puesto que el tablero principal del sistema de refrigeración ya cuenta con un conductor desnudo que viene desde el alimentador y ese a su vez del tablero general de la unidad además que la malla perimetral no es un equipo eléctrico.
- RFI 014 UPS PARA PROTOCOL DE REFRIGERACION | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano IE-10 Instalacion electrica de alimentaciones generales nos indica un UPS en el tablero electrico del equipo protocol el plano indica que el equipo sera suminitrado por la contratista queremos entender que es por el proveedor de refrigeracion. Quedamos en espera de su respuesta. | El suministro de este equipo es por parte de la la contratista.
- RFI 015 INSTALACION DE POWER POLE EN MUEBLE DE SERVICIOS AL CLIENTE | BA TEZIUTLAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Para la bajada de instalaciones al mueble de servicios al cliente se hace por medio de un power pole como lo indica el plano ID-04 Detalles de salidas de voz y datos? Favor de confirmar esta infromacion o en caso contrario favor de enviar detalle de instalacion sujerida. | En el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS, los servicios para el área de servicio al cliente no se indican con power pole y el detalle que se menciona solo aplica para línea de cajas por tal motivo la bajada para estos servicios deberá ser en muro como se indica en plano.
- Alarmas en tapas de cisterna | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | En el plano LP01 sistema de intrusión no incluye dispositivo en las tapas de la cisterna favor de confirmar si las tapas de las cisternas se les debe incluir dispositivos de alarma. Así mismo sensor de movimiento en acceso para retardo de tiempo al momento de salir de la unidad para alarmar que en plano LP01 Sistema de Intrusión no incluye | En el plano LP-01 por el eje 4-A se indican los overhead para la cisterna, en la nota 12 se indican los equipos en la entrada y salida de emergencia. El proyecto se desarrolló de acuerdo con la última guía técnica emitida en las guías de noviembre del 2020, y el proyecto se entregó en julio del 2020, pero las guías no sufrieron modificaciones en acceso, son los mismos equipos que en la guía de junio del 2020, por lo que el equipo de acceso que indican no viene indicado en anteriores ni en últimas guías emitidas
- Informativo de materiales suministrados antes de cancelacion de OC alumbrado estacionamiento | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | RFI Informativo Debido a que en orden de cambio de cancelación de alumbrado de estacionamiento la contratista ya había suministrado en obra materiales para la canalización eléctrica generando un adicional en el costo para el pago de estos materiales | Esta fuera de politica ejecutar trabajos o suministrar material sin No. de pedido. Por tal motivo no puede generar un adicional al proyecto, ya que no contamos con presupuesto autorizado ni No. de pedido tramitado.
- Tinaco baños de asociados | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | Actualmente en área de baños de asociados se tienen ya construidos los muros y cadena de cerramiento a las alturas indicadas en proyecto de 2.60 mts. y base metálica de 22 cm, en plano A-300 Plano de Cortes indica un tinaco de 1,100 lts con una altura de 1.40 mts, debido a que la altura real del tinaco que tenemos en obra es de 1.50 mts. solo quedan 7 cms de separación entre la tapa del tinaco y el aislante de la techumbre, lo que genera una oportunidad en cuanto al mantenimiento. (Se anexa un croquis con las dimensiones reales) Es posible cambiar la capacidad del tinaco a 750 lts que es de menor altura ? | En el plano IH-02 INSTALACION HIDRAULICA EN SANITARIOS se colocó la nota 16.- PARA LIMPIEZA DE TINACO SE COLOCARÁN TUERCAS UNIÓN PARA PODER MOVERLO Y DARLE MANTENIMIENTO.
- Dictamen de zona de riesgo | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | Informativo Dictamen de Riesgo Por solicitud de las autoridades de protección civil se requiere información adicional no considerada en un principio para la elaboración de un dictamen de zona de riesgo | Enterados, es un estudio adicional que no se incluia en la ficha legal, en la carta de liberación de proyecto el DRO comenta que el municipio puede llegar a solicitar estudios adicionales.
- Dictamen de recipientes sujetos a presion | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | Informativo Dictamen de Recipientes Sujetos a Presión Se genera adicional para obtener dictamen de recipientes sujetos a presión según CI solicitada por Walmart | Enterados, como lo menciona la CI- 19-068, El dictamen lo deberá solicitar el área de Construcciones y entregarlos al área de Cumplimiento. El dictamen deberá llevarse a cabo previo a la operación de los equipos, para tener un dictamen con validez de 10 años. En caso de hacerlo con equipo en operación tendrá validez de solo 5 años
- Conexion a red de agua potable | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | . En el plano IH-01Instalacion Hidráulica Red General nos indica Tubería de polipropileno de 19 mm para la conexión a la red existente de agua y por solicitud de la autoridad de agua potable de Puebla y para la conexión a la red de agua tiene que ser de tubería PVC hidráulico de 1” de Diam. En el nicho de toma domiciliaria nos marca 0.73 de medida interior y los requerimientos de la autoridad de agua potable nos solicita 1.35 m. interiores. Por favor nos indican la solución a lo solicitado por la autoridad para la conexión a la red de agua potable | DE ACUERDO CON LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS NO.0065-21 CON FECHA DEL 10 DE MAYO 2021 en las notas generales solicitan que la toma general deberá ser de 1” DE DIÁMETRO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD para conectarse a la red de 3” dejando la toma domiciliaria del medidor de 3/4 por ser lo que requiere el proyecto. Los planos con estas solicitudes de la autoridad se encuentran cargados en la carpeta de orden de cambio 2 por factibilidad de servicios en Tririga con fecha del 24 de mayo 2021. En la Factibilidad de servicios No.0065-21 con fecha del 10 de mayo 2021 NO MENCIONA MEDIDAS DEL NICHO DE TOMA DOMICILIARIA, solicitamos por favor el documento de la autoridad de agua potable con las medidas como lo comentan. .
- Medida de Mitigación Ambiental de Compensación Arborea | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | Se genera Presupuesto Adicional por solicitud de Autoridad para Medida de Mitigación Ambiental de Compensación Arborea de Unidad BAE GRANJAS PUEBLA | El predio existente no contaba con individuos arbóreos dentro del predio, además de que el proyecto cumple con el porcentaje de área verde, favor de compartir la mitigación ambiental de compensación arborea para corroborar el presupuesto adicional.
- MARIMBA PASO PEATONAL | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | . Solicitando de su apoyo, en plano PAYS-01 PLANO DE ACCESOS Y SALIDAS, nos indica una marimba de paso peatonal, en calle paseo albereda, pero tenemos existente flechas de dirección vehicular, pintamos encima de las mismas o que procede, así mismo tenemos señalamiento vertical, paleta de paso peatonal y alto en proyecto, si se cancela dicha marimba también se cancela señalamiento vertical o lo que ustedes indiquen. Nota, no me deja agragar imagenes, espero me puedan ayudar con dicho tema, para darles una mejor vision de la duda. Agradeciendo su atención, quedo en espera de su respuesta. … | La ubicación de la marimba cambio, favor de revisar el Boletin (PAYS-01- PLANO DE ACCESOS Y SALIDAS) en el se puede observar la nueva ubicación. Ubicado en la carpeta de BOLETINES dentro de EXTERIORES en TRABAJOS FUERA DEL PREDIO.
- EXTENSION Y/O AMPLIACION DE BASE DE ANTENA RFI INFORMATIVO | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que vía correo se le hizo saber a la gerente de construcciones ARQ. ELENA LABASTIDA FERNANDEZ que necesitábamos hacer una extensión y/o ampliación en la base para la antena de telecomunicaciones, para recibir una antena adicional, que es la de telefonía, ya que no cuenta con infraestructura aérea ni subterránea dentro de la zona donde instalaran sus equipos, a lo cual autorizo dicho trabajo. Agradeciendo su atención, quedo en espera de su respuesta. … | Se toma como informativo.
- POSTE DE LUZ RFI INFORMATIVO | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | Buenos dias. Esperando se encuentren bien, les comento que en días pasados derribaron un poste metálico de luz del municipio personas ajenas a la obra, esto afectaba para los trabajos y avances de la misma, ya que fue en fachada principal de tienda, por lo que se le comento a la gerente de construcciones ARQ. ELENA LABASTIDA FERNANDEZ e indico que la contratista lo levantara y fijara, para seguir con los trabajos y no atrasar el avance de la obra. Agradeciendo su atención, quedo en espera de su respuesta. … | Se toma como informativo
- ACRILICO DE SEGURIDAD | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito de su apoyo para el tema de los acrílicos de seguridad en línea de cajas y los señalamientos de sana distancia en piso, ya que no vienen indicados en plano A-101c PLANO DE SUMINSTROS, será considero como suministro y colocación por parte de la contratista, para adicional. Agradeciendo su atención, quedo en espera de su respuesta. … | Ya se cargaron los BOLETINES prala colocación de los acrilicos en las marcas en piso, dentro de la carpeta del mismo nombre. Si coresponde a un adcioonal debido aque este cambio forma parte de la emision del protitpo vigente.
- RAMPA DISCAPACITADOS | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito de su apoyo, en recorrido con gerencia y store planning, nos solicitan una rampa para discapacitados en acceso a tienda y a al mismo tiempo para poder descargar mercancía y poder subir el patín por la rampa, en plano C03- PLANO DE CONJUNTO EXTERIOR, no indica dicha rampa, procedemos a hacerla y se hace el adicional. Agradeciendo su atención, quedo en espera de su respuesta. … | El boletin se publcó por TRIRRIGA el 22 de mayo. Se encuentra cargado en la carpeta BOLETNES, con el nombre BOLETIN RAMPA.
- 01 PISO EXISTENTE DE CARAMAS | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | eE piso Existente el area de Camaras de refrigeracion de media y baja temperatura, se encuentran en mal estado, por lo que esta supervision recomienda la reparacion del piso, ya que la colocacion de la loseta Durant no es recomendable dentro de las camaras, de ser aprobada el cambio , favor de enviar detalles y procesos para el cambio. se anexan imagenes | , Ya que se tiene como alcance el cambio total de piso de ventas, favor de considerar este mismo tipo de piso en el area de la camara este sistema se a utilizado en ateriores remodelaciones, al realizarla correctamente no se han presentado oportunidades con este tipo de loseta. Al realizar la preparacion para la colocacion de la loseta durat, las pequeñas oportunidades que se pueden ver en las fotos que proporcionan se subsanaran. !
- RFI 003 PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | En el area de acceso principak , indica el cambio de canceleria, sin embargo, no se tiene detalle de las puertas y de los fijos de canceleria de dicha area, requerimos de su apoyo para proporcionarnos el boletin con detalles correspondientes. | , Se encuentra la informacion cargada en 1- MEMORIAS-DESCRIPTIVAS INTERIORES 2- INTERIORES-ARQUITECTONICOS 1- Alcances Generales 2- LLAVE01-PLANO LLAVE !
- RFI 004 PLANOS FALTANTES | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | Requerimos de su apoyo para contar con los siguientes planos: Plano de contactos normales Plano de instalaciones hidrosanitarias Plano de contactos regulados. | , No se cuenta con proyecto ejecutivo, los planos cargados son la única información con la que se cuenta y el concurso de emitió de esa manera, muchas de las cosas se pueden definir en sitio, pero si requieren información o autorización de como proceder lo pueden consultar directamente con el coordinador de obra a demas se envio una matriz donde se indican las notas del proyecto las cuales la puedes consultar. !
- RFI 005 DESCONEXION DE PLANTA DE EMERGENCIA | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | En la CI 17-042 desconexión de planta de emergencia indica la desconexión de la planta de emergencia e instalación de tablero de doble tiro, sin embargo, en los planos eléctricos y en suministro de Walmart no indica el tablero de doble tiro . Nos podrian confirmar si aplica la CI 17-042 para esta unidad | , En esta unidad no se realizara la Desconexión de planta de emergencia. !
- RFI 002 CIERRE DE VANO EN MURO DE TRASTIENDA | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | Se instalara una nueva camara de refrigeracion, y en el area donde se colocara existe un vano en el muro de trastienda, quedara un paso entre la cammara y el vano, de 30cm. Esta supervision recomienda cerrar el vano existente con muro a base de durock a dos caras para evitar se tenga dicho paso entre trastienda y piso de ventas. De aceptar la propuesta esperamos boletin de detalle ... Se anexan imagenes | , Favor de verificar el desplante de la camara, ya que en plano se tiene un separacion a muros de 10 y 05 cm. !
- RFI 006 TREN DE CAMARAS DE REFRESCOS | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | En el área del tren de cámaras de refresco no indica cambio de dichas cámaras; ni de tubería; ni evaporadores, sin embargo, se podrá tener contaminación del refrigerante en el sistema de refrigeración, así también en dicha área no se podrá colocar la loseta Durat por lo que se tendrá el piso existente dentro de las cámaras. Favor de confirmarnos si es correcto la indicación de no tener ningún cambio en dicha área. | , solo se realizara la colocacion de la comara de refrigeracion la nueva conexión de camara y puesta a punto de Tren de bebidas de 9 puertas. no se realizara nuevo tren de bebidas en esta unidad. !
- RFI 007 UBICACION TABLERO DE REFRIGERACION | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | En los planos eléctricos de interiores y de refrigeración no indica la ubicación del tablero de refrigeración. Requerimos de su apoyo con el plano de detalle de la ubicación en la cual quedaría el tablero de refrigeración | , No se cuenta con proyecto ejecutivo, los planos cargados son la única el información con la que se cuenta, en el plano GR3 indica el diagraba unifilar solo se debera de colocar el tablero R de refrigeracion en trastienda donde este a la mano para poder bajar los interruptores en caso de mantenimiento. !
- Es- 400 polin vs dala -02 | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proyecto, para la estructura de la cubierta, no se indica colocar un monten polin para rematar con dala del eje A, la consulta es, si se colocara como viene en detalle la cubierta pijada a la dala ya que el proveedor asegura que puede tener un riesgo de no quedar completamente asegurada. Podrian proporcionarnos un detalle mas desglosado si llevamos taquetes que tipo y tornilleria. Propone la contratistabcolocar un angulo a la dala para asi asegurar la lamina con pijas para metal. | Se deberá considerar la colocación de clp´s ancladas a la dala de concreto por medio de pijas, sobre este clip se realizará el engargolado de la lámina como lo indica el plano A-102b, detalle 1a. De igual manera se adjunta archivo EX-09-Colocación de Clip en la carpeta de boletines, mismo que pueden consultar del cuaderno de detalles de Walmart y una imagen de como se ha realizado con este sistema en otras unidades. No se acepta la colocación del ángulo. En el caso de que la duda radique en otro punto, favor de ser más claros en el cuestionamiento.
- reubicación de contacto normal of admón. | Rancho Nuevo | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IE-02 CONTACTOS NORMALES-1006221 exactamente con el contacto C4 ubicado en oficina administrativa que esta sobre el muro perimetral, ya que storeplaning está solicitando su reubicación junto al rack de sistemas Esta solicitud procede ya que genera un adicional la reubicación de este contacto | Esta solicitud corresponde a una OT, favor de enviarlo en el formato correspondiente y a traves de planner.
- CERCO ELECTRICO EN ESCALERA MARINA | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL RECORRIDO DE APERTURA DE LA UNIDAD NOEMI MORALES DEL DEPARTAMENTO DE GARANTIAS, SOLICITA SABER EL POR QUE LA ESCALERA MARINA EN SU PERIMETRO TIENE CERCA ELECTRICA. YA QUE NUNCA HABIA VISTO ESTE TIPO DE TRABAJO. SOLICITO DE SU APOYO PARA DARLE RESPUESTA YA QUE ES UN PENDIENTE DE LA APERTURA DE TIENDA. | Anteriormente se colocaba concertina en cubirta. De acuerdo a los detalles y especificaciones de la implementacion de la cerca electrica esta requiere ir continua para su correcto funcionamiento y por seguridad de la cubierta.
- ALARMADO EN NICHO DE HIDRONEUMATICO Y CISTERNA | Los Olvera | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO AL RECORRIDO DE APERTURA DE LA UNIDAD NOEMI MORALES DEL DEPARTAMENTO DE GARANTIAS, SOLICITA SABER EL POR QUE NO ESTA ALARMADO EL NICHO DEL HIDRONEUMATICO Y CISTERNA. SOLICITO DE SU APOYO PARA DARLE RESPUESTA YA QUE ES UN PENDIENTE DE LA APERTURA DE TIENDA. . | De acuerdo al prototipo vigente el nicho y la cisterna se deben alarmar.
- RFI 01 Trayectoria de Red Sanitaria a registro existente. | BAE TECAMAC CENTRO (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Refrente al plano DEM-01 DEMOLICIÓN DE PISOS, nos marca un achurado en color rojo para la demolición de piso, pasando por el eje D, en este eje se debe de tener la cimentación de la tienda una zapata corrida, ¿nos podrían confirmar esto? ¿se deberá demoler la contratrabe del eje D para el paso de la tubería de 4? cordiales... | . Las demoliciones indicadas en este plano corresponderían a las zanjas necesarias para la colocación de la tubería sanitaria que se requiere para la descarga al registro necesario de acuerdo a los niveles de arrastre. Esta trayectoria evidentemente recorre varios ejes estructurales y atraviesa probables trabes de liga de la cimentación, aunque se desconoce la profundidad y el nivel de corona de las mismas por lo cual la tubería deberá atravesarlas de forma perpendicular haciendo las perforaciones pertinentes sin necesidad de demoler o debastar trabes. .
- RFI # 5 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE WALMART PARA DICTAMEN LIBERACIÓN UVIE | BAE NAUTLA (CAMBIO DE EQUIPO DE REFRIGERACION) | Bodega Aurrera Express | REFERENTE AL RPI ANTERIOR #4 VISITA DE LA UVIE, LA EMPRESA ARGUIA ENCARGADA DE REALIZAR EL DICTAMEN DE LIBERACION DE OBRA, SOLICITA DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL, UN FORMATO QUE SE REQUIERE LLENAR POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE WALMART ASI COMO ALGUNA DOCUMENTACION EN DIGITAL, POR LO SOLICITO SE MENCIONE QUIEN PROPORCIONARA ESTOS DATOS YA QUE SE REQUIERE EL DICTAMEN LIBERADO PARA DAR CIERRE ADMINISTRATIVO. SE ANEXA FORMATO DE DATOS PROPORCIONADO POR LA UVIE ARGUIA EN NOTAS Y DOCUMENTOS * INE del representante legal * Comprobante de domicilio * Solicitud de dictamen con los datos solicitados (adjunta al correo) | , Se solicito la informacion al area de energia favor de darle seguimineto con su coordinador de obra.
- RFI 02 Orientación de sistema de tierras | BAE TECAMAC CENTRO (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Buena tarde En el plano “IE-05-SISTEMA DE TIERRAS-1837” marca que la malla de tierras queda frente a la entrada de clientes, siendo este el único acceso a la tienda, con lo que de ejecutarse de acuerdo a proyecto, se vería afectada totalmente la operación de la tienda, por lo tanto se optó, por cambiar la orientación y posición de las mismas, con el fin de confinar la menor cantidad posible de espacio, y de proporcionar paso hacia el interior de la tienda, se adjunta DWG con propuesta referida, se agradecerán sus valiosos comentarios al respecto. Adjunto DWG de la modificación mencionada. por su atención, quedo a sus órdenes. | . En proyecto se considera la posición de malla de tierras, siendo el lugar más cercano para realizar los trabajos, llevando tapa de concreto que debe ser perfectamente nivelada con el resto del firme, sin embargo solicitamos de su apoyo en adjuntar el documento DWG con su propuesta ya que en TRIRIGA no lo visualizamos.
- BOLETIN CO-13 contenedor de carton | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | en proyecto Se indica el area de Tarimas viendo hacia la escalera Marina, pero en Boleton sale Espejeado, la pregunta es si es correcto realizarlo de esta manera ya que al estar espejeado tenemos de frente los bicicleteros que ya se encuentran anclados. por lo que no se podrian meter tariamas con patin como es la operacion de tienda normalmente, se anexa imagen. | Tomando en cuanta la opción que nos mandaron como posible alternativa; generamos el boletin AREA DE TARIMAS, cargado en la carpeta de BOLETINES, para que con este esquema se realice la distribución de esta área.
- A-101 C suministro de 2 contenedores de Basura en exterires de polietileno verde | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En proeyecto se indica suministro de 2 contenedores de Basura en exteriores de polietileno verde, por contratista, estos contenedores no aparece su ubicacion en proyecto. La pregunta es si se suministraran o se omitiran para la BAE SAN FRANCISCO JUAREZ II | Si se encuentran en proyecto, corresponde a los dos botes de basura que se encuentran en el acceso a la tienda. Lo pueden validar en el plano de A101A PLANTA GENERAL DE MOBILIARIO Estos son sumisnitrado por WALAMRT,. Se incluyeron en plano de sumisnitros por la contratista para que no fueran un adcional, ya que cuando se realizo el concurso de esta unidad todavia no teniamos la confirmación de quien los suminsitraría. Por lo que para esta tienda si no llegaron por SCOPE favor de sumisnitrarlos como indica el plano de sumisnitros.
- RFI 05 Lampara germicida | BAE TECAMAC CENTRO (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitamos de su valioso apoyo para la siguiente aclaración, en el plano “IH-01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-1837” se contempla una luz germicida en el área de preparados, sin embargo, refiere a un detalle en el plano “IH-01a-INSTALACION HIDRAULICA ISOMETRICO RED GENERAL-1837” en el cual no aparece, y como nota adicional, store planning nos hizo la anotación de que no lo suministran porque no se instala. por su atención, quedo a sus ordenes | . Aunque el prototipo lo indica no se deberá considerar, como lo comentan store planning no lo suministra.
- RFI 03 Seguimiento a RFI 02 | BAE TECAMAC CENTRO (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Se sube nuevamente plano con respecto a la nueva orientacion del sistema de tierras | . Revisando plano compartido conforme a recomendación de ubicación de nueva posición para sistema de tierras, confirmamos de autorizado que de esta manera se puedan realizar los trabajos, con la finalidad de mejorar el proceso de obra y no interrumpir la operación de la tienda. .
- RFI 04 Nueva posición de caja rotary | BAE TECAMAC CENTRO (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Solicito de sus valiosos comentarios, con respecto la nueva posición de la caja rotary, ya que gerencia y el gerente de zona solicitan el dejar la caja en la posición actual, ya que comentan que quedaría demasiado expuesto al público por su atención, | . Se deberá respetar la posición conforme lo indica proyecto, la nueva ubicación del Rotary va en posición conforme el Layout autorizado, esta información fue revisada y aprobada operadora en conjunto de gerente en turo y distrital en turno. El regresar a la posición anterior se vería interrumpido el proceso de circulación en cajas. .
- Cuadro de Instalacion de Dispositvo de Medicion de Agua Potable | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | Buenos Dias Anexo documento de la ficha tecnica de dispositivos de medicion entregado en sitio por el Ing. Manuel Perez supervisor de Agua de Puebla. | De acuerdo con el croquis compartido, se esta validando con el área de cumplimiento la información, ya que difiere en los matriales a ocupar de acuerdo a la factibilidad anteriormente compartida. Les haremos llegar la respueta mediante gerencia de construcciones. Las medidas que indican para el nicho de medicion no se especifican ni en la factibilidad ni en el croquis compartido. Favor de aclarar en que documento especifican estas medidas. Muchas
- ELECTRONIVELES | Paseo Albereda | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, en plano IE-02 CONTACTOS NORMALES, nos indica un control de electronivel alojado junto a la bomba de agua y sensores de electronivel alojado en la cisterna para controlar una bomba de agua, solicitando de su apoyo para saber: -Si en tinaco de agua llevamos también sensores de electronivel, si es así no viene indicado en dicho plano. - El detalle para la conexión o instalación del control de electronivel y sensores de electronivel, ya que la contratista no sabe cómo instalar dichos equipos, dicen q tienen que meter mano al hidro. -Trayectoria de canalización y cableado de cisterna hacia tinaco de agua ya que tampoco viene en plano. - Marca y modelo del control de electronivel y sensores de electronivel y quien suministra dichos equipos por favor y si es la contratista se toma como adicional o se considera parte del proyecto. Agradeciendo su atención, quedo en espera de su respuesta. … | Mando la repsuesta estructurada de la misma manera que las preguntas 1.- Electroniveles en tinaco. No se consideró electronivel para el equipo hidroneumático conectado al tinaco, ya que el hidroneumático trabaja según presiones y solo seria para llenar el tinaco y alimentar a la llave tipo manguera en cubierta, por lo que solo se considera una válvula flotador en el tinaco. Los equipos hidroneumáticos trabajan con pérdida de presión, por lo que si se abre una llave y la red pierde presión empieza a funcionar. 2.-De talle de la conexión del electronivel.- Respecto al detalle para la conexión del electro nivel al presurizador se deberán revisar los instructivos o manuales de los equipos para saber cuál es su proceso de instalación de los mismos ya que estos trabajos los tiene que realizar personal calificado porque son equipos especiales. 3.-Trayectoria de canalización y cableado de cisterna hacia tinado.- No se deberá realizar canalización de la cisterna al tinaco ya que no llevamos electronivel en tinaco. 4.-Marca y modelo del control de electronivel y sensores de electronivel y quien suministra dichos equipos por favor y si es la contratista se toma como adicional o se considera parte del proyecto. NO ES UN ADICIONAL YA QUE SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO ELECTRICO E HIDRAULICO ISSUE, POR LO QUE TODO ESTO DEBE SER COSTEADO POR LA CONTRATISTA. en el plano IH-02 detalle 2 de presurizador, se observa que se considere el electronivel Racom para hidroneumático simple, el cual ayuda a para el equipo en caso de que la cisterna este vacía, pero no es un tablero para llenado de tinaco pues ahí solo se considera una válvula flotador, ya que si fuera para llenado de tinaco el hidroneumático no se activaría cuando se quisiera abrir la llave tipo manguera instalada en cubierta.
- Cubierta BAE RODRIGO DE LLANO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | El proyecto indica, que se considere un cambio de cubierta del 60 % a considerar 20% rehabilitar pero en sitio se verifica que se encuentra muy dañada y lo cual ocaciona goteras. Se recomienda realizar el cambio del 60 %. | Hola tomar en cuenta tal y como se marcan las indicaciones de los especialistas en el plano de cambio de cubierta
- RFI 008 ACABADO EN LAVAMANOS | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | Favor de compartirnos que tipo de acabado llevamos en área de lavamanos de sanitario, en caso de colocación de loseta cual serie la altura de arranque y cual la termino de instalación. ANEXO IMAGENES | , es un acabado ceramico y los detalles se encunetran cargados en la siguente ruta: Nuevo aseo con acabado cerámico. 1- MEMORIAS-DESCRIPTIVAS INTERIORES 2- INTERIORES-ARQUITECTONICOS 1- Alcances Generales 2- LLAVE01-PLANO LLAVE !
- RFI 009 DETALLES DE CORTINA DE ACERO | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | En proyecto en el área de acceso indica cambio de cortina de acceso sin embargo no tenemos los detalles de dicha cortina. Favor de compartirnos los detalles y especificaciones de la cortina de acero del acceso principal. . | , la informacion de los detalles se encunetran el la siguente ruta de tririga: Cambio de cortina de acceso. 1- MEMORIAS-DESCRIPTIVAS INTERIORES 2- INTERIORES-ARQUITECTONICOS 1- Alcances Generales 2- LLAVE01-PLANO LLAVE !
- RFI 011 CASO OMISO A RFI 01O | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | HACER CASO OMISO A RFI 010 YA QUE ES DE OTRO PROYECTO | !
- TAPA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE Y TANQUE TORMENTA | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo a referencia al plano LP-01-SISTEMA DE INTRUSION, nos indica que no lleva over head en la tapa de cisterna de agua potable y en tanque pluvial ya que en las de mas tienda se pone estos dispositivos en esta área mencionadas | . Si se tiene que alarmar, tal y como se indica en la nota 12 del plano LP-01
- NICHO DE CFE Y TRANSFORMADOR | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo referencia al plano LP-01-SISTEMA DE INTRUSION, nos indica unos over head, en el transformador, es correcta esta información, ya que general mente en esta zona no se alarma por cfe realiza trabajos en cualquier horario tanto como en el día o en la noche | . Es correcto el overhead en trasnformador ya que se realizó conforme a las nuevas guias mecanicas y seguridad de parte de proyectos que indica que debe estar alarmado el trasnformador y el nicho.
- EN TRADA PRINCIPAL DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO -02 | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia en la entrada principal de estacionamiento. PLANO (planta de conjunto C-03L), ya que ahí hay un registro de Telmex dimensión de registro es ancho 1.53 x 2.53 de largo, ya que me afectaría en la construcción de la entrada principal, la entrada en plano me pide 8.11m ya que la medida exacta como marca plana me cae o agarra al registro completo, poder reducirnos en la entrada a librar registro existen que la medida sería de 5.50m de la entrada principal librando el registro de Telmex. Ya si me reduciría más me afectaría en las medidas de cajones de estacionamiento. ANEXO evidencia fotografica en powerpoint | . El ancho del acceso y vialidad interna del estacionamiento no puede reducirse ya que son necesarios para la maniobra de acceso y salida para el torton., solicitamos su apoyo con más información ya que no es posible ver el power point que indicaron, Si el registro esta en zona de banqueta se tendrá que nivelar y respetar proyecto, aun así pedimos más información para dar solución al tema.
- Ubicacion y tipo de ductonpara inyeccion de A.A. BAE RODRIGO DE LLANO. | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto existe duda sobre la ubicacion de los equipos de A.A. ya que en plano REH-03 Indica una ubicacion sobre cubierta y paso de gato... pero en planos de Cubierta aparece limpia... sin equipos. En planos de A.A. no aparecen los nuevos equipos solo los actuales. N hay indicación del tipo de inyección. En el plano de IAA-01 Indica las UP arriba del mezanine y su ducto redondo... como actualmente se tiene. | En el plano IAA-03 Cuadro de equipos indica descarga Horizontal, la descarga se hará de forma horizontal hasta cruzar los muros de Mezzanine en ambos equipos y al salir a piso de ventas cambia a la vertical y el ducto redondo pasará por encima de luminarias para no generar sombras.
- ADICIONAL TERRACERIAS | Eufemio | Bodega Aurrera Express | •En el estudio de Mécanica de suelos nos indica la huella de la tienda en otro sitio del terreno, basado en esto nos indica un relleno de 150 m3, mientras que en el plano C09f Plano de Rellenos nos indica un relleno de 60 m3 de acuerdo a la topografía del terreno. • ••Al terminar el proceso de demolición de la casa ubicada en el predio,nos percatamos que hay una diferencia de volumenes entre lo que indica la mecánica de suelos, el plano y lo que tenemos en físico, los niveles topograficos quedan en el eje A en la cota 33, se anexa perfil con el diferencial de volumen entre el proyecto y lo que se encuentra en sitio. •Se solicita visita de topográfia esta semana. •Se informa que los trabajos de terracerias se detendrán hasta tener solucionado el tema por diseño y que se deberán de reponer los días detenidos por no ser responsabilidad de la contratista | . SE REALIZO LA VISITA DE LA BRIGADA DE TOPOGRAFIA 19 DE MAYO 2021, EJECUTO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DE LOS NIVELES DE RELLENO QUE ACTUALMETE SE HAN COMPACTADO EN LA ZONA QUE OCUPABA LA CASA, LA CONSTRUCTORA, REALIZO EXCAVACION O SONDEOS EN EL SITIO, Y LOS TOPOGRAFOS OBTUVIERON EL NIVEL DE FONDO O DEL TERRENO NATURAL, ABAJO DE LOS RELLENOS..CON LA INFORMACION TOPOGRAFICA RECABADA, SE ELABORO UN PLANO “TOP_BOLETIN_1_POR_ADICIONAL_DE_TERRACERIAS . DWG” QUE CONTIENE NIVELES Y SECCIONES INCLUYENDO LOS NIVELES DE LOS SONDEOS DE LA ZONA DE ESTUDIO EN LAS SECCIONES DIBUJADAS DE ESTE BOLETIN, SE OBTUVO EL VOLUMEN DE RELLENO HASTA EL NIVEL MAXIMO DE TERRAPLEN ( N=34.68 ), ESTE NIVEL, EQUIVALE AL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, SUBRASANTE= 20 CM, BASE HIDRAULICA DE 15 CM Y DE CONCRETO HIDRAULICO 12 CM, PARA LLEGAR AL NPT= 35.15 SE ANEXA EL PLANO “TOP_BOLETIN_1_POR_ADICIONAL_DE_TERRACERIAS . DWG” LA VOLUMETRIA SE CORROBORARA CON EL LEVANTAMIENTO ENTREGADO POR LA CONSTRATISTA DE OBRA EL LUNES 31 DE MAYO. .
- Plafon área Administrativa BAE RODRIGO DE LLANO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto plano REH 04 se indican muros de durok nuevos en área administrativa, esta indicación requiere validar que se retirar plafon, ya que al retirar los muros existentes el plafon pierde puntos de anclaje y se vence... se necesita retirar e instalar plafon nuevo en esta área | No es necesario retirar todo el plafón de las oficinas, recuerda que esta suspendido por las canaletas de carga y estas a la vez sujetadas a elementos de carga en cubierta mediante un tensor de alambre. Te recomiendo que realices un corte de 40cm en el plafón paralelo al muro a demoler te recomiendo que retires primero el que esta sobre el eje C antes de eso apuntalar el plafón con los mismos postes a utilizar para dar un mejor soporte al plafón. Posterior a esto construir el bastidor, colocar las caras internas de Tablaroca colocar ángulo perimetral de soporte de canaleta. Tapas los 40 cm de plafón que recortaste, empastas lijas y pintas. Ya teniendo este muro a una cara puedes retirar los demás internos entre archivo y oficina y el de acceso a oficina con el mismo procedimiento
- RFI 012 ACABADO DE PISO EN OFICINA Y TRASTIENDA | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | Favor de confirmarnos que tipo de pisos nuevo se colocara en las área de oficina y trastienda, en los planos no indica si dicho cambio de piso es por concreto ueo o loseta Durat. . | , Se tiene como alcance cambio total de piso, por lo que al ser cambio total se debera de realizar la colocacion de loseta. !
- 01 Agrandar base para equipos de refrigeración y la colocación de refuerzo en techumbre | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Referente al recorrdio de inicio de obra, se observo por el provedor de refrigeracion, que es necesario agrandar la base existente de los equipos de refrigeración, asi mismo colocar el refuerzo necesario en la techumbre. de proceder favor de compartir boletin. | , Se tiene inidicado en el listado de alcances y matriz enviada, nueva base metalica para equipos de refrigeracion, verificar que en realidad se requierea refuerzo. !
- 02 Faltan planos hidrosanitarios para las coladeras de refrigeracion | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | En el pauqete iusse no se ecuentran planos refentes a las instalciones y trayectorias hidrosanitrias. o en su caso de no existir, se indique donde se conectaran las nuevas coladeras de refrigeración, tanto para el tren de bebidas y camaras de media y baja. . | , No se realizo proyecto ejecutivo para esta unidad, por lo que la informacion solicitada la encontrara en la siguienta ruta de tririga. HIDRO-SANITARIO Reconfiguración de instalación sanitaria por nueva cámara refrigeración. 1- MEMORIAS-DESCRIPTIVAS INTERIORES 2- INTERIORES-ARQUITECTONICOS 1- Alcances Generales 2- LLAVE01-PLANO LLAVE !
- MURO DE SUELO CEMENTO | Eufemio | Bodega Aurrera Express | •En los plano C09b se indica la ubicación delos muros de suelo cemento y en el plano C09c en el corte MC-2 se indica el perfil para los muros de suelo cemento, en el eje 4 nos indica realizar un muro desde la cota 35.15 hasta la cota 32.50, con las condiciones del terreno se cumple con los niveles marcados, el desarrollo de la trabe y zapata quedan al mismo nivel del muro de suelo cemento, por lo que se propone omitir dicho muro ya que el nivel de desplante de la zapata en planos estructurales viene indicada en la cota 32.65, por lo que la trabe y zapata fungirán como muro de contención. Se solicita se confirme la omisión del muro de suelo cemento en este eje. | BUENA TARDE. SE DEBERA CONSTRUIR LA ZAPATA DE LA TIENDA SOBRE EL EJE 4 , EN TODA SU LONGITUD, LA ZAPATA TIPO ZC-2, INDICADA EN EL PLANO ESTRUCTURAL DE INTERIORES ES-101 PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACION Y ESTA ZAPATA, SUS DIMENSIONES, SERAN COMO INDICA LA ZAPATA TIPO ZC-2 DEL PLANO ES-102 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION Y SU DESPLANTE SERA DEL NIVEL 97.50 Y LA CORONA SERA EN LA 100.20 , ALTURA = 2.70 M, Y UNA ANCHO DE ZAPATA DE 1.60 M EN ESTE TRAMO O LONGITUD DE ESTA ZAPATA, ZC-2, SE DEBE OMITIR CONTRUIR MURO DE SUELO CEMENTO. .
- RAMPA ACCESO TIENDA MINUSVALIDOS | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-100-PLANTA GENERAL ARQUITECTÓNICA-1005680, no indica en el acceso a tienda una rampa para minusválidos, por tal motivo se solicita que se confirme este trabajo y se genere dicho boletín, ya que es necesario contar con dicha rampa para cubrir con los puntos que marca protección civil. Y/o, en caso de contar con una negativa a este trabajo, favor de mencionar cual es el motivo del por qué no se ejecutará el mismo. | , Las OT no deben de enviarse como RFI, sino a través del Gerente de Store Planning y SharePoint. La respuesta a esta OT ya fue respondida por medio de correo.
- PROTECCIONES DE DRENES DE CAMARAS DE REGRIGERACION | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | Referente a los drenes de la cámara de refrigeración y congelados, se hace la observación por parte de store planing que se requieren unas protecciones para las mismas esto para protegerlas de los golpes por tarimas o carritos. Favor de indicar si se realiza este trabajo y si es el caso enviar el boletín con dicho detalle, o en caso contrario confirmar la negativa de los trabajos solicitados. Anexo imágenes. | , Las OT no deben de enviarse como RFI, sino a través del Gerente de Store Planning y SharePoint. La respuesta a esta OT ya se esta revisando y se enviara la respuesta al tenerla por el medio correspondiente.
- HALLAZGO FOSA SEPTICA | Eufemio | Bodega Aurrera Express | •Al realizar los trabajos de excavación para el pozo de tormentas en el predio se encuentra una fosa séptica con medidas aproximadas de 4x 4x 1.50 dicha fosa cuenta con un pozo con medidas aproximadamente de 2.90x 4.20x 6.40 de profundidad. •Dicho pozo no cuenta con una contención en muros, lo que la hace inaccesible para el personal por temas de seguridad, se recomienda rellenar dicho pozo con concreto fluido considerando un volumen de 78 m3, y 24 m3 de relleno de tepetate en fosa se detienen los trabajos de pozo de tormentas, cuarto de bombas y cisterna hasta tener una respuesta por el área de diseño. | Buena tarde. Se envía nota técnica emitida por la empresa de geotecnia, en la cual se indican los procedimientos, constructivos para el relleno el documento se encuentra en la carpeta simple boletines. .
- Canalon y bajada pluvial BAE RODRIGO DE LLANO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | Memoria descriptiva de BAE RODRIGO de LLANO indica considerar cambio de canalon y bajada pluvial. Validarvesta información ya que en proyecto se indica solo considerar complementar la bajada. | Solo completar la bajada pluvial a nivel di piso termindao
- Plano de suministros A101c | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En plano A101c tenemos un cuadro de suministros por contratista que viene en cantidades 0 esto nos cuestiona contratista si se suministrara por ellos o por compras Walmart. | asi es no tomar en cuenta ya que no se requiere intervencion de la contratista para realizar esa compra.. hay items como por ejemplo la cortinas metalicas ya las lleva compras por parte de walmart
- Ductos de Aire Acondicionado BAE RODRIGO DE LLANO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | De acuerdo a Memoria descriptiva Bae Rodrigo de Llano, indica retiro de ducto y remplazo nuevo de estos, en proyectonno se indica su sustitución, favor de avalar, que estos se sustituirán. | Efectivamnte es sustitucion de la ducteria..
- SUMINISTRO DE DISPOSITIVO MODULO OCTO-INPUT B208 | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | iINFORMATIVO SE GENERA ADICIONAL DE SUMINISTRO DE DISPOSITIVO MODULO OCTO-INPUT B208 POR REPORTARSE COMO FALTANTE DEL SISTEMA DE INTRUSION PARA PODER CONECTAR 1. OH DE NICHO DE BOMBAS 2. NIVEL DE BOMBAS 3. OH VENTILA 1 4. OH VENTILA 2 5. OH VENTILA 3 6. OH VENTILA 4 | En Plano LP-01 hay una nota aclaratoria encerrada en nube que menciona que cuando el módulo octo-input no cuente con zonas disponibles se deberá considerar un módulo adicional. Ya que este equipo admite 8 dispositivos, y si faltan espacios para conectar más equipos se debe considerar un adicional.
- POSTIGO EN CORTINA DE ACCESO | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-601-PLANTA Y DETALLES DE PUERTAS-1005680, no indica el postigo en la cortina del acceso por tal motivo se busca como alternativa para salir de tienda la puerta de trastienda, pero el pasador con porta candado es interior, dicho esto cuando se cierre la tienda el asociado no tendrá modo de salir ya que el mecanismo de la cortina es interior y la puerta de trastienda no cuenta con una oreja de metal para poder colocar un candado. Favor de indicar que solución se le dará a dicha problemática. | , El detalle al que hacen mención se indica en el mismo plano descrito (A-601) detalle 2 de la OC3 cargado, el 17 de marzo de 2021.
- RFI 013 DETALLE DE SOPORTE DE BIBEL EN PORTON EXTERIOR | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | En proyecto el área del portón exterior indica que las puertas deben de ser soportadas por un bibel(tejuelo) anclado a cerramiento, sin embargo en dicha área no existe cerramiento en el vano del portón existente esta solo delimitador solo por los laterales, por un PTR de 4” h=3.3m y una columna a base de 2 montenes de 5”x6” h=3.10m y las puertas están soportadas por un bibel (tejuelo) con refuerzos hechizos de varillas, las dimensiones de las puertas existentes son de 2.52x2.70m y otra mas largas de 3.37 x2.70m, el ancho del vano existente es de 6.05m. Favor de compartirnos detalle de refuerzo en la parte del bibel (tejuelo) que soportaría las puertas. ANEXO FOTOS . | , En esta unidad no tenemos como alcance el cambio o mantenimiento a porton de acceso. Favor de verificar listado de alcances cargado en platoforma o matriz enviado por coordinador. !
- RFI 01 Plano a utilizar IS-01 | BAE RODESIA (RMD 2021) | Bodega Aurrera Express | Referente al plano IS-01 solicito de su apoyo para indicarnos que plano se utilizara para la remodelación, el plano IS-01-RODHESIA-PROPUESTA con la revisión Nov-2020 o el plano IS-01-RODHESIA con la revisión Nov-2019. Es de mencionar que este ultimo es el mas actualizado en el portal de tririga pero con la revisión Nov 2019 cordiales. | , Favor de utilizar el plano donde se encuentra ya indicado el cambio de camara de refrigeracion, el plano IS-01-RODHESIA-PROPUESTA con la revisión Nov-2020. !
- Suminiistro de Interruptores Termomagneticos | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | Se genera adicional de suministro de interruptores termomagneticos no incluidos en lista de suministros. Interruptores termomagnéticos faltantes están indicados en cuadro de cargas Tablero A 1 Pza. Interruptor Termomagnético 3 x 15 A - Bomba de Cisterna Tablero X 2 Pza. Interruptor Termomagnetico 2 x 40 A | No es adicional ,en plano A-101c y plano IE-07 de suministros se indican en la partida 4 Tablero A y en la partida 5 el tablero X. Se revisó y los faltantes en ell planoIE-07 de suministros son el interruptor ubicado en el nicho del tanque y los 2 termomagnéticos, ya que serían considerados a futuro, pero se consideró la carga en proyecto, para no tener problemas de sobrecarga en la instalación.
- Cubir con Plastico Negro Rotulos de Fachadas | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | Informativo Se genera adicional para cubrir con plástico negro los rótulos de fachada que ya están realizados y que deberán estar tapados hasta que la gerencia de construcción nos indique la fecha del retiro de esta cubierta. | Se confirma de enterados
- RFI 02 Encharcamiento en área de estacionamiento | BAE RODESIA (RMD 2021) | Bodega Aurrera Express | referente a las precipitaciones en la región, se encontró una acumulación de agua en el área de estacionamiento (a un costado de la tienda-estacionamiento), provocando un encharcamiento en la misma, ¿se puede realizar un canal de captación de agua pluvial en estacionamiento y conectarlo a la red pluvial existente?, o las tapas de los registros nuevos a construir se considera de rejilla polietileno reciclado de alta densidad Se adjunta fotografias representativas en la pestaña de Notas y Documentos | , Se tiene como alcance desazolve general de la red sanitaria y pluvial, favor de contemplar este alcance antes de generar alguna otra solucion. !
- 03 No hay plano donde nos indique la ubicación e instalacion del tablero R de refrigeración | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | No se escuentran planos donde nos indique la ubicación e instalción del nuevo tablero R para refriegracion, favor de mandar boletin. | , No se cuenta con proyecto ejecutivo ni proyectista, El tablero de R se debe de conciderar la colocacion en la parte de trastienda donde se tenga un acceso facil de manipulacion por mantenimineto. !
- RFI 03 Solicitud de plano estructural de detalle de la nueva Base para mini rack | BAE RODESIA (RMD 2021) | Bodega Aurrera Express | , solicito plano estructural de detalle de la nueva Base para mini rack, ya que en el plano (GR2 MB Rodesia, trayectorias y sistemas de refrigeración), solo es una ilustración esquemática, así como la reubicación de la misma. En caso de ser solo ampliación mandar plano del detalle de refuerzo con los perfiles a utilizar para la ampliación de la base así como la dirección de la prolongación de la misma. En su defecto confirmar si se corroborará en sitio las dimensiones de los perfiles así como la rejilla Irvin y la dirección en la que será la nueva ampliación. | , No se cuenta con proyecto ejecutivo ni proyectista para esta unidad, la base del equipo se debera de conciderar replicando el mismo sistema. !
- RFI 04 Área en protección de transformador. | BAE RODESIA (RMD 2021) | Bodega Aurrera Express | Buena día, en el área de la protecciòn de transformador, la protección se encuentra en mal estado así como el registro de instalaciones, no se encuentra dentro de los alcance de proyecto ¿se prosigue a rehabilitarse con algún refuerzo adicional? En el caso de que se rehabilitara la protección, mandar detalle para su refuerzo o en su caso de definirlo en sitio verificar el estado actual en el que se encuentra. Anexo foto en documentos. | , Considerar la rehabilitacion y sustitucion de poste en mal estado no conciderar refuerzo adicional. !
- RFI 05 Guarnición de exterior en mal estado. | BAE RODESIA (RMD 2021) | Bodega Aurrera Express | , en guarnición de exterior, se encuentra en mal estado, ¿se hará reposición de la misma o que se requiere para su buena funcionalidad? Espero indicaciones y propuesta. Anexo foto en documetos. | , Las guarniciones que se muestran en las fotos son parte de la banqueta exterior, no se cuenta con licencia para realizar trabajos al exterior de la tienda por lo que no se debera de conciderar.
- RFI- DAÑO EN PISO PISO DE VENTAS | BAE ARTEAGA CENTRO (RMD 2021) | Bodega Aurrera Express | ESTA UNIDAD CUENTA CON UN DAÑO CONSIDERABLE EN PISO DE VENTAS, PARTICULARMENTE EN EL ACCESO PRINCIPAL, ESTE DAÑO MODIFICA LOS NIVELES EN EL PISO Y TRAS LA NUEVA UBICACIÓN DE LA CAMARA DE REFRIGERACION ESTA SE VERA AFECTADA EN RECORRIDO SE TRATO LA POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS EXISTENTES YA QUE EL PROYECTO SOLO CONSIDERA TRABAJOS DE CAMBIO EN SELLOS EN LOSA DE PISO EN JUNTAS Y EL RESANE DE GRIETAS AL INTERIOR DE LA TIENDA, FAVOR DE INDICAR SI ES POSIBLE REPARAR E INDICAR EL DETALLE O EN SU DEFECTO LAS CONSIDERACIONES A TOMAR, DE AUTORIZAR ESTOS TRABAJOS INDICAR EL ALCANSE DE DICHA REPARACION | Buenos dia, Favor de conciderar la reparacion del daño lo menos invasivamente posible. !
- RFI- DETALLE DE BASE PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION Y REFUERZO EN TECHUMBRE | BAE ARTEAGA CENTRO (RMD 2021) | Bodega Aurrera Express | , PARA ESTA UNIDAD SE CUENTA CON UN PLANO DE DETALLES PARA LA NUEVA BASE DE REFRIGERACION, SIN EMBARGO, NO INCLUYEN EL DETALLE DE PERFILES, ADEMAS DE NO IDENTIFICAR SU NUEVA POSICION EN TECHUMBRE FAVOR DE INDICAR ESE DETALLE NO SE CONSIDERA EL REFUERZO EN TECHUMBRE, FAVOR DE INDICAR ESTE DETALLE, YA QUE NO SE CUENTA CON UN PLANO ESTRUCTURAL Y EN OTRAS UNIDDES ESTE SI FUE REQUERIDO, O EN SU DEFECTO SEÑALAR QUE ESTE REFUERZO NO ES NECESARIO | , 1. El perfil utilizado se encuentra en el detalle 8 “Perfil metálico PT-1/PT-2” del plano ES-100. La ubicación se encuentra en el detalle 1 “Planta de cubierta”. No requiere refuerzo !
- RFI 06 Muros perimetrales (interiores) | BAE RODESIA (RMD 2021) | Bodega Aurrera Express | , los muros se encuentran en malas condiciones superficiales con presencia de manchas muy notables provocadas por la misma humedad, ¿se requiere de un tratamiento especial en interior y el exterior de los muros perimetrales? Anexar las medidas necesarias para su tratamiento de ser el caso. Anexo foto en en documentos. | , Tenemos como alcance pintura en muros en esta ocacion favor de contemplar unicamente limpieza profunda en muros. !
- 04 Refuerzo de estructura para base de equipos de refrigeración | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Buena Tarde Si es necesario reforzar la estructura donde quedara la base nueva de los quiepos de refrigeración, ya que son equipos pesados y tiene el reforzamiento en aires (consideren que existente solo un equipo minirack, nuevos equipos es un mini rack y una unidad condensadora) | , Favor de revisar informacion cargada ya que se encuentra el proyecto estructura para refuerzo en cubierta. OC-01 CAMBIO DE AIRES. !
- 05 Propuesta de trayectoria para nuevas coladeras de refrigeración | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Considerando la falta del proyecto ejecutivo, y en memoria descritiva solo inidique que se reconfigura nueva trayectoria para coladeras, se reviso en sitio con el provedor de refrigeracion y contratista la propuesta de trayectorias para nuevas coladeras de refrigeración. que son tren de bebidas, camara de media y baja. quedo pendiente de sus comentarios. . | , Se encuentra cargado el proyecto de refrigeracion con el plano GR1. B con la ubicacion de las coladeras, si no se respeta la ubicacion no se debera de conciedrar adicional. !
- 06 Propuesta para la ubicación de tablero R y trayectoria de refrigeración | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Considerando la falta del proyecto ejecutivo, se reviso en sitio con el provedor de refrigeracion y contratista la propuesta de trayectorias y ubicación de tablero R de refrigeración, quedo pendiente de sus comentarios. . | , Conciderar la ubicacion propuesta por provedor de refri. !
- ALIMENTACION ELECTRICA A TABLERO DE REFRIGERACION | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | Con relación a la remodelación de la BAE Perimetral Norte, en relación al talero de refrigeración no tenemos indica desde que tablero se energizara así como que tipo de alimentador y canalización se usara para poder energizarlo. Se recomienda la instalación de Stabiloy de 4 1/0 WAG (cable armado tipo MC de aluminio) desde el tablero GN existente con un interruptor termomagnético de 100amp marca SIEMENS Favor de confirmar si es viable la propuesta o favor de compartirnos la opción mas viable para la alimentación del tablero de refrigeración Comparto imágenes del tablero GN existente marca SIEMENS . | , Favor de revisar la siguiente ruta. ELÉCTRICO Nueva instalación eléctrica para refrigeración. INTERIORES-ALBAÑILERIA 1- 00-NOTAS GENERALES DE OBRA
- LLENADO DE ROTOPLAS, ELECTRONIVEL | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | Bunas tardes solicito de su apoyo a referencia al plano IH-02 instalaciones hidráulicas en sanitarios, ya que nos indica que a la llegada de agua al tinaco Rotoplas derivado a las bombas de tanque tormenta, ya que no cuanta con un electro nivel, que accione las bombas de agua para su llenado al tinaco, ya que es manual el encendido y apagado, que cuando se active manual las bombas, y se llenen el tinaco se les podrá olvidar a pagar las bombas ya que puede ocasionar que las bombas se queden funcionando y se puedan que mar o dejar de funcionar por estar tanto tiempo encendidas. | . En el plano IH-02 indica que se complementa con los planos C08 y C08b; en el plano C08b, en la Nota No. 20 indica “EL SISTEMA FUNCIONARÁ CON ELECTRONIVELES EN EL TINACO PARA DETERMINAR EL ARRANQUE Y PARO DE LA BOMBA No.1, ADEMÁS DEL ELECTRONIVEL DE ARRANQUE Y PARO PARA EL DESALOJO DEL CÁRCAMO PLUVIAL DE LA BOMBA No.2. VER PLANO C08b Y MEMORIA PLUVIAL.” Es decir que para el llenado del tinaco de agua tratada para uso de sanitarios se usará un electronivel en el tinaco y otro en el tanque para paro de emergencia en el N.42.36 como se indica en el Corte 2-2’ del plano C08b. Todo lo anterior para que no sea necesario el uso manual.
- CORTINA SIN POSTIGO Y PASADOR PUERTA DE BODEGA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | LA CORTINA QUE SUMINISTRO WALMART NO TRAE POSTIGO, Y EN LOS DETALLES DE PUERTA DE ACCESO A BODEGA; EL PASADOR Y PORTACANDADO INDICA QUE VAN POR LA PARTE INTERIOR DE LA PUERTA. SUGUERIMOS COLOCAR EL PASADOR Y PORTA CANDADO AL EXTERIOR DE LA PUERTA DE BODEGA O CAMBIARLO POR UNA CHAPA DE SEGURIDAD QUE SE PUEDA CERRAR POR EL EXTERIOR. | , El día 10/Jun, se tuvo la junta con el área de Store Planning, se llego al acuerdo que el proveedor asistirá a sitio a colocar el postigo y después a proceder a realizar el alarmado.
- 001 Area afectada por inundaciones | Praderas de Oriente | Bodega Aurrera Express | Derivado de los trabajos que se viene realizando para edificación, se informa el área de los trabajos se ve afectada por inundaciones cada vez que se presentan lluvias, se adjunta evidencia fotográfica de lo mencionado, por lo que requerimos instrucciones al respecto, no omito informar que con los niveles actuales del proyecto que son 0.20 m entre npt (nivel interior de tienda) vs nivel de banqueta, se corre el riesgo de que se meta el agua tendiendo como referencia los niveles que alcanza el agua en la glorieta de enfrente al predio al inundarse. Se toma como ejemplo también imágenes de predios aledaños a la edificación. | . Se envía actualización de niveles de piso terminado de la tienda de autoservicio elevando sólo 10cm, se envia plano con Paulina Sacre posterior cargaremos en triirga la actualización de los planos que afectan este cambio.
- 07 En lista de suministros falta el tablero G | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | En la lista de suministros solo tenemos un tablero referente para refrigeracion, pero falta el tablero que inidca G general como indica en planos y diagrama unifilar. ajunto fotos del diagrama, plano de subestación y lista de suminisros a llegar a esta unidad. . | En el correspondiente listado se encuentra dicho tablero “G”.
- 08 Colocación de interruptor principal de refrigeración en subestación | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | En planos no indica donde colocar el interruptor principal de refrigeracion en subestación, para derivar hacia el tablero nuevo R. favor de mandar boletin . | , No se cuenta con proyecto ejecutivo, Proponer ubicación de tablero R y validar ubicación con proveedor de refrigeración !
- SEÑALIZACION HORIZONTAN EN REDUCTOR DE VELOCIDAD (TOPE PEATONAL) | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo a referencia al plano C-13 plano de señalización, ya que no me trae medidas o detalle de señalización horizontal en paso peatonal, en reductor de velocidad, para tener medidas de las flechas de cebriado que marca el plano del proyecto. | . En el plano C-13 Plano de Señalizacion, detalle 2, se indica las dimensiones del cebreado para el paso peatonal en banqueta dejando variable la longitud por las modificaciones en sitio que pueden existir, en este caso considerar una longitud mínima de 2.70 m y máximo de 2.95 m. en ese mismo plano en el detalle 4, está la flecha de circulacion en estacionamiento con todas las dimensiones para su colocación. referente al reductor de velocidad, considerarlo de 45 cm de ancho por 15 cm de altuta, del mismo material que el estacionamiento, reforzado con malla electrosoldad 10X10/6-6
- RFI 01 CARGA DE PLANOS | Lecumberri FT | Bodega Aurrera Express | No tenemos el proyecto ejecutivo , favor de confirmar si este ID es el correcto para el proyecto de adaptación 2021 | Los planos se encuentran cargados en la el ID 1008905. Dentro de la carpeta PROYECTO EJECUTIVO ISSUE desde el 17 de mayo. Me confirman que los pueden ver.
- RFI O2 ELEMENTOS EN SITIO NO ESPECIFICADOS EN PROYECTO | Lecumberri FT | Bodega Aurrera Express | Existen varios elementos que en proyecto no se indican, indicar si se demuelen. Dos lavabos con ovallinas, indicar su demolición. Muros interiores donde solo se indicaba la charola de instalaciones sanitarias. Los muros encontrados en sitio son de diferente material a los que se indicaron. Indicar cuales muros se retiran (fig 1.1, 1.2, 1.3) y si no se compromete a la estructura de la rampa de estacionamiento. ANEXO IMÁGENES | Si se demuelen los ovalines. Los muros inteirores que no estan especificados en proyecto y que corresponden a los divisorios de los sanitarios tambien deberan retirarse; asi como el sobre firme que se encuentra en uno de los sanitarios y en el ducto, para poder nivelar toda la sección donde se colocara la loseta DURAT inidicada en el plano de pisos. Los muros de blok no estan ligados a la estructura el edificio de hecho se puede ver que no estan agarrados a las trabes principaes de los marcos. por lo que se puede retirar el muros de block. Sin tocar para nada las trabes de la estrutura principal del edificio.
- RFI 03 NIVEL CHAROLA INSTALACIÓN | Lecumberri FT | Bodega Aurrera Express | Se encuentra un desnivel de 15cm de piso en área, solo se indicó el retiro de loseta, no demolición de sobre firme o nivelación, el piso debe quedar al mismo nivel para que pase el patín y con los trabajos indicados quedaria una diferencia de 7 cm. | . Se debe retirar el sobrefirme interior en en el sanitario y ducto; niivelear para poder colocar la LOSETA DURAT como indica el plano de pisos. La pendiente se debe dar del nivel 49.60 que es el nivel que tenemos en fondo de la zona a ampliar y el cual tiene granito (este piso se mantiene) al nivel 49.53 que es el que tenemos en el acceso a la bodega y que tambien tiene granito y no se cambiará. Ya que como comentan no debera quedar ningun escalón que impida el paso libre del patin sin obstrucciones. La diferencia que comentan de 7cm es la que se tiene considerada en el proyecto absorber con la loseta y la nivelación. Se carga la ficha técnica del piso, ya que en el plano dice +-1.2CM de espesor y se debe colocar el de 1.8 que indica la ficha ténica ya que el de 1.2 es para fachada. Las fichas técnicas se han cargado en la carpeta de BOLETINES
- RFI 04 MOVIMIENTO DEL PORTON | Lecumberri FT | Bodega Aurrera Express | FAVOR DE CONFIRMAR EL MOVIMIENTO DEL PORTON | Se confirma el movimiento del portón como lo indica el plano de RETIROS y PUERTAS, pero este se deberá realizar hasta el final de la obra, ya que se requierá hacer un ajuste en el tamaño del vestíbulo y se pretende que se realice el resto de los trabajos indicados en el rpoyecto al interior de la zona a confinar como bodega. Actualemte este ajuste esta en desarrollo y se requiere presentar ante la autoridad antes de realizar el trabajo del movimiento del portón.
- Tierra física existente | BAE CEDIS Guadalajara | Bodega Aurrera Express | Bien día Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano -IE05-ALIMENTADORES GENERALES PISO DE VENTAS-1004114 ya que este nos indica conectarnos del tablero existente CN3 en cuarto eléctrico de cedis y de ahí derivar la alimentación a nuestro tablero general, Al realizar las pruebas el personal de la contratita nos informa que tenemos un regreso de voltaje en la tierra física de este tablero (CN3) y su trasformador por lo cual nos está generando un retorno en nuestro tablero general, así como sus derivados en lo que se revisa el tema del tablero existente y su trasformador se propone realizar una tierra física independiente para nuestro tablero y evitar este retorno proveniente del tablero existente contamos con su VOBO para realizar este trabajo cordiales | ...
- alcance en muro de multipanel fachada principal por calentamiento. | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | Multipanel existente, fachada principal se encuentra dañado interiormente por calentamiento, se envia reporte. | Cambiar area que consideren en obra dañada
- Muro de concreto dañado eje 1 conato de incendio BAE RODRIGO DEL LLANO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indica alcance para este muro de concreto dañado, se encuentra agrietado y partes pulverizadas, con repellado caido. | Reparar Muro para dejarlo en buen estado
- IE. 05 SISTDMA DE TIERRAS TIERRA PARA ABLERO PRINCIPAL | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto indica conectar por subterraneo tierra, a tableros interiores esto es correcto para realizar ranuras por esteriores. | Efectivamente...
- Instalaciones Electricas BAE RODRIGO DEL LLANO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | Altura para encamados de Instalaciones electricas para piso de Ventas | este encamado esta proyectado para que pase por debajo de la altura de la ducteria de aire
- RFI 05 DIAGRAMA UNIFILAR - CUADRO DE CARGAS | BAE SAN BERNABE | Bodega Aurrera Express | Derivado de los trabajos de remodelacion para esta unidad, se envia propuesta del diagrama unifilar y del cuadro de cargas. El cuadro de cargas se realizo tomando como referencia el de proyectos anteriores. . | , favor de validar en sitio y validar posicion de tablero R con refri. !
- RFI 06 PIEDRAS DAÑADAS | BAE SAN BERNABE | Bodega Aurrera Express | . Derivado de los trabajos de remodelacion en esta unidad, se detecta que el estado de algunas piedras en el piso de ventas se encuentran en mal estado, y esto representa un riesgo. El gerente de zona solicita se reemplacen dichas piedras, ya que su principal cliente son personas de las tercera edad. en la matriz de alcances no se tiene considerados estos trabajos. Para solventar estos trabajos se propone eliminar el cambio total de la cortina y solo darle mantenimiento, ya que esta se encuentra en buen estado. y con la diferencia del monto de estos trabajos se paga el adicional por los trabajos de demolicion y colado de nuevas piedras. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. *Se adjunta reporte fotografico del estado actual de la cortina y de los pisos. | , Se tiene como alcance en esta unidad reparcion de grietas y juntas en piso de ventas como las que se enccuentran en el acceso. favor de validar el con coordinador de obra la sustitucion de alcances. !
- 09 NO SE INDICA SI LA INSTALACIÓN DE LAS LUMINARIAS LED EN PISOS DE VENTAS ES NUEVA O EXISTENTE | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Buenas Trades Para la instalación de las nuevas luminarias led en pisos de ventas, no indica en los planos y tampco en las memorias descriptivas, si llevara nueva canalización e instalción o se conectaran en la canalización e instalción ya existente. Favor de inidcar si se coenctan en la misma o debe ser nueva. | , En las notas generales apartado Electrico punto 5 indica lo siguiente: Se debe considerar la instalación, montaje, canalización y cableado de todos los equipos de iluminación interior y exterior alineándolos a la nueva ubicación indicado en el plano IE-01. !
- 10 PROPUESTA PARA BASE DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Se ajunta propuesta para agrandar base de equipos de refrigeración existente, se propone agrandarla 1.10m. colocando nuevas patas sobre estructura ya reforzada. En Proyecto me pide nueva base y colocar la nueva en el mismo sitio donde se encuentra la existente, esto implocaria varios movimientos provicionales del equipo mini rack existente y revisando en sitio la base existente se encuentra en buenas condiciones por lo cual se propone dejarla y solo agrandarla. . | , Si la base se encunetra en buen estado favor de considerar solo la ampliacion de la misma, verificar con coordinador de obra. !
- 11 FALTA TABLERO “G” EN LISTA DE SUMINISTROS | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | En Proyecto me pide un nuevo tablero general “G”, el cual en la lista de suministros electricos no esta considerado. Solo se esta considerando un tablero que es el “R” de refrigeración. Favor de indicar si se coloca el nuevo tablaero y de ser asi inidicar si llega el suministro por parte de Walmart o si se considera el suministro por la contratista. Ajunto plano unifilar indicando el nuevo tablero. Y las listas de suministros. . | Buenos dias, El tablero G se encuentra indicado en el listado de suministros cargado el dia 04 de febrero. !
- 12 LISTAS DE SUMINISTROS 2020 Y 2021 | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Nos pueden confrimar si las listas de suministros 2020 y 2021 se complementan o en su caso cual es la que rige. Ya que en la 2020 tenemos las lista de los suminitros mas completa, y en la 2021, solo se agregaron las cortinas de aire, extratores para los baños y una unidad tipo paquete. | Buenos dias, Favor de contemplar ambos listados de suministros, el primero se realizo cuando se cargo el proyecto de remodelacion y el segundo cuando se realizo el proyecto de aire. Saludo!
- 13 PROPUESTA DE DIAGRAMA UNIFILAR - CUADRO DE CARGAS PARA INSTALACION DE TABLERO R DE REFRIGERACIÓN | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Derivado de los trabajos de remodelacion para esta unidad, se envia propuesta del diagrama unifilar y del cuadro de cargas, para la alimentacion del tablero R de refrigeración la cual no se encuentra en proyecto, en caso de no aceptar la propuesta favor de compartir, diagrama unifilar, cargo de cargas y cedula de cableado. . | , Ok validar ubicacion en sitio con proveedor de refri. !
- 07 REUBICACION DE HIDROJET | BAE SAN BERNABE | Bodega Aurrera Express | . En los planos de estado actual no se tiene mapeado el nicho del hidrojet, este se debe demoler, ya que esto se encuentra donde inician las nuevas camaras de refrigeracion. Se propone reubicar en el cuarto de basura, este con una protección hecha de ángulos de 2” y metal desplegado esto con la finalidad de evitar daño alguno. Se adjunta reporte fotografico de apoyo. SIn mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | , Favor de reubicar en el cuarto de basura, considerando el espacio correcto para mantenimiento y sin reducir el acceso de botes. !
- Suministro de Interruptor 3PX15A | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | . El interruptor que se reporta como faltante en el Tablero A es el de 3P x 15A de tanque de tormentas indicado en plano IE-08 Cuadro de Carga. Pregunta. Este interruptor faltante será suministrado por compras o por contratista ? | Los interruptores de tanque de tormentas va por contratista
- Recorrido de preposesion - CONCERTINA EN ESTACIONAMINETO | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En recorrido de preposesion con Regional, encargado de Tienda y coordinador Store Planing, se solicita colocar concertina por encima de malla ciclonica por temas de colindancias con Predio vacio y calle trasera. | Estas solcitudes deberan enviarse por medio de OT y de acuerdo con el procedimiento que se lleva en PLANNER.
- recorrido de preposesión - señalización y postes de protección para áreas de medición de servicio , electrico e hidraulico en isleta. | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En recorrido de preposesión realizado con Gerente de Zona , JEfe de Unidad, Cordinador de Store Plannig se solicito señalización y postes de protección para áreas de medición de servicio electrico e hidraulico en isleta de acceso a estacionamiento. Esto con el fin de que un carro no se meta y arrolle estos equipos, cabe mencionar que en esta isleta se encuentra una altura de banqueta de aproximadamente de 20 a 35 cm de nivel de banqueta de acceso a nivel de Banqueta de servicios. | Todas estas solitudes las debe enviar el equipo de STORE PLANING por medio de OT y de aucerdo con el proceso que se sigue por PLANNER.
- Ubicacion de nuevos equipos de refrigeración | BAE LUIS ALCARAZ | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano, A-102 - PLANTA GENERAL DE CUBIERTA_2661 y nuestro plano GR2 BAE Luis Alcaraz, trayectorias y sistemas de refrigeración ya que nuestra planta de cubierta nos indica que los equipos se refrigeración se conservan en la base existente y el plano de refrigeración hace referencia al cambio de ubicación de los equipos sobre la estructura arriba de sanitarios, cual es la ubicación correcta, de ser arriba de sanitarios se necesitaría realizar una base nueva para estos equipos o bien solicitar el adicional de esta trayectoria al equipo de refrigeración Quedo a la espera de su confirmación | Los racks de refrigeración se consideran en la ubicación que se indica en el plano de cubierta A-102.
- Mini Split en oficina administrativa | BAE LUIS ALCARAZ | Bodega Aurrera Express | RFI2 Solicitando de su apoyo referente a mini Split ubicado en oficina administrativa el cual se encuentra fuera de servicio, dentro de los alcances esta la reubicación de rack de sistemas dentro de la oficina, la pregunta es la siguiente de debe considerar la reparación del mismo para que de servicio o bien considerar el retiro del plafón (que también esta considera como alcance su reparación) para que el área este libre y tenga ventilación sin necesidad del mini Split El mini Split se encuentra sobre el muro donde se tiene proyectado nuestro nuevo ups el el lay out a 1.70 de altura en su lecho bajo y por la reubicacion de rack seria necesario su desmantelamineto cordiales | Ningún equipo de oficina se reubica, mucho menos el rack de sistemas, todo se conserva en su posición actual, el minisplit y el plafón de oficina se retiran.
- Sistema Vs incendio | BAE LUIS ALCARAZ | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano LP04-Sistema incendio-2161Revpanov19 ya que en sitio operadora nos informa que estos dispositivos tienen poco que fueron instalados (2 años), aunado a esto se debe considerar su remplazo? indicado en plano Como observación general la instalación no cumple con la norma establecida para la altura a la que fueron instalados estos dispositivos la cual indica que debe de ir a 40 cm por debajo de estructura y estos se encuentran a 4.8m sobre el npt Y si sobre esta instalación se deben de hacer las adecuaciones o extensiones, reubicaciones indicadas en nuestro nuevo plano | Si los dispositivos son nuevos y la tecnología es IP, se deberá considerar solo la reubicación de los dispositivos necesarios de acuerdo con lo indicado en el plano LP04, así como para cumplir con la norma, en caso de ser tecnología análoga el cambio debe ser total.
- Retiro de planta de Emergencia | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | solicitando de su apoyo referente al alcance en la planta de emergencia, en recorrido con operadora donde se explican los alcances, no solicitan que no sea retirada ya que cuentan con bastantes oportunidades muy seguido con CFE en la zona y su planta funciona correctamente Quedo a la espera de su VOBO para cancelar este alcance | Por parte de diseño no se tiene inconveniente en que la planta de emergencia se conserve, el coordinador de obra deberá solicitar la cancelación del suministro del desconectador de doble tiro a Compras Walmart, así como las deductivas correspondientes por los trabajos no ejecutados por parte de contratista para este concepto.
- Recorrido de preposesion - proteccion o nicho para Toma Domiciliaria | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En recorrido con Gerente de zona indica la colocacion de un nicho Hidraulico o una proteccion para toma Domiciliaria. Confirmar si se colocara este nicho y detalle de fabricacion ya que en proyecto se ubico dentro del Nicho de Hidrojet, ya que se desconocia la ubicacion real. | En la OC#1 se emitio detalle del nicho de agua potable ubicado a un costado del transformador en los planos C06 y CO6a de acuerdo con la informaicón que nos proporcionaron del punto de acometida hiraulica determinado en sitio cuando la autoridad acudio a realizar la conexión, en el plano CO-06b se indica el detalle del nicho. Confirmar que el memidor se ubicado de acuerdo con estos planos; de los contrario enviar posición definitiva de la toma domiciliaria para validar que no haya quedado en la vía pública donde no se puede colocar ningun tipo de protección debido a que sería considerado como una obstrucción.
- 14 Suministro de Equipos tipo paquete Up | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | SE esta contemplando una unidad tipo paquete UP nueva en planos y memorias descriptivas 2021, comunicandome con el proveedor me comenta que solo tiene en su lista considerados 2. que serian los dos que se cambiaran por los existentes como lo indican en memorias y planos. indicar si se colocara la nueva unidad tipo paquete, y de ser asi revisar con el proveedor ya que no se tiene considerado por parte de ellos. Ajunto listas de suministros 2020 y 2021 . | , En la unidad La Conquista se realizo el proyecto por el cambio de aires, los dictamenes arrojaron que los equipos que actualmente estan en tienda funcionan en un 85%, ya que en el 2019 se realizo el cambio de ellos. El estudio arrojo que se requiere de un equipo mas para satisfacer la demanda. Por lo que en la unidad La Conquista solo se realizara la colocacion de un equipo nuevo y se mantendran los equipos existentes como lo indica la memoria el equipo viene indicado en el listado de suministros cargado el 04 de Febrero. !
- 08 CASTILLO ARMADO. | BAE SAN BERNABE | Bodega Aurrera Express | . La trabe existente es de 20 x 20 cm, sim embargo esta solo esta asentada sobre el muro y no anclada al muro perpendicular a este, se propone colocar un castillo de 20 cm, ya que el vano que se abrirá es de 1.92 m. De colocarse el castillo el vano de acceso a trastienda reducira a 1.72 m. adjunto reporte fotografico de apoyo. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | , Favor de verificar con coordinador de obra que no se encuentre anclada al muro perimetral, en caso que no se encuentre favor de conciderar canstillo. !
- RFI Acabado ceramico | BAE HACIENDA LOS LERMA (RMD 2021) | Bodega Aurrera Express | Referente a los acabados cerámicos para la tarja de aseo y muro en el área de lavabos en sanitarios, en el plano A 101c, indica colocar cerámico interceramic linea teja, mod. Asttracto blanco, color Frost, sin embargo comenta la contratista que este modelo ya esta descontinuado por lo que propone colocar loseta modelo desert Dubái CR, favor de indicar si se acepta la propuesta o bien que cerámico se colocaría. | , Favor de considerar en su lugar el cerámico de la marca Porcelanite Modelo Andes Plus Color Blanco en formato de 20x30 cm de acuerdo a la CI-20-059.Revisión C. .
- RFI 06 salida de extractor | BAE TECAMAC CENTRO (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Solicitamos de su valioso apoyo para aclarar la siguiente duda, en el plano “A-409-SANITARIOS ASOCIADOS, COMEDOR Y ASEO-1837” se tiene la nota “conexión a ventilador con ducto flexible”, mas no hay un ducto existente o una salida marcada, con lo que en caso de ser necesaria una salida, se sugiere sacar por la pared de sanitarios, siguiendo la ruta de plano, con lo que se demoliera parte de la pared y se colocaría una rejilla para conectar al exterior. por su atención. | . Se consideró realizar acercamiento de ducto flexible, esperando que en ejecución de obra les dieran permiso para poder realizar operación de apertura en muro y colocación de rejilla, de no ser posible se quedara como funciona actualmente la extracción directa a cámara plena. .
- RFI 07 muro de sanitarios | BAE TECAMAC CENTRO (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Al colocar el muro que se pide para dividir el área de sanitarios con el área de locker/comedor del plano “A-103 PLANTA DE MUROS-1837”, se observa que no se tiene la suficiente rigidez para ser seguro, con lo que se opto por colocar un PTR hacia arriba, anclándose a techo de tienda, agradeceríamos sus comentarios al respecto. por su atención. | . Al no contar con la rigidez apropiada el muro, se acepta propuesta de rigidizar muro con PTR hacia arriba. Ya que al realizarlo oculto por muro llevaría tener que realizar mayores trabajos por anclar a piso. .
- 15 Equipo up nuevo | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | La tienda en estos momentos cuenta con dos equipos de aire (UP), los cuales abastecen muy bien a la tienda, por que no es necesario un tercer equipo de aire, tambien en el recorrido de inicio de obra gerencia solicito que se conservaran los minisplit existentes en la tienda, indicar si con esto es muy necesario considerar el tercer equipo de aire (UP) que se solicita en proyecto. De ser considerado, revisar RFI anterior suministro de equipo aire up . | , Favor de realizar conferencia, con gerencia de tienda para definir alcances. !
- A-101C Desasolve de Red Sanitaria | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica en el plano A101c Indica desasolve de red sanitaria interior para desagüe de los muebles sanitarios, con las lluvias se salio el agua de todas las coladeras existentes, se realizo un ainspeccion y las coladeras del taller se encuntran tapadas, por lo que se recomienda el desasolve en general de toda la linea pasando por el taller hasta la linea domiciliaria. | Tomar en cuenta el desasolve general para no seguir teniendo el mismo problema
- Recorrido posesión- Puerta de Emergencia. | San Francisco Juarez II | Bodega Aurrera Express | En recorrido de posesión solicita Gerente de zona la colocacion de un bota aguas de plastico. En la puerta de emergencia, este bota aguas se coloco de cepillo con forme a proyecto. Favor de validar si se requiere un adicional para realizar el cambio o se queda el de proyecto. Esto es por que se presento lluvia intensa y el agua se metio por esta parte. | Esta solicitud se debe mandar como OT por el equipo de STORE PLANING de acuerdo con el proceso que BAE lleva en PLANNER. En la solicitud agregar fotografias ya que la puerta de emergencia debió ser colocada con cubre polvos de pelo y botaguas de lámina lisa Cal. 18 de acuerdo a las especificaciones de Walmart (08110), y lo debió haber colocado el proveedor.
- Bombas Carcamo de Captacion Pluvial | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | Informativo. Las bombas sumergibles (Mod. SP 1ME050H de 0.5 H.P Mca. Evans) y válvula check indicadas en proyecto presentan problemas de obstrucción debido a sedimentos acumulados en el cárcamo de captación pluvial. Quedo Pendiente | . Se debe realizar limpieza constante tanto a los canalones como al registro filtro para evitar sedimentos, al igual que se debe de limpiar el tanque antes de poner en marcha las bombas.
- RESPUESTA DEL RFI 1013343 ALIMANTACION A TABLERO DE REFRIGERACIÓN | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | Con relación a la remodelación de la BAE Perimetral Norte, en relación a la contestación del RFI 1013343 alimentación del talero de refrigeración, en la contestación se nos refiere a las NOTAS GENERALES DE OBRA , INSTALACIÓN ELECTRICA PUNTO “4” Se deben considerar todas las preparaciones eléctricas, instalación y montajes de tableros y desconectadores necesarios para la nueva cámara de refrigeración, tren de bebidas y rack de refrigeración. Dicha información n es suficiente para la alimentación que se requiere para la alimentación eléctrica del tablero de refrigeración, ya que NO se indica lo siguiente: No tenemos indicado desde que tablero se energizara así como que tipo de alimentador y canalización se usara para poder energizar el tablero de refrigeración. Se recomienda la instalación de Stabiloy de 4 1/0 WAG (cable armado tipo MC de aluminio) desde el tablero GN existente con un interruptor termomagnético de 100amp marca SIEMENS Favor de confirmar si es viable la propuesta o favor de compartirnos la opción mas viable para la alimentación del tablero de refrigeración Comparto imágenes del tablero GN existente marca SIEMENS | , Favor de validar conexion en sitio ya que actualmente se cuenta con un interruptor de refri y verificar suministros vienen tablero e interruptores. !
- RFI 09 Interruptor para alimentación de tablero R | BAE SAN BERNABE | Bodega Aurrera Express | Se informa que el interruptor que se suministro y el que está considerado en el listado de suministros es de la marca SquareD, sin embargo el tablero existente donde se colocará el interruptor principal 3P-100A es de la marca Siemens y estos no son compatibles. Favor de indicar si se reemplazará el suministro o se le Solicita a la contratista que ellos lo suministren. Quedo atento a sus comentarios. Saludo | , El suministro indica TABLERO ENSAMBLADO 30 P. 100 A Square D el cual es compatible con los interruptores. !
- RFI 07 Detalle de la base para equipos de Aire acondicionado en tienda. | BAE RODESIA (RMD 2021) | Bodega Aurrera Express | , de acuerdo a los equipos de aire acondicionado existente, la base no coincide para los nuevos equipos, en los inyectores no se ajustan a la base que se tiene en sitio. En el plano GR1 MB Rodesia, layout de refrigeración, en notas nos dice, que cuando las necesidades de la obra lo requieran, se puede fabricar una base metálica considerando las dimensiones y peso de la unidad propuesta. ¿Estas dimensiones y perfiles a utilizar las veo en sitio o espero propuesta de detalle de la estructura? | , Favor de replicar el sistema de base existente. !
- 16 Equipos de aire (up) | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Favor de revisar el tema de los equipos de aire, en memorias cargadas en el 2021, indican un nuevo equipo y en memorias cargadas en 2020, inidcan que se Reemplazan los dos existentes, por nuevos. En las listas de suministros me comentaron que la 2020 y la 2020 son complementos, en este caso si las dos listas se contemplan tenemos 3 equipos up. y en el RFI anterior comentan que solo se Instaara un nuevo. y los dos existente se quedan igual, que lo inidca en la lista de suministros cargada el 4 de febrero. Hablando con el proveerdor de los aires, DAIKIN me comenta que solo tienen contemplado mandar dos equipos y que ya los tienen listos para embacarlos y enviarlos. Favor de indicarnos que se hara con este tema de los equipos de aire, considerando que enviaran solo dos equipos, en caso de solo colocar el nuevo, cancelar un equipo de aire con el proveedor. | , Este tema se esta revisando con el area de compras, gerencia de tienda operadora y diseño. !
- REFORZAMIENTO DE BASES PARA UNIDADES PAQUETE | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | Con relación a la remodelación de la BAE Perimetral Norte, en relación a la instalación de los equipos de aire acondicionados UP, al sustituirse los equipos y montarse en las bases existentes en las cuales se encontraban los equipos viejos, dichas bases están echas de ángulos de 2 “ y al estar los equipos ya montados las bases tiene movimiento el cual podrá ser causante de que los equipos tenga una afectación , por lo cual se propone reforzar las bases con ángulo de 2” colocando refuerzos en diagonal entre las patas de las bases. Favor de confirmar si es viable la propuesto o de lo contrario enviar una solución viable Comparto imágenes de la bases existentes. . . | , Se realizo el cambio de equipos 1 a 1 por lo que el peso deberia de ser el mismo o menor ya que los equipos son mas nuevos, no se deberia de tener problema con la base. !
- Detalles de alimentación de tablero R | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano GR3 instalación eléctrica para refrigeración, indica la colocación de un tablero “R y no ayudan con los detalles para su alimentación desde el tablero General | La tienda ya couenta con un interruptor de 3P 100A 240V para refrigeración y a partir de ahí se alimenta el nuevo tablero de refrigeración, se adjunta guía para instalación eléctrica de refrigeración para BAE en formato de imagen.
- Alcance . Desmontaje equipos de refrigeración. En cubierta. | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indica el alcance para retiro de equipos y base de refrigeración. | El proveedor de refrigeración que va a instalar los equipos nuevos va y desinstala los equipos viejos
- Alcances para puertas de área administrativa | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto contamos con 2 puertas una en el area administrativa un pequeño cancel y otra en una area de resguardo. Pero no tenemos alcance de, de recolocación ya que se retiraron para realizar muris nuevos de acuerdo a proyecto. | Hay que volver a colocar esas puertas y dejarlas a punto
- IE 03 Contacto para impresora | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto eléctrico contactos normales no se indica contacto para impresora. Esto es correcto. | Se manejan los contactos que están indicados en el plano IE-02 Contactos normales
- Registros cuadrados de 10x 10 sobre cargados | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indican registros cuadrados electricos de canalización sobrecargados de cable a mas del 80 %, decuerdo a las ormas esre deberia no afectar. | irse por favor con el registro de 15 x 15
- Plafon de durock | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto plano de condiciones actuales indica en cto. De basura plafon de concreto, lo cual no existe, se encuentra un plafon de durock roto armado de cuadricla de fierro, traemos algun alcancé aqui o se deja tal y cómo esta? | No traemos alcance en el plafon de cuarto basura ya que el fuego no llegi hasta alla y la aseguradora no pagara esa reparacion
- Modificacion Porta Candado | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | . Informativo Se solicita una modificación a solicitud de Store Planning en portacandado a base de solera para que pueda entrar el candado suministrado por consumo en: * Nicho de Hidroneumático * Nicho de Bomba * Escalera Marina * Cuarto de Basura Quedo Pendiente | . En proyecto se especificaron candados de seguridad, marca “Tesa – Assa Abloy” como lo indican los criterios de diseño de WM, sección 08710. Cerrajeria para puertas. no entendemos la nueva solicitud? Su apoyo ya que debería de concordar lo que se coloca en BAE
- CERCO ELECTRICO | Praderas de Oriente | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito de su apoyo, en plano ES-404 ESTRUCTURACION DE FACHADAS, nos indica tubo de acero galvanizado de 2”, para el cerco eléctrico, en los ejes A, 1 y 4, pero en eje B, no nos indica dicho tubo de acero galvanizado, llevaremos cerco eléctrico en el eje antes mencionado o quedara libre, de llevarlo, nos pueden compartir el plano con detalles por favor. Agradeciendo su atención, quedo atento a sus comentarios. … | . Si llevara cerco eléctrico conforme al plano de fachadas. Dichos postes se colocarán sobre unas ménsulas conforme se indica en la elevación del muro del eje B y el detalle 8 del plano ES-404 estructuración de fachadas.
- REUBICACIÓN DE TERMOSTATOS NUEVOS | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | Con relación a la remodelación de la BAE Perimetral Norte, en relación a la ubicación de los termostatos existente los cuales se encurtan instalados en el muro de tienda junto a la cámara de refrigeración nueva y atrás de rack perimetral y no se tiene acceso, por lo que se proponen reubicarlos a la salida de la oficina de tienda junto a columna existente para que se tenga acceso a los termostatos nuevos. Favor de confirmar si es viable la propuesta o de lo contrario enviar una solución viable Comparto imágenes de los termostatos existentes y su ubicación actual. . . | , Favor de contemplar la reubicacion siempre y cuando no se concidere un adicional. !
- CO 09c MC 4 altura. | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En proyecto indica, que el desplante del MC4 sera a partir del desplante del muro de contención del muro colindante existente, en la cota indica que maximo 1.80 pero en sitio se presento una altura de desplante del muro existente de 2.10m aproximadamente. Que cota se debera tomar en cuenta. | Favor de desplantar a 2.10m debajo del nivel de terreno natural, que es donde se encuentra el desplante de la cimentación del vecino con la misma sección indicada en el plano C09c PLANO DETALLES MUROS DE CONTENCION-5168. DET.4 MURO DE CONTENCIÓN MC4.
- 17 Preguntas de concurso | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Buenos días Me podrian compartir las preguntas de concuro que se realizaron para esta unidad. . | , no se tiene manera de sacar reportes de dudas de concurso de TRIRIGA. !
- ROTULOS EN FACHADAS | BAE SAN MIGUELITO | Bodega Aurrera Express | Buenos dias. con relación al plano A200a PLANO DE FACHADAS, se indica que unicamente se rotularan dos de las cuatro fachadas de la unidad, cabe hacer mencion que en condiciones actuales, la unidad cuenta con rotulacion en las cuatro fachadas. favor de ratificar que unicamente se deben rotular las dos fachadas de acuerdo a proyecto e indicar que se debe realizar en las otras dos fachadas. O en su caso enviar el boletin para realizar la pintura del total de fachadas e indicar a compras en su caso del incremento. . | , Favor de contemplar lo indicado en proyecto, y contemplar las demas fechadas confrome a proto. !
- RFI PLANTA DE EMERGENCIA | BAE HACIENDA LOS LERMA (RMD 2021) | Bodega Aurrera Express | CON RESPECTO A LOS ALCANCES PARA ESTA UNIDAD INDICA RETIRO DE PLANTA DE EMERGENCIA, SIN EMBARGO EN ESTA UNIDAD SUFREN DE CONSTANTES CORTES DE ENERGÍA, GERENTE DE ZONA INDICA QUE NO QUIERE QUE SE LE RETIRE SU PLANTA YA QUE ES PRIMORDIAL PARA LA UNIDAD, FAVOR DE INIDCAR SI ACEPTA LA PROPUESTA DE NO RETIRARSE LA PLANTA, | , Siempre y cuando se encuentre en buen estado y en operación, se podrá mantener la planta de emergencia por necesidad de la tienda, se debera de realizar la deductiva y en dado caso de necesitar la conexcion de la planta mandar cedula para realizar la validacion con el especialista. !
- Refrigeración trayectorias, alimentación, tablero R | BAE SAN MIGUELITO | Bodega Aurrera Express | Considerando la falta de trayectorias, alimentación y ubicación de tablero R de refrigeración, se reviso en sitio con el provedor de refrigeración y contratista la propuesta para solucionar, quedo pendiente de sus comentarios | , Una ves que se revisado trayectoria en sitio con ambas partes confirmar con coordinador de obra y realizar. !
- MURO DE CONTENCION AREA DE CARGA Y DESCARGA | Glorieta Cima Serena | Bodega Aurrera Express | . EN EL PROYECTO ME INDICA RELLENO Y COMPACTACION AL NIVEL DE PISO TERMINADO EN AREA DE CARGA Y DESCARGA, NO ME INDICAS CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARALELO AL MURO DE MAMPOSTERIA EXISTENTE COLINDANTE. AREA DE ESTACIONAMIENTO PARALELO AL EJE 4, ME INDICAS JARDIN A NIVEL DE PISO TERMINADO, NO INDICA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION, ASI MISMO EN LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO NO ME INDICA GUARNICION EN AREA VERDE. ADJUNTO EVIDECIA FOTOGRAFICA Y CROQUIS. | Se informa que se ha liberado la información con los muros de contención faltantes y el detalle de las guarniciónes. Esta inforamicón se encuentra cargad entro de la carpeta de BOLETINES.
- 18 Indicar donde nos meciona la instalacion de refrigeracion | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | de su apoyo para indicarnos donde nos menciona o indica que debe realizarse canalizacion e instalcion y colocacion de tableros nuevos para la camara de media y baja, asi mismo para el tren de bebidas de refrigeracion. | , Cargado en tririga notas generales y nos indican lo siguiente: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1. Se deben considerar las adecuaciones de la instalación eléctrica comparando el plano de estado actual con el layout autorizado (reubicación de contactos de refrigeradores, vector, emplayadora, pantalla de comedor, horno de microondas, salas de capacitación, etc.). 2.Se deben considerar todas las preparaciones eléctricas, instalación y montajes de tableros y desconectadores necesarios para la nueva cámara de refrigeración, tren de bebidas y rack de refrigeración.
- Acabados en Piso de Ventas BAE RODRIGO DE LLANO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | Se solicita su apoyo, para tratar tema de limpieza de piso en BAE RODRIGO DE LLANO ya que el tratamiento que solicita proyecto deja una mancha en la superficie blanquisca. | Manejar desbaste de piso de concreto Grado #80 co un pulido de piso de concreto grado #180,#600 para posteriormente dar abrillantado por medio de sello,aplicacion cera para concreto de diversey,jonhson, premia. con 2 manos de proceso
- A-601 Suministro de cortina metalica | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | El suministro de la cortina metalica es por Walmart favor de confirmar. | Se confirma que la CORTINA METALICA, es sumintrada por la contratistta, como lo indica el plano A101C de sumnitros.
- RFI 08 alerta sismica | BAE TECAMAC CENTRO (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitamos su valioso apoyo para aclarar la siguiente duda, se debería considerar la instalación del aparato de alerta sísmica en la remodelación?, ya que hay una CI liberada al respecto, pero no tenemos las especificaciones de la misma. Agradezco su atención, quedo a sus órdenes. | . Conforme la 19-102 INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA, hace mención de lo siguiente: En todas las tiendas de obra nueva de auto servicio y clubes de precios, con excepción de Bodega Aurrera Express, se deberá considerar la instalación del sistema de alerta sísmica en el Estado de México. Misma información que se puede corroborar en el CDP-ELÉCTRICO, capítulo 15.5.9 Sistema de alerta sísmica. Por lo que no se debe considerar la instalación del aparato de alerta sísmica. .
- Luminarias estacionamiento BAE FÁTIMA APODACA | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indican postes para luminarios. Nos confirman por favor si no los llevamos. | Favor de considerar el proyecto tal como se emitió, es decir SIN POSTES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR, ya que de acuerdo con estudio fotométrico no son necesarios para la iluminación al exterior.
- Guarnición OC1 | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En proyecto de OC1 se eliminan topes y se anexa guarnición pero no se tiene detalle de la atura de esta. Se empliara el detalle 03 de guarnicion? | , Tal como se indica en la tabla de acabados del plano C03 PLANO DE CONJUNTO-5168 del proyecto, el detalle de esta guarnición se encuentra en los planos C09 PLANO DE TERRACERIAS-5168 y C09a DETALLES DE TERRACERIAS-5168 DETALLE 03()
- Muro de Block colindante con Muro de Contencion nuevo MC4 de tienda. | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En proyecto se encuentra un muro de block de 4 m de altura al cual se le va a recargar la carga del colado de nuestra cimentacion, favor de conciderar un metodo de acuerdo a lo platicado en reunion zoom para eviar algun riesgo de derrumbe por las fuerzas de carga aplicadas. | ﻿ , De acuerdo con lo revisado en reunión zoom, las opción para el colado del Muro de contención MC-4 colindante contra el muro del vecino al no poder apuntalar del lado vecino, la podemos considerar como sigue: Colocar una cimbra de triplay de 10cm adicional contra el muro vecino para posteriormente realizar el amarre con alambrón a la cimbra a ambos lados de la pantalla del muro MC-4, colocando tirantes de nuestro lado del predio para evitar en todo momento ejercer algún empuje sobre el muro del vecino. El colado de muro de contención nuevo deberá realizarse en franjas horizontales de NO mas de 1.20m de ancho y cuidando en todo momento empujes sobre el muro vecino, así como evitar que se abra la cimbra durante el colado.
- Muro colindante fraccionamiento residencial Fatima | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En la edificación del proyecto BAE FATIMA APODACA se encontro, en el muro de contencion colindante con fraccionamiento un tramo del eje 2 al 4 de block. Lo cual nos produce insertidumbre el saber si esta área representa un riesgo para contener el nuevo muro de contencion de la tienda ya que funciona como cimbra de nuesto MC4. Se propone apuntalamiento en predio del vecino. Ya que de lado de este la altu4a es significativa mas de 4m. | De acuerdo con lo revisado en reunión zoom, las opción para el colado del Muro de contención MC-4 colindante contra el muro del vecino al no poder apuntalar del lado vecino, la podemos considerar como sigue: Colocar una cimbra de triplay de 10cm adicional contra el muro vecino para posteriormente realizar el amarre con alambrón a la cimbra a ambos lados de la pantalla del muro MC-4, colocando tirantes de nuestro lado del predio para evitar en todo momento ejercer algún empuje sobre el muro del vecino. El colado de muro de contención nuevo deberá realizarse en franjas horizontales de NO mas de 1.20m de ancho y cuidando en todo momento empujes sobre el muro vecino, así como evitar que se abra la cimbra durante el colado.
- RFI Bolardos en acceso principal | BAE HACIENDA LOS LERMA (RMD 2021) | Bodega Aurrera Express | Referente a la colocacion de bolardos en el acceson primcipal a la unidad, este alcance no se tiene considerado en el proyecto, sin embargo en recorrido con gerencia de construcciones se platico sobre la posibilidad de considerarlo ya que en los nuevos proyectos de baes se considera, favor de confirmar si este alcance aplica para este proyecto, de ser así enviar boletín e indicar si genera un adicional para la contratista. | , Bolardos no se consideraron en proyecto, para minimizar las afectaciones en una zona/pavimento que no sufriría modificaciones durante le proceso de remodelación. !
- 10 Desmantelamiento de Compresores | BAE SAN BERNABE | Bodega Aurrera Express | Solicito su apoyo, para que nos indiquen de quien es el alcance de bajar el equipo de refrigeración obsoleto que se encuentra en cubierta. En otros proyectos este alcance es de la contratista, favor de confirmar si en esta obra sera de ellos el alcance. sin mas por el momento, quedo atento a sus comentario. . | , El equipo de refrigeracion se tendra que encargar. !
- RFI INFORMATIVO ALIMANTACIÓN DE TABLERO DE REFRIGERACION | BAE PERIMETRAL NORTE | Bodega Aurrera Express | Con relación a la remodelación de la BAE Perimetral Norte, con referencia a la alimentación eléctrica del tablero de refrigeración, se autorizo por parte de gerencia de construcción y remodelación WALMART, dicha alimentación se realizara con 4 cables de cobre calibre 1/0 AWG y un cable desnudo de cobre de calibre 8, y canalización Conduit pared gruesa desde el tablero principal TG existente marca SIEMENS y con una pastilla de 100A marca SIEMENS suministrado por la contratista y llegando al tablero de refrigeración nuevo. . . | , El equipo de refrigeracion se tendra que encargar. !
- RFI 01 Solicitud de plano de detalle ID-04 Voz y datos. | BAE RIO DE LA SILLA | Bodega Aurrera Express | Buena tarde, con respecto a la ubicación de la antena AXP, no tengo un plano para su ubicación y trayectoria para su comunicación, solicito el plano de detalle ID-04 Voz y datos. | , La antena conserva su ubicacion. !
- CO-06 Acometida Hidráulica BAE FATIMA. | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica que la acometida hidraulica estara en el área permeable junto a la cisterna. En sitio se enecuentra esta acometida existente de lado del muro colindante MC1 por lo que se requiere mover 23 metros. Sobre Ruiz Cortines | La conexión debería realizarse conforme a lo indicafo en la ultima factibilidad entregada por el equipo de cumplimiento; ¿La autordad ya les valido que se pueden conectar a ese punto? ; Nos apoyan compartiendonos fotografias del punto encontrado y un croquis para poder revisarlo.
- Canal sobre predio para desagüe pluvial eliminado BAE FATIMA APODACA | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En el proyecto fatima se encontraba un canal atravesado por debajo de donde se esta desplantando la caja.... este canal,corria por debajo y llegaba a un arrollo pluvial, vecinos comentan que en algun tiempo la presión del agua que corria derribo el muro de block de las casas y que se metio un muro de contención para evitar esto, lo que quiere decir que nosotros al eliminar ese canal el agua que corria por ahí buscara la salida y posiblemente pueda haber otra afectación, por parte de supervisión se da aviso a proyectos de esta situación, y se propone realizar algun desagüe o cárcamo para poder redirigir este fluido pluvial y de esta manera no tener futuras afectaciones. | En los proximos días se realizara un reunión con el propietario para daterminar como resolver este tema; ya que la sección del muroafectado esta fera de la poligonal de arrendamiento de la tienda por lo que no podemos hacer trabajos en esa sección del terreo. En el caso de que posterior a este análisis se tenga que hacer algun cambio de proyecto; este se notificara mediante AVISO DE CAMBIO DE DISEÑO.
- ES-400 Favricacion dr Armaduras | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | Calibres de proyecto no existen, se anexa foto de calibres comerciales para su validación | A continuación se envia la tabla con los perfiles revisados de acuerdo con el RFI, se verificó la disponibilidad de los perfiles con proveedores locales como ACEROMEX Y ACEROS DEL TORO. Se pide utilizar los perfiles que indica el proyecto.
- CO-09 Desplante de Zapata muro colindante. MC1. | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica en MC1 desplante por zapata en la excavación se atraviesa un registro sanitario existente, la propuesta es demoler y volver a ejecutar nuevo.para poder llevar ahi nuestra descarga sanitaria. | : Favor de proceder con la propuesta de la contratista que se refiere a demoler y volver a colocar el registro sanitario. Se debe realizar el muro de contención con todas las recomendaciones indicadas en los planos del proyecto. El nuevo registro deberá ser impermeabilizado y de al menos 15cm de espesor, para garantizar que no existan filtraciones hacia el relleno del muro de contención, se deberán mantener los niveles de arrastre y brocal indicados en el proyecto.
- UVIE | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | Solicitado de su apoyo referente a la unidad verificadora eléctrica, tendremos este alcance en esta unidad? Ya que en transformaciones similares al no contar con un proyecto ejecutivo electrico (diagrama unifilar etc) se nos a informado que no se tendrá este alcance, nos podrían confirmar que no se tendrá este alcance | Es correcto, no se cuenta con proyecto eléctrico ni con UVIE.
- DESASOLVE DE RED SANITARIA | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | Referente a la solicitud 1014041 de RFI A-101C Desazolve de Red Sanitaria, se informa que se realizó un desazolve a la red general, al realizar este se encontró que la tubería contaba con aceite hidráulico y pedazos de tela, esto derivado a que la red sanitaria de la tienda no se conecta a la red sanitaria municipal, esta llega a un registro y ese a su vez se conecta a la red sanitaria del predio vecino, el cual es un taller mecánico. El día de hoy, las coladeras que se encuentran en piso de ventas rebosaron. indicarnos que otra solución proponen para que esto no siga pasando a futuro, ya que esté funcionando la unidad. Como se menciona anteriormente, este problema no es de la tienda, adjunto fotografía de como se encuentra el inmueble el día de hoy. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | Este Trabajo ya seria un proyecto especial para poder separar la red sanitaria del taller mecanico con el de la tienda, en caso de volverse a presentar la gerencia debera mandar un ticket para solicitar el proyecto y los trabajos aqui solo etsamos manejando el tema del sinestro y la aseguradora no pagaria estos trabajos
- DUDAS SISTEMAS ESPECIALES | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | Solicito su apoyo referente a los planos de sistemas especiales no contempla lo siguiente: *Ubicación y canalización de voz y datos para reloj checador. *Canalización de Energía regulada para reloj checador. *Canalización de para HDMI de CCTV al monitor. * Ubicación y Canalización de termostatos para control de Unidades paquete. *Nodo de datos para UPS *Canalización para señal del Walmart Tv (de rack a comedor de asociados) Favor de confirmar ubicaciones y trayectorias de estos puntos y compartir boletín con las modificaciones. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. | Ya se contesto mediante una solicitud via correo con el cordinador de obra de walmart Victor Hugo Enciso
- Suministro de Rotoplas | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | . Solicito su apoyo para confirmarnos si el tinaco/Rotoplas de 1,100 L, se va a reemplazar. El plano de suministros A-101c-PLANO DE SUMINISTROS-2900, en el apartado de suministros de la contratista en la tabla dice que el alcance es 0. Derivado del siniestro la parte superior del tinaco se deformo, además que no cuenta con tapa y derivado que desde un principio la unidad no cuenta con conexión a agua potable, no se ha llenado para revisar si cuenta con alguna fuga. Favor de indicar si se reemplaza o se utilizara el mismo. Se adjunta evidencia fotográfica. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Dejar el tinaco existente en caso de presentar algun inperfecto ya que no fue tomado como gasto por siniestro que el equipo de mantenimiento genere una OT a futuro y lo cambie
- Plano de suministros equipos ventilador de Extracción | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | El proyecto indica colocar 2 extractores en sanitarios como suministro de contratista 0 esto es correcto,quien? Lo suministra? . | Los extractores no sufrieron daños por el incendio y el equipo de mantenimiento no reporto a la aseguradora como cobro por daño dejar los extractores existentes
- DU-1 CONEXION DE LINEAS DE TRANSFORMADOR A I. PRINCIPAL | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto indica conexión de lineas electricas y tuberias desde transformador a interruptor principal pasando por medidor y donas de tcs, estos trabajos son de media tensión, la preginta es si corresponden a la contratista general o se tiene considerado un contrato por media tensión. | Dudas Aclaradas En La visita de 13 de julio 2021 con proyectosta y cordinador de proyectos
- Proyecto DCI BAE RODRIGO DE LLANO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se encuentra elnsistema de DCI, Confirmar si esta en alguna pestaña oculto. | Ya se mando informacion mediante correo con el ocrdinador de construcciones de Walmart victor Hugo Enciso
- Proyecto de ecomomuro. Sitio Multipanel.Bae Rodrigo de Llano | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | Proyecto indica que se cambiara muronde panel economuro, la constructora contemplo economuro, en sitio el panel que esta instalado es multipanel, hay una diferencia entre costo por lo que se requiere se indique si, se considera realizar el cambio al concepto o buscar como adaptar estos diferentes productos. | Se cambio en su totalidad ya que entro por pago de aseguradora
- Columna flecheada existente BAE RODRIGO DE LLANO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | Dentro de los alcances esta desbaste de muro, encachetado de columna y reparacion de muro. En sitio se detecta una inclinacion en columna y un flechamiento hacia delante, esta deformación, puede ser un riesgo eminente para la estructura, tenemos una incinacion de aprox. 10 cm y una separacion del muro de 5cm . Se sugiere hacer un reapuntalamiento, e incrustar un elento nuevo e esta columna. De esta forma se informa, las condiciones actuales y el riesgo, se sigue el pŕoceso del proyecto hasta recibir. Nueva informacion. Quedo atento . . | Se cargo detalle de sustitucion por part de oficina tecnica
- Alcance muro existente dañado colindante con taller BAE RODRIGO DE LLANO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En muro colindante a taller mecanico tenemos tablaroca el cual, sufrio un calentamiento, del cual se desprendio el terminado en basecoat, se requiere validar que se retire el basecoat existente dañado . | Dudas Aclaradas Enboletin 1 y cordinador de proyectos
- Alcance en economuro BAE RODRIGO DE LLANO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En los alcances que se tienen para los muros, Se realiza limpieza sobre economuro, pero este tiene adherido un polimero plástico tipo chapopote escurrido el cual no se retira con limpieza para retiro de este se requiere un tratamiento especial tipo cardeo para despegar y retirar. Necesitamos definir, si el alcance se quedara en solo limpieza o se le dara algun otro tratamiento | al fin se cambio el economuro en su totalidad ya que la aseguradora contemplo el daño en su totalidad de la fachada
- CONEXIÓN DE ALIMENTACION DE REFRIGERACIÓN | BAE SAN MIGUELITO | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO A PROYECTO NO MARCA TRAYECTORIAS,ESPECIFICACION DE CALIBRE DE CABLEADO DE ALIMENTACION A TABLERO R POR LO CUAL LA CONTRATISTA SOLICITA ADICIONAL DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ME PODRIN APOYARME SI APLICA O EXISTE ALGUNA NOTA O PLANO ESPERO DE SU APOYO | , en tririga se encunetra cargado archivo donde se encuentran las notas generales se debieron de revisar en la etapa de concurso y nos indican lo siguiente: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1. Se deben considerar las adecuaciones de la instalación eléctrica comparando el plano de estado actual con el layout autorizado (reubicación de contactos de refrigeradores, vector, emplayadora, pantalla de comedor, horno de microondas, salas de capacitación, etc.). 1. Se deben considerar todas las preparaciones eléctricas, instalación y montajes de tableros y desconectadores necesarios para la nueva cámara de refrigeración, tren de bebidas y rack de refrigeración. !
- PERFILES DE ARMADURAS PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | Proyecto indica colocar un perfil para la Armadura que no es comercial 5x3x 9.5 se solicita su apoyo para validar el cambio o sustitucion o dar una alternativa la clave es M-2 | Como no se encontró disponible el perfil indicado para el Montante 2 (M2) de la armadura principal solicitado como perfil: OR 127x76x9.5 (25.70 KG/ML). Nos proponen sustituir por un perfil 5X4X1/4”; sin embargo, esto no es factible ya que el ancho del perfil del M2 debe coincidir con el ancho del perfil de las cuerdas de la armadura, por lo que podrían realizar la sustitución por un PTR de 6X3X1/4”, en caso de no encontrar el perfil disponible se pueden unir 2 perfiles de las cuerdas (76X76X7.9mm o en su defecto 89X89X6mm), para este último caso la conexión con la columna debe ser soldada.
- MALLA DE TIERRAS FISICAS EN BANQUETA | Avenida Uno Atizapan | Bodega Aurrera Express | SE SOLICITA SE INDIQUE QUE PROBABILIDAD HAY QUE SE CAMBIE LAS TIERRAS FISICAS AL INTERIR DEL PREDIO. | , Las tierras físicas se encuentran al interior del predio. la banqueta donde se indica colocarlas es parte del predio.
- DADOS EJE 4 INVADEN PREDIO COLINDANTE | Avenida Uno Atizapan | Bodega Aurrera Express | EN EL PLANO ES-01 Y EL PLANO ES-01D REFURZO EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN IV DETALLE 7A-7A, ZAPATA Z-3, INDICA QUE LA ZAPATA INVADIRA EL PREDIO DE COLINCANCIA 15 CM PARA EJECUTAR LOS REFUERZOS DE LA ZAPATA , SE RECOMIENDA QUE SE RECORRAN AL LOCAL , O SE INIQUE QUE HACER, SE ANEXA CORTE DE PLANOS, | , Se solicita el apoyo de construcciones en poder proporcionar información de las dimensiones largo, ancho peralte de las zaparas, dados y contratrabes reales para poder avanzar en conjunto ya que el proyecto de reestructuración se realizó en base al proyecto entregado por el desarrollador el cual no coincide con lo que se está reportando en su estado real de la cimentación.
- Retiro de equipos de refrigeración en cubierta | BAE LUIS ALCARAZ | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a quien corresponde el alcance de retirar los equipos (mini racks) obsoletos de refrigeración en cubierta, esta alcance le pertenece a refrigeración o bien si dentro de la subasta esta considera que el comprador deberá bajar los equipos de cubierta cordiales | Bajar los equipos de la cubierta le corresponde al proveedor de refrigeración.
- extencion a mesa de trabajo oficina | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano lay out, ya que en recorrido con operadora y storeplaning nos están solicitando extender la mesa de trabajo de oficina 1.50m mas para que se pueda colocar la impresora, esta solicitud procede? Cabe hacer mención que ya se coloco su nieva mensa de trabajo pero están solicitando que esta sea mas grande para que la impresora quede sobre ella Se anexa fotografía como referencia | El proyecto consideró el cambio de la mesa de trabajo de oficina uno a uno, no se cuenta con recurso para adicionales, la tienda deberá operar como lo hacía antes de la remodelación.
- APLANADO MURO DE COLINDANCIA | Eufemio | Bodega Aurrera Express | En relación al muro de colindancia ubicado en la fachada posterior de informo que en recorrido con la operadora nos solicitaron la ejecución de los trabajos de aplanado en toda la sección del muro que tiene aproximadamente 6 m de longuitud y una altura promedio de 2.50 m agradeceremos nos indiquen si es factible la ejecución de estos trabajos y si genera un adicional para la contratista. | Buena noche. De acuerdo con el plano de conjunto C03, en el muro de colindancia con el muro del predio se encuentra la simbología de guarnición con malla ciclónica cuya altura es de 2.00 m. por lo que no se requiere el aplanado del muro. .
- REFUERZO ESCALERA MARINA | Eufemio | Bodega Aurrera Express | Durante recorrido de posesión la operadora solicito un refuerzo ADICIONAL al metal desplegado de la guarda de la escalera marina misma que se ejecuto conforme a proyecto, dicha solicitud naca porque la tienda se encuentra ubicada en una zona roja y con la configuración actual de la guarda de la escalera puede ser muy sencillo cortar el metal desplegado y subir a techumbre. Se solicita confirmación de la ejecución de los trabajos y de ser así si se considera un adicional para la contratista. | . Es correcta la ejecución indicada en proyecto de la escalera ya que corresponde a la CI-19-002 para el modelo de negocio de BAE a nivel prototipo (no se autoriza solicitud por parte de diseño) Por lo que para una solución de seguridad adicional es necesario que operadora se lo comunique al equipo de prototipos, para que ellos evalúen, generen y avalen la solicitud si está a nivel prototipo se implementaría. .
- ADICIONAL DE SEÑALIZACIÓN EXTERIOR | Eufemio | Bodega Aurrera Express | En relación con la señalización exterior de tienda, en recorrido de posesión con la operadora y store planing solicitan un ADICIONAL para reforzar la señalización para la vista de la tienda esto generado por que la vista de la tienda se encuentra obstruida por árboles frente al predio. Se solicita respuesta respecto a esta solicitud y confirmación en caso de generar un adicional a las áreas involucradas en la colocación y suministro de dicha señalización. | . Si los árboles obstruyen la visibilidad, lo más recomendable seria hacer una poda estética extrema, y que sea autorizada por la dependencia correspondiente. esta tendrá que ser solicitada mediante el área de cumplimiento de Walmart, invariablemente que para la tienda se cuenta con un anuncio espectacular el cual su objetivo es dar esa visibilidad de la tienda. .
- ADICIONAL ALARMADO NICHO DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS. | Eufemio | Bodega Aurrera Express | En relación al alarmado del nicho de los equipos hidroneumáticos, en recorrido de posesión prevención y la operadora, solicitaron un ADICIONAL para alarmar las puerta del nicho ya que no viene indicado un alcance en esta zona en proyecto, agradeceremos nos indiquen si es factible la ejecución de estos trabajos y si genera un adicional para la contratista. | . En el plano LP01 se indica en la nota 12 el alarmado de las puertas de los equipos, por lo que no se considera un adicional. .
- ADICIONAL LAMPARAS DE EMERGENCIA | Eufemio | Bodega Aurrera Express | En relación a la disposición de las lamparas de emergencia, durante el recorrido de posesión la operadora solicito un ADICIONAL para aumentar el número de lamparas en tienda, actualmente se cuenta con 3 lamparas tal como lo indica el proyecto,dichas lamparas adicionales se ubicarian una al centro de tienda y otra en el área de linea de cajas, argumentando que son zonas en las cuales se hace necesario contar con iluminación en caso de una contingencia por falta de suministro eléctrico, agradeceremos nos indiquen si es factible la ejecución de estos trabajos, si genera un adicional para la contratista y de ser así también nos indiquen en que tablero y circuito se ubicarían dichas lamparas. | . En cuanto al alumbrado de emergencia se colocaron las luminarias indicadas en guía mecánica emitida por Walmart, ubicadas donde las marca y con radio de cobertura marcado por luminaria, en la guía se cubre las zonas que indican .
- 19 Maniobra para bajar mini rack de refriegracion existente | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Me podrian apoyar indicando quien baja de la cubierta el mini rack de refrigercion que se encontraba en esta unidad, el cual ya esta obsoleto, en su caso donde indica quien lo baja. . | , Refrigeracion. !
- RFI 008 CORTINAS DE AIRE | BAE PIO X | Bodega Aurrera Express | BUENA TARDE PARA ESTA UNIDAD SE SUMINISTRARON CORTINAS DE AIRE, SIN EMBARGO NO EXISTE NINGUN DETALLE DE UBICACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS MISMAS, POR LO QUE SE ENCUENTRA FALTANTE TODO LO CORRESPONDIENTE DE CONEXIONES, FAVOR DE INDICAR EL DETALLE Y SI ESTAS SERAN COLOCADAS. EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS | , Favor de revisar la OC-03 liberada el 01-18-21, donde indica el proyecto de aire. !
- RFI 009 PLANTA DE EMERGENCIA | BAE PIO X | Bodega Aurrera Express | BUENA TARDE POR SOLICITUD DE OPERADORA SE MANTENDRA LA PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE ACTUALMENTE, POR LOS CONSTANTES FALLOS DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA SIENDO ESTA DE GRAN IMPORTANCIA PARA LA OPERACION | , Considerar mantener la planta de emergencia, si se encuentra en buenas ocacionesy operando !
- En el proyecto se indica un Muro de Block, sobre el MC4 a una altura de 2.45 m.s.n.p.t. | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En el proyecto se indica un Muro de Block, sobre el MC4 a una altura de 2.45 m.s.n.p.t. En el de fachadas, nos indica un muro de block que se prolonga desde el eje A, hasta el MC3 de 2.45 m de alto pero no hay un detalle de despiece, y cerramientos. nos podrian apoyar con un detalle de este muro si llevaria cerramientos castillos y cadenas. | Favor de considerar para el muro que va desde el eje 4 hasta el eje LP y desplantará sobre el MC-4 con h=2.45m, castillos aparentes de 20X20CM con concreto F’c =200kg/cm2 a cada 3.0m máximo con armado de 4 varillas #4 y estribos #2 a cada 15cm y un cerramiento en la parte superior del muro de 20X20 con el mismo tipo de armado y concreto indicado para los castillos.
- NIVEL DE CALLE EXISTENTE VS NIVEL DE ESTACIONAMIENTO | Glorieta Cima Serena | Bodega Aurrera Express | . ESTIMADOS TODOS, REFERENTE AL NIVEL DEL ESTACIONAMIENTO COMO INDICA PROYECTO, LA CALLE DE ENFRENTE TIENE UNA PENDIENTE MUY PROLONGADA LE DIA LUNES 2 DE AGOSTO DEL 2021 SE PRESENTARON LLUVIAS FUERTES LO CUAL HUBO MUCHO ESCURRIMIENTO DE AGUA CON CORRIENTE, ESTO PROVOCO QUE EL AGUA SE METIERA POR LA PUERTA DE EMERGENCIA. ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA. | Se informa que se ha cargado dentro de la carpeta de BOLETIN 02 con la propuesta rejilla exterior para evitar el ingreso de agua a la unidad. Estos trabajos se deberan realizar una vez terminado el tramite de habitabilidad que actualemte se tiene en curso. Validar con GERENCIA DE CONTRUCCIONES la fecha exacta.
- ZAPATAS Y DADOS EJE 1-B | Avenida Uno Atizapan | Bodega Aurrera Express | EN EL PLANO ES-01 PLANTA DE REFUERZO DE CIMENTACIÓN REV 1 DEL 10/08/2021 ,SE MUESTRA LA ZAPATA DE REFURZO “Z-1 (R2), LA ZAPATA INDICA QUE SERA DE 0.88 CM , PERO ENTRE LA DALA DE DESPLANTE EXISTENTE Y ALPAÑO DEL MURO DE LA CISTERNA HAY 20 CM DE ESPACIO. SE ANEXA CROQUIZ | Buena tarde. SE ESTÁ REVISANDO LA INFORMACION RECIBIDA EL DÍA DE HOY 18 DE AGOSTO PARA REDISEÑAR EL REFUERZO DE LA ZAPATA AFECTADA, A LA BREVEDAD POSIBLE SE ENVIARÁ LA SOLUCION. .
- Dispositivos en estacionamiento vs incendio | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano LP04 Sistema contra incendio -3468 La Talpita, dado que ya con nuestra Oc de retiro de cubierta en estacionamiento debemos omitir la colocación de los detectores de humo estación manual?, ya que estos equipos no son para intemperie y al quedar expuestos tendríamos oportunidad, contamos con su VoBo para no colocarlos, para actualizar el plano | Favor de no colocar los detectores de humo en estacionamiento.
- 21 Colocación de protecciones para Wallpacks | BAE LA CONQUISTA (REMODELACIÓN) | Bodega Aurrera Express | Buenas Trades Nos estan solicitando colocar protecciones en las Wallpacks, pero en proyecto no tenemos ese alcance, favor de indicar si se colocaran como adicional o se dejan asi. . | Favor de contemplar como indica proyecto.
- Plano de señalización y rutas de evacuación | BAE LUIS ALCARAZ | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo, en recorrido con personal de storeplaning no están solicitando el plano se señalización y rutas de evacuacion de la unidad o en su defecto el de protección civil para la correcta colocación de señalización en la unidad, ya que este plano no se encuentra cargado en tririga Contaremos con esta plano? O bien para informar que no se contara con el mismo | Se carga plano GE01-RUTAS DE EVACUACION en la carpeta INTERIORES-ARQUITECTONICOS.
- ARCHIVO PARA DESCARGAR DE LA NARRATIVA DE OC#1 | Avenida Uno Atizapan | Bodega Aurrera Express | SOLICITO DE SU APOYO PARA QUE SE COMAPRTA LA NARRATIVA DE ORDEN DE CAMBIO #1, EN DESCARGABLE , OC# 01 ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO, YA QUE ESTA CARGADA EN LA CAJA DE INFORMACIÓN. SE ANEXA IMAGEN DE LA CARGA ACTUAL | Buena noche. El archivo es descargable en tririga. .
- RELLENO FLUIDO EJEJ 1-A Y 1-A´ | Avenida Uno Atizapan | Bodega Aurrera Express | DEL REFORZAMIENTO DE LA CIMENTCIÓN DEL EJE 1-A Y 1-A´ QUE ESTA DEBAJO DE LA ESCALERA, SE HA DETECTADO QUE SE TIENEN QUE EXCAVAR 2.5 M. CUBICOS DE TERRACERIA LA CUAL NO PODRA SER RELLENADA Y COMPACTADA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS DE REFORZAMIENTO, POR LO QUE SE PROPONE RELLENO FLUIDO PARA SUSTITUIR EL TEPETATE Y LA COMACTACIÓN. SE ANEXA FOTO. | Buena noche. Por parte de diseño no existe inconveniente en realizarlo de la forma propuesta.
- NIVEL DE CALLE EXISTENTE VS NIVEL DE ESTACIONAMIENTO | Glorieta Cima Serena | Bodega Aurrera Express | . Estimados todos, referente ala nivel de calle existente vs nivel de banqueta, el agua que corre de la pendiente de la calle prolongada solo afecta el area de la puerta de estacionamiento enfrente de los fantasmas que se colocacon como indica proyecto, adjunto reporte y posible propuesta para ejecutar. cualquier comentario quedo al pendiente. | Se cargo en la carpeta BOLETINES, el documento con la propuesta para evitar que el agua ingerse a la unidad por la salida de emergencia, el cual consiste en colocar un tome sobre los 3 ultimos cajones y el vestiulo de la salida de emergencia; así como una rejilla en la salida de emergencia. Favor de considerar que de realizar los trabajos, no se deberá ostruir la vía publica ya que podriamos ser acreedores de una multa, ademas de tomar las medidas de segurar requeridas por los trabajos evitando que alguna persona pidiera tener algun accesidente. Revisar con gerencia de construciones, la autorización de estos trabajos.
- RFI 01 INDIVIDUOS ARBOREOS | Paseo el Laurel | Bodega Aurrera Express | , en la revisión hecha por el especialista ambiental de parte de la contratista detecta que en el sitio hay más individuos arboreos que los marcados en proyecto, ¿Que hacemos con ellos? ¿Los talamos o los trasplantamos? | Buena tarde. “Por favor compartir listado de las especies adicionales que se encontraron, a Tania Noemi Cruz Perez Tania.Cruz@walmart.com <mailto:Tania.Cruz@walmart.com> para que pueda validarse si pueden talarse”. .
- RFI 02 VIVERO PROVISIONAL | Paseo el Laurel | Bodega Aurrera Express | , por recomendación del biologo que realizo el estudio ambiental recomienda que los indiviudos arboreos que se vallan a trasplantar, no se pueden quedar en su sitio actual ni se pueden posicionar en su nuevo lugar inmediato, ya que es muy probable que mueran. Ya que por porceso de la obra si se quedan en su sitio estorban, y si se trasplantan no se tienen condiciones en el nuevo sitio, por ello se requerira tenerlos provisionalmente en un vivero dentro de predio y mantenerlos vivos hasta que las nuevas área verdes tengan las codiciones para recibirlos. Lo cual generará un adicional. | Buena tarde. “No se requiere un vivero como tal, únicamente se requiere designar un espacio temporal para mantener los árboles banqueados previo a su trasplante, favor de contactar a Tania Noemi Cruz Perez Tania.Cruz@walmart.com en caso de dudas”. .
- TRANSFORMADOR | Los Cantaros Juarez | Bodega Aurrera Express | Buenos dias, estimados todos referente al proyecto de instalacion electrica el Plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR me indica transformador radial tipo pedestal de 75 KVA, 13,200-220/127 VCA, 3F-4H, 60 HZ, conexión estrella-estrella. Me comenta el Ing. Emanuel Vite que esta zona CFE no tiene neutro corrido y se requiere un transformador de conexion Delta-Estrella. Se pedira el suministro del transformador que se requeire y si esto tendria alguna modficaciones en las instalaciones. Cualquier comentario quedo a sus ordenes. | . Se esta generando la OC solo consolidamos el VoBo del área de Energía y plublicamos la OC, a más tardar el día de mañana 2 de Septiembre., son cambios que nuestra área de Energía WM reviso con CFE y se realizaran dichos cambios.
- SEPARACIÓN DE MUROS | Avenida Uno Atizapan | Bodega Aurrera Express | EN EL PLANO ES-07 SEPARACION DE MUROS DE FACHADAS DE LA ESTRUCTURA METALICA, SE SOLICITA EN ESTE PLANO LA SEPARACIÓN DE 13 MM, PERO LA CORTADORA ARROJA 4 CM DE CORTE, POR LO QUE SE PROPONE CORTAR 12 CM Y EJECURAR UN CASTILLO DE REFURZO, EN ESPERA DE SU APROBACIÓN. . SE ANEXA FOTO | Buena tarde. Se deberá conseguir el equipo adecuado para ejecutar el corte indicado en proyecto, de otra forma el colocar un castillo de refuerzo tendrá que ser sin costo adicional para Walmart y autorizado por construcciones Walmart. .
- Malla mosquitero en coladeras | BAE LUIS ALCARAZ | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestras coladeras instaladas, ya que gerencia de unidad esta solicitando por observación de seguridad alimentaria indica que todas las coladeras cuente con una malla o mosquitero por debajo de la tapa para evitar la entrada da fauna nociva a la unidad, Esta solicitud procede? cordiales | No es alcance de la remodelación, la solicitud no procede ya que en proto no se indica dicho alcance.
- PINTURA EN FACHADAS | Avenida Uno Atizapan | Bodega Aurrera Express | EN PLANO A-200 FACHADAS GENERALES Y A-202 ROTULO SE INDICA EN EN TABLA DE COLORES : P1 BLANCO DE LINEA SE APLICARA EN EN FACHADAS METALICAS Y COLUMNAS DE PORTICO , TIPO P.A.B LAVABLE BRILLANTE EN FACHADA PRINCIAPAL ; PERO EN DETALLE1 FACHADA PRINCIPAL Y DETALLE 2 FACHADA LATERAL INDICA 5.00a, ACERO ESTRCUTURAL EXISTENTE Y P4 INDICA APLICACIÓN DE PINTURA VERDE AURRERA. POR FAVOR INDICAR CUAL ES EL CORRECTO: LA TABLA DE COLORES O DETALLES . SE ANEXAN LOS COTES | Buena tarde. En las dos fachadas principales las columnas metálicas se pintarán de color verde, como se indica en los detalles. .
- CISTERNA | Villasol II | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito de su apoyo, en plano C-03 PLANO DE CONJUNTO, nos indica que la cisterna va pegada a muro de block, pero tenemos el detalle de altura o profundidad de la antes mencionada (cisterna), que de acuerdo a plano ES-501 CISTERNA indica una altura o profundidad de 2.31 metros más 1 metro de brocal, NIVEL SOBRE LOSA para recibir tapa, el detalle es que la cimentación de tienda la llevamos a 1 metro de profundidad de acuerdo a plano ES-101 PLANTA DE CIMENTACION. Se propone abrirnos o despegarnos del muro de block de 80 cms. a 1 metro para hacer la cisterna y no afectar la cimentación, el detalle seria que por el brocal de 1 metro q llevamos para la tapa, se puede prestar para refugio de las personas o algún otro tipo de cosas similares. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | Se debe conosiderar cimentacion de colindancia en todo el eje 4 ya que el espacio para separar la cisterna es muy reducido y puede interferir con el limite del predio. La cisterna se queda en la posicion indicada en proyecto y se cambia la seccion de la cimentacion de acuerdo a plano ES101, cargado dentro de la carpeta de interiores estructural. Como observacion e importante mencion para la ejecución se debe considerar primero la costruccion de la cisterna y luego la zapata.
- Señalización Sana distancia BAE | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | Buena tarde En recorrido con storeplaning se nos esta solicitando la colocación de señalización de sana distancia asi como acrílicos en los nuevos checkouts, esta solicitud aplica? Como adicional para la contratista | Al tratarse de una remodelación la unidad ya contaba con esa señalización y los correspondientes acrílicos en check outs, quien realizado las maniobras de retiro de los check outs anteriores debió retirar los acrílicos con recuperación y colocarlos en los nuevos check outs, NO es alcance de la remodelación renovar dichos aditamentos.
- REFUERZO DE MURO DE BLOCK | Villasol II | Bodega Aurrera Express | Buenos días. Esperando se encuentren bien, solicito de su apoyo, en plano ES-301 PLANTA DE MUROS, nos indica, DETALLE TIPO DE REFUERZO INTERIOR DE MURO EN ESQUINA con varilla del No. 3 y en plano ES-302 ALZADO DE MUROS DE FACHADAS, DETALLE B, nos indica refuerzo con varilla del No.4, nos pueden indicar q plano nos rige. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | RIGE DETALLE B EN PLANO ES302,
- presión de tomas hidráulicas | BAE LUIS ALCARAZ | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestra instalación hidráulica, ya que derivado del cambio de ubicación de lavamanos así como tarja lavamanos de preparado de carnes, y con el incremento de tubería para sus alimentaciones en la tarja lavamanos para los asociados no tiene la presión sufriente para el servicio, y en recorrido con storeplaning y operadora solicitan se de solución a esta oportunidad (cabe hacer mención que se alimenta con un tinaco a gravedad para el servicio hidráulico unicamebte e lavamanos es el que presenta iportuinidad ) se colocaron llaves push de acuerdo a especificaciones y se explico a operadora que no se uenta con equipo hidroneumatico para su alimetacion Quedo a la espera de su amable respuesta para operadora | Esta misma instalación se ha realizado en muchas otras unidades y no se ha presentado la oportunidad mencionada, favor de revisar vicios ocultos y realizar los trabajos necesarios en sitio ya que diseño no tienen visión de esto y tampoco antecedente de la problemática que solo aqueja a esta unidad.
- RFI 03 MEDIA TENSIÓN | Paseo el Laurel | Bodega Aurrera Express | , favor de apoyarnos con el siguiente tema. El día de ayer se presento a obra personal del organismo de AGUAKAN a revisión de la anuencia para rumptura de banqueta y vialidad para trabajos de media tensión, en el cual se tomo niveles de las líneas de agua potable y sanitaria. En esta visita nos solicitan reubicar los registros de media tensión que en proyecto se ubican en vialidad (av. tules), se deberan de reubicar hacia banqueta; esta solicitud es t¿por tema de trabajos para reparaciones de las lineas de agua potable y sanitaria, requieren que cualquier registro se ubique a mas de 1 mt de sus lineas para así evitar conflicto con otras dependencias al momento de realizar alguna reparación. Se adjunta información de la visita. | Buena tarde. La trayectoria de la acometida eléctrica está de acuerdo con el resolutivo de CFE, favor de proporcionar un croquis con la ubicación de las líneas que mencionan para poder revisar la propuesta y poder a su vez evaluar con energía Walmart el impacto y si ese movimiento CFE lo aceptaría. Se informa que no podemos visualizar en tirriga la información adjunta que se menciona. Quedamos en espera de la información para poder apoyar a dar solucion a su solicitud. .
- REFUERZO DE MURO DE TABLAROCA PARA BASE DE PANTALLA | BAE SAN MIGUELITO | Bodega Aurrera Express | BUEN SOLICITO DE SU APOYO, YA QUE STOREPLANNING ME SOLICITA UN REFUERZO EN EL MURO DE TABLAROCA PARA LA PANTALLA DE COMEDOR EN EL AREA DE TRASTIENDA, ARGUMENTANDO QUE EL MURO NO SOPORTARIA EL PESO DE LA PANTALLA, YA QUE EN PROYECTO NO SE CUENTA CON DICHO REFUERZO, COMO OPCION SE PLATICA EL COLOCAR CON TAQUETE MARIPOSA PARA UNA MEJOR FIJACION. ESPERO SU RESPUESTA | , Se ponen canes de madera para empotrar los elementos que lo requieren en elementos de Tablaroca o Durockpara, si en esta ocasion se puede fijar correctamente con taquetes realizar su correcta colocacion. !
- Alarmado de caja rotary y puerta de oficina admin | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo refrenté a nuestro plano LP01 Sistema de Intruicion-3468 La Talpita_REVPAOCT19 ya que se presenta personal de Improred (alarmas ) nos informa que de debe alarmar la caja Rotary la cual no esta considerada dentro de nuestro plano, asi mismo menciona que de debe colocar un over head cerámico en la puerta de acceso a oficina ya que esta unidad a tenido intrusiones frecuentemente, estas solicitud proceden? De ser asi nos ayudan con la actualización de plano para generar este adicional | La caja rotary como tal no se alarma ya que en el prototipo se ubica al lado de check outs por lo que no se requiere nada más, la solicitud no procede.
- detector de humo Cuarto de basura | BAE LUIS ALCARAZ | Bodega Aurrera Express | solicitando de su apoyo referente a nuestro plano LP04-Sistema incendio-2161Revpanov19 ya que en recorrido con storeplaning nos cuestiona el por que no se coloco detector de humo en el cuarto de basura, de si ser considerado nos apoyan con la actualización de plano para su ejecución | Es una omisión de proyecto, favor de considerar la instalación del sensor mencionado, favor de instalar el dispositivo faltante, el cual deberá ser suministrado por contratista e ingresar presupuesto del adicional que esto representa para su revisión y autorización.
- detector de humo Cuarto de valores | BAE LUIS ALCARAZ | Bodega Aurrera Express | solicitando de su apoyo referente a nuestro plano LP04-Sistema incendio-2161Revpanov19 ya que en recorrido con storeplaning nos cuestiona el por que no se coloco detector de humo en el cuarto de valores, de si ser considerado nos apoyan con la actualización de plano para su ejecución | Originalmente se cancelaba el acceso al cuarto de valores y se reubicaba la rotary, favor de instalar el dispositivo faltante, el cual deberá ser suministrado por contratista e ingresar presupuesto del adicional que esto representa para su revisión y autorización.
- Alarmado de caja rotary | BAE LUIS ALCARAZ | Bodega Aurrera Express | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano LP01- Sistema de Intrusión- 2161Revpanov19 ya que personal de Improred (servicio y mantenimiento de alarmas a la unidad) solicita que se coloque alarmado a la caja Rotary en el cuarto de valores esta solicitud procede? si es correcto nos ayudan con la actualizacion de nuestro plano para su ejecucion | Originalmente se cancelaba el acceso al cuarto de valores y se reubicaba la rotary, favor de instalar un sensor de vibración en muro en el muro que da a la calle el cual deberá ser suministrado por contratista e ingresar presupuesto del adicional que esto representa para su revisión y autorización. La caja rotary como tal no se alarma ya que en el prototipo se ubica al lado de check outs por lo que no se requiere nada más.
- ESPERSOR DE CONCRETO | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | En el plano C-09 PLANO DE TERRACERIAS indica que para el exterior en area de carga y descarga el espesor del concreto debe ser de 15 cm y nos manda como refencia a los planos estructurales, sin embargo en los planos estructurales no define el espesor para estas area. Pasa el mismo caso con la huella de la tienda, que en planos de terracerias indica que es de 15 cms y en los planos estructurales de 12 cms. Solicito su apoyo para que nos definan el espesor del concreto para la huella de la tienda y para las areas en el exterior de tienda (area de carga y descarga y estacionamiento) Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | El diseño de pavimentos se dará de la siguiente forma: Para la zona de carga y descarga se deberá de contar con un espesor de 15cm, para el área de estacionamientos se deberá de contar con un espesor de 10cm, para el firme de la tienda se deberá de contar con un espesor de 12cm.
- FALDONES EN EXTERIORES 0C-01 | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | Solicito de su apoyo en referencia del cambio de fardones en exteriores por el cambio de lámina por Durock en ordene de cambio plano A-200-PLANO DE FACHADAS GENERALES-1004207-orden de cambio 0C-01 | . No indica la pregunta en esta solicitud, que requieren?
- CONEXION DE MEDIA TENSION CFE | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | . Gerencia de Energia Walmart - Emmanuel Vite, nos compartio el proyecto autirizado por CFE, para la conexion a la media tension. Sin embargo, en este plano se agrega otro registro, el cual se encuentra dentro de la poligonal, por lo que le corresponde a la contratisa. Solicito tu apoyo para tener el Vo.Bo. y solicitarselo a la contratista, asi como los permisos para la excavacion de la via publica para la conexion. Adjunto plano. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | , Se actualizo el plano IE-06-ACOMETIDA ELECTRICA, conforme a la gerencia de energía Walmart y se subió a la plataforma de Trirriga el día Viernes 24 de septiembre de 2021 para que lo pueda visualizar la contratista.
- NIVELES NUEVOS EN ESTACIONAMIENTO | Villasol II | Bodega Aurrera Express | Buenos días. Esperando se encuentren bien, solicito de su apoyo, en plano C-05 PLANO DE NIVELES, nos indica guarnición en área de carga y descarga y rampa en el área antes mencionada hacia tienda, si dejamos la guarnición se estancaría el agua en esa área, se propone dejar dos bolardos y eliminar dicha guarnición y rampa y se proponen niveles nuevos en sitio, ya que los niveles de proyecto no ajustan a lo que tenemos en sitio. Así mismo al eliminar el tanque de tormentas, necesitamos una trayectoria para el desagüe de aguas pluviales y se propone, hacer dos trincheras en área de estacionamiento , una es la existente en plano y otra es a un lado de la existente, así mismo hacer un dren en el área verde para conectar las dos trincheras hacia el registro q tenemos indicado en plano antes mencionado, para el desagüe de aguas pluviales, se reubicaría el registro y así poder sacar el agua hacia la banqueta, todo esto en pro, beneficio y mejora del proyecto. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | Se informa que se ha cargado el plano de niveles actualziado con la propuesta para solucionar el tema de la guarnición de carga y descarga; asi como el planteamiento de los niveles por la eliminación del tanque de tormenta. Así como la explicación Le comento, si se mantienen los niveles que se tienen en la versión con el tanque de tormentas la descarga pluvial no alcanzaría a salir libre a piso hacia la vialidad esto derivado de que la misma rejilla tiene una profundidad de inicio que incrementa con la pendiente dada para llegar a su descarga y posteriormente esa trayectoria de salida también lleva una pendiente, de tal manera que uniendo el sistema se requeriría aumentar el nivel para que pueda salir sin problemas, por otro lado; para la salida de todo el escurrimiento de la tienda se requiere de mayor área que el registro pluvial contemplado en proyecto. En el proyecto que considera el cárcamo pluvial era posible llegar al registro de descarga porque se le aplicaba una carga dinámica, es decir, posterior a este el sistema no funcionaba por gravedad como se requiere en la actualización y era posible el desalojo, aunado a que se tenía un gasto controlado por el equipo hidroneumático lo que permitía una salida adecuada. De tal manera que le hago llegar la propuesta para la descarga pluvial para la tienda BAE VILLA SOL II donde se está considerando el desalojo por medio de un sistema de cunetas que desemboquen con una boca de tormentas a nivel de vialidad además de considerar un dren en el área verde que escurre hacia el registro sanitario próximo
- protección en ventiladores axiales | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | Buena tarde en recorrido con store planign nos solicita la colocacion de proteciones de herreria para los ventiladores axiales (eviatr el ingreso por estos puntos ) como en aperturas, esta solicitud procede? de ser asi nos envian detalle para su cotizacion saludsoc cordiales | La colocación de protecciones en os ventiladores indicados no es alcance de la remodelación ya que no se nos reportaron intrusiones por la zona, no se autoriza el adicional.
- Instalaciones en intemperie planta de emergencia | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano ES-400 PLANO DE LOSAS - BAE 3468 LA TALPITA ya que en recorrido con gerencia de construcciones la contratista propone colocar estructura a base de ptr y la colocación de lámina KR18 en lugar de la losa de concreto esto para cubrir las instalaciones eléctricas sobre nuestro cuarto electrico y planta de emergencia (se anexa fotografía para mayor referencia) ya que etas quedarían intemperie, para cual se nos solicita el Vobo de su parte para realizar el cambio propuesto, eso no genera adicional cordiales | Adelante con la propuesta de contratista.
- 03 PROTECCION PERIMETRAL DEL PREDIO | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | En los planos exteriores se muestra una proteccion perimetral entre la unidad y las casas que estan detras, asi como en el perimetro de la tienda. Sin embargo no existe una nota o detalle donde indique si esta es malla ciclonico o reja acero. Favor de compartirnos estos detalles. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. | , Se deberá colocar malla ciclónica con una altura de 2.10 mts para la protección perimetral de la tienda.
- 04 RFI ACERO EN COLUMNA K-2 | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | En el plano ES-01 PLANTA DE CIMENTACION, el detalle para el castillo K-2 indica 8 varillas del #6, sin embargo en el plano ES-301 castillo K-2 indica 16 varillas del #6 pero el dibujo del detalle solo indica 8. Favor de confirmar cuantas varillas deben de llevar. . | , EL ACERO DE REFUERZO LONGITUDINAL DE LOS CASTILLOS K-2 SERA COMO ESTA INDICADO EN EL PLANO ES-101 PLANTA DE CIMENTACION EL CUAL INDICA 8#6
- SOPORTE PARA HALCONES Y REFLECTORES | Santa Lucia Cienega de Flores | Bodega Aurrera Express | Con referencia a la edificación de BAE Santa Lucia, en el plano de IE-01a DETALLES DE ALUMBRADO, en el detalle tipo para soporte de reflector no se tiene indicado que tipo de material se utiliza, por lo que se recomienda la colocación de unicanal o en su defecto PTR de 2”x 2”. Para el soporte de los halcones y reflectores. Favor de confirmarnos si es factible dicha propuesta, o de lo contrario compartirnos la solución correspondiente. . . | Favor de realizar el soporte con PTR de 2 x 2
- Chaoa en puerta de planta de emergencia | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | en recorrido con storeplanig se no esta solicitando la colocacion de una chapa nueva para la puerta de acceso a planta de emergencia, no se tiene esta alcance, la solicitud procede envio fotografia de estado actual para su analisis esto por seguridad de la unidad | Es correcto, ese no era alcance original de la remodelación ya que no se nos había reportado esa condición y esto es un hallazgo en sitio, favor de realizar el cambio de la chapa e ingresar el presupuesto del adicional que esto genera para su revisión y autorización.
- Medidor en nicho de medicion de agua potable | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | En plano C06aL-FAC-ACOMETIDA DE AGUA POTABLE en detalle del cuadro de instalación de dispositivo de medición no viene considerado el medidor de agua potable Pregunta. Quien suministra e instala este medidor faltante. Anexo detalle de plano y fotografía del nicho construido en sitio | . Conforme al correo del area de conexiones indica lo siguiente: El medidor lo coloca la Autoridad están revisando existencias. En caso que la autoridad no tenga en existencia nos liberaran el uso del agua sin medidor.
- reparacion de muros colindantes | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | Solicitado de su apoyo referente a los trabajos a ejecutar en la cubierta concretamente en la colocación de canalones pluviales y los remates botaguas entre nuestra estructura y los muros colindantes, ya que estos presentan un deterioro muy fuerte por humedad, se colocaran los sellos pertinentes, sin embargo este desgaste evidente podrá provocar que los ellos y botaguas no cumplan con su función a futuro, por lo cual se solicita de se VOBo para realizar una reparación (enjarre) para estos muros con mortero 50 cm de ancho en 3 zonas que tenemos colindancia Adjunto imágenes para mejor visualización Quedo a la espera de sus comentarios | Los muros que se comentan son de los predios colindantes por lo que no se pueden realizar trabajos de repellado sobre esos muros.
- Trazo y nivelación | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | nos podrían apoyar con el plano de trazo ya que no contamos con el cuadro de construcción de la tienda,necesitamos las coordenadas de los 4 puntos de la tienda para poder ubicarla sin ningún problema. | Buena tarde. En plano de trazo cargado a Tririga en la ruta 274148667 / 02 Exteriores \ Exterior / 09 Trazo y Terracerias \ Stroke and Terracerias, del proyecto; No se represento el cuadro de construcción de la envolvente, se carga en la misma ruta el plano actualizado con el cuadro de construcción correspondiente. .
- TERRACERIA | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | en los estudios del proyecto nos indican lo siguiente; Se deberá retirar todos los montículos de escombro y los materiales subyacentes contaminados con arcilla expansiva, hasta llegar a la cota +48.70 m, con esto podremos garantizar un espesor mínimo, que transmita una carga similar, a la carga que se requiere para neutralizar las expansiones de las arcillas subyacentes.A partir de la cota +48.70 m, se propone colocar un riego de cal hidratada, sin escarificación alguna. Nons podrian apoyar con la cantidad de cal que debe de ser hidratada ya que anteriormente en el estudio indican que debe de ser a a razón de 3 litros por m2 sobre esta misma arcilla, pero necesitamos la cantidad exacta que se debe de hidratar en 3 litros. | Buena noche. Se tendrá que considerar 80 kg de cal, por cada metro cúbico de agua. de acuerdo con las recomendaciones del proveedor de Geotecnia. Referente al proceso de constructivo del nivel de excavación en la zona de zapatas de la tienda se comparte boletín No. 1 y se actualiza plano ES-101 PLANTA DE CIMENTACION con el ajuste en armados de la zapata producto de la recomendación de Geotecnia en la Nota Técnica No. 2. .
- ELIMINAR TABLERO B | Villasol II | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito de su apoyo, en plano IE-12 CUADRO DE CARGAS, nos indica que en el tablero B llevamos las cargas de HDN CISTERNA, HDN y BOMBA TANQUE DE TORMENTAS. Se propone eliminar tablero B, ya que se eliminó tanque de tormentas y la carga de HDN CISTERNA y CISTERNA la podemos llevar al tablero A. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | Nos pueden compartir, el costo estrimado del AHORRO des este camdio, ya que como el proyecto ya se encuentra validado con la UVIE, este cambio nos implica una nueva validación, por lo que tenemos que comparar el costo para validar si realmente conciene invertir en la nueva revisión.
- 05 MALLA PERIMETRAL | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | . De acuerdo al plano C-03 PLANO DE CONJUNTO, la malla perimetral solo esta indicanda para el area de carga y descarga y lateral al estacionamiento. Utilizando este plano como referencia la malla se colocara en los puntos Estacionamiento del 12 - 13 y en el area de carga y descarga del punto 1 - 23 - 22 Favor de confirmar si solo en estas areas se colocara o en todo el perimetro en colindancia con las casas. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | , Se deberá colocar en todo el perímetro en las colindancias de las casas.
- BASE PARA TINACO | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | . En el plano A-409 SANITARIOS ASOCIADOS se indica que sobre los muros de asociados va una base para el tinaco, sin embargo en los detalles de este no nos indica que perfil y calibre de acero se utilizara, nos manda a al plano ES- 403 pero este es de conexiones. Favor de compartir los detalles de esta base, ademas de indicar si se le colocara rejilla IS o placa. ya que por experiencia en otras obras de no colocarse el tinaco puede deformarse y provocar un daño. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | , Se anexa boletín y colocar rejilla IS.
- 07 ACRILICOS LINEA DE CAJAS | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | . En los planos Arquitectonicos no indica si se colocaran los acrilicos para linea de cajas, asi como las marcas en el piso para la sana distancia. Favor de indicar si se colocaran y de ser asi, enviar detalles de estos. | , Si se debe colocar la señalización de sana distancia, se agrega boletín indicando los detalles
- RFI 04 INFORMATIVO | Paseo el Laurel | Bodega Aurrera Express | , por indicaciones del gerente de construcciones la contratista realiza el suministro de registro prefabricado de concreto hidraulico para base de transformador. | Buena tarde. Nos damos por enterados. .
- RESISTENCIAS ELEMENTOS DE CONCRETO Y DIMENCIONES Es-301b | Conquistadores | Bodega Aurrera Express | En la orden de cambio # 3, interiores estructurales del plano Es-301b surge pregunta en el detalle de dala DC-1, no se aprecia la resistencia del concreto a utilizar del elemento. Se solicita la resistencia para dicho elemento. se aprecia la sección del elemento de 15x30 cm y el armex de la misma dimensión del elemento omitiendo el recubrimiento. Se solicita verificar la dimensión del elemento o en su caso el del armado que se tiene. | NO SE DIO RESPUESTA POR COORDINADOR
- Instalacion de valvula check en tuberia de succion de hidroneumatico | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | En la conexión de la tubería de succión de los tinacos cisterna se requiere instalar una válvula check para así evitar el retorno de agua, descarga de la linea y funcionamiento correcto del hidroneumático Nos confirman por favor | . Las válvulas check están indicadas en el plano IH-03 Corte A-A’.
- RFI 08 REJILLA EN BASE DE RACK | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | . En el plano ES-406-SOPORTE DE RACK-122189 indica que el area debajo de los equipos de refrigeracion no se colocara rejilla, sin embargo en otros poryectos se ha solitiado por temas de seguridad. Favor de indicar si en esta unidad se colocara rejilla IS en toda la superficie de la base. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | , Se confirma la colocación de rejilla IS
- RFI 01 Escalera Marina y Guarda | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | De su apoyo para obtener el plano u/o detalles del diseño de la escalera marina y su guarda que llevamos en esta unidad PASEOS DE LA PLATA. Ya que la suministrada por el desarrollador es un tanto distinta al prototipo por lo que se requiere validar con el plano de diseño. Muchas . | . Se consideró por el desarrollador las reparaciones a la escalera marina existente, en base a registros anteriores que esta en buen estado, no se considera alarmado ya que es una escalera COMPARTIDA, es decir que es la unica escalera por la cual se accede a la BAE y al local de las oficinas de Hogares Union. El detalle se encuentra en el ANEXO 6 que se encuentra en la carpeta 09/ Desarrollador-Proyecto ISSUE, los cuales fueron firmados por el desarrollador.
- RFI 02 RAMPA SALIDA DE EMERGENCIA | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | . Pido de su apoyo para que de favor me compartan el boletin o plano de la zona de salida de emergencia, ya que el desarrollador comenta que le fue compartido por diseño, el detalle de un escalón en vez de una rampa, esto debido a las condiciones del terreno, ya que no daba la distancia para una pendiente correcta de rampa. (adjunto foto) Siendo este requerimiento para poder validarlo con el plano o boletin de diseño. . | . Es correcto en la salida de emergencia se considero el escalon, derivado a que la rampa era muy extensa y obstruia el pasillo para la salida de los botes de basura, esto se reviso con el área de S&H, pero es IMPORTANTE: REVISAR QUE SEAN LAS MEDIDAS QUE SE INDICARON EN EL PLANO. El plano se encuentra en la carpeta de BOLETINES
- RFI 03 CANOPY | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | . Pido de su apoyo en el boletin u/o detalles del CANOPY de la entrada principal. Para poder validar pendientes y fabricación en sitio. Muchas . | . El desarrollo del canopy se considero en el anexo 7a colocado en la carpeta de PROYECTO ISSUE- 09 Desarrollador. Tambien anexo que el desarrollador firmo.
- RFI 04 BOLETINES | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | . Pidiendo de su amable apoyo para compartirnos todos los boletines de diseño que se le compartieron al Desarrollador. Para asi validar la correcta realización de sus trabajos. Muchas . | . Solo se ha considerado 1 boletin, el cual ya se indicó en las respuestas anteriores, los planos y anexos del desarrollador se encuentran en la carpeta 09 / Desarrollador- Proyecto ISSUE.
- RFI 10 PROTECCIONES A WALLPACK | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | . Solicito su apoyo para confirmar si para esta unidad se le colocaran protecciones a las luminarias wallpack, esto con la finalidad de que no sean vandalizadas en un futuro. De asi, favor de compartir boletin con los detalles esta proteccion. . | , Los wallpacks si deberán llevar protecciones revisar el plano IE-101A, ahí se encuentra el detalle.
- CM Y OVERHEAD VENTILA DE LA OC#1 | Avenida Uno Atizapan | Bodega Aurrera Express | SOLICITO PARA QUE SE INDIQUE QUE PROCEDE PARA QUE NOS AYUDEN CON EL SUMINISTRADO LOS OVERHEAD Y MAGNETICOS QUE SE INDICAN EN EL PLANO DE LA OC-01 DEL PLANO LP-01, YA QUE FALTARON DOS POR SUMINISTRAR. | Buena tarde. Diseño enviara correo a GNFR para que den estatus de lo indicado en la OC#01, sin embargo, solicitar a Gerente de construcciones de seguimiento de sus suministros a GNFR. .
- INTERRUPTOR 2X30 AM REFRIGERACIÓN OC-01 | Avenida Uno Atizapan | Bodega Aurrera Express | sOLICITO DE SU APOYO PARA QUE SE NOS INDIQUE QUE PROCEDE CON EL INTERRUPTOR DE 2 X 30 AM QUE SE INDICA EN EL PALANO GR3 DE REFRIGERACIÓN DE OC -01, YA QUE NO SE RECIBIO POR QUE NO ESTA EN LA LISTA DE EQUIPO ELECTRICO, PERO ESTA EN EL DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA ELECTRICO DE REFRIGERACIÓN . SE ANEXA CROQUIZ DE DIAGRAMA UNIFILAR | Buena tarde. En plano de refrigeración que mencionan no se indica ningún interruptor de 2P-30A, todos los interruptores para el tablero de refrigeración están indicados en cuadros de cargas y el listado de suministros plano IE-07, así como en el plano A-101c-PLANO DE SUMINISTROS. .
- TERRACERIA existentes | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | en nuestro plano de terracerias nos indicaba que teniamos pequeños monticulos en varias partes de el terreno pero en sitio no es asi nos encontramos con un terreno uniforme que esta casi 60 cm arriba de nuestro nivel de banqueta existente por lo que contemplaban para excabaciones no sera asi ya que estamos arriba de sus niveles marcados, por lo que se informa que se estara retirando mas producto de lo marcado por proyecto se comparte levantamiento generado del nivel al que se encontraba el terreno cuando se tomo en posecion para comenzar trabajos. | Buena noche. Esta información para considerarse como un adicional se tuvo que informar y avalar antes de la ejecución por parte de Diseño o la gerencia de construcciones, el constructor no puede realizar trabajos por su propia iniciativa si previa autorización por lo que diseño no reconoce su solicitud como un adicional. Verificar su solicitud con la gerencia de construcciones. .
- Conecciones hidraulicas y sanitarias | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | en los planos de conecciones hidraulicas CO-06a y potables CO-07 nos indican conecciones que no son existentes en la actualidad por lo que solicitamos apoyo para poder realizarlas correcciones para estas conecciones se comparte un pequño levantamienrto de pozo de vsitas y Registro de agua potable existentes, agradeceriamos nos apoyaran para revisar si se tendra que cambiar las trayectorias generales de estas dos especialidades. | Buena noche. Equipo de construcciones de su apoyo en poder generar el levantamiento de las redes hidráulicas y sanitarias existentes como apoyo, esto con la intención de poder cruzar la información con el proyecto del desarrollador, el cual nos lo estarán proporcionando en el transcurso de esta semana para poder compartirles una respuesta asertiva y eficiente para los trabajos de las conexiones en mención. .
- TRAYECTORIA PARA SITE WALAMRT TV | Avenida Uno Atizapan | Bodega Aurrera Express | SOLICITO DE SU APOYO PARA QUE SE NOS INDIQUE LA TRAYECTORIA DEL SITE AL ACOMEDOR PARA LA ANTENA SATELITEL, NO ESTA EN EL PLANO LP-02, SE ANEXA CROQUIZ. | Buena noche. Se actualiza plano IE-02 adicionando unicamente la salida y canalizacion de enlace entre rack y TV de comedor. .
- Banquetas existentes | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | en proyecto nunca contemplaron las banquetas ya que el levantamiento que realizaron tiene mas de dos años, en sitio ya se cuenta con delimitacion del predio con estas banquetas pero tenemos un gran problema pues las existentes estan en pesimas condiciones a demas que cuenta con registrso que no conectan a nada en especifico de igualmanera estos registros no tiene tapas y con dos señalamientos. En general la banqueta se encuentra mal echa y dañada Comparto fotografias de lo anterior. Podrian apoyarnos indicandonos si se retirara y se colocara una nueva o cual sera el proceso a seguir ya que solo nos comparten un plano de rupturas de banqueta. pero no se contempla todo lo anterior ni que no tiene los nieveles marcados en proyecto. | Buena noche. En el proyecto de exteriores, planos de demoliciones y de conjunto se observan los trabajos a realizar tanto para demolición y donde aplica el colado de banquetas, por lo que no es un adicional su solicitud ya que están considerados trabajos a fin de su duda en el proyecto ejecutivo ISSUE. .
- RFI 09 PROTECCION PARA TRANSFORMADOR | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | . Solicito su apoyo para confimar si el area donde se encuentra el transformador se le colocara malla ciclonica o reja acero, esto para no ocacionar algun incidente a futuro, ya que frente a la unidad se encuentra una primaria y un kinder, y por la banqueta circulan muchos niños, ademas de que un transformador cercano a la unidad ya se encuentra dañado (se adjunta fotografia) Con la finalidad de preveer algun incidente a futuro solicito esta confirmacion y de ser asi, enviar detalles para de este trabajo.. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | , Favor de considerar protección de malla ciclónica, se esta generando el boletín y se compartirá a la brevedad posible.
- Muros perimetrales de estacionamiento y fachada interior | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano A102 PLANTA GENERAL DE CUBIERTA-BAE 3468 LA TALPITA ya que este nos esta indicando la colocación de gotero botaguas en la fachada que da a piso de ventas, en recorrido con gerencia de tienda nos hacen la observación si, no se colocara algún sello entre los muros colindantes y el muro de nuestro estacionamiento ya que entre los muros se tiene un pequeño espacio y podría presentarse humedad asi como botaguas interior en la fachada interna del estacionamiento De ser positiva esta respuesta nos ayudan con el detalle para sellar estos muros y colocar botaguas en la fachada de interior de nuestro estacionamiento Adjunto imágenes para mayor referencia en notas y documentos cordiales | Para el botaguas, favor de ver detalle en plano A-102a, ahí se indica el gotero de la parte inferior y en la parte superior con la lamina de techumbre esta se volara con respecto a la lamina de fachada. Entre muros colindantes no se colocará nada, esa separación es la que exige el reglamento de construcciones entre bardas colindantes.
- A-107 Suministros | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | La cortina metalica sigue siendo suministro de Contratista? | , Es correcto. Considerar cortina metálica como alcance de la contratista.
- A-200 Muro Block y Malla ciclonica | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | El muro de trastienda nos marca a una altura de 2.60 cambiar a malla ciclonica. Asi se queda? En algunos proyectos me han pedido que sea de block corrido hasta los 3.60 | , Favor de especificar a qué muro se refiere, ya que en la pregunta se indica el muro de trastienda tomando como referencia el plano A-200 PLANO DE FACHADAS.
- ACOMETIDA TELEFONICA | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | en el plano de acometida telefónica solo tenemos detalles y nos indica una trayectoria, se informa que no contamos con alguna instalación de Telmex cercana y todas las instalaciones de servicios son subterráneas, por loque se observa los únicos servicios de telefonía e internet son por antena para las unidades habitacionales, podrían apoyarnos indicando como es que se conectara o si se modificara. | Buena noche. Energía Walmart, confirma que la conexión TELMEX será por medio de antena satelital, por lo que se emitirá boletín de mencionada antena en cuanto energía nos defina la posible dirección de esta y evaluar el punto más eficiente para su buen funcionamiento. .
- ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | en el plano C-10c - ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 5147 nos indica una trayectoria para la instalación de media tensión, pero le comento que no se encuentra ningún poste en esa ubicación, toda la instalación existente para las unidades habitacionales es subterránea, podrían apoyarnos indicando como es que se conectara o si se modificara la trayectoria. No existe ninguna instalación área. | Buena noche. Al viernes 22 de octubre no se cuenta con resolutivo de CFE, sin embargo, el área de energía comenta que los trabajos al interior del predio no se modifican, los cuales realmente son los que ejecuta el contratista, en cuanto se cuente con el resolutivo de CFE de inmediato se emitirá el aviso de cambio de diseño para informar lo que indique el resolutivo para la conexion de la unidad. .
- ES-102 Refuerzo horizontal Bae Jesus maria Querétaro | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | proyecto nos pide para los refuerzos horizontales varilla de 5/16 pero la contratista, me indica que el suministro ds de fabricacion y que por la camtidad que se requiere no se lo surten en tiempo... solocitan autorizacion para cambiar a escalerilla. | , Favor de considerar el equivalente, varilla del #3. NO considerar escalerilla o bien armadura plana ya que la normativa no lo permite
- Valvula de flotador de agua potable en tinaco de 1,100 Lts | Granjas Puebla | Bodega Aurrera Express | En plano IH-01 Instalación hidráulica red general y IH-02 Instalación hidráulica en sanitarios para llenado de Tinaco de 1,100 Lts. en línea de agua potable nos indica válvula de flotador de 25 “de Diam. Debido a que esta succión viene con presión del hidroneumático esta válvula de flotador en ocasiones no es suficiente para cerrar el paso de agua ocasionando rebosamiento del tinaco y derrame de agua. Necesitaríamos reforzar o sustituir con algún sensor de niveles para evitar este rebosamiento y derrame de agua del tinaco ? Nos confirmas por favor. | . Conforme a los comentarios del especialista se indica que: La presión de trabajo del hidroneumático es de máximo 40 psi y en las especificaciones de la válvula flotador de 1” menciona que su presión de trabajo es de 100 psi, por lo que el único inconveniente que provocaría que no funcione correctamente es su instalación, por favor tener cuidado en seguir las instrucciones de instalación del producto.
- ARRIOSTRAS EN ESTRUCTURA | Villasol II | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito de su apoyo, sobre la planta estructural plano ES-402 PLANTA DE CUBIERTA, no se indica alguna referencia para la instalación de riostras. Dentro del mismo plano se indica un detalle tipo para estos elementos, donde se referencia a los largueros tipo 1 y 2, es decir, los únicos 2 tipos de largueros de toda la estructura. Favor de indicar la posición, sobre la planta estructural, donde se deben instalar estos elementos Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | LAS RIOSTRAS SE DEBERAN COLOCAR CONFORME A LO INIDCADO EN PROYECTO. VER DETALLE DE ARRIOSTRAMIENTO EN PLANO ES 402, COLOCAR RIOSTRA EN TODOS LOS LARGUEROS YA QUE SU FUNCIÓN ES DAR ESTABILIDAD LATERAL A LA CUERDA INFERIOR DE LA ARMADURA.
- SUELOCEMENTO | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | en el BOL-01 nos indica colocar suelocemento en el area de cimentacion, pero por tema de tiempos (contratista ya tiene retraso) la contratista propone colocar premesclado de 100 en esta area para recortar tiempos. ¿podria ser aplicada esta propuesta o se seguira el proceso de suelo cemento como se menciona en el BOL-01? | . No es posible vaciar concreto Fluido por las condiciones del suelo (arcillas expansivas) es por lo que se dio la solución técnica en seco, aplicar el procedimiento indicado en el BOL-1 recomendado por el geotecnista del proyecto. .
- PISOS DE REFRIGERACION | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | en el plano A100a nos indica que en el area de cogelados llevamos tres capas de poliestirenopara aislamiento mas firme de fibra de polipropileno de 15cm de espesor armado con malla electrosoldads de 6*6-4/4 ¿Esto es correcto? De ser afirmativo podrian compartirnos algun detallede de este firme por favor | Buena noche. En el área de congelados se deberá considerar piso de panel, como se indica en el plano GR1-A, cuyo suministro es por parte del proveedor de refrigeración, así como considerar la deductiva correspondiente por la especificación mal referenciada.
- RFI 06 NICHO CFE | Paseo el Laurel | Bodega Aurrera Express | Buena tarde. Referente al nicho de medición de CFE en exterior de tienda, se revisaron planos de alarmado general y se detecto que para las puertas del nicho demedición considerarón la colocación de dispositivos OH. Por tal motivo solicitamos que nos confirmen si es correcto que las puertas del nicho de medición quede sin dispositivos de alarmado. | Buena noche. El nicho de medición no debe llevar OH, esto confirmado por prototipos en juntas recientes para presentación de las nuevas guías mecánicas. .
- RFI 07 ELECTRONIVELES EN CISTERNA Y TINACO | Paseo el Laurel | Bodega Aurrera Express | Buena tarde. Favor de indicarnos como sera el sistema de llenado desde la cisterna de agua potable hacia el tinaco en área de sanitarios, ya que en proyecto no se indica este sistema. Favor de indicarnos tambien de quien es el alcance del suministro de este sistema. | Buena noche. En el plano CO-06a PLANO DE AGUA POTABLE, se puede ver la trayectoria de la línea de agua potable desde la conexión a la red municipal hasta la cisterna, en el plano IH-03 INSTALACION HIDRAULICA PLANO DE CISTERNA, se indica el equipo de bombeo que se colocará y la trayectoria desde la cisterna al tinaco se puede ver en el plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA PLANTA DE MERCANCIA. .
- PINTURA DE ESTRUCTURA | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | . En el plano A-300 CORTES LONGITUDINALES, di indica que la estructura para la cubierta (armaduras y montenes) de be estar pintado de color gris, de acuerdo al pantone es P3:SW:SILHOUTTE O CMX1006. En otras unidades unicamente se le colocar Primario. Favor de confirmar si en esta unidad se debe pintar o se queda con primario. | , Favor de respetar lo indicado en los planos con el color P-3 Gris
- nivelacion de paso de gato | BAE La Talpita | Bodega Aurrera Express | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano Plano Detalles Generales A-102a. en referencia al detalle de sujeción de paso de gato, este detalle tipo es para una cubierta normar de una formato regular, y no se puede aplicar a nuestra tienda derivado del arco-techo, para lo cual la contratista propone la colocación de una omega en lamina zintro para nivelar y que el paso de gato quede en un solo nivel ya que de colocarlo como indica el detalle hay una diferencia de 15cm de pendiente en los pasos de gato y por seguridad no debería de estar asi Adjunto reporte fotográfico y plano de propuesta Quedamos a la espera de su Vobo para este adicional para nuestro paso de gato | Adelante con la propuesta de la colocación de la omega de lámina zintro, esta se deberá de colocar a cada 2 engargolados como se indica en proyecto.
- Banquetas existentes 01 | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | Retomando el RFI 1018398 en donde nos indicaron que si traemos ruptura y colocación de banquetas se comenta que esto ya se tenía contemplado el tema es que solo tenemos partes de rupturas no es completas y estas rupturas son para los accesos de estacionamientos, pero como se mencionó por correo y por el rfi anterior la banqueta existente está por debajo del nivel solicitado se adjunta fotografías y levantamiento de niveles generados en sitio. (niveles reales arroyo vehicular y banquetas.) La banqueta no está en buenas condiciones ya que cuenta con varios registros sin tapas, una rampa en la esquina que no contemplaba proyectos y si solo colocamos el pedazos de banqueta que remata a tienda no daría por niveles (Quedaría rampeado o como escalón para la banqueta existente) Podrían apoyarnos indicándonos que es lo que debemos de realizar con esta situación. | Buena tarde. Favor de compartirnos más información y elevaciones ya que los puntos proporcionados no son suficientes para dar una solucion a su solicitud. Las banquetas solo se les realizara un mejoramiento, no se tiene que demoler. .
- RFI 08 SUSTITUCIÓN DE BANQUETA EN ÁREA DE DESCARGA. | Paseo el Laurel | Bodega Aurrera Express | Buena tarde, referente a la banqueta en la zona de descarga de mercancía se propone lo siguiente. Por tema de los radios de giros de los camiones de mercancía se detecta que la banqueta que se fabricará no será respetada por los mismos transportistas y en poco tiempo será estropeada (la guarnición será fracturada, así como también la banqueta). Por lo cual se propone sustituirla por rampa y de ser así colocarles protección tipo bolardos metálicos, de ser autorizado este cambio también se realizará la aplicación de cebreado para paso peatonal. Se anexa evidencia en link de la pestaña de notas y documentos. | Buena noche. No se puede cambiar a rampa por tratarse de una solicitud por la autoridad para poder liberar la licencia de construcción y seguramente será un punto que podría ser un impedimento para contar con el fin de obra ante la autoridad, ya que la autoridad pide tener una continuidad en la banqueta. Se debe respetar la maniobra del proyecto para el área de carga y descarga y la señalización indicada en proyecto. .
- RFI 10 ELECTRONIVELES | Paseo el Laurel | Bodega Aurrera Express | Buena noche, referente al RFI 07. Favor de inidcarnos si la cisterna contara con eléctroniveles para el tema de alarmado cuando esta cuente con el minimo de agua. De indicarnos que se debe de llevar, favor tambien de indicarnos de quien será el suministro, de la contratista general o del departamento de compras. | Buena noche. Es correcto, la cisterna contará con sistema de electroniveles, como se indica en el plano IH-03 y el plano IE-02. El suministro será por la contratista. .
- INSTALACION SANITARIA RED GENERAL | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | Buenso dais se genera levantamoento para identificar los niveles de arrastre de los pozos de visita existentes cercanos al proyecto, este se anexa para su revision, de igualmanera se comparte la propuesta generacda por la contratista DiCOMIN para ra conexion general de red sanitaria (por niveles de arrastre y cercania). Agradeceria nos apoyaran con su Vo.bo. o en todo caso alguna propuesta para la conexion. | Buena tarde. Se confirma recepción del levantamiento sanitario e hidráulico, este último no cuenta con los niveles de arrastre, no se proporcionó levantamiento de la infraestructura pluvial el cual es importante para poder conectar las BAP a mencionada Red. .
- RED HIDRAULICA EXISTENTE | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | Buenos dias se comparte levantamiento generado por la contratista para la red hidraulica existente, como se menciono anteriormente las conexiones generales no no coincide con lo proyectado por lo que por ello se solicito el apoyo de la contratista para generar un levantamiento que se anexa a este RFI, . Por lo que observamos la unica diferencia es que el registro de agua potable esta pasando el camellon y es la conexion mas cercana existente funcional. ¿La contratista hasta que punto tiene su alcance? ya que por lo observado para llegar a la red existente tendrian que aperturar vialidad y camellon para dejar la punta aun costado del registro de agua potable para su conexion por municipio. | Buena tarde. El levantamiento proporcionado no cuenta con la cota para la conexión hidráulica del proyecto, en efecto el proyecto no coincide con lo nuevo existente ya que se consideró el proyecto ejecutivo acercamiento de la red hidráulica con un desarrollo de aproximadamente 50 metros lineales, considerando rupturas y reposición de pavimento, el cual es alcance de la contratista indicado en el proyecto que concurso, siendo menor el desarrollo para el punto de conexión por lo que no tiene que existir adicional alguno. .
- CO-09 Terracerias | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indican terracerias para estacionamineto por parte de la unidad BAE Jesus Maria Qro. estos cortes de terraceria quedan de bajo del corte existente de predio ya que el desarrollador no ha trabajado esta area, se comparte evidencia fotografica para analizar el dato, La pregunta es que podemos hacer para evitar que parte del estacionamiento se puedad derrumbar y que ensucie y humedezca parte de nuestros trabajos en area de adopasto. | , Se recomienda solicitar al desarrollador extender la excavación a nivel de la terracería del área permeable ya que los niveles del proyecto del desarrollador van a empatar con los niveles del proyecto de la Bodega y así se evitarían problemas comentados.
- RFI 06 REGISTRO TELEFONICO | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | . Pidiendo de su aprobación en la propuesta que nos comparte TELMEX para poder cambiar de posición el registro telefónico, esto debido a la trabe estructural que nos ocasiona más cambios de dirección en la trayectoria, consecuente a más registros, la propuesta nos ayudaría a salir mas directos con la canalización, evitando demasiados ductos visuales y asi liberando espacio en el tablero de sistemas. Se adjunta archivo pdf, con una referencia volumetrica. Sin mas por el momento agradezco de su atención, esperando sus comentarios. . | . Con comentarios del eléctrico no se tiene inconveniente de realizar la modificación. Se autoriza
- RFI 05 CRUCE DE INSTALACIONES EN EXTERIORES | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | . Solicitando de su valioso apoyo para el tema de cruce de ingenierias en la parte exterior, debido a que en el proyecto ISSUE contamos con una ubicación de transformador distinta a como se encuentra en sitio, dicha ubicación aparece correcta en el boletin 02 RAMPAS DE ACCESOS, pero solo en este plano. por lo que las instalaciones de toma de red hidraulica y ubicación de nicho electrico para transformador, se ven afectadas en su diseño. Por lo que recurrimos a ustedes para que nos puedan compartir los planos con las nuevas trayectorias de instalaciones y si nos pudieran compartir un plano de cruce de ingenierias en el exterior. Adjunto pdf de reporte fotografico de sitio, donde también se explica la situación de la ubicación del nicho electrico, en la cuál pedimos de su apoyo para aprobación o en su defecto para compartirnos la posición que ustedes consideren adecuada en diseño, y un archivo DWG de propuesta para conexión de la toma de red hidráulica a cisterna considerando las condiciones en sitio. Quedando pendientes. Agradezco su atención y amable apoyo. . | . Lo má conveniente es no despegar el nicho del medido del muro colindante ya que la red hidráulica están a diferentes niveles de profundidad por lo que no se tiene problema en el cruce de instalaciones, por lo cual nuestra prioridad es seguir conforme a proyecto, en dado caso que se IMPOSIBLE se puede recorrer 1.60 pero no más ya que las puertas de este equipo deben tener 1.8m libres al frente. por lo que los 2.0 m no son viables. De favor seguir con la ubicación conforme a la opcion del Proyecto Original.
- BOLARDOS DE PROTECCION EN AREA DE TRANSFORMADOR. | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | Se informa que en recorrido con Gerencia de construcciones, Se autoriza colocar 4 bolardos como proteccion adicional al area del tranformador. . | , Se confirma de enterado, favor de indicarlo como RFI Informativa
- ALARMADO NICHO DE CFE | Villasol II | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, solicito de su apoyo, en plano PL-01 SISTEMA DE INTRUSION, no indica alarmado de nicho de cfe, en otras unidades en proyecto ejecutivo nos indica el alarmado del antes mencionado. Nos pueden indicar si se alarma y se toma como adicional para la contratista o lo dejamos sin alarmar. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | No se debe considerar el alarmado del nicho, ya que el proyecto se encuentra de acuerdo con las guias mecanicas emitidas, donde se indica que el alarmado de estos elemetos depende del nivel de riesgo de la tienda; en este caso no le aplica.
- RFI 11 MICROMOTORES CÁMARA DE BAJA TEMPERATURA. | Paseo el Laurel | Bodega Aurrera Express | Buena tarde. Indicarnos de donde sera alimentado el micromotor que se encuentra dentro de la cámara de refrigeración de baja temperatura, ya que se revisaron los plano IE-03a INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE REFRIGERACIÓN y plano IE-08 CUADRO DE CARGAS, y en ninguna se hace referencia de esta alimentación. Favor de compartirnos estos detalles. | . En los planos del proveedor de refrigeracion GR3 y GR3a se encuentra la informacion solicitada. .
- RFI 12 ELECTRONIVEL A PANEL DE ALARMAS | Paseo el Laurel | Bodega Aurrera Express | Buena tarde. Referente a los electroniveles que se instalaran dentro de la cisterna, favor de indicarnos si uno de estos dos electroniveles indicados en proyecto se conectaran al panel de alarmas, esto es para dar aviso del nivel baja de agua. | . Al momento de la entrega del proyecto, no se consideró el sensor de electronivel para el sistema de diseño de seguridad, sin embargo, para la emisión de guías reciente se cambió el criterio, por lo que se debe considerar un sensor de electronivel en cisterna, en el panel de detección de contra incendio (DCI), localizado en el plano LP04. Con lo anterior, se puede ocupar un espacio disponible en el módulo (Octo-Input) 6.6 de este sistema (DCI). .
- RFI 07 Extractores en sanitarios | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al plano AL01-UBICACION DE EQUIPOS EN PISO DE VENTAS, en área de sanitarios indica la instalación de extractores los cuales descargan sobre plafón, en la nota que hace referencia a los mismos indica que el aire que sale de los sanitarios se elimina por las ventanas louvers de lo cual en la condición actual está cerrado el vano para que esto suceda, como se percibe en plano A-300 CORTES (LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES)_BAE_PASEOS DE LA PLATA – CORTE B-B´no se tiene ventilación. Nos podrían apoyar con este tema y dar solución a la extracción en los sanitarios ya que no se estaría ventilando el área por los louvers. | . Se realizo la OC-03 donde indica las nuevas salidas que se realizaran para el desfogue de los sanitarios y modificaciones y cerca electrica perimetral. Favor de revisar y si hay dudas lo revisamos.
- CO11 Adopasto | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indica el color del adopasto se entienden todas las características, pero este debe ser el mismo color para todo el desarollo de la plaza. Atentona sus comentarios. . | , El color que indica el Desarrollador es color Gris, solo pide comunicación con el Gerente de Construcción para coordinar la colocación del mismo.
- CONEXION TELEX | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | * retomando el RFI 1018447 podrían apoyarnos con la ubicación de la base de antena así mismo nos podrían indicar si solo será una base o dos ya que por proyecto inicial solo tenemos una. | Buena noche. Como se mencionó en la respuesta emitida para el RFI 1018447, esto deberá ser evaluado por el área de energía Walmart para conocer la solución e indicar el tipo de antena, la ubicación y dirección de esta. Para definir una solución es necesario contar con la información por parte de Energía Walmart. .
- SUELOCEMENTO INFORMATIVO | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | * retomando el RFI 1018749 en el cual nos indicaban que deberíamos de colocar el suelocemento que nos compartían en el BOL 1 se informa que la contratista realizo el cambio por el concreto premezclado a 100 antes de que se respondiera el RFI, por lo que cualquier afectación que llegue a suceder por este cambio la contratista se hará responsable y realizara las garantías correspondientes sin generar un cargo extra así mismo nos entregaran una carta donde extenderá la garantía por este cambio ya que este cambio lo realizaron para ganar tiempo por los retrasos con los que cuentan en obra. | Buena noche. Nos damos por enterados, sin embargo, los boletines en donde se indica el proceso del suelo cemento se emitieron desde el 14 de octubre y al 11 de noviembre nos están informado del cambio, diseño no autorizo el cambio sin embargo se consultará con oficina técnica y la geotecnia la solucion que se implementó en obra para recuperar los atrasos. Se compartirán comentarios emitidos por los especialistas por medio de la gerencia de construcción. .
- CONEXION RED GENERAL SANITARIA | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | anteriormente se envió un RFI con la propuesta de la nueva conexión a la red sanitaria general, podrían indicarnos si esta es aceptada o nos enviaran un boletín donde nos indiquen en donde quedara esta conexión por favor | Nuena noche. Se compartirá conexión sanitaria una vez cumplimiento Walmart nos proporcione la factibilidad de servicios con el punto de conexión definitivo proporcionado por la autoridad. .
- REACOMODO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO Y LUMINARIA | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | anteriormente nos compartieron un BOL 2 en donde nos indican que se realizara un reacomodo en los cajones de estacionamiento dentro de este nos indicaron que la solución ejecutiva de la propuesta se compartirá en boletines posteriores. Podrían indicarnos cuando estaríamos contando con estos boletines por favor. | Buena noche: Se adjunta a la Carpeta Boletines RFI, el complemento al BOL.02, considerando los planos: BOL 02 - REACOMODO DE CAJONES 5147 BOL. 2.2 - PLANO DE ÁREAS VERDES 5147 BOL. 2.3 - ALUMBRADO DE ESTACIONAMIENTO 5147 BOL. 2.4 - ALIMENTADORES MEDIA TENSION Y DETALLES 5145 .
- CONEXIONES GENERALES PLUVIAL, SANITARIA E HIDRAULICA | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | en plano de bajadas pluviales nos indica que serán directo a banqueta podrían indicarnos si esto es correcto o si estas sufrirán algún cambio y de ser así podrían indicarnos como seria su conexión, de igual forma seguimos en espera de que nos indiquen cual será la conexión que debemos de realizar (ubicación) de las instalaciones de drenaje e hidráulica. | Buena noche. Se compartirá solucion de las conexiones una vez cumplimiento Walmart nos proporcione la factibilidad de servicios con los puntos de conexión definitivos proporcionado por la autoridad. .
- RFI 08 Dispensador de agua – instalación hidráulica | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al plano IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-1007050, no indica instalación hidráulica para dispensador de agua, nos podrían ratificar o se tendrá que considerar esta instalación como adicional para el contratista | . No hay instalacion hidráulica para dispensador, no se debe considerar., al parecer es solo con garrafones.
- RFI 10 Ratificación de secador de manos | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base a los planos eléctricos, nos podrían ratificar si se tiene que considerar instalación del secador de mano en vestíbulo de sanitarios, ya que en proyecto no se considera. | . No llevamos secador de manos en BAE, no se considera.
- RFI 09 Puerta en Site | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base a los planos no indica puerta en el SITE, nos podrían ratificar o en su caso aprobar el adicional de la puerta para el contratista | . No entiendo que puerta se refieren, puerta e acceso, puerta de emergencia, favor de enviar nuevamente la pregunta porque no hay especificacion correcta a cual se refieren?
- RFI 14 Contacto para monitor en oficina admon. | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al plano IE-09 SISTEMA DE CANAL PRIVADO-1007562 indica un monitor, así como un codificador en oficina administrativa, los cuales en plano IE-02 CONTACTOS NORMALES-1007562, solo indica contacto para monitor de comedor, nos podrían ratificar si en oficina administrativa se tendrá que contemplar contacto para monitor y decodificador. | . El decodificador se debe ubicar en el rack y conectarse a los contactos del mismo rack. El monitor es sólo en el comedor.
- RFI 13 Ubicación base de condensadores de Refrigeración | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA_BAE_PASEOS DE LA PLATA, la unidad condensadora de refrigeración la indica entre los ejes (1,2)(C,D), dicha base ya se encuentra montada, por otra parte con base a los planos IE-04 CONTACTOS REFRIGERACION-1007562 y GR1.A LAY OUT PARA REFRIGERACION BAE PASEOS DE LA PLATA-LAYOUT, indica el equipo entre los ejes (1,2)(A,B), de lo cual el movimiento adicional a la base y todo lo necesario para que se cumpla con el plano eléctrico y de refrigeración será un adicional, favor de ratificar este adicional. | . No procede recorrer la base, se indica de acuerdo con proyecto de refrigerado y proyecto eléctrico, revisar ubicaciones.
- RFI 12 Puerta en Site / Oficinas frontales | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al RFI 1019544 - 0 - RFI 09 Puerta en Site, con base a su respuesta, el área la cual no contiene puerta es donde se ubica el Rack (site) así mismo es área de las oficinas frontales, se encuentra el vano y lo que se requiere saber es si así quedara expuesto o se tendrá que considerar una puerta de acceso para la zona de “oficinas frontales” | . Es correcto no se considera puerta solo es unicamente el vano
- TERMOSTATOS DE UNIDADES PAQUETE | Ciudad Natura | Bodega Aurrera Express | Solicito su apoyo para definir quien instala los termostatos de las unidades paquete. Esto debido a que el proveedor indica que no esta en su alcance y en los planos, no indica canalizaciones y tipo de cable que se debe utilizar. | , 1.- Los termostatos programables los debe suministrar el fabricante de los equipos. 2.- En la nota 10 del cuadro de equipos de las unidades paquete se indica que el contratista deberá instalarlos, suministrar cable, conduit y accesorios de montaje. Por lo que esta instalación si es alcance del contratista. 3.- El conduit debe ser de 1/2 y el cableado debe ser de acuerdo a lo que se indique en el manual de instalación que viene con los termostatos y con la unidad paquete.
- SUELOCEMENTO INFORMATIVO 1.2 | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | retomando el RFI1019371 se menciona que es correcto que el boletín se nos compartió con tiempo, la problemática fue que la contratista por temas de documentación y material comenzaron los trabajos tiempo después (Semanas) por lo que cuando comenzaron ya contaban con un retraso por lo que la contratista realizo el cambio y nos informo el mismo día que se envió el RFI 1018749 del cambio de suelo cemento, pero como se menciono la contratista no espero a la respuesta y comenzó con los trabajos, por lo que la contratista es la única responsable por algún daño o garantía generada por este cambio. Cuando se nos contestó el RFI 1018749 ya los trabajos estaban casi terminados y se le menciono a la contratista que no fue aceptado por proyectos este cambio por lo que ellos recalcaron que ellos se harán responsables de este cambio y sus afectaciones que esto implique. Se decidió enviar el RFI informativo para dejar en plataforma el porque del cambio y la decisión de la contratista. Se comparte así mismo un detalle del último colado de cambio de suelo cemento en donde de nuevo la contratista decidió realizar un colado monolítico de escalón y zapata. La contratista antes de realizar este trabajo dio por enterado a Gerencia de construcciones de dicho cambio. Por lo que de nueva cuenta este RFI es informativo de todos los cambios realizados hasta el momento por la contratista, dejando en como antecedente que la contratista es el único responsable por alguna afectación o garantía generada por dichos cambios. | Buena tarde. Nos damos por enterados, sin embargo, consultando el tema con oficina técnica confirma que cualquier daño estructural será responsabilidad de la contratista ya que no sea lizo el procedimiento indicado en el boletín No. 1 Por lo anteriormente mencionado el trabajo no es representa ningún adicional ya que fue iniciativa de la contratista para recuperar tiempos de retraso a su cargo. .
- LP-02 CCTV | Jesus Maria Qro | Bodega Aurrera Express | En proyecto de CCTV se indica que ze coloque el sistema de CCTV en cajonera de bajo de mesa de trabajo y monitor sobre la mesa, en otras unidades se a pedido que no se coloque asi y que se coloque en el rack por temas de espacio, confirmar si se colocará en la mesa y el detalle de la cajonera ya que el plano de carpinterias no indica dicha cajonera. | , No se requiere detalle en la cajonera, ya que el equipo se coloca en el gabinete enson para el nvr que va por debajo de la mesa de trabajo como se indica en el plano LP-02a. No se tiene el antecedente que se haya solicitado en otras unidades.
- SISTEMA DE TIERRAS | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | en el plano IE-08 no senos indica aterrizar la estructura, podrian indicarnos en donde se aterrizara, e igualmente como consulta llevamos para rayos de ser asi nos compartirian el plano. | Buena tarde. Se comparte en la carpeta de Boletines el Boletín correspondiente a la conexión a tierras de la estructura y un detalle de conexión de estos, así mismo se confirma que no se deberá considerar pararrayos. .
- conexion electrica refrigeracion. | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | podrian apoyarnos con los planos electricos de refrigeracion ya que de todos los paquetes que tenemos no se encuentran den algun apartado, de igualmantera como duda el tablero de refrigeracion sera suministro de la contratista o por parte de Walamrt? | Buena tarde. , En el plano IE-11a REFRIGERACIÓN se encuentra la información del proyecto de refrigeración, este se encuentra en la carpeta: PROYETO EJECUTIVO ISSUE BAE PASEOS DE ASIA / 01 Interiores \ Instalación Eléctrica. .
- LP-02 CCTV | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | En el proyecto indica que el sistema de cctv se colocara en cajonera debajo de mesa de trabajo, y el monitor sobre la mesa, pero en otras unidades nos han pedido que se coloque como anterior mente en rack, favor de confirmar como quedará y el detalle de la cajonera si asi procede... | Buena tarde. La ubicación del gabinete se indica en el detalle 3 del plano LP-02a DETALLES DEL SISTEMA DE CCTV URM 5147. Respetando lo indicado en los planos. Esto es el Gabinete Antivandálico y el NVR, deben ser instalados en la parte inferior de la mesa de trabajo. Y el monitor se considera sobre la mesa de trabajo. en Criterios de diseño no existe detalle de sujeción de este gabinete de CCTV, por lo que se adjunta BOLETIN RFI - 1019754 - 0 - LP-02 CCTV, con propuesta de sujeción conciliada con el equipo de Seguridad Walmart para este elemento, dicho boletín se carga a la carpeta de Boletines. .
- RFI 15 Bastidor en fachada | Paseos de la Plata | Bodega Aurrera Express | Con base al plano ES-501a DETALLE DE BASTIDOR_BAE_PASEOS DE LA PLATA, contiene una nota que solo se forraran 3 caras del bastidor, quedando expuestas superior e inferior, nos podrían ratificar si quedaran expuestas ya que se podría presentar oxidación en poco tiempo | . Es correcto conforme a plano no tenemos tapa arriba ni abajo.
- DALA PARA PUERTA DE TRASTIENDA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-100 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA, indica para la puerta de trastienda será de 2.57 metros, pero derivado de las solicitudes de la arrendataria será de 2.20 metros, por tal motivo se tiene un área libre de 29 cm hasta el nivel inferior de la división del cancel existente entre planta baja y planta alta por tal motivo se propone colocar una dala de 29 cm de alta ya que al momento de retirar el muro donde descansa el marco del cancel que se retirara este quedara sin apoyo alguno y así mismo también se cerraría el espacio entre el cancel y la puerta de trastienda y así como también se vería estético como lo solicita la arrendataria. Favor de confirmar si se acepta propuesta o indicar cuál sería la correcta. (Adjunto imagen). | , Como se indica en el plano A-601, el vano fue propuesto de acuerdo con la información que se contaba. Se acepta la propuesta compartida. Favor de indicar si se requiere boletín para este tema.
- ESCALERAS PUERTA DE EMERGENCIA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-100 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA, indica colocar una nueva puerta de emergencia, pero no indica cómo se resolverá el problema del desnivel que existe entre piso de ventas y el andador (26cm), se propone colocar dos escalones y estos serían del interior al exterior empatando con el nivel de piso terminado antes de salir al andador, esta solución se propone ya que no se puede colocar ningún tipo de obstrucción en el andador (escaleras). Favor de confirmar si es correcta la observación y revisar si no se tendrían problemas con protección civil ya que los escalones van de adentro hacia afuera. | , Esta duda ya fue respondida en el RFI del 30 de marzo. La respuesta fue: Se propone desvanecer el desnivel hacia el vano generado por la puerta de emergencia, revisar en sitio los niveles existentes en los lados del vano para poder realizar la propuesta de acuerdo a las condicionantes del inmueble. De igual forma, se revisara en sitio si es una dala de cimentación y en caso de no serlo, proceder con la opción de los escalones interiores.
- VANO DE PUERTA DE TRASTIENDA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-100 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA, indica para la puerta de trastienda que el ancho será de 1.50 metros, pero en sitio se tienen dos castillos existentes (adjunto imágenes) por lo tanto el área libre es de 1.34 metros, por tal motivo se informa de dicho hallazgo. Favor de indicar si se respeta los 1.34 metros que se tienen para dicha puerta o indicar una solución alterna. | , Para no afectar elementos estructurales conservar el ancho del vano existente; como complemento a este tema, al conservar el vano existente se respetaría la fachada del inmueble como lo solicitó la propietaria.
- RETIRO DE ARBOL EN ACCESO A TRASTIENDA | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En plano A-100 PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA, indica la colocación de una nueva puerta para el acceso a trastienda en la cual en la parte exterior en donde se indica colocar la puerta se tiene un tronco existente, propiedad de la arrendataria. Favor de indicar quien realizara el retiro del mismo para continuar con los trabajos, así como también dar aviso a la arrendataria para no tener problemas a futuro.(adjunto imageen). | , El retiro del tocón será a cargo de la propietaria, favor de coordinar con ella cuando será el retiro del mismo.
- ANTENA WM TV | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En proyecto ISSUE,OC-01, OC-02 Y OC-03 en ningún plano, nos indica la trayectoria de la tubería para el servicio de antena satelital desde el rack hasta la Tv, por tal motivo se requiere dicha tubería para el servicio ya antes mencionado para tener la conexión desde el rack al área del comedor. Favor de confirmar dicho trabajo. | , Esta duda ya fue respondida en el RFI : Bodega Aurrera Express - Teoloyucan Centro FT - 1010338 - 0 - WALMART TV el día 11 de marzo del año en curso.
- ANTENA WM TV TRAYECTORIA CABLEADO | Teoloyucan Centro FT | Bodega Aurrera Express | En respuesta y referencia del RFI RFI : Bodega Aurrera Express - Teoloyucan Centro FT - 1010338 - 0 - WALMART TV el día 11 de marzo del año en curso, hace referencia a los contactos normales y regulados para dicho servicio, pero en el RFI 1012892 emitido el día Miércoles 26 de Mayo de 2021, se refiere a la trayectoria de tubería para dicho servicio desde el rack hasta la Tv del comedor donde se colocara el cableado. Favor de confirmar dicho trabajo. | , Como se ha indicado en las anteriores respuestas, el proyecto se desarrolló de acuerdo a las guías mecánicas de Walmart, donde se especifica la necesidad de los contactos reflejados en el proyecto. En el caso de la colocación de tubería para el servicio de la TV, en la guía mecánica nos pide únicamente un contacto para el equipo AMINO (decodificación de video AM140), favor de revisar con el proveedor si el equipo es inalámbrico, en el caso de no serlo se deberá considerar la colocación de la tubería como requerimiento nuevo.
- TABLERO DE REFRIGERACION R1 | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia al tablero de refrigeración R1, PLANO (EI-03 alimentaciones generales) para su cambio de posición ya que las tuberías de dicho tablero me pasan por la louver, y tendría un cruce de tuberías con refrigeración y eléctricas, la posición correcta donde se dejara junto con el interruptor de doble tiro. | . En el proyecto el tablero de refrigeración es la autorizada en Layout, se reviso y no se identifica cual es el cruce que mencionan, no hay inconveniente si se realiza reubicación siempre y cuando se respete y garantice el frente de trabajo del tablero y del desconectador de doble tiro, es decir, que se permita la libre apertura de las puertas de ambos equipos y sin que esto generé un costo adicional.
- CIRCUITO DE ALUMBRADO EXTERIOR,INTERIRO Y PISO DE VENTAS | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia de circuito de alumbrados plano EI-01 eléctricos. Sobre la derivación de los circuitos de alumbrado en exteriores e interiores y pisos de venta ya que en plano marca circuitos separados en alumbrados | . Se deberá ejecutar tal y como dice el proyecto ya que el separar estos circuitos se garantiza el manejo de las zonas, sin afectar una a la otra, EJECUTAR CONFORME A PROYECTO
- Iluminación exterior wallpack | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia de las wallpack, ya que unas de ellas la posición cae en el centro de una la louver el eje B-1, preguntado si la puedo mover de posición a unos centímetros más abajo para poder librar la louver plano (EI-01 alumbrado general) | . Si se puede mover la luminaria unos centímetros hacia abajo para poder librar el louver, sin que se afecten los niveles de iluminación. Estos trabajos no deben de generar costo adicional.
- EN TRADA PRINCIPAL DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia en la entrada principal de estacionamiento. PLANO (planta de conjunto C-03L), ya que ahí hay un registro de Telmex dimensión de registro es ancho 1.53 x 2.53 de largo, ya que me afectaría en la construcción de la entrada principal, la entrada en plano me pide 8.11m ya que la medida exacta como marca plana me cae o agarra al registro completo, poder reducirnos en la entrada a librar registro existen que la medida sería de 5.50m de la entrada principal librando el registro de Telmex. Ya si me reduciría más me afectaría en las medidas de los cajones de estacionamiento. | . Para emitir respuesta, su apoyo para plasmar en el plano C01 o C03 el registro mencionado para su análisis y solución más apropiada. Ya que es un poco dificil identificar en donde estan dichas ubicaciones.
- ADOCRETO EN ESTACIONAMIENTO | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia al adocreto color salmón en estacionamiento plano (C-09 PLANO DE TERRACERIAS), ya que el adocreto que pide en proyecto ya no hay en existencia. Hay uno similar al que pide proyecto. | . Considerar el adocreto lo más cercano al color que se considera el proyecto.
- A COMETIDA DE TELMEX | Vista Sur | Bodega Aurrera Express | solicito de su apoyo en referencia a la cometida de Telmex plano ( C06- SERVICIOS GENERALES ) CON LA VISITA DE TELMEX, pido que se hiciera el cambio de trayectoria de a cometida de Telmex ya que como lo marca plano, les queda muy lejos la trayectoria de registró por fuera de predio. | . De acuerdo al plano C-06 Servicios Generales se considera la la acometida telefónica del predio lo más cerca posible a la ubicación del registro de telmex más cernaco, por lo que de no mandar una propuesta de la trayectoria que requieren, se deberá construir de acuerdo con la trayectoria indicada en el proyecto
ALIBRE SE CONSIDERA PARA LA LIMENTACIÓN DE TABLERO TSG-4 | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | De acuerdo al proyecto de arrachera, se hace la siguiente observación en especifico del plano DU-O1 (DIAGRAMA UNIFILAR) Donde indica que el calibre del alimetador para el tablero TSG-4 será de calibre 16-300kcm cobre 4 x fase y 4-1/0 tierra, la pregunta es si este calibre que indica el diagrama es el que sera instalado, ya que el cuadro de carga del plano (IE09), (Alimentadores generales, (IE08) y Narrativa indican lo contrario donde menciona que el calibre debe ser el siguiente: 12 -500kcm 3 1/0d 3 X fase, cobre, nos podrian confirmar que calibre sera instalado para poder proceder con su instalación, por favor. | Se confirma que el cable instalado debe de ser del tamaño 300 KCM, se debe de considerar 3 conductores por fase.
N ARRACHERAS - HERRERIA DE REFUERZO A TABLEROS | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda debido que los siguientes tableros suministrados: TSG-4, Equipos de Bandas y TAB-AR no son auto soportados; por tal conforme a las notas del plano de diseño del cuarto eléctrico: IE07-PLANO_DE_DISEÑO_DE_CUARTO_ELECTRICO-CDW_7450_CUAUTITLAN, no bastaría con las artesas de concreto como lo indica proyecto y por recomendación del propio proveedor eléctrico sugiere colocarle un refuerzo con herrería al adverso del tablero para su fijación. Por lo cual pedimos su ayuda para aprobar el refuerzo con herrería e indicarnos cual sería el diseño de esta propia. Al no indicarla de origen pudiera considerarse adicionales estas estructuras de herrerías. | De acuerdo con proyecto se solicitaron tableros autosoportados, estos deberán ser solicitados con GNFR ya que la colocación de herrería significaría un adicional. En caso de que no sean suministrados los tableros autosoportados se deberá colocar herrería de acuerdo con boletin. Esto no es una omisión de diseño.
N ARRACHERAS - MOVIMIENTO DE COLECTOR | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda debido a que por temas operativos de la Plata de Carnes y para brindarle una mejor eficiencia a la operación debido a su necesidad de uso de las rampas niveladoras para la salida de producto terminado. Pedimos en medida de lo posible nos sea aprobado el recorrer el colector que indica proyecto entre los ejes 1 -2 y A-C; llevándolo en el mismo sentido, pero a 4.30 m aguas arriba en el área achurada (se anexa layout), conectándose de igual manera en el colector que va entre los ejes A-B. | Se revisó la propuesta con el especialista y si para el equipo de obra es más fácil llevar el ramal sanitario por la ubicación propuesta (punto B), de nuestra parte no tenemos tema siempre y cuando se respeten las pendientes, diámetros, ubicación de coladeras y puntos de drenado para los condensados. No deberá generar adicional.
N ARRACHERAS - REUBICACIÓN DE TABLEROS A Y B | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | De acuerdo al proyecto de arrachera, en especifico de la instalación de los tableros A Y B del plano (IE07 PLANO DE DISEÑO DE CUARTO ELECTRICO) donde indica la posición de los mencionados, se realizó un recorrido, para poder verificar que equipos están conectados a estos tableros y se verifico que alimenta a diferentes equipos y áreas dónde la operación no puede tener de forma continua cortes de energía, ya que entorpece y retrasa su operación, y para poder evitar esto y poder continuar con los trabajos de canalización y cableado, se propuso reubicarlos de manera que se continue con la producción y que la energización de los nuevos equipos pueda ser uno a uno sin afectar ambas partes, el área de operaciones y conservación no tiene inconveniente, pero la pregunta de esto es si ustedes tienen algún inconveniente que se pueda realizar esta reubicación de tableros? EN NOTAS Y DOCUMENTOS SE AGRGA PLANO CON LAS POSICIONES REQUERIDAS | Se carga BOL 3 RFI – 1047923 y BOL 3a. No deberá generar adicional.
N ARRACHERAS - ALCANCES CCTV | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda para confirmarnos que este proyecto no cuenta con nuevos alcances o adiciones al Circuito existente del Sistema de CCTV de la nueva área de Arracheras. | Se confirma que no hay alcances de CCTV para el proyecto de Arracheras. El alcance se limita solamente a los dispositivos de detección (plano LP)
N ARRACHERAS - SUMINISTRO DE MOBILIARIO | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda debido a que en nuestro Plano: GA-03-PLANO_DE_EQUIPOS-CDW_7450_CUAUTITLAN, nos indica nuevo mobiliario y equipos, siendo tal que en nuestro Scope únicamente vienen los suministros de mesas de acero inoxidable; lo que nos genera duda con el resto, sí los suministrarán directo al CEDIS o gestionamos su llegada. El tema que más nos impacta son 2 Tarjas triples que llevamos nuevas como lo indica el proyecto, debido que nos impacta para entregar operando nuestra segunda Etapa, para lo cual el suministro de estas las tenemos contempladas para el 01 de Julio. Se acompaña Plano: GA-03-PLANO_DE_EQUIPOS-CDW_7450_CUAUTITLAN | como se comento en el RFI anterior: si se indica en listado de suministros es por GNFR. si se indica en scope de operadora es por GNFR. si no se indica en ningun documento de suministros y se indica en plano: es por contratista.
N ARRACHERAS - HALLAZGO EN DEMOLICION DE FIRME | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , informando que derivado del inicio de las demoliciones del firme de concreto; nos encontramos con otro firme de concreto armado existente a los 15 cm de profundidad mismo cual tiene de espesor de 15 a 20 cm, así mismo nos encontramos con el armado de dentellones y sequoia. Se acompaña evidencia fotográfica en notas y documentos. | Enterados, hallazgo de obra.
N ARRACHERAS - MOVIMIENTO DE INSTALACIONES | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , informando que derivado del inicio de las canalizaciones eléctricas encontramos el hallazgo de canalizaciones existentes (01) justo por dónde nos indica proyecto llegar al Cuarto Eléctrico, por lo cual tuvimos la necesidad de recorrernos 6.00 metros de distancia a la posición indicada por proyecto para librar una segunda canalización (02) y poder pasar por debajo del lecho inferior de los marcos de la Nave. Lo cual no genera un adicional al proyecto; solo una reubicación. Se acompaña layout y fotografías en notas y documentos. | Enterados, deberá de reflejarse en planos asbuilt.
N ARRACHERAS - DETALLE DE SOPORTERIA DE CABEZALES DE REFRIGERACIÓN | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda para compartirnos los detalles respectivos a la Nota 8 correspondiente a los elementos que soportarán las nuevas líneas de refrigeración (Cabezales y Trenes de válvulas) indicados en el plano “Refrigeración - (R1.13 / R1.13 R2 2013) - Planta de conjuntó ubicación de nuevos cabezales” (Revisión 5 – Fecha 27/02/2024) del proyecto de la contratista de refrigeración; mismos que serán soldados a los monten de la estructura de la cubierta. Tales refuerzos no vienen indicados en el proyecto de concurso proporcionado a la contratista general; lo cual generaría un adicional por su fabricación, suministro y colocación de estos soportes necesarios para soportar a las nuevas líneas de refrigeración. Se acompaña el plano mencionado R1.13; quedando pendientes a sus indicaciones. . | La soportería la realizará ABE según lo indicado por correo en Julio 2023 por Juan Carlos Soto.
N ARRACHERAS - DESMANTELAMIENTO ELÉCTRICO EN CUARTO DE MAQUINAS DE AMONIACO | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda para aclarar el alcance del desmantelamiento eléctrico que alimenta al Recipiente de Alta Presión, Re-circuladora y el Compresor Frick; si este alcance lo realizará la contratista de Refrigeración Blasquez o por la contratista General Giprocome, dada las notas Importantes del plano DEM05a_PLANO_DE_RETIROS_PARA_INSTALACIONES-CDW_7450_CUAUTITLAN. Se acompaña el plano mencionado; quedando pendientes a sus indicaciones. . | El retiro eléctrico lo debe realizar el contratista general. El proveedor de refrigeración retira los equipos (Recipiente de Alta Presión, Re-circuladora y el Compresor Frick) cuyo alcance general de retiro se indica en listado de suministros.
N ARRACHERAS - MODELO DE SUMIDERO | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda con respecto al Modelo del Sumidero del Detalle 9; Mca. Roser, indicado en el Plano: IS-03-PLANO_DE_INSTALACION_SANITARIA_DETALLES_GENERALES-CDW_7450_CUAUTITLAN. Se acompaña el plano mencionado; quedando pendientes a su información. . | R= El sumidero es el modelo designado con la especificación 4356 con salida de fondo, el canal es 25532 y las rejillas son las 21475 y 25531.
N ARRACHERAS - CONDENSADOR Y RECIPIENTE PILOTO | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda con respecto a los alcances posteriores a este proyecto en La Planta de Carnes y en lo especifico de Arracheras; dónde el Condensador y el Recipiente Piloto que ya fueron desconectados de las líneas de amoniaco les servirán para una reconexión posterior o deben ser retirados también al quedar en desuso, si es el caso a quien asignaríamos su retiro también a la contratista General o en su defecto a la contratista de Refrigeración; derivado que en nuestro proyecto no vienen alcances al respecto y consideramos oportuno levantar la mano y disiparnos esta duda. Se acompaña fotografía de los equipos; quedando pendientes a su información. . | En el plano A-100b de desmantelamiento se indica el retiro, debe ser alcance de contratista general.
N ARRACHERAS - CONDENSADOR Y RECIPIENTE PILOTO TERMOSIFÓN - 2 | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda para detonar el alcance con respecto al Condensador (1) y el Recipiente Piloto Termosifón (2) que ya fueron desconectados de las líneas de amoniaco, para conocer sí deben ser retirados así como lo indica proyecto del Recipiente de Alta Presión (3) y el Re-Circulador (4) al quedar también en desuso, dado que fuera una posible confusión respecto al RFI ID: 1047177 - 0 - CD CUAUTITLAN ARRACHERAS - CONDENSADOR Y RECIPIENTE PILOTO; sí es el caso a quien se le asignaría su retiro también a la contratista General o en su defecto a la contratista de Refrigeración; derivado que en nuestro proyecto no vienen alcances al respecto únicamente del Recipiente de Alta Presión (3) y el Re-Circulador (4) lo cual estos retiros generarían un adicional. Se acompañan Fotografías de los Equipos, así como el plano: DEM05a_PLANO_DE_RETIROS_PARA_INSTALACIONES-CDW_7450_CUAUTITLAN; quedando pendientes a su información. . | En el plano de desmantelamientos se indica el retiro, por lo que SI deberán retirarse, es a cargo de la contratista al indicarse en plano.
N ARRACHERAS - INTERRUPTOR PRINCIPAL | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda para aclarar nuestra duda con respectó a la capacidad del Interruptor Principal dado que en el DU indica que el Interruptor es de 3P-800A, pero en las Notas indica que el Interruptor Principal será de 3P-1000A, por tal quedamos a expensas de su respuesta para concretar el suministro del interruptor correcto; siendo que operativamente sea adecuado el de mayor capacidad. Se acompaña Plano: DU-01-DIAGRAMA_UNFILAR-CDW_7450_CUAUTITLAN; quedando pendientes a su información. . | R= El interruptor que se debe de suministrar es de 3P-800A, anteriormente en el proyecto ISSUE se había considerado de 3P-1000A, debido a que disminuyo la carga, el interruptor se actualizo a 3P-800A. En conclusión el interruptor correcto es de 3P-800A.
IR PLANO ELECTRICO (DIAGRAMA UNIFILAR) | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | Referente al proyecto de arracheras, se hace la observación en especifico de los planos electricos, se reviso el diagrama DU-01 con una fecha del 9 de abril del 2023 el cual, en notas menciona OC1 con cambios de calibre por caida de tensión y se agrega el tablero AR, de acuerdo a esto, se observo que hay otro plano (DIAGRAMA UNIFILAR) con una fecha más actualizada 18 de mayo del 2023, la cual no comtenpla la OC1, ¿nos podrian ayudar confirmando que plano es el que rigue o se tomara en cuenta para ejecutar esta instalación electrica? NOTA: SE AGREGA EVIDENCIA EN PDF EN NOTAS Y DOCUMENTOS DE LO MENCIONADO | El diagrama unifilar que debe de regir es en el que se desarrollo en la orden de cambio, el cual considera la actualización del interruptor propuesto en el proyecto ISSUE. El tablero “AR” ya estaba considerado desde el proyecto ISSUE.
N ARRACHERAS - INPLEMENTACIÓN DE BANDEJA PORTA CABLE | CEDIS Cuautitlán: Planta de Carnes Arrachera/Valor Agregado | Distribution Center | , solicitando de su valiosa ayuda para validarnos la implementación y uso de bandeja porta cable para la nueva canalización que alimentara desde el tablero principal de la subestación hacia el cuarto eléctrico de la Planta de Carnes, en lugar de tubería conduit como lo indica en proyecto. Derivado que en subestación de nave 4 es más complicado salir con los arreglos con tubería desde la propia subestación. Se acompaña Reporte: Implementación y trayectoria de bandeja porta cable. | Se carga boletin con ajuste, no deberá ser un adicional.
- Seguimiento a rfi 1020930 propuesta para aislante de espiroducto | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | En seguimiento a el RFI 1020930 en el cual se confirma la utilizacion de aislante en espiroducto se debe respetar la especificación indicada en proyecto Duct Liner, La contratista envia el dia de hoy un correo (el cual adjunto) en el cual explican los argumentos que no se tomaron en cuenta en la respuesta del RFI antes mencionado por lo cual me solicitan que atraves de este nuevo RFI se tome en consideracion los argumentos que se mencionan en dicho correo ¿ y con base en ello se indica si se autoriza el cambio de material o en definitiva debera ser Duct Liner? | Entendemos que el material propuesto pueda tener ciertas ventajas, sin embargo, no está autorizado dentro de las especificaciones de Walmart, revisar proveedores vigentes en la Esp. 230713
- Plafón portico entrada/salida de socios | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde, a solicitud del área de sotre planing nos hacen la solicitud de levantar más el nivel (50 cms) del plafón del portico de entrada/salida de socios esto es para poder colocar un anuncio adosado en las grapas de acceso y salidad de socios. Favor de avalar esta solicitud. | . Se reviso este tema con operadora y nos indica que el PLAFON de pórtico no es el que requiere moverse, que la solicitud es crecer el lambrin de interior 50 cms, agradecemos nos den claridad de esta solicitud que de momento no esta aprobada.
- Inst. de gas OC-04 | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en revisión de la OC-04 se solicita que la instalación de gas se realice por muro, esto porque se requiere hacer el desmantelamiento de la instalación existente en lo que se realiza los trabajos señalados por la OC-04, con esto se evitara que la tienda tenga perdida en las ventas. Sin mas por el momento se queda en espera del boletín para la trayectoria de la instalación indicada. | . El RFI no es nada claro, no sabemos a que se refiere concretamente, podemos decir que: *La instalación provisional para no perdida de ventas es alcance de contratista de proyecto original *El retiro de la instalación de gas existente una vez que no afecte la operación es alcance de contratista. *El alcance de la instalacion nueva es alcance de comodato.
- Conexión a tierra Charofil | SM GUAYMAS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | En planos IE-01 INST. ELÉCT. DE CONTACTOS Y FUERZA EN PLANTA BAJA y plano IE-03 INST. ELÉCT. DE ALIMENTACIONES GRALES indica la siguiente nota: Todas las parte metálicas no portadoras de corriente deberán conectarse sólidamente a tierra mediante el conducto desnudo y con zapata adecuada además se deberá raspar la pintura en el punto de conexión, el charofil que se tiene en ambas instalaciones de los planos antes mencionado no se tiene cableado desnudo expuesto pues se tiene puro cable tipo stabiloy MC-3. Decuerdo a la nota indicada en los planos y mencioanda anteriormente favor de cofirmar el callibre del cable a instalar y enviar detalle para poder aterrizar el charofil de las instalaciones indicadas en los planos que se mencioanan. | Se aclara, No es necesario que la charola cuente con un cable de puesta a tierra común que recorra toda la trayectoria, ya que de acuerdo al artículo 392-60 inciso a) de la NOM-001-SEDE-2012, la charola portacables (charofil) se utilizará como conductor de puesta a tierra y de acuerdo al artículo 392-60 inciso c) de la misma norma, para la conexión de puesta a tierra o en el caso de transiciones se utilizará un puente unión de cable THW-LS calibre 10. Se envía detalle en Boletín 01 como complemento a la duda.
- CATALOGO EXTENDIDO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En la OC del SCO que se recibio. No se hace referencia a la instalacion del Catalogo extendido que a veces se acompaña en algunas proyectos, ni tampoco aparece en catalogo de suministros. Se solicita informacion si es correcta esta observacion | No es alcance de proyecto
- 028 CAMBIO DE COLORES EN FACHADA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN RECORRIDO DE OBRA SE COMENTO QUE SE MODIFICARIAN LOS COLORES DE FACHADA POR UNA NUEVA IMAGEN. ASI MISMO LOS MUROS INTERIORES DEL MEZANINE DE ACCESO A CLIENTES. REQUERIMOS A LA BREVEDAD LA OC, O EL BOLETIN INDICANDO LOS NUEVOS CODIGOS DE COLORES, YA QUE ES UNA PARTIDA ACTUALMENTE EN PROCESO. DE NO EXISTIR CAMBIO CONFORME A PROYECTO SOLICITAMOS CONFIRMACION PARA NO DETENER ESTA PARTIDA. . | Esto fue atendido en visita a obra en octubre del 2021
- 038 UBICACION FINAL DE LOS TABLEROS I-LINE DE REFRIGERACION EN BASE DE RACKS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | SE INFORMA A PROYECTOS Y SE ANEXA CROQUIS EL CAMBIO DE POSICION DEFINITIVA QUE TENDRAN LOS TABLEROS I-LINE DE REFRIGERACION EN EL AREA DE LA BASE DEL LOS PROTOCOL A Y B. LO ANTERIOR DEBIDO A LA REPROGRAMACION AL SIGUIENTE AÑO DE LOS TRABAJOS DE REFRIGERACION SE CONSIDERO OTRA ESTRATEGIA PARA NO RETRASAR LOS TRABAJOS DE LA CONTRTISTA. NO GENERA NINGUN COSTO ADICIONAL. | . Revisando el proyecto, no tenemos inconveniente con la reubicación de los tableros de refrigeración.
- SEGUIMIENTO RFI1019692 - VITRINAS AUTOCONTENIDAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | DANDO SEGUIMIENTO AL RFI 1019692 LES INFORMO QUE NO PODEMOS DEFINIR UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS AUTOCONTENIDOS MENCIONADOS, POR LO CUAL LES SOLICITO SE ACERQUEN AL ÁREA CORRESPONDINTE YA SEA STORE PLANING O EFICIENCIA OPERATIVA Y NOS INDIQUEN POR MEDIO DE BOLETÍN, PARA PODER PROCEDER A GIRAR LA INDICACIÓN AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES Y/O LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. ADJUNTO FOTOGRAFÍAS DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS EN CUESTIÓN. | , revisando la información nuevamente indican de las 2 vitrinas autocontenidas sin embargo como se responsión en RFI anterior (1019692) se desconoce su ubicación ya que en los layouts recibidos por parte del equipo de Rensa no se muestran. El RFI actual anexa fotografías del modelo y placa de datos de cada autocontenido. En caso de requerirlos seria conveniente verificar con EO la posición que requieren o bien definir con Rensa se proponga una ubicación en espacio disponible para su colocación y nos hagan llegar su layout actualizado para realizar el boletín. Se tendra una sesión el día de mañana con los involucrados para difinir este tema. .
- 037 Color indicado en columnas | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN PLANO DE ACABADOS SE INDICA QUE EL COLOR DE LAS COLUMNAS METALICAS DENTRO DEL PISO DE VENTA SERAN EN COLOR MARFIL. CONTRASTANDO COL EL BLANCO DE LA PINTURA DRYFULL QUE SE ESTA APLICANDO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA (JOILS, PLENOS, INSTALACIONES, ETC). SE PIDE CONFIRMACION SI ES CORRECTO QUE LAS COLUMNAS TENGAN OTRA TONALIDAD DIFERENTE AL BLANCO DRYFUL. | . Las columnas deben tener el mismo color que lo que ya fue aplicado para la estructura principal.
- 036 Placas de union en totem de anuncio espectacular | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | Durante los trabajos de mantenimiento del pots de el anuncio espectacular se deteto que la placa union entre los dos totem ya se encuantra con un grado severo deoxidacion, Se envian evidencias y se spñocita informacion si debe ser evaluado por algun especialista o continuar con la aplicacion de mantenimiento, Cardeo en areas de oxidacion y aplicacion de pintura. | . El plano C-15 de anuncio solamente indica alcances en la parte inferior y toda la superficie del poste sin embargo por lo que se aprecia en el video y fotografias la placa esta con daño severo en la parte superior por lo que consideramos sea necesario su cambio o bien un refuerzo que permita su funcionamiento. Estamos analizando el tema con el estructurista para dar la solucion mas adecuada.
- 029 CONFIRMACION DE CODIGO DE COLORES PARA INTERIORES | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | . SIMILAR A LA PREGUNTA ANTERIOR SE SOLICITA INFORMACION SI EL CODIGO E COLORES EN INTERIOR DE TIENDA DEBEN DE EJECUTARSE DE ACUERDO A PROYECTO. (EN REFERENCIA BASICAMENTE AL ARENA MEXICANA Y AL COLOR MARFIL, EL SE DETUVO SU APLICACION) O DEBEN SER SUSTITUIDOS POR LOS COLORES DE LA NUEVA IMAGEN. SE SOLICITA CONFIRMACION DE CONTINUAR DE ACUERDO A PROYECTO O DE LO CONTRARIO SE SOLICITA BOLETIN INDICANDO EL NUEVO CODIGO DE COLORES. | . = El código de colores que se planteó en proyecto corresponde a la imagen que la tienda tiene actualmente ya que el alcance no es el cambio de imagen al 100% en todo el interior.
- Plafon de amasijo | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | De acuerdo a plano GIAA1 Abarrotes - 6241 se indica en el area de amasijo la instalacion de ductos nuevos de lamina galvanizada y lamina negra pero actualmente en el area existente el plafon es ciego, esta area no se condidero como plafon nuevo en plano ACA-01 Acabados en Plafones - 6241,Por las dimensiones y peso de los ductos se requiere abrir una ventana en el plafon para la colocacion de la trayectoria indicado en plano GIAA1 Abarrotes - 6241 o en su defecto el cambio del plafon de toda el area amasijo? ¿Por lo cual se solicita se indique cual de ambas soluciones se autoriza para la ejecucion en obra la apertura del hueco en plafon conforme a la trayectoria indicada en plano GIAA1 Abarrotes o en su defecto la opcion 2 que seria e cambio del plafon de toda el area de amasijo contemplando que no se considero en plano ACA-01 Acabado de plafones? Se adjunta en pestaña de notas y documentos imagenes del area. | Se carga boletín BOL-01 en el que se indica área de ventana en plafón para realizar los trabajos, no es necesario el cambio de todo el plafón para la instalación de la ductería.
- 14 Concertina y cinctas de PVC en malla ciclon perimetral | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Buenos dias, de acuerdo a la malla ciclon que se debe de colocar en una parte del perimetro de la poligonal del predio, esta malla no incluye cintas de PVC, ni concertina, favor de validar esta información. y !!! | DE ACUERDO AL NIVEL DE RIESGO DE LA UNIDAD BAJO NO SE CONSIDERA EL USO DE CONCERTINA NI CINTA PVC.
- 13 Aclaracion de Plano Layout fecha 23/12/2021 | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | En relacion al Plano A101a_Layout_SC_Cardenas Tulancingo_4822, con fecha de última actualizacion del 23/12/2021, favor de realizar la aclaración del porque no coincide ese layout con los demas planos. Como ejemplo se toma Prichos, ya que en la ultima actualización del layout si se considera Prichos, pero en los demas planos de ingenieria no. De antemano y !! | DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA SESIÓN DEL LUNES 31 DE ENERO, EL LAYOUT QUE SUBIO LA OPERADORA AÚN O CUENTA CON PROYECTO YA SE ESTÁ REVISANDO EL IMPACTO ECONÓMICO, RAZÓN POR LA QUE SE DEBERÁ RESPETAR LA INFORMACION DEL AVISO DE CAMBIO DE DISEÑO PREVIO QUE SE ENCUENTRA EN TRIRIGA , ASI COMO SUS INGENIERIAS CORRESPONDIENTES
- 12 Aclaracion en Planos ES-606 y ES-607 | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | , en relación a lo comentado en la sesion zoom del pasado lunes, sobre los planos que tenemos con los Nombre: ES-606 Planta y detalles en cubierta de cuarto de basura organica, pero al abrirlo aparece en pie de plano con el nombre ES-605, y con leyendas en color morado para su corrección. mismo caso para el plano con nombre ES-607, pero al abrirlo aparece en pie de plano con el nombre ES-606 y con leyendas para correccion. Por lo comentado por el proyectista de estrcuturas estos planos pueden ser no definitivos, ya que esas leyendas es un control interno para la correccion de planos, cabe mencionar que dichos planos los tiene la contratista y la supervisión de obra, por lo que solicitamos la aclaracion al respecto y la carga de los planos correctos. y !! | ES-606 PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA DE CUARTO DE BASURA Y ES607 COMPLEMENTARIO DE CUBIERTA DE CUARTO DE BASURA ORGANICA SE SUBIERON A TRIRIGA CON EL AJUSTE DE TEXTO Y NOMENCLATURA . CABE MENCIONAR QUE EL CONTENIDO TÉCNICO DE LOS PLANOS NO VARIÓ, POR LO QUE NO EXISTIRÁN ADICIONALES
- 10 Canalizacion para telefonia para local comercial. | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Buenos dias, revisando los servicios para el local comercial, no se observa una canalización (tuberia vacia) para llevar el servicio de telefonia al local comercial. Favor de confirmar si se requiere o no de esta canalización. ! | DE ACUERDO A LAS GUIA MECANICAS VIGENTES AL MOMENTO DE EJECUTAR EL PROYECTO, NO EXISTE ALCANCE PARA ESTE LOCAL
- 08 Concreto MR para firmes interiores | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Buenos dias, en relacion al plano ES-201 Planta de detalles y firmes, nos indica en las notas importantes un firma MR:35 kg/cm2, favor de confirmar que se empleara este concreto. !! | El Módulo de ruptura es correcto y corresponde a MOR = 35 Kg/cm²
- 07 Seguimiento a RFI 06 Conexion en armaduras. | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Referente al seccionamiento de las armaduras, donde se nos indica que no se deben seccionar las armaduras que soporten los equipos de refrigeración, solicitamos el boletín para poder realizar el seccinamiento en estas armaduras ya que se cuenta con la misma oportunidad de transportación, cabe mencionar que ESTOS TRABAJOS NO SON ADICIONAL PARA WAL MART, los gastos los absorbe la contratista general. . | DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA CONTRATISTA , EL RESPONSABLE DEL PROYECTO ESTRUCTURAL GENEÓO LOS DETALLES PARA SECCIONAR LAS ARMADURAS QUE SOPORTAN LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION CON EL FIN FACILITAR SU TRANSPORTACION SIN EMBARGO SE HACE HINCAPIÉ EN QUE LA SUPERVISIÓN DEBE PONER ESPECIAL CUIDADO EN EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA PUES SECCIONARLA GENERA QUE SE COMPLIQUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.
- RFI 191 Segunda máquina de hielos marketside | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que GNFR suministra una segunda maquina de hielos para el área de Marketside, el cual no está considerado en proyecto y éste equipo requiere de una alimentación de 220 v para su operación. Solicitamos de su apoyo para que se genere un boletín indicando de que circuitos se deberá realizar esta alimentación o indíquenos que procede | , Por portotipo únicamente llevamos una máquina de hielos, en miras de apoyar se emite el boletín RFI - 1020931 - 0 - RFI 191 SEGUNDA MÁQUINA DE HIELOS MK ( 24-ENE-22 ) considerando la alimentación eléctrica para la segunda máquina de hielos. .
- RFI 192 Recorte mueble Marketside | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que de acuerdo a lo revisado con diseño y store planning, se realizará el recorte del mueble o barra de marketside, el cual contratista realizará la desconexión y reconexión de las instalaciones, generando un adicional por estos trabajos | . Es importante recordar que se tuvo una reunión vía zoom con las partes involucradas de WM y se confirmo que las medidas del mueble del área de deli ( marketside ) son mayores a las indicadas en el Proyecto de Remodelación, adicional uno de los equipos de línea ( vitrina ) se suministro más grande, por lo que el espacio del acceso de piso de ventas a preparados disminuyo; por estas razones el mueble tiene que ajustarse. .
- RFI 193 Conexión Vogar 30Kva | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información: 1020796 - 0 - RFI 186, solicito de su apoyo para que nos compartan los detalles de conexión del Vogar al Tablero, ya que no se especifica en el proyecto | . Enviamos el detalle tipo de conexión del regulador “Vogar” RFI - 1020934 - 0 - RFI 193 - CONEXIÓN REGULADOR VOGAR 30 KVA ( 24-ENE-22 ) y les confirmamos que en el plano IE-07 se encuentra la alimentación y la cédula de cableado para este equipo. ¡ ¡
- RFI 194 Reparación de Oquedades | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones, se solicita la reparación de oquedades en trastienda en diferentes puntos, las cuales en proyecto no se indica la forma de reparación, se adjunta imágenes; que nos indiquen que procede | . En el plano 3061_DEM-01 DEMOLICIONES DE PISOS, se indica en las notas de reparaciones lo siguiente: REPARACIONES.- PARA LA REPARACIÓN DEL PISO ( DEM-01, DEM-07 Y DEM-08 ) SE CONSIDERARÁ DE SER EL CASO LAS SIGUIENTES OPCIONES: 1.- LA APLICACIÓN DE MASTER FILT 400 CT ( RELLENO PARA JUNTAS DE POLIURETANO 100% SOLIDOS ) EN JUNTAS. 2.- APLICACIÓN DE SIKADUR 35, HI-MOD LV EN GRIETAS SUPERFICIALES. 3.- MORTERO EPÓXICO GROUD DE TIPO NO METÁLICO Ó SIMILAR EN GRIETAS MAYORES DE 5MM EN PISO DE CONCRETO DE PISO DE VENTA Y SERVICIOS. 4.- PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE, APLICAR AUTONIVELCRETO DE CURACRETO. Por lo que las reparaciones de oquedades deben se realizarse sin generar costos adicionales. ¡ ¡
- RFI 195 Suministro de cadena para cortina de trailers | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones, se solicita el suministro de 1 cadena para el mecanismo de una de las cortinas existentes del andén de trailers, el cual por proyecto se cambió solo una cortina de las 3 existentes. que nos indiquen que procede | . El suministro de 1 cadena para el mecanismo de una de las cortinas existentes del andén de trailers no es alcance de Proyecto, cabe señalar que cuando se realizó el recorrido de inicio no se indicó y no tenemos registro de que el mecanismo fallara. ¡ ¡
- RFI 196 Reubicación de válvulas y antenas AXP en trastienda | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones, se solicita la reubicación de válvulas de agua y antenas AXP para que estén sobre el nivel de escaleras (jirafa) en bodega de abarrotes, ya que se suministraron con una altura casi a nivel de la cama de instalaciones. que nos indiquen que procede | . Les comentamos que de ser requerido, los equipos indicados pueden ser instalados sobre el nivel de las escaleras “jirafas”, para que durante la operación los equipos no sufran daños. Sin embargo, previo a su ejecución deben de verificar que área de operadora y construcciones WM validan el adicional por los cambios solicitados, esto considerando que las escaleras jirafas son mas altas de lo que normalmente se suministran. ¡ ¡
- RFI 197 Corrección de grietas en muros de block | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones, se solicita la Corrección de grietas en muro de block en el acceso de personal, las cuales no están consideradas en el proyecto. que nos indiquen que procede | . Es importante que emitan fotografías para verificar el estado actual que guardan las grietas a las que hace referencia, con el fin de verificar el proceso y materiales de aplicación para la reparación. Como área de diseño no vemos inconveniente en que se realicen las reparaciones solicitadas, sin embargo, previo a su ejecución deberán verificar si las áreas de operadora y construcciones WM validan el adicional. ¡ ¡
- RFI 198 Complemento de rejillas irving en bases de condensadores | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones, se solicita el complemento de la instalación de las rejillas irving en las bases de los condensadores en techumbre, ya que por el suministro del cambio de proveedor de refrigeración, los huecos para dichos equipos son mayores que el mismo equipo, dejando un espacio sin rejilla para mantenimiento de dichos equipos. que nos indiquen que procede | . Considerando el cambio de proveedor de refrigeración y que los equipos que se suministraron son de dimensiones menores es viable el complemento de la instalación de las rejillas irving en las bases de los condensadores en techumbre. ¡ ¡
- RFI 199 Reparación de muro de tablaroca en Prichos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que se realizará una reparación en el muro de tablaroca de prichos debido a malos movimientos con la gondolería | , Es responsabilidad de Gerencia de Obra tramitar dicho adicional, como área de Diseño no podemos autorizar o gestionar ese alcance, ya que no tiene que ver con el diseño del proyecto. .
- RFI 200 Ángulos de protección para mallas ciclónicas en trastienda | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones, se solicita la instalación de ángulos de protección para las jaulas de alto valor, vinos, consumos, debido a que los patines golpean dichas mallas llegando a dañar el mecanismo de los rieles. que nos indiquen que procede | . Confirmamos que de acuerdo a prototipo los ángulos de protección de las áreas de referencia ( jaulas de alto valor, vinos, consumos ) no aplican. ¡ ¡
- RFI 201 Sello en paso obsoleto de instalaciones de racks obsoletos de refrigeración | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones, se solicita el cierre del paso que se generó de los racks obsoletos de refrigeración hacia el área de tienda, esto debido al retiro de las tuberías mecánicas y eléctricas que cruzaban hacia trastienda, el cual dicho cierre no está indicado en el proyecto; que nos indiquen que procede. Se adjunta imagen | . En el plano 3061_DEM-03 DEMOLICIONES DE MUROS se indica en las notas generales lo siguiente: * RESANAR Y PREPARAR CUALQUIER SUPERFICIE DESPUÉS DE CUALQUIER DEMOLICIÓN, RETIRO O DESMANTELAMIENTO, PARA RECIBIR NUEVO ACABADO. Por lo que consideren sellar los pasos obsoletos a los que hacen referencia. Coloquen block hueco con aplanado fino acabado aparente, esto con el fin de unificar en lo posible el acabado nuevo con el existente. ¡ ¡
- RFI 202 Pintura en nicho de medición hidráulica | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones, se solicita la aplicación de pintura en el concreto y puertas metálicas del nicho de medición o acometida hidráulica, el cual no está indicado en el alcance de proyecto. que nos indiquen que procede | . Como área de diseño no vemos inconveniente en que se aplique pintura en el nicho de medición. ¡ ¡
- MINUTA DE RECORRIDO DE OBRA | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que el día de ayer se presentaron en sitio el Ing. Carlos Miranda Tapia, del área de Store Planning y el Arq. Marcelo Rebollar Hernández, Gerente de Construcciones WM, para realizar un recorrido en la unidad y detectar algunas oportunidades, las cuales se enlistan en la minuta que se anexa al RFI, para su consideración, si algunos de los puntos enlistados se toman como adicional o se dejan conforme a proyecto, ya que otros puntos son de la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | Buena noche. De su apóyo en enviar la presente por bloque de OT's descriminando las solicitudes para diseño, ya que la minuta adjunta en la presente RFI no tiene identificado que puntos se tiene que atender por diseño. .
- RFI 204 Solera entre aristas de cajillo de acceso, instalación de bumper | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones, se solicita una conexión entre los 2 ángulos de las aristas del acceso (imagen-línea roja) así mismo se solicita la instalación de un bumper metálico para protección del cajillo de entrada/salida de clientes. Se adjunta imagen | . Como área de diseño no vemos inconveniente en que se coloque la solera entre las aristas del cajillo y la instalación del bumper para protección de los accesos. . ¡ ¡
- RFI 205 Cierre de espacios entre gondolería y parte posterior de vitrinas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones, se solicita el cierre en los espacios abiertos con un lambrín de tablaroca, entre góndolas y parte posterior de vitrinas de refrigeración (se adjunta imagen) | , En guías mecánicas no se considera lalgún lambrín en esa zona, es importante que revisen si el detalle surge por la diferencia entre medidas de góndolas y equipos de refrigeración suministrados, así como el criterio de colocación de las góndolas. .
- RFI 206 Extensión de rampa en salida de hornos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones, se informa que se alargará la rampa metálica (acero inoxidable) de los hornos para disminuir la pendiente, con dimensiones de 0.50 y 0.42 m de ancho de cada rampa | . Confirmamos de enterados. .
- RFI 207 Recorte de sardinel, construcción de nuevo sardinel en panadería | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones y por ajuste del mueble de panadería (discrepancia en dimensiones conforme a proyecto), se informa que se realizará un recorte, demolición y construcción de sardinel en el área del comal, para que se pueda incorporar lo faltante del mueble de panadería | , El mueble debió ser fabricado conforme a las medidas indicadas en proyecto, por lo que cualquier ajuste que se realice en sitio y el adicional derivado de esos trabajos deberá ser gestionado con Gerencia de Obra. .
- RFI 208 Suministro e instalación de bumper de media luna en marketside | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Referente a la Solicitud de información: 1020933 - 0 - RFI 192, se informa que el mueble de marketside no se recortará, sin embargo se instalará un bumper de media luna de plástico reciclado para proteger la vitrina caliente del paso de carritos de asociados | . Es importante garantizar que al no recortar el mueble la operación no se vera afectada, ya que uno de los problemas que se presentaba era que el paso de asociados de piso de ventas a zona de preparados se reducía. ¡ ¡
- RFI 209 Instalación de bumper en muro pasillo de Marketside | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Referente a la Solicitud de información: 1021109 - 0 - RFI 208, se informa que se instalará un bumper en el muro, en el pasillo que se genera entre la vitrina caliente y el acabado hexagonal, esto con el fin de evitar algún daño en el muro con el paso constante de carritos de pollos | . Es importante garantizar que al colocar el bumper en el muro pasillo la operación no se vera afectada, ya que uno de los problemas que se presentaba era que el paso de asociados de piso de ventas a zona de preparados se reducía. ¡ ¡
- RFI 210 Reubicación de cajas registro en sardinel de marketside | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora, solicita la reubicación de las salidas eléctricas y de datos (cajas cuadradas) ubicados en el sardinel del marketside Se adjunta imagen | . Por criterio de obra los registros no se colocan sobre el sardinel, estos se ubican al interior de los muebles. Adicional les comentamos que en las guías mecánicas GP-03 DELI- ALIMENTOS PREPARADOS SC 90_09oct20 y GP-03.1 DELI- ALIMENTOS PREPARADOS SC 90_09oct20, se puede observar la ubicación de las salidas en los muebles de Marketside y no en el sardinel. En conclusión, se deben de reubicar las cajas registros al interior del mobiliario y/o en espacios que no sean pasos y no estorben a la circulación y/o operación interna. ¡ ¡
- RFI 211 Flashing para cierre entre maquina de jugos de naranja y vitrina de flores | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora, solicita Colocar Flashing de acero inoxidable entre mueble de jugo de naranja y vitrina de flores Se adjunta imagen | , En criterios de diseño de prototipos no se tiene contemplado el flashing solicitado. .
- RFI 213 Mantenimiento a malla ciclónica de carritos cerca del eje 6 | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora, se indica lo siguiente: Falta mantenimiento a las mallas ciclónicas que colindan con la plaza en el túnel de carritos, entre los ejes 6-5, en planos de proyecto no indica ningún alcance indiquenos que procede | . Como área de diseño no vemos inconveniente en que se le de mantenimiento a la malla ciclónica ubicada en el área de carritos. .
- RFI 214 Sello entre gabinete de acero inoxidable y barra del comedor | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el área del comedor, bajo la barra, se instaló el gabinete de acero inoxidable, el cual quedó un espacio de 1 cm (aprox) entre el mueble y la barra; en recorrido con operadora, solicita se aplique sello en dicho espacio. Se propone colocar un ángulo de aluminio y sellar con silicón en color gris indicar que procede | , El sello solicitado no se contempla en los criterios de diseño de prototipos, la barra de comedor considera las dimensiones del proto vigente con el que se dearrollo el proyecto en sumento. Si hubo alguna diferencia con el proveedor de los gabinetes deberá revisarse con él. .
- RFI 216 Desmantelamiento de racks obsoletos de refrigeración | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano de desmantelamientos indica que se deben desmantelar los 2 racks obsoletos de refrigeración ubicados en techumbre, sin embargo en el mismo punto indica quedando únicamente el cuarto que nos indiquen si estos cuartos se deben conservar | . Confirmamos que el desmantelamiento de los cuartos en donde se ubicaban los racks de refrigeración en cubierta son completos como se indica en proyecto ( base, muros, cuibierta, protecciones, escaleras ). ¡ ¡
- RFI 38 - EQUIPOS DE INTRUSION | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Los equipos suministrados del sistema de intrusión para la transformacion a WE en avila camacho son marca Bosch y los equipos existentes son de otra marca por lo cual no se pueden enlazar los equipos nuevos que se suministraron Proveedor de instalaciones especiales indica que se coloque un Octo-Input Module B208, se cambie la caja himmel suministrada ya que el espacio no es suficiente para colocar todo el cableado de señal, energía regulada, voz y datos, además que se coloque cableado de señal para este módulo nuevo El proveedor de instalaciones está ejecutando estos cambios para poder entregar el area de SAD con los equipos funcionando | Me permito indicar que el módulo octo-input, está considerado en listado de suministro (se adjunta imagen) y también está reflejado en plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION, este tiene la capacidad de albergar 8 equipos, mismos que están indicados en plano mencionado anteriormente (LP01 SISTEMA DE INTRUSION).
- RFI 35 - HALLAZGO BOTAGUAS EN TECHUMBRE | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano BOL-06 BASTIDOR FACHADA PRINCIPAL se tiene considerado colocar un flashing del muro de block a la techumbre, estando en sitio se visualiza que ya existe un botaguas el cual esta fijado a un canalón de agua pluvial en la techumbre el cual no viene considerado, además de que este botaguas tiene fijado instalaciones electricas y desconectadores sobre este mismo, este retiro de botaguas es necesario para poder fijar las anclas a la placa de acero del bastidor, después se colocara el flashing con las mismas dimensiones del existente unido al canalon al igual que las instalaciones Anexo fotos del sitio en el cual se aprecia las instalaciones, canalón pluvial, desconectador y antena | Únicamente, es responsabilidad de la contratista sellar y garantizar que no existan escurrimientos al interior de la tienda y mantener las instalaciones eléctricas y desconectadores en funcionamiento. Únicamente, es responsabilidad de la contratista sellar y garantizar que no existan escurrimientos al interior de la tienda y mantener las instalaciones eléctricas y desconectadores en funcionamiento.
- RFI 39 - Cableado faltante equipo de intrusion | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | El cableado de los equipos de intrusión que se colocaran para el alarmado de la puerta metálica en el area de SAD solo tiene como alcance un cable 4 x 22 para alimentar 4 equipos, overhead, pir exterior, sirena con luz estrobo y lampara reflector ¿Se le indica a la contratista colocar las líneas de señal faltantes para los equipos de intrusión y poder alarmar la puerta metálica del SAD? | Si se debe de considerar la alimentación de señal para los equipos faltantes, un cable de 4 x 22 para cada uno faltante.
- RFI 40 - EQUIPO CONTRAINCENDIO | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Los dos sensores de humo suministrados para el area de SAD son de la marca Bosch y el equipo existente es de la marca system sensor, por lo cual los equipos no se pueden enlazar ¿La constructora suministrara los 2 sensores de humo nuevos de la misma marca que los existentes? | El plano de detección contra incendio se realizó de acuerdo a guía mecánica e indica equipos de la marca Bosch. En caso de no ser compatibles (detector de humo), serán suministrados de la misma marca para evitar diferencias técnicas.
- RFI 42 - PLAFON DE FARMACIA | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En recorrido con eficiencia operativa se indica que el espacio de farmacia se conservara el plafón existente dándole mantenimiento y además que se adicione el plafón faltante una vez que se mueva de ubicación el muro para la colocacion del consultorio, debido a que por normas de salubridad se necesita plafón en el area de farmacia ¿Se conservara el plafón en farmacia? | De acuerdo a solicitud nueva de operadora, me permito indicar que en las condiciones existentes en sitio, el área de Farmacia no cuenta con plafón (se adjunta imagen), por lop que se mantuvo de igual manera en proyecto (de acuerdo a alcances). Así mismo, en proyecto el área de consultorio se realizó de acuerdo a la ficha técnica (se adjunta), donde se indica que el plafón en esta zona debe ser de rejilla para el paso de suministro de AA. Al colocar plafón de Tablaroca, se deberán considerar equipos de AA para la zona, al igual que en Farmacia (no considerados por condiciones del proyecto y no se encuentra dentro de los alcances del proyecto). De igual manera, afecta en instalación eléctrica y suministros de luminarias, ya que no se consideraron de tipo empotre para esta zona.
- RFI 43 - LUMINARIA AREA DE FARMACIA | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Debido a que se conservara del plafón existente es necesario retomar el suministro de luminarias inicial de proyecto, ya que actualmente como se había indicado se colocarían luminarias suspendidas de piso de ventas debido a que el area de farmacia se retiraba el plafón y debido a esto se había cancelado el suministro de la luminaria inicial Se envía este RFI como informativo para dar validación al area de compras y retomen el suministro de luminarias | El suministro tendrá que realizarse por medio de la contratista, ya que es una solicitud adicional y posterior a la liberación del proyecto
- RFI 54 - HUELLA LOGO DE SUPERAMA EN ALUCOBOND | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En recorrido con Eficiencia Operativa nos indico aplicar otro tipo de liquido para borrar la huella que con el tiempo dejo el logo existente de Superama sobre el alucobond o cambiar las piezas por nuevas laminas de alucobond ¿Nos indican que tipo de liquido se puede colocar para retirar la mancha del logo o si se cambiara este alucobond por piezas nuevas? Anexo fotos del area en el apartado notas y documentos | Considerar limpieza de la superficie con esponja suave a temperatura baja con agua y jabón. En las zonas que presenten mayor deterioro utilizar detergente especial para panel de aluminio compuesto (verificar con proveedor de alucobond o similar). En caso de no obtener el resultado deseado se deberán de sustituir las piezas manchadas de acuerdo a lo solicitado por Eficiencia Operativa.
- RFI 50 - NODO DE DATOS RELOJ CHECADOR EN SOLUCIONES AL CLIENTE | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS 4544 no se tiene considerado nodo de datos para el reloj checador en el area de soluciones al cliente ¿Nos comparten detalles de la instalación para este nodo? | Se adjunta Boletín #12 (BOL-12-SOLUCIONES AL CLIENTE Y FARMACIA). Se coloca salida de datos para reloj checador.
- RFI 53 - FIJACION BASTIDOR DE PLAFON PARA SOLUCIONES AL CLIENTE | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-406 Soluciones al Cliente-4544 nos indica colocar un bastidor de ptr al plafón de soluciones, el cual se va anclar a la estructura del muro con cartabones y medio de sujeción con cable de acero, no se indica colocacion de porteria para tener una mejor rigidez ¿Es correcta esta indicación? | Adjunto boletín #15-MARCO PTR SOLUCIONES AL CLIENTE, donde se indica el diseño del marco para la fijación del bastidor de PTR.
- RFI-047 PLANO ANTENA SATELITAL | Zibata | Superama | NOS COMPARTEN EL PLANO DONDE VENGA LA TRAYECTORIA DE LA ANTENA SATELITAL, EL DETALLE DE LA MUFA Y EL REMATE EN EL CUARTO DE SISTEMAS. | Se envia BOLETIN 15-01 considerando las canalizaciones de antena satelital. El detalle de la mufa seca de T.V. se puede visualizar en el plano de ID-04A DETALLES DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS, solo es alcance eléctrico indicar la trayectoria de canalización de la antena y modem.
- RFI 054 escalonamiento en talud norte | Zibata | Superama | Referente al talud norte, solicitamos de su valioso para solicitar con ayuda del geotecnista la posibilidad de dejar el talud en forma de escalones, con el recubrimiento de concreto lanzado y la malla de gallinero. Así mismo saber si de esta forma se puede omitir la colocación de los torones En la pestaña de notas y documentos adjunto fotografías del avance del talud norte No dudando en contar con su apoyo ¡! | Con las dos imágenes enviadas es imposible saber si es estable o no el corte que están realizando, para ello se necesita un levantamiento topográfico y secciones de los cortes. Además, no se están siguiendo las recomendaciones que se emitieron para solución de esta contención, ya que en las recomendaciones enviadas de las anclas no se incluyen escalonamientos en el talud. Se sugiere realizar una sesión por medio de Zoom en presencia del Geotecnista para aclarar este punto.
- RFI-053 CUARTO DE MAQUINAS | Zibata | Superama | NOS COMPARTEN EL ISOMETRICO DEL CUARTO DE MAQUINAS. EN EL PLANO IHCM-01 DETALLE 2 SOLO VIENE COMO VAMOS A LLENAR UN TANQUE ELEVADO Y ¿EL OTRO COMO? | Enviamos nuestra respuesta para cada punto: NOS COMPARTEN EL ISOMETRICO DEL CUARTO DE MAQUINAS. R=Se comparte el siguiente plano: BOLETIN 16-02 ISOMETRICO CUARTO DE MAQUINAS EN EL PLANO IHCM-01 DETALLE 2 SOLO VIENE COMO VAMOS A LLENAR UN TANQUE ELEVADO Y ¿EL OTRO COMO? R=Se comparte BOLETIN 16-01 LINEAS DE LLENADO PARA TANQUES ELEVADOS, se cambió de lugar la tubería de llenado y se agregó una segunda línea para que suba por la estructura de escalera y se llenan ambos tanques.
- RFI-051 LOSETA HEXAGONAL REWIN | Zibata | Superama | EL CONTRATISTA NOS MENCIONA, QUE SUS PROVEEDORES PARA DICHA LOSETA SE TARDAN EN SUMINISTRARLA 120 DIAS HABILES POR LO CUAL ESTARIAMOS FUERA DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA. ¿TIENEN ALGUNA OTRA PROPUESTA? ¿MODELO? QUE SE PUEDA SUMINISTRAR. | De acuerdo a criterios vigentes, En el plano GA-045 Panadería - 1004802 de la OC2, se indica la siguiente especificación para la loseta hexagonal: Marca: Daltile Modelo: MC52 Moroccan Concrete. Formato: Hexagonal 20.04 x 23.16 cm. Color: Gris
- RFI-050 DETALLE TRAMPAS | Zibata | Superama | NOS COMPARTEN EL DETALLE DE LAS TRAMPAS DE SOLIDOS Y TRAMPA DE GRASAS. ¿QUE MODELO Y MARCA DEBEN SER? | Las trapas de grasas son modelo Grease Guardian GGX35 Y la trampa de solidos Grease Guardian ST8 Se comparte ficha Técnica de modelos mencionados.
- RFI-049 NIVEL DE FIRME | Zibata | Superama | EN EL PLANO ES-201 NOS MARCAN UN PERALTE TOTAL DE LOSA DE 12 CM. ¿ESTO ES CORCETO? | Se confirma que los firmes de interiores de la tienda son de 12 cm de espesor.
- RFI-048 TIERRA CAJERO AUTOMATICO | Zibata | Superama | NOS COMPARTEN EL DETALLE PARA EL ATERRIZAMIENTO DEL CAJERO AUTOMATICO DE LA TIENDA. | En el plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS emitidos en proyecto ISSUE y OC-02, se considera detalle de contactos para cajeros, donde se hace la siguiente especificación: “TIERRA FISICA INDEPENDIENTE CON CABLE FORRADO LA LECTURA ENTRE TIERRA FISICA Y NEUTRO NO DEBE SER MAYOR 0.5 VOLTS.”
- RFI-052 CONCRETO PARA LOSA DE PISO | Zibata | Superama | EN EL PLANO ES-201 Y EN LA MECÁNICA DE SUELOS MARCAN UN CONCRETRO MR-35, SIN EMBARGO EN EL PLANO C-09 MARCAN UN CONCRETO MR-36. ¿CUAL DEBE DE SER? | Considerar MR-35 kg/cm2
- ESCALERAS MARINAS PARA ACCESO A PORTICO DE ACCESO Y RAMPA DE DISCAPACITADOS SOBRE TECHUMBRE | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | El alcance de proyecto nos esta solicitando dar mantenimiento a estructuras, pero las escaleras marinas de acceso a techumbre de portico de acceso clientes y portico de rampa de discapacitados, se encuentra en condiciones deplorables, adjunto evidencia fotográfica de las mismas. Asi mismo solicito boletín con indicaciones para proceder y no dejar oportunidades al personal operativo de tineda. | . Considerar el cambio de la escalera marina con las mismas dimensiones que tiene actualmente pero fabricada con perfiles estructurales de plástico pultruido reforzado con fibra de vidrio de resina poliéster. -Peldaños son a cada 30 cm a base de perfil redondo astriado de 1.25” de diámetro externo. Con alfarda de cuadrado de 2”x2”x1/4”. Soportes de fijación de muro a base de canal de 6”x1-5/8”x1/4” por 12” de largo. - Barandilla de seguridad en parte superior de cuadrado de 2”x2”x1/4”.
- RFI 203 Dorian Gray en muros de entrada y salida de clientes | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora y construcciones y de acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1020114 - 0 - RFI 164, que nos indiquen si en la entrada / salida de clientes, la pintura en color Dorian Gray, debe aplicarse antes de llegar a los colores azul y naranja, ya que en proyecto no lo indica. Se adjunta imagen para referencia. que nos indiquen que procede. | . Les confirmamos que la pintura en color Dorian Gray SW7017, debe aplicarse antes de llegar a los colores azul y naranja. ¡ ¡
- RFI 215 Sardinel para cuarto temporal de residuos peligrosos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no se indica colocar un sardinel para el área de residuos peligrosos, que nos indiquen si se debe instalar; se propone colocar una trinchera para captar los derrames a lo largo de la puerta de acceso. Indíquenos que procede | . Consideren colocar una rampa que funcionará como sardinel y que permitirá el acceso y maniobra al interior del área. En el plano 3061_A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA se indica como representación la rampa a implementar. Consideren que la altura máxima sea de 10 cms., coloquen malla electrosoldada 6-6 / 10-10 y concreto f´c=200 kg/cm2. ¡ ¡
- RFI 217 Reubicación de bocina en Pick Up | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Por solicitud de operadora, requiere que se reubique o elimine la bocina que está sobre el pasillo de operación de Walmart.com / Pick Up, debido a que los asociados no pueden atender el servicio por teléfono de dicha área. Indíquenos que procede | . Comentamos que de acuerdo a guías, el área de pick up no lleva bocina, sin embargo el criterio de colocarla es porque debemos de garantizar que todas las áreas de la tienda estén comunicadas y tengan acceso al sonido. A solicitud de Eficiencia Operadora WM es viable re ubicar la bocina, es importante que de acuerdo a la problemática que se presenta verifiquen en sitio cual es la mejor opción de re ubicación. ¡ ¡
- RFI 218 Capacidad carga de piso podo táctil | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | que nos indiquen que tipo de carga y trafico soporta el piso podotactil autorizado, ya que en sitio, algunas piezas (barras y botones) se están despegando del piso solo con la operación normal de la tienda | . Les confirmamos que las especificaciones del piso se indican en las CI-19-067 / CI-19-082, adicional recomendamos que este tema lo revisen con el proveedor del piso. ¡ ¡
- RFI 003 INFORMATIVO | SC NICHUPTE ( DESPRENDIMIENTO DE CUBIERTA) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la extensión de tiempo de obra para la contratista al 29 de Octubre del 2021 mencionado en el RFI 002, por lo que el tiempo de supervisión también se extenderá teniendo del 18 de octubre de fin de contrato al 29 de octubre resultando 11 días extras para el tiempo de la supervisión en obra. | Tema de logística de obra (Se revisa con Gerente de Construcciones).
- SE SOLICITA DETALLE DE PORTICO DE ACCESO A CLIENTES PARA PINTURA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | SE SOICITA DETALLE PARA CAMBIO DE COLORIMETRÍA DE APLICACIÓN DE COLORES CON RESPECTO A LA NUEVA IMAGEN | . La pregunta no es nada clara, por favor levantarla y darle más contexto, por favor.
- NODO DE RED PARA MUNTERS OZONIFICADOR | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | Para la puesta en marcha de la unidad deshumificadora Munters el proveedor Translimite solicita la colocación de un nodo de datos para el monitoreo del equipo mismo que no se considera en el plano ID-04, el cual les adjunto. Se solicita autorización y boletín para la ejecución de los trabajos solicitados por el proveedor. | . Si el proveedor requiere esta salida para su equipo, se debe considerar, es importante mencionar que por guía y especificación de la unidad no fue requerido el nodo de datos durante el proyecto.
- Nodos de datos pick up (servicios al socio) | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde. Dentro del plano ID-04 SALIDAS DE VOZ-DATOS se indica instalar 2 nodos de voz para la sección de pick up dentro del área de servicios al socio, las cuales ya fueron ejcutadas. Hoy en recorrido con personal de store palning sistemas nos indica que para esa sección del pick up requeire 2 nodos de datos en lugar de los 2 nodos de voz. Favor de indicarnos a que procedemos en esta situación, sustituimos los nodos de voz por los nodos de datos? O se realiza nueva canalización o cableado para estos nodos de datos?. Se anexa imagen en al pestaña de notas y documentos. | . El proyecto fue elaborado con las guías mecánicas vigentes en su momento y también fue aprobado por el departamento de sistemas. En caso de requerir alguna modificación de actualización de guías será necesario atenderlo mediante OT
- Re nivelación piso exterior puerta emergencia | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en recorrido en conjunto con eficiencia operativa, store planning, transformaciones y gerencia de tienda, este ultimo solicito el apoyo a transformaciones para que se realice desbaste en el piso exterior en las puertas de emergencia, esto por la filtración de agua que existe en temporadas de lluvias esto por la pendiente existente hacia dentro de tienda. Sin mas por el momento, quedo en espera de la autorización o de sus comentarios. … | . , de acuerdo a la solicitud se debe de realizarse el desbaste en 2 salidas de emergencia que se encuentran frente a la banqueta de servicio en la parte posterior de la tienda. Para este caso se deberá de extender el desbaste 1m a cada extremo de la puerta y se deberá de realizar el desbaste con un espesor de 2 cm con pendiente hacia el área verde existente en cuyo limite se encuentra un muro y guarnición a la cual se le deberá de realizar una abertura de 15cm de largo X 5cm de alto para permitir el paso de agua hacia el área verde. Imagen de referencia donde se muestra una abertura similar que deberá de realizarse para permitir el paso de agua en el punto bajo del desbaste. Confirmar si la solicitud también será requerida para las salidas de emergencia que se encuentran frente al estacionamiento, de ser así considerar el mismo proceso de desbaste con pendiente hacia el punto bajo.
- UPS en cuarto de sistemas e IDF | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en proyecto no se indica el suministro de los UPS para los tableros eléctricos tanto del cuarto de sistemas como del IDF, estos se mantienen alarmados, se requiere la autorización para conectar los existentes para poder liberar el dictamen de la UVIE, esto en lo que se dictamina si se hará el suministro de equipos nuevos. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de su aprobación. … | . El UPS mencionado es suministrado por el equipo de sistemas, no se indica en el listado de suministros.
- 15 Coladeras tipo trinchera en cocina deli y tortilleria. | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Buenos dias, entre tortilleria y cocina deli, asi como entre servicios deli y cocina deli, se observan 2 coladeras tipo trinchera las cuales no cuentan con canalización sanitaria de acuerdo a los plano IS-01 y GIS-01. Favor de confirmar que efectivamente se deben colocar las 2 coladeras tipo trinchera conectadas a la linea sanitaria. (se adjunta croquis en notas y documentos). !! | No se deberán colocar. El criterio de colocación es entre Preparados y Piso de ventas, y entre Preparados y Cámaras.
- 11 Trayectoria de linea de gas en techumbre. | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Hola buenos dias, en relacion al ultimo plano cargado en tririga GIG-01 Instalacion de gas planta de azoteas, no viene considerado los paneles solares, por lo que la trayectoria indicada en dicho plano pasa por debajo de los paneles, esto no seria posible por la forma de fijacion de los paneles a la cubierta, otro punto es, que para la liberacion del dictamen del gas, el proyecto debe coincidir con lo ejecutado, por lo que solicitamos la actualización de trayectoria. y !! | Los planos de gas con las consideraciones de los paneles fotovoltaicos fueron cargados como el aviso de cambio de diseño 5.
- MALLA CICLONICA EN AREA DE TRANSFORMADOR | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que en días pasados se presentaron en sitio el Ing. Carlos Miranda Tapia, del área de Store Planning y el Arq. Marcelo Rebollar Hernández, Gerente de Construcciones WM, para realizar un recorrido en la unidad y detectar algunas oportunidades, en el cual el Ing. Carlos, solicita revisar con el área de proyectos si en el área de transformador y nicho de cfe, se coloca malla ciclónica. De realizar dicho trabajo, se toma como adicional para la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . No se autoriza ya que de acuerdo con las guías prototipo no se considera esta protección para dichos equipos, por otra parte CFE solicita estas áreas abiertas por lecturas en medidor y/o algún incidente que se tenga que atender y la malla se convierta en un obstáculo para su atención. .
- CERCADO PERIMETRAL | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que en días pasados se presentaron en sitio el Ing. Carlos Miranda Tapia, del área de Store Planning y el Arq. Marcelo Rebollar Hernández, Gerente de Construcciones WM, para realizar un recorrido en la unidad y detectar algunas oportunidades, en el cual el Ing. Carlos, solicita revisar con el área de proyectos si se coloca cercado perimetral en la unidad. De realizar dicho trabajo, se toma como adicional para la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . No es viable realizar el cercado ya que gran parte de la poligonal del proyecto son accesos vehiculares para zona de estacionamiento y área de carga y descarga. .
- ESTIBA MAXIMA | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que en días pasados se presentaron en sitio el Ing. Carlos Miranda Tapia, del área de Store Planning y el Arq. Marcelo Rebollar Hernández, Gerente de Construcciones WM, para realizar un recorrido en la unidad y detectar algunas oportunidades, en el cual el Ing. Carlos, solicita revisar con el área de proyectos si se pinta leyenda de estiba máxima en muro de cemento ya que en plano A-300 CORTES GENERALES, solo indica leyenda de estiba máxima en muros de block, en otras unidades se ha colocado la antes mencionada. De realizar dicho trabajo, se toma como adicional para la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . Considerar rotulo en muro de tastienda del lado del piso de ventas. .
- DETALLE EXTRACTORES ATMOSFERICOS | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que en días pasados se presentaron en sitio el Ing. Carlos Miranda Tapia, del área de Store Planning y el Arq. Marcelo Rebollar Hernández, Gerente de Construcciones WM, para realizar un recorrido en la unidad y detectar algunas oportunidades, en el cual el Ing. Carlos, solicita revisar con el área de proyectos si en los extractores atmosféricos se coloca parrilla, por la parte interior de la tienda, para seguridad de la misma. De realizar dicho trabajo, se toma como adicional para la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . No considerar parrilla ya que el prototipo no lo considera, ya que derivado del cambio de concertina a cerco eléctrico es la forma en que se aumentó la seguridad en cubierta. .
- MEDIDOR DE AGUA POTABLE | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que en días pasados se presentaron en sitio el Ing. Carlos Miranda Tapia, del área de Store Planning y el Arq. Marcelo Rebollar Hernández, Gerente de Construcciones WM, para realizar un recorrido en la unidad y detectar algunas oportunidades, en el cual el Ing. Carlos, solicita revisar con el área de proyectos si se reubica el medidor de agua potable, ya que en plano CO- 06a- PLANO DE AGUA POTABLE, indica el medidor dentro del nicho del hidroneumático, por lo general el medidor siempre va independiente ya que la autoridad municipal toma lectura del consumo del agua. De realizar dicho trabajo, se toma como adicional para la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . Respetar proyecto ya que este es el que la autoridad autorizo en la factibilidad de servicios, y este cambio implicaría tocar nuevamente la puerta de la autoridad por cambio de proyecto, lo cual no implicaría gestionar un cambio en el proyecto de conexiones, se llevara con licencias y permisos este punto y se copiara a Store Planning y gerencia de construcciones para el seguimiento a la respuesta pro L&P. .
- ALARMADO DE NICHO DE HIDRONEUMATICO | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que en días pasados se presentaron en sitio el Ing. Carlos Miranda Tapia, del área de Store Planning y el Arq. Marcelo Rebollar Hernández, Gerente de Construcciones WM, para realizar un recorrido en la unidad y detectar algunas oportunidades, en el cual el Ing. Carlos, solicita revisar con el área de proyectos si el nicho del hidroneumático se alarma o se queda sin alarmar , ya que en plano LP- 01 SISTEMA DE INTRUSION, no indica alarmado del antes mencionado. De realizar dicho trabajo, se toma como adicional para la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . Se autoriza ajuste, Los Over Head se pueden conectar al Modulo Octo-input 2 en la dirección 2.8 con base al diagrama unifilar en plano LP-01b, se carga boletín BOLETIN_RFI - 1021191 - 0 - ALARMADO DE NICHO DE HIDRONEUMÁTICO en la carpeta de boletines. .
- TAPA CISTERNA | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que en días pasados se presentaron en sitio el Ing. Carlos Miranda Tapia, del área de Store Planning y el Arq. Marcelo Rebollar Hernández, Gerente de Construcciones WM, para realizar un recorrido en la unidad y detectar algunas oportunidades, en el cual una de las oportunidades que tenemos, es que la tapa de la cisterna es muy grande y pesada y una solo persona no la puede levantar, por lo que se sugiere que la tapa se seccione en dos partes y se coloque cadena de refuerzo a los costados para su abertura y sea más manipulable y segura. De realizar dicho trabajo, se toma como adicional para la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . No se autoriza dividir la tapa de la cisterna en dos secciones por tema de higiene, favor de confirmar como quedo armada en obra la tapa para buscar la mejor solución. .
- RFI 219 Desmantelamiento de residuos peligrosos obsoleto | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de desmantelamientos no se indica el desmantelamiento/demolición del área temporal de residuos peligrosos obsoleta, ubicada cerca de los contenedores de la tienda. que nos indiquen que procede | . Les confirmamos que en los planos de desmantelamientos y demoliciones se indica en notas generales lo siguiente : * TODAS LAS ESTRUCTURAS E INSTALACIONES OBSOLETAS SERÁN RETIRADAS ( INSTALACIONES EN INTERIOR Y EXTERIOR ). * RESANAR Y PREPARAR CUALQUIER SUPERFICIE DESPUÉS DE CUALQUIER DEMOLICIÓN, RETIRO O DESMANTELAMIENTO, PARA RECIBIR NUEVO ACABADO. Por lo que el cuarto de residuos peligrosos obsoleto debe ser desmantelado y las zonas que sufran daños por estos conceptos deberán ser reparadas. ¡ ¡
- RFI 220 Alineación de bajadas para pantallas de piso en área de ropa | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con operadora, se solicita alinear las bajadas de las pantallas en esquinas de ropa (pantallas de piso hasta 2.00 m) las bajadas se colocaron conforme a proyecto y proveedor solicitó que las salidas estuvieran antes de la instalación de dichas pantallas (como requisito para su visita) Indíquenos que procede | . Como área de diseño no tenemos inconveniente en que se realice la alineación de las bajadas de las pantallas en las esquinas de ropa (pantallas de piso hasta 2.00 m). Es importante comentar que el desarrollo del Proyecto de Remodelación se realizó conforme a las guías de diseño vigentes en su momento. ¡ ¡
- ALCANCE DE TPO AFECTADO POR PROBLEMAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | PROVEEDOR DE CUBIERTAS TEXAS OMAR ELIAS RODRIGUEZ COMENTA TENR PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE TPO DE 60 MILS Y PORPONE COMPLEMETAR EL 100% DEL MATERIAL CON UNO DE 45 MILS ASI COMO SU SISTEMA DE APLICACIÓN SERÍA MECÁNICO Y NO INVISIWELD COMO EL DE 60 MILS, EL SUMINISTRO DE 60 MILS TARDARIA DE 5 A 8 SEMANAS EN FABRICACIÓN POR PARTE DE FIRESTONE PREGUNTA: SOLICITAMOS APROBACIÓN DE COMPLEMENTO DE 45 MILS O EN SU DEFECTO ESPERAR EL SUMINISTRO DE 60 MILS. | . Por las características de la capa de compresión se debe de considerar el suministro de TPO de 60MILS. Ya que uno de 45MILS puede generar desgarres en el TPO.
- FE DE ERRATAS RFI 1021212 ALCANCE DE TPO AFECTADO POR SUMINISTRO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | FE DE ERRATAS DEL RFI 1021212. PROVEEDOR DE CUBIERTAS TEXAS OMAR ELIAS RODRIGUEZ COMENTA TENR PROBLEMAS DE SUMINISTRO DE TPO DE 60 MILS Y PORPONE COMPLEMETAR EL 100% DEL MATERIAL CON UNO DE 45 MILS ASI COMO SU SISTEMA DE APLICACIÓN SERÍA MECÁNICO Y NO INVISIWELD COMO EL DE 60 MILS, EL SUMINISTRO DE 60 MILS TARDARIA DE 5 A 8 MESES EN FABRICACIÓN POR PARTE DE FIRESTONE. SE ADJUNTA CORREO Y FICHAS TECNICAS DE MATERIAL DE 45 MILS. PROVEEDOR BMI FRANCISCO MONRE EN CUANTO A TIEMPOS DE INICIO DE INSTALACIÓN, TODOS LOS PROVEEDORES DE MATERIALES PARA ROOFING (FIRESTONE, CARLISLE, JOHNS MANVILLE, ETC) MANEJAN UN TIEMPO DE EMBARQUE SUPERIOR A 8 MESES POR DESABASTO GLOBAL DE MATERIA PRIMA PARA SU PROCESO, CON PRECIOS APLICABLES SÓLO AL MOMENTO DE EMBARQUE. SE ADJUNTA CORREO. PREGUNTA: SOLICITAMOS APROBACIÓN PARA COMPLEMENTAR M2 CON EL DE 45 MILS O EN SU DEFECTO ESPERAR EL SUMINISTRO DE 60 MILS EL CUAL TIENE UN TIEMPO DE SUMINISTRO DE 8 MESES O MÁS. | Por las características de la capa de compresión se debe de considerar el suministro de TPO de 60MILS. Ya que uno de 45MILS puede generar desgarres en el TPO.
- SEGUIMIENTO RFI 1018386 - CAMBIO DE PISOS DE PREPARADOS DE PESCADOS Y CARNES | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | Anteriormente se comento que en recorrido se propuso la sustitución de epóxicos por Klinker, conforme al alcance indicado en los planos DEM02 y A101f los cuales adjunto, son las áreas donde se solicita en recorrido sustituir por loseta antiácida Klinker, la cual ya nos compartieron ficha técnica y datos de proveedor. Lo que estamos solicitando es la aprobacion y boletin de la sustitución solicitada por EO S2 y DISEÑO S3 para que fuera en área de carnes y pesacados, adjunto minuta, así como si nos pueden indicar las áreas en quese realizara, . cordiales. | . Tal como se verifico y asentó en minuta el día Miércoles en la unidad este cambio con loseta antiacido no procede y se colocara el piso epóxico. .
- Muro de tablaroca atras de camara de refrigeracion de lacteos | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En el plano A-101e Plano de acabados en plafones así como en el plano ALB-02 se indica un Muro de tablaroca (a una cara) atrás de la cámara de refrigeración de lácteos a una separación de 40 Cm y de 3.70 Mts de altura. Que rematara con en faldón alrededor de dicha cámara en la parte superior. El cual tendrá como acabado final el Wall Grafic correspondiente. Dichos elementos estaban igualmente considerados en el plano de LAYOUT de refrigeración de KYSOR WARREN quien era el contratista original. Sin embargo, en el plano de refrigeración de RENSA GM2-01 (contratista actual) NO ESTA considerado este elemento de muro de tablaroca a una cara. Se hace la observación de en caso de instalar el muro en cuestión las coladeras se verán desfasadas 40 cm con respecto a su posición original y los alcances es hacer su cambio uno a uno. Se solicita información de 1.- ¿ Se debe instalar el muro de tablaroca aun cuando el plano del nuevo contratista RENSA no lo indique ? 2.- ¿ El faldón en la parte superior de la cámara de lácteos aun debe instalarse toda vez que se acuerdo a eficiencia operativa esta ya no se consideraba en las nueva imagen ? | . Se deberá de seguir considerando la colocación del ,muro de Tablaroca a 1 cara solamente se deberá ajustar para que no interfiera con las vitrinas.
- EO SOLICITA LEVANTAMIENTO PARA CAMBIO DE CORTINAS DE AIRE EN ACCESOS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN RECORRIDO CON EFICIENCIA OPERATIVA, GERENCIA DE TIENDA Y GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN SE SOLICITA ENVIAR RFI PARA SOLICITAR CAMBIO DE CORTINAS EN ACCESO A CLIENTES, RECIBO Y ESTRUCTURA Y CORTINAS NUEVAS EN ÁREA DE CARGA Y DESCARGA, SE ADJUNTAN FOTOGRÁFIAS COMO EVIDENCIA. ACCESO A CLIENTES: LAS CORTINAS SON EXISTENTES Y SATURADAS DE POLVO, DE LAS CUALES LA DE SALIDA NO ENCIENDE. RECIBO: LAS CORTINAS SE ENCUENTRAN SATURADAS DE POLVO Y NO SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO. PUERTAS DE CARGA Y DESCARGA DE CAMIONES: NO SE ENCUENTRA COLOCADA ESTRUCTURA, NI CORTINAS. PREGUNTA: ¿SE APRUEBA SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE CORTINAS? Y EN CASO DE SER APROBADO, FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN PARA PROCEDER AL ENVIO DE PRESUPUESTO, SOLICITAR SUMINISTRO A WALMART Y EJECUCIÓN DEL ALCANCE. | . Las cortinas de aire se mantienen existentes en el proyecto ya que fueron de reciente colocación. En el proyecto se les consideró nueva alimentación y se encuentran las notas respectivas de cortinas existentes con las consideraciones necesarias en los planos de AA.
- 09 Detalles de materiales en portico de acceso. | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Buenos dias, en Plano ES-303, en el corte por fachada No. 03 del portico de acceso, en el bastidor marcado con el detalle 2 - A103.1, al revisar el plano al que hace referencia, no se indican los detalles para la ejecución de dicho bastidor. Favor de enviar los detalles para su ejecucion. (se adjunta imagen para mayor referencia) y !! | SE SUBE DETALLE DEL FALDON DE CARRITOS Y PORTICO INDICANDO DETALLE ESTRUCTURAL
- Charola aterrizamiento | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | De acuerdo a plano IE-03 INST. ELÉCT. DE ALIMENTACIONES GRALES.- 6241 en el cual encontramos en cuadro de notas la numero 11 un conductor de cobre desnudo para aterrizamiento de charola y el cual hace referencia a un detalle para la puesta a tierra de charola y equipos pero en planos no se cuenta con este detalle, cabe mencionar que en el mismo plano se cienta con detalle 2 Corte de soporteria superior A-A´ y en este tampoco se aprecia el conductor para el aterrizamiento de la charola como tambien lo indica la NOM electrica articulo 392-60. ¿Por lo cual solicito de su apoyo con el envio del detalle para el aterrizamiento de la charola asi como los elementos de fijacion para este sistema? | No es necesario que la charola cuente con un cable de puesta a tierra común que recorra toda la trayectoria, ya que de acuerdo al artículo 392-60 inciso a) de la NOM-001-SEDE-2012, la charola portacables (charofil) se utilizará como conductor de puesta a tierra y de acuerdo al artículo 392-60 inciso c) de la misma norma, para la conexión de puesta a tierra o en el caso de transiciones se utilizará un puente unión de cable THW-LS calibre 10.
- Propuesta de recubrimiento de sello en cubierta | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | Por este medio y a solicitud de la contratista envio a ustedes propuesta la cual adjunto en pestaña de notas y documentos, en la cual encontraran correo de spropuesta asi como la propuesta realizada por el proveedor que ofrece el servivio para su revision. Por lo cual quedo atento a sus comentarios respect al tema e incluso para la aceptacion de propuesta lo cual de ser asi solicito confirmacion de esta propuesta por este medio o en su defecto el rechazo de la misma? | Los trabajos a realizar para el cambio de sellos se indican en el plano A-102a, favor de considerar el alcance del proyecto.
- Area Inexistente | CD MTY SAM'S SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Se informa que el area señalada en la imagen (cargada en la carpeta archivos de RFI's) fisicamente no existe en sitio por lo que la instalacion conciderada para esa zona se considera dejando las preparaciones unicamente para futuro. | De acuerdo, pueden dejarse las preparaciones, se deberán dejar debidamente identificadas y con la coca de cable bien sujetado.
- PUNTO DE REUNION | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que en días pasados se presentaron en sitio el Ing. Carlos Miranda Tapia, del área de Store Planning y el Arq. Marcelo Rebollar Hernández, Gerente de Construcciones WM, para realizar un recorrido en la unidad y detectar algunas oportunidades, en el cual el Ing. Carlos, solicita revisar con el área de proyectos si llevamos señalización de punto de reunión, en piso de estacionamiento, ya que en plano CO- 03 PLANTA DE CONJUNTO y en BOL 02- REACOMODO DE CAJONES , no indica dicha señalizacion. De realizar dicho trabajo, se toma como adicional para la contratista. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . Se adjunta en la carpeta de boletines RFI, el boletín BOL.RFI - 1021243 - 0 - PUNTO DE REUNION, de punto de reunión con especificaciones, para su consideración . .
- RFI 55 - HALLAZGO INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA EN MURO DE SOLUCIONES | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Al momento de retirar el consultorio se hace un hallazgo en sitio en el muro de tablaroca del area de soluciones ya que anteriormente esta area también funcionaba como florería ya que contaba con su mueble para exhibir flores, este mueble cuenta con una tarja la cual todavía cuenta con servicios de instalación hidráulica y sanitaria ¿La contratista retirara estas instalaciones para la demolición del muro? Se anexan fotos del area en el apartado notas y documentos | SERÁ ALCANCE DE LA CONTRATISTA LA CANCELACIÓN Y RETIRO DE LA INSTALACIÓN YA QUE NO SE REQUIERE Y SE CONSIDERA OBSOLETA
- RFI-055 MESA DE CONTROL PICK UP | Zibata | Superama | SOLICITANDO SU AMABLE APOYO PARA COMPARTIRNOS EL DETALLE DEL CORTE EN LA MESA DE CONTROL DE PICK UP PARA EL ESCANNER CON BASCULA. YA QUE EN EL PLANO A-500a NO VIENE DICHO DETALLE Y STORE PLANNING PIDE EL CORTE PARA MONTAR SU ESCANNER. | La mesa de control está indicada en el plano A-500a detalle “5b) corte-barra monitoreo/cobro”.
- RFI 056 Detalle de sujeción de viga a castillo | Zibata | Superama | Referente al plano ES-302 y en especifico al detalle de sujeción de muros, nos pueden ratificar que solo se llevara este sistema en los ejes C y F, realizando orificios al patín de la viga principal para atornillarlo junto con la placa de sujeción en cada castillo. ¡! | Los muros se fijan a la estructura en sus 4 ejes perimetrales (eje C, F, 1 y 8) , el detalle de fijación de muro a Viga se encuentran indicados en el plano ES-302 Complementario de muros 1, los detalles de fijación de muro a armadura se encuentran indicados en el plano ES-303 Complementario de muros 2, favor de revisar la información estructural
- pintura en lamina de locales comerciales ( restaruante Sirloi Stockade. y muebleria el portillo ) | SC CD.JUAREZ (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | RFI No.2 De acuerdo a la revisión realizada en los locales comerciales ( restaurante Sirloin Stockade y muebleria el portillo ) se observo que la lamina que tienen actualmente esta pintada de color negra pero la lamina que se va a colocar es de color blanca en el proyecto no indica que se pinte nos pudiera indicar que procede que la pinte el contratista o lo va a pintar los locatarios se anexa el reporte fotografico que se realizo | Dentro del plano A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA, en la partida 11.1 (colocación de nueva lamina KR-18), se indica la siguiente nota: Considerar un acabado de pintura dry fall de color igual al existente, por tal motivo este deberá ser considerado por la contratista con previa autorización de locatarios.
- Contactos Regulados Fuentes de Poder alimentación sistema | CD MTY SAM'S SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | De acuerdo a las características de cada fuente de alimentación debe estar conectado a un contacto regulado. En proyecto no tenemos planos de energía regulada para esta instalación. Solicitamos el apoyo para confirmar de dónde se conectarán todos los contactos regulados para el sistema. | Se carga en adenda 2 planos para conexiones de los contactos para las fuentes. En plano, en notas se indica que es alcnace del contratista eléctrico.
- Nodo de datos para panel principal | CD MTY SAM'S SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Se solicita plano y detalles del nodo de datos a utilizar para comunicación del panel de detección nuevo. | Se agrega en adenda 2, plano de ubicación para nodos de paneles.
- PROPUESTA DE MATERIAL CARLISLE EN SEGUIMIENTO A RFI 1021212 DEL ALCANCE DE TPO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EL PROVEEDOR CANO ROOFING CERTIFICADO POR FIRESTONE, COMENTA LA MISMA PROBLEMÁTICA CON LA CADENA DE SUMINISTROS PARA EL MATERIAL TPO POR PARTE DE FIRESTONE Y SU FABRICACIÓN Y ENTREGA EN UNA ESPERA DE MÁS DE 8 MESES, POR LO CUAL NOS REALIZA UNA PROPUESTA DE UN NUEVO MATERIAL EL CUAL HA SIDO UTILIZADO EN TIENDAS DE LA CADENA WALMART EN LA ZONA DE USA. ADJUNTO ENCONTRARAN PRESUPUESTO, FICHAS TÉCNICAS, PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO CORREOS CON EL PROVEEDOR CANO ROOFING. PREGUNTA: ¿SE APRUEBA SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVO MATERIAL? EN CASO DE SER APROBADO, FAVOR DE CONFIRMAR POR ESTE MEDIO PARA PODER PROCEDER A GIRAR INDICACIONES AL CONTRATISTA EL CUAL SE ENCARGARÁ DE DICHO TRABAJO Y PAGO A PROVEEDOR. | , No se autoriza conforme a lo acordado en la sesión del pasado 11 de febrero. .
- MURO entre camara de amasijo y exhibicion de pan | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | Al desmontar la cámara de amasijo (media y baja temperatura) se detectó que el muro posterior que es la cara del muro de exhibición de pan se encuentra dañado. Aprox. 8.00 mts lineales (se anexan fotografías). Se pone a consideración su reparación, pero se informa que esto deberá incluir la reinstalación del Wall Grafic de exhibición de panadería (se anexan fotografías). Se queda en espera de respuesta si se procede a su reparación o no ? . | . Derivado del hallazgo Considerar el desmontaje y retiro de la cara de panel de yeso afectada antes de colocar el panel de refrigeración definitivo. Contemplar el reemplazo de wallgraphic y la hoja de Tablaroca completa con las mismas dimensiones que tiene actualmente. Muro afectado indicado en color amarillo para realizar la sustitución.
- PROPUESTA VENTILADORES | CUAUTITLAN RMD 2021 (VESTIBULO,CUARTO DE BATERÍAS,SANITARIOS,SEÑALIZACIÓN,RESELLO PIEDRAS) | Distribution Center | Buena tarde con relación en los trabajos realizados en el Cedis Cuautitlán Izcalli, personal de BIG FAN realizo visita a sitio previo al inicio de los trabajos y nos envió una propuesta de solución para la colocación de los equipos al interior de la naves 01 y 02, dicha propuesta nos indica que en lugar de colocar un refuerzo a la estructura, seria mover su posición a la viga existente; se adjunta plano en este RFI para su valoración o comentarios al respecto. y reciban un cordial saludo. | Revisamos y no vemos complicaciones, solo estará el tema de verificar perfectamente en sitio que no se tendrían problemas con otras instalaciones existentes.
- TPO RFI PARA CAMBIO DE MARCA DE FIRESTONE POR CARLISLE | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: POR SOLICITUD DE GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN SE CARGA NUEVAMENTE EL RFI PARA CAMBIO DE MARCA DE TPO FIRESTONE POR MARCA CARLISLE, SIENDO QUE ESTA NUEVA MARCA DE CARLISLE CUMPLE CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE 60 MILS Y GARANTIA DE 15 A 20 AÑOS, PERO CON TIEMPO DE ENTREGA DE 2 MESES A PARTIR DEL PAGO DEL MISMO. SE ANEXAN FICHAS TECNICAS DE LA MARCA CARLISLE, FAVOR DE CONSIDERAR LA INFORMACIÓN. PREGUNTA: NOS DAN VOBO Y APROBACIÓN PARA SUSTITUCIÓN DE MARCA. | Hola . Lo recomendable es que el sistema de TPO sea certificado por Firestone, en 60MILS. Si el fabricante certifica con ejemplos y con garantía de 5 años no deberá tener tema el cambio de proveedor.
- Rejilla irving adicional en base de Minirack B | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | Se solicita autorizacion para la colocación adicional de 1.00 m2 de rejilla Irving en área de minirack B. Lo anterior debido a que se ejecutó la base de acuerdo a proyecto y las especificaciones del primer contratista de refrigeración KYSOR. Y el minirack que RENSA proporciono es más corto. Por lo que es necesario cubrir esa área. Se envía evidencia fotográfica. Y se solicita autorización o instrucciones en su caso. . | . Adelante con el cambio derivado de cambio de proveedor de refrigeración por GNFR
- ESTRUCTURA DE BASE PARA TANQUES DE GAS MUY DETERIORADA Y ALTO GRADO DE OXIDACIÓN | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIOS: DURANTE EL PROCESO DE MANTENIMIENTO A LA BASE DE TANQUES DE GAS, SE DETECTO UN ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN GENERAL, EL CUÁL GENERA UNA OPORTUNIDAD DE RIESGO Y UN MAL ACABADO FINAL EN LA ESTRUCTURA, YA QUE A PESAR DE LA APLICACIÓN DE CROMATO DE ZINC, DENTRO PREVALECERA UNA PARTE DE OXIDACIÓN LA CUÁL PODRIA SEGUIR CAUSANDO DAÑOS INTERNOS A LA ESTRUCTURA. SE ANEXAN FOTOGRÁFIAS PARA LA VISUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN POR SU PARTE. PREGUNTAS: 1.- DEBEMOS CONTINUAR REALIZANDO EL MANTENIMIENTO CONFORME A LO SOLICITADO EN PROYECTO A PESAR DE QUE CIERTAS ÁREAS SUFREN ADELGAZAMIENTO Y PERDIDA DE MATERIAL EN DEMASIA Y EL ACABADO NO SERA FINO, DE LO CONTRARIO, SOLICITAMOS APROBAR LA SUSTITUCIÓN Y ENVIO DE BOLETÍN CON EL PROCESO A SEGUIR, MATERIALES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS. | . SE REALIZARÁ EL CAMBIO DE PASARELA CON LAS MISMAS DIMENSIONES QUE SE TIENE ACTUALMENTE PERO CONSIDERANDO EL CAMBIO DE MATERIAL POR FIRBA DE VIDRIO DEL PROVEDOR SIESA PARA ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLASTICO RECICLADO. LA FIJACION DE LA PASARELA Y BARANDAL DEBERA DE SER COMO LA RECOMENDACIÓN DEL PROVEEDOR (IMAGEN ADJUNTA) DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE. LA INFORMACIÓN PODRAN ENCONTRARLA EN EL BOL-06 CARGADO EN TRIRIGA
- AJUSTE DE TRAYECTORIAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En el plano IH-01 se indica tubería de polipropileno nueva para conexión del thermastor en el Rack B de refrigeración, sin embargo, en campo se notificó por parte de Rensa que el thermastor será instalado en el Rack A debido a que el Rack B no cuenta con las preparaciones adecuadas para la conexión del mismo. Se solicita boletín con el ajuste de trayectorias y ubicaciones de conexión para el thermastor. | : Se envía boletín de apoyo solicitado. Quedamos al pendiente. .
- EO SOLICITA COLOCACIÓN DE PUERTA EN REJACERO FACAHADA SUROESTE | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN RECORRIDO CON EFICIENCIA OPERATIVA, GERENCIA DE TIENDA Y GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN SE SOLICITA ENVIAR RFI PARA SOLICITAR PUERTA EN PASO PEATONAL DE REJACERO SOBRE FACHADA SUROESTE PARA PODER CONTROLAR EL FLUJO PEATONAL Y EVITAR ACCESO A TIENDA POR ESE CLARO EL CUAL NO CUENTA CON REJACERO Y NO ES ALCANCE DE PROYECO COLOCARLE ALGUN TIPO DE MECANISMO DE APERTURA O BLOQUEO DE ACCESO, SE ADJUNTAN FOTOGRÁFIAS COMO EVIDENCIA. PREGUNTA: ¿SE APRUEBA SUSTITUCION Y COLOCACION DE PUERTA O REJACERO? Y EN CASO DE SER APROBADO, FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN PARA PROCEDER AL ENVIO DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL ALCANCE. | . , favor de confirmar en que punto requieren la colocación del portón de rejacero en fachada suroeste (ver imagen) para poder realizar el boletín. Fachada suroeste.
- RFI 057 Actualización de planos | Zibata | Superama | Referente al plano C-06 de servicios generales, se aprecia la descarga de aguas grises y negras en los pozos existentes del predio colindando con la barda de vecinos. Sin embargo, en el plano de C-07 Drenaje sanitario que se tiene cargado en Tririga se observa que es plano de ISSUE, donde indica la conexión en la avenida Pitahayas Revisando la narrativa de cambio el plano C-07 no indica cambios Solicito que carguen el plano C-07 de la orden de cambio 02 Asi mismo solicito que carguen el plano C-08, no se encuentra actualizado a la orden de cambio 02 ! | Se comparte los siguientes planos: C-07 DRENAJE SANITARIO -1004802 C-08 DRENAJE PLUVIAL -1004802 Se realiza la modificación en los puntos de descarga sanitaria y pluvial . Actualmente tenemos un tema adicional con AQUAA en el que se va a revisar si esta propuesta como esta en el proyecto nos lo va a Autorizar. En junta del 18 de febrero en compañía de Fraccionamiento, Área Legal, construcciones y diseño. Legal indico que va a defender el proyecto con la dependencia de AQUAA ya que nos está solicitando ajustes. Se dará seguimiento a esta reunión con la autoridad y en cuanto se tenga comentarios se les notificara. El 23 de febrero se tiene reunion con Aqua, daremos seguimiento a lo que se cierre en dicha reunion
- RFI-058 PLANOS DAÑADOS | Zibata | Superama | . NOS PODRIAN APOYAR CON LOS PLANOS DAÑADOS DE LA OC2 YA QUE NO PERMITE ABRIR EL PLANO AUTOCAD. SE ANEXA IMAGEN. | Se cargo en la careta de Boletin los siguientes planos: A-409 Sanitarios públicos -1004802 A-409b Despiece de sanitarios - 1004802 A-409d Sanitarios Posteriores y Regadera Panaderos - 1004802 A-410 Consultorio - 1004802 A-411 Pickup - 1004802 A-500 Detalles de Carpinteria - 1004802 A-500a Detalles de Carpinteria - 1004802 A-500b Detalle de carpinteria - 1004802 A-500c Detalle de Carpinteria - 1004802
- RFI 059 Adosado en Fachada | Zibata | Superama | Referente a los planos ES-503 y A-200a, solicito de su apoyo para actualizarlos. De acuerdo a la platica que se tuvo en sitio, se comento el retiro de los OR en fachada dejando un tramo sobre la dala de remate, y todo el esqueleto del adosado será de bastidor metálico calibre estructural. tanto en portico como en pickup Quedo atento a sus comentarios ¡! | Se indica los trabajos que se deben realizar para la fachada: 1.-Se retiran los OR para las fachadas de los ejes F y 8 2.-El plano ES-503 queda obsoleto para el proyecto. 3.-Las elevaciones de los muros para las fachadas se deben realizar conforme a los planos: ES-501 FACHADAS 1 y ES-502 FACHADAS 2 4.-El adosado para las fachadas se debe realizar de acuerdo al plano BOLETIN 20-01 A-200a Bastidor para Durock en Fachada cargado en la carpeta de boletines. Se incluye detalle de postes para la colocación de los anuncios adosados.
- ESTRUCTURA EXISTENTE ( PERTENECIENTE AL RESTAURANTE Sirloin Stockade ) | SC CD.JUAREZ (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | RFI No. 1 Durante el proceso de revision de techumbre nos encontamos con unos perfiles que estan anclados directamente a la lámina y en proyecto no nos marca alcance alguno, esa estructura sostiene la fachada que hizo Sirloin Stockade. Creo que lo correcto sería soldar esos perfiles a la estructura de la techumbre para evitar daños a la lámina y darle mayor rigidez se anexa reporte de los perfiles | En los planos de demolición se indica retirar cualquier elemento que interfiera con los trabajos del cambio de lámina, por lo que estamos de acuerdo con lo que proponen, retirar lámina e ir soldando los perfiles a la estructura de la cubierta. Para poder enviarles el detalle de fijación, necesitamos por favor nos envíen las dimensiones del joist que está debajo de dichos anclajes, esto para poder indicar un detalle de sujeción entre los elementos que sostienen la fachada y el joist de la tienda. Datos de joist requeridos: Altura de Joist Ancho, largo y espesor de los patines tanto inferior como superior del joist Ancho, largo y espesor de las diagonales. El gerente de obra deberá gestionar el aviso al locatario a través de negocios inmobiliarios
- SEÑALIZACIÓN INDUCTIVA EN CIERRE DE TRAVELATOR | SC TLALPAN (CAMBIO DE RAMPAS ELECTRICAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA) | Walmart Supercenter | No se indica ningún tipo de señalización inductiva para clientes una vez cerra da el área del travelator, eficiencia operativa considera que es importante dado que los accesos laterales están lejanos de el estacionamiento techado de la unidad. Se solicita considerar eta observación. | LA SEÑALIZACIÓN INDUCTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES ALCANCE DE LA CONTRATISTA, LA UBICACIÓN DE ÉSTA DEBERÁ CONCILIARSE Y VERIFICARSE CON LA GERENCIA DE LA UNIDAD, YA QUE DEPENDE DE LAS ÁREAS DE TRABAJO QUE LES LIBEREN EN SITIO
- FIJACIÓN DE ELEMENTOS PARA IZAJE | SC TLALPAN (CAMBIO DE RAMPAS ELECTRICAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA) | Walmart Supercenter | En el plano A-100a Se indican los requerimientos para el izaje de los travelators, sin embargo, no se indica el tipo de taquete o tornillería a emplear para fijar estos elementos a las losas existentes. Favor de complementar esta información. | En plano A-100a se indica el detalle para la fijación de la placa base. Se especifican 4 perno de ¾” x 7, también se puede utilizar taquete expansivo con las mismas características
- SISTEMA DE INTUSIÓN PUERTA DE EMERGENCIA CUBO DE ESCALERAS | SC TLALPAN (CAMBIO DE RAMPAS ELECTRICAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA) | Walmart Supercenter | En el plano SE-02 nos indica las trayectorias del sistema de intrusión, sin embargo no indica como se hará la instalación en la puerta nueva del cubo de escaleras que se construirá en el eje 11-b, favor de complementar la información. | Se deberá colocar el registro, el overhead y la barra de 3 puntos de acuerdo al detalle típico. Ver detalle 3 plano SE-04.
- PORTERIAS PARA IZAJE DE TRAVELATOR | SC TLALPAN (CAMBIO DE RAMPAS ELECTRICAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA) | Walmart Supercenter | En el plano A-100a se indican los requerimientos para el izaje de los travelators, estos consisten en porterías de estructura a los extremos de los travelators de las cuales se entiende por la posición mostrada en la planta y el corte proporcionados que se colocarán 2 de ellas. En recorrido con el proveedor del equipo nos explica que esta cantidad de porterías aplicaría si los travelators fueran paralelos, sin embargo, en la configuración que se tiene que es cruzada nos indica que serán necesarias 4 porterías 2 por cada travelator. Favor de considerar los comentarios del proveedor del equipo y considerar la fabricación de las porterías adicionales. | EL NÚMERO DE PORTERIAS Y SU UBICACIÓN, ASI COMO LA CAPACIDAD DE CARGADE LAS MISMAS SE PROYECTARON DE ACUERDO A LO INDICADO EN GUÍAS MECÁNICAS, ASI COMO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE VALIDARON EN SITIO EN CONJUNTO CON EL REPRESENTANTE DE THYSSENKRUP
- BANQUETA DE PASO A CUARTO DE CARTÓN | SC TLALPAN (CAMBIO DE RAMPAS ELECTRICAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA) | Walmart Supercenter | En el plano ES-302 se indica la construcción de un cubo de escaleras en el área en que actualmente se ubica una banqueta exterior, se observa que el espacio de banqueta sobrante una vez que este construido dicho cubo de escaleras no es suficiente para transitar con un patín de carga por lo que se complicaría la operación según pláticas con gerencia de tienda esta maniobra es necesaria ya que al fondo de ese pasillo se encuentran los cuartos de basura y cartón. Se solicita se considere esta observación de la operadora. | Este tema lo vimos durante la ejecución del proyecto. En el proyecto se tiene considerada la construcción de una nueva rampa y se dejo la rampa existente para acceder al cuarto de cartón. Obviamente con la construcción del cubo se modifica su actual maniobra, pero con la solución dada se puede maniobrar con los patines hasta los cuartos de cartón y basura. Además si se hace mas ancha la banqueta se reducirá el área que se tiene de maniobra.
- CONTUNIACION SDI 1021348 PINTURA EN AISLANTE TERMICO | SC CD.JUAREZ (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | EN BASE A LA RESPUESTA DEL SDI ANTERIOR CON NUMERO 1021348, SE REVISO DICHO PLANO, EN LA NOTA DE REFERENCIA Y NO SE ENCUNTRA LA DESCRIPCION MENCIONADA. ME PODRIA APOYAR, CONOCIENDO EL ORIGEN CORRECTO DE LA DESCRIPCION. SE ADJUNTA IMPRESION DE PANTALLA DEL PLANO Y REFERENCIA DE LA NOTA SUMINISTRO Y COLOCACION LAMINA NUEVA TIPO KR-18 CALIBRE 24, ACERO GR33, RECUBRIMIENTO 100% CINC (ZINTRO), CAPA G60, ACORDE CON LA NORMA ASTM 653, CON PENDIENTE MINIMA DE 5%, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, RECORTES, SELLOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, ELEMENTOS DE SUJECION, TORNILLERIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. NOTA: LA CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR EN SITIO LAS DIMENSIONES REALES A CUBRIR ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO, ADEMAS DE CONSIDERAR NUEVO AISLANTE-07210 ADEMAS SE LE ESPECIFICA QUE DENTRO DE LOS LOCALES A LOS CUALES HACEN MENCION EL SDI ANTERIOR ES PORQUE ACTUALMENTE SE ENCUNTRA PINTADOS DE COLOR NEGRO, TANTO LA ESTRUCTURA COMO EL AISLANTE. QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | , se reitera que el color del dry fall se debe considerar igual al existente previa autorización del locatario.
- BODEGA DE ALMACENAMIENTO | SC TLALPAN (CAMBIO DE RAMPAS ELECTRICAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA) | Walmart Supercenter | INFORMATIVO El contratista general no tiene alcance en la construcción de una bodega para alacenamiento y resguardo de materiales y equipos del proveedor de las rampas electricas, por lo que la construcción de dicha bodega representará un costo adicional para el contratista general. | EL PROVEEDOR DEL ELEVADOR NO INDICA COMO PARTE DE SUS REQUERIMIENTOS LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA, SI LO SOLICITA EN SITIO ES INDEPENDIENTE A LO REQUERIDO EN PROYECTO
- Trampa de grasas de cocina Deli | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | Durante el mantenimiento de las trampas de grasas de acuerdo al proyecto. (Retiro de Oxido, Cardeo, lijado, limpieza a base de desengrasante, aplicacion de cromato de zinc) Se detecto que la trampa de grasas de cocina Deli (despues de su mantenimeinto) presenta porosidades en el metal lo que hace que la grasa brote por las paredes de la misma sin dar oportinidad a la aplicacion del cromato de zinc. Se envia evidencia fotografica. Se recomienda el cambio de este trampa de grasas en particular o en su caso se esperan instrucciones al respecto. y . | . Se debe considerar el cambio de la trampa de grasas de acuerdo al manual de especificaciones de Walmart sección 15400 cuyo modelo es trampa de grasas GGX 35, sin embargo deberá de verificarse si esta trampa puede colocarse bajo el n.p.t. del área deli por sótano ya que esta indicada para que funcione de manera superficial y deberá de ubicarse lo mas cercana a la tarja.
- HIDRANTE localizado en aarea de nueva camara de refrigeracion de Lacteos | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | De acuerdo al trayectoria de la nueva camara de refrigeracion de lacteos, un hidrante quedara dentro de la nueva area destinada para dicha camara. (Se anexan evidencia fotograficas). Se propone reinstalarlo en la columna mas cercana a su ubicacion actual. O en su caso solicitar un boletin al respecto indicando la ubicacion. y . | . El hidrante debe ser reubicado considerando el acercamiento de la instalación de tubería de SCI en la columna más cercana
- INFORMATIVO: SOLICITUD DE NUEVAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES PARA THERMASTORE | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN EL PLANO IH-01 SE INDICA TUBERÍA DE POLIPROPILENO NUEVA PARA CONEXIÓN DEL THERMASTORE EN EL PROTOCOL B DE REFRIGERACIÓN, SIN EMBARGO, EN CAMPO SE NOTIFICÓ POR PARTE DE RENSA QUE EL THERMASTORE SERÁ INSTALADO EN EL PROTOCOL A DEBIDO A QUE EL EQUIPO INSTALADO EN PROTOCOL B NO CUENTA CON LAS PREPARACIONES ADECAUADAS PARA LA INSTALACIÓN DEL MISMO. SOLICITUD: SE SOLICITA BOLETÍN PARA AJUSTE DE TRAYECTORIAS Y UBICACIONES DE CONEXIÓN PARA EL THERMASTORE, ASI COMO DETALLE CONSTRUCTIVO. | . Se envía boletín de apoyo solicitado.
- CODIGO Y COLOR DE PINTURA EN GUARNICIONES Y SEÑALIZACIÓN DE FLECHAS PARA ESTACIONAMIENTO. | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a los trabajos que se van a realizar en estacionamiento para la pintura en guarniciones y señalización de flechas, se solicita su apoyo indicar el color de pintura que se aplicara, ya que en plano A-500C planta sotano- trabajo de balizamiento no lo indica; por lo tanto se requiere saber si sera de color amarillo trafico o color blanco. Nota: No se cuenta con plano de detalles y tabla de colores de estos trabajos. Quedo atento a su respuesta. | Favor de considerar amarillo tránsito
- MODIFICACION NICHO DE CFE | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que el día Lunes se recibió un correo por parte del área de Energía WM, solicitando modificación en la puerta del nicho de medición, pidiendo colocar una puerta corrediza. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | Buena tarde. Se considera una RFI informariva, nos damos por enterados. .
- AMPLIACION BASE PARA ANTENA | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que Telmex está solicitando la ampliación de la base de la antena satelital, para poder colocar su antena y proporcionar los servicios de telefonía en la unidad, ya que no se cuenta con infraestructura en el fraccionamiento. Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | Buena tarde. Se considera una RFI informativa, nos damos por enterados. .
- Dren de condensados por solisitud de proveedor Carrier | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | De acuerdo a proyecto ejecutivo se tienen en plano A-102a Planta de Trabajos en Cubierta - 6241 detalle No. 8 drenaje de condensados el cual se instalao en este cambio de aires de la tineda SM Boulevard Morelos- Aires, el dia de hoy se recibio un correo por parte de la empresa Carrier para confirmar visita para arranques de unidades paquete en el cual confirma visita para el proximo 28-02-2022, dentro de los puntos que solicita envia 4 puntos para su cumplimiento (adjunto correo en pestaña de notas y documentos) en el punto 1 solicita la elaboracion de un dren de condensados de acuero a su manuel de instalacion en el cual se observa una discrepancia muy importante en la colocacion de una TE como ventilacion, cabe aclarar que en el proyecto ejecutivo se indica una TE pero en una posicion diferente, por lo cual ¿Se solicita se indique si el area de diseño autoriza este cambio ya que esto implicaria un sobrecosta ya que todos los drenes estan ejecutados con forme a proyecto ejecutivo y el material instlado es tuboplus el cual se termofuciona y no se puede reutilizar? Nota cabe mencionar que la contratista carrier menciona en el correo en una nota en color rojo que para extender garantia de los equipos debe cumplirse al 100% con sus requerimientos. Asi mismo envio hoja de visita del provedoor Carrier con sus observaciones. | Considerar el ajuste que solicita la empresa Carrier, se ajusta el detalle tipo, revisar “Boletin 02 Drenes de condensados”
- RFI-74 ALCANCE EN CALLE CAMINO A LOS ALAMOS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Por medio de este rfi informativo hago de sus conocimiento que como equipo de supervisión y en análisis conjunto con el gerente de transformación, consideramos que el alcance de pavimentación de la calle camino a los Alamos conforme a lo indicado en las recomendaciones del proyectista, no es el adecuado, aunque se coloque la geomalla, debido al tamaño de las grietas que existen en las piedras de concreto y las condiciones de intemperismo, estas volverán a aparecer durante la temporada de lluvia próxima. Hemos observado que a pesar de las grietas el trafico por la avenida tanto de autos como de tráileres sigue siendo fluido, además de que estos trabajos no fueron una solicitud de la autoridad. Se adjunta en carpeta notas y documentos informe fotográfico del estado actual de la calle. Consideramos que lo que si es necesario es realizar las reparaciones de las rampas de acceso ya que existen baches y en el proyecto se contemplo el cambio 1 a 1. . | . Diseño se da por entrado de la decisión de construcciones ya agradecemos la baja de alcance para reflejar el ahorro de estos trabajos.
- ESTRUCTURA DE SOTANO CON PROBLEMATICA DE OXIDO Y ESCAMADO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIOS: DURANTE EL PROCESO DE MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA EN GENERAL DE SOTANO, SE DETECTO UN ALTO GRADO DE OXIDACIÓN EN ALGUNAS PIEZAS, SIENDO ESTAS LAS MAS CERCANAS A LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN Y/O CONGELADOS, ESTA OXIDACIÓN NO NOS PERMITE DAR UN ACABADO FINO, YA QUE EN EL CARDEADO DE LOS LOMOS DE ALGUNAS PIEZAS SE HA TENIDO PERDIDA DE MATERIAL EN ZONAS DONDE SE TUBO GTEO CONSTANTE Y EN ALGUNOS OTROS CASOS LA PIEZA, A PESAR DEL PROCESO DE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, CARDEO Y APLICACIÓN DE CROMATO DE ZINC, HAN COMENZADO A SUPURAR OXIDACIÓN GENERANDO MANCHA O MARCAS DE OXIDO EN LAS CAPAS DE CROMATO DE ZINC O DRYFALL. ASÍ MISMO CABE MENCIONAR QUE EN ALGUNAS PIEZAS NO SE CUENTA CON TAPA PARA EVITAR O REDUCIR LA OXIDACIÓN INTERIOR LA CUÁL NO CUENTA CON NINGUN TIPO DE PROTECCIÓN O ACABADO QUE EVITE OXIDACIÓN. SE ANEXAN FOTOGRÁFIAS PARA LA VISUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN POR SU PARTE. PREGUNTA: 1.- DEBEMOS CONTINUAR REALIZANDO EL MANTENIMIENTO CONFORME A LO SOLICITADO EN PROYECTO, DE LO CONTRARIO, SOLICITAMOS NOS APOYEN CON UN NUEVO PROCESO PARA REALIZAR EL TRABAJO O EL PROCESO A SEGUIR PARA QUE LAS PIEZAS QUEDEN REHABILITADAS CORRECTAMENTE, ESTO POR MEDIO DE UN BOLETÍN QUE NOS INDIQUE LOS PROCESOS A SEGUIR. | . Para realizar la limpieza o reparación de elementos se pueden guiar con el siguiente criterio: 1. Se deben realizar la limpieza de todos lo elementos que presenten manchas de oxidación al 100% como se muestran en las siguientes imágenes: 2.- En el caso de los elementos que presentes laminación en capas del acero, se debe realizar la limpieza del elemento hasta descubrir y registrar si el daño es unicamente perimetral o si el daño abarca a todo el elemento, esto para contar con la certeza de que elementos podrían ser reparados y cuales deberán ser sustituidos.
- SALIDA A BOULEVARD JUAN PABLO II | Juan Pablo II | Superama | . En el plano de señalización horizontal y vertical PSHYV-01, nos indican la salida de la tienda hacia mano izquierda, donde está la transición de la cuneta cuadrada con la cuneta existente V, para incorporarse al Boulevard Juan Pablo II, pero en esa zona están los postes de CFE y no se le hará nada a esa cuneta existente, por lo que se tendría que hacer antes esa salida. | , e resolvió en reunión la duda junto con licencias. Favor de indicarnos si hay alguna duda adicional.
- EO SOLICITA PULIDO DE PISO DE VENTAS DE SALCHI EL CUAL NO ES ALCANCE DE PROYECTO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: AL REALIZAR DESMANTELAMIENTO DE ISLAS O BUNKER DE SALCHICHONERÍA EXISTENTE, QUEDA EXPUESTO EL PISO EXISTENTE EL CUÁL PRESENTA UN DETERIORO EN EL ACABADO BRILLANTE DEL FIME, PARA EL CUÁL COMO ALCANCE SE TIENE UNICAMENTE LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA DEL MISMO, QUEDANDO UNA COLORACIÓN DIFERENTE, PARA LO QUE LA GERENCIA DE LA UNIDAD SOLICITA A EFICIENCIA OPERATIVA TOMAR ACCIONES AL RESPECTO, POR LO CUÁL EFICIENCIA NOS SOLICITA ATENDER LA SOLICITUD. ADJUNTO FOTOGRÁFIA DEL ÁREA MENCIONADA. PREGUNTA: ¿SE APRUEBA? CUAL DEBERA SER EL PROCESO A SEGUIR, ASÍ COMO LES SOLICITAMOS NOS APOYEN CON UN BOLETÍN DEL PROCESO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CORDIALES, . | . Se solicita Considerar un desvaste de 1.5mm para remoción de la superficie afectada, posterior colocar autonivelante como acabado final en el área tratada con el color similar al concreto del sobre firme conservando el mismo nivel, antes de ejecutar este trabajo se requiere un presupuesto para generar la OC.
- SEGUIMIENTO A RFI 1021288 - EO SOLICITA COLOCACIÓN DE PUERTA EN REJACERO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMETARIO: DANDO SEGUIMIENTO A RFI 1021288, SE NOS SOLICITA ENVIAR EVIDENCIA DE LA UBICACIÓN EN DONDE EFICIENCIA OPERATIVA SOLICITA LA PUERTA DE ACCESO PARA ASÍ PODER CONTROLAR Y RESTRINGIR EL ACCESO DE PERSONAL DE TIENDA Y EN LA NOCHE A PERSONAS AJENAS. PARA ASÍ PODER REDUCIR LA OPORTUNIDAD DE BANDALISMO DE LA ZONA. ADJUNTO FOTOGRÁFIA DE LA UBICACIÓN DE EL ÁREA DONDE SE SOLICITA COLOCAR PUERTA. COMO LO MENCIONARON EN RFI ANTERIOR, ESTO LES ES NECESARIO PARA EL ENVIO DE BOLETÍN POR SU PARTE. ESPERO PODER ESCLARECER SUS DUDAS AL RESPECTO. . | Equipo, la fotografía no es visible marca error, por favor enviarla vía Mail a xani.montes@walmart.com para poder cerrar este RFI. .
- EO SOLICITA AJUSTE Y/O CAMBIO DE PUERTA IMPACTO DE PASO EN DELI Y SALCHI | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EFICIENCIA OPERATIVA SOLICITA SE REALICE UN AJUSTE A LA PUERTA DE IMPACTO EN CRUCE DE COCINA DELI CON PREPARADOS DE SALCHICHONERIA, ESTO DEBIDO A QUE PRESENTA UN DESCUADRE Y NO TIENE UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEBIDO A ESTE PROBLEMA Y GENERA UN ROCE EN LA JAMBA, EL CUÁL IMPIDE SU APERTURA Y GENERA PROBLEMATICA EN LA OPERACIÓN DEL ÁREA. ESTO DERIVADOA QUE NO SE CUENTA CON ALCANCE EN PROYECTO, EL ALCANCE QUE TENEMOS ES CAMBIO DE MURO DE AJUSTE POR CAMBIO DE CAMARA DE REFRIGERACIÓN. SE ADJUNTA FOTOGRÁFIA DE LA PUERTA MENCIONADA ANTERIORMENTE. PREGUNTA: ¿SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN? NOS PUEDEN FACILITAR ESPECIFICACIONES, DETALLE CONSTRUCTIVO Y BOLETÍN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, POR FAVOR. CORDIALES, . | . Se debe considerar su reemplazo de acuerdo a lo indicado por le manual de especificaciones sección 08381 para puertas de trafico flexibles de Supercenter sera de 0.90 X 2.10 de la marca Chase Doors, Modelo: Durulite Retailer (dos hojas). Se solicita el presupuesto previo a su ejecución para generar OC correspondiente validada por operadora.
- EO SOLICITA SUSTITUCIÓN DE BARANDAL COLOCADO EN RAMPA DE CAMIONETAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN PROYECTO COMO ALCANCE SE NOS SOLICITO BARANDAL DE RAMPA MONTACARGAS EN ANDEN DE CAMIONETAS DE UN MATERIAL DE FIBRA DE VIDRIO, PERO POR OPERACIÓN DE TIENDA HA SUFRIDO DAÑOS Y EN RECORRIDO CON EFICIENCIA OPERATIVA, GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y GERENCIA TIENDA, SE NOS SOLICITA SUSTITUIR POR UNO DE MATERIAL DE HERRERÍA PARA QUE SU RESITENCIA AL IMPACTO SEA MAYOR, YA QUE LA OPERACION POR COMENTARIO DE LA GERENCIA DE TIENDA ES MUY TOSCA O BRUSCA Y PODRIA GENERAR UNA OPORTUNIDAD PARA EL PERSONAL QUE OPERA EN ESA ÁREA AL MOMENTO DE RECIBIR PROVEEDORES Y/O FLUJO DE EQUIPOS MONTACARGAS. SE ADJUNTAN FOTOGRÁFIAS PARA QUE UBIQUEN E IDENTIFIQUEN EL BARANDAL Y SU ÁREA. PREGUNTA: ¿APRUEBAN EL CAMBIO? EN CASO DE SER ACEPTADO, SOLICITAMOS NOS COMPARTAN DETALLE CONSTRUCCTIVO CON MATERIALES A USAR Y/O ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO UN BOLETÍN EMITIDO POR SU PARTE PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. CORDIALES, . | . Si el barandal de fibra de vidrio ya fue colocado se recomienda su conservación pues por la alta corrosión al dejarlo metálico se acortará su vida útil considerando que estará sujeto a impactos. En caso de considerar su cambio se deberá colocar un barandal tubular de 38 mm de diámetro dentro de camisas de 75mm de diámetro relleno de mortero en color amarillo transito con una altura de 1.00m.
- Alcance de acabado Glassboard en muros de Preparados | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | En el Plano A-101c se indica solamente la colocacion de Grassboard en mochetas de puertas de impacto y en areas superiores de camaras de refigeracion asi como el mayor volumen en los muros de pescaderia. Sin embargo no indica cambio en muros de Frutas, amasijo, tortilleria, salchichoneria etc. Se solicita confirmacion si nuestra apreciacion en los planos es correcta. O hay alcance para aplicar gassboard en otras areas ? . | . Las áreas que no se indican para colocación de glassboard no sufren modificación con el cambio de refrigeración salvo por los muros próximos a las cámaras donde habrá que considerar sustitución de glassboard por apertura o ajuste para las maniobras de montaje de las cámaras. Es correcto lo indicado en plano A-101c.
- BASE DE ANTENA SATELITAL DAÑADA SIN POSIBILIDAD A MANTENIMIENTO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN PROYECTO SE TIENE COMO ALCANCE EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN GENERAL, PERO AL MOMENTO DE DAR MANTENIMIENTO A LA BASE DE ANTENA SATELITAL, NOS ENCONTRAMIOS CON UN DETERIORO MUY AVANZADO LO CUAL REDUJO LA CEDULA DEL MATERIAL AL PUNTO DE QUE AL RETIRAR EL ESCAMADO Y COMENZAR EL CARDEADO DE LA MISMA SE DESMORONA Y NO PERMITE CONTINUAR EL PROCESO INDICADO EN PROYECTO PARA DAR EL MANTENIMIENTO CORRECTO. SE ANEXAN FOTOGRÁFIAS PARA LA VISUALIZACIÓN POR SU PARTE. PREGUNTAS: 1.- SE CONTINUA CON EL PROCESO INDICADO EN PROYECTO? 2.- SE DEBERA SUSTUTIR LA BASE POR UNA NUEVA CON MISMAS CARACTERISTICAS? EN CASO DE APROBACIÓN NOS PODRIAN COMPARTIR DETALLE Y BOLETÍN DE CAMBIO, POR FAVOR | . SE DEBE REALIZAR EL CAMBIO DE LA BASE CON LAS MISMAS DIMENSIONES QUE SE TIENE ACTUALMENTE PERO CONSIDERANDO EL CAMBIO DE MATERIAL POR FIRBA DE VIDRIO DEL PROVEDOR SIESA PARA ELEMENTOS DE FIBRA DE VIDRIO Y PLASTICO RECICLADO. LA FIJACION DE LA BASE DEBERA DE SER COMO LA RECOMENDACIÓN DEL PROVEEDOR DIRECTAMENTE A LA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE.
- RFI-060 PLANOS OC2 | Zibata | Superama | NOS PODRIAN APOYAR CON LOS SIGUIENTES PLANOS: C-08, C-08A, C-09e, C-08g, C-14d ESTOS PLANOS VIENEN DENTRO DE LA NARRATIVA DE LA OC 2, PERO ABRIENDO LOS PLANOS TODAVIA APARECEN CON LA LEYENDA DE ISSUE. NOS COMPARTEN LOS ACTUALIZADOS. | Se informa que los siguientes planos no sufrieron cambios para la OC2: -C-08 -C-08A -C-09e El plano C-14d cargado en Tririga el día 18 de enero del 2021, esta actualizado y contiene la leyenda de OC2 El plano C-08g, no se encuentra en el listado de la Narrativa
- Propuesta de refuerzo del faldón del restaurante el Sirlon | SC CD.JUAREZ (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | RFI No.4 Referente a la contestacion del rfi No.1 se envia Propuesta de refuerzo del faldón del restaurante el Sirlon para su revision se anexa propuesta | LA DIAGONAL QUE DA SOPORTE AL FALDÓN, DEBERÁ DE APOYARSE DIRECTAMENTE EN ALGUNO DE LOS JOISTS. NO DEBE DE APOYARSE EN LA LÁMINA. LA DIAGONAL DEBERÁ DE SER RECTA EN TODA SU LONGITUD, EVITANDO QUIERBRES Y DOBLECES.
- RFI 221 Alarmado de nuevas jaulas por suministro tardío | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que hace poco se suministraron las jaulas de alto valor para electrónica y para Walmart.com/Pick Up. Anteriormente las jaulas de alto valor de electrónica (existentes) ya habían sido alarmadas completamente. Para este caso, Store planning está solicitando que se alarmen las nuevas jaulas, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y nos indiquen como deberán ser alarmados las jaulas de Walmart.com (en caso de que apliquen) | , Las nuevas jaulas deben ir alarmadas conforme a lo indicado en el proyecto de remodelación, ya que si viene contemplado el alcance. Sin embargo al ser una oportunidad en los tiempos de suministros, el adicional resultante deberá gestionarse como una OT al no ser omisión de proyecto. .
- FIJACIÓN DE BASES DE AIRE ACONDICIONADO | SP JURICA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | durante el proceso de cambio de lámina en techumbre se encontró que las bases de aire acondicionado(patas de las bases) no se encuentran fijas o sujetas a la estructura de la tienda, perdiendo estabilidad y generando un riesgo ya que con un movimiento fuerte las bases se pueden caer, pedimos de su apoyo nos indiquen como proceder para reforzar o realizar la soldadura de dichos elementos de las bases a la estructura. | , En el caso de las conexiones y ubicaciones de los perfiles que conforman los apoyos de las bases de los equipos de aire acondicionado ver y consultar los siguientes planos: - ES-01 PLANTA DE UBICACIÓN DE BASES DE EQUIPOS. - ES-02 PLANO DE BASES DE EQUIPOS 1 DE 2 - ES-03 PLANO DE BASES DE EQUIPOS 2 DE 2 - ES-04 CONEXIONES .
- Registros Bajadas Pluvial. | SP JURICA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En la OC-2 en el plano IS-05 PLANTA DE AZOTEA BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, nos indican en el detalle 05 la transición de las bajadas por medio de una zanja que conecta hacia el canal pluvial existente, en dicha zona se realizo un refuerzo de estructura por hundimiento que presento la unidad en el pasado, al realizar los trabjos como indican podemos dañar dicha estructura de refuerzo ¿ nos pueden indicar si se realizan los trabajos o las bajadas permaneceran a raz de piso tal cual se encuentran ahora?. | , Podrían apoyarnos por favor en compartirnos información gráfica del refuerzo estructural del que se habla, para entender más las circunstancias actuales del refuerzo y poder dar una solución viable. .
- RATIFICAR CALIBRE DE ALIMENTADOR E INTERRUPTORES. | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al cuadro de carga de los equipos de aire, plano IE-10 se solicita su apoyo ratificar el calibre de alimentador de plano IE-10 de la oc 2 y la capacidad de los interruptores. | , No existe ningún plano con esa numeración en proyecto y tampoco se ha realizado una orden de cambio dos. El plano con esa información es IE03-CUADROS DE CARGA 220V Y 480V, los cuales son correctos. .
- 004 REUBICACION DE TABLERO WP2 | CD Chalco Cargadores PBL 7471 WP #15 | Distribution Center | De acuerdo con el plano IE 06 ALIMENTACION GENERAL A TABLEROS WP el tablero eléctrico denominado WP2 se indica colocarlo en la columna entre cortinas 143 – 142, el cual existe un ventilador que se encuentra operando y una estación de extintor, por lo que se puede reubicar a la columna que se encuentra entra las cortinas 140 y 139, Se habló con Mantenimiento respecto a la reubicación y no tiene inconveniente de la nueva posición. Pendiente a sus comentarios, se adjunta foto de lo comentado. | Se recomienda aceptar la propuesta realizada por el equipo de mantenimiento ya que el cambio de ubicación del Tablero eléctrico no afecta en lo más mínimo el proyecto eléctrico, y se contará con mucho mejor acceso a este equipo.
- Alarmado de puerta de emergencia | MB IXMIQUILPAN (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En sitio se instalo una puerta de emergencia en la seccion entre la farmcia y la camara de refrigeracion de lacteos como lo indica el Lay out, no se tienen los dispositivos de alarmado para esta salida ni lel cabledado ni canalizacion para la salida de emergencia, en plano LP-01 no se marca Agradeeremos nos indiquen si es factible realizar esta instalacion y si aplica como un adicional para la contratista | en el correo del 2 de Marzo, enviado por Hugo Duarte donde se copia al gerente de obra Marisol Martinez y Francisco Valencia, se envía 2boletines para la solicitud de presupuesto de los alcances omitidos de la puerta de emergencia favor de compartírnoslo lo antes posible para generar la OC
- Actualizacion de Planos | CD MTY SAM'S SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Nos podrian apoyar con la actualizacion de los planos donde se reflejan los dispositivos dentro de las camaras de maduracion asi como de donde se considerara la energia regulada para esos dispositivos y de que fuente se tomaran, ya que no se ven reflejados en el unifilar . | Los dispositivos dentro de las cámaras de refrigeración se encuentran en el plano LP-04 SISTEMA DE DCI-7487. Los dispositivos no se alimentan a 127 V, se alimentan del panel de contra incendio Bosch, el cual se ubica en y se ubica en el cuarto de monitoreo, plano LP-04. La alimentación eléctrica para el panel se encuentra en el plano IE-02b CONTACTOS REGULADOS CAMARAS-7487.
- 17 Condiciones actuales – Cisterna existente en anden de camionetas y área verde. | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Con base al plano CO-01 PLANO DE CONDICIONES ACTUALES – a un costado de los puntos 20 y 21 indican dos registros de visita, de lo cual en sitio verificando las condiciones actuales es una cisterna con un tirante de agua de 3.00 metros, cabe hacer mención que la losa tapa se encuentra debilitada derivado a los trabajos de terracería que se ejecutaron en el perímetro de la zona, nos podrían apoyar ratificando los alcances en esta área ya que es un posible riesgo por las condiciones actuales. Se adjunta reporte fotográfico. | El equipo de B.R. no logró cerrar por contrato que las demoliciones son alcance del propietario. Derivado de lo anterior, se comparten las recomendaciones del geotecnista para cancelar estos elementos: Primeramente, deberán de retirar el agua existente en la cisterna y el tanque de tormentas y posterior a la extracción del agua se deberán de asegurar que dichas estructuras de encuentren secas para poder rellenar con material de banco que cumpla los requisitos granulométricos y de calidad establecidos en las normas 1.03./02 de la S.C.T. para material de terraplén, se compactarán al 90 ± 2% de la prueba AASHTO estándar S.C.T. en capas de 20 a 30cm de espesor.
- C-Cuautitlan plata de carnes plafon | CD CUAUTITLAN (PROYECTOS DE PLANTA DE CARNES) | Distribution Center | El Presente RFI es para informar que en recorrido el 8 de sep 2021 con el gerente de construccion (Alan Monroy) y a peticion de mantenimiento se tomo la desicion de cambiarel plafon indicado en proyecto (liso de tablaroca) por plafon modular(galleta) para efectos de permitir los trabajos de mantenimiento acceso a equipos, instalaciones etc. | Enterados, RFI informativo. Diseño no emitió ningún boletin para este cambio.
- CAMBIO DE INSTALACIONES ATRAS DE VITRINAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | CON EL CAMBIO DE LA VITRINAS DE SALCHICHONERIA SE OBSERVO QUE LAS CANALIZACIONESDE SISTEMAS Y CONTACTOS REGULADOS Y NORMALES PARA LAS BASCULAS Y EQUIPOS. PRESENTAN CIERTO DAÑO ADEMAS DE QUE LA TRAYECTORIA, CURVAS DE CONDUIT, CONDULES YA NO SE ADAPTAN AL LAS VITRINAS NUEVAS. SE PREGUNTA SI ESTA INSTALACION DEBERA CAMBIARSE YA QUE NO ESTA EN LOS ALCANCES DEL MANTENIMIENTO Y DE SER ASI E SOLICITA UN BOLETIN. . | . Se envia plano de apoyo para dar respuesta de acuerdo al cambio que solicitan.
- ALCANCES DE GALSBOARD EN AREA DE WALLGRAFIC | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN RECORRIDO CON EFICIENCIA OPERATIVA SE COMENTO QUE LA NUEVA IMAGEN CONSIDERA LA COLOCACION DE GLASBOARD EN AREAS DONDE SE COLOCACBA WALLGRRAFIC. LO ANTERIOR DEBIDO A QUE SE CAMBIARA MEDIO MUERO DEL AREA DE EXHIBICION DE PAN (DE ACUERDO AL RFI 68). ASI COMO EN AREAS DE SALCHICHONERIA AFECTADAS POR CAMBIO DE CAMARAS Y PINTURA. SE SOLICITA CONFIRMACION SI SE DEBE DE INSTALAR ESTE MATERIAL Y NO SOLICITAR EL WALLGRAFIC UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS. . | . Todas las áreas de preparados tienen wallgraphic actualmente, si en sitio ya se tiene colocado el glassboard en otras áreas se deberá de uniformizar el mismo acabado en las áreas comentadas de exhibición de pan y salchichoneria. El alcance de proyecto no contempla el cambio de imagen en ninguna área por lo que está previsto únicamente el reemplazo del mismo material (wallgraphic) al termino de los trabajos de instalación de camaras y/o vitrinas que afecten los muros cercanos a su colocación.
- SUJECION DE EQUIPOS CONDENSADORES A BASE EN CUBIERTA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN PLANO ESTRUCTURAL DE LAS BASES PARA LOS EQUIPOS DE COMPRESORES EN CUBIERTA, NO SE SE HACE MENCION DE NINGUN TIPO DE SUJECION COMO CABLE ACERADO ANCLADO A LA BASE MISMA (COMO SI LO INDICA EN LAS UP). SE SOLICITA INFORMACION SI SE DEBE DE CONSIDERAR EL CABLE MENCIONADO O ALGUN OTRO TIPO DE ANCLAJE EN EL ENTENDIDO QUE ES UNA ZONA DE HURACANES. . | . Te comento que el CDP-07 para zonas de huracán no especifica sujeción alguna para condensadores sino solo para unidades paquete.
- SUJECION PARA LINEA DE GAS EN CUBIERTA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | ENTRE LOS ALCANCES DEL CONTRATISTA SE INDICA LA PINTURA DE LA LINEA DE GAS EN CUBIERTA. SIN EMBARGO, NO SE ESPECIFICA NINGUN TIPO DE SIJECION. SE HACE MENCION QUE EL ACABADO EN CUBIERTA ES DE TPO. POR LO CUAL NO SERIA ADECUADO ALGUIN SISTEMA A BASE DE PIJAS O TORNILLERIA. SOLICITAMOS ALGUN BOLETIN INDICANDO EL PROCEDIMIENTO PARA SU SUJECION. | . Se debe realizar los trabajos de pintura en toda la tubería como lo indica el proyecto considerando la misma trayectoria que se tiene actualmente así como los mismos soportes. No será necesario algún tipo de sujeción adicional pues este no se indica en la CI-21-034 ni el CDP-07. Comparto comentarios del proveedor de lamina TPO acerca de los refuerzos existentes.
- RFI INFORMATIVO DE CAMBIO DE CANALON (EJE E ENTRE 12 Y 15) | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | RFI INFORMATIVO. PARA QUE EL CAMBIO DE CANALON EN CUBIERTA (EN EL EJE E ENTRE 12 Y 15) A UN COSTADO DEL PORTICO SOBRE RAMPA DE DISCAPACITADOS. SE INFORMA QUE DEBERA RETIRARSE LS LSMINS DE LA CONTRAFACHADA YA QUE ESTA ASIENTA SOBRE EL CANALON QUE SE INDICA CAMBIAR EN RFI CORRESPONDIENTE. . | . El boletín es informativo para los trabajos de desmantelamiento que requiere el retiro del canalón el cual se prevé en el plano DEM-04 .
- POSTES DE PROTECCION en area de giro de trailers en patio de maniobras | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN EL ANDEN DE TRAILES SE HAN PRESENTADO UN PAR DE INCIDENTES EN MURO DE EL AREA DE GIRO DE LOS MISMO. (DICHO MURO FUE SUSTITUIDO POR EL BARANDAL DE FIBRA DE VIDRIO ORIGINAL DEL PROYECTO). SE PROPONE LA COLOCACION DE ALGUNOS POSTES DE PROTECCION ANCLADOS A UNA ZAPATA (CONSTRUIDA EN SITIO PARA MAYOR RESISTENCIA) QUE PUEDA PROTEGER DICHO MURO. SE SOLICITA APROBACION Y EN SU CASO EL BOLETIN CORRESPONDIENTE. . | . se debe considerar colocar poste de protección como se indica en el detalle 10 del plano C-03 en la zona y longitud requerida con una separación entre postes de 1.50m.
- VITRINA CALIENTE PARA COCINA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | . EN EL PLANO DEM-01 NO SE ESPECIFICA QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL RETIRO DE LA VITRINA CALIENTE EN COCINA. MISMA QUE DEJA DE APARECER EN EL LAYOUT DE PROYECTO. SE SOLICITA INFORMACION SI ESTE RETIRO DE LA VITRINA EN CUESTION CORRE A CARGO DE LA CONTRATISTA O DE LA IGUALA DE LA TIENDA. | . El retiro debe de ser considerado por el contratista general.
- Sardinel Preparado de Sam´s Café | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , dentro de proyecto de remodelación del área de Sam´s Café no se indica la colocación de sardinel detras de la barra de despacho de acero inoxidable. A solicitud de la gerencia de tienda requiere la colocación de un sardinel para el área mencionada, favor validar esta información y darle visto bueno para su ejecución. | . En el nuevo proto no se indica el murete de soporte de barra, ignoramos si lo colocaron, pues al solicitar sardinel parece que no. Adjuntamos boletín con la integración del sardinel que solicitan (el nuevo proto sin murete no considera sardinel).
- Dren condensado UP | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , de acuerdo a lo informado en la junta entre proyectos, transformaciones, contratista y supervisión en relación a los drenes de condensado se concluyo a lo siguiente; se hará el cambio de material para la OC-04 actualmente el proyecto original indica tubería de galvanizado, se acordó cambiarlo por tubería de tuboplus. Sin más por el momento agradezco su atención. … | . Diseño se da por enterado. .
- EO SOLICITA REPARACIÓN DE MURO TABLAROCA INTERIOR DE ACCESO A CLIENTES | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN RECORRIDO CON EFICIENCIA OPERATIVA, GERENCIA DE TIENDA Y GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN SE SOLICITA LA REPARACIÓN DEL MURO INTERIOR DE ACCESO A CLIENTES EL CUAL PRESENTA UN DETERIORO CONSIDELABLE Y UN LIGERO DESPRENDIMIENTO DE LA HOJA TABLAROCA EXISTENTE, PUDIENDO GENERAR UNA OPORTUNIDAD A CORTO PLAZO, SE ADJUNTAN FOTOGRÁFIAS COMO EVIDENCIA. PREGUNTA: ¿SE APRUEBA REPARACIÓN DEL MISMO? Y EN CASO DE SER APROBADO, FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN PARA PROCEDER AL ENVIO DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DEL ALCANCE. | . De acuerdo a la evidencia fotográfica recibida se deberá de considerar el reemplazo del tramo de hoja de panel de Tablaroca existente que se encuentra deteriorada tanto en la parte lateral de las puertas automáticas si como el faldón superior con las mismas dimensiones y características que tiene actualmente.
- DETALLES CFE | Paseos de Asia | Bodega Aurrera Express | . Esperando se encuentren bien, les comento que hace un par de horas se tuvo recorrido con Supervisión de CFE Y el Ing. Luis Hernández Utrilla, Subgerente de Energía WM y nos solicitaron colocar unas orejas en el transformador para que personal de CFE pueda colocar candado, así mismo nos pidieron demoler parte de la base del nicho para descubrir el tubo galvanizado, que va del transformador hacia el antes mencionado . Agradeciendo su atención, quedo pendiente de sus comentarios e/o indicaciones. … | . Se considera una RFI informativa, nos damos por enterados. .
- 006 SUMINISTROS ELECTRICOS | CD Chalco Cargadores PBL 7471 WP #15 | Distribution Center | EQUIPO PROYECTOS, DERIVADO DE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN REALIZANDO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LOS WALKING PALLETS EN EL CEDIS CHALCO, SE INFORMA QUE NOS PUSIMOS EN CONTACTO CON EL AREA DE COMPRAS PARA EL SUMINISTRO DE TABLEROS, TRANSFORMADORES E INTERRUPTORES QUE SE OCUPARAN EN ESTE PROYECTO, NOS INDICAN QUE NO TIENEN ALCANCE Y PROGRAMACION AL RESPECTO, NOS APOYAN CON SUS COMENTARIOS. | Ya se esta corriendo el proceso administrativo con el equipo interno de GNFR, sin embargo se solicita nos compartan presupuesto y tiempos de incluirlo en su alcance para comparar opciones para llegar en tiempo a la entrega.
- 003 UBICACION DE CONTACTOS EN BRAZOS PARA GARGADORES WP | CD Chalco Cargadores PBL 7471 WP #15 | Distribution Center | De acuerdo con plano IE02 INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERZAS PARA CARGADORES WP ESCALERAS Y ANDEN, los brazos están mal enumerados en planta, ya que físicamente el brazo 46 es el que esta adjunto a pasillo de montacargas y no el 44 como en el plano se indica (se adjunta fotografía) por lo que se requiere información para la ubicación correcta de los contactos en los brazos, En espera de sus instrucciones | Favor de confirmar ubicación de equipos en sitio ya que al momento de realizar el levantamiento arquitectónico y la ubicación de cada equipo se contó con la compañía de personal de mantenimiento y para ellos fue la mejor opción.
- 002 ANGULO DE PROTECCION ESTACION PBL 7471 | CD Chalco Cargadores PBL 7471 WP #15 | Distribution Center | De acuerdo con el plano A02 ESTACION DE CARGA PBL 7471 AUTOSERVICIO se nos indica la colocación de ángulo de protección de 0.15 m x 0.15 m, se informa que en la ubicación que se nos marca existe una puerta de 1.8 m, por lo que este ángulo bloqueara el acceso a esta zona (se adjunta foto), en plática con mantenimiento cedis nos indica que se puede cambiar el sentido de acceso a la estación de carga, para eliminar o reubicar el elemento en mención. En espera de sus instrucciones al respecto. | Cambiar el sentido de acceso de los equipos WP de la fila derecha de esta estación, el boletín será cargado en la plataforma
- RFI 061 Adopasto en cajones | Zibata | Walmart Express | . referente al adopasto que se colocara en los cajones de estacionamiento, ¿me podrian apoyar a indicar el tipo de adoquin, dimensioes, color, resistencia y tipo de semilla de pasto.? consideramos que en los cajones de personas con capacidesdes diferente no deberia de llevar adoposto ya que la silla de ruedas se atora en los huecos del adoquin asi mismo nos comparten el detalle de anclaje de los topes y señalización verrtical al adopasto cordiales | Enviamos nuestra respuesta para cada punto: referente al adopasto que se colocara en los cajones de estacionamiento, ¿me podrian apoyar a indicar el tipo de adoquin, dimensioes, color, resistencia y tipo de semilla de pasto.? R= Se cargo en la carpeta de boletines el plano: BOLETIN 20-01 DETALLES DE ADOPASTO Y ANCLAJE DE TOPES. El tipo de semilla de sebera consultar con Ambiental consideramos que en los cajones de personas con capacidesdes diferente no deberia de llevar adoposto ya que la silla de ruedas se atora en los huecos del adoquin R= De acuerdo al plano C-09 Plano de terracerias - 1004802 no se considera adopasto para los siguientes cajones: -Personas con capacidades diferentes -Pick Up -Área de carritos -Cajon de camioneta de valores asi mismo nos comparten el detalle de anclaje de los topes y señalización verrtical al adopasto R= Se cargo en la carpeta de boletines el plano: BOLETIN 20-01 DETALLES DE ADOPASTO Y ANCLAJE DE TOPES En el proyecto no se considera colocar señalizacion vertical al adopasto.
- Base para Minisplit | SM ACAPULCO (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | Referente al plano A102a – Trabajos en cubierta, indica colocación de Nuevas unidades condensadoras, para la UC 03 actualmente se encuentra apoyada directamente en la lamina (sin base) ¿se considera su fabricación y colocación de una base nueva? | ACTUALMENTE EXISTEN DOS BASES EN SITIO LAS CUALES SE DEBRAN REUTILIZAR, Y SE LES DEBERAN RALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO COMO CARDEO, APLICACIÓN DE PRIMER Y PINTURA ANTICORROSIVA, LAS DOS BASES RETANTES DEBERAN SER NUEVAS, SE CARGA BOLETIN CON DETALLE DE BASES PARA CONDENSADORAS DE MINISPLIT
- Trabajos en plafones | SM ACAPULCO (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | Referente a los plano AC100.1 Trabajos en plafones indica mantenimiento y limpieza (a ducteria y rejillas existentes) en farmacia, Sams café, servicios y oficinas frontales sin embargo esta ducteria se encuentra entre el plafón y la techumbre, en plano DEM 03. Demoliciones en plafones no indica demoliciones en estas áreas por lo que se realizara cortes donde se requiera para su acceso y mantenimiento. | LOS PLAFONES SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, POR LO TANTO SE TENDRAN QUE REALIZAR APERTURAS DE PASO HOMBRE, PARA TENER ACCESO A LA ZONA DONDE SE INDICA LA EJECUCIÓN DE LOS TYRABAJOS Y POSTERIORMENTE REALIZAR EL CIERRE DEJANDO EL REGISTRO.
- RFI 02 PINTURAS | CD Merida Cargadores auto 4188 WP #10 | Distribution Center | Solicito su apoyo ya que en los planos indica el pantone de color, sin embargo al colocar una muestra en la estrutura, este no coincide con los implementados en el cedis, asi como para el caso de las líneas amarillas en el piso, para el cedis deben ser pintura epoxica. El amarrillo del proyecto no coincide con el amarillo utilizado en los elementos del CEDIS. ya que en este formato utilizan la pintura AMARILLO CROMO DE SHERWIN WILLIAMS. Para el piso solo indica pintura amarillo trafico. Favor de confirmar si se utilizara el codigo de color que indica el proyecto o con el color que indica el CEDIS, ademas confirmar si se utilizara pintura amarillo trafico o un epoxico. De ser asi, favor de compartir el boletin. (se adjunta reporte fotografico de respaldo) SIn mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Favor de apegarse a las indicaciones del proyecto.
- RFI 01 SOLICITUD DE CAMBIOS | CD Merida Cargadores auto 4188 WP #10 | Distribution Center | , Derivado de los trabajos a realizar para los cargadores de las WP en la unidad, se tienen unos comentarios mismos que se enlistan a continuacion. 1. GERENCIA DE MANTENIMIENTO SOLICITA EL CAMBIO DE POSICION DE LOS CARGADORES PARA LOS WPS DERIVADO QUE DE ESTA FORMA, OPTIMIZA EL ESPACIO, ESTO SERIA EN EL AREA DESIGNADA EM SITIO. 2. DE IGUAL FORMA INDICA QUE JUNTO CON EL AREA DE INGENIERIA DEL CEDIS, SE HABIA SOLICITADO A PROYECTOS EL COLOCAR OTRA ESTRUCTURA Y SOBRE ESA CONTACTOS (DOBLE EJE), TANTO POR CUESTIONES FUNCIONALES COMO DE SEGURIDAD PARA LOS ASOCIADOS, YA QUE EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE LLENOS LO CAJONES, LOS ASICIADOS NO TENGAN QUE PASAR POR LAS UÑAS. 3. DE IGUAL FORMA GERENCIA DE MANTENIMIENTO SOLICITA QUE SE REUBIQUE LA INSTALACION ELECTRICA, A SUBESTACION 3, YA QUE EN SUBESTACION 2 LO TABALEROS CUENTAN CON MAS CARGA Y SE TIENEN COMTEMPLADO PROYECTOS A FUTURO QUE VAN A IR A LA SUBESTACION 2, COMO LAS UNIDADES PAQUETE Se adjunta archivo de respado con fotografias y croquis de las modificaciones que se quieren realizar. Solicitamos su apoyo y de aprobarse, favor de enviar boletin. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Proyectos acepta la propuesta de la gerencia de mantenimiento, de cambiar el tablero del cuarto eléctrico de la subestación 2 al cuarto eléctrico de la subestación 3. La solicitud de la doble porteria se aprobará hasta tener visto bueno de PMO respecto al recurso disponible.
- POSICION DE CARGADOR Y AJUSTES SOLICITADOS POR MANTENIMIENTO | CD Chihuahua Cargadores auto 4640 WP #5 | Distribution Center | DE ACUERDO AL RECORRIDO POR LA UNIDAD CON EQUIPO DE MANTENIMIENTO REGIONAL, AL REVISAR LOS PLANOS NOS HACEN ALGUNOS COMENTARIOS CON LA POSICION, DISTRIBUCION Y DE MÁS ANEXO SOLICITUDES: Espejear el área de las WP (debido a que en el plano solo están a un sentido las salidas, sin permitir el flujo de las WP correcto. Son las 20 bajadas eléctricas. Altura de la estructura de la portería debe de ser al menos de 2 mts para evitar golpes. Dejar cables fijos para solamente conectar WP (Dejar la conexión fija sin uso de clavija). NOS PODRIA MENCIONAR SI SE PUEDE REALIZAR ALGUN CAMBIO O EN SU DEFECTO QUE PROCEDE. ADJUNTO IMAGEN CON SOLICITUD DE CAMBIO EN NOTAS Y DOCUMENTOS. | Espejear el área de las WP (debido a que en el plano solo están a un sentido las salidas, sin permitir el flujo de las WP correcto. R= Desde luego podemos hacer esta modificación, solo comentamos que se perderá una parte del área de almacenaje que tienen destinada actualmente, en nuestra propuesta aparecerá delimitada con línea amarilla. En el entendido de que mantenimiento esta de acuerdo con el cambio, procedamos con hacerlo. Son las 20 bajadas eléctricas. R= Atendiendo la propuesta por parte de ustedes solamente afectamos 15 equipos, los 5 restantes se conservan según proyecto original. La altura de la estructura de la portería debe de ser al menos de 2 mts para evitar golpes. R= La junta de alineación con mantenimiento se les explico que no es una portería para que el personal pase por abajo y de cambiarlo a dos metros existiría el riesgo de que no alcance un asociado de estatura baja a conectar el equipo, por lo que se debe mantener la altura del proyecto. A lo cual estuvieron de acuerdo. Dejar cables fijos para solamente conectar WP (Dejar la conexión fija sin uso de clavija). R= Para no detener el proceso en curso, solo quedará pendiente esta respuesta ya que tenemos que consultar a nuestro especialista eléctrico como fijarlo en el enchufe sin causar una afectación a la garantía del equipo. En cuanto tengamos respuesta inmediatamente se las haremos llegar, esta definición no debe afectar la instalación pues solo sería un aditamento para que el cable quede “pegado” al contacto.
- 001 LETREROS DE IDENTIFICACION DE ESQUIPOS WP | CD Chalco Cargadores PBL 7471 WP #15 | Distribution Center | De acuerdo con planos A02 ESTACION DE CARGA (CPK, EMBARQUE, PBL, RECIBO, SORTER) se nos indica la colocación de letreros de identificación de las diferentes estaciones de carga, nos apoyan en indicarnos quien suministrara estos, si la empresa contratista o proveedor de Walmart. En espera de sus instrucciones, | Sin embargo se solicita nos compartan presupuesto y tiempos de incluirlo en su alcance para comparar opciones para llegar en tiempo a la entrega.
- Reubicación de Cargadores | CD Monterrey Cargadores BAE 7461 WP #12 | Distribution Center | En recorrido con gerente de mtto del cedis nos indica que la ubicacion de los cargadores se modifico a otra area diferente a la que se indica en el proyecto, de anexa inmagen en carpeta Archivos de RFI's donde se encierra en color magenta la ubicacion que indica mantenimiento que se deberan de colocar los cargadores y en color rojo la ubicacion de proyecto, nos podrian indicar si se respetara la ubicacion de proyecto? en caso contrario nos podrian compartir el plano actualizado. . | La ubicacion de los equipos debe ser la indicada por el equipo de mantenimiento.
- detalle de refuerzo de estructura del restaurante el sirlon | SC CD.JUAREZ (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | RFI No.5 De acuerdo al Rfi No. 4 nos pudieranenviar el detalle del refuerzo a colocar para poderlo relaizar y la unica opcion seria nada mas soldando los elementos al joist , no se pudiera ser atornillada por temas de soldar a la estructura por los protocolos que existen para realiar esos trabajos de soldadura En espera de contar con el detalle a la brevedad | De su amable apoyo para proporcionarnos la información solicitada por el proyectista: dimensiones de la diagonal, considerando que llega al joist, y el ángulo de inclinación. También necesitamos saber de dónde a donde iría así como la altura del faldón del restaurante.
- Salidas de emergencia | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde. En recorrido de obra realizado el día jueves 10 de marzo, la gerencia de tienda y store planing nos hacen la solicitud de instalar una moldura del material necesario en la parte baja de las salidas de emergencia ya que en visitas de parte de ecolab y seguridad alimentaria argumentan que el guardapolvo de pelo con las que cuentan las salidas no es suficiente para detener el paso de plagas. Favor de validar esta solicitud de trabajo adicional para su ejecución. Se anexa imagen de la moldura que se encontraban en puertas desmantaladas en la remodelación. | , esta solicitud de adicional no esta avalada por prototipo, el sardinel que solicitan no ha sido autorizado desde hace un año ya que no se ha contado con la data necesaria para que el equipo de especificaciones lo integre, por lo que de moemnto no esta autorizado, es de vital importancia que se entrega data de la necesidad de esta unidad que pueda justificar este adicional. .
- Bodega de mantenimiento Exterior | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | Buena nohce. A solicitud del personal de mantenimiento y gerencia de tienda, requieren se realice mantenimiento al cuarto que ocupan como bodega de mantenimiento y que se encuentra a un costado de la subetsación eléctrica. Este cuarto es existente pero no se indica dentro de proyecto, el mantenimiento solicitado sería limpieza, aplicación de pintura y cambio de molduras y laminas dañadas. Favor de verificar esta solicitud y en su caso dar visto bueno y autorización para su ejecución. Se anexan imagenes en la pestaña de notas y documentos. | . estos contactos fueron eliminador por un tema de prototipo actualizado, de ser necesario por favor compartirnos la data que justifique este adicional para proceder con su implementación, reforzamos que los RFI NO SON PARA SOLICITAR ADICONALES FUERA DE PROTOTIPO.
- Botones de ayuda | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde, referente al RFI 28 favor de compartirnos el plano de canalización ya que de igual forma no se encuentra dentro del proyecto. | El plano fue cargado en carpeta de boletines.
- Plafón de comensales en sam´s cafe | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | Buena noche. Este RFI es informativo, se realizará la palicación de nuevo calafateo y aplicación de pintura en plafón de comensales en área de sams cafe ya que despues de haber realizado muchos detalles de reparaciones y retoques de pintura el texturizado no es uniforme. Este detalle es a solicitud de store planing, gerencia y mantenimiento de tienda. Este trabajo no generará adicional. | . Diseño se da por entrado.
- Máquina de refrescos en Sam´s café | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | Buena noche. Se presenta proveedor que suministrará e instalará maquina de refrescos en área de sam´s café y nos hace la siguiente solicitud. De la línea principal que sale del tanque de la osmosis colocar una derivación en T para suministrar agua a sus equipos de filtración, sustituyendo de posición las llaves que por poryecto se dejaron debajo de la barra de acero inoxidable. Además solicitaron un corte en la misma barra para colocación de su equipo. Estos trabajos causan un adiconal, favor de validar y dar visto bueno para su ejecución. | . Para validar un adicional es necesario que se comparta el presupuesto adicional, para poder generar una caratula de OCR, por lo que solicitamos de la manera más atenta el costeo de estos trabajos. .
- Oficina de Auditoria | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | Buena noche. Gerencia de tienda solicita la colocación de un contacto adicional en la oficina de auditoria para la conexión de las baterias de sus equipos TC75. Favor de revisar esta solicitud, si se apureba favor de compartirnos el boletín para su ejecución. | La solicitud de este adicional fuera de prototipo requieres autorización mediante una OCR por lo que solicitamos su apoyo con el costeo para generarla. .
- DEMOLICION DE PEDESTAL CENTRAL DE TRAVELATOR | SC TLALPAN (CAMBIO DE RAMPAS ELECTRICAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA) | Walmart Supercenter | En el plano A-100 se menciona que en el caso de ser necesario se aumentará la altura del pedestal existente hasta 10cm utilizando grapas ancladas, en sitio el proveedor TKE solicita que el pedestal sea demolido para poder armar su equipo y después hacer uno nuevo. Favor de indicar si lo que esta solicitando TKE se estaría ejecutando o cual sería el procedimiento. | Durante la ejecución del proyecto el área de ventas e ingeniería de TKE informaron que el pedestal que existía les serviría para el montaje del nuevo equipo, por tal motivo en el proyecto solo se consideraron 10 cms como protección para alguna solicitud en campo. El requerimiento que están haciendo es nuevo.
- ALTURA DE BARANDAL EN RAMPA DE EMERGENCIA 6-11-A | SC TLALPAN (CAMBIO DE RAMPAS ELECTRICAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA) | Walmart Supercenter | En el plano A-601d se indican barandales de .90m en toda la longitud de la rampa de la puerta de emergencia del eje (6-11-A), esto ha generado la queja del vecino que colinda con la unidad en la parte mas alta de la rampa y nos expone que con la colindancia tan cercana y la altura de la rampa le sería muy fácil a cualquier persona ingresar a su predio a Trávez de nuestra rampa. Se solicita sean considerados los comentarios expuestos a esta supervisión para evitar conflictos a futuro con la unidad | SE INFORMARÁ AL ÁREA DE CORRESPONDIENTE, PARA QUE REALICEN UN ACERCAMIENTO CON LA COMUNIDAD, MIENTRAS TANTO SE PUEDE INDICAR AL VECINO QUE ES UNA RAMPA QUE SÓLO SE UTILIZARÁ EN CASOS DE EMERGENCIA, NO TENDRÁ UN USO CONSTANTE, NO ES UN ACCESO A LA TIENDA, NI UN PASO HACIA ESTA.
- COLOCACIÓN DE PUERTA DOBLE EN ACCESO DE PERSONAL | SC TLALPAN (CAMBIO DE RAMPAS ELECTRICAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA) | Walmart Supercenter | En el plano A-102 indica que se colocará una nueva puerta de emergencia adicional a la existente en acceso de personal, en planta se aprecia un elemento entre estas dos puertas, pero en el detalle 3 de ese plano no se observa dicho elemento y nos indica revisar en plano A-601 en el que no encontramos detalle del elemento que se observa en planta o de como se cerrarían estas puertas. Favor de enviar el detalle de colocación de las puertas dobles. | Esta puerta se debe de habilitar para ser doble como se indica en plano con un claro libre de 2.44 m, no lleva elementos al centro, ya que con ello se reduciría el claro y no se cumpliría con las medidas mínimas requeridas para una salida de emergencia.
- Solicitud de plano Desagüe de condensados | SM ACAPULCO (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | De su apoyo para proporcionarme el plano IS02-Desague de condensados-8127 indicado en índice de planos. y que no esta cargado en carpeta de planos | VERIFICAR LAS CARPETAS YA QUE ESTE PLANO SE ENCUENTRA EN 02/EXTERIORES, 06/INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL
- Tipo de ductos para AA | SM ACAPULCO (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | Referente a los planos IAA01-Distribucion de ductos en piso de ventas y IAA02 Distribución de ductos en oficinas y bodegas, indica utilizar ductos de lámina galvanizada con aislamiento exterior de fibra de vidrio y foil de aluminio, ¿es correcto? O si se tiene considerado otro material (P3 Ductal) | LA DUCTERIA SE DEBERA DE CONSIDERAR DE ACUERDO A LA SIMBOLOGIA, Y SE CONSIDERA AISLAMIENTO INTERIOR 1” TIPO DUC-LINER PARA PLENUMS DE INYECCIÓN.
- Impermeabilización en cubierta | SM ACAPULCO (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | Referente al plano A102a – Trabajos en Cubierta, en la partida de (Impermeabilización) en sellos y Traslapes, me apoyan indicando los materiales y marcas o similares a emplear para impermeabilizar. | CONSIDERANDO LO QUE NOS MARCA LA ESPECIFICACIÓN 07900 MATERIALES: 1. SELLADORES DE POLIURETANO. MARCA: 1. SELLADOR DE POLIURETANO, MASTER SEAL NP1
- SOLICITUD DE PLANO GIAA01 | SM ACAPULCO (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | REFERENTE AL PLANO IAA01-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN PISO DE VENTAS-8127, FAVOR DE PROPORCIONARME EL PLANO DE DETALLES DE ABARROTES GIAA01 DONDE SE OBSERVEN DETALLES DE DUCTERIA. | VERIFICAR PLANOS DE DETALLES GENERALES IAA05 y IAA05a CORRESPONIENTES AL AA.
- RFI-062 Relleno Fluido | Zibata | Walmart Express | Referente a la colocación de base hidráulica en huella de tienda se propone el cambio por relleno fluido de F’C=25kg/cm2. Solicitamos de su valioso apoyo para el visto bueno de la solicitud, se acortara tiempo en colocación y ejecución que nos ayudara con el programa de obra. En otros formatos se ha colocado y es de mencionar que será sin incremento alguno. No dudando en contar con su invaluable apoyo. | Se puede sustituir la base hidráulica por relleno fluido que por lo menos tenga un f’c=25kg/cm2 en la huella de la tienda, siempre y cuando se aseguren que sea de la resistencia adecuada mediante pruebas de laboratorio, además se tienen que mantener los espesores y recomendaciones indicadas en el estudio de mecánica de suelos para las estructuras de pavimentos.
- detalle de refuerzo de estructura del restaurante el sirlon | SC CD.JUAREZ (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | De acuerdo al RFI No5 se envian los detalles solicitados con respectivas medidas , los croquis esta anexos | Se cargó el detalle solicitado en el boletín #1 (BOL-01 ANCLAJE DE FALDON)
- RFI 57 - CONTACTO REGULADO KIOSCO ECOMMERCE | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indico colocar un contacto regulado adicional para un nuevo equipo “Kiosco E-commerce” que se va a colocar en el modulo de soluciones al cliente ¿Nos indican detalles para la instalación de este contacto? | SE CARGA BOLETIN CON EL CONTACTO REGULADO
- RFI 56 - REPETIDOR BOSCH NO COMPATIBLE | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano LP01-SISTEMA DE INTRUSIÓN-4544 nos pide colocar un repetidor inalámbrico de la marca Bosch RFPB-SB-A, pero la unidad actualmente no cuenta con este tipo de repetidores por lo que no es compatible con la tarjeta de enlace para equipos ya que es de otra marca por lo cual no se pueden comunicar entre si ¿Nos indicarían forma de poder conectarlo al sistema existente de la unidad? | Se deberá conectar al repetidor inalámbrico existente
- PROPUESTA DESPLAZAMIENTO BIG FANS | CUAUTITLAN RMD 2021 (VESTIBULO,CUARTO DE BATERÍAS,SANITARIOS,SEÑALIZACIÓN,RESELLO PIEDRAS) | Distribution Center | Con relación a los trabajos realizados en Cedis Cuautitlán y en particular a la colocación de los Big fan, la propuesta del proveedor es recorrer todos los elementos a las vigas existentes y de esa manera evitar hacer nuevos refuerzos; pero en la zona Staple hay una con el que se tiene interferencia, por lo que necesitamos su valioso apoyo para el movimiento de ese elemento. Adjunto documento para su valoración con un par de propuestas de movimiento, sin mas por el momento reciban un cordial saludo. | La propuesta 01, es la que se mantiene casi como la propuesta original, obviamente se deberá revisar que el ventilador o mejor dicho las aspas del ventilador no vayan a presentar inteferencias con otros elementos de las demás instalaciones. En ese caso autorizamos la propuesta 01.
- SOLICITUD DE REVISIÓN DE ORDEN DE CAMBIO 2 | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En referencia a la respuesta al RFI 1021634 enviado el 03 de marzo del presente sobre los calibres de alimentadores, se solicita su apoyo con la revisión del proyecto de la Orden de Cambio 2 la cual fue liberada el dia 01 de diciembre de 2021, la misma que respuesta nos indican no existe. Nota: Cabe hacer mencion que con base a esa oc 2 estan enviados los equipos de aire. Adjunto archivo con imagen de la liberación de la OC2 y fecha. | , Se envía respuesta atendiendo al RFI del 03 de marzo: Revisando la información el calibre que se indica para las ULAS de 01 hasta 05 cumple con la capacidad de conducir la corriente que los equipos consumen.(En este caso las ULAS son de una capacidad de 3HP que consumen 4.84 Amp y el conductor del calibre 10 puede conducir hasta 30Amp, el interruptor es el adecuado ya que este se coordina correctamente con el conductor siendo este de 3P-15A). .
- ALIMENTACION ELECTRICA PROVISIONAL. | SP La MarinaConexión Sanitaria y cambio elevador | Superama | SEGÚN GUIA MECANICA DE PROVEEDOR E INSTALADOR DE ELEVADOR DE PASAJEROS, HOJA 1 DE 8 EN EL PUNTO 1.1.5 INDICA COLOCAR UNA ALIMENTACION PROVISIONAL A 220V 3 FASES 5 CABLES PARA CONEXIÓN DE HERRAMIENTAS ENTRE OTROS EQUIPOS COMO POLIPASTO Y PLANTAS DE SOLDAR, SIENDO NECESARIOS PARA LA INSTALACION DEL ELEVADOR, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO Y PROYECTO, SOLO SE COLOCA UNA CAJA GALVANIZADA SIN CONTEMPLAR, CONTACTOS, TABLEROS Y DESCONECTADOR. ¿ LA CONTRATISTA LO TENDRIA QUE SUMINISTRAR? | En base a la guía de proveedor e instalador de elevador de pasajeros, se consideró en proyecto la instalación eléctrica provisional a 220 3F-5H con una salida en caja registro, ya que la guía no especifica si se dejan contactos, desconectadores o tableros estos se tienen que adaptar a las necesidades de del proveedor en sitio. Por otro lado, se consideró las trayectorias independientes debido a que en guía mecánica indica una alimentación monofásica para contactos e iluminación (correspondiente al centro de carga indicado) mientras que la alimentación provisional es trifásica.
- DEMOLICION PARA GABINETE Y BARRENO PARA BOTONERAS. | SP La MarinaConexión Sanitaria y cambio elevador | Superama | SEGÚN GUIA MECANICA DE PROVEEDOR E INSTALADOR DE ELEVADOR DE PASAJEROS, HOJA 7 DE 8 EL ELEVADOR VIENE CON UN GABINETE DE 0.30 X 2.15M, PARA SU COLOCACIION SE TENDRIA QUE DEMOLER DICHA MEDIDAS Y PODER COLOCARLO, POR OTRO LADO LAS BOTONERAS PARA USO DEL ELEVADOR Y LA DE EMERGENCIA LAS MARCA CON SEPARACION POR LO TANTO SE TENDRIA QUE BARRENAR EL MURO, EL PROYECTO MARCA QUE EL GABINETE Y LAS BOTONERAS VAN DENTRO DEL BASTIDOR DEL ELEVADOR. ¿SE TENDRIA QUE DEMOLER EL TRAMO DEL BASTIDOR Y BARRENAR PARA COLOCAR LAS BOTONERAS?, YA QUE NO ESTA CONTEMPLADA DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LA CONTRATISTA. | De acuerdo a lo que comentan se confirma que en proyecto el gabinete y botoneras se colocaron dentro del bastidor del elevador, para no generar demolición en muro de concreto. Se debe de considerar como viene indicado en proyecto. Favor de revisar sin más por el momento quedo pendiente.
- COLOCACION DE MINISPLIT. | SP La MarinaConexión Sanitaria y cambio elevador | Superama | SEGÚN GUIA MECANICA DE PROVEEDOR E INSTALADOR DE ELEVADOR DE PASAJEROS, EN HOJA 3 DE 8 SE CONTEMPLA UN LOUVER DE 0.60 X 0.40M PARA VENTILACION DEL MOTOR DE ELEVADOR, Y ACUERDO AL PROYECTO, SE COLOCA UN MINISPLIT PARA VENTILACION DE DICHO MOTOR A UNA ALTURA DE 3.25 M SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO (N.P.T.) PISO 1, MISMO QUE SI ESTA CONTEMPLADO POR LA CONTRATISTA, EL PROVEEDOR DEL ELEVADOR SUGIERE QUE SI SE DEJA EL MINISPLIT SOLO SE CAMBIE DE POSICION A COMO INDICA PROYECTO (PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR), FRENTE AL MURO (CARA POSTERIOR DEL CUBO) Y YA NO SE TENDRIA QUE DEMOLER EL VANO DE 0.60 X 0.40M PARA COLOCAR EL LOUVER. ¿INDICAR SI ES LA PROPUESTA ADECUADA DE UBICACION? | Adelante con la propuesta de reubicación de mini Split , solo que en obra antes de colocar el mini Split se tiene que revisar dimensión de especio para verificar que realmente entre el equipo , la propuesta de ubicación de mini Split en proyecto se realizo por los siguientes motivos: 1. Por tema de mantenimiento se coloco en acceso para ser más práctico. 2. Por espacio , en el lado de puerta tenemos mas espacio de acuerdo a ultima guía mecánica que se nos compartió proveedor en cierre de proyecto.
- TAPIAL PARA RESGUARDO DE ELEVADOR NUEVO. | SP La MarinaConexión Sanitaria y cambio elevador | Superama | SEGÚN GUIA MECANICA DE PROVEEDOR E INSTALADOR DE ELEVADOR DE PASAJEROS, HOJA 1 DE 8 EN EL PUNTO 1.2 Y 1.3 (TABLA).- AREA PROPORCIONADA PARA EL RESGUARDO DE MATERIALES SE SOLICITA UNA BODEGA DE RESGUARDO SOBRE UNA SUPERFICIE DE 30M2, QUE CUENTE CON ILUMINACION, APAGADOR Y CONTACTO, EL AREA PARA RESGUARDO NO ESTA MARCADA EN PROYECTO NI CONSIDERADA EN PRESUPUESTO, SOLO MARCA DELIMITAR EL ELEVADOR EN LA PLANTA BAJA Y EN EL 1er PISO A UNA ALTURA DE 2.44M DE MADERA Y PLASTICO HASTA LOSA DE ENTREPISO, ¿LE CORRESPONDE A LA CONTRATISTA HABILITAR LA BODEGA DE RESGUARDO? | LA IMPLEMENTACIÓN DE LA BODEGA ES ALCANCE DE LA CONTRATISTA, LA UBICACIÓN DE ESTA BODEGA TENDRÁ QUE INDICARSE EN SITIO POR GERENCIA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD, SE CONSIDERA OMISIÓN DE PROYECTO NO HABER INDICADO UAN UBICACIÓN PRELIMINAR EN PLANOS, SIN EMBARGO ES OMISIÓN DE LA CONTRATISTA NO HABER COTIZADO LOS MATERIALES INDICADOS EN LA GUIA MECÁNICA QUE SI SE ENCUENTRA CARGADA EN PROYECTO.
- SERVICIO DE DRENAJE. | SP La MarinaConexión Sanitaria y cambio elevador | Superama | SEGÚN GUIA MECANICA DE PROVEEDOR E INSTALADOR DE ELEVADOR DE PASAJEROS, HOJA 3 DE 8 SE COMTEMPLA EL SERVICIO DE DRENAJE, Y ACUERDO AL PROYECTO NO MARCA NINGUN DRENAJE Y NO LO HAY EN SITIO, MARCA IMPERMEABILIZAR EL AREA DEL FOSO. ¿INDICAR DE QUE FORMA SE REQUIERE ESTE SERVICIO? | LA UBICACIÓN DE LA SALIDA SANITARIA DEBERA CONFIRMARSE EN SITIO POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL ELEVADOR (BLT) Y SE LIBERARÁ UN BOLETIN CON LA UBICACIÓN REQUERIDA
- Faldon interior entrada/salida de socios | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | . Referente al RFI 34, aclaramos lo siguiente; la solicitud de store planing y gerencia de tienda es la de acrecentar faldón interior de la entrada/salida de socios. Esta solicitud se genera a raiz de la colocación de señalización interior. Se adjunta archivo con localización del área en cuestión. | . Proyectos pide que se respete el prototipos, y si la solicitud es por parte de la gerencia y store planing no tenemos inconveniente, pero se deberán generar la ot de autorización y ytramite de recurso adicional. Por lo que solicitamos el presupuesto para su autorización
- Sardinel Preparado de Sam´s Café | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | . Referente al RFI 36, como aclaración. El murete que se describe en la respuesta del RFI 36 si fue colocado, pero la gerencia de tienda solicita la colocación de sardinel áun habiendo colocado el murete que se indica en proyecto. | Muy . Este sardinel no lo incluye el prototipo por lo que se requiere el presupuesto del alcance adiciona ANTES de su ejecución para verificar viabilidad de implementación. .
- CD-CUAUTITLAN-RFY 01 Reparacion de puerta rapida n.6 | CD CUAUTITLAN (PROYECTOS DE PLANTA DE CARNES) | Distribution Center | En referencia a los trabajos de reparación de puertas rápidas en Planta de Carnes de acuerdo a lo indicado en plano A-408, para la puerta número 6 de sierras 2. Se requiere los siguientes trabajos y refacciones que no vienen considerados y que se detectaron al realizar el mantenimiento: 1. 1. Se necesita cambio de la bobina de freno, la actual está dañada. 2. 2. Se necesita la colocación de cable de levas. 3. 3. Cambio de voltaje a 440 4. 4. Reconexión de cableado de control. Quedo al pendiente de sus indicaciones. . | Se contestó por correo el 10 de marzo 2022. el levantamiento del estado actual de las puertas se realizó en noviembre del 2020, a partir de ese momento hasta la fecha, no sabemos en qué condiciones se encuentra o si hubo alguna falla en el sistema durante este periodo. Por ser un hallazgo de obra, se recomienda que se complementen los elementos faltantes, con previa autorización de operadora.
- CD-CUAUTITLAN-RFY 01 ALIMENTACION DE OZONIFICADORES | CUAUTITLAN RMD 2021 (VESTIBULO,CUARTO DE BATERÍAS,SANITARIOS,SEÑALIZACIÓN,RESELLO PIEDRAS) | Distribution Center | En el plano electrico IE-02 no vienn considerado los contactos para los ozonificadores | En el plano compartido el 07 jul 2021 al coordinador de obra Alan Monroy, se indican los contactos para ozonificadores.
- REJA ALTO VALOR | Camino a Cananea | Bodega Aurrera | En el plano A-411 indica el detalle de alto valor se indica que se utilizara una puerta de malla ciclónica, en otros proyectos se ha utilizado reja y perfiles de PTR Favor de confirmar si es correcto el detalle del plano ANEXO IMAGENES | Tienda aperturada en noviembre 2021, sin pendientes
- Doble Canalón sobre el eje 7 | SC CD.JUAREZ (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | RFI No.7 Durante el desmontaje del canalon existente sobre el eje 7 nos encontramos que esta sobre otro canalon el cual no esta indicado en los planos de su existencia , se realizara el retiro del canalon si no tineen algun uso o en espera de sus indicaciones Se anexan fotografias | Se debe continua con el desmantelamiento ya que en proyecto todos los canalones se consideran nuevos
- RFI 063 Propuesta de cambio de dirección de instalaciones hidraulicas | Zibata | Walmart Express | refente al recorrido en obra del dia 15/03/22, solicito de su valioso apoyo para la reubicacion de las lineas de aguas grises y aguas negras, subirla hacia la banqueta y no proyectarlas en lomo de talud. (en la pestaña de notas y documentos adjunto propuesta de esa área de cambio) ! | La propuesta es incorrecta, por temas de niveles no pueden quedar las instalaciones en la banqueta.
- RFI 064 Condiciones de talud Norte | Zibata | Walmart Express | . refente al recorrido en obra del dia 15/03/22, se adjunta niveles entre el eje 2 y 3 de las condiciones actuales (en la pestaña de notas y documentos adjunto archivos) ! | este RFI es informativo.
- RFI 065 AIRE ACONDICIONADO | Zibata | Walmart Express | Solicitando de su amable apoyo. En la ingenieria de Aire acondicionado. Para la inyeccion de aire a las oficinas, nos marcan que sea con Material P3 y los retornos en lamina galvanizada con asilamiento interior. ¿esto es correcto? Así mismo nos pueden confirmar, que en la inyeccion y retorno de aire dentro del piso de ventas es con lamina galvanizada con aislamiento interior ¿o sera de P3? Agradecemos su apoyo. | 1.- Los ductos de inyección de oficinas pueden ser con ductos P3 ductal y los ductos de retorno también, en dichas zonas de oficinas y amasijo, como se indica en la nota 24 de los planos. Es importante recordar que es una incorporación de proveedor, que debe ser más económica que la opción con ductos tradicionales de lámina con aislamiento. 2.- Para piso de ventas los plenos, ductos de inyección y retorno deben ser de lámina galvanizada aislados interiormente, con sujetadores mecánicos, como se indica en la nota 26 de los planos.
- RFI 066 Calidad de material de Talud Norte | Zibata | Walmart Express | Con base en lo revisado en campo, el talud Norte, entre los ejes F y E, tramo que a su vez descansa sobre la construcción del muro de suelo cemento (alerón), se adjunta calidad de los materiales con los que se realizó y que de acuerdo a los resultados del laboratorio cumplen con lo especificado, sin embargo el ángulo de reposo del material requiere que se tenga una proporción diferente a la proyectada, toda vez que: -se trata de la parte donde el talud es más vertical. Se tienen muchos trabajos de obra civil de manera paralela al talud. El anclaje y recubrimiento del talud, es una actividad de ejecución para acabado. Derivado de lo anterior, no se considera seguro y/o posible realizar la construcción de la berma como se indica el proyecto para este tramo, se solicita su apoyo para enviar la propuesta de solución para estabilizar la plataforma y poder conformar, banqueta perimetral y rampas de acceso a la unidad En la pestaña de notas y documentos se adjuntan documentos para su visualización ! | Se revisaron las dos pruebas que enviaron del banco, en las cuales se observa que el material cumple con la calidad requerida para la capa subrasante, ¿Por qué se realizaron únicamente dos pruebas para verificar la calidad del material?, considerando la importancia del proyecto tendrían que haber realizado mas pruebas de laboratorio al banco de material. Actualmente el talud de acuerdo a su reporte de condiciones actuales tiene un ángulo de inclinación de 27° aproximadamente, el talud no tiene el ángulo de inclinación que se indicó en las recomendaciones para el talud, por lo tanto, la inclinación no es tan vertical como lo mencionan, además entre en eje A y E tienen inclinaciones similares a las actuales entre el eje E y F donde ustedes ya construyeron una berma.
- RFI #1 Puerta de Nicho de Medición | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI# 1 De acuerdo a los requerimientos de operación y lineamientos requeridos por cfe la puerta del nicho de medición la requieren de aluminio y con una mirilla donde se toma la lectura, en los planos A-601 tabla de puertas INDICA PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE EXTERIOR DE 0.60 x 0.90M PASADOR CON CANDADO SE CONSIDERAN CANDADOS DE SEGURIDAD MARCA TESA-ASSA ABLOY MODELO CS; en el plano A-601a detalles de puertas inidca PUERTA A BASE DE REJILLA TIPO LOUVER CAL.18, ACABADO CON PRIMER COLOR GRIS OBSCURO CMX 100 DE 0.60 x 0.90M; en el plano IE-1b detalles de nicho de medición INDICA TAPA DE ALUMINIO ADONIZADO COLOR NATURAL, LAMINA DE ACRILICO TRANSPARENTE OREJAS METALIZAS PORTACANDADOS EN LA PUERTA DEL MEDIDOR MALLA DE METAL DESPLEGADO CAL. 24 ANGULO DE ACERO 1X 1/8 PROTEGIDOS CON PINTURA GRIS ANTICORROSIVA DE 0.65X0.70M, nos podrian apoyar en decirnos que plano se toma como referencia para la fabricación de esta puerta. | . Para la realizacion de la puerta del nicho del medidor de CFE considerar los detalles indicados en el plano IE10b - Detalles de nicho de medición.el cual indica puerta con tapa de aluminio y mirilla a base de lámina de acrílico transparente. Por otro lado se comenta que se realizará un ajuste de ubicación y dimensiones del nicho de medicion de acuerdo a lo indicado en la factibilidad CFE por lo que deberá quedar pendiente la ubicación en cuanto se publique la OCR aproximadamente el 8 marzo.
- RFI 067 Detalle de banqueta perimetral y desfase de rampa peatonal | Zibata | Walmart Express | De acuerdo a lo comentado en La reunión vía zoom para las soluciones al proyecto sobre el talud y en particular al talud, en el eje F de tienda, se informa que se realizará El recubrimiento de acuerdo a las especificaciones para el talud norte, eliminando la berma central, por lo que únicamente haría falta el detalle solicitado en el RFI 064 y en la minuta de recorrido de obra del dia 15/03/22, enviada via correo ese mismo dia. Para dar estabilidad y soporte a la berma o corona del talud y poder desplantar la banqueta peatona, guarnición y rejacero en el eje 1, asi mismo solicitamos el detalle o actualización del plano, para desfasar la rampa peatonal. quedo atento a sus comentarios | En la junta del día 24 de marzo del presente se indico que no se realizara la berma en el eje F, únicamente deberán de colocar de acuerdo con las condiciones actuales del talud, el recubrimiento a base de una capa de concreto lanzado de 10cm de espesor. Referente al RFI – 064, si su duda es tema geotécnico favor de ser especifico en lo que requieren porque únicamente envían un reporte de las condiciones actuales del talud norte, sin embargo, no contiene de forma clara cual es la duda con la que se les puede apoyar. Se comparte plano BOLETIN 22-01 DESFASE RAMPA PEATONAL
- RFI 59 - CERRADURA PUERTA EXTERIOR BODEGA DE SAD | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-409 Plano de SAD-4544 nos indica colocar una cerradura en la puerta metálica exterior de la bodega del SAD con las siguientes especificaciones, cerradura nivel 10 con llave tetra y jaladera interior, el proveedor de las puertas COVERSA indica que es de mejor seguridad la cerradura HS-4200-AS Phillips que ellos proponen,que la cerradura X-720 de Phillips que indica proyecto ¿Nos compartirían sus observaciones para determinar que tipo de cerradura se colocara en la puerta metálica exterior del SAD? Adjunto reporte con imágenes y características de cada cerradura en las pestaña notas y documentos | Deberá ser como se indica en proyecto, ya que corresponde a lo indicado en guías mecánicas de Prototipo emitidas el 12 de noviembre del 21
- RFI 58 - RESPUESTA AL RFI 56 BOTON DE PANICO | SP MANUEL AVILA CAMACHO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Buend dia En respuesta del RFI 56 se nos indica colocar el botón de pánico al equipo existente, pero estos equipos son del sistema Sistimax y la marca del equipo que llego es Bosch lo cual no son compatibles entre si, aun y cuando se haya suministrado un repetidor de la marca Bosch, al momento de enlazarse entre si no habrá comunicación ¿Nos indican que equipo seria el indicado para enlazar estos sistemas entre si o no se colocara este botón de pánico en soluciones al cliente? Anexo imagen del botón de pánico existente en la unidad en la pestaña notas y documentos | E DEBERÁ SUMINISTRAR UNO IGUAL AL QUE SE ENCONTRABA INSTALADO, QUE CUMPLA CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y LA MISMA TECNOLOGÍA, PARA QUE SEA COMPATIBLE.
- ALCANCE-DESMANTELAMIENTO-DISPOSITIVOS-DETECCION-HUMO | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Dando seguimiento a los trabajos de remodelación del sistema de detección de incendios, se realiza la canalización, cableado y colocación de dispositivos en el nuevo panel BOSH, como se está indicado en proyecto existe el sistema SIMPLEX actualmente operando en el cedis, en el panel SIMPLEX se tiene sistema de supresión y dispositivos de humo, en reuniones con el Ing. Cornelio Cruz se informa que no es necesario realizar el desmantelamiento del sistema SIMPLEX, con esto surgen varias preguntas; ¿Se dejará el sistema existente simplex o si se desmantelara con forme proyecto? ¿¿Quién será el responsable de dar de baja los dispositivos del panel SIMPLEX para poder desmantelar?? ¿¿En caso de no desmantelar como se entregarán los planos Asbilt solo se indicará lo nuevo o también lo existente?? En espera de su apoyo | ¿Se dejará el sistema existente simplex o si se desmantelara con forme proyecto? EL PANEL NO SE DESMANTELARÁ, SOLO LOS DETETECTORES DE HUMO QUE QUEDARAN REEMPLAZADOS POR EL NUEVO SISTEMA Y LAS ESTACIONES MANUALES, Y SIRENAS CON ESTROBO. ¿¿Quién será el responsable de dar de baja los dispositivos del panel SIMPLEX para poder desmantelar?? EL PROVEEDOR PROGRAMADOR DE LA CONTRATISTA DEBERÁ COORDINAR CON IGUALA COMO SE REVISÓ EN LA SESIÓN ¿¿En caso de no desmantelar como se entregarán los planos Asbilt solo se indicará lo nuevo o también lo existente?? ASBUILT DE LO NUEVO.
- SOLICITUD DE BOLETIN PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN CAJONES DE MINOSVALIDOS Y EMBARAZADAS. | SP ZAVALETA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | . En referencia a la aplicación de pintura en cajones de discapacitados y mujeres embarazadas, se solicita de su apoyo indicar el codigo y color que llevaran dichos cajones ya que en plano A500C no lo indica, y en proyecto no viene un plano de detalles. | Favor de considerar lo siguiente: Se deberán de considerar frnajas de 10 cm de espejor en color blanco tráfico de acuerdo con lo indicado en las especificaciones Wm división 09 sección 09900 el fondeo deberá de ser en color Azul seguridad, codigo COMEX CMXGW05S o Sherwin William SWG05S
- B.A.P. y Canalones que requieren cambio total | SM ACAPULCO (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | En plano A102a-Trabajos en cubierta traemos en alcance el mantenimiento de canalones y bajadas pluviales, sin embargo hay canalones y bajadas pluviales deteriorados o que ya no estan, asi mismo la mayoria de las canastillas requieren su cambio. Pregunta estas B.A.P, canalones y rejillas se quedan asi o se hace el cambio por nuevas pzas? Anexo reporte | COMO SE MENCIONA EN LOS PLANOS DE TRABAJOS Y EL DIAGNOSTICO DRENAJE DE EQUIPOS DE AA, SOLO SE CONSIDERA EL MANTENIMIENTO YA QUE LOS CANALONES Y BAJADAS PLUVIALES NO SON PARTE DEL ALCANCE DEL CAMBIO DE AIRE ACONDICIONADO.
- RFI-069 SE-01 SUBESTACIÓN | Zibata | Walmart Express | : EN EL PLANO SE-01 SUBESTACIÓN ELECTRICA, NOS INDICAN QUE LA TRANSFERENCIA SE ENCUENTRA ENTRE EL TABLERO TGE Y TGN LO CUAL ES INCORRECTO, YA QUE EL PROVEEDOR DE LA PLANTA NOS MANDO LA FICHA TECNICA, Y YA VIENE INCLUIDA EN LA MISMA PLANTA, POR LO QUE SE GENERA CAMBIOS DE TRAYECTORIAS, TUBERIA Y CABLEADO. , NOS APOYAN CON ESTA DUDA. . | El diseño de la subestación se consideró el tablero de TRANSFERENCIA independiente a la PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE RESERVA, no se considera en CI o CDP el arreglo de PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DE RESERVA con TRANSFERENCIA INTEGRADA, por lo que cualquier modificación a lo suministrado no se deberá coniderar como un error u omisión de proyecto eléctrico, sino, como nueva solicitud.
- RFI-051 DIMENSIÓN DE TUBO EN BARANDAL EXTERIOR | Zibata | Walmart Express | Hola , Con referencia al plano C14g, en el detalle 2, nos podrían rectificar el diametro del tubo del barandal exterior, ya que nos marca un diametro de tubo de 5, este perfil no es comercial. En caso de cambiar la dimensión del tubo pedimos de su apoyo en que nos compartan el boletín correspondiente. Agradeciendo su atención, quedamos atentos a sus comentarios. | Se rectifica que el diámetro del tubo es de 5'' siendo un perfil comercial, sin embargo, nos pueden proporcionar los diámetros existentes.
- ACABADOS EN ÁREA DE CORTE DE CARNES SIN ALCANCE POR REFRIGERACIÓN O CONTRATISTA GRAL. | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN EL PLANO DEM-01: INDICA DEMOLICIÓN DE MUROS PREFABRICADOS DE CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELADOS EN EL PLANO A101e SE ESTA INDICANDO PLAFÓN DE PREFABRICADO DE REFRIGERACIÓN COMO ALCANCE DE REFRIGERACIÓN Y NO DE CONTRATISTA GENERAL. EN EL PLANO A101c NO INDICA ALGUN TIPO DE MURO DUROCK. EN PLANO GMR-4 DE REFRIGERACCIÓN RENSA NO SE CONSIDERA LA CAMARA HASTA ÁREA DE CORTE. PARA ESTE TEMA TENEMOS LA INCOGNITA DE PARA QUIEN SERA EL ALCANCE FINALMENTE, CONFORME A LO HABLADO EN SITIO CON EL PERSONAL DE RENSA NO TINEN CONSIDERADO EN SU PRESUPUESTO Y ALCANCE COLOCAR PREFABRICADO EN LA ZONA, EN EL CASO DE CON-AIR CONTRATISTA GENERAL NO TRAE ALCANCE DE ALGUN TIPO DE MURO O PLAFÓN. SE ANEXAN PLANOS. PREGUNTA: ¿COMO SE DEBE CONSIDERAR EL ACABADO EN ESA ÁREA? FAVOR DE EMITIR BOLETÍN CON LOS DETALLES Y ALCANCES, POR FAVOR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CORDIALES. | . El plafón deberá de ser de panel de yeso resistente al agua colocado a la misma altura que el actual. Para el caso de los muros deberán de mantenerse como existentes solamente con el cambio de acabado vinílico de acuerdo a la imagen autorizada.
- RFI #2 CONSTRUCCION DE CIMENTACION EJE 1 | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI #2 CONSTRUCCION DE CIMENTACION EJE 1 DE ACUERDO A LO RATIFICADO FISICAMENTE EL ESPACIO ENTRE EL PAÑO EXTERIOR DE LA CIMENTACIÓN VARIA DE DE 9CM A 5 CMS SIN EMBARGO PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE ELLA EL TAPIAL ESTORBARIA, Y TAPARIA EL ACCESO DE LAS CASAS DE ESA CALLE 7 POR LO QUE SE PROPONE COLOCAR PATAS DE GALLO AL EXTERIOR DE LA BANQUETA LO QUE SE TENDRIA UN DAÑO EN EL ASFALTO Y ENTERAR A LOS VECINOS QUE SE OBSTRUIRIA EL PASO EN SEMANA Y MEDIA, LA OTRA PROPUESTA ES RECORRER EL TRAZO HACIA EL LADO DE LA CALLE 9 DE TODO LO QUE IMPLIQUE 30CMS, SOLICITAMOS EL APOYO PARA LA SOLUCIÓN Y NO TENER ATRASOS EN LA EJECUCIÓN, SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL, YA QUE EL PROYECTO INDICA QUE LA BANQUETA NI EL ASFATO SE REALIZA NINGUNA MEJORA. | . La ubicación de la caja de la tienda debe mantenerse y ejecutarse de acuerdo a lo indicado en proyecto; por otro lado se comenta que la definicion y solucion de los procesos de construccíón se definen en obra. Para limites de nuestros predios en estos casos siempre nos separamos lo que indica el reglamento y esta ejecutado en el proyecto ISSUE.
- RFI #3 COLOCACION DE MALLA PARA DELIMITACION DE ÁREA | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI #3 COLOCACION DE MALLA PARA DELIMITACION DE ÁREA. De acuerdo al plano C-03 en el área verde y de estacionamiento solo indica guarnición, se pregunta si en esta área no se colocará malla ciclonica para delimitar las áreas, ya que en esa calle se estacionan los vecinos y podria generarse sobre todo en el área jardinada basura y debido a que en el área comentan que existe delincuencia los vecinos han externado preocupación de delimitar ese lado, se anexa croquis en donde se indica con un recuadro rojo la ubicación de la malla. | . Considerar conforme a lo indicado en proyecto.
- CD-CUAUTITLAN-RFI 03 retiro de tuberias para instalacion de louvers | CUAUTITLAN RMD 2021 (VESTIBULO,CUARTO DE BATERÍAS,SANITARIOS,SEÑALIZACIÓN,RESELLO PIEDRAS) | Distribution Center | Se informa que para la instalacion de los louvers indicados en proyecto se encontro que en seis de estos se tenian tuberias electricas las cuales es necesario retirar para poder instalar el louver y volver a colocar las tuberias para no afectar la operacion. | Enterados. RFI informativo para diseño.
- EO SOLICITA CAMBIO DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES DAÑADAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: ACTUALMENTE EN ALCANCE DE PROYECTO NO SE CUENTA CON ALGÚN ALCANCE PARA EL CAMBIO DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, LAS CUALES EN RECORRIDO CON ERNESTO BARAJAS SE COMENTA QUE DEBERÁN SER CAMBIADOS, POR EL DAÑO QUE PRESENTAN. SE CONSIDERA COMO REFERENCIA EL PLANO DEM-04 DEMOLICIONES DE CUBIERTAS PARA UBICACION DE BAP, POR LO CUAL UBICANDONOS EN LOS EJES A10, A11, A12, A13, A15 NOS ENCONTRAMOS QUE LA SECCIÓN DE CONEXIÓN A REGISTRO SE ENCUENTRÁ PERFORADA Y OXIDADA Y EN LOS EJES F5, F6, F7 Y F8 SE ENCUENTRAN CON PERFORACIONES A DISTINTAS ALTURAS. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS, . PREGUNTA: ¿SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS CAMBIOS DE LAS MISMAS? FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN CON ESPECIFICACIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA FIJACIÓN Y DESARROLLO DE LAS MISMAS. | . De acuerdo a la evidencia fotográfica no todas las bajadas presentan daños considerables y solamente se deberá de reemplazar la sección de lámina al inicio o termino (sección de conexión con registros) que lo requiera. El resto de las bajadas se deberá de considerar el tratamiento para elementos metálicos descrito en plano A-200 y A-102
- EO SOLICITA CAMBIO DE TAPAS Y FABRICACIÓN DE REGISTROS DE AGUAS PLUVIALES Y OTROS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: ACTUALMENTE EN PROYECTO NO SE CUENTA CON ALGÚN ALCANCE PARA EL CAMBIO DE TAPAS DE REGISTRO PARA BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, ELÉCTRICOS, ENTRE OTROS, LOS CUALES EN RECORRIDO CON ERNESTO BARAJAS SE COMENTA QUE DEBERÁN SER CAMBIADOS, POR EL DAÑO QUE PRESENTAN. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS. PREGUNTA: ¿SE DEBERÁN CONSIDERAR LOS CAMBIOS DE LAS MISMAS Y FABRICACIÓN DE REGISTROS? FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN CON ESPECIFICACIONES Y DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA FIJACIÓN Y DESARROLLO DE LAS MISMAS, . | . Considerar el remplazo de las tapas existentes por tapas poliméricas en las dimensiones actuales, este será un adicional que operadora debera solventar, solicitamos su apoyo con los presupuestos a la brevedad
- EO SOLICITA GLASSBOARD EN MUROS CON WALL GRAPHIC | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: ACTUALMENTE EN LAS ÁREAS DE PREPARADOS DE SALCHICHONERÍA, AMASIJO, PESCADOS & MARISCOS Y CARNES, EN EL CASO DE SALCHICHONERÍA SE ENCUENTRA WALL GRAPHIC EN MUROS EXISTENTES Y POR ALCANCE SE SOLICITA COLOCAR WALL GRAPHIC EN EL ÁREA DEL MURO DOBLE CARA DIVISORIO ENTRE COCINA DELI Y SALCHI, EN AMASIJO EN EL ÁREA DE VENTA Y EXHIBICIÓN, EN EL CASO DE PESCADOS & MARISCOS Y CARNES ÁREAS LAS CUÁLES SE TIENE EL ALCANCE DE DEMOLICIÓN SE ENCONTRABA WALL GRAPHIC, SE LE SOLICITA A EO EL PROVEEDOR PARA LA COLOCACIÓN DEL WALL GRAPHIC Y NOS COMENTA QUE YA NO SE DEBERÁ COLOCAR WALL GRAPHIC, QUE SE DEBERÁ COLOCAR GLASS BOARD. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS. PREGUNTA: ¿SE DEBERÁ COLOCAR GLASS BOARD? FAVOR DE EMITIR BOLETÍN CON LOS DETALLES Y ÁREAS A COLOCAR PARA ASÍ CONSIDERAR. | . El alcance del proyecto no es el cambio de los recubrimientos en áreas de preparados, considerar el cambio de Wallgraphic por Glassboard de acuerdo a la solicitud de EO en las áreas requeridas.
- PISO DAÑADO EN ÁREAS DONDE SE RETIRAN BUNKERS DE F&V, CARNES Y BEBIDAS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN LAS ÁREAS DONDE SE RETIRARON LAS ISLAS O BUNKER´S DE MEDIA Y BAJA TEMPERATURA DE F&V Y CARNES, ASÍ COMO VITRINAS DE BEBIDAS AL IGUAL QUE SALCHICHONERÍA PRESENTAN LA MISMA PROBLEMÁTICA, POR LO CUAL EO NOS SOLICITA REALIZAR ALGÚN TIPO DE TRATAMIENTO PARA REAVIVAR EL PISO. PREGUNTA: ¿SE DEBERÁ REALIZAR EL MISMO PROCESO QUE SE APROBÓ PARA SALCHICHONERÍA? FAVOR DE EMITIR BOLETÍN CON LAS ESPECIFICACIONES Y DETALLE CONSTRUCTIVO, PARA ASÍ CONSIDERAR EN LAS DISTINTAS ÁREAS. | . Considerar el mismo tratamiento descrito en RFI anterior para área de salchichoneria previa evaluación del resultado obtenido en esta área después de su aplicación antes de efectuar los trabajos solicitados en el presente RFI. Se solicita una evidencia fotográfica del primer tratamiento aplicado y en caso óptimo continuar con el mismo proceso previo a su revisión.
- RFI-068 PLANO DE RIEGO | Zibata | Walmart Express | Nos apoyan, con la definición de la linea de riego. ¿De que toma saldra?. ¿Que tipo de alimentación sera?¿Que tipo y modelo de bomba se va utilizar? Quedamos atentos a su comentarios. . | En estos momentos estamos en espera de parte de comentarios de la autoridad, damos respuesta a este RFI, favor de dar seguimiento a este tema en otro RFI.
- VERSION DE PROYECTO CONCURSADO | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En la carpeta paquete de diseño, se visualizan 03 carpetas, de las cuales 02 estan activas y hacen referencia a proyecto ejecutivo. 01.- de fecha 30 de Marzo de 2021. 02.- de fecha 13 de Noviembre de 2021. Solicito su apoyo para responder dos dudas: A).- Indicar cual es la versión de proyecto activo que se debe considerar para ejecución. B).- Informar cual de estas versiones es la que se concurso, lo anterior a fin de tomarlo como base para la ejecución y en su caso, las modificaciones despues de esa fecha serían cambios al proyecto. Nota: En la pestaña notas y documentos, se adjuntó imagen de lo que se visualiza | , El paquete de diseño liberado a concurso en efecto es el que tienen marcado en color amarillo con la leyenda Paquete de diseño_SC_3878_NIÑO OBRERO_REMODELACIÓN 2022, dentro de ese paquete encontrarán la carpeta nombrada OC1_Proyecto Ejecutivo Issue_SC NIÑO OBRERO la cual contiene el proyecto vigente. Cualquier orden de cambio se realiará en esa carpeta, es decir ahí mismo encontrarán los planos actualizados y se les notificara mediante avisos de cambio de diseño. .
- DEM-O2 DEMOLICION DE PISO | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | 1.- , - EN PLANO DEM-02 DEMOLICION DE PISO SE INDICA CON LA CLAVE 1 (RETIRO DE LOSETA VINILICA ROJA EXISTENTE ASI COMO LA REPARACION DE GRIETAS EXISTENTES LOS CUALES VERIFICANDO PLANO DE PISO A-100ª ACABADOS EN EL AREA DE PISO DE VENTAS SE INDICA LA CLAVE API-2 SE INDICA LA COLOCACION DE LOSETA VINILICA GERFLOR MOD EAST VILLAGE DE 0.61X 0.61, EL DIA 23 DE MARZO SE INTEGRA PAQUETE DE PLANOS CON EL NOMBRE OC 1 PROYECTO EJECUTIVO ISSUE CON LA NOTA (REVISION EN CURSO) EL CUAL EN PLANO A-100ª ACABADOS DE PISO SE INDICA CON LA CLAVE API-2 CONSIDERANDO LA COLOCACION DE LOSETA DE TERRAZO TIPO ROCKY DE LA EMPRESA MEXICANA DE MOSAICOS POR LO QUE AGRADECEMOS QUE PROYECTO SE RESPETARA | , El proyecto desde su liberación a concurso contempla nuevo piso terrazo en piso de ventas, favor de considerar dicho alcance. .
- A.100a acabados en piso planta baja | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | 2.- RESPECTO AL RFI 2 EN LO QUE COMPRENDE AL PAQUETE DE PLANOS DONDE SE INTEGRAN LAS MEMORIAS, EXISTE UN REPORTE DE PISOS CON FECHA DEL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021, LOS CUALES INDICAN QUE POR DEBAJO DE LA LOSETA VINILICA EXISTENTE SE DETECTO COMO ACABADO LOSETA TIPO TERRAZO POR LO QUE PREGUNTAMOS SI SE COLOCARA POR ENCIMA LOSETA VINILICA GERFLOR ( ISSUE) O LOSETA TERRAZO MOD ROCKY COMO SE INDICA EN OC 1 PLANO DE REVISION EN AREA DE PISO DE VENTAS | , El alcance final para piso de ventas es nuevo terrazo indicado en la carpeta OC1, que es la que se liberó a concursar, la carpeta de issue es un proyecto antiguo al que deben hacer caso omiso. .
- RFI-071 Seguimiento Dimensión de Tubo en Barandal Exterior | Zibata | Walmart Express | , dandole seguimiento al RFI-051 ó 070 Dimensión de Tubo en Barandal Exterior. Se ha complicado el suministro del tubo de 5” (plano C14g, detalle 2), debido a no ser un perfil comercial en la zona. Considerando su respuesta de brindarles los diámetros existentes, contamos con los diametros de 4” y 6”. Agradeciendo la atención quedamos en espera de su respuesta, . | De acuerdo a los diámetros existentes en sitio, se debe utilizar el de 6'', se comparte el siguiente plano con el cambio: BOLETIN 23-01 DIMENSION DE TUBO PARA BARANDAL EXTERIOR
- RFI # 4 MATERIAL PARA LA SEPARACIÓN DE CIMENTACIONES | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI # 4 MATERIAL PARA LA SEPARACIÓN DE CIMENTACIONES. De acuerdo al plano de cimentación indica cortes refernciados para las dimensiones de la cimentación de los eje 1 y 4, sin embargo no indica corte en los ejes A y B, se pregunta que si en estos ejes van a tener las mismas caracteristicas para la cimentación y en el eje A si se colocará algun material para la separación de las cimentaciones. | . La cimentación tiene las mismas caracteristicas en los 4 ejes perimetrales. En el tema del material para la separación de las cimentaciones, favor de explicar a que se refieren con este concepto.
- RFI #5 REUBICACION DE LINEAS DE ALUMBRADO | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI #5 REUBICACIÓN DE LINEAS ELECTRICAS DE ALUMBRADO. De acuerdo al plano C-02 en el cuadro de reubicación del predio indica que se reubican dos lineas que alimentan los postes de alumbrado de las calles 7 y 9, la duda es que si esta reubicación la realiza la constructora o el municipio. | . Se deberá informar y coordinar con el área de energía para realizar la solictud de la reubicación.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN NO CONSIDERADAS EN ÁREA DE P&M, CARNES | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN LOS PLANOS ELÉCTRICOS NO SE CUENTA CON ALCANCE PARA ALIMENTADORES DE ILUMINACIÓN EN P&M Y CARNES, ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS QUE EN SITIO LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS LUMINARIAS Y CONTACTOS DE PREPARADOS DE PESCADOS Y MARISCOS, ASÍ COMO DE CARNES, SE ENCONTRABAN SOBRE LOS PANELES EXISTENTES DE LAS ÁREAS Y ESTÁN FUNCIONANDO LAS LUMINARIAS CON LOS TABLEROS DEL RACK EXISTENTE DE REFRIGERACIÓN POR LO CUAL UNA VEZ DESMANTELADO EL ÁREA Y EL CUARTO DE MÁQUINAS QUEDARÁN SIN ALIMENTADOR PARA ILUMINACIÓN. PREGUNTA: ¿SE DEBERÁ CONSIDERAR INSTALACIÓN NUEVA EN GENERAL PARA ILUMINACIÓN DE DICHAS ÁREAS Y DE QUE TABLERO DEBERÁ DERIBARSE? FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN CON DETALLES Y PLANOS DE INSTALACIONES, ASÍ COMO UNIFILAR, DONDE SE INDIQUE EL TABLERO Y TRAYECTORIAS PARA REALIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UNA VEZ APROBADO EL PRESUPUESTO. | . enviamos planos de apoyo para dar respuesta en caso de requieran considerar la iluminación en las áreas de preparados mencionadas.
- VITRINAS NUEVAS DE BEBIDAS OBSTRUYEN PASILLO CENTRAL DE TIENDA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMETARIO: EN EL ÁREA DE BEBIDAS, SE SOLICITA EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE VITRINAS NUEVAS, SIN EMBARGO, SE OBSERVA QUE, EN LOS PLANOS MOSTRADOS, SIENDO UNO EL PLANO LAYOUT Y EL OTRO EL DE TRAYECTORIAS DE REFRIGERACIÓN, EN AMBOS SE NOS SOLICITA COLOCAR SOLO UNA VITRINA LINEAL, DESAPARECIENDO UNA DE LAS EXISTENTES CON ÁNGULO DE 90° RESPECTO UNA DE LA OTRA, NOS ENCONTRAMOS QUE EN AMBAS PROYECCIONES SE BLOQUEA EL PASILLO CENTRAL DE TIENDA EN ESA ÁREA. ESTO GENERA UNA INTERRUPCIÓN EN EL FLUJO DEL CLIENTE POR ESA ZONA PARA PODER CRUZAR HACIA ÁREA DE CARNES. SE ANEXAN PLANOS Y REPORTE EN DIAPOSITIVA. PREGUNTAS: ¿ES CORRECTA ESTA EJECUCIÓN CONFORME A LOS ALCANCES? PARA ASÍ PODER AVISAR A LA GERENCIA DE QUE ASÍ SERÁ Y PODER TOMAR EL ÁREA COMPLETA, YA QUE DE MOMENTO SE TOMÓ ÚNICAMENTE EL ÁREA DE LAS EXISTENTES SIN CONSIDERAR EL ESPACIO CORRECTO PARA LAS NUEVAS VITRINAS DE BEBIDAS. ¿DEBERÁ DE REALIZARSE ALGUNA MODIFICACIÓN AL PROYECTO? PARA DEJAR LAS VITRINAS COMO ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN SE DEBERÁ SOLICITAR A RENSA UN PAR DE CABECERAS, LAS CUALES DEBERÁ PRESUPUESTAR PARA PODER REALIZAR EL CIERRE LATERAL DE ESA VITRINA, ASÍ COMO LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS NECESARIAS PARA LOS TRABAJOS Y CORRECTA PUESTA EN MARCHA. | El proyecto de refrigeracion fue realizado en base al layout autorizado por Eficiencia Operativa con ajuste en los pasillos donde actualmente se encuentran las vitrinas a sustituir. Revisar con EO si el resto de los pasillos de piso de ventas deberán de ajustarse a la nueva posición de vitrinas.
- ESTRUCTURA PARA PUERTA DE IMPACTO EN P&M Y CARNES NO CONSIDERADA EN PROYECTO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN EL ÁREA DE PESCADOS Y MARISCOS NO SE ENCUENTRA CONSIDERADA ALGÚN TIPO DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR EL PESO DE LAS PUERTAS DE IMPACTO, EL MISMO CASO ES PARA EL ÁREA DE CARNES LA CUAL NO SE CONSIDERÓ TAMPOCO, EN ESTA ÁREA SON 2 PUERTAS LAS QUE DEBERAN CONSIDRARSE, UNA EN PISO DE VENTAS Y OTRA EN TRASTIENDA, ESTO GENERA PROBLEMAS PARA LA FIJACIÓN DE LAS PUERTAS EN SU POSICIÓN FINAL. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS PREGUNTA: ¿SE DEBE CONSIDERAR ALGÚN TIPO DE ESTRUCTURA O BASTIDOR? FAVOR DE EMITIR BOLETÍN CON LOS DETALLES Y ALCANCES, POR FAVOR PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | El cambio de puertas considerado en proyecto es 1 a 1 por lo que éstas deberán de fijarse a los bastidores y/o marcos existentes en los acceso de áreas de preparados que asi lo requieran, en caso de requerirse se adjunta boletin de apoyo.
- RFI 222 Cierre con tablaroca en columna - gondolas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Referente a la Solicitud de información > 1021106 - 0 - RFI 205, en recorrido con eficiencia operativa, solicita que el espacio entre las columnas y gondolería se cierre con algún lambrin de tablaroca, cabe señalar que este espacio está indicado en proyecto, no es error de medidas de gondolería o del equipo de refrigeración. En caso de aprobarse, el trabajo tendrá un costo adicional. Se comparte imagen de referencia | , En guías mecánicas no se considera algún lambrín para la zona en cuestión, sin emabrgo entendemos la necesidad, adelante con su colocación y el adicional deberá presentarse como una OT, ya que no tiene impacto en rediseño. .
- RFI 223 Extensión sardindel marketside | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Referente a la Solicitud de información > 1021109 - 0 - RFI 208, en recorrido con eficiencia operativa, indica que se extienda el sardinel del área de marketside hasta el límite de la vitrina caliente para evitar la espinillera de protección. Se informa que este trabajo tendrá un costo adicional | . La extensión del sardinel obedece a que el mueble no se fabricó de acuerdo a las medidas indicadas en Proyecto, por lo que en primera instancia se deberá tocar base con el proveedor del mueble para que haga la corrección. .
- RFI 224 Cierre en power pole self checkout | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con eficiencia operativa, solicita que se le coloque una protección en la parte posterior de los power poles de los selfcheckout, esto debido a que los conductores quedan visibles (no expuestos), en caso de aprobarse, la protección y trabajos tendran un costo adicional. Se comparte imagen del mismo | , Las protecciones solicitadas no vienen contempladas en guías prototipo, por parte de Diseño no se considera. .
- RFI 06 INFORMATIVO, MODIFICACIONES AL PROYECTO ELECTRICO | CD Chihuahua Cargadores auto 4640 WP #5 | Distribution Center | Buena tarde Solicito su apoyo para la confirmación de los siguientes movimientos en la instalación eléctrica, el proyecto eléctrico contempla 20 contactos independientes, sin embargo, solo se tiene un ducto con 30 conductores calibre 10 y un conductor desnudo para tierra, con lo que solo se pueden conectar 15, revisando con el Ing. Luis Carranza de la UVIE ORBECA, 5 de los contactos se sumaran a 5 circuitos existentes, estos serán en 1, 3, 2, 4, 6, ubicados en las porterías grandes, y se cambiaron los interruptores de estos, pasando de 15 a 20 Amp., estando el Verificador de la UVIE de acuerdo con el movimiento, teniendo en cuenta la carga mostrada en el cuadro de cargas. por su atención. | Adelante com el cambio de los interruptores pasando de 15 a 20 Amp conforme a lo platicado con el Verificador de la UVIE.
- RFI 01 Plano DEM-02a | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | Hola, . Referente al plano C-02a PLANO DE RETIROS EN EXTERIORES II-3760 se indican cortes diferentes puntos del predio, sin embargo, hacen referencia al plano DEM-02a, dicho plano no se encuentra cargada en la carpeta del proyecto activo, nos podrían apoyar con sus comentarios. ... | , el plano correcto debe ser el DEM-02, ya que no existe DEM-02a.
- RFI#6 ACOMETIDA ELECTRICA | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI # 6 De acuerdo a lo informado por el departamento de energia se confirmo que esta unidad se va a hacer por fast track, ya que CFE nos dio el punto de conexión baja tensión, se solicita que nos envíen los cambios de trayectoria, tubería, cableado y conexiones que se requieran, así como si hay cambio en algún interruptor, ya que en lo señalado en el plano IE-06 indica que el poste donde se hará la conexión se reubicara en la esquina y la nueva propuesta se queda el poste donde actualmente está y donde ya se hizo el cambio del transformador se anexa fotos de la trayectoria del proyecto y la foto del poste que esta en sitio. | . Como se publico en el RFI#1 de parte de diseño falta liberar la OC de cambio transformador por mufa por el resolutivo de CFE, este se estará cargando en trirriga el día 13 abril ya que falta la verificación de la UVIE. Quedar pendientes
- 20 Estructura en fachada eje 1 (A-B´) | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Con base al plano A-301-CORTES POR FACHADA I – DETALLE 3 CORTE POR FACHADA VESTIBULO, sobre el eje 1 (A-B´) nos indica acabado 7.15 PANEL METÁLICO PARA MURO TIPO ECONOMURO DE 1 1/2 DE ESPESOR, LÁMINA DE ACERO PINTRO G90 CALIBRE 26 – 07412, nos podrían proporcionar detalle de sujeción del acabado 7.15 ya que el plano ES-504 CORTES POR FACHADA 3 detalle 4 no indica la colocación de panel metálico en esa sección, o en su caso ratificar esta ejecución de proyecto. | EN PLANO ESTRUCTURAL ES-504 DETALLE 3 Y 4 SE INDICA LAMINA EXTERIOR DE FACHADA REF: VER ESPECIFICACIONES EN PLANOS ARQUITECTONICOS CORRESPONDIENTES SE SUJETA CON LA CONEXION CXF-1 Y LARGUERO L-1 ESTA LAMINA SE REFIERE AL ACABADO INDICADO EN PLANO A-301 ACABADO 7.15 PANEL METALICO ECONOMURO
- 19 Lambrin de Tablaroca – sala de trabajo | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Con base al plano A-406-PLANTA DE OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES – SALA DE TRABAJO, sobre el eje G indica un acabado 4.04 BLOCK DE CONCRETO CARA LISA DE 20x20x40cm – 04420, en reunión con área creativa y Store Planning. Solicitan la colocación de lambrin de tablaroca, ya que se requiere colocar vinil sobre muro mencionado. | Esta solicitud debe venir directamente de Store Planning para evaluar su aplicación
- 18 Suministro cerámico 9.03 – Sanitarios públicos | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Con base al plano A-409-SANITARIOS PÚBLICOS – concepto 9.03 LOSETA CERÁMICA MOD. AIX COLOR GRIS DE 44x44cm, ACABADO MATE MCA. PORCELANITE, ENTRECALLE DE 3mm JUNTEADA CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR CHARCOAL MCA. INTERCERAMIC, el proveedor de INTERCERAMIC indica que no lo tiene dentro su catálogo, nos apoyan con el modelo correcto. Se adjunta evidencia | Se revisó con Interceramic y nos comenta la marca que sigue dentro de su catálogo, se sugiere revisar si no es que dentro de la sucursal no lo tengan en existencia.
- PLANOS DE INGENIERIAS CAJERO AUTOMATICO | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-700 REUBICACION DE CAJEROS, este plano es arquitectónico referente a su reubicación y ficha técnica, favor de enviar los planos de ingenierías para estas instalaciones (eléctrico, voz y datos) ya que en los planos actuales eléctrico, voz y datos no se cuenta con alcance alguno para el cajero. | . Comparto Boletín de planos eléctricos, voz y datos que corresponde al cajeo HSCB, reubicado.
- DISPOSITIVO DCI SALA DE LACTANCIA | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano LP-04 SISTEMA SISTEMA DE DETENCION_UC, no considera dispositivo del sistema de detención (sensor de humo) en sala de lactancia, ubicada en el mazaninne, la planta Arq de este plano no esta actualizada conforme a la planta arquitectónica general, favor de indicar si se considera sensor en esta área de lactancia. | . La salida se encuentra en el plano LP-04 SISTEMA DE DETECCIÓN. El plano fue cargado en la OC 2 que corresponde a octubre del 2021, con el cual se realizo el concurso de esta obra por lo que no es un adicional de proyecto.