- NO SE CEUNTA CON DETALLE DE SOPORTERÍA CORRECTA PARA CANALIZACIONES SOBRE TECHUMBRE | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | NO TENEMOS DETALLE DE SOPORTERÍA CORRECTA PARA CANALIZACIONES SOBRE TECHUMBRE COMENTARIO: EN ORDEN DE CAMBIO PARA TPO NO SE INDICA EL TIPO DE SOPORTERÍA PARA LAS CANALIZACIONES DE GAS Y DRENES DE CONDENSADOS. ACTUALMENTE LA SOPORTERÍA PARA TUBERÍA DE GAS, SE ENCUENTRA CONFORMADA POR UNICANAL Y ABRAZADADERA, LA CUAL GENERA OXIDACIÓN SOBRE LA CUBIERTA TPO Y GENERA MANCHAS Y DAÑOS EN LA MEMBRANA. LOS DRENES ANTERIORMENTE TENIAN UNA SOPORTERÍA DE TIPO OJILLO FABRICADA CON MISMO MATERIAL DEL TIPO TPO. ADJUNTO ENCONTRARAN, FOTOGRÁFIAS DE REFERENCIA. PREGUNTA: ¿QUE TIPO DE SOPORTERÍA SERÍA LA CORRECTA A USAR PARA DRENES DE UPE´S Y PARA INSTALACIÓN DE GAS? NOS PODRÍAN APOYAR CON UN BOLETÍN DE DETALLES POR FAVOR. | . La soporteria deberá de considerarse tipo ojillo con el mismo material TPO, sin embargo y de acuerdo a la evidencia fotográfica algunas piezas de soporteria pueden reutilizarse pues no presentan corrosión. Evaluar las piezas que pueden reutilizarse y complementar las requeridas con soporteria tipo ojillo de TPO en diámetro según si se trata de tubería de gas o dren de UP.
- DURANTE EL PROCESO DE ALCANCE DE TPO SE DESPRENDE HIELO SECO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: SE INFORMA QUE DURANTE EL CAMBIO DE TPO EXISTENTE PARA EJECUTAR LOS ALCANCES INDICADOS EN PROYECTO, AL MOMENTO DE DESPRENDER LA MEMBRANA SE DESPRENDE EL HIELO SECO, POR LO QUE LES PEDIMOS QUE NOS INDIQUEN SI EJECUTAMOS EL CAMBIO CONFORME AL BOLETÍN DESPRENDIENDO TODO EL TPO Y POR PROCESO CONSTRUCTIVO CAMBIANDO EL HIELO SECO, PARA CONSIDERARLO DENTRO DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE ESTE PROYECTO O EN SU EFECTO SI SE PERMITIRÁ COLOCAR TPO NUEVO SOBRE EXISTENTE, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO LO DA PROVEEDOR CONTRATADO PARA EJECUTAR ESTOS ALCANCES. SE ANEXA FOTOGRAFÍA CORDIALES. | . Para comentarte que debido a los lineamientos de Firestone y por recomendación directa de ellos, si es necesario el retiro del TPO existente en las bases de los equipos de aire. Las opciones con el aislamiento existente son: *.- Recuperar el EPS actual, almacenarlo y cuando se lleve a cabo el trabajo de instalación del sistema de TPO nuevo, colocar el aislamiento nuevamente de la misma manera como esta en este momento. *.- Colocar aislamiento con adhesivos a las caras metálicas de la base. En este caso tendríamos que recurrir a un cambio de material para que sea compatible con el adhesivo.
- VÁLVULA SCI EXISTENTE DAÑADA POR OXIDACIÓN SE DAÑA EN CIERRE PARA REUBICACIÓN DE HIDRANTE | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: UNA DE LAS VÁLVULAS DE CIERRE EN SÓTANO DEL SCI SE ENCUENTRA CON UN ALTO GRADO DE OXIDACIÓN Y AL REALIZAR MANIOBRA DE CIERRE PARCIAL DEL SISTEMA SCI, PARA REUBICACIÓN DE HIDRANTE EN ÁREA DE CÁMARA DE LÁCTEOS, EL VÁSTAGO DE UNO DE LOS MANERALES SE DESPRENDIÓ JUNTO CON EL VÁSTAGO DEBIDO AL ALTO GRADO DE CORROSIÓN. ADJUNTO ENCONTRARAN, FOTOGRAFÍAS DE REFERENCIA. PREGUNTA: ¿SE DEBERÁ REALIZAR POR CONSERVACIÓN EL CAMBIO? O ¿SE DEBERÁ REALIZAR POR MEDIO DE CONTRATISTA GENERAL? EN CASO DE SER CONTRATISTA GENERAL, PODRÍAN ENVIAR BOLETÍN CON ESPECIFICACIONES DE LA VÁLVULA REQUERIDA, POR FAVOR. CORDIALES. | . La válvula que deben reemplazar debe ser válvula de compuerta marca Miller Valves o similar de acero inoxidable bridada 150 lbs Fig. GA150 AI316 y debe ser del mismo diámetro que la existente. El especialista recomienda en base a la fotografía el cambio de la junta flexible.
- LIMPIEZA DE PISO EN FOSO DE ELEVADOR | SP La Marina (cambio elevador) | Superama | En proceso del desmantelamiento de Sustitucion de elevador del sistema hidraulico a base de aceite se recuperaron 380 litros pero se derramo un poco en losa-piso. Se solicita autorizacion para que contratista general realice limpieza fina profunda y pueda proceder a impermeabilizar asi como retirar cimbra muerta en perimetro de foso y posteriormente colar hueco. | Se deberán realizar los trabajos de limpieza, ya que el proceso para desmantelamiento de equipo se debe realizar con riguroso cuidado para no dañar foso en este caso los daños al generarse por una mala ejecución de desmantelamiento de elevador ,todos los trabajos serán realizados sin costo adicional para Walmart.
- ALIMENTACION PROVISIONAL | SP La Marina (cambio elevador) | Superama | En plano DU-01 Diagrama Unifilar, No existe circuito para alimentación provisional como indica en Proyecto, la Contratista general realizara cableado como lo solicita subcontratista de BLT para operar herramientas o equipo menor. Autorizan compra de pastilla trifásica para hacer conexión y dar fuerza para BLT. | En el plano IE-02 CONTACTOS E ILUMINACION-2895 se indica la canalización y cableado del alimentador provisional, en el plano IE-08 CUADROS DE CARGA-2895 también se indica el alimentador, circuito y protección para el alimentador provisional. En el listado de suministros, celda 137 se indica el interruptor para conexión al tablero del alimentador provisional.
- CAMBIO DE UBICACION DE MINISPLIT | SP La Marina (cambio elevador) | Superama | SEGÚN PLANO IAA01-UBICACION DE EQUIPOS EN PISO DE VENTAS, INDICA COLOCAR UNIDAD CONDENSADORA DE MINISPLIT EN TECHUMBRE Y LA UNIDAD EVAPORADORA DENTRO DEL CUBO DE ELEVADOR PARA VENTILAR EL MOTOR DEL ELEVADOR, SE SUGIERE CAMBIAR DE UBICACIÓN UNIDAD CONDENSADORA UBICADA EN LA TECHUMBRE Y COLOCARLA ENCIMA DE LA LOSA DEL CUBO DE ELEVADOR, ESTO CON LA FINALIDAD DE PROTEGER DE LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO DICHA UNIDAD YA QUE EN LA NUEVA UBICACION QUEDARE PROTEGIDA CON EL MEZZANINE DE LA TIENDA, ADEMAS SE ECITARIA COLOCAR PASO DE GATO Y MAS TUBERIA DE CONEXION ENTRE LAS 2 UNIDADES. ¿SE REALIZA SEGUN PROYECTO? | Debe realizarse como se indica en proyecto, la ubicación en techumbre es debido al mantenimiento que tendrá que recibir la condensadora, en la losa del cubo no hay acceso y está quedaría fuera de alcance. No hay problema con que la condensadora esté a la intemperie ya que es un equipo exterior.
- Recorte de viga embebida | SP La Marina (cambio elevador) | Superama | En plano A-100A alzados y vistas se observa físicamente una viga embebida de la estructura de losa intermedia de nave principal, esta viga puede interferir con mecanismo y puertas de cabina en elevador, se propone recorte de viga a paño de muro interior favor de autorizar trabajo pata contratista general. NOTA: no hay afectación estructural de losa intermedia estacionamiento. | OLETINES OBRA
- Demolición de arista de vano inquiero de acceso | SP La Marina (cambio elevador) | Superama | En plano A-100A alzados y vistas, por solicitud de proveedor de elevador BLT se demuele arista de marco de vano de acceso en planta 1er nivel de tienda para colocar gabinete debido a que la chambrana no permite la colocación dentro de los 30 cm que marca la guía mecánica del Proveedor, sección a demoler 2.15 m altura, ancho de 0.03 m con un espesor de 0.20 m, se anexa evidencia en plano arquitectonico. | Se adjunto BOL02 indicando la demolición de Arista, es importante mencionar que al momento de retirar los 3cm de arista se debe asegurar no dejar expuesto la armadura de muro en caso de quedar expuesto se debe garantizar proteger para evitar afectación a media corto o largo tiempo.
- ACABADO EN PISO DE ELEVADOR | SP La Marina (cambio elevador) | Superama | En plano A-100A Alzado y vistas, por observación de Personal de BLT el acabado en piso de cabina no está considerado, Se solicita información de que tipo y quien instala acabado en cabina de elevador. | El acabado debe ser por proveedor BLT , en guías mecánicas no indica nada referente a este alcance que debe ser por otros, como indico proveedor de BLT en revisiones de proyecto que todo lo referente a cabina es suministrado por proveedor BLT ( Acabados en plafones , acabado de piso para cabina etc.).
- 23 Colocacion de pasto en cancha de predio 1 | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Buenos dias, favor de confirmar que para la colocacion de pasto en cancha de futbol 1, será sobre el terreno natural compactado como se indica en detalle No. 8 (Detalle de pasto para cancha de futbol) del Plano C-03 Plano de conjunto, y no se requiere de una tierra vegetal para su colocación. !! | Es correcto, el pasto se colocará sobre terreno natural.
- Ubicación de válvulas tanque de tormentas | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto se tiene en plano CO08b-TANQUE DE TORMENTAS en el cual se muestra en detalle E Bomba de achique en el cual se aprecia arreglo de válvulas en posición vertical las cuales se revisamos en el mismo plano la planta de losa fondo podemos apreciar la interconexión de las dos bombas existentes para descargar en un solo cabezal de descarga al exterior Amos detalles adjunto en imagen en pestaña de notas y documentos encerrados en nube color amarillo. La duda es solicitar la ratificación de la colocación de válvulas en vertical dentro del tanque de tormentas, ya que el colocarlas de esta manera seria inoperable ya que si tenemos en cuenta que el tanque estaría con agua resulta poco funcional esa posición, ¿aunado a este tema en la parte superior del estacionamiento exactamente arriba de las bombas no se consideró un acceso para el mantenimiento de las mismas bombas o de algunas de las válvulas? (adjunto imagen de acuerdo a plano CO-03 PLANO DE CONJUNTO donde se aprecia que arriba de estos equipos tenemos cajones de estacionamiento) Como propuesta se tienen la elaboración de un registro a un costado del tanque de tormentas en donde se colocaría el arreglo de válvulas en horizontal y este registro con una tapa metálica por temas de rodamiento de vehículo, por lo cual solicito de su apoyo para que si se autoriza la construcción de este registro nos apoyen con el boletín correspondiente para su ejecución o en caso contrario ratificar la colocación de las válvulas en vertical como lo indica proyecto tomando en cuenta las observaciones realizadas? Nota: El tanque de tormentas ya esta construido. | Para el mantenimiento de las bombas y acceso a las válvulas se requiere que el tanque esté sin agua de cualquier modo. Aunque el acceso quede arriba de las bombas no se podrán manipular porque estarán conectadas y la tubería fija con la soportería. Por lo tanto se deben instalar como se indica en el proyecto
- 22 Aclaracion Plano de niveles (Remediacion Municiapl Predio No. 1) | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Buenos dias, en relación al Plano CO-04 Plano de niveles de niveles predio 1, favor de confirmar que en la zona de la cancha solo se debe renivelar, mas NO se requiere de terraplen de 0.36m (esquina superior derecha de la cancha) ni de un corte de -1.70m (esquina inferior izquiera de la cancha), esto es en referencia, a que la contratista indica que los niveles mostrados en las esquinas de la cancha en color amarillo y la cual estan encerrados en un rectangulo del mismo color se refiere a terreno natural. Adjunto fotografias de los niveles antes mencionados en la pestaña de notas y documentos. Asi mismo se adjunta fotografias del terreno ya despalmado. !!! | Es correcto, solo se requiere renivelar.
- PLANOS FALTANTES DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y ESTRACCION | BA BOSQUES DEL VALLE (RMD 2021) | Bodega Aurrera | , ME PUEDEN APOYAR CON ALGUN PLANO DE NOS PUEDE INDICAR LOS DETALLES DE LA DUCTERIA EN EL AREA DE AMASIJO Y TORTILLERIA, YA QUE LOS QUE SE ENCUENTRAN CARGADOS NO NOS PERMITEN ESA VISIBILIDAD. QUEDO ATENTO A SUS COMENTARIOS. | El plano donde se indican los detalles del área de amasijo y tortillería GIAA1-PLANTA DE ABARROTES-3065 Se encuentra cargado en tririga en la carpeta de ABARROTES-INSTALACION DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE. Este RFI es aclaratorio
- Provedor Sistema ANSUL | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | SE SOLICITA SE ASIGNE UN PROVEDOR DEL SISTEMA ANSUL. | . , en el proyecto no está considerado el sistema ansul, tampoco se indica en listado de suministros.
- PROTECCION DEBAJO DE PROTOCOL B | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN EL PLANO ES-04 BASE DEL PROTOCOL B-INDICA LA COLOCACION DE REJILLA IRVING ALREDEDOR DEL EQUIPO MINIRACK. NO ESTA CONSIDERADO NINGUN ELEMENTO DE PLAFON, O PAÑAL DEBAJO DE LA REJILLA IRVING Y QUE PROTEJA EL AREA DE PICKUP QUE SE UBICA DEBAJO DELMISMO. A SOLICITUD DE E.O. SE SOLICITA DE ALGUN ELEMENTO DE PROTECCION COMO LOS INDICADOS ANTERIORMENTE. SE SOLICITA CO0NFIRMACION SI SE DEBE DE INSTALAR ALGUN ELEMENTO EN PARTICULAR Y SE SOLICITA SU BOLETIN Y/O PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. | . El proyecto indica una charola de lámina lisa bajo la base que ocupa toto el rack de refrigeracion para protección de escurrimientos y caídas de objetos. Consultar plano A-408a PLANO DE RACK DE REFRIGERACION B-4062.
- RFI # 9 CONTACTO Y SUMINISTRO DE GERMICIDA EN EL AREA DE PREPARADO CARRNES | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI # 9 CONTACTO Y SUMINISTRO DE GERMICIDA EN EL AREA DE PREPARADO CARRNES. De acuerdo a los planos hidraulicos y electricos no indica germicida en el área de preparado de carnes, favor de confirmar si ya no ira colocado. | . En BAE ya no llevamos el germicida.
- RFI# 7 IMPERMEABILIZACION EXTERIOR DE CISTERNA | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI# 7 IMPERMEABILIZACION EXTERIOR DE CISTERNA, DE acuerdo a la especificaciones de walmart indica que el concreto de la citerna debe contener impermeabilizante integral, se pregunta si en las paredes exteriores perimetrales se aplicará impermeabilizante o solo se tendra el integral en el concreto. | . Se considera solo el impermeabilizante integral en el concreto.
- RFI 1 - CAMBIO DE LOSETA EN PISO DE VENTAS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En recorrido con el gerente de la unidad nos indico que hubo un cambio de alcance en el piso de la unidad en la ultima reunión que se tuvo, teniendo ahora como cambio el 100% del piso en piso de ventas incluyendo el area de cajas que no estaba considerado en el proyecto, actualmente en la ultima versión cargada en trirriga de los planos DEM-01_DEMOLICION GENERAL DE PISOS_PB - BA 3869 Cuernavaca y A-101d_PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN PISOS PB - BA 3869 Cuernavaca no se tiene considerado el cambio al 100% del piso ¿Nos indican si hay un nuevo alcance en el cambio de loseta en piso de ventas o se ejecutara de acuerdo a los dos planos antes mencionados? | Por parte de Diseño no está autorizado el alcance que indican, se deberá revisar con el gerente de construcciones si el aprueba el alcance, el adicional deberá gestionarse mediante OT por el equipo de construcciones.
- apliucacion de pintura en tuberia pluvial en area del restaurante ( sirlon ) | SC CD.JUAREZ (CI DE GRANIZO) | Walmart Supercenter | RFI No.8 De acuerdo al plano IS03- INST PLUVIAL EN CUBIERTA; indica que pasa la tuberia por el interior del restaurante ( sirlon ) el tub antes mencionado es de color blanco pero toda las instalaciones que estam en el interior son de color negro , nos solicita el gerente de la unidad que se pinte el tubo pero ese alcance no viene considerado , nos pudieran indicar si se va a realizar la aplicacion de pintura y se condisera como trabajo extraorinario Se anexan fotografias | Conforme a la reunión sostenida el 11 de abril con el equipo de Negocios Inmobiliarios, se confirma que no se deberá realizar los trabajos de pintura en la tubería en cuestión
- ESTRUCTURA DE CUARTO DE BASURA PARA EQUIPOS CONDENSADORES Y PLAFÓN | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: ACTUALMENTE EN EL ÁREA DE CUARTO DE BASURA SE ENCUENTRA UN PLAFÓN EL CUAL IMPIDE LA COLOCACIÓN DE LA BASE Y DEBERÁ SER DEMOLIDO EL CUAL NO ESTA CONSIDERADO COMO DEMOLICIÓN, ASÍ MISMO SE COMENTA QUE LA TECHUMBRE EXISTENTE CUENTA CON CUBIERTA TPO Y PARA PODER MONTAR LA ESTRUCTURA DEL CONDENSADOR SE DEBERÁN REALIZAR ADECUACIONES Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA TPO EN EL ÁREA. CABE MENCIONAR QUE EL EVAPORADOR ACTUALMENTE SE ENCUENTRA COLOCADO CON VARILLA ESPARRAGO A LA LÁMINA DE TECHUMBRE. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS. PREGUNTA: ¿SE DEMOLERÁ EL PLAFÓN Y SE DEBERÁ COLOCAR NUEVAMENTE? ¿CÓMO SERÍA EL TIPO DE ANCLAJE ENTRE AMBAS ESTRUCTURAS? ¿SERÍA TIPO PROTOCOL? YA QUE LA DALA A LA CUAL SE NOS SOLICITA ANCLAR SE ENCUENTRA CON UN PERFIL EXISTENTE EL QUE NO DEJA ESPACIO DE .20 CM CONFORME A DETALLE SOLICITADO EN PROYECTO EN PLANO ES-07. FAVOR DE EMITIR BOLETÍN CON LOS DETALLES Y ALCANCE DE DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DEL PLAFÓN | , se adjunta boletín B-02 para dar respuesta.
- RFI#8 HIDRONEUMATICO PARA CISTERNA RAP | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI#8 HIDRONEUMATICO PARA CISTERNA RAP. Dea cauerd al plano HI-05 indica que se utilizará un equipo hidroneumático Hydro-MAC (R) con bomba Jet 1 hp con tanque vertical de 150L modelo: EAJ100-150VE mca. EVANS, favor de confirmarnos para el suministro del equipo. | . Se confirma que es correcto el modelo para el suministro del hidroneumatico para cisterna de la RAP
- BASES PARA RACKS DE REFRIGERACION | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano A-301 CORTES GENERALES II nos representa el poco espacio que hay para colocar la estructura para posicionar la base para el rack de refrigeración la cual menciona el plano estructural el lecho superior dan 3.20 metros y la altura real en ese espacio tienen 5.00 metros a la parte baja de la estructura de la tienda. ¿Para evitar temas con el espacio se podría reducir la altura unos 30 centímetros para poder tener más espacio para su ingreso y las instalaciones que se derivan? | , Con respecto a la altura se debe considerar es la especificada en plano estructural ES-414-a, ES-414b y ES-414-c que indica una altura de 3.20mts, el mostrado en el corte ubicado en plano A-301 Cortes Generales II es de manera ilustrativa por lo que no representa las dimensiones reales de la altura del Rack VS. Altura total de la caja y/o armaduras. .
- VALVULAS DE COMPUERTAS RCI EXISTENTES | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano HCM-01 CUARTO DE BOMBAS, indica las valvulas de compuerta existentes, sin alcance, el area de mantenimiento nos reporta que estas valvulas ya no estan en funcionamiento, favor de indicar si se considera algun alcancxe sobre estas valvulas. | . el plano HCM-01 CUARTO DE BOMBAS se trabajó en la OC1 y está cargado en la última publicación de OC2 octubre 2022, se indica en claves de trabajo (1.50) la cancelación del cabezal del sistema contra incendio, por lo que incluye el retiro de esas válvulas.
- ACABADO EN PISO EN CAMARA DE LACTEOS | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la especificación del plano de demoliciones DEM-02, Donde nos indica el retiro del acabado epóxico existente: incluye reparación y preparación para recibir nuevos acabados de acuerdo a nuevo layout. Y al plano GA-02 a donde nos indica que el acabado se debe de dar con un autonivelante para recibir nueva cámara de refrigeración. Duda: no es más fácil en tiempo demoler el firme y remplazarlo como nuevo dejando una superficie plana en la huella de la nueva cámara de lácteos. | , De acuerdo a los alcances mencionados dentro del proyecto de demoliciones, es retirar cualquier acabado existente colocado o adherido a la superficie del piso para recibir nuevo acabado o equipo (en caso de las cámaras de refrigeración). Previamente se tiene que prever la reparación y preparación de las superficies para recibir nuevos acabados. Para ello, deberán contemplar cualquier tipo de resane de grietas, juntas de control, nivelación de oquedades, desbaste de crestas, sanitización y/o limpieza de superficies. En caso que, las superficies presenten irregularidades de consideración, deberán considerar los trabajos de nivelación con algún concreto modificado de alta capacidad adherente, considerando trabajos previos el desbaste del área, de 2 a 3 cms según recomendación del fabricante. Que nos garantice un acabado terso, de alta capacidad resistente, libre de imperfecciones. Logrando así, el mismo nivel y acabado existente en piso. El máximo rampéo permitido es el 1%. Estos trabajos son los considerados en la integración del proyecto ejecutivo. Para el caso de las cámaras de congelación allí si aplica los trabajos de demolición de las piedras de concreto para adaptar el piso refrigerado. Favor de compartir un reporte fotográfico de la zona desmantelada para evaluar si en efecto es necesaria la demolición total. .
- RFI # 01 - CIMENTACION DE MURO A DEMOLER | Ascension | Mi Bodega Aurrera | DE SU APOYO PARA AUTORIZAR EL RETIRO DE LA CIMENTACIÓN DEL MURO YA QUE DE ACUERDO A PROYECTO EN EL PLANO C-02 INDICA RETIRO DE MURO DE BLOCK EN COLINDANCIA , PERO AL MOMENTO DE HACER LA DEMOLICIÓN DE ESTE MURO SE OBSERVA QUE CUENTA CON CIMENTACIÓN DE PIEDRA CON DIMENSIONES 40 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO LO CUAL NO ESTA CONTEMPLADO EN PROYECTO ANEXO IMÁGENES DE LO ANTES MENCIONADO | Se deberá considerar la demolición de la cimentación del muro de block de acuerdo a lo indicado en la Nota 2 del plano C-02 Retiros dentro del predio, que indica que deberá considerar el retiro de estructuras. Estos trabajos no se autorizan como un adicional.
- TRABAJOS EN LIMITE DEL PREDIO | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano topográfico TOPO 01 el límite del predio en los puntos H, I, J Y K, el límite del predio coincide con la reja perimetral existente, por lo que el talud no le pertenece al predio. En el plano de demoliciones DEM 12 DEMOLICIONES EN EXTERIOR, No solicita demoler ese talud, mas sin embargo si nos solicita demoler la malla ciclónica de colindancia, en el plano AL-109 y AL-110 nos pide colocar una zapata corrida, en la cual el patin queda del lado del talud el cual no quedara dentro del predio. Surgen ciertos comentarios: 1.- ¿No hay tema dejar el patín de la zapata dentro del predio vecino? 2.- ¿En el plano Dem-12 no indica demoler todo el talud, aplicaría adicional? 3.- ¿Para solicitar los trabajos fuera del predio se deberá de solicitar permiso a la inmobiliaria? | , Se comparten respuestas: 1.- ¿No hay tema dejar el patín de la zapata dentro del predio vecino? De acuerdo con la información recaba en sitio ese predio pertenece a los propietarios de la plaza. A quienes se les presentó la memoria descriptiva mencionando los alcances de los trabajos de remodelación. Es necesario tocar nuevamente base con ellos y revisar que efectivamente tenemos su autorización y estamos proponiendo un múreme perimetral para colocar rejacero por razones de seguridad. Donde ha existe malla es sustituir 1 a 1 no se requiere demoler tal vez reparar. La base de la zapata puede quedar hacia el interior del predio ya que estamos cambiando las piedras del andador para cambiar el drenaje pluvial y sustituir los colectores ya que según durante el levantamiento realizado se presume qué hay ruptura de tubos que está afectando el talud y hay una sección donde ya no existe talud. 2.- ¿En el plano Dem-12 no indica demoler todo el talud, aplicaría adicional? No 3.- ¿Para solicitar los trabajos fuera del predio se deberá de solicitar permiso a la inmobiliaria? Es correcto .
- RFI # 02 ALTURA CADENA DE CERRAMIENTO | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 02 EN EL PLANO A-300 CORTES GENERALES, SE PUEDE OBSERVAR TANTO EN EL CORTE C-C’ COMO EN EL CORTE D-D’ QUE LA ALTURA DE LA CADENA DE CERRAMIENTO PARA EL EJE A Y EL EJE C NO CORRESPONDE A LA INDICADA EN EL PLANO DE FACHADAS LA CUAL ES DE 40 CM DESDE EL NIVEL N+ 3.60 M HASTA N+4.00 M, NOS CONFIRMAN LA ALTURA PARA LOS MUROS Y CADENA DE CERRAMIENTO EN EL EJE A Y EJE C POR FAVOR ANEXO IMÁGENES DE LO MENCIONADO | La cadena de cerramiento se deberá ejecutar como se indica en el plano A200 Fachadas Generales y plano ES-501 Fachadas 1, de N+3.60m a N+4.00m.
- MUROS DE TABLAROCA SIN DEMOLICION OFICINAS DE MEZANINNE | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A100-D PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MUROS, para los muros de las areas de sala de descanso, comedor, pasillo, gerencia y RH, indica muro existente aplicacion de pintura y zoclo vinilico, las condiciones actuales de estos muros presentan deños considerables, por lo cual se recomeinda se consideren reparaciones a muros o sustiticion de los mismos en las partes afectadas, se adjunta reporte fotografico del tema. favor de indicar si se considera reparaciones en estos muros indicados, . | . Se trata de una oportunidad de redacción en las claves, favor de considerar los muros nuevos.
- Orden de Cambio | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde, favor de confirmarnos si este proyecto ya cuenta con OC-01 en activo. De confirmarse, favor de compartirnos los planos correspondientes. | . No entendemos su pregunta, de ser necesario proponemos tener una revisión con supervisión y contratista el día lunes 18 a las 3 pm, por favor confirmar mediante gerente de obra la cita.
- RFI#1 Validación de Carpetas de proyecto Autorizado | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Se genera este RFI para confirmar lo comentado en platicas, de que se consideran las carpetas (actualización de proyecto issue 2022 y planeación 2022) como validas para la ejecucion de los trabajos de remodelacion. | Considerar las carpetas cargadas en el paquete de Concurso, adicional revisar los avisos de cambio de diseño para las actualizaciones que tuvo el proyecto.
- RFI#3 Inter-Comunicación Anexo Navideño | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En recorrido de Junta de inicio de Remodelación, surgió el tema del anexo navideño, gerencia de unidad indica que la puerta de emergencia doble existente sirve como enlace para conexión del anexo navideño que se instala cada temporada por lo que ponemos a su consideración y revisión la forma de operación que realiza la unidad cada año y analizar si se requiere alguna implementación. | En los varios recorridos que tuvimos con Gerencia no se informó de este tema, por tal motivo no se consideró en el proyecto, sin embargo, en la reunión del pasado 12 de Abril con Gerencia y obra, comentaron que la operación se adaptaría al proyecto desarrollado.
- 001 LEVANTAMIENTO DE PISO EPOXICO | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con plano DEM01 DEMOLICIONES EN PISOS en No. 14 indica levantar el piso epóxico en el área que era de la antigua Salchichoneria, de acuerdo con el plano A 101C PLANO DE ACABADOS EN PISOS no nos indica nada de tratamiento para el área que quedará expuesta a Piso de Ventas de acuerdo con nuevo Lay Out, al levantar el epoxico con una desbastadora se tendrá una superficie rugosa. Favor de indicarnos si el área se quedara así o que procedemos a ejecutar. Adjunto foto del área en mención. | R. En la zona que actualmente ocupa la salchichonería, se instalarán las nuevas cámaras de refrigeración de lácteos y frutas y verduras, por lo que en los planos de demolición se indica demolición de firme y en el plano A-101c su restitución, con esto parte de esa zona queda resuelta. El resto del área deberá recibir el tratamiento de desbaste, pulido y abrillantado indicado en el plano A-101c.
- RFI#2 Contactos Adicionales Mueble de Telefonía | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | A solicitud de Storeplanning indica que con base a la experiencia en remodelaciones anteriores el requerimiento de contactos para la parte baja del mueble de telefonia se requieren 6 salidas de energia para la conexion de dispositivos exhibidos. | La cantidad de salidas de energía para el mueble de telefonía están consideradas en proyecto conforme a guías de prototipo, favor de ejecutar lo indicando en proyecto.
- C-CUAUTITLAN-RFI 04 reubicacion de botoneras para big fan | CUAUTITLAN RMD 2021 (VESTIBULO,CUARTO DE BATERÍAS,SANITARIOS,SEÑALIZACIÓN,RESELLO PIEDRAS) | Distribution Center | . El día de ayer revisando el proyecto con el personal que va hacer la instalación de los big fa hace la siguiente observación, cabe hacer mención que este se ejecutó de acuerdo al plano IE-01c: a todos, estuve revisando con el ing Ricardo la ubicación de los equipos y me comenta que en el plano se solicita que se concentren todos los controles en un cuarto, el detalle es que el cable de control de las botoneras maneja un voltaje muy bajo y solo se puede extender a una distancia máxima de 30 mts por lo tanto no resultaría posible ya que estamos hablando de casos de hasta 250 mts, con lo cual los equipos no se pudieran siquiera arrancar. El proyecto que se cotizó a walmart consiste en colocar el panel de control en la parte alta a un lado del desconectador saliendo del diámetro de las aspas (7 mts) y bajar la botonera por la pared o columna más cercana; así es como se han trabajado en todos los cedis y tiendas de autoservicio. Solicito de su apoyo para revisar este tema y definirlo para que mis compañeros comiencen a la brevedad posible. . | De acuerdo a lo indicado por el proveedor instalador la reubicación no genera costo adicional de obra, se esta de acuerdo con la ubicación de las botoneras propuesta.
- BASES PARA RACKS DE REFRIGERACION ACLARACION | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Referente al rfi anterior se le proporcionan las medidas libres desde el lecho superior de la base (rejilla Irving +3.20m) al lecho bajo del joist (estructura de la tienda +4.65) solo se tiene un espacio de 1.40 metros libre para colocar el rack, todas las instalaciones de refrigeración y sobre todo no puede estar una persona promedio de pie. Por lo cual se le mencionaba que si estaban consientes de este tema o en su caso ver la posibilidad de bajar la estructura 20 cm por lo menos para tener mas espacio. | , Las cotas para la fabricación del rack son indicativas más no limitativas al igual que la ubicación de la escalera para subir al rack de compresores la pueden reubicar según convenga sin que estorbe el libre tránsito. Favor de enviar fotos de la problemática que están observando. Previamente deben coordinarse con la gente de refrigeración lo siguiente: ANTES DE FABRICAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, EL CONTRATISTA DEBERÁ CORROBORAR MARCA, MODELO, PESO, DIMENSIONES Y LA UBICACIÓN DEFINITIVA DE LOS COMPRESORES Y CONDENSADORES. COORDINAR ESTOS TRABAJOS CON EL ESPECIALISTA Y PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN, GARANTIZANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 2.-LA FABRICACIÓN DE LA BASE DEBERÁ REALIZARSE UNA VEZ QUE SE TENGAN EL COMPRESOR Y CONDENSADOR EN OBRA PARA REALIZAR LAS BASES CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO. 3.-SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR CON EL FABRICANTE Y EN SITIO LA UBICACIÓN EXACTA DE LOS APOYOS ASI COMO LA UBICACIÓN DE LOS JOIST, ARMADURAS Ó ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL, GARANTIZANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN Y LIBRAMIENTO ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/O INSTALACIONES NUEVAS O EXISTENTES QUE IMPIDAN EL LIBRE ACCESO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS. 4.-COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA METÁLICA PARA RACK DE COMPRESORES Y CONDENSADORES CON LA DISICIPLINA DE REFRIGERACIÓN. Estas indicaciones vienen implícitas en el proyecto favor de consultarlas. .
- INTERRUPTORES FUERA DE POSICION CUARTO ELECTRICO | BA BOSQUES DEL VALLE (RMD 2021) | Bodega Aurrera | , REALIZANDO DESMANTELAMIENTO DE LAS AREAS DE AMASIJO, COMEDOR, BAÑOS DE ASOCIADOS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS, NOS PERCATAMOS QUE LOS INTERRUPTORES UBICADOS EN EL CUARTO ELECTRICO EDC2, SE ENCUENTRAN DESFASADOS YA QUE NO COICIDEN A LOS SEÑALADO EN PLANOS Y DIRECTORIO EXISTENTES, ESTO SE DEBE A EL TRABAJO REALIZADO POR PROVEEDOR EXTERNO QUIEN REALIZO TRABAJOS DESPUES DEL INCENDIO OCURRIDO EN TIENDA EN MESES ANTERIORES. EL RFI SOLO ES INFORMATIVO PARA SEÑALAR LA INCONSISTENCIA DE INFORMACION QUE SE TIENE EN EL PROYECTO, | Este RFI es informativo y no se requiere información de parte de Diseño, ya que el proyecto de estado Actual no coincide con lo existente por las modificaciones mencionadas posterior a los levantamientos.
- DESPLANTE DE BASE DE PROTOCOL | BA ACOLMAN TEPEXPAN | Bodega Aurrera | EL PROYECTO EN PLANO ES801 PLATAFORMA DE COMPRESORES NOS INDICA DESPLANTE DE ESTRUCTURA CON PLACAS BASE PB-1 SOBRE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE ANCLADO CON TAQUETES HILTI KB3 3/4 AGRADECEMOS NOS INDIQUE ALGUN CAMBIO QUE SE EJECUTA COMO PROYECTO | Considerar proyecto como se indica en plano Estructural ES801 PLATAFORMA COMPRESORES – 1828, de acuerdo al proyecto liberado a concurso “ACTUALIZACIÓN PROYECTO ISSUE 2022”. Este RFI es aclaratorio,
- IMPERMEABILIZACION EN CUBIERTA | BA ACOLMAN TEPEXPAN | Bodega Aurrera | EN EL PLANO A102 PLANTA DE CUBIERTA NO NOS MENCIONA NINGUN TIPO DE IMPERMEABILIZANTE, ME APOYAN POR FAVOR INDICARNOS SI ES CORRECTO? | Revisar plano A102a-TRABAJOS EN CUBIERTA-1828, partida 5.1 en donde se indica la impermeabilización de 5080m2 de la cubierta esto de acuerdo a la último aviso de cambio liberado Este RFI es aclaratorio
- BARDA PERIMETRAL | BA ACOLMAN TEPEXPAN | Bodega Aurrera | SU APOYO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS PLANOS Y ALCANCES DE REJA ACERO Y MALLAS PERIMETRALES EN TRABAJOS EN EXTERIOR | No hay alcance para rejacero y mallas perimetrales en exterior, esto se indica en la Adenda liberada en Diciembre. En caso de que la duda sea otra, ser mas claros. Este RFI es aclaratorio, ,
- RFI#4 Posible interferencia cimentación existente con estructura de Mezanine | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Revisando el plano estructural ES-06a se observa que las columnas del mezanine están muy próximas a la columna de la estructura principal con tan solo 8cm de separación del nuevo dado a la columna, por lo que es posible que al realizar la excavación se detecte la dimensión real del dado de la columna existente y este interfiera con la nueva cimentación, así mismo la profundidad de desplante indicada de 1.50m es posible que sea similar a la cimentación de la estructura principal. Solicitando su apoyo para analizar una posible solución en caso de que se encuentren en sitio las condiciones antes descritas, ya que no se cuenta con planos de estado actual de la cementación existente para hacer una evaluación previa. | Para poder plantear una propuesta de solución como se solicita, es indispensable contar con la posición, dimensión y profundidad exactas de la cimentación existente o cualquier propuesta de solución que se plantee; con esa información podría conocerse las interferencias reales de la cimentación existente y confirmar si existen. No se puede dar una solución hasta tener las dimensiones existentes obtenidas de sitio. Este RFI es aclaratorio
- RFI#06(Seguimiento RFI#01) Validación de Carpetas de proyecto Autorizado | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Revisando los avisos de cambio de diseño tenemos observaciones en las siguientes emisiones: * OC 01 Actualización de Amasijo y Tortillería (¿Se encuentra la carpeta OC-01 ACTUALIZACIÓN DE AMASIJO CON FECHA 29/12/2020 ¿esta Complementa a las carpetas contenidas en el PAQUETE DE CONCURSO ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO 2022?) * Adenda 01 Valle de Aragón (las dos carpetas contenidas en la pestaña de planos se muestran dos carpetas de adenda una marca como BORRADOR y la otra REVISIÓN EN CURSO por lo que no podemos considerarlas validas) * OC 01- 2022 DISMINUCIÓN DE ALCANCES EN ESTACIONAMIENTO Y CUBIERTA del 22/03/2022 (se indican que planos fueron actualizados y/o eliminados, pero no se visualiza y/o indica en que carpeta fueron cargadas estas actualizaciones) Se anexa imágenes de los que se visualiza en tririga Solicitando de su apoyo para aclarar que documentos cargados se consideran para el alcance de remodelación de esta unidad. | Como se respondió en el RFI 1022387 solo se debe tomar en cuenta las carpetas cargadas en el paquete de concurso 2022: • ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO ISSUE 2022 ID 1036158 • PLANEACIÓN 2022 ID 1035822 Y considerar de los avisos de cambio de diseño la OC 01- 2022 DISMINUCIÓN DE ALCANCES EN ESTACIONAMIENTO Y CUBIERTA del 22/03/2022 la cual se cargaron en la carpeta de ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO ISSUE 2022 sustituyendo los planos. ,
- 004 Altura para cámara de lacteos y f&V | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GM1 LAYOUT REFRIGERACION se informa que donde se ubicara la nueva cámara de lácteos/ frutas y Verduras se encuentra ubicada la trabe del eje 2, la cual tiene una elevación de 2.20 m a nivel bajo de lecho respecto a n.p.t, el equipo de refrigeración requiere una altura mínima de 2.30 m para la colocación de su cámara de acuerdo con proyecto entregado (ALZADO DE CAMARA DE LACTEOS Y FRUTAS Y VERDURAS). Nos apoyan en indicarnos que procede respecto a los requerimientos de Refrigeración RENSA. Se adjunta Foto | La foto a la que hacen referencia en el RFI no está en el link de documentos adjuntos, favor de enviar nuevamente y de ser posible incluir una foto del metro con la medida que mencionan. Por otr aparte, les comento que la altura que tenemos registrada en levantamiento a lecho bajo de trabe, es de 2.40 metros por lo que no debería haber problema para la instalación de la cámara. ,
- 002 ACABADO EN MURO DE CUBO DE ELEVADOR PASAJEROS | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano ES302 Estructura cubo de elevador clientes en las notas importantes punto 2 indica que los muros de “SERPAPROSA serán nuevos, por lo que se les deberá de aplicar aplanado cemento arena, en el plano A101d ACABADO EN MUROS para el área de cubo de elevador de clientes, solo indica la aplicación de pintura en color blanco. Nos apoyan en indicarnos cual es el acabado correcto para este elemento. | En el plano ES-302 no hay referencia alguna a los muros del cuarto de valores, la nota en cuestión se encuentra en el plano A-301 y se refiere a la sección del muro del cuarto valores con vista a la línea de cajas, encerrado en nube en la siguiente imagen. Para el acabado en los muros de elevadores ver plano A-101d en el que se indica muros de block acabado aparente.
- 003 hallazgo de celda bajo firme salchichoneria | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Equipo de Diseño, se informa que de acuerdo con plano DEM01 DEMOLICIONES EN PISOS en el área de la antigua salchichoneria salieron 2 celdas de 1.50x1.30x1.10 m por lo que vamos a proceder a rellenar. Se adjunta foto de lo señalado. | En caso de autorizarse la ejecución de los trabajos por el gerente de obra, el relleno se debe realizar en capas no mayores de 20 cm de espesor, con material de banco compactado al 90% de su PVSM. Favor de compartir presupuesto por este hallazgo mediante correo sólo para fines informativos. Para este hallazgo no es necesaria la liberación de boletín; con la recomendación antes dada es suficiente para los trabajos en sitio. ,
- RFI#5 DISCREPANCIA CON EL ALCANCE DE SUBESTRUCTURA | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | REFERENTE A AL PLANO DE SUBESTRCUTURA A-101 k UBICADO EN LA CARPETA ACTUALIZACION ISSUE 2022 EN TABLA DE SIMBOLOGIA SE INDICA LO SIGUIENTE: 1. SOPORTE DE PERFIL EXISTENTE OR DE 152MM, SOLO SE APLICARA LIMPIEZA Y PINTURA (LA SUBESTRUCTURA EXISTENTE ES PTR DE 25 MM) 2. INDICA UN CONTRAVENTEO EXISTENTE QUE TAMBEN RECIBE LIMPIEZA Y PINTURA (ESTE ELEMENTO NO EXISTE EN LA ESTRUCTURA SOLO EXISTE A LO LARGO 2 O 3 PTR DE 25 MM). 3. EN DETALLES SE MUESTRA UN LA INSTALACION DE UN MONTEN CF DE 152 MM (¿ESTE ELEMENTO DONDE SE UBICARIA?) SOLICITAMOS SE DEFINA CUAL ES EL ALCANCE REAL DE ESTE TRABAJO INDICADO EN PLANO A-101K. DE SER NECESARIO INSTALAR UN MONTE CF A CADA OR ESTO GENERARIA UN ADICIONAL DE OBRA. SE ANEXA FOTOS DE LOS ELEMENTOS EXISTENTES. | 1.-Considerar los trabajos de limpieza y pintura en el perfil existente. 2.-Se deberá dar limpieza y pintura a los elementos existentes. 3.-Los elementos CF de 152mm NUEVOS se encuentran indicados en el plano con líneas discontinuas rojas y se deben colocar conforme lo indican los detalles (se indican en la simbología y planta del plano). Este RFI es aclaratorio.
- 005 Proyeccion de red sanitaria principal | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano IS 01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL se informa que por donde se tiene proyectada la colocación de tubería sanitaria principal de 4” de diámetro pasa por encima de la cisterna de agua potable en el tramo del eje C- D entre los ejes 3 a 5, pasa un pasillo que va hacia otra celda de la cisterna en mención, por lo que requerimos información si sufrirá algún cambio la trayectoria sanitaria Adjunto foto de lo comentado. | La foto que nos envían no nos ayuda mucho, sería de mucha más utilidad si sobre una planta nos indican la proyección de las celdas de la cisterna para poder buscar una solución.
- RFI# 11 CAMBIO DE LADO DE MECANISMO | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI# 11 CAMBIO DE LADO DE MECANISMO. De acerdo al poyecto de portico plano A-401 indica que el mecanismo de la cortina de acceso debe de ir de lado donde esta las vitriinas, sin embargo y por operación al tener un mayor espacio de lado EJE 1 se sugiere cambiar el mecanismo debido a que puede tener una mejor operación y no dañar el costado de la vitrina. | . Considerar el cambio del mecanismo y ubicarlo hacia lado contrario de las vitrinas, si el espacio es más grande se acepta el cambio, si es el mismo espacio se debera considerar como se tiene en proyecto.
- CRUSE DE LINEAS DE SCI Y SERVICIOS CON ESCALERA MARINA | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Se hace la observación en cuarto de bombas, referente a la posición de las escaleras marinas, ya que al colocarla en la posición como lo indica proyecto, será un obstáculo para realizar la interconexión de las líneas de succión del SCI y Las líneas de Servicios y posteriormente la conexión a los cabezales de los equipos de bombeo, ¿nos podrían indicar si la escalera se queda en la misma posición o se reubica, y en caso de ser así nos podrían compartir detalle de las conexiones a los equipos. Se adjuntan imágenes de lo mencionado NOTAS Y DOCUMENTOS | DE ACUERDO A LA INFORMACION INDICADA EN PLANO HCM01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACION , NO EXISTE INTERFERENCIA EN LA TRAYECTORIA DE LA TUBERIA CON LA ESCLAERA MARINA, , SE REQUIERE SE RESPETE Y SE UBIQUEN LOS EQUPOS Y TUBERIA CONFORME A PROYECTO
- 25 NODO PARA CAJA ROTARY EN CUARTO DE ALTO VALOR | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | De acuerdo a un recorrido con el área de store planning sistemas, se hizo la observación, y preguntan si la caja Rotary de alto valor llevará NODO de datos, nos podrían apoyar confirmando si este se colocara, y en caso de ser así nos podrían compartir el detalle con el plano actualizado por favor. | DE ACUERDO CON GUIAS MECANICAS EMITIDA POR PROTOTIPOS NO SE CONSIDERA NODO DE DATOS EN LA CAJA ROTARY Y NO HAY CI QUE INDIQUE ESTE REQUERIMIENTO
- 27 COLOCACIÓN DE NODOS PARA EL CUARTO DE CCTV | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos de (ID-04 VOZ Y DATOS) se hizo la observación donde el cuarto de CCTV tenemos dos monitores y no tenemos contemplados NODOS DE DATOS y comunicación para el JOSTY, ¿nos podrían indicar si se colocaran los nodos y la cantidad de estos y de ser así nos podrían compartir el plano actualizado. | LAS GUIAS MECANICAS DE SISTEMAS NO CONSIDERAN NODO EN EL CUARTO DE CCTV. EN EL PLANO LP-02 DE PROYECTO SE DEJO UNA TUBERIA CON CABLES UTP PARA COMUNICACION DE LOS EQUIPOS DE ESTE CUARTO CON EL CUARTO DE SISTEMA.
- 28 COLOCACIÓN DE CONTACTOS REGULADOS PARA CUARTO DE CCTV | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos de corriente regulada de (ID-01, IE-18) se hizo la observación en el CUARTO DE CCTV para los monitores, no tenemos contactos de corriente regulada, solo se observo que se tiene contemplado un contacto, pero de corriente normal del plano (GIE-04 FUERZA Y CONTACTOS DE ADEN) Pregunta ¿se colocaran contactos de regulada para el curto de CCTV y de ser así nos podrían compartir el plano actualizado con la cantidad de contactos para esta área? | REVISAR PLANO LP-02 EN ESTE PLANO ESTAN INDICADOS LOS CONTACTOS
- 29 Adicional Hawaiana en F y V | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Con base al proyecto no indica cortina Hawaina en cuarto de F y V, se tuvo recorrido con el personal de Store Planning lo cual solicita cortina Hawaiana en esta área, nos apoyan aprobando este adicional para el contratista | De acuerdo al prototipo vigente no se considera esta hawaiana en esta área.
- 31 Rejacero en proyecto | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Con base al proyecto en ejecución nos podrían indicar el por qué no se contempla rejacero, ya que en diversos proyectos se instala y en esta se contempla malla ciclónica, con el fin de aclarar la duda del personal de Store Planning | De acuerdo al nivel de riesgo de la tienda No se requiere el cercado de seguridad (rejacero) el uso de malla ciclonica es para delimitar el predio
- RFI 06 Aclaración tipo de bolardo en exteriores | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la CI-20-009 y en los detalles del plano A-304, indican que los bolardos en exteriores deben ser de polietileno, en obras similares el área de diseño solicita que se coloquen de acero con alma de concreto (colados) aclarar el bolardo correcto que se deberá instalar para esta unidad | , En efecto de acuerdo a lo indicado en proyecto los bolardos serán de polietileno reciclado de acuerdo al manual de exteriores en el capítulo 8.5 Elementos de Polietileno Reciclado de Alta Densidad y CI indicada. Solo se omitirán la instalación de los bolardos indicados en el acceso a clientes en planta alta de estacionamiento, debido a el espesor de la losacero. .
- INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE PISO DE VENTAS | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | se solicita de su apoyo para conocer quien instala las luminarias de piso de ventas, ya que al comunicarme con el proveedor que las suministra, mencionando que no ya no cuentan con ese alcance y tampoco el contratista general. | , El alcance para todas las obras es el siguiente: * GNFR/COMPRAS: Suministro de luminarias * CONTRATISTA: Canalización, cableado e instalación de luminarias .
- DUDAS ESJ JOIST | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | El motivo de mi correo es informar alcances, consideraciones y dudas de la obra MBA YURIRIA en cuanto a los conceptos que serán suministrados por ESJ. Los cuales enlisto a continuación: CONSIDERACIONES: * Diseño de joist es por parte ESJ por método ASD con las designaciones proporcionadas por el cliente, adicional una franja de succión de -234 PLF C. Succión= -65kg/m2 (franja -149 kg/m2) * Se consideran cargas extras por equipos de clima indicados en los planos AL-02 y ES-801. * Se considera 1.25” (3.2 cm) entre joist y joist en los apoyos donde se comparte apoyo por motivo que en armaduras sobresale una placa conectora entre las cuerdas de la misma. * No se consideran extensiones de cuerda superior y silleta ya que los joist apoyan en muro perimetral y estos solo apoyan hasta la el centro de muro o eje; dejando 10mm de holgura al centro del muro perimetral. * Se considera un peralte de silleta de 102mm (4.0”). (Favor de confirmar) * Los Joists incluyen clips para recibir contraflambeo. Se consideran estos elementos como los clips estándar de ESJ. * Se considera que la conexión de contravientos afecta el peralte de las silletas, estas serian de 86mm ya que el espesor de la placa de contraviento es de 5/8” (15.9mm). Estas placas se tiene una ranura de 20mm por donde pasara el primer diagonal del joist, se requiere una holgura de al menos 1” más holgura de 1/8” de cada lado, total 1.25” (32mm)de holgura . (Favor de confirmar) * Los Joists incluyen clips para formar puntales en cumbrera. (Favor de confirmar) * Se considera una separación horizontal de 41.2cm centro a centro de los joist de cumbrera. * Las líneas de contraflambeo se consideran 3/4 en cuerda superior y 5/6 en cuerda inferior; la localización de las líneas de flambeo puede variar para evitar intersecciones con la celosía de los joist. * Se considera que el contraflambeo es atornillado. * El material de flambeo se considera ángulo sencillo de 2.00”x2.00”x0.125” para flambeo horizontal y 1.25”x1.25”x0.109” para flambeo diagonal. * Todas las piezas incluyen una capa de primario anticorrosivo Sherwin Williams E20AJ08 como primario temporal. * Se consideran tornillos para joist de 0.50”x2.00” A325 SA CC (la longitud puede variar dependiendo del caso de apoyo), con tuercas 0.50” A563 y arandelas 0.50” F436. * Se consideran tornillos para flambeo de 0.375”x1.50” A307 SA CC, con tuercas 0.375” A307 y arandelas 0.375” F307. * Se agrega en todos los Joists el detalle de ángulo para colocación de riostras como se muestra en los detalles del plano J2.0, pero las riostras no forman parte de los alcances de ESJ. (Favor de confirmar) * Se considera que los remates de flambeo son soldados en muro y atornillados en joist, de forma horizontal. (Favor de confirmar) DUDAS: * ¿Es correcto que el peralte de silleta de los joist sea de 4” (10.2cm)? De no serlo, favor de indicar la información correcta. * Se puede hacer el cambio de la holgura en la placa de contraviento para evitar interferencias con la primera diagonal del joist, favor de confirmar. * En los joist que apoyan en placa de contraviento en muro perimetral, ¿es correcto considerar el mismo peralte que en placas de contraviento en armadura? En caso de no serlo, favor de indicarlo. * Es correcto que los joist apoyen sobre muro perimetral, favor de compartir detalles sobre esto. | ¿Es correcto que el peralte de silleta de los joist sea de 4” (10.2cm)? De no serlo, favor de indicar la información correcta. R = Son accesorios estándar que maneja ESJ Se puede hacer el cambio de la holgura en la placa de contraviento para evitar interferencias con la primera diagonal del joist, favor de confirmar. R= No entendemos la pregunta, favor de ser más específicos con un detalle. En los joist que apoyan en placa de contraviento en muro perimetral, ¿es correcto considerar el mismo peralte que en placas de contraviento en armadura? En caso de no serlo, favor de indicarlo. R= No entendemos la pregunta, favor de ser más específicos con un detalle. Es correcto que los joist apoyen sobre muro perimetral, favor de compartir detalles sobre esto. R= Es correcto el joist apoya sobre el muro. Se adjunta detalle en BOL-4 CONEXION JOIST CON DALA.
- 007 Respuesta a RFI 005 Red Sanitaria | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al RFI 005 Proyeccion de red Sanitaria se adjunta planta donde se encuentran ubicadas las celdas de cisterna. Quedamos atentos a sus indicaciones | Derivado de lo revisado con Supervisión via zoom, se llegaron a los siguientes acuerdos: 1.- Se realizará en sitio una inspección adicional para determinar el tamaño real de la cisterna. 2.Una vez correctamente localizada, se evaluará la mejor de entre las siguientes alternativas: a. Recorrer la línea de drenaje hasta librar la cisterna. b. Hacer un ajuste al proyecto para que el drenaje de las áreas de preparados de carnes y salchichonería se conecten por la trastienda, para esto se deberá revisar si es operativamente viable debido al tamaño de la unidad y que se vería afectado de manera provisional el funcionamiento del área prevención. Cabe mencionar que esta celda que se traslapa con la línea de drenaje de proyecto fue posible detectarla hasta esta etapa debido a que en meses pasados se vació para realizar trabajos de limpieza y el asociado de mantenimiento tuvo conocimiento del tamaño aproximado de la celda. Durante la etapa de levantamiento fue posible identificar hasta donde se indicó en proyecto debido a que la cisterna se encontraba llena y en los planos asbuilt no venia esta información. Este RFI es informativo.
- 006 Respuesta a RFI 004 Altura para Cámara de Lácteos | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la respuesta del RFI 004 ALTURA PARA CAMARA DE LACTEOS Y F&V se adjunta lo solicitado. | En colaboración con el equipo de refrigeración de la empresa Rensa se llegó a la solución misma que la podrán revisar directamente con ellos en sitio. Cabe mencionar que la solución no genera adicional o ajustes al proyecto. Este RFI es aclaratorio ,
- RFI 073 Aplanado de muros de suelo cemento | Zibata | Walmart Express | Referente al acabado de los muros de suelo cemento, en proyecto no marca algún aplanado, por los colados en escalonamiento se ven diferentes tonos de color, esta da vista a los vecinos ¿nos pueden indicar si llevara algún aplanado estos muros de suelo cemento? En la pestaña de notas y documentos adjunto imágenes de lo visualizado en sitio Quedo atento a sus comentarios | No lleva ningun acabado
- RFI 072 Adosado en muro de block atras de vitrinas de frutas y verduras | Zibata | Walmart Express | Referente al acabado del muro en la parte de frutas y verduras en específico atrás de las vitrinas, no marca algún acabado, por lo regular en otras tiendas se adosa hoja de yeso al block de nivel de piso terminado hasta plafón, ya que en esa área queda un espacio entre la vitrina y faldón, donde la persona de marketing colocar cornisas, sin embargo, se vería el block dando un aspecto no estético. En notas y documentos adjunto imagen de como se visualiza la separación de vitrina y faldón, en el cual se vería el block Quedo atento a sus comentarios. | De acuerdo a criteros de walmart no se coloca la hoja de yeso atrás de las vitrinas, solo se considera pintar de blanco el muro de block.
- RFI 074 Cambio de tuberia de PVC a PGG al interior de tienda | Zibata | Walmart Express | Referente al plano IE-09 alimentadores generales y en especifico a la cedula de cableado (A) Subestación TAB TGN marca 2 tuberías de 78mm de P.V.C, esta tubería se coloca enterrada, pero al ingresar a la tienda se debe de cambiar a P.G.G, el cual no marca, por normatividad y para evitar temas con la UVIE favor de mandar el cambio de esta trayectoria vía boletín. Ya que la tubería P.V.C es flamable Referente a al tablero TGN marca la perforación por la parte de techo, esto ocasionaría la perdida de garantía del tablero, se recomienda usar una sobre caseta o alguna techumbre en la parte de los tableros. En obras similares se le ha pedido al proveedor de compas una sobre caseta para evitar alguna filtración al tablero , o nos pueden indicar cual sera el sellado correcto para que no tenga filtraciones al interior Quedo atento a sus comentarios | Enviamos nuestra respuesta para cada punto. Referente al plano IE-09 alimentadores generales y en especifico a la cedula de cableado (A) Subestación TAB TGN marca 2 tuberías de 78mm de P.V.C, esta tubería se coloca enterrada, pero al ingresar a la tienda se debe de cambiar a P.G.G, el cual no marca, por normatividad y para evitar temas con la UVIE favor de mandar el cambio de esta trayectoria vía boletín. Ya que la tubería P.V.C es flamable R= La trayectoria de la canalización mencionada cedula (A), en su recorrido se especifican dos tipos de linea, una punteada, la cual de acuerdo a las notas de simbología especifica tubería de P.V.C. y al hacer la transición de exterior por piso a interior de la tienda, la trayectoria se especifica una línea continua, la cual en notas de simbología se especifica tubería Galvanizada. Referente a al tablero TGN marca la perforación por la parte de techo, esto ocasionaría la perdida de garantía del tablero, se recomienda usar una sobre caseta o alguna techumbre en la parte de los tableros. En obras similares se le ha pedido al proveedor de compas una sobre caseta para evitar alguna filtración al tablero , o nos pueden indicar cual sera el sellado correcto para que no tenga filtraciones al interior R=En el plano IE-09 ALIMENTADORES GENERALES se especifica la construccion de una caseta que cubre a los equipos eléctricos instalados en exterior. Se comenta que los tableros no pierden garantía por abrir perforaciones para tuberías y poder dar acceso a los conductores. De alguna manera los conductores deben poder conectarse a los interruptores.
- ACTUALIZACION DE PLANOS | BA BOSQUES DEL VALLE (RMD 2021) | Bodega Aurrera | . El motivo de este RFI, solo es informativo, señalando que al dia 21/4/22 contamos con un avance de 65% de la primera etapa y nos hemos percatado que se subio una actualizacion de proyecto el dia 19/04/22, esto solo para señalar si existiera algun cambio en esta nueva actualización de los trabajos ejecutados no fueron tomados en cuenta por el tiempo en que se actualizo dicho proyecto. | Proyectos desconoce los alcances considerados en la primer etapa del programa de obra, sin embargo, en caso de que este avance coincida con los ajustes que traemos en esta OC que están enfocados a la parte frontal de tienda y mobiliario en PV se tendrán que modificar. Este RFI es informativo
- ESTRUCTURA EXISTENTE ( en area de bodega ) | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | RFI No. 4 Durante el proceso de demolicion nos encontramos un elemento que no esta considerado dentro del plano de demolicion, dicho elemento es base de concreto donde estaba alojado un equipo de aire obsoleto se anexa fotografias , se encuentra dentro de la bodega de mg y donde se colocara el de apartado se anexa fotografia | , La indicación de acuerdo al plano DEM-08 DEMOLICIONES EN APARTADO es demoler todo el mezanine, en su momento durante los levantamientos se documentó la existencia de una estructura metálica y tablas de madera y en la zona a la cual hacen referencia no se tuvo acceso por lo que desconocíamos la existencia del. Favor de considerarlo también. .
- RFI 01 Mini refrigeradores Selfcheckout | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los planos arquitectónicos y eléctricos no están considerados 5 mini refrigeradores que serán suministrados para esta unidad, el cual en obras similares, son monofásicas 127 v y se instalan dentro del área de Self checkout . Solicitamos su apoyo con los boletines respectivos o indíquenos que procede | , Se confirmó con operadora que sólo se requiere un mini refri en el área de SCO, como se indica en layout autorizado y scope. .
- ACABADO EN PISO EN CAMARA DE LACTEOS CONTINUACION | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | DE ACUERDO AL RFI ANTERIOR SE COMPARTE EL REPORTE FOTOGRAFICO DE LA PRUEBA EN EL PISO, EL CUAL NO FUE EL ESPERADO ADEMAS SE TENDRA DETALLES POR LA CANTIDAD DE COLADERAS DE LA INSTALACION ANTERIOR. ADJUNTO EL ARCHIVO EN NOTAS Y DOCUMENTOS. | , De acuerdo con las pruebas de desbaste epóxico en Santin, deberían estar cubiertas las solicitudes que indican en tal reporte verificar planos: Plano DEM-02 DEMOLICIONES EN PISOS donde se indica los trabajos previos a considerar: * RETIRO DE ACABADO EPÓXICO EXISTENTE. INCLUYE REPARACIÓN Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR NUEVOS ACABADOS DE ACUERDO A NUEVO LAYOUT. LA SUPERFICIE BASE DEBERÁ ENCONTRARSE LIBRE DE PINTURA, GRASAS, ARENA O CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIALES EXTRAÑOS, SE DEBERÁ DESBASTAR Y PULIR LA SUPERFICIE PARA DEJAR UN ACABADO DE CONCRETO PULIDO Y/O EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA RECIBIR NUEVOS ACABADOS DE ACUERDO A PLANO A-100a, GA-02 Y GA-02a. CONSIDERAR RETIRO PREVIO MOBILIARIO, EQUIPOS Y BUMPERS, REJILLAS. CANCELACIÓN DE COLADERAS, NO NECESARIAS DE ACUERDO AL NUEVO LAYOUT. CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSIDERAR PRELIMINARES (VER NOTA 1) PARA RECIBIR NUEVO ACABADO DE ACUERDO A PROYECTO . LA PREPARACIÓN ADECUADA ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR UN ADECUADO VINCULO DEL NUEVO ACABADO. DEBERÁN CONSULTAR CON EL PROVEEDOR ANTES DE LA COLOCACIÓN DE NUEVO ACABADO PARA INSPECCIONAR LAS SUPERFICIES. * REPARACIÓN DE TODAS LAS JUNTAS AL 100%, GRIETAS Y OQUEDADES. PARA EFECTOS DE CONCURSO CONSIDERAR 1000 ml DE REPARACIONES GRIETAS Y OQUEDADES, DEBERÁN HACERSE CON CEMENTO TIPO GROUT AUTONIVELANTE Y COLOR IGUAL AL EXISTENTE. CONSIDERAR NIVELACIÓN (RELLENO DE OQUEDADES Y DESBASTE DE CRESTAS), REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA RECIBIR NUEVOS ACABADOS DE ACUERDO A NUEVO CRITERIO DE ACABADOS . (VER PLANO A-100a). INCLUIR RAMPEO EN TODOS LOS ACCESOS NO MAYOR AL 1%. ENTRE ACABADOS. Adicional a estos trabajos previos indicados en plano de demoliciones en NOTAS DE PISOS se indica lo siguiente: * VERIFICAR EN SITIO EL NÚMERO Y/O MEDIDAS REALES DE COLADERAS O REGISTROS A DESMONTAR O CANCELAR. * ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA RETIRAR TODAS LAS INSTALACIONES OBSOLETAS, PRODUCTO DE LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN. * CONSIDERAR PARTIDA DE PERFORADO EN PISO PARA SELLAR HUECOS EXISTENTES POR BUMPERS, ANGULOS DE PROTECCION, POSTES METALICOS, ETC. UBICADOS EN PISO DE VENTAS Y TRASTIENDA. UTILIZAR PARA SELLADO CON PRODUCTO CON PROPIEDADES RÍGIDAS CON UN AGENTE ADHERENTE TIPO EPÓXICO, DE DOS COMPONENTES (PLANIBOND EBA). * SE DEBEN CONTEMPLAR REPARACIONES Y RESANES DE PASOS DE DUCTOS UNA VEZ QUE SE RETIREN TODAS LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES TALES COMO REFRIGERACIÓN, ELÉCTRICO,HIDRÁULICA, SANITARIA Y DUCTERÍA DE AIRE. En plano GA-02 PLANTA DE ABARROTES BAJO LOSA SECTOR FRENTE GA-02ª PLANTA DE ABARROTES BAJO LOSA SECTOR POSTERIOR, se indican los trabajos posteriores donde se especifica la escarificación de toda la superficie marcada en plano y aplicación de autonivelante base cementicio con un espesor de 30mm. API-12 INDICA PISO DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO. CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA BASE DE PISO, PARA RECIBIR NUEVO ACABADO. LA SUPERFICIE DEBERÁ ENCONTRARSE LIBRE DE CRESTAS, GRIETAS, SUSTANCIAS QUÍMICAS Ó GRASOS Ú CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIALES, QUE NOS GARANTICE UNA CORRECTA ADHERENCIA DEL NUEVO ACABADO. DEBERÁN CONTEMPLAR UNA SUPERFICIE RUGOSA, DE SER NECESARIO ESCARIFICAR MECANICAMENTE LA SUPERFICIE PARA DEJARLA RUGOSA LIBRE DE MATERIALES SUELTOS, PARA RECIBIR UNA CAPA DE AUTONIVELANTE BASE CEMENTICIO (UCRETE MF SISTEMA PARA PISOS DE TRES COMPONENTES, POLIURETANO-CEMENTÍCIO-AUTO NIVELANTE) DE BASF MEXICANA, CONSIDERAR UN ESPESOR DE 30mm DE AUTONIVELANTE. -03300. VER PLANO DE DEMOLICIONES EN PISO DEM-02a, GA-02 Y GA-02a. TODAS LA SUPERFICIES DEBEN ESTAR NIVELADAS CONFORME AL ACABADO DE PISO DE VENTAS Y/O TRASTIENDA, PARA RECIBIR NUEVA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. -03300 Estos trabajos indicados en proyecto cumplen con las necesidades de la tienda para construir correctamente las camaras de refrigeración, será decisión de la supervisión y gerencia de construcciones los mas óptimo para cubrir correctamente las necesidades de la tienda y no deberá impactar en un adicional ya que como se menciona, las notas son claras considerando todo lo necesario. .
- COLOR REJA CERO PERIMETRAL | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano Al-109 MURO REJACERO, No indica el color para el reja cero, solo indica lo siguiente: CERCA TIPO EUROPEA FABRICADA CON PANEL DE ALAMBRE ELECTROSOLDADO, GALVANIZADO Y PINTADO CON POLIESTER EN POLVO HORNEADO. MANUFACTURADO EN ALAMBRE CAL. 9 GALVANIZADO EN CALIENTE PUERTA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR DE ACERO DE 2 1/4 x 2 1/4 CAL. 14, PANEL DE ALAMBRE ELECTROSOLDADO CAL. 9 CON GALVANIZADO DE ZINC Y RECUBRIMIENTO DE POLIESTER COMO ACABADO FINAL Pero no nos indica el color. En formatos similares se ha utilizado el color Blanco. Agradeceré sus comentarios. | , Favor de considerar el color GRIS, es lo autorizado por portotipos para el formato Supercenter. .
- RFI#7 Suministro Cortina Anden de Trailers | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En listado de Suministros (18/04/2022) no se indica el suministro de la Cortina Metalica para el anden de Trailers, Revisando en la Matriz de suministros proporcionados por Walmart se deberia tener este suministro por parte de Compras. ¿Se tendra este sumnistro por parte de Walmart? | El suministro y colocación de la cortina de anden de trailes es alcance de la contratista la cual se indica en los planos A-601, A-602 y A-604. ,
- PLANO ES401 PLANO DE REFUERZO EN CUBIERTA | BA ACOLMAN TEPEXPAN | Bodega Aurrera | DE SU APOYO POR FAVOR PARA EL ENVIO DE ESTE PLANO YA QUE SE ENCUENTRA EN EL INDICE PERO NO SE ENCUENTRA REFLEJADO EN EL TRIRIGA | El plano ES-401 planta de refuerzo en cubierta que no está cargado en Tririga y sin embargo se indica en hoja índice, se sustituirá por un boletín, mismo que les haremos llegar vía correo para su cotización, este presupuesto se debe enviarse a mas tardar en un periodo de 5 días hábiles, una vez aprobado el adicional se carga en Tririga para su ejecución. Dicho lo anterior, el plano ES 401 planta de refuerzo en cubierta ya no será necesario. ,
- SUSTITUCION DE JOIST | BA ACOLMAN TEPEXPAN | Bodega Aurrera | EN PLANO CORTE 2-2 ES802 PLATAFORMA DE CONDENSADORES NOS INDICA SISTITUIR JOITS SOBRE LOS CUAL SE APOYA LA PLATAFORMA DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLANO ES401, AGRADECEMOS NOS INDIQUE SI ES CORRECTA LA INDICACIOM DE SUSTITUIR LOS JOITS O SOLO SE DEBE DE REFORZAR COMO SE REALIZA EN TODAS LAS REMODELACIONES, CABE MENCIONAR QUE DICHO PLANO DE REFRENCIA NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA TRIRIGA COMO SE LOS INDICAMOS EN UN RFI ANTERIOR. | Se comparte Bol-01 via correo a Gerente de obra para su cotización. Dicho boletín considera sólo refuerzos puntuales en joits para el descanso de patas de condensados previamente revisado y aprobado por el especialista estructural el cual indica que es viable considerar este alcance. Cabe mencionar que este Boletín sustituye a los trabajos que se indicaban en Plano “ES401 PLANTA REFUERZO EN CUBIERTA – 1828”. Este RFI es omisión de proyecto, , ,
- UBICACION DE UNIDAD CONDENSADORA | BA BOSQUES DEL VALLE (RMD 2021) | Bodega Aurrera | , me pueden apoyar en definir la ubicacion de la unidad condensadora, revisando los planos A-102 Arquitectonicos, GMR1- Refrigeracion y ES03- estructural, tenemos discrepancia en la ubicacion de la base donde estara colocada la unidad condensadora. quedo en espera de sus comentarios. ! | Considerar la ubicación considerada en el plano A-102 y planos ES-03. Este RFI es aclaratorio
- Puertas de alto Impacto | SM CAMPECHE | Sam's Club | . En revisión de alcance del suministro de las puertas de alto impacto del área de sam´s cafe y nuevo perecederos, en planos de puertas y ventanas no vienen indicados estas puertas. Favor de indicarnos quien sera el responsable de suministrar estas puertas, ya que el proveedor de refrigeración comenta que solamente trae en elcance una puerta doble. | . La puerta de alto impacto de amasijo y fuente de sodas es suministrada e instalada por la contratista general de acuerdo a lo indicado en el plano GA-04 del proyecto issue.
- BASES PARA RACKS DE REFRIGERACIÓN CONTINUACIÓN | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | se comparte imagen con el detalle donde se muestra que aun quitando las instalaciones de refrigeración existentes tenemos poco espacio para realizar las instalaciones nuevas, teniendo 1.60 metros en el lado más alto y 1.40 en el lado más corto, el equipo de refrigeración tiene 1.05 metros quedando poco espacio para realizar la instalación y posteriormente los mantenimientos. Queda aclarar que regularmente el tablero I line que se coloca en la rejilla Irving tienen aproximadamente 2.10 metros. | , DE ACUERDO A LEVANTAMIENTO DE LA UNIDAD SE TIENEN LAS SIGUIENTES MEDIDAS: EN TEORIA NO DEBERIA HABER PROBLEMAS CON LAS ALTURAS, AHORA BIEN SI EN SITIO NO SE CUMPLE CON LA ALTURA NECESARIA SE TIENEN TODAVIA 1.10mts DE ALTURA ENTRE LOCKERS Y RACK “A” PARA PODER BAJAR LA ESTRUCTURA UNOS 30cms. MAS PARA QUEDAR CON NIVEL DEL RACK A +2.90mts. SOBRE EL NIVEL DE PISO; EN EL TEMA DE LAS INSTALACIONES DE REFRIGERACION EXISTENTES ESTAS SE VAN A DESMANTELAR UNA VEZ QUE ENTREN EN OPERACIÓN LA NUEVA REFRIGERACIÓN, POR LO QUE NO DEBERIA HABER OBSTRUCCIONES POR ESTAS INSTALACIONES. .
- RFI-10 Plano ES-201 | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo para que nos compartan el plano ES-201 solicitado como referencia en el plano ES-202 3.- EL NUEVO FIRME NO SE PUEDE DESPLANTAR DIRECTAMENTE SOBRE LA CORONA DE LA CONTRATRABE, EN LAS ZONAS DONDE SE PRESENTE ESTA SITUACION SE DEBERA INSTALAR UNA JUNTA (CELOTEX) COMO SE INDICA EN EL DETALLE DE DE PISO CON CONTRATRABE PLANO ES-201 3.- EL NUEVO FIRME NO SE PUEDE DESPLANTAR DIRECTAMENTE SOBRE LA CORONA DE LA CONTRATRABE, EN LAS ZONAS DONDE SE PRESENTE ESTA SITUACION SE DEBERA INSTALAR UNA JUNTA (CELOTEX) COMO SE INDICA EN EL DETALLE DE DE PISO CON CONTRATRABE PLANO ES-201 | , Se confirma que no existe el plano ES-201, el detalle que comentan está en el plano ES-202 se identifica como “DETALLE DE JUNTA DE PISO CON CONTRATABE EXISTENTE”. .
- 26 DETALLE C SELF CHECKOUT | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Con base al plano A-601b-ELEVACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO OC-2 detalles de SELF CHECKOUT, y con base al plano A-601b-ELEVACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO OC-6, cambia la distribución de postes en detalle C, el Barandal se encuentra en sitio como lo indica la OC-2 ya que se fabrica con anticipación, nos podrían ratificar si se realiza el cambio como indica la OC-6. | SE CARGA BOLETÍN CON AJUSTE DEL BARANDAL CONSERVANDO LA MODULACION DE LA OC-02 1.36MTS. LA INFORMACIÓN SE CARGA EN LA CARPETA BOLETINES
- 30 Bolardo adicional en descanso de Walmart.com | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Con base al plano CO-03 PLANO DE CONJUNTO en salida de Walmart.com nos indica 2 bolardos, de lo anterior con base al recorrido con personal de Store Planning solicita se agregue uno más al centro para evitar caída del carrito, nos podrían apoyar con la aprobación para el adicional del contratista | Se autoriza bolardo adicional.
- 32 Muros a 2.80 sobre eje 1 y sala de juntas | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | con base al proyecto nos indica muros a 3.00 mts sobre el eje 1 de lo cual en visita de imagen se requiere a 2.80 para la señalización interior, cabe hacer mención que los muros ya están realizados, por otra parte también se requiere el lambrin en sala de juntas y proyecto nos indica muro aparente. Favor de aprobar este adicional para el contratista: recorte de muros a 2.80 mts y lambrin de Tablaroca en sala de juntas Se adjunta correo sobre las solicitudes. | 1. El prototipo maneja muro de 3m. 2. Se autoriza la colocación del lambrín de tablaroca en la sala de juntas.
- Arquitectónicos interiores | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano ALB-106 a la jaula de alto valor (consumos internos) favor de indicar si en esta misma área se considera rack ya que tiene nomenclatura RC19. Haciendo saber que la jaula ya está fabricada de acuerdo a proyecto | Se considera Rack el cual es suministrado por Walmart
- Instalaciones Electricas | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, en el tablero GEN indica interruptor para banco de capacitadores, sin embargo, no indica la capacidad del interruptor, aunado a esto no está considerado en el suministro por parte de compras Walmart, favor de indicar capacidad para el interruptor y quien deberá suministrar. | El interruptor para el banco de capacitores debe ser de 3P-250A y es suministrado por Walmart de acuerdo a la CI-12-122.
- Plano de contraste | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Dándole continuidad al tema de la base para el protocol de refrigeracion. Referencia de plano A100a-Planta de contraste. Donde se acordó vía e-mail enviar propuesta de los cambios por el área de proyectos. De acuerdo a los siguientes comentarios: “Se realizó el trazo de la base y los postes de la base del protocol/tanque de gas. La estructura tridimensional de la cubierta obstruye la colocación de los postes. Queremos explorar la posibilidad de mover un poco la base para el protocol y no afectar la cámara de salchi existente durante la construcción de esta estructura.” | Se envio propuesta al coordinador de obra.
- RFI#09 Interferencia Plafones Personal/Phone Bot | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano A101e se indica que en el area de Personal y Phone Bot el plafon va a una altura de 2.40m, revisando las condiciones actuales, no es posible hacer el plafon corrido a la altura indica ya que sobre el eje 2 la armadura en su parte inferior tiene una altura de 2.20m y el colector pluvial a 2.03m al lecho inferior del tubo. Se tendria que hacer un cajillo similar al existente. Se anexan fotos. | Considerar cajillo nuevo similar al existente. No se requiere de un boletín para ejecutar este trabajo. ,
- RFI 076 Seguimiento de RFI 069 | Zibata | Walmart Express | nos apoyan con el boletin correspondiente de las nuevas trayectorias en el área de subestación electrica con la modificación de la transferencia integrada en el generador de energia. ! | Esta en desarrollo y se notificará en vía OC la respuesta. Esta en desarrollo esta información y se entrega el día martes 26 de abril del 2022, favor de volver a levantar otro RFI para dar respuesta.
- RFI #3 DETALLE ZAPATA Z-1 EJE 4 | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 3 EN EL PLANO ES-102 SE OBSERVA EL DETALLE 1B EL CUAL CORRESPONDE A LA ZAPATA Z-1 EN EL EJE 4 INDICANDO UNA PROYECCIÓN DE LA ZAPATA ZC-1 CON UNA ALTURA DE – 1.00 DEL NPT , PERO DE ACUERDO AL PLANO ES-101 EN ESE EJE LA ZAPATA CORRIDA ZC-1 TIENE UNA ALTURA DE – 1.80 Y – 1.50 , FAVOR DE PROPORCIONAR EL DETALLE DE ESTE EJE RESPECTO A LA ZAPATA Z-1 Y AL DADO , ANEXO IMÁGENES DE LO ANTES COMENTADO | Se adjunta detalle solicitado para aclarar duda de cambio de nivel de desplante de cimentación BOLETIN #01-DETALLE DE CAMBIO DE NIVEL DE ZAPATAS-4744
- RATIFICAR Y CARGAR ORDEN DE CAMBIO 01 EN PESTAÑA AVISO DE ORDENES DE CAMBIO | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la revision de la carpeta planos se observan planos cargados como OC01, sin embargo en la carpeta avisio de cambios de diseño ya exixte una OC01 como cambio de Layout, favor de cargas los planos en esta carpeta e integrar debidamente la narrativa de los cambios, ya que se tiene la obra en procesos que pueden afectar, esto es debido a que las noticifaciones de las ordenes de cambio a los usuarios se da cuando se carga en esta carpeta y se libera una OC. | El pasodo jueves 21 de abril de 2022 se cargo nueva OC OC, 1008209 - Mi Bodega Aurrera - Plaza Yuriria , OC-01 ACTUALIZACIÓN PROYECTO REFRIGERACIÓN Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR. Se cargan planos en carpeta de proyecto ejecutivo con nota OC-01 CAMBIO DE PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN Y REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR
- CONFIRMAR CAJERO | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | EL PLANO A100 Arquitectonico indica el vano para cajero automatico en cuarto de valores favor de indicar si este se instalara en este proyecto, | La instalación de cajero es a futuro.
- RFI#10 Refuerzo estructura Condensador | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al plano estructural ES-03 Estructura Base condensador, se indica un refuerzo V-2 IR 8 , este elemento no es posible instalar en sitio debido a que los montenes que componen la estructura existente son de 6 por lo que no se podría instalar este elemento V-2 garantizando una continuidad del mismo. Así mismo ya nos fueron proporcionadas las guías mecánicas del equipo condensador y se requiere el ajuste de los ejes longitudinales centrales indicando la cota de proyectó de 1.055m a 1.144m par garantizar que el equipo apoye sobre el elemento estructural. Se anexa evidencia del estado actual y plano de equipos de refrigeración. | Considerar el cambio de la viga V-2 indicada en plano ES-03 por una viga W6X15 y realizar el ajuste en las vigas en la parte central de 6cm. Este ajuste no genera adicional ya que el peso de la viga propuesta es menor a la que se tenia en proyecto, y el ajuste de 1.055m a 1.144m es solo una reubicación dentro de lo que ya se tenia considerado en proyecto. ,
- RFI#07 Demolición Muros de Amasijo | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano DEM-02 se indica la conservacion de los muros ubicados sobre eje 3, tramoE-I, la conservacion de estos muros interfieren con la nueva configuracion del area de amasijo, asi mismo ponemos a su consideracion si estos muros pueden ser retirados ya que pertenecen al muro perimetral de la caja y pueden ser muros de carga. Se anexan fotos | El muro que se indica del eje 3 tramo E-I no es muro de carga, considerar conserva el muro del tramo E-F, y demoler el muro del tramo de G-I a una altura de 3.50m o al lecho bajo de trabe existente. Este RFI es una omisión por lo que solicitó su apoyo con el envío de presupuesto por medio de correo en un periodo max de 5 días. Una vez autorizado el recurso se podrá ejecutar el trabajo. ,
- 001 - Interferencia de dado con trabe perimetral de aislamiento termico. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | El dado de cimentación de la columnna del eje B y 9 interfiere con la trabe perimetral de aislamiento termico indicada en el plano A-100C Detalle 2. Solicitamos de su valioso apoyo para indicarnos ¿como se realizara la colocacion de la Madera de 2 X 12? y ¿cual sera la sección de la trabe perimetral en esta zona? Se adjuntan criquis e imagenes en Notas y documentos de este RFI. Solicitamos de su valioso apoyo para generar los voletines correspondientes. | De acuerdo a la imagen que envían es probable que se trate del diamante que colocan en cada columna como parte de las juntas del firme, por lo que no sería el dado de cimentación. Se sugiere demoler el firme en la zona donde ira la cámara de congelación hasta llegar a su parte inferior de este diamante la cual será el mismo que el firme de concreto, una vez descartado que se trata de un dado de cimentación se demolerá para realizar la losa deprimida como en el detalle mencionado. No se requiere de la liberación de un boletín por tratarse de un hallazgo que se visualiza mejor en sitio. Este RFI solo es informativo, en caso de que genere un adicional deberá revisarse con el Gerente de obra. ,
- 008 Levantamiento de cisterna | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | equipo de Diseño Respecto a la respuesta del RFI 007 Red sanitaria General, se adjunta el plano donde se plasma el area que abarca la Cisterna en Piso de ventas, a fin de que nos definan por donde se reubicaran la red sanitaria.Pendiente a sus comentarios e indicaciones. | Después de revisar la información con la que nos apoyó el equipo de construcciones, se sugiere desviar la trayectoria de la tubería por la trastienda, por los siguientes motivos: a) El recorrido de la tubería es prácticamente de la misma distancia por lo que no se generarían volúmenes adicionales de obra. b) Se disminuye la afectación en el piso de ventas, creemos que esto ayudaría a los trabajos dadas las dimensiones y características de la unidad. Este RFI es informativo.
- RFI#16 ACOMETIDA AEREA DE TELMEX | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI#16 ACOMETIDA AEREA DE TELMEX. De acuerdo a la visita en obra que realizo telmex para ver si la acometida telefonica se realizaba como en proyecto y aerea, nos informaron posterior a la fecha de visita del 8 de abril que si se podia realizar aerea, por tal motivo se realizar la pregunta para que nos confirmen si se realiza áerea o se deja como en proyecto ya que la constructora solo esta esperando la confirmación de la compra de los registro que tardan 3 dias habiles en suministrar, se envia una propuesta de la ubicación y que se tome en cuenta que la altura maxima para esa área es de 7.20mts de la malla electrificada, si se realizará aerea solicitamos enviar el plano de localización, detalles y que materiales se utilizaran. | . Realizar la acometida telefonica de acuerdo a proyecto indicado, si hay alguna observacion por parte de energia WM revisarlo con ellos.
- RFI#17 CONFIRMACION DE SUMINISTRO DE MALLA ELECTRIFICADA | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI#17 CONFIRMACION DE SUMINISTRO DE MALLA ELECTRIFICADA. Se solicita la confirmación de que la contratista tiene el alcance de suminitros, colocación y conexión de la malla electrificada perimetral. | . Es correcto se considera el suministro, colocacion y conexion de la cerca electrificada, como indica el plano del listado de suministros de parte de la contratista
- 01 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA | BA VIA CAPU (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano A-102b Impermeabilización de cubierta, que se cargo el día 28-10-2021 se indica un Antioxidante Cerámico en Lamina KR-18, este debe ser de acuerdo a la especificaciones -07110-. Sin embargo en esta especificación se indican 2 productos, los cuales son: * Thermo sköld * Enduris 3500 que no indiquen que producto recomiendan aplicar para esta unidad, Ya que el producto que se defina será utilizado también en los canalones y BAP, de acuerdo a lo mencionado en la Adenda 1, que se emitió el día 20-12-2021. Adjunto plano A-102b y aviso de diseño de la Adenda 1Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Considerar Enduris 3500 para esta unidad.
- RFI 05 - CANALIZACION PARA FIBRA OPTICA | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano ID-07 FIBRA OPTICA - BA 3869 Cuernavaca se nos indica colocar la fibra óptica sobre charofill sin nigun tipo de proteccion a la fibra óptica, en especificaciones nos indica que la tuberia de fibra óptica se debe colocar con tuberia PGG de 35mm ¿Se colocara la fibra óptica sobre el charofill o se colocara con tubera PGG de 35mm? | DE ACUERDO CON EL ESPECIALISTA DEBERÁ OCUPARSE CHAROFIL POR LO QUE LA PROTECCIÓN NO APLICARA. DICHA PROTECCIÓN SE USARÁ CUANDO ESTÉN EXPUESTOS A DAÑOS FÍSICOS, NOTAS DE CHAROFIL Y COMPLEMENTO VER EN PLANO ID-07a
- RFI 03 - CAMBIO DE LOSETA EN PISOS DE BAÑOS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano A-410_SANITARIOS DE ASOCIADOS - BA 3869 Cuernavaca y A-400a_SANITARIOS CLIENTES - BA 3869 Cuernavaca nos indica colocar en pisos loseta cerámica antiderrapante marca Interceramic línea metalic, modelo platinum aluminium en formato de 30 x 30, la constructor indica que esta línea de loseta en estas medidas están descontinuadas por lo que indican que ellos han colocado esta loseta en medida de 40x40cm ¿Se realizara el cambio de tamaño para la loseta en ambos baños? | SE DA VISTO BUENO, COLOCAR LA LOSETA DE LINEA METALIC MOD. PLATINUM ALUMINIUM EN 40X40CM EN SANITARIOS DE CLIENTES Y ASOCIADOS.
- RFI 04 - Firme de concreto en cuarto de aseo PS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano DEM-06_DEMOLICION DE SANITARIOS ASOCIADOS - BA 3869 Cuernavaca, no se tiene considerado la demolicion del firme de concreto existente que se encuentra en la nueva area del cuarto de aseo, solo retiro y colocacion de loseta nueva, pero para los trabajos de instalacion sanitaria nos pide el mismo nivel de piso terminado que en los baños de hombres y mujeres para las coladeras ¿Se demolerá el firme de concreto para dejarlo al nivel de piso terminado de los baños de asociados o se conservará el firme de concreto? Anexo foto del area con medidas en la pestaña notas y documentos | CONSERVAR EL NIVEL DE COLADERA DE CUARTO DE ASEO SIN DEMOLER EL FIRME DE CONCRETO EN +100.24 NPT, ÚNICAMENTE REALIZAR EL TRABAJO DE APERTURA DE ZANJA PARA LA COLOCACIÓN DE LA RED SANITARIA Y COLADERA. DEJAR EL FIRME DE CONCRETO NO AFECTA EL NIVEL DE ARRASTRE DE LA TUBERÍA.
- RFI 080 Sistema de ahorro de energia | Zibata | Walmart Express | favor de omitir el RFI 078 nos pueden compartir el plano de ahorro de energia. ! | El proyecto considera el plano IE-01A CONTROL DE AHORRO DE ENERGIA, favor de indicar si requieren otra información.
- RFI 02 - CAMBIO DE LOSETA EN MUROS DE BAÑOS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano A-410_SANITARIOS DE ASOCIADOS - BA 3869 Cuernavaca y A-400a_SANITARIOS CLIENTES - BA 3869 Cuernavaca, nos indica colocar en muros loseta de cerámica marca Interceramic línea de tejas color Frost en formato de 20x30cm, la constructora indica que esta línea de loseta esta descontinuada, ellos indican que han colocado loseta cerámica modelo astrato blanco de 20x30cm en lugar de la loseta color Frost ¿Se realizara el cambio de color de loseta en ambos baños y que color de boquilla se colocara en los muros? | SE DA VISTO BUENO, SEGUIR LA SIGUIENTE ESPECIFICACIÓN: 1) Ubicación; Muros generales en Sanitarios de Clientes, Asociados y Cto. de Aseo. Se plica para todos los formatos del negocio. 1) Modelo y Marcas Autorizadas. a) Marca: Interceramic Modelo: Astratto Blanco Formato: 20x30cm Color: Blanco NOTAS: - Boquilla sin arena color Charcoal. - Colocación: Modo Cuatrapeado.
- DISCREPACIA EN PLANOS DE VOZ Y DATOS | BA BOSQUES DEL VALLE (RMD 2021) | Bodega Aurrera | , revisando los planos de Voz y Datos nos percatamos la discrepancia de información entre ellos plano ID-02 Detalle de tableros- nos indica tener 2 ups en el cuarto MDF y IDF plano ID-03 Detalles de racks - nos idica 1 ups plano ID-04 Voz y Datos - nos inidca 1 ups en cada uno de los cuartos. nos pueden corroborar la informacion, de favor. quedo atentoi a sus comentarios. | En plano ID-02 es correcto son dos ups en cada cuarto, dos en MDF y dos en IDF En plano ID-02 también están indicadas dos ups en rack 2 y dos ups en rack 4. En ID-04, se indica proyección ups pero si están las dos salidas de datos en el MDF y dos salidas en IDF, una para cada UPS Este RFI es aclaratorio, .
- RFI#11 Definición estructura Mezanine | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al plano ES-06 Estructura de mezanine, se detectó que las vigas VE-5 Ubicadas entre los ejes 1y2 y ejes EyF deben estar a una altura menor ya que sobre estas se forjaran los escalones de acceso al nuevo mezanine. Solicitamos su apoyo con el diseño y solución de estas conexiones en específico. se anexa croquis de referencia. | Se genera boletín con el detalle del desnivel para los escalones hacia el nuevo mezanine y se comparte via correo. ,
- RFI#12 Discrepancia Ejes estructurales Trastienda | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la estructura principal trastienda, se realizó el levantamiento de los ejes de la estructura y hay discrepancia en todos los ejes con diferencias entre 5 Y 25 cm acumulando en la longitud total de 9 cm menos que lo indicado en planta arquitectónica. | Para la realización de la estructura de mezanine revisar con Gerente de obra y solicitar VoBo para proceder con los ajuste pertinentes de acuerdo a las dimensiones encontradas en sitio conforme a la nota indicada en planos VALIDAR NIVELES Y DIMENSIONES FISICAS REALES EN CAMPO ANTES DE PROCEDER A LA FABRICACION O CONSTRUCCION. Todas las columnas del área de trastienda se encontraban forradas por tal motivo no se podía obtener las dimensiones exactas. Este RFI es aclaratorio.
- 009 Cerramiento entre losacero de techumbre y losa de cubos (elevador y montacargas) | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con plano A103 TRABAJOS EN CUBIERTA, A103a, A103b, A103c, A103d DETALLES DE CUBIERTA no encontramos detalle alguno que nos indique como cerrar entre la losacero de cubierta y la loza maciza del cubo de elevadores y montacargas respectivamente para evitar filtraciones. Nos apoyan con detalle de cómo proceder. Pendientes a sus comentarios, cordiales. | La losa tapa del cubo del montacargas quedará a nivel de la losacero existente, en el plano A-102b se indica que se debe retirar impermeabilizante existente, así como renivelar la losa con firme de concreto e impermeabilizar nuevamente toda el área. El cubo del elevador sobresale de la losa, en el mismo plano se indica que se deben considerar chaflanes perimetrales además de los trabajos descritos anteriormente. Con esto se debe evitar filtraciones hacia el interior. Este RFI es aclaratorio
- LOSETA CERAMICA PARA PISOS DE SANITARIOS | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. En plano A-402 y A-402b SANITARIOS DE SOCIOS Y ASOCIADOS, se indica la colocación de piso marca INTERCERAMIC modelo MORELIA color negro santo domingo. La contratista ya solicito cotización a proveedor INTERCERAMIC, pero comentan que el modelo MORELIA ya se encuentra descontinuado y realizan la propuesta para colocar el modelo METALLIC color ALUMINIUM de las mismas medidas indicadas en plano. Se adjunta archivo con evidencia de la propuesta de proveedor de la contratista. | . De acuerdo a los materiales autorizados en las especificación 09310 WM la loseta del piso sería de la marca Interceramic modelo Metallic Pewter de 40x40cms color gris y como segunda opción loseta Porcelanite modelo AIX 44x44 cms color gris en caso de que en la zona geográfica no se cuente con el primer modelo antes mencionado. En ambos casos el color de la boquilla es charcoal sin arena.
- VITRINA BERRIES NUEVA ENVIADA POR RENSA SIN DETALLE DE UBICACIÓN O INSTALACIÓN EN EVOCO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EL PROVEEDOR RENSA ENVIÓ A LA UNIDAD UNA VITRINA DE BERRIES NUEVA LA CUAL DE LA CUAL MENCIONA ESTA EN SU ALCANCE, ESTA NO SE ENCUENTRA INDICADA EN LOS PLANOS CARGADOS EN EVOCO, DICHA VITRINA DE BERRIES SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD, SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, MÁS SE DESCONOCE UBICACIÓN, NI COMO SERÁN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALIMENTARLA DE MANERA CORRECTA. SE DESCONOCE SI LA INSTALACIÓN LA DEBERÁ REALIZAR PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN O CONTRATISTA, ASÍ COMO LA UBICACIÓN DE LA MISMA. PREGUNTA: SE DEBERÁ REALIZAR? SI LA RESPUESTA ES SÍ, FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN CON DETALLES Y UBICACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, ASÍ COMO CAPACIDAD DEL MISMO. | . adjunte la informacion ya que no viene nada en la carpeta de Trirriga donde se genero el RFI, lo anterior para realizar el boletin eléctrico.
- 003 - Planos activos de Adenda 01 | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su valioso apoyo para validar que los siguientes planos ubicados en Planos / Adenda 01 (14-01-21) se encuentran vigentes, los planos son: - A-603 Plano de puertas y canceles. - A-603a Plano de puertas y canceles II - a-603b Plano de detalles de puertas y canceles. - ACC-01 Plano de accesibilidad en PDF y DWG | No, las únicas carpetas vigentes son las indicadas de proyecto y planeación 2022. ,
- SOLICITUD DE RENDERS | BA ACOLMAN TEPEXPAN | Bodega Aurrera | , por este medio solicitamos de su valioso apoyo para que nos hagan llegar los renders correspondientes a esta remodelación. . | Las fachadas tuvieron un cambio en el pantone autorizado por Cumplimiento por lo que se están trabajando nuevamente los renders, en cuanto se tengan se comparten por correo. ,
- UBICACIÓN DEL POZO DE INFILTRACIÓN | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Nos podrían apoyar con la ubicación correcta para la realización del pozo de infiltración que nos menciona en el plano c08 drenaje pluvial donde nos solicita considerar. Ya que se revisó y el pozo de absorción existentes en la parte posterior de la tienda se encuentran tapados por lo que no están realizando su función y esto está provocando problemas de mantenimiento. La recomendación a realizar es clausurar los pozos existentes ya que una reparación y o mantenimiento no garantizaría el correcto funcionamiento a futuro y podría seguir presentando problemas de este tipo, y realizar la construcción de los nuevos de acuerdo a las especificaciones del diseño. Además, saber si se tiene una mecánica de suelos o una perforación profunda donde se garantice que a los 18 se garantice la filtración del gasto requerido para el proyecto. | , Se debera realizar primeramente lo indicado en proyecto donde se solicita 2 desazolves de toda la red pluvial incluyendo tanque de tormentas y pozos de infiltración. Una antes de iniciar la remodelación y otra después de terminar con la obra de remodelación, incluye todos los materia les y trabajos necesarios garantizando su correcto funcionamiento de la red general pluvial. Ver notas y trabajos indicados en plano DEM-12 DEMOLICIONES EN EXTRIORES y C 08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL .
- DETALLE DE CANCELERIA EN SALA DE TRABAJO | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Rfi No. 8 En el espacio de “sala de descanso” en el plano A-406 OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES se direcciona a ver el corte CO-02 del plano A-406a en el que se aprecia que la cancelería vista en corte es de una altura de 2.1m de alto con una sección de 1m de aglomerado y 1.1m de cristal, detalle que corresponde con el plano de cancelería (plano A-601a), cancel tipo C-01, sin embargo en el plano de albañilerías (AL-106 ALBAÑILERÍA ABARROTES SECTOR POSTERIOR) en el detalle A-12 se especifica que existe un muro de 1 .00m de altura con tabla-yeso, mismo que reemplazaría en tal caso al aglomerado de 1.00m de altura. Por lo que se requiere saber sí, ¿se instala cancelería conforme al detalle tipo de los planos A-406, A-601 y A-601a o conforme al plano de albañilerías con muros de yeso?. Se anexan croquis en archivo DWG para su revisión. | , Favor de considerar muro de tablayeso a una altura de 1.00 m. y cancelería de 1.10 m. de acuerdo a lo indicado en plano de albañilería AL-106 ALBAÑILERÍA ABARROTES SECTOR POSTERIOR. .
- Solicitud de mantener acabado gerflor en farmacia y Consultorio | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En relacion a la actualizacion del proyecto correspondiente a la OC1 dónde se propone cambiar el acabado en piso del área de farmacia y consultorio de la unidad que originalmente se marcaba como loseta gerflor y cambia a loseta de terrazo rocky wm para su correspondencia al resto del piso de ventas. Se propone mantener la espesificacion original de loseta gerflor para permitir detonar el área de farmacia conforme a la etapa dónde está programado su realizacion ya que los tiempos de entrega del nuevo material espesificado superan los programados para esta área en particular. | , Con base al reporte compartido para la recuperación del piso de terrazo existente se debera continuar con esa línea de trabajos, en caso de no aplicarse este concepto deberán continuar con la especificación contenida en proyecto que contempla el cambio del 100% de terrazo (TIPO ROCKY WM CEP. DE MEXICANA DE MOSAICOS S.A. DE C.V. DE 3CM. DE ESPESOR PIEZAS DE 40 X 40 CM) indicado en plano A-100a ACABADOS EN PISO PLANTA BAJA. .
- 002 - Discrepancia entre suministro y proyecto tarja triple y lavamanos. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el SCOPE OPERADORA PROTO BD 33_58 REMODELACIONES_BA_TEXCOCO cargado en tririga indica 4 lavamanos y 4 tarjas triples; en los planos A-100, GA-30 Planta de Equipo de Abarrotes se requieren 5 lavamanos y 5 tarjas triples. El proveedor suministrara 4 tarjas triples y 4 lavamanos. Solicitamos de su valioso apoyo para indicar y generar el boletin correspondiente indicando ¿Cual sera el area donde NO se colocara este equipo nuevo?, indicar si ¿se debe considerar alguno existente? ¿en que araea se colocara el equipo existente? o en su caso generar la orden de compra del equipo faltante. Se debe considerar que las llaves de prelavado y contracanastas existentes se encuentran en mal estado. Se adjunta en Notas y Documentos relacion de equipo a entregar por el Proveedor. | El Layout debe regir y en este se tiene la indicación de las 5 tarjas nuevas desde que se liberó por EO. Es una omisión de scope por lo que deberá Store Planning solicitar el adicional. ,
- RFI#13 Interferencia en plafón de amasijo | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al plafon de amasijo indicado en plano A101e se indica dos cotas de nivel 2.50m lado mezaninine 3.00m lado piso de ventas. se detecto que al renivelar el piso del area a la cota +50.08 el patin inferior de las vigas de la estructura principal de trastienda quedaria una altura libre de 2.10m. Solicitamos nos indiquen si este elemento quedaria aparente o en su caso revestirlo con tabalroca considerando que reduciria la altura libre, asi mismo se debe considerar el transito de espigueros dentro del area, o en su caso considerar conservar la nivelacion existente del piso de ventas. se anexan foto. | Se deberá respetar los niveles de piso indicados en proyecto, referente a la estructura principal antes mencionada se deberá dejar aparente y aplicar pintura epoxica de acuerdo a tabla de colores, conservando las alturas de plafón indicadas en proyecto. El conservar la viga a la altura que mencionan no afecta con el libre paso de los espigueros, la pintura en estructura esta contemplada en proyecto. Este RFI es aclaratorio.
- 004 - Interferencia de dado y trabe perimetral de aislamiento termico eje B-9 | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | El dado de la columna B-9 sobresale de la columna 5 cm por lado, el panel de la camara de congelado de carnes se dispone colocar conforme al plano GMR-2 Camaras BA Texcoco OC-03. Para realizar el detalle 2 Aislamiento Termico en camaras del plano A-100C Detalles de piso en el que indica colocar una trabe perimetral a las camaras de 32 cm de ancho no existe el espacio suficiente para alojar la trabe respetando la dimensión de la camara. Solicitamos de su apoyo para definir ¿que elemento aislante se colocaria en sustitución de trabe perimetral? ¿se recorta la camara? ¿cual seria la sección de la trabe perimetral en esta zona de la camara? Se adjuntan imagenes y croquis en Notas y documentos de este RFI | Se envía boletín por correo a su Gerente de obra con el detalle del ajuste en la sección de la trabe para poder librar el dado de cimentación encontrado conservando las dimensiones de la cámara. Este boletín se desarrolla con el fin de apoyar para la solución de este hallazgo. Este RFI y boletín genera una deductiva porque se ajusta la sección de la trabe de 32 cm a 10 cm de ancho vs lo que se tiene de cotizado de proyecto. ,
- RFI 06 - TRAYECTORIA DUCTOR DE AA EN SOTANO | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano IAA02-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS Y BODEGAS - BA 3869 Cuernavaca, en el detalle 01 distribución de ductos de inyección y extracción oficinas de sótano nos indica bajar la trayectoria de estos ductos a un costado de la escalera para hacer la distribución hacia las oficinas y baños en esta area, en el plano ES-800 APERTURA PARA PLATAFORMA VERTICAL - BA 3869 Cuernavaca y A-501 PLATAFORMA DE ACCESIBILIDAD - BA 3869 Cuernavaca nos indica colocar en esta misma ubicación el elevador para accesibilidad junto con la estructura metálica de refuerzo para este mismo equipo, afectando la trayectoria en sótano y la trayectoria que viene de la techumbre hacia el sótano debido a que por donde bajan los ductos estará la cabina de control para el elevador, ¿Nos indican nueva trayectoria de ductos de inyección y extracción para hacer la distribución en el sótano? | SE DA VISTO BUENO PARA RECORRER LOS DUCTOS DE AIRE, PUESTO QUE AL MOMENTO DE COLOCAR EL ELEVADOR Y LA PUERTA SE BUSCARÁ NO TENER INTERFERENCIA CON LA INSTALACIÓN DE DUCTOS, SE ENVIA POR CORREO A GERENTE DE OBRA, PLANO IAA - 02 PARA VER NUEVO RECORRIDO. ESTE AJUSTE NO REPRESENTA ADICIONAL.
- RFI 07 - REUBICACION PUERTA DE EMERGENCIA | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION - BA 3869 Cuernavaca y A-100_PLANTA ARQUITECTONICA_BA_CUERNAVACA_3869 se visualiza una salida de emergencia en la intersección entre el eje 3 y eje E, en el plano DEM-02_DEMOLICION GENERAL DE MUROS-PB - BA 3869 Cuernavaca no nos indica demoler el muro para hacer el vano de la puerta de emergencia, en el RFI 7 se indicaba que la instalación actual del elevador estaba en la misma ubicación de los ductos nuevos de AA, se propone colocar la salida de emergencia a un costado de la instalación de AA existente en estos eje ¿Se realizara el cambio de ubicación en la salida de emergencia o se dejara en la misma ubicacion? Anexo reporte fotográfico del area en la pestaña notas y documentos | SI CONSIDERAR LA DEMOLICIÓN DEL MURO PARA INSTALACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA EN UBICACIÓN DE PROYECTO, EN ESTE CASO SE RECORRERA A LA DERECHA LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO (de acuerdo a RFI-06), PARA QUE NO AFECTE A LA PUERTA O AL ELEVADOR.
- RFI 08 -DEMOLICIÓN PARA FOSA DE ELEVADOR | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | Buena tarde: De acuerdo al plano A-501 PLATAFORMA DE ACCESIBILIDAD - BA 3869 Cuernavaca, se proyecta instalar un elevador en lo que actualmente son unas bodegas de prichos en planta baja y bodega de comedor en planta de sótano, conforme a la información de dicho plano se tienen indicadas las trabes principales de entrepiso pero no se indican las trabes secundarias que sirven de apoyo a la losa mencionada, mismas que interfieren con la trayectoria del cubo del elevador ¿Se demolerán dichas trabes secundarias? ANEXO FOTOGRAFIAS Y MODELO PARA REVISIÓN EN PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. . | NO DEMOLER LAS TRABES SECUNDARIAS QUE SOPORTAN LA LOSA, REVISAR UBICACIÓN DE PLATAFORMA CON SEPARACIÓN DE TRABES DE 40 CM APROX PARA NO INTERFERIR, SE MARCA EN PLANO A-501 PLATAFORMA DE ACCESIBILIDAD, SEGUIR LAS INDICACIONES DE APERTURA DE PLANO ES-800 SIN INTERFERIR EN TRABES.
- RFI 09 - PLANO ES-106A | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano ES-106 BASE PARA PROTOCOL - BA 3869 Cuernavaca y ES-108 BASE PARA CONDENSADORA - BA 3869 Cuernavaca nos hace referencia al plano ES-106a pero este no se encuentra cargado en trirriga. nos comparten plano de referencia estructural | PLANO ES-106a YA NO FUE REQUERIDO, LOS DETALLES SE ANEXARON EN EL MISMO PLANO MARCADO COMO ES-106 Y ES-108
- RFI 11 - DEMOLICION MURO DIVISORIO EN TRASTIENDA | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano DEM-02_DEMOLICION GENERAL DE MUROS-PB - BA 3869 Cuernavaca, nos indica demoler los muros divisorios en el area de trastienda, la indicación en detalles es retirar todas las dalas y castillos del muro, conservando solo el marco del vano en esta area con una distancia de la trabe entre ejes de 13m ¿Es correcta esta indicación? Anexo foto del area en la pestaña notas y documentos | SEGUIR INDICACIÓN DEL DEM-02 APARTADO NÚMERO 8 EL CUAL SE CONTEMPLA COMO DEMOLICIÓN TOTAL DE LOS MUROS DE BLOCK, NO DEBERÁ DEJARSE TRABES A CADA 13M, TAMBIÉN DEMOLER LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUJETOS A ESTOS , PUESTO QUE LA TRASTIENDA QUEDARÁ LIBRE DE MUROS INTERIORES
- RFI 10 - ALB 04 | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano ES-106 BASE PARA PROTOCOL - BA 3869 Cuernavaca y ES-108 BASE PARA CONDENSADORA - BA 3869 Cuernavaca nos hace referencia al plano ALB-04 pero este no se encuentra cargado en trirriga. nos comparten plano de referencia | PLANO ALB-04 YA NO FUE REQUERIDO, ANTERIORMENTE PLANO ES-106 Y ES-108 SE MARCABAN COMO ALBAÑILERIA POSTERIORMENTE LA BASE Y DETALLES DEL PLANO SE MARCARON DENTRO DE LA PARTIDA ESTRUCTURAL
- Modelo de Piso Cerámico en Sanitario de Asociados No Disponible | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Se informa por el contratista que el modelo de piso ceramico espesificado para su colocacion en sanitarios de Asociados se encuentra descontinuado en el formato indicado de 30 x 30 cms. El recubrimiento indicado en proyecto es Marca Interceramic línea Metallic color pewter. Así mismo se informa por Interceramic que cuenta con material con las caracteristicas señaladas pero en formato de 33 x 33 cms. Por lo que se solicita la viabilidad de este cambio de formato, debido a la falta de disponibilidad indicada. | , Si las características del piso son las mismas de proyecto/especificación de imagen vigente del formato y la única variación son las dimensiones no le vemos inconveniente a que se coloque el de 33x33. .
- ARRANCADOR PARA MINISPLIT | SP La Marina (cambio elevador) | Superama | DE ACUERDO AL PLANO IS01 INDICA COLOCAR UN EQUIPO MINISPLIT PARA EL INTERIOR DE CUBO Y DAR SERVICIO AL MOTOR DEL ELEVADOR DE TRACCION, EL EQUIPO SUMINISTRADO POR COMPRAS WALMART ES ESTANDAR MARCA AURUS, MOD. ARU-24A2/OF, 2TON. 230V, MISMO QUE NO CUENTA CON UN AUTOARRANQUE EN CASO DE QUE EXISTA UN APAGON Y TAMPOCO ALGUNA ALERTA PARA SABER SI ESTA ENCENDIDO, YA QUE ES MUY PROBABLE QUE GERENCIA DE TIENDA O EFICIENCIA OPERATIVA NO LE DEN EL VISTO BUENO POR FUNCIONAMIENTO, ¿APLICARIA ALGUNA OPCION DE AUTOMATIZACION O CAMBIO DE EQUIPO A UNO INVERTER DE ALTA EFICIENCIA? | El equipo que indican, no corresponde con el especificado en proyecto y listado de suministros, el equipo ( LENNOX - LM024C0-100P432-1 )que se indica en proyecto si cuenta con arranque automático, se deberá solicitar el cambio del equipo por el de proyecto o uno similar, para el suministro de equipo se debe revisar con Walmart compras.
- RFI # 10 SOPORTE PARA MUFA DE ACOMETIDA ELECTRICA | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI # 10 SOPORTE PARA MUFA DE ACOMETIDA ELECTRICA, De acuerdo a la oc 1 nos indica que la tuberia de la mufa para la acometida electrica tendra aprox. 60 cm de anclaje y una altura a partir de lecho superior de la losa del nicho de 2.5 por lo que puede llegar a no resistir aun cuando la tuberia es gruesa y un diametro no pequeño, por tal motivo se solicta saber si se dejara como lo enviaron en la oc. o se colocara algun elemento para por lo menos tener rigidez a un tercio de la medida de la tuebria para rigidizarla. | . Se subió Boletin del nicho de medicion y sistema de tierras y se considera aterrizaje de acuerdo a lo inidcado en los criterios de CFE, favor de revisar y si hay dudas lo resolvemos.
- AUMENTO PARA COLADERA EN LOSA DE ENTREPISO DE SOTANO Y MEZANINE | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | SE INFORMA QUE LAS COLADERAS DE LAS AREAS DE PERECEDROS Y SANITARIOS DE ASOCIADOS Y SANITARIOS DE CLIENTES QUEDAN AHOGADAS EN LOSA DE ENTREPISO DE SOTANOAL Y MEZANINE, CAER EN LECHO BAJO DE VALLE DE LAMINA Y EL CUERPO DE LA COLADERA QUEDARIA MAS ABAJO POR LA FORMA ACANALDA DE LA LAMINA POR LO QUE DEBE COLOCARSE UN AUMENTO DE TUBO PARA UNIR REJILLA Y TRAMPA ESTE AUMENTO ES NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS COLADERA EN PERECEDEROS Y SANITARIOS, CONFIRMAR SI SE EJECUTA | Se deberá de considerar aumentar la longitud del tubo cuando se presente el caso en cualquier departamento de que la coladera coincida con el valle o lecho inferior de la lámina de losasero de entrepiso existente
- GUIAS MECANICAS DE POLIPASTO PLACAS EN LOSA DE FONDO POR OTROS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | EN GUIAS MECANICAS DE EMANT ELEVADORES INDICA PLACAS BASE DE COLUMNAS DE 200X200X6MM ANCLADA EN LOSA DE FONDO PARA RECIBIR ESTRUCTURA METALICA DE POLIPASTO Y DICE POR OTROS, EN PLANO ESTRUCTURAL EST-03 NO SE INDICAN ESTAS PLACAS CONFIRMAR A QUIEN CORRESPONDE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | El alcance de las placas deberán de ser consideradas por el contratista, el detalle y características se emitirá en boletin final de polipasto que se esta realizando deribado del hallazgo que se tuvo en sótano.
- ACABADO EN PISO DE PLANA BAJA DE BODEGA DE TRASTIENDA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | SE INFORMA QUE EL ACABADO EN PISO DE BODEGAS DE ALTO VALOR DE TRATIENDA ES LOSETA VINILICA EN MAL ESTADO Y EN ESTA REMODELACIÓN EL PROYECTO INDICA SELLO Y PINTURA EPOXICA CONFIRMAR SI APLICA RETIRO DE LOSETA VINILICA Y NUEVO ACABADO DE PINTURA EPOXICA EN PISO DE TRASTIENDA | Se deberá de considerar el retiro de la loseta vinílica en mal estado y preparación de la superficie para recibir capa de pintura epóxica en toda la superficie.
- SE ENCONTRO LOSA DE ENTREPISO EN LUGAR DE TERRENO FIRME, PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE POLIPASTO, ESTRUCTURA DE RAMPA Y ESCALERA DE SERVICIO | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | SE INFORMA QUE SE REALIZABAN TRABAJOS DE CONFINAMIENTO CON TAPIAL, TRAZO, E INICIO DE DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO CON ROMPEDORA PARA DESPLANTE DE CIMENTACIÓN DE POLIPASTO, AL REALIZAR LA DEMOLICION DE FIRME DE CONCRETO E INTRODUCIR MAS LA PUNTA DE LA ROMPEDORA SE OBSERVO QUE LA PUNTA PASO A VACIO, ENCONTRANDO LOSA DE ENTREPISO EN SOTANO DE ESTACIONAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN COLINDANTE PROPIEDAD DEL BANCO SANTANDER Y OFICINAS DE BUFET DE ABOGADOS BRISEÑO MARTINEZ ESTE SOTANO QUEDA ABAJO DE NIVEL DE PISO DE BODEGA DE TRASTIENDA DE SUPERAMA, BODEGA EN LA CUAL SE PROYECTO EL POLIPASTO REALIZANDO RECORRIDO EN EL AREA DE SOTANO DE CONSTRUCCIÓN COLINDANTE EN LA QUE CAE PISO DE PLANTA BAJA DE BODEGA DE TRASTIENDA DE SUPERAMA SE OBSERVA QUE ADEMAS DE AFECTAR AL POLIPASTO TAMBIEN AFECTARIA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE RAMPA Y ESCALERA DE SERVICIO | De acuerdo a junta de revisión y recorrido conjunto en sitio el 22 de abril por hallazgo de estacionamiento bajo ubicación de proyecto para polipasto se modificará el desplante de éste para lo cual se emitirá boletin correspondiente considerando el desplante a partir del NPT del entrepiso sin afectar el estacionamiento que se encuentra debajo
- RFI#13 SOPORTE PARA TUBERIA DE ACOMEDIDA DE CFE | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI#13 SOPORTE PARA TUBERIA DE ACOMEDIDA DE CFE. Refiriendonos al Rfi#10 se envia popuesta para rigidizar la tuberia de la acometida CFE para ver si se acepta, con una columna de concreto armado y la tuberia ahogada para dar un mehor diseño arquitectonico. | . Se contesto RFI en el RFI#10 de favor aun así contemplar ese anexo de columna que irá la mufa que quede sobre el extremo derecho para que por estectica no se vea inadecuado.
- RFI#14 ATERIZAMIENTO DE INSTALACIONELECTRICA | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI#14 ATERIZAMIENTO DE INSTALACIONELECTRICA. Deacuerdo a los planos de la OC. 1 con respecto al cambio donde ya no llevamos tranformador en la tienda, hacemos la pregunta que al quitar la malla para el transformador no estamos aterrizando la instalación electrica es necesario tener un aterrizamiento de este se propone colocar una delta en el nicho para dicho aterrizamiento, se envia el croquis y detalle del mismo | . Se realiza el aterrizamiento del nicho conforme al proyecto de OC01 y boletin en sistemas de tiemas de tierras esta conforme a las especificaciones de CFE. En el plano IE-06 se indica un detalle de la puesta a tierra del medidor según requerimiento de CFE. Para la instalación eléctrica interior el tablero general “A” se encuentra aterrizado por una varilla e interconectado a la delta de tierras de sistemas (ver plano IE-05) y el Boletin -02 con notas y esquemas aclaratorias de estos puntos.. Este proyecto ya fue autorizado por una UVIE.
- RFI# 18 CONFIRMACION DE ACOMETIDA AEREA DE TELMEX | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI# 18 CONFIRMACION DE ACOMETIDA AEREA DE TELMEX. De acuerdo a la confirmación por parte de telmex, el área de energia y sistemas de walmart, solicitamos la confirmación de la propuesta para la ubicación de la mufa de telmex y la cual tendra dos tuberias de 2 conectadas por un registro para la mufa de 2 y al lado contrario al registro telefonico que indica el proyecto original, se anexa plano y croquis, de la ubicación y trayectoria. | . Se solicita que se revise con el area de energia este punto y si hay se encuentra algun documento por parte de telmex nos apoyen con el mismo para poder realizar ajustes al proyecto conforme a lo que les comente eneria y compañia TELMEX
- Muro vigilancia | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En plano ALB-01a Albañilerías indica que el muro en el área de vigilancia indicado en el detalle 4 de dicho plano se debe construir con block mas no indica de que dimensiones debe ser el block y que acabados llevara dicho muro. En el plano A-401 Acabados en Muros indica que el muro debe ser de Tablaroca. Favor de confirmar de que se construirá el muro si de block o de Tablaroca y que acabados llevara. | , Se deberá ejecutar como marca el plano ALB-01a albañilerías, los materiales de dichos muros pueden verse en el corte y alzado de muro en el mismo plano donde se indica muro de BLOCK HUECO DE 15 X 20 X 40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 ACABADO APARENTE. .
- REUNION VIA ZOOM PARA PRIMER REVISIÓN DE PROYECO CON DISEÑO Y PROYECTISTA, 22/ABRIL/2022 | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | DE LA REUNION VIA ZOOM PARA PRIMER REVISIÓN DE PROYECTO CON DISEÑO WM. PROYECTISTAS FIDES, C Y T WM, CONTRATISTA, SUPERVISIÓN DIPRO SC, SE SOLUCIONARON LAS SIGUENTES DUDAS; 1.-SANITARIO DE ASOCIADOS PLANO A-409b, RECORRER DISTANCIAS DE TRAZO DE SANITARIO MUJERES Y HOMBRE HACIA BAÑO DE PANADEROS DEBIDO A QUE LOS ESPESORES DE MUROS DIFIEREN EN PLANO ENPLANTA INDICA 12 CM DE ESPESOR EN MUROS Y EL BLOCK ES DE 15X20X40 2.-SANITARIOS DE CLIENTES PLANO A-409, INDICAN CAMBIAR MATERIAL EN MUROS POR CAER EN LOSA DE ENTREPISO DE SOTANO, CONSIDERAR BLOCK DE 15X20X40 EN LUGAR DE PANEL DE CEMENTO INDICADO EN PLANO 3.-DISEÑO Y PROYECTISTA INDICAN QUE SE CANCELA ACOMETIDA ELECTRICA, SE CONSIDERA LA CARGA, PROYECTISTA DEBE COMPARTIR NUEVOS PLANOS EN PARTICULAR EL DIAGRAMA UNIFILAR, OMITIENDO ACOMETIDA ELECTRICA PROYECTADA Y COMO DATO SE INFORMA QUE LA TIENDA TRABAJA CON ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 23,000 VOLT Y BAJA TENSIÓN A 440 VOLT, Y LOS EQUIPOS DE AIRE QUE VAN A LLEGAR SON 460 VOLT, 4.-DISEÑO Y PROYECTISTA COMPARTIRAN PROYECTO DE CIMENTACIÓN Y PILARES DE PORTON EN ANDEN DE TRAILER, PORQUE NO VIENE PROYECTO 5.-DISEÑO Y PROYECTISTA INIDCAN QUE EN TODA LA ESTRUCTURA METALICA DE SOTANO SE REALIZA MANTENIMIENTO LIMPIEZA CON AGUA Y JABON, CARDEO EN AREAS OXIDADAS, PRIMER, DRAYFULL, C Y T WM INIDICA QUE SE REALICE AL FINAL DE LA REMODELACION 6.-C Y T WM INFORMA QUE EL TEMA DE ACOMETIDA TELEFONICA EN MDF SE REVISARA EN OBRA, SI SE REALIZA NUEVA O SE REUBICA LA EXISTENTE SOLICITO SU APROBRACIÓN A LOS PUNTOS MENCIONADOS CON SUS RESPECTIVOS BOLETINES Y/O PLANOS | 1.-SANITARIO DE ASOCIADOS PLANO A-409b, RECORRER DISTANCIAS DE TRAZO DE SANITARIO MUJERES Y HOMBRE HACIA BAÑO DE PANADEROS DEBIDO A QUE LOS ESPESORES DE MUROS DIFIEREN EN PLANO ENPLANTA INDICA 12 CM DE ESPESOR EN MUROS Y EL BLOCK ES DE 15X20X40 Se confirman esta indicación, se compartirá la actualzación en los planos A-100, A-409, A-409b y se emitirá OC2 Informativa, el cambio de espesor deberá se rresuelto de la siguiente manera: a. Muro entre regadera y lactancia, absorber diferencia hacia lactancia b. Muro entre regadera y sanitario asociados, absorber diferencia en mocheta de regadera de panaderos c. Muro entre sanitario de asociadas y lockers, absorber diferencia hacia el pasillo de los lockers d. Muro entre sanitarios, absorber diferencia al interior de estos espacios 2.-SANITARIOS DE CLIENTES PLANO A-409, INDICAN CAMBIAR MATERIAL EN MUROS POR CAER EN LOSA DE ENTREPISO DE SOTANO, CONSIDERAR BLOCK DE 15X20X40 EN LUGAR DE PANEL DE CEMENTO INDICADO EN PLANO Se confirman esta indicación, se compartirá la actualzación en los planos A-100, A-409, A-409b y se emitirá OC2 Informativa. 3.-DISEÑO Y PROYECTISTA INDICAN QUE SE CANCELA ACOMETIDA ELECTRICA, SE CONSIDERA LA CARGA, PROYECTISTA DEBE COMPARTIR NUEVOS PLANOS EN PARTICULAR EL DIAGRAMA UNIFILAR, OMITIENDO ACOMETIDA ELECTRICA PROYECTADA Y COMO DATO SE INFORMA QUE LA TIENDA TRABAJA CON ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 23,000 VOLT Y BAJA TENSIÓN A 440 VOLT, Y LOS EQUIPOS DE AIRE QUE VAN A LLEGAR SON 460 VOLT, Se confirma baja de alcance de cambio de acometida, se emitirá OC2 informativa con este cambio. 4.-DISEÑO Y PROYECTISTA COMPARTIRAN PROYECTO DE CIMENTACIÓN Y PILARES DE PORTON EN ANDEN DE TRAILER, PORQUE NO VIENE PROYECTO Se emitirá OC2 informativa con este cambio. 5.-DISEÑO Y PROYECTISTA INIDCAN QUE EN TODA LA ESTRUCTURA METALICA DE SOTANO SE REALIZA MANTENIMIENTO LIMPIEZA CON AGUA Y JABON, CARDEO EN AREAS OXIDADAS, PRIMER, DRAYFULL, C Y T WM INIDICA QUE SE REALICE AL FINAL DE LA REMODELACION Se comfirma alcance tal y como se indica en las notas del proyecto 6.-C Y T WM INFORMA QUE EL TEMA DE ACOMETIDA TELEFONICA EN MDF SE REVISARA EN OBRA, SI SE REALIZA NUEVA O SE REUBICA LA EXISTENTE Se confirma
- Firme de concreto sanitarios panaderos existentes | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | Buena tarde, el plano DEM-02 Demoliciones de pisos en Planta Arquitectónica P.N. y Mezzanine indica la demolición de la loseta existente en baños de panaderos más no indica la demolición del firme existente que tiene 22 cm. (Adjunto fotografía en notas y documentos). En el plano A-402 Acabados en Pisos ya no viene representado ese firme por lo que se tendría que demoler. La cuestión es la siguiente: ¿al demoler ese firme no tendremos afectaciones a la loza de entre piso? ¿Qué tratamiento se le hará al mismo? ya que al demoler ese firme y dejarlo al nivel del resto de la unidad quedar irregular para darle el acabado que pide el plano A402 Acabados en Pisos. | , Deberá demolerse el firme de 22cm en área de baño de panaderos. El tratamiento que se le dará al mismo sería lo indicado en el plano A-402 (Recuperación del concreto incluyendo nivelación, desbaste pulido y abrillantado para tener en esa zona piso de concreto pulido). .
- Escalera acceso a mezzanine | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En plano A-100 Planta Arquitectónica P.N. y Mezzanine indica la escalera nueva para entrar al mezzanine, donde indica el nuevo acceso tenemos elementos estructurales que no se pueden retirar ya que ahí descansan joist de la estructura, adjunto fotografía en notas y documentos. Así mismo se tiene representada una puerta, pero en planos de cancelería, herrerías, y malla ciclónica no se tiene detalle alguno para su fabricación. En notas y documentos adjunto propuesta para la escalera nueva, se respetan dimensiones y elementos estructurales de acuerdo con el plano ES-09 Escalera Mezzanine – 2670. Favor de confirmar si se realiza conforme a propuesta enviada, favor de enviar el detalle de la puerta que se colocara en ese acceso. En caso de no aceptar la propuesta enviar detalle de fabricación de la escalera. | , Actualmente se tiene un vano existente y estos elementos estructurales pasan sobre plafón y bajo estructura del paso de escalera a piso de mezzanine. Por lo que el vano que se quiere generar es de la misma forma en otra parte del muro existente en mezzanine y pueden respetar el plano ES-09 Escalera Mezzanine – 2670. El plano donde se indica la canceleria es el A-600b .
- RFI 02 Altura mesas Super.com | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos A-411 y A-502 (D13 y D14), indican que las 2 mesas de Super.com tendrán una altura de 1.10 m de altura. que nos indiquen si estas medidas son correctas o deberán modificarse | , Se confirma que debe haber una diferencia de alturas en las barras de trabajo, en genral se marcar 1.10m y especificamente en el área de Customer Journey hay un cambio de altura, es de 0.80m, se comparte BOLETIN 02 ALTURA MESAS SÚPER.COM con esta actualización. .
- RFI 03 Contactos para muebles de vinos | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los suministros de las góndolas o muebles para vinos, el proveedor tiene integrado una iluminación propia del mueble, el cual solicita 2 contactos dúplex (1 en cada cabecera) por cada góndola, instalándose en la parte baja. En el proyecto eléctrico no se muestran estas bajadas / contactos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se emitirá algún boletín para estos contactos o indíquenos que procede | , Se confirma que los muebles que llegarán al área e vinos son con iluminación conforme al nuevo proto 2021, por ello se comparte el BOLETIN 03 CONTACTOS PARA MUEBLES DE VINOS, con este complemento. .
- RFI 04 Contacto para góndola perimetral panadería | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano GIE-02, la góndola perimetral de panadería ubicada en el muro hacia tortillería, no está considerando un contacto dúplex por cada 2 muebles como lo solicita el proveedor de dichos muebles para el alumbrado integral de dicha góndola. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se emitirá algún boletín para estos contactos o indíquenos que procede | , Se comparte el BOLETIN 04 CONTACTO PARA GÓNDOLA PERIMETRAL PANADERÍA, de acuerdo a guía de proto se consideran 2 contactos para 5 muebles perimetrales, en este caso solo se tiene 3 muebles, la cual no indica que se un contacto para cada 2 muebles, ya que en el muro horizontal se tiene 1 contacto para 3 muebles, por lo que se indicó un contacto para los 3 muebles. .
- RFI 05 Bajadas eléctricas para ociosas | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los planos eléctricos y arquitectónicos no están considerando el suministro de 2 unidades Ociosas que el equipo de GNFR envía a estas unidades. Solicitamos de su apoyo con los boletines respectivos o indíquenos que procede | , Se comparte el BOLETIN 05 BAJADAS ELÉCTRICAS PARA OCIOSAS, de acuerdo al plano de contacto en piso de ventas, se consideran 2 contactos retractiles por pasillo de Actionally de frutas y verduras, aun así, de acuerdo a posición solicitada de los 3 contactos, se indican estos nuevos contactos en boletín conforme a lo solicitud de operadora y store planning. .
- RFI 07 Falta tuerca unión en germicidas | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los planos de hidráulica, en los detalles de proyecto no indica colocar alguna tuerca unión en la conexión de los germicidas, tómese en cuenta que dichos equipos requerirán mantenimiento / cambio a futuro. Solicito de su apoyo para que nos indiquen si se construye conforme a proyecto o indíquenos que procede | , En los planos GIH-01 Y GIH-02 INSTALACIÓN HIDRÁULICA ABARROTES Y SERVICIOS 1, viene un detalle donde se indican válvulas de espera desmontables, esto para poder retirarlos con facilidad. .
- RFI 08 Reubicar trampa de grasas en estacionamiento | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano C07, indica que se instale una trampa de grasas cercano al eje “A”, de acuerdo a este plano la rampa peatonal indica un ancho de 1.32 m, por lo que la trampa se ajusta correctamente, sin embargo en los planos arquitectónicos indican que la misma rampa debe tener un ancho de 1.78 m, por loque la trampa de grasas queda en medio entre el nivel de banqueta y el nivel inclinado de la rampa, por lo tanto las tapas no funcionarían. Solicito de su apoyo para que nos indiquen que deberá proceder. Se adjunta un reporte fotográfico con algunas propuestas | , Se comparte BOLETIN 08 REUBICACIÓN DE TRAMPAS DE GRASAS en estacionamiento del SC Aeropuerto. Una se invierte de posición con el registro sanitario y la trampa de grasa para su reubicación y bajarla al arroyo vehicular al igual la que esta en el eje 3 se baja hacia el arroyo vehicular. .
- RFI 09 Tubería de PVC en losacero | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano C-10A Alumbrado exterior, de acuerdo a la simbología y cedula de cableado indica que las nuevas canalizaciones de los postes, deben ser de PVC bajo piso (ahogado), sin embargo, el piso que se tiene en sitio es losacero, por lo que lo conveniente es que la tubería deba ser galvanizada, colganteado bajo la losa (esto generaría un adicional por cambio de material en caso de aprobarse) que nos indiquen que debe proceder | , En efecto en el plano C-10a se indica una línea punteada que sería tubería de PVC, la cual deberá ser tubería de pared delgada ya que de acuerdo a la nota que viene en el plano en cada tramo que va de poste a poste se indica: CANALIZACION BAJO EN TECHO PLANTA BAJA y no ahogada como lo indican en el RFI. Por lo cual será tubería de pared delgada colganteada bajo losa de entrepiso de estacionamiento. .
- Sumistro de interruptores para EDC#1, MDF, IDF | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano DU- Diagrama Unifilar nos indican que en el EDC # 1 de las barras principales se tiene un interruptor 3P-150 pero antes del TR – XFM-GU-2 nos indican un interruptor 3P-150A en el listado de suministros únicamente nos indican el suministro de 1 pz de HGA 36150. Para el cuarto del MDF de las barras principales se tiene un interruptor 3P-60 pero antes del TR – XFMR-K1 nos indican un interruptor 3P-160A en el listado de suministros únicamente nos indican el suministro de 1 pz de HDA36060. Para el cuarto del IDF de las barras principales se tiene un interruptor 3P-60 pero antes del TR – XFMR-K2 nos indican un interruptor 3P-160A en el listado de suministros únicamente nos indican el suministro de 1 pz de HDA36060. Para los tres casos anteriores se requeriría que se suministraran una pieza más de cada uno de dichos interruptores. | , Es correcto en listado solo se indican los interruptores del tablero general mas no los de los cuartos EDC, ya que al ser Cuartos completos estos los suministran de acuerdo a cuadros de cargas y diagrama y no desglosamos esto en listado. Con respecto al MDF si está en lista de suministros, el interruptor que menciona HDA36060 es el que va en el tablero general y el otro es en caja moldeada e incluso se marcan dos uno para el IDF Y otro para el MDF. Para el cuarto del IDF ya está contestado antes y está en lista do de suministros no se requiere ningún suministro adicional salvo que no hayan llegado las piezas de acuerdo a listado. .
- #03 Servicios para equipos en farmacia RRG | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En farmacia se indica en proyecto preparaciones para un punto de venta, sin embargo por experiencia de anteriores proyectos y de acuerdo a los servicios existentes se tiene: 2 puntos de venta, 2 equipos de computo como HUB de red de farmacias, y 1 impresora en red, estos equipos estan en servicio y no se indican en proyecto (se anexa evidencia fotográfica). Store planing tiene conocimiento del tema; se sugiere VoBo para habilitar los servicios de los equipos, se genera adicional para la contratista. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | , Se realizó la consulta con eficiencia operativa y en efecto se mantendrá el servicio de Farmacia HUB en la unidad, por lo que se trabajará en una OC con sus respectivos boletines para emitirse a la brevedad. .
- #01 Detalles de acabados de piso RRG | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | 1. En proyecto no se incluye el plano A-402a con los detalles de transición de piso en las diferentes áreas. En particular la transición de piso Gerflor a piso de concreto. 2. En el área existente de electrónica se observa piso vinilico que no se refleja en el plano de desmantelamientos EA-401, y DEM-02 (se anexan fotos de evidencia), se genera adicional para la contratista, y en seguimiento la condición del piso de concreto pues se indica como acabado piso pulido existente. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | , 1. En el plano A-402 Acabados en Piso, viene la especificación del suministro y colocación de moldura de aluminio para cambios de piso 2. Se deberá considerar la demolición del piso vinílico, incluye el retiro del adhesivo y la limpieza después del retiro del piso .
- PRIMER REVISIÓN DE DUDAS DE PROYECTOS VIA ZOOM EL 22 DE ABRIL DE 2022 | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | PRIMER REVISIÓN DE DUDAS DE PROYECTOS VIA ZOOM DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2022 SOLUCION Y RESPUESTA POR PARTE DE DISEÑO WM Y PROYECTISTA 1.- SE CANCELA ACOMETIDA ELECTRICA PROYECTADA, ACTUALIZARAN PLANOS ELECTRICOS EN PARTICULAR PLANO DE DIGRAMA UNIFILAR 2.-REOCORRER DISTANCIAS DE TRAZO DE SANITARIOS ASOCIADOS HACIA BAÑO DE PANADEROS 3,.EN MUROS DE SANITARIO DE CLIENTES DE CAMBIA A BLOCK DE 15X20X40 EN LUGAR DE PNAEL DE CEMENTO DURCK, DEBIDO A CAE EN ENTEPISO 4.-COMPARTIRAN PROYECTO DE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS PARA PORTION DE ANDEN 5.-INDICAN QUE TODA LA ESTRUCTURA METALICA DE SOTANO LLEVA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA, CADEO EN ZONAS OXIDADAS, PRIMER Y DRAYFULL, ESTA ACTIVIDAD SE PROGRAMA AL FINAL 6.-SE REVISARA EN SITIO TEMA DE ACOMETIDA TELEFONICA, SI SE REALIZA NUEVA O SE REUBICA LA EXISTENTE SOLICITO APROBACIÓN A LAS RESPUESTAS DE LA PRIMER REVISÓN DE PROYECTO DE WE CALZADA DE LOS LEONES, COMPLEMENTANDO PLANOS Y/O BOLETINES | Se confirman las respuestas, ya se dió visibilidad en RFI 1022662 - 0 - REUNION VIA ZOOM PARA PRIMER REVISIÓN DE PROYECO CON DISEÑO Y PROYECTISTA
- Especificación de desconectadores en preparados | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | Desconectadores área de preparados Al realizar la cuantificación de los desconectadores en el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-2829 se encuentra con lo siguiente: • 3 desconectadores de navaja sin portafusibles de 3x30 A, gabinete NEMA 3R • 13 desconectadores sin portafusibles de 3x30 A, gabinete NEMA 3R Pero en el listado de suministros solo indica para área de preparados: • 5 desconectadores sin portafusibles de 3x30 A, gabinete NEMA 3R. • 9 interruptores con fusible modelo H321AWK de 3x30 A. Favor de confirmarnos si los desconectadores que se instalaran serán sin portafusibles tal como lo marca en el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-2829 o se instalaran de acuerdo a lo que se suministre, así mismo su apoyo con los dos desconectadores sin portafusibles de 3x30 A, gabinete NEMA 3R faltantes. | Se debe considerar la instalación de los desconectadores indicados en el listado • 5 desconectadores sin portafusibles de 3x30 A, gabinete NEMA 3R. • 9 interruptores con fusible modelo H321AWK de 3x30 A.
- Especificación de arrancadores en preparados | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | Arrancadores extractores área de preparados que nos confirmen si en el área de preparados se van a instalar los arrancadores con gabinete NEMA 1 conforme al plano IE-06b FUERZA AIRE 220V PLANTA BAJA-2829 y Listado de Suministros, este tipo de gabinetes solo protegen de suciedad, pero no protegen contra la humedad o salpicaduras de agua que se pueda generar en esas áreas durante la operación por lo que la UVIE en proyectos anteriores nos ha solicitado gabinetes NEMA 4 o NEMA 4X. | Se debe considerar como lo indica proyecto, nema 1. Es importante mencionar que la UVIE liberó el proyecto de esta manera.
- Protecciones en lados laterales y de frente de polipasto | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En proyecto estructural y guas mecanicas no se indica protección en costados laterales de polipasto en planta baja y primer de nivel de bodega de trastienda, para evitar riesgos de ingreso de perosnal de tienda en operación del poilpasto al subir y bajar cabina. Me ayudan con el boletin | Se comparte boletin en carpeta 01 Interiores/ Arquitectónicos - se emite OC
- RFI#14 Interferencia Excavación Zapatas | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la cimentación del mezanine y en cumplimiento a la nota 19 indicada en plano ES-06. Durante la excavación se tuvo el hallazgo de cimentaciones obsoletas que interfieren con el desplante de la nueva cimentación. Asi mismo en plano de demoliciones DEM-01 y DEM-02no se tenian considerado estos elementos al no ser detectables visualmente. Se anexa evidencia fotográfica. | De acuerdo al Hallazgo de la cimentación obsoleta, considerar la demolición de la cimentación encontrada.
- Ubicación de bases de concreto para condensadoras de refrigeración, azotea de edificio colindante | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En plano ES-04 de OC1 proyectaron en losa de azotea de bodega de trastienda construir dos bases de concreto para recibir unidades condensadoras de refrigeración de rensa, revisar carga porque está azotea corresponde a edificio colindante de banco Santander y bufet de abogados | Los condensadores en azotea están proyectados sobre la losa de la bodega que actualmente está ocupando SP, no interfieren con la azotea del banco. Se comparte evidancia
- Barra de comedor de asociado si lleva o no area para inclusión | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En plano GA-11 no inidca dejar espacio en barra de comedor para inlcusión, si va con un desnivel en la barra, porque si indica una mesa baja en el plano y la barra indicada va al mismo nivel | Favor de aclarar a cual de las barras se estan refiriendo, por otro lado de acuerdo al prototipo y por la disposición donde se encuentra el comedor (mezzanine) el comedor no llevará desnivel en barra de comensales y comedor, aunque el espacio está indicado para inclusión no se consideran desniveles. Prototipo:
- Acabado pintura epoxica en firme de bodega de trastienda, firme muy irregular que requiere nivelar | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En plano A-101f, indica simbología AA, A15 acabado pintura epoxica gris en firme de bodega de trastienda, actualmente el firme está muy irregular y disparejo que requiere primero renivelar para recibir pintura epoxica Solicito aprobación y especificación de autonivelante | Se debe de considerar SikaFloor Level-30 - Mortero autonivelante - 4 a 3 mm – de la marca Sika o similar. Se comparte ficha técnica, esto no se consiera un adiconal ya que es parte del proceso contructivo. De igual manrea se comparte MEMORIA DESCRIPTIVA__Acabado epoxico en piso_RFI1022776, con el proceso contructivo sugerido para la instalación del epóxico. Ambos documentos se comparten en la carpeta 06 Estudios /07 otros
- RFI#15 Presencia Manto Freático | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la cimentación de mezanine, durante el proceso de excavación se encontró el manto freático a 1.05 debajo del nivel +49.56, Equivalente al nivel +48.51, en proyecto se indica que la cimentación se desplanta a 1.50m debajo del nivel de piso terminado +50.08 quedando como nivel de desplante de cimentación el nivel +48.58 + espesor de plantilla. Solicitamos que el estructurista evalué si se puede ajustar la profundidad de desplante de las zapatas. se anexa evidencia fotográfica. | De acuerdo al nivel freático encontrado, se realizara un ajuste a la geometría de la cimentación, conforme a estas nuevas condiciones Se enviara boletín el día de mañana por la tarde
- Precalentador planta de emergencia | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | PRECALENTADOR PLANTA DE EMERGENCIA En el plano IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-2829 indica un contacto para el precalentador de la planta de emergencia, realizando una revisión en la planta de emergencia se nota que el alimentador del precalentador viene del panel de control de la planta de emergencia, favor de confirmarnos si se realiza la modificación para la instalación del contacto tal como que se indica en plano de proyecto o se deja como se encuentra físicamente. | Para este caso, la planta de emergencia es existente, así como todo su control, por lo que, si en sitio ya se verifico esta salida, se puede mantener como esta conectado actualmente.
- Alimentadores bomba de carcamo pluvial | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | ALIMENTADORES BOMBA DE CARCAMO PLUVIAL En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2829 en las notas importantes de contratista indica que los alimentadores de los cárcamos pluviales no se cambian se queda el existente, pero en el plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-2829 nos indica que para el cárcamo pluvial ubicado en sótano sí se cambian tanto los alimentadores como la canalización. Favor de confirmarnos si se realiza como lo marca el plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-2829. | Estas alimentaciones si se deben considerar de acuerdo con lo indicado en plano IE-07 cableado, canalización, circuito, etc.
- Refuerzo para equipos de aire lavado | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano IAA04 Cuadro de equipos nos indica que los equipos de aire lavado son del fabricante FLACK dando seguimiento al suministro de dichos equipos nos indicaron que el fabricante Soler & Palau suministrara los equipos de lavado de aire. Revisando las fichas técnicas de S&P en el equivalente para las ULAS nos percatamos que los pesos de los equipos difieren en relación a lo proyectado en un inicio; como se muestra a continuación: ULA: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13 Proyecto Proveedor S&P Modelo: FLACK RMGL-210 DAL-H-36-5HP/4-450RPM-(460-3) Peso: 660 KG 756 KG Diferencia: 96 KG ULA: 04, 07, 10 Proyecto Proveedor S&P Modelo: FLACK RMGL-210 DAL-V-36-5HP/4-450RPM-(460-3) Peso: 660 KG 756 KG Diferencia: 96 KG ULA: 22 Proyecto Proveedor S&P Modelo: FLACK RMGL-160 DAL-V-16-1.5HP/4-525RPM-(460-3) Peso: 197 KG 350 KG Diferencia: 153 KG Se adjunta ficha tecnica de Soler & Palau ( en notas y documentos) Por favor indicarnos las características de las bases y los refuerzos en la estructura para estas ULAS ya que en los casos mencionados el peso de dichos equipos crece. | , Con respecto a la fichas técnicas de los equipos S&P, no vemos comprometido el uso de las bases existentes, tal como se indica en proyecto. Sin embargo tendrán que aplicar, todas las recomendaciones que incluimos en las especificaciones, tanto en los planos de demoliciones DEM-10 DEMOLICIONES EN AZOTEA, Arquitectónicos, A-103 PLANTA DE TECHOS, Proyecto de Aire lavado planos IAA01 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS EN PISO DE VENTAS, IAA03 UBICACIÓN DE EQUIPOS EN AZOTEA, IAA05 DETALLES GENERALES, IAA5a DETALLES GENERALES y estructurales ES-500 BASES PARA EQUIPOS EN AZOTEA I y ES 501 BASES PARA EQUIPOS EN AZOTEA II. Donde mencionamos que las bases existentes tendrán que revisarse, adecuarse y repararse de acuerdo a las nuevas dimensiones de los nuevos equipos para montarse sobre los mismos. Una vez que los equipos se encuentran en obra. Además tal como se menciona deberán Complementar o restituir reforzamientos en caso de ser necesario, inexistentes o en mal estado, de acuerdo a los detalles contenidos en planos. .
- #04 Estructura para protocol de refrigeración RRG | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | Las estructuras metálicas para las bases de protocol de refrigeración A, B, y C en planos ES-02, 04,y 06, no coinciden con las dimensiones de los equipos indicados en los planos de RENSA GMR-1, Por lo que se hace necesario modificar las medidas de las bases para que las trabes de apoyo TM1 coincidan con las medidas de los equipos PROTOCOL de refrigeración. Se solicitan los planos correctos para la fabricación de la estructura y cimentación. | Bien día, Para el tema de las estructuras de las bases de protocol, favor de guiarse con los planos estructurales cagados en sistema. En los planos estructurales los largueros TM1 vienen con un asterisco y abajo viene una nota con la indicación de que se pueden reubicar conforme a las dimensiones del equipo si ningún problema. .
- #05 Estructura para base de condensador B RRG | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | La base para el condensador B en el plano ES-04a no coincide con las dimensiones del equipo condensador B de refrigeración en el plano GMR-1 y GMR-5, es necesario corregir las dimensiones de la estructura para que coincidan con los apoyos del equipo. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | , Para el tema de las estructuras para las condensadoras, favor de guiarse con los planos estructurales cagados en sistema. En los planos estructurales los largueros LM1 vienen con un asterisco y adicional viene una nota que deben guiarse con el plano ES-04, en dicho plano viene la nota de verificación de posición de los elementos conforme a equipo. .
- CUARTO DE BASURA REFRIGERADO | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. En revisión de la construcción del cuarto de basura, nos surge la duda sobre si este cuarto debe de llevar una barrera fisica de separación entre basura organica e inorganica. Favor de aclararnos esta duda, ya que en proyecto solo indica un solo cuarto para los dos tipos de basura. | . El nuevo cuarto de basura al ser refrigerado está dirigido al resguardo temporal de residuos orgánicos, es importante mencionar que la tienda cuenta con 2 grandes contenedores independiente al cuarto para alojar la basura inorgánica.
- Refuerzo cadena de cerramiento existente muro de block bodega de pick up | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo Referente a nuestro plano DEM-03 DEMOLICIONES DE MUROS, indica demolición de muro divisorio de block en centro llantero, la cadena de cerramiento de este muro no tiene alcance, por el desarrollo que tiene esta cadena de 9.65m, se solicita corroborar si se considera algún tipo de refuerzo a la misma, al centro de la cadena se encuentra una columna metálica, se propone realizar un tipo de conexión de la cadena a la columna para reforzamiento de esta. Favor de indicarnos si se considera algún alcance. | . Se comparte los comentarios emitidos por parte del ingeniero estructurista referente al muro que dividía el centro llantero en SM Los Mochis. • Al ser un muro divisorio interior y no dar soporte a la fachada (ya que esta se encuentra soportada por los largueros de fechadas perpendiculares y por una columna central) esta dala deberá retirarse. • De manera adicional, se deberá suspender el paso de personal en el área debajo de la dala, hasta terminar los trabajos de retiro del elemento, para evitar incidentes. • Durante los trabajos de retiro de la dala se recomienda la colocación de andamios para apuntalar el elemento y así evitar la caída de secciones de dala sobre el firme, que pudieran ocasionar daños por impacto en el mismo. • Cabe señalar que tal como lo indica los plano E200 y plano DEM03 las demoliciones de muro contemplan el retiro de la altura total del elemento incluyendo elementos como la dala. Aunado a la respuesta anterior recalcamos que al ser un muro divisorio interior y no dar soporte a la fachada (ya que esta se encuentra soportada por los largueros de fechadas perpendiculares y por una columna central) esta dala deberá retirarse. De manera adicional, se deberá suspender el paso de personal en el área debajo de la dala, hasta terminar los trabajos de retiro del elemento, para evitar incidentes. Durante los trabajos de retiro de la dala se recomienda la colocación de andamios para apuntalar el elemento y así evitar la caída de secciones de dala sobre el firme, que pudieran ocasionar daños por impacto en el mismo. .
- ACABADOS EN PANEL INTERIOR AREA DE BODEGA DE PICK UP | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-100d PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MUROS, para el área de almacén de pick up no se considera alcance alguno de acabado en panel interior, se encuentra como hallazgo mucha suciedad en paneles así como en encamados de tubería de RCI, residuos de excrementos de palomas, favor de corroborar e indicar si se considera alcance de estos temas, como limpieza fina y pintura. | . De acuerdo a la inspección visual realizada en sitio, el estado de la lámina al interior se apreciaba en buen estado, sin suciedad ni presencias de oxido. Proyectos recomienda únicamente limpieza fina en zonas del faldón y tubería que se requiera por presencia de polvo suciedad o desechos de palomas. En caso contrario se requerira un levantamiento fotografico y un costeo de la reparacion de estos trabajos PREVIO a su realización
- CUBIERTA DE ANDEN PEATONAL CONDICIONES ACTUALES | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-02 TRABAJOS EN CONJUNTO, al realizar los trabajos de cardeo en la estructura del anden peatonal, nos reporta el contratista que la estructura de esta cubierta presenta movimientos considerables, se propone considerar refuerzos en sus conexiones para mayor rigidez. O de ser necesario sea revisada por el especialista. | . Durante las visitas de reconocimiento a la tienda, no se observó daño estructural en la cubierta metálica del andén peatonal, toda vez que la inspección visual no contempla pruebas destructivas ni intervenciones, por lo que se observó en un estado de conservación aceptable. Solicitamos de su apoyo, para compartirnos imágenes, de ser posible video de la zona a la que se hace referencia y dimensiones de los perfiles para poder elaborar una recomendación por parte del especialista. Quedamos atentos, .
- RFI 11 Muro con falla en techumbre | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En la techumbre, en el eje D, existe un muro de block que no está considerado en proyecto para su demolición o reforzamiento; el cual presenta diversas fallas por grietas y piezas por caerse, lo que genera un riesgo para la unidad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que debe proceder. Se adjunta un reporte fotográfico para su revisión | , Se comparte BOLETIN 11 CONFINAMIENTO DE VANO EN MURO con la solución. .
- 33 Proyección de faldón pick up | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Con base al plano A-101c- DETALLE CAJONES PICKUP – detalle 1 Planta cajones pickup, nos indica una proyección de faldón la cual nos dirige al plano estructural, nos podrían ratificar el plano donde se encuentra este detalle | Se debera de referirse a los planos estructurales C09gPLANTA Y DETALLES DE CIMENTACION DE PICK UP y el plano C09h PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA PICK UP
- LUMINARIOS CUBOS DE ELEVADOR | DEL VALLE (Cambio de elevador de clientes y montacargas para autos) | Superama | EN RELACIÓN CON EL LISTADO DE SUMINISTROS APARECEN 8 LUMINARIOS CERRADOS Y SELLADOS A PRUEBA DE VAPOR LED PARA USO INDUSTRIAL CON PROTECCIÓN DE GOLPES. LED DE 9 W, 1000 lm. 120V, 60 Hz. MARCA RAWELT. MODELO: VALPXCG-11, INDICADOS EN SIMBOLOGIA EN EL PLANO IE-02_CONTACTOS E ILUMINACION CUBO PLANTA PERO NO APARECE LA ESPECIFICACIÓN NI LA CANTIDAD, ASI MISMO EN EL PLANO IE-01a_ILUMINACION CABINA PLANTA ALTA INDICA 20 LUMINARIOS TIPO DONWLIGHT CON ESPECIFICACIÓN Y SIMBOLOGÍA, ¿CUALES SON LAS QUE SE SUMINSTRARAN POR COMPRAS Y CUALES SUMINISTRARA TK ELVATORES? | EN RELACIÓN CON EL LISTADO DE SUMINISTROS APARECEN 8 LUMINARIOS CERRADOS Y SELLADOS A PRUEBA DE VAPOR LED PARA USO INDUSTRIAL CON PROTECCIÓN DE GOLPES. LED DE 9 W, 1000 lm. 120V, 60 Hz. MARCA RAWELT. MODELO: VALPXCG-11, INDICADOS EN SIMBOLOGIA EN EL PLANO IE-02_CONTACTOS E ILUMINACION CUBO PLANTA PERO NO APARECE LA ESPECIFICACIÓN NI LA CANTIDAD, En el detalle de instalación dentro del cubo, se indica el número de luminarias que deben ir en cada cubo, son 2 luminarias por cubo, 4 cubos, un total de 8 luminarias. (éstas luminarias se suministran por compras) ASI MISMO EN EL PLANO IE-01a_ILUMINACION CABINA PLANTA ALTA INDICA 20 LUMINARIOS TIPO DONWLIGHT CON ESPECIFICACIÓN Y SIMBOLOGÍA, ¿CUALES SON LAS QUE SE SUMINSTRARAN POR COMPRAS Y CUALES SUMINISTRARA TK ELVATORES? Estas las suministra el proveedor de elevadores con los equipos.
- IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSAS DE CUBO PARA ELEVADORES | DEL VALLE (Cambio de elevador de clientes y montacargas para autos) | Superama | DE LOS TRABAJOS DE LOS CUBOS PARA ELEVADOR, SE TIENE UN HALLAZGO EN LAS LOSAS (ACTUALMENTE ESTÁ HECHA DE DUROCK) QUE SE ENCUENTRAN CON TRANSMINACIÓN DE HUMEDAD Y FILTRACION DE AGUA SOBRE EL EQUIPO DE MONTACARGAS. ASI MISMO SE ENCUENTRA EL ELEVADOR DE PASAJEROS CON FILTRACION DE AGUA. EN PROYECTO NO HAY UNA PARTIDA DONDE NOS INDIQUE REPARACION DE ESTAS LOSAS E IMPERMEABILIZACION, SI FUESE EL CASO. EN EL PLANO A-101B SOLO INDICA REPARACION DE GRIETAS E IMPERMEABILIZACION DE MUROS. | Se realizará solo el cambio uno a uno del panel de Durock, de acuerdo a las fotos adjuntas el bastidor del plafón se encuentra en buen estado, por tanto solo considerar el cambio del panel, en cuestión a las filtraciones este viene contemplado en el cambio del policarbonato que viene en proyecto, para evitar las filtraciones sobre los cubos de elevador.
- Contactos oficinas y servicios | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS En el plano IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-2829 se observa que en baños de mujeres del área de Mezanine marca un contacto para refrigerador, un contacto para enfriador calentador de agua (MG76) y un contacto normal (C2); y los contactos para el ozonificador, fluxómetro y secador los marca en área de regadera cuando en esa área debe ir un contacto para el calentador. En el plano IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-2829 en área de lactancia se observa un contacto para calentador eléctrico y en esa área no llevamos calentador eléctrico, pero no marca los contactos para el frigobar y despachador de agua de esta área. Favor de apoyarnos con la aclaración de estos temas, así mismo para que nos confirmen a que circuitos irán conectados los contactos para el frigobar y despachador de agua de área de lactancia. | El contacto para el dispensador de agua de lactancia se deberá conectar al circuito 14GG como se indica en proyecto, así como el contacto para el frigobar para lactancia en el circuito 18GG, en ambos casos se deberá verificar ubicación final en sitio. Para el caso del contacto para calentador circuito indicado en proyecto 9GL, éste se deberá considerar en el presupuesto y posteriormente se deberá verificar con coordinación si es necesario la instalación de ésta salida. Se comparte BOL-RFI 1022832 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-2829 en carpeta Interiores / Eléctricos
- RFI 079 Plano faltante, Instalación para botones de ayuda | Zibata | Walmart Express | Me apoyan a compartir el plano de SISTEMA DE INCLUSIÓN Y ACCESIBILIDAD, mediante boletin ! | Se comparte Plano BOLETIN 25-01 SISTEMA DE INCLUSION Y ACCESIBILIDAD
- RFI ZOOM VIERNES 22 DE ABRIL DE 2022 | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | Referente a la reunión vía zoom del día viernes 22 de abril de 2022, favor de confirmar los siguientes puntos revisados en dicha reunión: -Referente al nuevo acceso de tienda, se observa, no cuanta con suficiente espacio para el paso de dos carritos de autoservicio (entrada y salida), a lo cual comenta proyectos que se generara una OC para respetar el acceso y la salida existente, y se cancela una salida de emergencia que se consideraba en ISSUE y se respeta el espacio en área de carritos. -Ya no se generará cambio de medición, esta se cancela, (se generará un boletín) y se respeta la conexión eléctrica de tienda y plaza. - No se contará con bolardo de neopreno en el área de trastienda específicamente en los accesos de oficinas administrativas ya que se tienen Angulo en los muros de dichos locales y con esos se protegen dichos muros. - Se observó que no se cuenta con refuerzo estructural en techumbre para la colocación de equipos de refrigeración (condensadores), proyectos comenta que no es necesario, ya que el peso de este se distribuye entre joist y joist. -No se indica en proyecto la reparación de la vía publica en el área de anden de tráileres, se comenta que se requiere ya que actualmente se encuentra muy dañada, pero proyectos comenta que no es alcance de la remodelación ya que esto es vía pública. -No se cuenta con plano de cimentación de portón de anden de tráileres, se generará boletín. -El sentido de las luminarias en piso de ventas se colocarán conforme a proyecto, y no al sentido actual (existente) de tienda. Favor de confirmar los puntos mencionados con anterioridad. | Se confirman los puntos decritos, se enviará boletín de la cimentación del portón.
- VIA PUBLICA (BANQUETA ) | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | En plano A-407, PLANO ANDEN DE ANDEN I, indica en simbologia losa de concreto existente, en el area de trailers pero actualmente la via publica (banqueta), esta en muy mal estado (adjuntamos fotografias),por tal motivo se propone reparar en su totalidad las areas mencionadas, en caso de aceptar propuesta enviarnos las especificaciones de este y a su vez tramitar un permiso para reparar la via publica, ya que hasta la fecha no se cuenta con alcances en esa zona. Favor de indicar si se acepta propuesta o se respeta proyecto. | Para determinar si la propuesta será aceptada se requiere de la propuesta económica de este alcance favor de considerar los siguientes alcances y compartir la propuesta: -Demolición y retiro de banqueta y/o firme en mal estado, considerar todo el frente del andén. -Nivelación y compactación de la capa de relleno existente posterior al retiro de banqueta. -Nueva carpeta de concreto con un M.R. de 35kg/cm2 de 15 cm de espesor con acabado estriado regular respetando los niveles existentes con pendiente hacia la vialidad.
- MUROS DE TABLAROCA EN GENERAL | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | En plano A-101c, PLANO DE ACABADOS GENERALES, indica colocar muros de tablaroca en el area de oficinas mezzanine, oficinas trastienda, sanitarios asociados y sanitarios clientes, tarja de aseo, pero se recomienda hacer cambio de material y colocarlos de block, esto debido a que estas areas se encuentran entre losas de losacero y no en losa firme, ya que cuando se presenten movimientos teluricos, estos tienen a dañarse si son de tablaroca. Favor de confirmar si se acepta la propuesta o se respeta lo indicado en proyecto. | En reunión del 22 de abril, se indicó que el cambio de material a block unicamente aplica para los sanitarios de asociados y clientes, para el resto de los muros se deberá de respetar el material indicado en proyecto.
- CANCEL DE CARNES | BA BOSQUES DEL VALLE (RMD 2021) | Bodega Aurrera | , me pueden apoyar el proyecto no marca que tipo de cancel o muro se tiene en el área de preparado de carnes El cual se tiene la duda de para realizar el trabajo pertinente. En el plano A-601 nos muestra la tabla de puertas y canceles pero no marca alguna especificación alguna de lo que se realizará en el area. En el plano A-602 está proyectado en plantan sin hacer referencia algún detalle de cancel o muro. En el plano GA-080 tenemos una proyección del área de abarrotes en el cual está trazado un corte con la indicación de plano GA-080 detalle No.01 y se visualiza un alzado marcando el bano y la simbología de un cancel | El detalle del cancel de carnes se encuentra en el plano GA-012a en el detalle 02a
- RFI 12 - SUBESTACION ELECTRICA | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En alcances de la remodelación no se tiene considerado el cambio de la subestación eléctrica, sin embargo el personal de mantenimiento de zona nos comenta que se tiene que realizar el cambio de la subestación ya que ellos tienen en sitio la subestación nueva para el cambio ¿Se considerara dentro de los alcances de la remodelación el cambio de subestación eléctrica o es alcance de la iguala de la unidad? | LA INSTALACIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA NO SE CONSIDERA COMO PARTE DE ESTA REMODELACIÓN, ESTE EQUIPO FUE COMPRADO POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO CORPORATIVO, Y ELLOS TENÍAN EL ALCANCE DE INSTALAR ESTOS EQUIPOS EL AÑO PASADO, INDEPENDIENTE DE LA REMODELACIÓN, EN EL PROYECTO DE REMODELACIÓN SE CONSIDERÓ LA ESPECIFICACION DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS DE LOS CUALES EL ÁREA DE MANTENIMIENTO NOS COMPARTÍO LAS FICHAS TÉCNICAS. FAVOR DE REVISAR CON MANTENIMIENTO CORPORATIVO Y CON GERENCIA DE TIENDA, PARA QUE PUEDAN ATENDER ESTE PENDIENTE.
- RFI 13 - ALIMENTACION ELEVADOR DE ACCESIBILIDAD | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano IE-11 CUADROS DE CARGA 1 - BA 3869 Cuernavaca, nos indica colocar en el tablero “LN” circuito 19 y 21 la alimentación de la plataforma de accesibilidad “POLISPASTO”, con un calibre de cable del 10AWG, en recorrido con el proveedor de TKE Elevator, nos indica que el necesita un alimentador de calibre 6 del EDC hacia un QO2 de 2x30A y la alimentación del QO2 hacia el elevador con calibre 8 y una pastilla de 2x30A en el tablero, solo se cuenta con este plano que hace referencia a la alimentación del elevador ¿Nos comparten detalles para la alimentación eléctrica del elevador que se estará colocando en la unidad? | SE ACLARA QUE RESPECTO A LA FICHA TÉCNICA SE INDICA NÚMERO DE FASES Y CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DEL EQUIPO EN 4A, CON ESTOS DATOS SE REALIZA EL PROYECTO DE OBTENCIÓN DEL CALIBRE DE ALIMENTACIÓN ADECUADO, EL REQUERIMIENTO DE ALIMENTADOR DE CAL. 6 AWG ES UN NUEVO REQUERIMIENTO, SE TIENE QUE TOMAR EN CUENTA QUE EL INTERRUPTOR DE LA FICHA NO ACEPTA TAMAÑO QUE INDICA ESTE CAMBIO, EL CALIBRE QUE ACEPTARÍA ES 8AWG,POR OTRO LADO EL ALCANCE DE PROYECTO ES DEJAR LA ALIMENTACIÓN DESDE EL TABLERO LN HASTA DESCONECTADOR EN PIE DE EQUIPO DE ELEVADOR. LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL DESCONECTADOR ES ALCANCE DE PROVEEDOR.
- DISEÑO DE CUARTO ELECTRICO | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Con respecto al cuarto eléctrico de acuerdo al plano IE-07 DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS, indica muros de block, actualmente los tableros están ubicados al centro y al límite con el muro colindante a los cuartos de basura y compactadora de cartón porque lo que se dificulta la elaboración de ese muro, la contratista propone ubicar los tableros ``TLF`` y ``LG`` al muro frontal, como se muestra en la imagen y croquis. Favor de indicar si se acepta la propuesta. Se anexa croquis y fotos en NOTAS Y DOCUMENTOS | Se deberán realizar las instalaciones de acuerdo al proyecto eléctrico.
- RFI 082 Protección para domos | Zibata | Walmart Express | refrente a la protección a base de rejilla curva para domos, en los planos de cubierta no aparece algun detalle de su colocación buscando en los archivos de CI´S se encuantra que se cancelo su colocación ¿me podrian apoyar en indicarme si la CI -20-007 no esta vigente? en la pestaña de notas y documentos se adjunta CI ! | Conforme a criterios vigentes de Walmart La CI-20-007 se encuentra cancelada y ya no aplica.
- RFI 077 Caseta en subestación | Zibata | Walmart Express | de acuerdo al RFI 074 nos indican que debe de llevar un caseta en la subestación, en el plano IE-09 marca un detalle pero se necesita el plano estructural para poder construirlo incluyendo el de herreria ya que se observan puertas a base de louver ¿me pueden apoyar a compartirlo mediante boletin ? ! | Se comparte BOLETIN 26-01 Estructura para Caseta en Subestación
- RFI 075 Banqueta perimetral en eje F | Zibata | Walmart Express | Dando seguimiento a RFI´s Anteriores, nos pueden mandar el boletín correspondiente para recuperar la banqueta perimetral en el eje F, se comparte levantamiento de condiciones actuales de talud norte, en el cual no se pudo dejar la corona del talud como marca proyecto de 2.40metros el cual quedo de 1.50 metros. En la pestaña de notas y documentos se adjunta levantamiento topografico ¡! | Conforme a la visital del 28 de abrl, quedamos a la espera del levantameinto de esta zona para generar propuesta. Favor de levantar un RFI adicional.
- RFI 14 - ALTURA COLUMNAS DE PROTOCOL | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | Buenos dias En el plano ES-106 BASE PARA PROTOCOL - BA 3869 Cuernavaca nos indica una altura de las columnas para el protocol de 3.80m mas 0.20m del ancho para la estructura de la base del protocol , sumando estas medidas nos da 4m, el alto del equipo de refrigeración es de 1.20m, lo que nos da como resultado un espacio de 5.20m snpt, actualmente en el espacio que se le asigno para la construcción de la estructura del protocol contamos con 4.85m de espacio antes de llegar a las instalaciones existentes, lo cual nos imposibilita colocar el protocol en esta ubicación, se solicita el Vo.Bo. para reducir la altura de las columnas 0.45cm, quedando de 3.35m, esto para poder colocar el protocol y no interferir con las instalaciones existentes del area ¿Se ajustara la altura de las columnas? Anexo foto del area | SE DA VISTO BUENO PARA AJUSTAR LAS COLUMNAS A 3.35 M, EN TEMA ESTRUCTURAL NO SE TIENEN COMENTARIOS ADICIONALES, EN TEMA DE REFRIGERADO EL PROVEEDOR NOS RECOMIENDA TAMBIÉN VERIFICAR QUE SE CUENTE CON 2 M DEL EQUIPO A LA CUBIERTA PARA PODER COLOCARSE, COMO SE INDICA EN PDF, MISMO QUE SE COMPARTE POR CORREO A GERENTE DE OBRA.
- 005 Sanitarios Asociados y Clientes (Valvulas de Control) | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano IH-02 e IH-03 Sanitarios Clientes y Asociados, nos indica que las Válvulas de esfera desmontable deben de alojarse en la parte superior del plafón, pero en recorrido con el encargado del área de Store Plannig nos indica que esas Válvulas de Esferas Desmontables y/o Válvulas de Control las requiere en la parte inferior, justamente debajo y a un lado del lavabo con un registro registrable. Nos apoyan con esta oportunidad. | En proyecto se indicaron las válvulas sobre plafón como se encuentran actualmente y el motivo es con el fin de evitar que las válvulas queden a manipulación de cualquier persona no autorizada evitando que las puedan cerrar. Considerando que las válvulas de control indicadas en proyecto son de 50mm (Tuboplus) y que ocupan mucho espacio para su operación o mantenimiento, no es conveniente hacer un nicho o registro bajo lavamanos, y del mismo modo alojar tubería considerando el desarrollo sobre muro que se requiere para bajar y subir con diámetro de 50mm Tuboplus, con esto evitamos intervenir los muros. Por lo tanto, el cambio solicitado no está autorizado por Diseño. ,
- 006 - Plano GA - 030 Planta de Equipos de OC-02 | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En la oRDEN DE cAMBIO 02 DEL 29 DE ABRIL DEL 2022 en la Narrativa de la Orden de Cambio menciona el plano GA -030 Planta de Equipos el cual NO se encuentra cargado en la plataforma. Solicitamos de su apoyo para cargar el plano GA - 030 en la OC-02 | Este plano solo indica la ubicación de mobiliario en panadería el cual se puede tomar del plano A-101a. Este RFI es aclaratorio.
- 007 - Puerta Sala de Lactancia | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo con detalles de la puerta de sala de lactancia identificada con el numero 164; Tipo de riel, carretilla, jaladera. Definir ¿corre po dentro del local ? Tipo de marco para recibir la contra de la chapa. | Omitir la indicación de corrediza en la tabla y considerarla abatible como se indica en planta. Este RFI es aclaratorio, Salduos
- 008 - Puerta Sanitarios discapacitados. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos el proyecto para la puerta del sanitario discapacitados, en los planos A-600a y A-600 NO se encuentra definida. | Esta puerta se debe considerar con las características de las puertas de sanitarios indicadas en tabla de plano A-601 con el número 162 y 163 pero con medidas de 1.30 x 2.10 m. Derivado de que este RFI es una omisión, compartir correo con el presupuesto en un tiempo max de 5 dias, una vez autorizado el recurso se podrá realizar su ejecución.
- 009 Desconectador trifasico y contacto trifasico Area de Mantenimiento. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos GIE-04 y IE-15 (Fuerza y Contactos Cafeteria, Panaderia y Salchichoneria, Cuadro de cargas GP, GC) respectivamente, no viene indicado el Desconectador trifasico ni el contaco trifasico para el Area de mantenimiento, Nos podria indicar si solo se colocara el contacto normal para esta area ?, o en su caso el desconectador y contacto trifasico?, si es asi, nos podrian indicar el circuito, tablero, interruptor, cedula de cableado a utilizar y todo lo que conlleva para su correcta instalacion? Ademas si se colocan estos requerimentos faltantes, favor de anexarlos al listado de suministro ya que no vienen indicados. | El proyecto viene de acuerdo a las guías vigentes durante el desarrollo del proyecto GP - 02 Contactos de piso de ventas y GP-16a Oficinas posteriores, en el cual no indican estas instalaciones que solicitan. Realizar conforme lo indicado en proyecto,
- 010 Contacto para Karcher Cuarto de basura. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Nos podrian indicar si en el cuarto de basura organica se llevara una Karcher para el lavado de esta area?, ya que se cuenta con instalacion hidraulica y sanitaria, si se suministra este equipo ya mencionado, nos indica donde se debe de colocar este contacto, circuito, cedula de cableado, tablero y todo lo necesario para su correcto funcionamiento?. Plano IE-08 Fuerza y Contactos en Anden. | No llevamos Karcher en esta zona, las instalaciones indicadas en cuarto de basura son para servicio del cuarto, llave nariz y coladera. Este RFI esa aclaratorio ,
- RFI#16 Suministro de Trampa de solido y Grasas | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la trampa de solidos y grasas, en listado de suministros y scope no se indica el suinistro de estos equipos, asi mismo en planos GA-030 no se indica el equipo ni quien lo suministra. Solicitamos nos indiquen quien suministrara estos equipos. | El suministro y colocación de de trampas de grasa es alcance de contratista, en simbología general se indica los modelos de trampa de grasa/solidos, las cuales son de proyecto. Este RFI es aclaratorio
- RFI#17 Canalización Fibra Óptica | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la instalacion de Fibra Optica ID-07indica que el enlace de firbra optica ira sobre una charola 54/50. En proyectos anteriores nos han solicitado cabiar la charola por tuberia rigida pared gruesa. ¿se debera tener esta consideracion? | Considerar la charola como se indica en proyecto, esto esta conforme a guía mecánica de Walmart ID-07 GUIA DE FIBRA OPTICA. Este RFI es aclaratorio,
- RFI #19 OPERACIÓN DE W.C. CON HIDRONEUMATICO | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI #19 OPERACIÓN DE W.C. CON HIDRONEUMATICO. En el plano IH-05 nos indica que los w.c. se alimentaran de la cisterna de agua pluvial con un hidroneumatico, la pregunta es que si es factible la operación de la alimentación de hidroneumatico, con los w.c. de caja por la potencia, cabe aclarar que ya se compraron las bomba de la pluvial, el hidroneumatico y la bomba presurizadora, faltanto las bombas de succión y el tinaco. | . Se confirma que si es factible la operación de los wc con la operación del hidroneumatico ya que este es de tipo residencial, además de que los wc seran alimentados por este sistema solo en temporada de lluvias. De favorcaun asi como se comento en reunion del tema de las conexiones no pueden seguir avanzando hasta que tengas las conexiones validadas por el area de factibilidad WM y autoriadad.
- RFI#12 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS SUMERGIBLES | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI#12 TABLERO DE CONTROL PARA BOMBAS SUMERGIBLES. De acuerdo al plano DU-01 nos indica que el control para las bombas sumergibles de la cisterna Rap esta en el tablero A con interrupto de 3x30A, sin embargo en el plano C-08 indica que le funcionamiento de esstas bombas debe ser alternado y para que tengan una buen funcionamiento se requiere un tablero de control, solicitamos nos confirmen si se colocara un tablero de control y quien suministrara el tablero si es que se confirma. | . Como se comento en reunion los tableros de las bombas deberán quedar por ahorita en standby la compra de los mismos, ya que si hay aumento de capacidades de cisterna o de tanque de tormentas afectaria al tablero que les estemos colocando. Se notificara posteriomente la entrega de los planos con el VoBo de la autoridad.
- RFI # 20 RESPUESTA AL RFI #18 | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI # 20 RESPUESTA AL RFI # 18. Conforme a lo solicitado se envía correo de confirmación por parte de telmex e informo que energía ya tiene conocimiento y su autorización al igual que sisstemas | . Colocar la mufa de la acometida telefónica sobre el lado interno del muro del eje 4 de acuerdo a las caracteristicas que indica Telmex para no atravesar del lado izquierdo en el sentido del camion de carga y descarga. Como se reviso en reunion.
- RFI #15 ALIMENTACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI #15 ALIMENTACIÓN DE BOMBA PRESURIZADORA. De acuerdo al plani IH-03 indica que se debe colocar una bomba presurizadora de 0.18 hp de 127 v 40lpm, auqnue en proyecto esta el alance de conexion no indica a que tablero, ni que circuito es para su conexion, indicarnos trayectoria, circuito, a que tablero e interrptor y quien suministrara el interruptor que no indica el proyecto, se anexa croquis del plani IH-03 | . En sentido de visualizacion de la conexion anexa boletin, pero como se comento en reunion NO REALIZAR TRABAJOS EN CUANTO ESTE CONSIDERADO EL VOBO DE LA AUTORIDAD ACERCA DE LAS CONEXIONES, POR POSIBLES CAMBIOS DE TABLEROS , BOMBAS O CAPACIDADES DE ENERGIA. Se contemplara una carpeta donde contenga toda la informacion conforme a la factibilidad de servicios.
- 010 Bodega bajo escaleras | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Equipo Diseño, derivado de los trabajos que se vienen realizando en la remodelación, en la antigua área de farmacia y bajo las escaleras se encuentra ubicada una bodega que se ocupaba de alto valor y farmacia, de acuerdo con la restructuración de áreas, esta área quedara muerta por lo que la Operadora solicita ocupar ese espacio nuevamente como bodega debido a la complejidad de su unidad, la cual se le tendría que colocar puerta de acceso y abrir un vano en medio de un muro para retomar acceso a bodega debajo de escalera, nos apoyan con sus comentarios al respecto Este RFI es únicamente informativo | Esta solicitud no procede ya que el layout autorizado por Gerencia/EO, así como, el proyecto ejecutivo no lo contempla. Realizar estas adaptaciones genera adicionales que no están autorizados. ,
- 012 Voltaje para cargador de bateria montacargas | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GIE 02 FUERZA Y CONTACTO DE ABARROTES el proyecto nos indica alimentación eléctrica de 127 volts para el cargador de baterías de montacargas, el cargador de baterías del equipo actual (no será sustituido) requiere una alimentación eléctrica a 480 volts., nos apoyan para cumplir con los requerimientos eléctricos (tablero de donde se pueda conectar, asi como cedula de cableado) del equipo mencionado. | Me apoyan con una foto de la placa del cargador de baterías para ver las características.
- #02 Medida de charola para línea de cajas RRG | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En proyecto no se indica la medida para la charola de línea de cajas (plano ID-04), Se solicita confirmar la medida para esta canalización y definir sí aplica adicional para la contratista. | , De acuerdo a la nota 1 del plano ID-04 hace referencia a los elementos de canalización entre ellos la charola de acuerdo a las especificaciones de Walmart. La cual indica en la SECCIÓN 16700. COMUNICACIONES. Charola de 9 pulgadas de ancho. .
- RFI 15 Oficina Distrital | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo al proyecto y O.C. actual, se informa que no existe un área u oficina para el distrital en los planos Issue se contaba con este espacio. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procederá | , Se validó con el equipo de Eficiencia Operativa Planeación el alcance solicitado, sin embargo no procede y se respeta la configuración del layout autrizado. .
- Oficinas trastienda | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | proyectos solicito de su confirmacion para saber si las areas de oficina de personal, sala de lactancia, gerencia, cabina de conferencia y sala de juntas estas no cuenta con alguna ventana tipo canceleria, solo el proyecto me indica puerta para estas oficinas, . | Considerar solo puerta como se indica en proyecto, ya que en proyecto se colocaron racks para almacenamiento de la unidad en el exterior de dichas areas. Adjunto imagen Este RFI es aclaratorio Adjunto
- PLANTA DE EMERGENCIA | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | de acuerdop al proveedor asignado por compras para la planta de emergencia (INFRA) esta planta en la guia mecanica tiene la transferencia integrada por lo que hay una diferencia con el proyecto, favor de enviar el arreglo de los equipos en subestacion asi como la actualizacion del diagrama unifilar, nota se envia guia mecanica del equipo y se carga en la carpeta notas y documentos | Se cargan planos de alimentadores generales, subestación eléctrica y diagrama unifilar actualizados. DU-01 - DIAGRAMA UNIFILAR SE-01 - SUBESTACIÓN ELECTRICA IE-07 - ALIMENTADORES GENERALES. Las modificaciones implican únicamente un ligero aumento de tubería y conductor de alimentador, aproximadamente 3 metros.
- SISTEMA DE TIERRAS NO INDICA BAJADAS | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a lo indicado en los planos sistema de tierras IE16, IE16a se indica el detalle tipico de conexion del sistema de tierras a culumnas metalicas, en este proyecto no se tienens columnas metalicas a piso en todo el perimetro de la tienda, ya que estas son placas embebidas en las culumnas de concreto a nivel de cubierta, se indica cable de cobre desnudo calibre 1/0, pero no indica como aterrizara a nivel de piso interconexion a nivel de cubierta ni la canalizacion de este, favor de indicar y enviar detalles al respecto para la correcta ejecicion de los trabajos. | Al no tener columnas metálicas se deberá aterrizar con cable desnudo 4/0 desde la placa hasta el sistema de tierra más cercano. En este caso, se deberán de realizar tres conexiones entre los ejes 1 y A, 2 y C, 5 y A. Solo la conexión deberá de realizarse igual o similar al detalle 03 del plano IE-16a. Las bajadas deberán de realizarse a través de tubería de PVC de 21 mm (3/4) como se muestra en el boletín adjunto BOL 5 - DETALLE DE PLACA
- CAJERO AUTOMATICO | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERO AL RFI ANTERIOR REFERENTE A CAJERO AUTOMATICO, LA PREGUNTA EN CONCRETO SERIA: YA QUE EL PROYECTO INDICA EL VANO, ¿SE DEBERA CERRAR EL VANO CON BLOCK? PARA LA INSTALACION A FUTURO DEL CAJERO | Al tener comunicación con el cuarto de valores se recomienda cerrar el vano con block, procurando dejar la preparación (castillos ahogados) para que cuando se instalé el cajero automático solo se demuela el block en el vano
- TONO Y TAMAÑO DE TEJA PORTICO DE ACCESO | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LO INDICADO EN EN PLANO A-402 INDICA LA COLOCACION DE TEJA SIN MARCA Y QUE DEBERA SER DE LA REGION, SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO CON 2 MUESTRAS Y 2 TAMAÑOS FAVOR DE INDICAR 1.- EL COLOR (NATURAL O BARNIZADO TRASPARENTE) 2.- EL TAMAÑO (17 X 30 CMS O 27X 46 CMS) SE ANEXA REPORTE EN LA CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS | Se recomienda implementar teja con bazrnizado transparente y dimensiones de 27X46 cm. El plano A-104-ALBAÑILERÍA indica un largo de 2.96x12.43m en canopie, por lo tanto, si se implementa la teja en el sentido largo (46cm) serían necesarias 6.43 piezas mientras que si se implementa en el sentido corto (27cm) serían 10.96 piezas. En ambos casos se necesitarían 296 pzas aproximadamente.
- DIMENCIONES DE POYO DE BLOCK REPISON REJACERO | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO C14c DETALLES DE REJACERO INDICA POYO DE BLOQUE DE CEMENTO CARA LISA (ACABADO APARENTE) DE 10X20X40 CMS SIN EMBARGO ESTAS MEDIDAS DE BLOCK NO ES COMECIAL FAVOR DE INDICAR SI SE AUTORIZA QUE ESTE SEA BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS. | Favor de implementar block de 20 x 20 x 40, no se considerará como adicional.
- Base de concreto para tableros eléctricos en EDC | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En el plano IE-09a DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS-SC-TLALPAN-2670 viene representado el sobre firme o base para los EDC de 10 cm de altura, pero no viene detalle de fabricación en los planos de albañileria. Favor de compartir el detalle de fabricación del sobre firme o base para los EDC. | , Se complementa el detalle de sobrefirme indicado en plano IE-09a mediante el BOLETIN 01 SOBRE FIRME O BASE PARA LOS EDC. Este RFI no genera adicional ya que el sobre firme está indicado en el plano IE-09a. .
- DETALLE DE REFUERZO DE ESTRUCTIRA PARA BASES DE UP | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | La estructura en techumbre de ésta unidad es a base de un sistema de tridilosa, sin embargo en los planos estructurales ES-501 se presentan detalles de refuerzo para una estructura que utiliza joist como componente principal, por lo que no puede ser aplicado el mismo criterio de refuerzo para nuestro caso (a menos que así lo indiquen), así pues, se solicitan los detalles de reforzamiento para este proyecto e incluir en los mismos; los detalles de recortes de estructura para los espacios en donde baja de la Unidad Paquete la ductería de inyección y retorno. Se adjuntan imágenes de la estructura actual. | , Se comparte el BOLETIN 01 REFUERZO DE JOIST TIPO DELTA con la información. .
- ALCANCES EN CUBIERTA (PORCENTAJE) | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Se menciona lo siguiente: revisando el plano de cubierta derivada de la OC emitida no especifica claramente el área a cambiar, durante la junta via Zoom solicitaron las propuestas de la contratista, ya que mencionan que con el 30% considerado es muy difícil garantizar la ausencia de filtraciones al piso de ventas. En la propuesta del 30% se considera el cambio en lugares puntuales, que son prácticamente donde se encuentran actualmente los equipos de aire, considerando desde la cumbrera hasta el final del desarrollo. En la segunda propuesta se considera los además de los equipos de aire las áreas puntuales donde se encuentran laminas dañadas garantizando que no se encontraran filtraciones en piso de ventas. Se adjunta planos reportes con lo antes mencionado en notas y documentos | , Muchas por las propuestas compartidas, les informamos que ya se encuentran en revisión y en breve les compartimos comentarios. .
- LOSETA BLUEBONNET DESCONTINUADA SANITARIOS | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Se expone que la loseta que nos solicita el proyecto bluebonnet INTERCERAMIC se encuentra descontinuada, por lo que se solicita su apoyo para que nos mencionen el modelo que se tendrá que instalar en ese espacio. Nos apoyan con sus comentarios de favor. | , De acuerdo a la información contenida en el plano A-420 SANITARIOS CLIENTES y en el A-421 SANITARIOS ASOCIADOS. se menciona consultar la CI-20-059 ESPECIFICACIÓN EN MUROS DE: SANITAROS, CUARTOS DE ASEO, MARKETSIDE Y PANADERÍA. Allí se menciona las losetas que pueden utilizar en las diferentes áreas mencionadas, dando opciones en caso de no contar con las losetas de primera opción. En el caso particular de la loseta mencionada contamos con una segunda opción la siguiente loseta. Marca: Daltile Modelo: 1174 WALL TILE – Breeze Sea Formato: 7.65 x 15.31 cm Color: Azul – Breeze Sea Boquilla: Sin Arena color Blanco .
- MODULACIÓN DE PUERTAS EN CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano GR6 CAMARAS de la OC 2 nos dan medidas de las cámaras como referencia, en base a esos datos se traza y se coloca las coladeras tipo TILER en los accesos de las mismas; pero el proveedor RENSA tiene otro plano de modulación MOD1, la cual no coinciden las medidas en el acceso (17 cms), lo que genera recorrer la coladera tipo tiler para que quede centrada. De su apoyo para saber si este tipo de trabajos adicionales serán absorbidos por RENSA y también si nos pueden compartir mencionado plano para anticiparnos y conocer las medidas reales y no generar retrabajos. Ya que en la cámara de lácteos al recorrer la puerta en algún momento golpearía la puerta de acceso a trastienda con la de la cámara. Este seria otro tema. Adjunto archivo para mejor referencia. | , Los planos cargados en Tririga en la OC2 de refrigeración, fue la última información compartida por el proveedor Rensa, aludiendo que era la definitiva. Igual días antes de la convocatoria del concurso, hicieron ajustes en los equipos en algunas vitrinas. De igual se les solicitó respetar todas las posiciones de coladeras Y si había algún ajuste necesario, que nos compartieran esa información, para nosotros hacer los ajustes pertinentes. Sugerimos que se pongan en contacto con el proveedor y les comparta los últimos planos que tengan (planos constructivos y apóyense en los comentarios que integramos en los planos de cámaras de refrigeración, al igual que en todo el proyecto). 11.-LOS REQUERIMIENTOS DE OBRA CIVIL, ESPECIFICACIONES Y GUÍAS MECÁNICAS DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DEBERÁN SER PROPORCIONADOS POR EL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR DE LOS MISMOS RIGIENDO ÉSTAS SOBRE EL PROYECTO. Esta nota la encuentras precisamente en el plano GR6 CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN. Además en los planos, previendo pequeños ajustes que se iban a presentar durante los tiempos de ejecución. Pusimos la siguiente nota: DEBIDO A LOS CAMBIOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE NUEVO PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN DEBERÁN RECTIFICAR LAS POSICIONES EXACTAS DE LAS ALIMENTACIONES, TRAYECTORIAS Y DESAGÜES DEFINITIVOS QUE SUSTENTAN LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. NOTA IMPORTANTE EN PLANO 5702 GA-04 PLANTA EJECUCIÓN DE CÁMARAS SECTOR FRENTE: -PARA PROYECTO DE REFRIGERACIÓN DE ABARROTES LAS DIMENSIONES FINALES DE TRAYECTORIAS DE REFRIGERACIÓN, REGISTROS, LOSAS AISLADAS Y COLADERAS DE REFRIGERACIÓN ESTÁN INDICADAS EN LOS PLANOS DE REFRIGERACIÓN E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA ESTOS PLANOS REGIRÁN SOBRE CUALQUIER OTRA DISCIPLINA. -ANTES DE FABRICAR LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE REFRIGERACIÓN VERIFICAR EL TRAZO, UBICACIÓN Y DIMENSIONES DE LAS CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN EN SITIO, GARANTIZANDO SU CORRECTA COLOCACIÓN Y POSICIÓN. .
- RFI 12 Acabado correcto en piso de Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano A-100C indica que el acabado en piso del área de Prichos debe ser loseta de terrazo de 50x50 cm, sin embargo en el plano A-402, indica que el piso de la misma área debe ser vinílico Gerflor de la línea creation 70. que nos definan el acabado correcto a instalarse para el piso de Prichos, y en caso de ser vinílico de la marca Gerflor, que nos indiquen si éste piso es suministrado por Walmart o deberá considerarse como un adicional por suministro de la contratista | , EL ACABADO ES TERRAZO 50X50, ALCANCE INDICADO EN EL PLANO A-100C. .
- RFI 13 Hallazgo de tuberías de refrigeración y protocol de remodelación anterior | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Durante los desmantelamientos de los faldones de tablaroca del área actual de carnes y pescados, se informa que se tiene el hallazgo de tuberías obsoletas de refrigeración anteriores al servicio actual, así mismo se informa que se halla un equipo de compresores Protocol entre el muro perimetral de block y los muros de carnes, en las camas de estas instalaciones también se halla escalerillas de aluminio vacías, obsoletos de la remodelación anterior. que nos indiquen si estas instalaciones a desmantelar están dentro del alcance de refrigeración (RENSA) o deberá ser mediante un trabajo adicional. Indíquenos que procede Se comparte reporte fotográfico | , SE DEBERÁ REVISAR CON REFRIGERACIÓN SI ESTAS INSTALACIONES SE ENCUENTRAN O NO EN FUNCIONAMIENTO Y DE TRATARSE DE INTALACIONES OBSOLETAS LAS RETIRARÁ LA CONTRATISTA DE ACUERDO A NOTAS GENERALES EN PLANO DE DEMOLICIONES, POR LO QUE NO APLICA EL ADICIONAL. .
- RFI 16 Polipasto para Mezzanine | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo al proyecto arquitectónico, el mezzanine entre los ejes 1-2, J-N, no se tiene considerado un polipasto para subir el producto. que nos indiquen si esto es correcto o habrá alguna modificación mediante algún boletín | , DE ACUERDO AL NUEVO LAYOUT SE REALIZARA EL DESMANTELAMINETO Y DEMOLICION DE MEZANINE POSTERIOR DEL EJE J-L Y ENTRE 1-2 AL 6 D ACUERDO A PLANO DEM-01 DEMOLICIONES DE PISOS, POR LO QUE SE HABILITA ESCALERA METALICA NUEVA PARA ESTA PEQUEÑA BODEGA DE MEZANINE. .
- Boletin 02 Barda Perimetral Aplanado | Central Pesqueria | Bodega Aurrera Express | En Boletin se indica que el muro llebara como acbado final un aplanado , se considera que este no es necesario favor de confirmar si se coloca o se retira | Buena noche. Considerar aplanado de acuerdo con lo indicado en proyecto, ya que es una solicitud por la autoridad. .
- RFI 11 Muro con falla en techumbre | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En la techumbre, en el eje D, existe un muro de block que no está considerado en proyecto para su demolición o reforzamiento; el cual presenta diversas fallas por grietas y piezas por caerse, lo que genera un riesgo para la unidad. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que debe proceder. Se adjunta un reporte fotográfico para su revisión La solución que indican en el boletín solo es para el vano, la duda sigue siendo si se conserva el total del muro por medio de un refuerzo o se demuele dicho muro (por seguridad) que nos indiquen que procede | , Se comparte BOLETIN 11 CONFINAMIENTO DE VANO EN MURO con la solución. . , En el mismo ​boletín en notas generales se indica: -Se deberá evaluar la zona del vano, antes de ejecutar el confinamiento. -Se deberá evaluar la zona del vano, antes de ejecutar el confinamiento. -Antes de colocar las piezas nuevas se deberán limpiar las caras de contacto, que estén libres de grasa, materia orgánica o cualquier otro agente que sea ajeno al muro y no permita una correcta colocación del mortero. -Se ocupará mortero tipo l. -Las piezas sueltas o flojas deberán ser retiradas y ser sustituidas por una pieza nueva de las mismas dimensiones y características. -Para los tramos de muros que estén sueltos o fisurados se empleara el mismo procedimiento antes descrito para sustituir los muros dañados. Las indicadas en color verde aplicaran para los tableros o zonas donde se tengan piezas fisuradas o suletas, y no solo el reforzamiento de vano. .
- Boletin 02 Barda Perimetral Castillos Aparentes por Castillos ahogados | Central Pesqueria | Bodega Aurrera Express | Revisar si se puede omitir castillos Aparentes por Castillos ahogados, asi mismo se propone colocar un capucnon sobre corona de Muro para evitar acumulacion de agua pluvial entre muro de casa y barda perimetral | Buena noche. Respetar proyecto emitido ya que la licencia así se liberó y no debe existir cambios de esta naturaleza ya que se pone en riesgo el fin de obra por parte de la autoridad. En cuanto a la propuesta de capuchón, favor de compartir fotografías de la zona para poder analizar mejor la propuesta. .
- C03 Señalización y contención de Camión de carga y descarga | Central Pesqueria | Bodega Aurrera Express | Revisar si se colocara topes o bolardos en area de carga y descarga para contener paso de camion de carga y descarga Hacia area: banqueta de bicicleteros se ve. expuesta esta area. | Buena noche. No se consideraron en proyecto debido a que la maniobra del camion se encuentra muy ajustada. .
- RFI 20 Tipo de lamina para hornos y fermentadoras | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los planos de AA de abarrotes, la simbología indica que la lamina para las campanas de extracción de hornos y fermentadoras deben ser de lamina galvanizada. Sin embargo en la nota 4 indica que LOS DUCTOS DE EXTRACCIÓN EN CAMPANAS DE GRASA SERÁN DE LAMINA NEGRA CAL. 16, FABRICADOS DE ACUERDO A NFPA 96 que nos indiquen el tipo de lamina que deberá usarse para estas campanas | , Los ductos de extracción para campanas de extracción deben ser de lámina negra calibre 16, como se indica en la nota. .
- C13 Señalización Permiso de Licencia | Central Pesqueria | Bodega Aurrera Express | Confirmar si la licencia de construccion abarca temas de señalizacion exterior para mejoras municipales. | Buena noche. Ese punto en espesifico lo gestiona gerente de construcciones con licecnias y permisos. .
- RFI-085 Sistema de Tierras en Subestación y Transformador Principal | Zibata | Walmart Express | Hola . El presente RFI es para solciitar de su apoyo, para indicar cual será el aterrizaje del Transformador de 300 Kva, ya que queda fuera de la Malla de Tierras de la Subestación. Agradeciendo la atención, quedamos en espera. . | Se comparte BOLETIN 29-01 Sistema de Tierras en Subestación y Transformador Principal
- RFI 084 Reubicación de mapa haptico en exterior | Zibata | Walmart Express | . en pestaña de notas y documentos se comparte imagen de la colocación de mapa haptico en otras unidades nos pueden apoyar con el boletin correspondiente de la reubicación. ! | Se comparte Boletin 28-01Reubicación de Mapa haptico
- RFI 086 Levantamiento de Talud | Zibata | Walmart Express | comparto levantamiento de talud solictado. dando seguimiento al RFI 075 me apoyan con el desfase de la rampa peatonal y pasillo peatonal. ! | No se encuentra el levantamiento en la plataforma de Tririga, favor de compartir el archivo.
- RFI 083 Propuesta de canal pluvial en bermas de talud | Zibata | Walmart Express | . comparto en la pestaña de Notas y Documentos propuesta del canal pluvial en berma, donde una de las caras del canal esta a 90 grados y la otra con la pendiente del talud. ! | Se comparte detalle indicado en sitio, favor de realizar el canal conforme a este plano. BOLETIN 30-01 CANAL PLUVIAL
- RFI# 21 PESO DE CONDENSADORES | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | Deacuerdo al plano de refrigeración proporcionado por frost y comparandolo con el plano de proyectos el peso de las condesnasadoras varia en el condensador más grande 32 kg, segun el peso del equipo más grande en el plano ES-701 del proyecto y en el plano de frost 500kg por lo que se pregunta si la base es la correcta para este equipos | . La base es correcta para el equipo de 500kg
- 011 Nodo de datos para Ahorro de Energía | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano ID04 VOZ Y DATOS no vemos plasmado un nodo de datos para ahorro de energía en Protol, ni Nodo de datos para sistema de administración de energía en la Subestación Eléctrica que por lo regular se ponen para el Proveedor de Ahorro de Energía, por lo que solicitamos nos indiquen si para este proyecto se omiten o se nos enviara información para la colocación de estos servicios. | Las salidas de datos no se tienen consideradas en proyecto debido a que la guía ID-04 de salidas de voz y datos no las especifica. Este RFI es aclaratorio, .
- RFI 15 - RESPUESTA DE RFI 08 | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | RFI 15 En respuesta del RFI 08 donde nos indican no demoler las trabes secundarias que pasan por el nuevo elevador de accesibilidad, anexo modelo donde indicamos que no es viable la colocacion del elevador de accesibilidad sin demoler las trabes secundarias y compartimos fotos del area por donde bajara el elevador indicando las trabes que pasan por estas áreas, las medidas del elevador es 1.44 por 1.62m basándonos a las guias mecánicas suministradas por TKE y revisando en sitio con el proveedor no es factible colocar el elevador sin demoler las trabes secundarias ¿Nos comparten detalles para reforzar el area que se demolerá afectando las trabes secundarias? Comparto archivos y fotos del area que se afectara | Sí, se demuelen Vigas secundarias y del proyecto original se conserva Viga de apoyo en borde de losa (Se envía por correo a gerencia de obra el Boletín que da respuesta a RFI - 1022913).
- RFI 19 - PISO AISLADO EN CAMARA DE CONGELADO | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano A-101d_PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN PISOS PB - BA 3869 Cuernavaca no se nos indica colocar firme nuevo y secoya debajo de la cámara de congelados nueva de la unidad, solo se nos indica retirar acabado existente y sobre este colocar nuevo panel refrigerado de la cámara, en el sótano indica el detalle colocar sistema de poliuretano de tipo aislante térmico en las áreas de las camaras ¿Es correcta esta indicación? | SE ENVÍA BOLETÍN POR CORREO A GERENCIA DE OBRA PARA DUCTO BASE DE PANEL DE YESO CON ACABADO DE PINTURA BLANCA PARA PROTEGER ÁREA DE PASO DE DUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO. FAVOR DE COTIZAR PREVIO A LA EJECUCIÓN.
- RFI 18 - AREA BAJA TEMPERATURA DE CARNES | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano A-101d_PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN PISOS PB - BA 3869 Cuernavaca se nos indica retirar el acabo en áreas de camaras, en la cámara de baja temperatura de carnes se encontró que debajo del epoxico había kinkler y que este kinkler tenia un firme de 12cm de espesor que estaba 5cm snpt, al igual que secoya que protegía la cámara de baja temperatura ¿Se demolerá este firme y se retirara la secoya para dejarlo al nivel de arrastre existente de la unidad? Anexo fotos del area en el la pestaña notas y documentos | DE ACUERDO CON LAS FOTOGRAFÍAS SE DA VISTO BUENO PARA DEMOLER LOS ACABADOS ENCONTRADOS Y DEJAR EL NIVEL DE ESTA ZONA AL MISMO NIVEL DE ARRASTRE DE LA TIENDA. ESTO ES UN HALLAZGO.
- RFI 20 - DUCTO VE-08 AREA DE COMEDOR | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano IAA03-UBICACION DE EQUIPOS EN CUBEIRTA - BA 3869 Cuernavaca y GIAA01-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN ABARROTES - BA 3869 Cuernavaca, nos indica colocar el VE-08 que es el extractor del comedor a un costado el UP existente, la trayectoria por donde se nos indica subir el ducto del sótano hacia la techumbre pasa por en medio de una bodega, y no traemos ninguna protección para esto ducto o cambio de trayectoria o cajillo que lo proteja ¿Es correcta la indicación ya que en nuevo layout quedaría la tuberia en medio de la bodega? Anexo fotos del area por donde pasara el ducto de extracción en la pestaña notas y documentos | SE ENVÍA DUCTO BASE DE PANEL DE YESO CON ACABADO DE PINTURA BLANCA PARA PROTEGER ÁREA DE PASO DE DUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO. SE ENVÍA POR CORREO BOLETÍN A GERENCIA DE OBRA.
- RFI 16 - RESPUESTA A RFI 11 | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En la respuesta del RFI 11 se nos indica demoler el area total de los muros y la trabe, sobre estas trabe que se visualizan en la fotos se aprecia que están anclados montenes y contraventeo a estas estructuras, al momento de demolerlas quedaran estas partes de la estructura sin estar enlazadas, en la parte posterior se mira un flashing de metal que se coloco ya que la estructura existente no alcanzo a la techumbre y se considero taparlo con un flashing de metal ¿Nos indican detalles para la demolición o se se conservaran estas estructuras? Anexo fotos en la pestaña notas y documentos | Se esta revisando la propuesta de reforzamiento derivado de la demolición de este muro, misma que se le hará llegar la próxima semana para la cotización.
- SCI | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Respecto al plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL, la ubicación que viene indicada en proyecto para la toma siamesa-02 cae dentro de la subestación, favor de confirmar si se continua como marca proyecto o bien si se deberá de reubicar enviar boletín. Anexo croquis en notas y documentos. | Reubicar bajada y toma siamesa al eje 2
- Cabina de conferencias | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En recorrido de obra con gerencia de construcciones y regional de la unidad, el regional anduy comento si se puede adecuar la cabina de conferencias con aislante acústico para evitar el ruido del espacio colaborativo (comedor) ya que usarla como su lugar de trabajo. favor de indicar si se acepta la propuesta. Referencia de plano A-100 Planta Arquitectónica. | En prototipo no se indica aislante acústico en esa área, por ello no fue alcance para esta cabina. Por tal motivo no se aprueba ya que no se cuenta con recurso para la solicitud.
- 011 - Acabado en muros de amasijo con glassboard. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano GA - 011 Planta de cabados indica en los muros del eje 9 de E-D; D-C y en el muro del eje D de 9-8 en la tabla de acabados indica 4.04a Block Existente y 9.57 Glassboard Texturizado, los muros presentan un acabado con azulejo o ceramico el cual esta dañado y en algunas secciones ya se desprendio. Se adjuntan imagenes en Notas y documentos de este documento. Consideramos necesario colocar un lambrin de tabla cemento o paneles de yeso para poder garantizar la uniformidad de la superficie y garantizar la colocación del glassboard. Solicitamos de su apoyo para validar la propuesta o en su caso indicar el proceso a seguir. | Como se platico con Supervisión via telefonica, hay dos secciones de muro con acabado cerámico; uno de estos muros corresponde al área de bodega el cual durante la revisión a la tienda a pesar de encontrarse tapado con racks y mercancía observamos que se encontraba en buen estado por lo que se indicó colocar el acabado glasboard sobre este (se anexa imagen) En otra zona se encuentra un lambrin de tablaroca el cual impide la visualización del acabado cerámico que encontraron, anexo imagen: Como sugerencia de solución ante este hallazgo, se deberán resanar los huecos dejados por las piezas que ya no están así como en zonas donde el acabado ya se encuentre flojo considerando que debe quedar al mismo paño de este acabado cerámico y hasta el nivel del plafón para que sobre este se considere la colocación del acabado glassboard, este hallazgo genera un costo adicional( 1que deberá ser minimo) y debe estar autorizado por Gerente de obra. ,
- RFI 14 Cancelerias para Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los planos de Prichos indica que la cancelería perimetral es existente, sin embargo el locatario indica que dicha cancelería es de su propiedad por lo que tiene programado retirarla. Solicitamos de su apoyo mediante un boletín para que nos indiquen las características que deberán tener la cancelería para el área de prichos, ya que se considerará como un trabajo y suministro adicional para cumplir con el proyecto. Se adjunta un reporte fotográfico | , Se comparte el BOLETIN 14 CANCELERÍA PRICHOS, incluyendo esa zona. .
- Base para protocol A | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | . En plano “Sanitarios de Asociados A-409b” en los acabados de los muros de block no consideran los HSS de la base para el protocol indicada en plano ES-02 Estructura para protocol A, dicho HSS ES DE 25cm por 25 cm, se tiene un muro de block de 15cm de ancho por lo que los HSS generaran un relieve en el acabado de los muros al colocar la loseta. Se propone que los HSS que caen en los muros perimetrales moverlos hacia afuera alargando la dimensión de las IR, de un lado tenemos rack´s de mercancía y del otro tenemos el muro de comedor donde se puede perder lo que sobre salga el HSS, para los HSS que están en el muro central se propone cambiar de dimensión el HSS por uno mas angosto pero aumentando el espesor del mismo paraque nos de el FY requerido y cambiar el block en vez de que sea de 15X20X40 que sea de 20X20X40 y así no tener los relieves en los muros y los relieves en el piso generados por las placas y las anclas que afecten el acabado tanto en muros como en piso. Si se acepta dicha propuesta enviar que tipo de HSS se pone en los que cambiarían de tamaño y espesor, así como que tampoco exista problema en alargar los perfiles IR. En dado caso que se tenga que ejecutar conforme a lo indicado en planos estar conscientes que se tendrán relieves en los muros y afectara en los acabados de los pisos por las anclas y placas de donde se desplantan los HSS y muros por la dimensión del block y HSS, realizando los ajustes necesarios a los acabados en sitio. | , Favor de considerar lo siguiente: Se recorren sanitarios 12 cm hacia el eje 4 y se crece estructura de protocol 16 cm en el eje a, b, c y 10cm en el eje I, 4, II para que los HSS queden a paño de muro. La placa deberá quedar a nivel de firme para evitar relieves al colocar la loseta. Se coloca lambrin en área de lavabo y columna. Se envia BOL-02 BASE PROTOCOL A .
- Escalera acceso a mezzanine. | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | . En base al RFI con Id. 1022748 donde se tiene como respuesta que se debe respetar la escalera conforme a proyecto, cabe mencionar que el vano que se tiene entre los perfiles I es de 1.20m, en donde se tiene el acceso actual la distancia entre ambos perfiles es mayor a 1.80m debido a que el perfil I donde sientan los joist sigue la pendiente de la cubierta por tal motivo ahi si se peude tener el acceso al mezzanine. Adjunto fotografías en notas y documentos donde se representa lo antes indicado, en la fotogtrafía escalera mezzanie indica la separacion existente enrtre ambos perfiles I es de 1.20m donde proyecto indica hacer el nuevo acceso, en la fotografiía escalera mezzanine 2 indica la pendiente que tiene el perfil I donde descansan los joist. Por tal motivo se envio dicha porpuesta en el RFI Id. 1022748. . | , Enterados, estamos presentando la propuesta al equipo de Eficiencia Operativa Planeación para que nos apoyen con su vobo confirmando que no haya impacto en su operación. En breve les compartimos la conclusión. .
- RFI#22 CAMBIO EN LA MIRILLA DEL NICHO DE MEDICION | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI#22 CAMBIO EN LA MIRILLA DEL NICHO DE MEDICION. Se realiza este RFI informativo en donde se indica el cambi en la mirilla, que sea abatible y con portacandados, solicitado po el area de energia de walart ing. Manuel Anaya, con previa solicitud de cfe | . Ya evaluado por el area de energia, acusamos de informados
- RFI# 23 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEDIDOR DE CFE | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI# 23 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEDIDOR DE CFE. De acuerdo al correo de confirmacion por parte de energía todo lo que tenga que ver para la colocación del medidor y la acometida lo suministrara la constructora, se anexa el correo de respaldo y el plano en proyecto donde se indicaba que el suministro era por parte de walmart y se cambia quien lo suministra. | . Se confirma el suministro por parte de la contratista y se comenta que la ultima version del plano IE07 de la OC cargada el 13 de abril ya se indicaba el suministro por parte de la contratista.
- RFI# 27 CONTACTO REGULADO PARA CHECADOR | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI# 27 CONTACTO REGULADO PARA CHECADOR. En el plano ID-01 no indica contacto regulado para el checador, se pregunta si se coloca y si se coloca en que circuito quedaria y la ubicación | . No se requiere un contacto regulado para el reloj checador, la alimentación es a traves del nodo de datos, Revisar plano ID04 VOZ Y DATOS.
- 012 - Ducto de Aire Lavado comedor | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el Plano IAL-02 Instalacion Aire Lavado Planta de Oficina, nos indica pasar sobre el eje F el ducto de 36 x 32 (92 x 81 cm) que se encuentra en el area del comedor, para esa area la altura del plafon que indica proyecto es de 3.15 mts, pero en ese eje se encuentra una trabe del edificio que tiene una altura de 3.55 mts N.P.T y no podemos demolerla para pasar el ducto, ademas si se coloca el ducto a esta altura, la altura del plafon quedaria a 2.74 mts y estaria abajo de lo indicado por proyecto que es de 3.15 mts para comedor, mismo caso en esa misma area ya mencionada para el ducto de 34 x 26 (86 x 66 cm). Nos apoyan con esta oportunidad por favor. | Considerando que el plafón se indicó a 3.00 m y no a 3.15 como lo mencionan se deberá cambiar la sección del ducto de 36x32 indicado en proyecto a 60x 20 y el ducto de 34x 26 cambiaría a 44x20, esto para evitar interferencias, esto no genera un adicional ya que solo se cambian dimensiones haciéndolo más ancho pero menos alto Envio imagen del planos A-105 GA-90 y GA-90a donde se marca el plafón a 3.00 m Este RFI es aclaratorio
- RFI#19 Material Tubería PCI | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al plano SCI-01 se indica que la tuberia Contra incendio sera de Acero Soldable. Ponemos a consulta si este material se puede cambiar por tuberia ranurada la cual tambien esta considerada en las Especificaciones 2021, seccion 15310 , aclarando que la contratista indica que el cambio de material seria sin costo adicional a Walmart. Esto con el objetivo de reducir los riesgos de conato al realizra los trabajos en caliente. | Se puede realizar el cambio de material para la red de SCI debido a que no genera costos adicionales y está considerado dentro de las especificaciones de Walmart.
- Alcance en el aislamiento térmico bajo cubierta | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | , en esta remodelacion solo se tiene considerado el colocar el aislante termico en area nueva donde se retiran los policarbonatos. En el area de amasijo se encuentran aislamientos en mal estado y no vienen considerao en el proyecto como alcanse de retiro y colocacion de nueos, se deberia considerar este cambio de aislamientos en esta area ? adjunto fotografia | Considerar solo limpieza con desengrasante como se indica en plano Dem-03. Este RFI es aclaratorio,
- Dimensiones de refuerzos or en muro de tablaroca | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano de alb-01a me indica un refuerzo en muro divisorio de oficinas de tipo or de 89x4.8 en oficinas y en area de abarrotes marca un refuerzo or 6x4x4.8 de acuerdo a estas dimensiones solicitadas en proyecto, no correponde al ancho del poster de la tablaroca, ya que esta no me daria las dimensiones con el acabado final. La propuesta de contratista es meter un or de menor dimension que seria de 3x3 en area de oficinas y 6x3 en area de abarrotes quedo en espera de vobo. | Considerar los perfiles indicados en proyecto, para oficinas se indica muro de 12cm el perfil de 89 y las dos caras de tablarroca nos da un ancho de 11.5cm +acabado. Para muros de abarrotes se indica muro de 18cm el perfil de 6 mas las dos caras de tablarroca nos da un ancho de 17.84cm +acabado. Este RFI es aclaratorio,
- RFI#20 Hallazgo de puerta en muro perimetral | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Durante las demolicione detras de un lambrin de tablaroca se tuvo el allazgo de una puerta que comunica a techumbre, solicitamos nos indicque ssi esta debera ser cancelada con muro de block. Se anexa foto | Se sugiere considerar el retiro y cierre de vano con muro de block. Solicitar VoBo del adicional generado por este hallazgo a su gerente de obra. ,
- Aclaracion de piso aislado en camara de congelados | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | me podrian confirmar si en este proyecto no se cuenta con piso aislado en las camaras de congelados ? Ya que en los planos de pisos no marca ningun detalle de demolicion ni de la elaboracion de algun piso aislado, tomando en cuenta que esta tienda de igual manera es de doble nivel contando un estacionamiento subterreano cabe mencionar que se podria presentar condensaciones en la parte inferior ( estacionamiento subterreano ). | El proyecto marca piso de panel en cámaras de congelados suministrado por refrigeración. Este RFI es aclaratorio,
- RFI 21 placas discontinuas para refuerzo | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los planos para refuerzo de armaduras, indica que se coloque una placa de 5/8 sobre dichas armaduras; sin embargo por la fijación de los joist, no permite que las placas se coloquen corridos. La propuesta es instalar las placas únicamente entre los joist dejando el espacio propio del joist, sin placa. Se adjunta un reporte fotográfico para la mejor comprensión. Indíquenos que debe proceder | , Para cumplir con el reforzamiento indicado en el proyecto se debe de dar continuidad a la placa en la cuerda superior de la armadura, por lo tanto se deberá colocar 2 placas laterales del mismo espesor de las placas superiores y de 5cm menor al ancho de los patines del canal (cuerda superior), la cual irá soldada con filete de 5cm alrededor de la placa, sin generar costo adicional. Como se indica en el siguiente diagrama. .
- RFI 26 Pintura en spiroductos | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los planos de AA, no se indica aplicar pintura blanca a los spiroductos (ducto redondo) solo indica que es galvanizada. que nos indiquen si esto es correcto o se emitirá algún boletín para pintarlos de blanco | , El acabado de los espiro ductos en elárea de piso de ventas deberán ir pintados en color blanco. .
- RFI 25 Cambio de tubería sistema contraincendios | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos del sistema contraincendios, indica que toda la tubería de 4 y mayores deben ser de acero soldable y las conexiones deben ser soldadas. Contratista propone instalar Victaulic Ranurado Ced. 10 para disminuir los trabajos de soldadura en toda la tienda, se adjunta ficha técnica y certificación de la tubería Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si este cambio procede | , Agradecemos su propuesta y tecnicamente no habría problema si consideran los diámetros iguales a los indicados en proyecto, así como los aditamentos necesarios para su correcta instalación, sin embargo el proyecto indica el material que las especificaciones de Diseño Walmart establecen por lo que deberemos apegarnos al proyecto. .
- #06 Punto de venta en PRICHOS RRG | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En proyecto planos ID-01, 04 no se indica salida para punto de venta en PRICHOS, sin embarga Store planning menciona que si se incluye el mueble en scope. Se solicita definir sí se realizan los trabajos para el punto de venta en PRICHOS | , El prototipo y layout autorizado no contempla punto de venta en el área de Prichos, debido a que ahora se suma a piso de ventas, por lo que no es necesario el desarrollo de instalaciones. .
- Piso comedor asociados | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | . En plano “A-411 Comedor asociados” en los detalles de acabados pisos no indica detalle para el cambio de nivel entre la loseta antiácida y el piso gerflor, la loseta antiácida tiene un espesor de 1.2cm mas la mezcla para pegarla nos arroja cerca de 2cm arriba del piso terminado lo que generaría un desnivel. Se propone realizar un escarificado generando un rampeo y así empatar con el piso gerflor. Favor de confirmar si se realiza dicha adecuación o enviar detalle para no tener ese desnivel en el cambio de piso. De su apoyo indicando que se le colocara en el cambio de piso entre el gerflor y la loseta antiácida. | , Deberá de hacerse el desbaste en la zona donde va loseta antiácida de modo que se eviten desniveles en piso de comedor. .
- Barra de comedor asociados | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | . En planos A-411 Y A-411a que corresponden al comedor de asociados, indica la construcción de una barra, en el detalle B se logra apreciar que el muro es de block y que tiene unas varillas para generar castillos ahogados y la parte superior de la barra es una plancha de concreto de 13 cm ya con acabados, la cual se logra visualizar una armado de varilla. Favor de enviar detalle de fabricación de dicha barra ya que en los planos de albañilería tampoco viene el detalle de construcción indicando tamaño de block, numero de la varilla, tipo de armado en la plancha de la parte superior. Favor de confirmar si el acabado de la barra completa es con loseta cerámica de 30x30 cm, marca Interceramic, línea retro, color dark gray conforme a lo indicado en el isométrico y detalle B, el acabado del muro que remata a la barra es loseta Interceramic Mod. Astratto blanco de 20x30cm. | , Se envía detalle de fabricación de barra BOLETIN-04 BARRA DE COMEDOR DE ASOCIADOS, en el cual se indican también los acabados. .
- Refuerzo en estructura para los equipos en cubierta. | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En plano IAL-06 DETALLES GENERALES 1, detalle 2 indica que se debera reforzar la estructura deacuerdo a proyeccto de estructura para el montaje de las ULAS, revisando planos estructurales no indica detalle para el refuerzo a realizar donde llevamos estos equipos, favor de confirmar si se debe reforzar o no la estructura y enviar detalle del tipo de refuerzo a colocar. | , Se comparte BOLETIN-05 DETALLES DE SUJECIÓN Y REFUERZO, ampliando la información para su ejecución. .
- Canceleria en cuarto de sistemas y facturación. | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | . En plano A-600a Puertas de Canceleria Nueva, detalle detalle 5 donde indica la canceleria para sistemas y facturación este representada una ventana pero no indica si es corrediza o no, si es corrediza se le coloca la barra pasadocumentos? en ese mismo detalle se tiene otro cancel donde el vidrio se representa completo, en la planta arquetictonica indica una impresora, pregunta esa ventana se dejara fija o se realiza de guillotina para que el personal pueda tomar las impresiones sin necesidad de entrar a la ofician. Favor de enviar detalle de fabricacion en dado caso que aplique lo antes mencionado o lo dejamos sin ventanas conforma a lo indicado en proyecto. | , Deberá tener ventana corrediza con barra de pasa documentos en área donde se tiene la impresora, los demas son canceles con ventana fija. Se envia BOL-03 PUERTAS DE CANCELERÍA NUEVA. .
- Acabado en muros de block existentes oficina de sistemas y facturación. | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En plano A-401 Acabados en Muros, en el área de sistemas y facturación se tienen unos muros de block existentes pero no indica el acabado a colocar en dichos muros, actual mente estan en color azul y estan dañados en la parte inferior (adjunto fotografrías en notas y documentos), favor de compartirnos el acabado que llevara ese muro que colinda con la subestación. | , El acabado para el muro sería Blanco de Linea Esmalte Semimate debido a que actualmente está pintada. Deberá resanarse en la parte inferior del muro. .
- ALCANCES PREVIOS A LA COLOCACIÓN DE PISO GERFLOOR EN ÁREA DE VENTAS | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Se han detectado detalles en el piso vinílico existente, los cuales son los siguientes: * Se marcan las juntas constructivas en muchas áreas, para el proyecto considera sello en esas áreas y cambio de junta pero al final la junta se verá reflejada en el nuevo acabado. * Se detecta áreas con secuoya en piso de ventas, (madera de cámaras de congelados), piso epoxico y el plano de pisos no menciona el remplazo de los firmes antes de colocar el acabado, que creo seria lo correcto. Ya que como se esta marcando parece ser que cuando se cambio de formato no se remplazaron firmes y sobre ese piso se coloco autonivelante y la loseta vinílica, ¿En caso de ser firmes de la cámara de congelados que procede? Se anexa reporte fotográfico en notas y documentos. | , El proyecto contempla lo siguiente: RETIRO DE ACABADO DEPISO DE LOSETA VINÍLICA EN TONO ROJO EXISTENTE. CONSIDERAR REPARACIÓN DE TODAS LAS JUNTAS AL 100%. EN TODA LA SUPERFICIE DEBERÁ REALIZARSE UNA LIMPIEZA PROFUNDA Y ESCARIFICACIÓN DE 15mm. PARA DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE CUALQUIER SUSTANCIA NOCIVA O IMPERFECCIONES DE LA SUPERFICIE PARA LA APLICACIÓN DE 30 mm DE AUTONIVELANTE. (VER DETALLE D-01a EN PLANO ES-202) DEJANDO LAS SUPERFICIES NIVELADAS PARA RECIBIR NUEVO ACABADO DE LOSETA VINÍLICA. SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DEL FABRICANTE. LAS SUPERFICIES DEBERÁN ENCONTRARSE LIBRE DE TODAS SUSTANCIAS, PINTURAS, GRASAS, ARENAS O CUALQUIER OTROS MATERIALES EXTRAÑOS (VER PLANO A-100a). CONSIDERAR RETIRO PREVIO MOBILIARIO, EQUIPOS Y BUMPERS, REJILLAS. CANCELACIÓN DE COLADERAS, NO NECESARIAS DE ACUERDO AL NUEVO LAYOUT. CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ANTES DE LA COLOCACIÓN DE CUALQUIER ACABADO, CONSULTAR CON EL PROVEEDOR PARA INSPECCIONAR SUPERFICIES. Y ADECUAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE COLOCACION DEL ACABADO. -09650. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA DEJAR LAS SUPERFICIES NIVELADAS Y EN ESTADO ÓPTIMO PARA RECIBIR NUEVO ACABADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. INCLUIR RAMPEO EN TODOS LOS ACCESOS NO MAYOR AL 1%. ENTRE ACABADOS. Esta zona donde están señalando que existe la madera secoiya va ser una superficie inestable, deberán considerar extraerlo tal como se indica nuestro alcances y nivelarlo a la satisfacción del proveedor y/o instalador del material vinilico en cuestión para garantizar la calidad de los trabajos. .
- MURO ENTRE CÁMARA DE LÁCTEOS Y TRASTIENDA | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | solo para que se nos conforme que en la parte posterior de la cámara de lácteos el muro llega de piso a lecho bajo de estructura como lo menciona el plano AL-106 ya que en el corte esquematico del plano A-300 lo marca a 3.60. Además de conocer la posición de paso hombre en caso de requerir mantenimiento para la cámara de lácteos, cámara de congelados, ya que no se especifica. | , Favor de apegarse al alcance indicado en proyecto. .
- Luminario para anuncios en fachadas (halcones) | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano C-10 Alumbrado exterior nos indican dos luminarios para anuncios en fachadas (halcones) en el área de patio de maniobras en dicha área a nuestro criterio no se debe de iluminar. Pero en el plano A-200 Fachadas generales nos indica que la fachada principal con anuncio se encuentra del otro lado del estacionamiento el cual no cuenta con iluminación desde el estacionamiento. Creemos que fue un error y consideramos que las luminarias se deben de reubicar. Se adjunta imagenes en notas y documentos | , El criterio es correcto es para iluminar el área de anden. .
- DELTA PUESTA A TIERRA EN IDF | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano ID-01 Contactos regulados nos indica que para el cuarto de IDF la delta de aterrizamiento es hacia el exterior. Actualmente como está ubicada SC Santin 5702 dentro de una plaza comercial no es posible salir hacia el frente o bien hacia los lados. El cuarto del IDF nuevo estará ubicado en una planta baja y de acuerdo con el plano A-100ª Acabado en piso en esa área se tendrá un piso pulido. Como propuesta de solución existe la posibilidad de realizar la delta de aterrizamiento dentro del mismo espacio del cuarto del IDF (como se muestra la figura). Por favor confirmar si es viable esta solución. Se adjunta archivo en notas y documentos. | , Se puede realizar el ajuste como lo solicitan de echo en plano indica que se deberá verificar ubicación exacta en sitio adelante con la propuesta. .
- 013 - Acabado en comedor | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Existe una discrepancia entre los planos GA – 090ª y el plano GA – 011, en el acabado indicado en el primero indica pintura y en el segundo glassboard, coinciden en la colocación de lambrin de panel de yeso y acero inoxidable en el área del estufon. En el plano GA – 090a en la tabla de simbología no indica descripción de la clave 4.04 Se adjuntan imágenes de los muros del comedor en Notas y documentos. Los muros existentes tienen cerámico color blanco. Solicitamos nos indique cual es el acabado correcto a colocar y la definición de la clave 4.04 del GA – 090ª. | Considerar lo que viene indicado en los planos de comedor GA-90 y GA-90a lo cual es pintura en muros, se conserva el cerámico y se pinta el resto del muro, El muro que indican en eje F entre eje 8 y 9 se demuele para que quede la planta como en los planos en planos de demoliciones se indica la demolición del muro del eje F entre eje 8 y 7 ese se conserva lo correcto es la demolicion del muro entre eje 8 y 9. Este RFI es aclaratorio,
- RFI 35 (INFORMATIVO,REUBICACIÓN DEL PUNTO DE CONEXIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ) | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto en el plano CO08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL nos indica que la salida de agua pluvial, las descarga en el punto de conexión debe ser en la rejilla existente que indica como lo indica el plano, de acuerdo al recorrido y verificación que realizo en conjunto con la de pendencia de agua potable CAAMT, indico que por el diámetro de tubería que contempla el proyecto y el arrastre que tiene la rejilla existente no será factible realizar la conexión en este punto, e indico que será necesario reubicar el punto de conexión 2 metros atrás de esta rejilla en un registro de agua pluvia existente, indicado por ellos. Comparto evidencia fotográfica y el plano con el punto de conexión reubicado e indicado por la dependencia, EN NOTAS Y DOCUMENTOS | SE ACEPTA LA TRAYECTORIA INDICADA POR LA AUTORIDAD
- RFI 36 Mesa de trabajo Walmart.com | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Con base al plano A-501-MOBILIARIO GERENCIA, MOD. TRABAJO, E-COMMERCE – Detalle 4a Alzado mesa de E-Commerce indica una altura de 1.10m, con base a los criterios de Wal-Mart la sección de CUSTOMER JOURNEY debería estar a una altura de 0.80m, por ende, SP nos indica que se tiene que bajar la mesa de trabajo y sería un trabajo adicional para el contratista ya que se encuentra ejecutada como indica el proyecto, nos confirman este adicional para el contratista | SE ACEPTA EL AJUSTE DEL MUEBLE CUSTOMER JOURNEY
- Muros de baños de asociados | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano de Dem-06a me inidica que el muro de baños se conserva. Al momento de retirar las losetas ceramicas se percato que parte del muro era de durock ya mal estado y se tuvo que retirar, me puedes confirmar el levantamiento de un nuevo muro en estas zonas? adjunto fotografia | Este es un hallazgo ya que no es posible durante levantamientos detectar si el muro debajo del acabo es de otro material, por lo general los muros en sanitarios son considerador de block. Derivado de lo anterior se sugiere levantar un muro de block tomando como ejemplo el detalle de albañilería del plano ALB-01a Plano general de albañilería detalles los detalles 10 y 11. Este RFI deberá gestionarse mediante OT y estar autorizado por Gerente de obra. ,
- 014 Instalacion Hidraulica Batidora 60kg Amasijo | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo al Plano GIE-03 Fuerza y Contactos Amsijo y Tortilleria nos indica un contacto para el germicida de la batidora de 60kg, pero en el plano GIH-02 Instalacion Hidraulica Abarrotes II, no indica Instalacion Hidraulica para esa batidora ya mencionada, Nos pueden apoyar para saber si se llevara instalacion hidraulica para esa batidora?, ya que se contempla el contacto para el germicida en proyecto. | Se debe omitir el contacto del germicida indicado en plano GIE-03 ya que esta batidora no lleva instalación hidráulica. Este RFI es aclaratorio y genera una deductiva. ,
- RFI 087 Bumpers en Anden de Camionetas | Zibata | Walmart Express | , el presente RFI es para pedir de su validación ya que en el anden de camionetas solo se considera 1 Vehiculo y no 2 Vehiculos, esta duda surge ya que en unidades similares se han colocado 4 topes (bumpers) para recibir 2 vehiculos. (Se adjunta foto en sitio) Agradeciendo su atención quedo atento a su respuesta. | En el Anden de camionetas solo se considera un Vehículo.
- RFI 088 Levantamiento de talud | Zibata | Walmart Express | . en la pestaña de notas documentos adjunto levantamiento del talud. quedo en espera del boletin de rampa peatonal y baqueta. ! | Para la revisión del talud es necesario enviar la siguiente información: -Longitud activa y pasiva para cada ancla colocada en sitio -Tensión aplicada a cada ancla. -Ángulo de inclinación de las anclas. Quedamos al pendiente de la información solicitada
- RFI 089 Trayectorias en subestación | Zibata | Walmart Express | . dando seguimiento a correos anteriores, solicito el plano de cambio de trayectorias en subestación electrica. ! | Se comparte la siguiente información: - BOLETIN 27-01 DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR -BOLETIN 27-02 IE-09 ALIMENTADORES GENERALES -BOLETIN 27-03 IE-10 CUADROS DE CARGA GENERALES -BOLETIN 27-04 IE-18 SISTEMA DE TIERRAS -BOLETIN 27-05 SE-01 SUBESTACION ELECTRICA -MEMORIA DE CALCULO WALMART EXPRESS ZIBATA
- RFI 092 Muebles de carpinteria en facturación | Zibata | Walmart Express | Referente al Plano A-500 Detalles de Carpintería, y en específico al área de facturación no marca la fabricación de la mesa para la impresora y la repisa para las telson, nos pueden apoyar en compartirnos el boletín correspondiente. ¡! | Para la Repisa Telxon se comparte el siguiente plano: BOLETIN 32 mueble TELXON facturacion y sistemas. De acuerdo al Protoripo no indica mesa para la impresora, esta se encuentra al nivel de piso terminado.
- UBICACIÓN DE NUEVA BASE PARA ANTENA SATELITAL | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. Referente a la nueva base para la antena satelital, se revisaron planos estructurales de cubierta y de interiores de cubierta pero no se detecta la nueva ubicación de la base en cuestión. Favor de compartirnos la ubicación final. | . La ubicación de la antena esta indicada en el plano ID-04 la cual se coloca en cubierta de acuerdo al detalle No.2 del plano A-102 issue. Adjuntamos Bol.1 confirmando la ubicación de la antena.
- HALLAZGO CONDICIONES ACTUALES FIBRA OPTICA EN CUBIERTA | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a el hallazgo encontrado en el área de techumbre, en la cual se encuentra la línea de fibra óptica de enlace principal tendida sin canalización, revisando este tema con el área de sistemas y transformaciones se indica informar este hallazgo para considerar canalización para este cableado de fibra. Se adjuntan imágenes. | . Las trayectorias correspondientes al proyecto de sistemas de voz y datos son en tuberías y/o charola por dentro de la tienda nunca al exterior y mucho menos sin algún medio de soportería o protección de las mismas, los planos ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS & ID-07, ID-07a FIBRA OPTICA indican las trayectorias, soportería, remates de esta, correspondientes a los protos vigentes a la hora de elaboración del proyecto. Las trayectorias que se realizan por parte de proveedores de servicios de telefonía voz y datos externos y no apegados a este proyecto son alcance del mismo.
- MURO DE MAMPOSTERIA EN SANITARIOS ASOCIADOS | SM CAMPECHE | Sam's Club | . Durante la demolición de los lambrines del mezanine frontal se realiza el hallazgo de que los muros existentes de los sanitarios son de ladrillo. Esto difiere en lo que se indica dentro del plano de acabados A-101c, en el cual se indica que los muros existentes son de block hueco. Favor de indicarnos si este hallazgo no interfiere dentro del nuevo acabado de los muros dentro del sanitario. Se adjunta evidencia fotografica. | .  En las fotos se aprecian en condiciones aceptables, pero no es posible afirmar esto en una foto. Por lo que necesitamos del apoyo de supervisión para que puedan verificar en obra la características que presentan estos elementos. Tener verticalidad, no presentar grietas, estar confinados en todos los cambios de dirección, aberturas de vanos y remates de muros. Observar que no presenten movimientos laterales, que los castillos no presenten una separación mayor a 1.5 veces la altura del muro. De lo contrario si no están seguros de que los muros cuenten con las condiciones necesarias de seguridad, un opción es construirlos nuevamente.
- CONSERVACIÓN ENVIA FICHA TECNICA Y UBICACIÓN DE VITRINA BERRIES | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EL ÁREA DE CONSERVACIÓN NOS ESTÁ SOLICITANDO REALIZAR UNA INSTALACIÓN PARA VITRINA BERRIES, LA CUAL YA SE ENCONTRABA EN LA UNIDAD DESDE PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. SE ADJUNTA CORREO Y FICHA TÉCNICA ENVIADA POR CONSERVACIÓN. PREGUNTA: SE DEBERÁ REALIZAR? SI LA RESPUESTA ES SÍ, FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN CON LOS DETALLES Y TABLERO EN EL CUAL DEBERA COLOCARSE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, ASÍ COMO CAPACIDAD DEL MISMO. | . , se adjuntan boletines para dar respuesta a la solicitud de la colocación de la vitrina de Berries, solamente confirmar e indicar los suministros eléctricos adicionales van por contratista debido al tiempo.
- INstalaciones hidraulicas y sanitarias en equipo lava ojos | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro proyecto hidráulico y sanitario de la oc2, no considera estas instalaciones para el equipo lava ojos, favor de corroborar si se consideran instalaciones para este equipo. | . Se carga boletín por adelantado de la OC próxima a publicar plano para boletín de conexión sanitaria de lavaojos.
- RFI#21 Alcance mantenimiento a estructura | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano A-101e se indica que la estructura solo se aplicara limpieza profunda con agua y jabón, en sitio se detecta que en sobre el los ejes A,D,I la estructura de soporte de los canalones se encuentran en mal estado con secciones de lámina podrida y oxidade que con el alcance de proyecto no se dará solución, así mismo representa una condicion insegura y riesgo para el personal que de manteamiento o transite sobre ellos, así mismo el alcance de impermeabilización no subsanara estas condiciones inseguras. Se anexan fotos de estado actual. | Considerar pintura conforme a tabla de colores en soportes de canalones indicado en el plano A101e y para la lamina del canalón se deberá realizar el cambio por nueva como se indica en el IS-05. Este RFI es aclaratorio, .
- 014 DEMOLICION EN MURO SOBRE CALLE LA ESPIGA | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En referencia al plano DEM 02 DEMOLICIONES EN MUROS, se requiere demoler muro perimetral sobre el area de recibo a fin de que entre el rack de compresores del equipo de Refrigeracion, pero no encontramos detalle alguno del área (m2) a intervenir, con el equipo de Rensa se verificará el área que necesita para la ejecución de este concepto. RFI informativo. | Las dimensiones del vano se pueden observar en el plano de fachadas A-200, mismo que se deberá cerrar con un louver metálico para permitir ventilación del cuarto una vez instalado el equipo, detalle que podrán encontrar en el plano A-605a. Este RFI es aclaratorio.
- PUERTA ALTO IMPACTO MEMBRESIAS Y SERV. AL CLIENTE | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. En revisión del plano de puertas ventanas A-600, no se indica el suministro de las puertas del área de membresias y de servicio al cliente. Estas puertas deben de ser de alto impacto según el dibujo del plano. Favor de inidcarnos si estas seran suministro de la contratista o de suministro de walmart. Se adjunta evidencia. | . Nos parece alarmante que indiquen que el área de servicio al socio y membresia lleva puertas ya que esto es incorrecto, agardecemos mucho nos apoyen confirmando que plano esta trabajando ya que el plnao de proyecto no indica puerta en esta área Adjunto captura de pantalla de servicio al socio donde claramente no se aprecian puertas; si es de otra área la duda por favor confirmar. .
- BASE DADO TOTTEMS MALLASOMBRAS | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ES-405 MALLASOMBRAS, para el detalle 10 y 11 del dado del tottem, no considera la placa para que siente el tottem, en otros proyectos se a considerado una placa en la corana del dado, favor de indicar si se considera esta placa. | . El proyecto se realizo de acuerdo a los criterios de diseño y cuaderno de detalles de walmart, En dichos criterios no se hace uso de esta placa que se indica por parte de la contratista.
- NO CONTAMOS CON DETALLE DE FIJACIÓN DE TPO A ROOFCURBE DE UPE´S, EXTRACCIÓN, ETC. | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: SE INFORMA QUE DURANTE EL CAMBIO DE TPO EXISTENTE PARA EJECUTAR LOS ALCANCES INDICADOS EN PROYECTO, AL MOMENTO DE DESPRENDER LA MEMBRANA SE DESPRENDE EL HIELO SECO Y EN LAS ÁREAS DE UNIDADES PAQUETE, EXTRACCIÓN Y OTROS EQUIPOS, NO SE CUENTA CON ESTE TIPO DE MATERIAL. PREGUNTA: ¿QUÉ TIPO DE ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓN DEBEREMOS SEGUIR? FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN CON DETALLE DE DISEÑO Y ASÍ EL TPO FUNCIONE DE MANERA ÓPTIMA Y CORRECTA. | . El proceso de los trabajos alrededor de los equipos de aire será similar al descrito en el RFI ( 1022169 – 0) siguiendo los lineamientos de Firestone y por recomendación directa de ellos, si es necesario el retiro del TPO existente en las bases de los equipos de aire. Las opciones con el aislamiento existente son: 1.- Recuperar el EPS actual, almacenarlo y cuando se lleve a cabo el trabajo de instalación del sistema de TPO nuevo, colocar el aislamiento nuevamente de la misma manera como esta en este momento. 2.- Colocar aislamiento con adhesivos a las caras metálicas de la base. En este caso tendríamos que recurrir a un cambio de material para que sea compatible con el adhesivo. .
- DETALLE SUJECION MALLASOMBRAS CON PERFIL ESTRUCTURAL | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos ES-405 Y ES 405ª MALLASOMBRAS, favor de compartir detalle de conexión en el perfil para la sujeción del herraje de la malasombra. | . el herraje para la mallasombra como tal no está considerado dentro de los alcances de planos estructurales ya que las especificaciones de anclajes, herrajes, pivotes, etc.. para mallasombra van en función de la malla. Puntualizamos que en el plano C17 se agregaron notas las cuales señalan indican La mallasombra deberá cumplir las normas vigentes para zonas de huracanes, Por lo cual invitamos aque la contratista se ponga en contacto con el proveedor de la mallasombra para revisar las especificaciones que solicita cumpliendo con la nota marcada en proyecto y las normas vigentes. Así mismo compartimos QDP con detalles tipo que tendrán que validar la contratista con el proveedor.
- BARRA DE SUSHI SIN DETALLE EN PLANOS EVOCO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: IDEMO NOS HA ESTADO SOLICITANDO FECHA PARA RECEPCIÓN DE BARRA DE SUSHI, SE GIRA LA INDICACIÓN VIA CORREO DE QUE YA PUEDE SER ENVIADA, ASÍ MISMO NOS ENVIAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MISMA, ASÍ MISMO SE NOS SOLICITA COLOCARLE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA BIFÁSICA, CON UN NEUTRO Y UNA TIERRA. ESTE ALCANCE SE CONOCE MAS NO SE CONSIDERÓ LA INSTALACIÓN NECESARIA PARA LA COLOCACIÓN DE LA NUEVA SE ADJUNTA CORREO Y FICHA TÉCNICA RECIBIDA, ASÍ COMO FOTOGRAFÍA DE LA UBICACIÓN DE LA MISMA. PREGUNTA: SE DEBERÁ REALIZAR? SI LA RESPUESTA ES SÍ, FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN CON DETALLES Y UBICACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO, ASÍ COMO CAPACIDAD DEL MISMO. | Esta vitrina de sushi no es una solicitud de operadora, por lo que no deberá ser colocada de momento
- FICHA TECNICA DE RFI DE VITRINA DE BERRIES 1022654 | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | Con respecto a las fichas tenicas y especificaciones para dar respuesta al RFI 1022654 (VITRINA NUEVA DE BERRIES ENVIADA POR RENSA), se anexa la documentacion que por falla tecnica de la red no se pudo agregar. y quedamos en espera de su respuesta.- | . , se adjuntan boletines para dar respuesta a la solicitud de la colocación de la vitrina de Berries, solamente confirmar e indicar si los suministros eléctricos adicionales van por Walmart, o bien, por contratista.
- CODIGO DE COLOR PARA REJACERO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN LA OC RECIBIDA ACERCA DEL CAMBIO DE IMAGEN DE FACHADA NO ESTA CONSIDERADA PINTURA EN LA REJACERO. EN TODAS LAS MINUTAS Y RECORRIDOS SE COMENTO QUE LAREJACERO TAMBIEN SE PINTARIA DEL COLOR DE LA NUEVA IMAGEN. SE SOLICITA CONFIRMACION AL RESPECTO ASI COMO CODIGO DE COLOR A APLICAR A LA REJACERO. . | . En plano de conjunto C-03 se indica la aplicación de nueva pintura a rejacero. Desconocemos el proceso que surgió durante la obra o porque no fue que se consideró originalmente antes de la OC pues ya viene indicado desde ISSUE. Para su consideración deberá de colocarse la pintura con el código A3 indicado en plano A200 de OC de cambio de imagen en fachada.
- SE REQUIERE BOLETIN DA CAMBIO DE COLORES DE FACHADA LATERAL | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN LA OC DEL CAMBIO DE IMAGEN DE FACHADA. SOLO SE RECIBIO EL CAMBIO REFERENTE A LA FACHADA PRINCIPAL Y SIEMPRE SE COMENTO QUE LA OC TAMBIEN INCLUIRIA LA FACHADA LATERAL A LA CALLE CON SALIDA A PLAYA. SE SOLICITA BOLETIN CORRESPONDIENTE O EN SU CASO INDICARNOS SI SE DEBE LLEVAR EL MISMO CRITERIOA PARA EL FALDON DE LAMINA Y DEMAS COLORES EN BOLETIN DE FACHADA PRINCIPAL. . | . boletín de imagen en fachada se indica alcance en las 4 fachadas. Favor de confirmar que plano están visualizando o bien donde no se indica el alcance
- ESTRUCTURA BASES DE RACKS REFRIGERACION | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | . ¿Solicito de su apoyo referente a nuestros planos ES-402 y ES-403-A COMPLEMENTARIO DE RACK DE REFRIGERACION, para el anclaje de la estructura al firme, nos indica el detalle 7 ancla tipo AN-1, favor de corroborar si con este detalle se tiene el suficiente agarre ya que la duda es que al escarificar 8cm al firme quedarían 4 cm de firme y por debajo la estructura de terracería, ¿o es necesario considerar algún otro tipo de refuerzo? | . Dado que, en la información proporcionada por la contratista del espesor de losa, es menos de lo que en proyecto estructural indicaba adjuntamos boletín con el refuerzo para las bases del rack, derivado del hallazgo.
- BOLETIN DE CAMBIO DE COLORES EN FACHADA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | SE SOLICITA A PROYECTOS CARGAR EL BOLETIN REFERENTE DEL CAMBIO DE COLORES EN FACHADA. TODA VEZ QUE EST AUN NO SE HA PROPORCIONADO POR NINGUN MEDIO. | . El boletín de imagen en fachada se indica alcance en las 4 fachadas. Favor de confirmar que plano están visualizando o bien donde no se indica el alcance
- 015 DISPENSADOR DE AGUA | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Equipo de diseño A la unidad BD CHIMALHUACAN arribaron 2 dispensadores de agua, en proyecto solo se plasma la colocacion de uno en el area de lactancia,en plano ih 01 INSTLACION HIDRAULICA RED GENERAL marca la bajada de agua filtrada, y por lo general en area de comedor se instala un dispensador de agua tambien, nos apoyan en indicarnos si para este proyecto se tiene contemplado la colocacion de dispensador de agua y nos apoyan con la ubicacion definitiva del elemento en mencion. | Se genera boletín y se comparte vi correo. Favor de compartir presupuesto lo antes posible. ,
- RFI#18 Discrepancia NPT en mezanine existente | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al mezanine existente en Plano A100 indica que el nivel de esa área es el NPT +53.12, al realizar el levantamiento topográfico de planimetría se detecta que el NPT existente es +52.63 teniendo una diferencia de 49 cm. y generando una diferencia entre el mezanine nuevo con NPT de +53.51 VS existente +52.63 de 88cm. por lo que lo que los 3 peraltes proyectados son insuficientes. Así mismo el mezanine existente tiene un desnivel en el piso del eje B al eje E de 15 cm , polo que no es posible re-nivelar con la colocación de loseta cerámica nueva. Y al dejar el plafón a nivel de 2.40m se requerirá hacer antepechos sobre los canceles para ajustar la diferencia de desnivel del piso Solicitamos nos indiquen si los plafones de dejara a un mismo nivel o se harn de forma escalonada, asi como la autorizacion para que la loseta ceramica quede con la smisma pendiente que la losa existente. | 1.-El nivel +49.75 indicado en proyecto es el existente en el área de recibo, el cual se conserva y se toma como base para el resto de niveles. Se coloca NPT +50.08 al arranque de la escalera llegando al nivel NPT +53.12 al mezzanine existente de este nivel con tres peralte llegamos al NPT +53.51 al mezzanine nuevo. 2.Con respecto a la sustitución del acabado en piso de mezzanine existente en el plano DEM-01, concepto 06 se indicas la sustitución del acabado por nuevo al mismo nivel del existente. 3.los antepechos se indicaron en el plano A-101e ya que la altura de las puertas es a 2.10m Este RFI es aclaratorio
- 016 - Propuesta de refuerzo atornillado | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Se envia la Propuesta realizada por la Constructora para colocar tornilleria A-325 de 2 x 1/2 de diametro a tresbolillo para fijar el CF 12 calibre 10 nueo indicado en el plano ES - 300 base de condensador en el detalle 4, en sustitución de soldadura. La propuesta se realiza con la intención de reducir riesgos durante la ejecución de trabajos de soldadura en el interior de la Unidad a la altura de la cubierta. Se adjunta croquis de propuesta. Esperamos su autorización. | La propuesta es adecuada y aprobada de acuerdo con la revisión del estructurista. Esto generaría una deductiva ya que no se realizaría el estudio final de soldadura y de igual manera, se deberá comparar el costo por el alcance y trabajos de tornilleria vs el consteado por soldadura. ,
- RFI#22 Interferencia Acometida Telmex | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En Plano de demoliciones DEM-02 indica la demolición de muros ubicados sobre el eje E, sobre este muro sube la acometida de Telmex y posterior corre suspendido de estructura con una altura libre de 2.00M debajo de la canalización así mismo no seria posible construir la jaula de alto valor con altura de 2.32 y longitud de 4.30m indicada en plano ALB-07 se anexa evidencia fotográfica | Considerar recorrer al frente 50cm la jaula de alto valor de manera que no obstruya con las tuberías existentes, este movimiento no afecta ninguna área y/o circulación. Este RFI es aclaratorio
- RFI#24 Reparación de anuncios adosados | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a los anuncios adosados en plano A-202 se indica aplicación de pintura, pero estos elementos presentan faltantes en su parte inferior. ¿Se deberán dejar en las mismas condiciones? se anexan fotos | En el plano DEM-03 se indica el retiro de la lamina inferior del faldón metálico y en el plano A-101e se indica la colocación de nueva lamina pintro cal.22. color blanco. Este RFI es aclaratorio
- RFI 17 - ACABO DE PISO EN AREA DE PREPARADOS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano A-101d_PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN PISOS PB - BA 3869 Cuernavaca, nos indican los detalles 5 y 4 retirar acabados en las áreas de preparados ´posterior dar acabo pulido y formula ashford, no se nos indica desbaste para dejar parejo el piso, también se encontró que a nivel de la loseta pasan tuberias sanitarias que quedan expuestas ya que se encontraban a nivel de loseta existente, para la unidad no es operacional dejar el area solo con el acabado ashford ¿Se demolerá el piso, se desbastara o que tratamiento tendrá el piso? Anexo fotos de las áreas que se están interviniendo en la pestaña notas y documentos | Mañana se revisará en sitio para determinar el alcance a considerar, derivado de los hallazgos en desniveles y diferentes acabados que nos informaron. Posteriormente, se emitiría el boletin correspondiente.
- CIMENTACION ESTRUCTURA PROTOCOL | Ba La Paz | Bodega Aurrera | Con relación a la cimentación propuesta para la base del protocol para refrigeración, se informa que, para realizar la construcción de la Zapata corrida, se deberá demoler el 100% de la dala de desplante y muro de block del sanitario de asociados por lo que se considera que esta solución, aunque es correcta, es muy invasiva con la remodelación y la operación de la unidad por lo que: - Se sugiere realizar al igual que en otros proyectos una cimentación con zapatas aisladas colindantes para desplantar las columnas de la estructura del protocol. Plano de referencia “Plano ES-04. Base para protocool” | , se comparte boletin 1 al gerente de obra por correo, en el cual se considera zapatas aisladas solo en la proximidad con el muro de los sanitarios, para evitar sea dañado como mencionaron en el rfi. Este ajuste no representa ningún adicional.
- Se informa la discrepancia que existe entre los planos que tiene la contratista vs supervisión. | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | Se informa la discrepancia que existe entre los planos que tiene la contratista vs supervisión. La contratista informa que su última versión del plano de detalles de cimentación ES-103, indica que el detalle 7_ detalle zapata aislada tiene de peralte de 1.20 m y la supervisión tienen en la versión en Tririga tiene un peralte de 2.80 metros, por lo que se crea el conflicto de que peralte considerar. Adjunto en reporte las discrepancias. Quedó atento a sus comentarios. | como se comento en la sesión en conjunto con la supervisión y contratista, se les indicó que se trabajara con los planos que tengan la versión E, este cuenta con la profundidad de 2.80m, la cual es la correcta para la cimentación, misma respuesta fue la que se dio en la etapa de concurso con el ID 1451846 y se debió considerar.
- Inst. Sistema de sonido | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | de acuerdo a la oc-02 en el plano de IE-20 hay una nota donde indica que los alcances de la instalacion de tuberia y cableado son bajo la resposabilidad de la contratista, me podrian confirma que esta nota es veridica de favor, ya que en otras proyectos la contratista solo tiene como alcance la colocacion de la tuberia y por lo regular el cableado con otro proveedor diferente, . | Es correcto lo indicado en la nota del plano IE-20 la instalación de tubería y cableado son bajo la responsabilidad de la contratista. Este RFI es aclaratorio
- RFI#25 Replica RFI#21 Alcance mantenimiento a estructura | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano A-101e en tablaba se indica pintura P10 revisando la tabla de colores el código P10 en color indica limpieza, aplicación limpieza profunda, así mismo no está indicado el tipo de material (Esmalte, vinílica, etc..) Por lo que si se requiere la aplicación de pintura base esmalte seria con costo adicional para Walmart. Se anexa captura de tablas. | Es correcto el alcance indicado en tabla, solo se aplica pindtura en las areas donde se indican. Este RFI es aclaratorio
- 016 Bomba de agua en subestacion | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Equipo de diseño, En el area de subestacion electrica existe una bomba de 1 hp que actualmente sirve para ayudar jalar el agua de la acometida hidraulica de tienda que es llevada a la cisterna de la unidad, de acuerdo a la nueva configuracion en el area de subestacion electrica y alcance en cuarto electrico no hay reubicacion de bomba mencionada., Mantenimiento de la unidad indica que les es de utilidad para que la cisterna se llene en un menor tiempo posible debido a la presion de la red hidraulica de la zona. Se adjunta foto de la bomba en mencion, nos apoyan en indicarnos si se queda en el mismo sitio y le hacemos un pequeño nicho de reja o que procede, ya que tambien requeire de un contacto a 127 vls para que siga trabajando. | En el proyecto no estamos considerando este equipo porque el uso de bombas reguladoras de presión conectadas a la toma domiciliaria está prohibido, debido a que generan una presión negativa en la red lo cual puede ocasionar daños a la misma, adicional a que podemos ser acreedores de una multa y de la reparación de los daños ocasionados por el uso de este tipo de dispositivos. Este RFI es informativo.
- RFI 25 - PUERTA CORREDIZA GERENCIA Y PERSONAL | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano A-100a_PLANTA DE SOTANO Y ESTACIONAMIENTO - BA 3869 Cuernavaca, se nos hace mención de puerta corrediza en oficina de personal y gerencia los cuales no tenemos detalles en el plano A-601_PLANO DE CANCELERIA-PS - BA 3869 Cuernavaca ¿Nos indican detalles para la realización de estas puertas corredizas en ambas oficinas? | SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES DEL BOLETIN 05, MISMO QUE SE ENVIA A GERENTE DE CONSTRUCCIONES POR CORREO.
- RFI 24 - DETALLES MUEBLE PARA DESPACHO DE COMEDOR | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano A-500_PLANO DE MOBILIARIO - BA 3869 Cuernavaca y A-410_COMEDOR ASOCIADOS - BA 3869 Cuernavaca, se nos hace mención de la barra de trabajo en alzado y corte para el despacho del comedor, pero no nos indican mas detalles en la parte interior del mueble y en la parte exterior si cuenta con algún acabado de formaica ¿Nos comparten detalles para el mueble debajo de la barra de trabajo en el comedor? | SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS ESPECIFICACIONES DEL SIGUIENTE BOLETÍN 4, MISMO QUE SE COMPARTIRÁ AL GERENTE DE CONSTRUCCIONES POR CORREO.
- RFI 28 - ALIMENTADOR PARA BCI | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano IE-10 ALIMENTACIONES GENERALES - BA 3869 Cuernavaca nos indica alimentación para la BCI del cuarto de maquinas con calibre 3-1/0 AWG, 1-8 d de cobre, con tuberia de 53mm PVC y en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR - BA 3869 Cuernavaca nos indica esta misma alimentación con calibre 3-6 AWG, 1-10d de cobre, con tuberia de 27mm de PVC ¿Cuál alimentador es el correcto para la BCI y la tuberia es de PVC? | Se informa que el alimentador adecuado para alimentador BCI es 3-6AWG en tubería 27mm. Esto es una aclaración.
- RFI 21 - VE EN PERIMETRALES DE LA UNIDAD | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el perimetral de toda la unidad se observan unidades de extracción de aire el cual no viene considerado para retiro y tampoco tenemos alcance para colocacion de nueva instalación eléctrica ¿Estos equipos de extracción se desmantelarán y se tapara el orificio con block, o se conservaran? | DE ACUERDO CON EL ESPECIALISTA DE AIRE LOS EQUIPOS SON OBSOLETOS Y YA NO SON REQUERIDOS, SE COMPARTE AL GERENTE DE CONSTRUCCIONES POR CORREO EL BOLETÍN CORRESPONDIENTE A LA CLAUSURA DEL VANO, SE CONSIDERA RETIRAR EL EQUIPO, ASÍ COMO EL RETIRO DE LAS INSTALACIONES OBSOLETAS.
- RFI 22 Trincheras inexistentes en sitio | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano C-08a, todas las trincheras de las rejillas pluviales del estacionamiento son existentes (8 pzas), sin embargo, en sitio solo existen 4 trincheras, por lo que el resto tendrán que ser nuevas (generando un adicional); en el mismo plano indica el tipo de trinchera, sin embargo no existe algún detalle para la construcción de las trincheras nuevas, con el armado de acero correspondiente que nos indiquen que procede y emitan el boletín en caso de que aplique. Se envía un reporte fotográfico para una mejor comprensión | , Las trincheras que indican como inexistentes es correcto no existen porque son de proyecto si ven el proyecto se están colocando rampas o topes en los accesos para que el agua del estacionamiento colindante con el Suburbia no entre a nuestro estacionamiento es por eso que estas rejillas y trincheras son de proyecto. Si se observa en el plano c08 vienen indicadas estas rejillas como de proyecto y en ese mismo plano vienen indicados los detalles tipo para la rejilla y trinchera. Se comparte BOLETÍN 27 - C08a ARMADO TRINCHERA PUVIAL EXTERIOR ESTACIONAMIENTO con el complemento. .
- RFI 23 Dimensiones de trincheras existentes vs proyecto | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano C-08a, indica que la dimensión interna de la trinchera existente es de 0.45 m, sin embargo en sitio solo se cuenta con un ancho libre de 0.27 m, en el plano indica que la longitud de la trinchera existente es de 3.70 m, en sitio tiene una medida de 6.6 m. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si debemos modificar el ancho de las trincheras existentes y la modulación de las rejillas irving | , El detalle indicado es un detalle tipo para las rejillas de proyecto por lo cual las longitudes pueden variar a lo indicado en la planta del plano c08. .
- RFI 24 Topes de neopreno en estacionamiento | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano C03 Planta de conjunto, indica colocar topes nuevos de polietileno solo en ciertos cajones; en el plano A-100 planta de conjunto arquitectónica indica colocar los nuevos topes en todos los cajones . Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que plano es el correcto para la instalación de los nuevos topes de neopreno | , Los topes son de polietileno y deberán ser instalados como se indican en el plano C03, C-13 y C-13a, este fue en base a ultima CI. .
- #07 Acabados en muro de eje 7 RRG | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En el plano A-401 acbados en muro no se indica lambrin ni pintura en el muro del eje 7 con vista a piso de ventas, se anexan fotos del estado actual; se observa que es necesario el lambrin y acabado con pintura blanca al menos en el área de electrónica. Se genera adicional para el contratista, se solicia indicar lo que debe ejecutarse | , En prototipo vigente indica que el acabado para esa zona es block aparente, sin embargo a solicitud de operadora se autoriza la colocación del lambrin con pintura blanca como lo proponen. .
- #08 Protección y bastidor de consultorio RRG | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | 1 En consultorio se indica bumper (3.18) de 3 como protección en los muros, sin embargo en el plano de detalles A-106 se indica la protección de 19 mm * 15 cms. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse 2 Se solicita confirmar sí para consultorio se habilita bastidor de herrería para muros y plafón como en otros proyectos para ocultar la suspensión del plafón a la vista de piso de ventas | , Para la colocación del bumper de protección en muros se debe considerar y ejecutar lo indicado en plano A-413 Consultorio.- 4109 Repecto a la suspensión de plafones favor de ejecutar conforme a proyecto, ya que el consultorio/farmacia se ubica en el punto más bajo de la techumbre. .
- #09 Corrales de Carritos RRG | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | Store planning informa que en scope se incluyen 6 corrales de carritos para instalarse en los cajones de estacionamiento, sin embargo no se tienen en alcance de proyecto ni en la memoria descriptiva para su gestion. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse | , Actualmente se tienen dos corrales para carritos en estacionamiento, y en planos se indica cambio 1 a 1 en planos C-13 y c-13c, si se requieren más corrales se tendrá que validar con la plaza para su ubicación y autorización. .
- #10 Red de tierras fisicas GSG | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En proyecto constructivo de la remodelacion no se incluye informacion del sistema de tierras de la unidad, que alcanze se tendra respecto a este tema? | , El sistema de tierras de subestación y pararrayos actuales se conservarán. Derivado de la remodelación los sistemas de tierras para sistemas y cuartos eléctricos serán nuevos. Lo anterior se encuentra en los planos ID-01 ENERGIA ELECTRICA REGULADA e IE-15 CONCENTRACIÓN DE TABLEROS respectivamente. .
- RFI 17 Hallazgo viga con corrosión | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Entre los ejes A-B y 6 del estacionamiento, se tiene hallazgo de una viga de acero que tiene presencia de corrosión por gotera del estacionamiento del primer nivel. Se genera un reporte fotográfico de este hallazgo. que nos indiquen que procede | , Se aprecian vigas metálicas que presentan poca oxidación, que aún no alcanzan su corrosión, aparentemente la fuerte oxidación es de la losacero superior que ya ha contaminado a la trabe. Se reitera que la trabe no tiene problemas severos de oxidación. Sin embargo se recomiendo realizar una prueba de laboratorio para gestionar el índice de oxidación en la trabe afectada y poder diagnosticar su estado de eficiencia. .
- RFI 19 Soldadura en Refuerzo armaduras | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En proyecto indica que la soldadura de la placa en la armadura debe ser por la parte superior, sin embargo por las dificultades del sitio, contratista propone extender la placa a modo que la misma soldadura de proyecto, se coloque al costado de la armadura. Se envía reporte fotográfico para una mejor comprensión. que nos indiquen si procede esta propuesta | , Se acepta su propuesta, si con esta se les facilita el trabajo, deberán extender la placa para colocar la soldadura al costado del joist en posición sobre cabeza, sin generar ningún costo adicional, se recomienda realizar prueba de laboratorio. .
- RFI-28 Bulbo BL-1 para Travelators | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano ES-10 indica que se construyan 2 Bulbos BL-1, con sus placas de 15.9 mm de espesor, sin embargo en las guías mecánicas de TK Elevadores, indican que debe instalarse 4 placas (Bulbos) para descanso de los travelators. que nos indiquen que procede Comparto imagenes y guia mecanica | , Los bulbos se colocaron para confinar el área donde estará la placa de acero, ese muro tendrá una placa de acero corrida en la cual podrán desplantar los apoyos de travelator. Por lo que no será necesario colocar bulbos adicionales. .
- Detalle en cable multiconductor para sistema DCI | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | RFI NO. 11 nos podrian indicar el cable para el sistema DCI pues en proyecto el plano LP04 SISTEMA DE DETECCION_270121 nos indica que utilicemos un cable multiconductor 4x18, pero en el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION_260121 nos indica que utilicemos un cable multiconductor 4x22. la pregunta seria que al regirnos por el sistema de intrusion, ¿podemos utilizar el cable multiconductor 4x22 para el sistema DCI? Se anexan planos en formato DWG para su revisión. | , El cableado en ambos planos si está indicado y es correcto como esta especificado, es diferente para los dos sistemas el sistema de intrusión es de 4x22 mientras que en el sistema de contra incendios es de 4x18 y se debe respetar dicho cableado. he incluso el cableado esta indicado en la simbología de planos de cada dispositivo. Plano contra incendio Plano de intrusión .
- GUARDA EN ESCALERA MARINA | BA ACOLMAN TEPEXPAN | Bodega Aurrera | , NOS APOYAN PORFAVOR EN EL PLANO ES801 PLATAFORMA COMPRESORES NO NOS MARCA LA ESCALERA MARINA CON GUARDA QUE TIENE UNA ALTURA DE 3.9M SIN EMBARGO EN LA CI NOS DICE QUE DEBE LLEVAR A PARTIR DE 4M. AGRADECEMOS NOS INDIQUE SI DEBE LLEVAR PARA SOLICITARLO A LA CONTRATISTA. AGRADECEMOS SU APOYO | Es correcto por CI debemos considerar guarda, revisar plano “A408-RACK DE REFRIGERACIÓN-1828” alzado N.º 7 Alzado de Escalera Marina con Guarda, el cual es complemento para la escalera indicando la guarda. Este RFI es aclaratorio.
- DEFINICION DE JAMBAS DE POLIETILENO RECICLADO | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Para la colocación de jambas de protección tipo “U” y “L” en algunas puertas de trastienda (abarrotes) se solicita la colocación de estos elementos fabricados de polietileno (detalle 15 en plano GA-05a) y para su compra hace referencia a la CI-19-065, sin embargo, en dichas especificaciones no se consideran las jambas de polietileno reciclado. Por lo que en este RFI se solicitan las especificaciones de tales elementos o de lo contrario se propone instalar las comúnmente utilizadas de acero inoxidable. | , En pimera instancia deberán apegarse a lo indicado en proyecto y la información mencionada para consultar y complementar el proyecto CI-19-065 y CI-004, en caso de tener respuesta del proveedor favor de instalar las jambas tradicionales de acero inoxidable. .
- Cortinas enrollables | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En plano A602b Puertas enrollables nuevas marca como referencia para los detalles de fabricación el plano A608 el cual no viene en el juago de planos, ¿los detalles indicados en el plano A602b son los correctos para la fabricación de las cortinas? En caso de que no sean los correctos favor de compartir el plano A608 En el mismo plano A602b los detalles 10, 11 y 12 la sección indicada en los planos corresponde a las cortinas de accesos de clientes? ya que el ashurado se encuetra desfasado. | , Los detalles indicados en el plano A-602b son los correctos y los detalles 10,11,12 corresponden a las cortinas de accesos de clientes. .
- 004_AMPERAJE DE TRANSFERENCIA | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL r1 indica que el interruptor termomagnético es de 500 amperes y en el plano IE-06 ARREGLO CUARTO DE EQUIPOS SUBESTACIÓN Y TABLEROS EDC indica que el interruptor será de 400 a. Adjunto reporte. De su apoyo para la valoración del amperaje correcto. . | De acuerdo como se indica en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL r1 describiendo que el interruptor termomagnético es de 500 amperes se tomará como correcto este dato para la capacidad de transferencia.
- 013 RESPUESTA RFI012 | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Equipo Diseño referente al RFI 012 vOLTAJE PARA CARGADOR DE PILAS MONTACARGAS, se adjunta la foto solicitada. | Derivado de la llamada telefónica con Ulises de Supervisión, quedaremos en espera de que nos notifique la llegada del Tablero General a la unidad, así como sus especificaciones generales para proponer una solución adecuada a este RFI. Este RFI es informativo.
- RFI 27 Detalles de bajadas pluviales | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos de proyecto, para las bajadas pluviales en piso de ventas se deberá perforar la estructura existente (viga), tanto por la parte baja como en un costado para las excedencias, sin embargo no hay un plano o isométrico que nos confirme o diga lo contrario, o que dé referencia para la correcta bajada. que nos compartan los detalles de estas bajadas con la viga existente en un alzado/isométrico. Se adjunta un reporte de lo expuesto en el RFI | , Se indica en proyecto la conexión de BAP adicionales a este elemento trabe, sin embargo de acuerdo con el estructurista no se podrán realizar perforaciones adicionales a estos elementos ya que se vería afectado en su diseño de resistencia. Se está revisando con el especialista hidrosanitario una solución alterna para cumplir con el diseño de la descarga pluvial, debido a que estos canalones se encuentran confinados en la trabe, para complementar el análisis solicitamos de tsu apoyo para proporcionarnos un detalle de esta trabe y como se encuentra confinado este canalón, para analizar estos canalones. .
- CODIGO DE COLOR EN FACHADA | BA ACOLMAN TEPEXPAN | Bodega Aurrera | , QUE NOS INDIQUE EL CODIGO DE COLOR QUE LLEVAMOS EN LA FACHADA | En plano “A200-FACHADAS GENERALES-1828” y plano ” A200.1-TRABAJOS EN FACHADAS-1828 se indica el Pantone de paletas de colores que nos compartió INAH (Terracota “R86 G36 B42” y Arena “R212 G193 B156”) se tiene que revisar con el proveedor ya sea COMEX O SHERWIN WILLIAMS. Via correo se adjunta archivo que nos comparte INAH en su momento para mejor legibilidad. Pag. 6 - Terracota “R86 G36 B42” - PANTONE 490. Pag. 8- Arena “R212 G193 B156” - PANTONE 468. Nota: Es importante aclarar que deben verificarse los pantones con la paleta de colores de INAH. ,
- 017 paso para tuberia de refrigeracion | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Equipo de Diseño Nuevamente solicitando de su apoyo, ya que la obra mecánica propuesta por el equipo de refrigeración para inyección de refrigerante (punto verde) nos estorbaría para la colocación de tableros eléctricos en subestación eléctrica, por el interior no se puede meter ya que no se puede pasar por la trabe que atraviesa sobre la cámara, una solución para no afectar sus trabajos en recorrer hacia enfrente los tableros eléctricos (0.50m) a fin de librar la tubería y en el caso mas extremo es realizar un paso en la trabe que se tiene. Nos apoyan con sus comentarios al respecto, se adjuntan fotos del tema en cuestión. | Revisamos la alternativa con supervisión vía telefónica y se llegó a la conclusión de que se pueden recorrer los tableros 50cm, ya que esto no genera costos adicionales y no se afectan elementos estructurales. Este RFI es informativo.
- 005 Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-014-SMADS- 2011 Para la Prevención y Control de la Contaminación Lumínica | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | Referente a los planos del anuncio espectacular se informa lo siguiente: En el dictamen ambiental referedio a este proyecto, se solicita la comprobación del cumplimiento a la Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-014-SMADS-2011 Para la Prevención y Control de la Contaminación Lumínica, con evidencia documental de que los aparatos y las instalaciones de iluminación están diseñados, instalados y cuentan con los componentes necesarios para prevenir la contaminación lumínica y favorecer el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía en cumplimiento. Derivado de lo anterior solicitamos de la manera más amable, nos puedan apoyar informando si la tecnología de iluminación del anuncio unipolar cumple con la Norma en referencia, así también solicitamos nos puedan compartir el contacto del proveedor para solicitar las fichas técnicas y documentación necesaria para cumplir con la condicionante del Dictámen Ambiental. Quedamos atentos de su valioso apoyo. | El contacto del proveedor para el anuncio espectacular se tiene que buscar con el área de compras de Walmart, toda vez que es un proveedor de GNFR para que ellos compartan la informacion.
- 006_JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN ESTACIONAMIENTO | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al B-02 - UBICACIÓN DE JUNTAS EN PAVIMENTOS EXTERIORES, muestra en el plano el área de maniobra un arreglo de tránsito ligero donde consideramos que es la área de mayor carga por el tránsito de tractocamiones. Por lo que se solicita verificar si la modulación es la correcta Quedo atento a sus comentarios. | Se aclara que en el espacio de maniobras del camión y trailer, se propone PAVIMENTO RÍGIDO PARA ZONAS DE CARGA LOSA MR=36 KG/CM2- 17 CM, MODULACIÓN DE 3.0MX3.0 SEGÚN RECOMENDACION DE ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS, y esto se encuentra reflejado en el B-02
- 007_TIPO DE JUNTA PARA PAVIMENTO | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al B-02 - UBICACIÓN DE JUNTAS EN PAVIMENTOS EXTERIORES, muestra las modulaciones de pavimento ligero y pesado, en el cual no se aprecia la nomenclatura del tipo de junta que debe llevar cada área. Adjunto ejemplo. . | Se aclara que está información de la distribución de juntas se muestra en BD Colinas Montebello_juntas pavimento rigido_12 cm, así como en en el MECÁNICA DE SUELOS-133- ANEXO A-A.1 (hay dos diferentes pues uno es para concreto de tránsito ligero y otro es para concreto de tránsito pesado) y de manera complementaria en el plano C-09d detalles los cuales son indicados con llamadas a detalle en el boletín B-02
- 008_DISCREPANCIA EN LONGITUDES DE TRAZO Y CIMENTACIÓN. | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | El plano C-04 - PLANO DE TRAZO indica en el eje X al 2 la longitud de 13.84 mientras que en el plano ES-101 PLANTA DE PLACAS BASE Y COLUMNAS indica en el eje X al 2 la longitud de 15.25. Se solicita la valoración de las dimensiones ya que con estas se tomaran para fabricar la estructura. Adjunto evidencia. . | En el plano ES-101 PLANTA DE PLACAS BASE Y COLUMNAS que se tiene identificado como la versión final, se cuenta con una longitud de 16.59m, favor de revisar esta ultima versión del plano ES-101 para que se verifique versión final
- 010 DIMENSION DE BASE DE ZAPATA AISALADA ZA-3 | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO ES-100 PLANTA DE ZAPATAS Y DADOS, MUESTRA EN LA TABLA DE DIMENCIONES DE ZAPATAS DE LARGO DE 1.20 CM EN ZA-3, MIENTRAS QUE EN EL PLANO ES-103 DETALLES DE CIMENTACION (1-2) INDICA UN LARGO DE 1.10 CM. ZA-3 INDICAR CUAL SERA LA DIMENCION A CONSIDERAR POR SU ATENCION . | Favor de revisar el plano ES-100 y ES-103 con la dimensión correcta que es 1.20m (tomar los planos en OC-1-Interiores-Estructural)
- 011 PERALTE DE ZAPATA AISALADA ZA-2 | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO ES-100 PLANTA DE ZAPATAS Y DADOS, EN TABLA DE DIMENCIONES DE ZAPATAS INDICA UN PERALTE DE 0.45 CM EN ZA-2, MIENTRAS QUE EN EL PLANO ES-103 DETALLES DE CIMENTACION (1-2) INDICA UN PERALTE DE 0.35 CM. ZA-2 INDICAR CUAL SERA EL PERALTE A CONSIDERAR POR SU ATENCION . | Favor de revisar los planos ES-100 y ES-103 con la dimensión correcta de peralte 35 cm (Los planos se encuetran en OC-1-Interiores-Estructural)
- 012_CEDULAS FALTANTES EN ALUMBRADO ELECTRICO EXTERIOR | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-13 ALUMBRADO EXTERIOR, solo indica dos tipos de cedulas y en la planta se encuentra las cedulas 33 y 35. Adjunto reporte Favor de aclarar que tipo de cedulas son las correctas. | Favor de consultar plano IE-13 ALUMBRADO EXTERIOR en donde se encuentra la cedula de cableado Numero 35 que corresponde a 5 cables calibre 6 de aluminio y un cable calibre 6 desnudo para tierra en una tubería de 35mm de diámetro.
- RFI 31 Tubería alimentador de cuarto de bombas por piso de ventas | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano IE-09 ALIMENTADORES GENERALES, nos indica la tubería en PVC PESADO desde el cuarto de bombas hasta la subestación ( cruzando toda la tienda por piso) favor indicar si se deberá instalar de esta manera o alguna alternativa sería hacer la instalación al interior de tienda en tubería pared gruesa (colganteado para no ranurar todo pido de ventas). que nos indiquen cual es lo correcto o se continúa conforme a proyecto | , Se comparte BOLETIN RFI 31 - TRAYECTORIA TUBERÍA ALIMENTADOR DE CUARTO DE BOMBAS, con la aclaración de trayectoria de subestación a cuarto de bombas la cual ira colganteada o adosada a muros de la subestación hasta la parte exterior de estacionamiento a partir de ahí será por piso para llegar a acuarto de bombas. .
- RFI# 26 Cambio de nodo de datos y alarmas de Nicho de CFE | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI# 26 Cambio de nodo de datos y alarmas de Nicho de CFE. De acuerdo a la OC.1 con la reubicación del nicho de medición no se contemplo la reubicacion del nodo para el medidor, ni la reubicación de la alarma, nos pueden enviar el boletin de la trayectoria. | . Se adjunta Bol-05 y Bol-06 con la indicación de la reubicación del nodo de datos y la reubicaciíon de alarmas.
- Ajuste de Conexiones en CA-05, CA-06 y VE-04 | SM ACAPULCO (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | Referente a la actualización del tipo de conexión para las cortinas de aire CA-05 y CA-06, y VE-04 indicado en plano IE-06 Fuerza Aire Acondicionado P.B. 8127, para su información y/o conocimiento la contratista realizara el suministro de INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SINGABINETE 2P 20A 240V SQ QO220 1 PZA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SINGABINETE 3P 20A 240V SQ QO320 1 PZA INTERRUPTOR DESCONECTADORSQUARE D DU321RB 1 PZA Para realizar los ajustes donde se requiera (cableado y diámetro de tubería debido a la actualizacion de plano antes mencionado). Previamente autorizado por el coordinador de obra WM. | , quedamos pendiente cualquier otra duda recordemos que para cualquier autorización de ejecución se revisa con el coordinador de obra!
- RFI 34 (INFORMATIVO, CAMBIO DE ALIMENTADOR DEL TRASFORMADOR AL INTERUPTOR PRINCIPAL) | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano DU-01- DIAGRAMA UNIFILAR se realiza el cambio del alimentador que va de la salida del transformador, en la parte de la baja tensión a la entrada del interruptor principal, el alimentador indicado en proyecto indica debe ser de 4T 4-350KCMIL MC DE ALUMINIO y El alimentador que se colocó en sitio fue 4T 3-400KCMIL COBRE, este cambio fue avalado por la UVIE. SE CARAGA PLANO CON FECHA DEL 18 DE MARZO DEL 2022 EN NOTAS Y DOCUMENTOS | SE SUBIRAN LOS PLANOS COREGIDOS DE ACUERDO A LO REALIZADO EN OBRA Y VERIFICADO POR LA UVIE, ASI COMO EL DICTAMEN
- DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS EN PISO DE VENTAS | BA ACOLMAN TEPEXPAN | Bodega Aurrera | BUENOS DÍAS, EN RELACION A LA INSTALACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL PLANO IAA01 DISTRIBUCIÓN DE DUCTOS EN PISO DE VENTAS, NOS INDICA QUE EL MONTAJE DE PLENOS DE AIRE SON NUEVOS, PERO EN LA NOTA 18 NOS INDICA QUE TIENEN QUE SER PINTADOS DE BLANCO DE LINEAS, AFRADECEMOS NOS INDIQUE SI ESTA INDICACION EN PLANO APLICA EN BODEGA AURRERA. . | Favor de omitir la NOTA 18 ya que para no aplica. ,
- 015 - Muro de Salchichoneria. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En los planos A -300 Cortes B-B', en el GA - 070 Vista interior 1, indican colocar un muro de tablaroca en el eje 6, sin embargo no se indican las caracteristicas del muro, espesor, acabados. Consideramos que no es necesario ejecutarlo ya que frente a este muro va un rack de carga del area de Quimicos. Solicitamos nos indiquen ¿es posible no ejecutarlo y solo colar el fandon sobre el perimetro de la camara? En caso de ser necesaria su ejecucion indicar las caracteristicas del muro. | Estamos en espera de confirmación de dudas por parte de equipo de obra, en cuanto se tenga visibilidad, favor de levantar RFI para cerrar el tema. ,
- Afectación ambas rampas | SC COATZACOALCOS (RAMPAS ELECTRICAS) | Walmart Supercenter | El proveedor TK hizo mención que no es viable retirar independientemente cada una de las rampas por temas de seguridad, ya que quedaría expuesto el mecanismo porque están unidas desde el cabezal; al no poder dejar habilitada una rampa mientras se trabaja la otra ¿qué solución tendrá la clienta con el acenso y descenso de carritos? en el entendido que el elevador no se encuentra en condiciones para operar con tal demanda y no hay otro acceso para esta función. | Respuestas: como menciona el proveedor de las rampas no es viable considerar el desmontaje de una rampa únicamente y dejar funcionando la otra mientras se realizan los trabajos de la rampa desmontada esto por temas de seguridad y debido al sistema que se tienen en las rampas para que los carritos no resbalen esta solo funcionaria en un sentido, otra de las cuestiones que impedirían esta opción es la realización de la obra civil que se tendrá que realizar en el foso inferior y en el soporte intermedio para las nuevas rampas. Se recomienda asignar a personal de la unidad para que controle el acenso y descenso de los clientes por el elevador. Revisar con el proveedor TKS la necesidad de desmontar las escaleras metálicas existentes para la realización de las maniobras de montaje y desmontaje, en caso de que si sea muy necesario se deberá de considerar rehabilitar la escalera inmediatamente después de haber desmontado las rampas existentes para que esta se encuentre en funcionamiento una mientras se realicen los trabajos de obra civil.
- RFI 02 Acabado de piso en área de salchichoneria | Ba La Paz | Bodega Aurrera | Referente al plano de acabados A-101f, se indica acabado con klinker en el área de salchichoneria, sin embargo en otras unidades y por actualización de proto ya no se ha colocado, se deja el acabado de piso pulido, agradeceremos nos puedan ratificar si en este unidad sí se instalará el piso klinker. ... | En el plano de acabados se indicó loseta antiácido como propuesta por tratarse de un área semihúmeda y por tener una rejilla de piso, sin embargo por prototipo no es requerida la loseta por lo que ésta no deberá colocarse en el área de salchichoneria y se deberá de dejar el acabado de concreto del tablero nuevo por colocar. Se deberá aplicar deductiva.
- 005_IE-10 SISTEMA DE TIERRAS EN COLUMNAS | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-10 SISTEMA DE TIERRAS, muestra el detalle de instalación de aterrizamiento columnas. El plano en la planta no muestra las columnas a aterrizar. Se solicita su valoración para emitir un plano en el cual se muestre la planta señalada. | Se realiza carga en carpeta boletines RFIs OBRA en TRIRIGA del plano IE-10 SISTEMA DE TIERRAS EN COLUMNAS con la ubicación de las estructuras que se deben aterrizar, favor de consultar
- 014_INFORMACIÓN DE ONEDRIVE | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | Se solicita su apoyo con la carga de la información que se encuentra en la liga de Onedrive a la plataforma de Tririga. | Se confirma carga de la información en TRIRIGA para mayor visibilidad
- RFI 31 - CUARTO ELÉCTRICO EDC 2 | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | Se informa que por motivo de dimensiones de los tableros del cuarto eléctrico EDC 2, ubicado en trastienda , se tiene que demoler parte del vano de acceso, ya que es más pequeño que el equipo a instalar, esto para poder colocarlo dentro del local en su lugar definitivo. Adjunto evidencia en pestaña de Notas y documentos. | SE COMPARTE BOLETÍN POR CORREO A GERENTE DE OBRA, PARA APERTURA DE VANO Y SE PUEDA COLOCAR EL EQUIPO DEL CUARTO ELECTRICO, ASI MISMO SE COMPARTE DETALLE DE PUERTA NUEVA PARA ESTA ÁREA.
- RFI 30 - TRAYECTORIA ALIMENTADORES GENERALES | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano IE-10 ALIMENTACIONES GENERALES - BA 3869 Cuernavaca nos indica la trayectoria de los alimentadores generales que pasa entre los ejes D y E que actualmente es tortillería, esta area presenta un desnivel ya que por esta zona esta el acceso a la techumbre, por lo que los alimentadores quedarían expuestos en la techumbre siguiendo el nivel debajo de cubierta en el cual se nos indica, quedando debajo de la estructura del condensador para refrigeración en el exterior, se propone pasar por los ejes C y D. ¿Es correcta esta indicación o se reubicara el cableado de los alimentadores? Anexo imágenes del sitio en la pestaña notas y documentos | DE ACUERDO CON EL ESPECIALISTA LA DISTANCIA ES SIMILAR A LA PROYECTADA, SE DA VO.BO. PARA PASAR POR LOS EJES C Y D YA QUE NO SE TIENE INCONVENIENTE
- RFI 32 - VARILLA PARA TRANSFORMADOR DE LOS EDC | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano IE-09 DISEÑO DE CUARTOS ELECTRICOS - BA 3869 Cuernavaca, se hace mención de un registro para la colocacion de la varilla copperweld para aterrizar el transformador a una profundidad de 3 mts, debajo de esta area se encuentra el estacionamiento lo cual estaría 2.4metros por debajo del firme ¿Es correcta esta indicación, nos comparten detalles para la elaboración del registro? | LOS REGISTROS DE TIERRA SE COLOCAN A NIVEL DE SÓTANO, SE COMPARTE BOLETÍN POR CORREO A GERENTE DE CONSTRUCCIONES, PARA ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES
- RFI 33 - ALIMENTACION MUEBLES DE COSMETICOS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS - BA 3869 Cuernavaca, no se nos hace mención de los contactos eléctricos de los muebles de cosméticos, así como tampoco el suministro para el acondicionador de líneas para proteger la instalación de estos muebles ¿Es correcta esta indicación? | SE COMPARTE BOLETÍN 08 POR CORREO A GERENTE DE CONSTRUCCIONES, PARA CONTACTO DE ILUMINACIÓN DE COSMÉTICOS DE ACUERDO A GUIA MECANICA. CON RESPECTO AL REGULADOR PARA COSMÉTICOS EN FORMATO DE BA NO SE CONSIDERA NINGUNO.
- RFI 29 - UBICACIÓN CUARTO DE FILTROS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | : De acuerdo con el plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES - BA 3869 Cuernavaca, indica el cuarto de filtrado fuera de tienda, a un costado del existente y en el plano A-100a_PLANTA DE SOTANO Y ESTACIONAMIENTO - BA 3869 Cuernavaca, de OC 1, lo proyecta dentro de tienda, junto al área de lockers, favor de indicar cual es la ubicación correcta y compartir planos de construcción. | LA UBICACIÓN DE CTO DE FILTRADO ES EN SÓTANO AL LADO DE LOCKERS DE ASOCIADOS, SE PUEDE REVISAR EN PLANOS HIDRÁULICOS DE ADENDA 02, PLANO GIH-03, HCM.01, HCM.02, HCM.03 Y IH-01.
- RFI#23 Alcances Instalación Pluvial | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la instalación pluvial en plano C08 se muestra que los colectores colganteados son nuevos, pero no se indica en notas considerar el desmantelamiento de los mismos. Realizar el desmantelamiento generara un costo adicional Así mismo se indica un colector para las demasías, pero no se muestra el detalle a que altura sobre el canalón se debe considerar las salidas de demasías ni como se acoplara a la tubería de pvc. | En plano IS-05 se indica el desmantelamiento de las bajadas pluviales, esto incluye los colectores ya que forman parte del mismo sistema y es aplicable, la altura de demasías es a 5 cm de altura y 60 cm de la bajada principal. Este RFI es aclaratorio.
- RFI#26 Replica RFI#18 Discrepancia NPT en mezanine existente | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Retomando el RFI#18 no coincide el nivel del mezanine existente, ya que se tiene una cota de 2.983m del piso del mezanine al piso de recibo con NPT de proyecto +49.75 por lo que este se encuentra al NPT +52.733. En proyecto plano A-100 se indica que el piso del mezanine existente esta al NPT +53.12 por lo que el piso del mezanine existente esta abajo 39cm respecto a lo indicado en proyecto requiriendo más peraltes para llegar al nivel +53.51. solicitamos nos envién la solución de los escalones adicionales requeridos para subir los 78cm reales que se tienen en sitio. | Se esta revisando el tema con especialista estructurista y topografía para definir la solución. En breve se comparten comentarios. ,
- Cabina de conferencias AA | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano A-100 Planta Arquitectónica, haciendo énfasis a la cabina de conferencia se sugiere aire acondicionado (mini Split) ya que será un área usada por el squad lead (distrital) y gerencia de unidad durante periodos de tiempo considerable. Favor indicar si esta solicitud por el distrital procede. | En prototipo no se cuenta con minisplit, se coloca rejilla de transferencia. Por ello no se acepta la propuesta.
- RFI 27 - ACABADOS EN MUROS DE COMEDOR ASOCIADOS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano A-410_COMEDOR ASOCIADOS - BA 3869 Cuernavaca no nos indica acabados, en los muros de mampostería solo nos indica pintura y zoclo, en dichos muros se instala un vinil, ¿Nos indican si para la instalación de dicho vinil se debe colocar un lambrin de tablaroca o solo se debe pintar como lo indica proyecto? | SE COMPARTE A GERENTE DE CONSTRUCCIONES, EL BOLETÍN 09 PARA CIERRE DE VANO EN MURO DE COMEDOR DE ASOCIADOS
- Diagrama unifilar Subestación | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, el alimentador del transformador a la transferencia lo indica existente, sin embargo, los datos proporcionados en proyecto mencionan que lo existente es 4xface (16-350kcm) por lo que no coincide con lo revisado en sitio que son 7-600, favor de indicar si la información indicada en proyecto se encuentra errónea. Para el transformador lo indica como existente pero así mismo indica una nota de ``NUEVO`` Favor de mencionar cual es lo correcto. Anexo evidencia con fotografías del estado actual en notas y documentos. | Los alimentadores que van del transformador a la transferencia, deben de ser nuevos como se indica en plano IE-06 ALIMENTADORES GENERALES. El transformador debe de ser existente de 300 KVA, de acuerdo al plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA
- RFI-05 PTR EN CANCELES GERENCIA Y CBL | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION) | Walmart Express | : Solicito su VoBo para la colocación de un ptr de 3” en la esquina del cancel de gerencia y cbl, no encontramos en algún detalle la indicación y se requiere para rigidizar los canceles. En la sección notas y documentos hemos cargado una imagen de apoyo. Sin más por el momento, cordiales | Como equipo de diseño se solicita se respeten las indicaciones de proyecto (altura de 3m) ya que esta situación depende de la logistica y planeación de la obra el VoBo de esto lo debrá de conseguire el gerente de Obra en conjunto con Store Planning y EO ejecución
- RFI-04 ALTURA DE FALDONES DE MEZANINE | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION) | Walmart Express | Buena tarde: Solicito su apoyo para indicarnos la altura de los muros de tablaroca en las oficinas del mezanine de asociados, en el plano de cortes generales se observa que los muros de gerencia suben hasta la cubierta, sin embargo no hemos encontrado un plano en planta donde se indique la altura de los muros, en la sección notas y documentos hemos cargado un reporte fotografico en donde marcamos los muros de los cuales requerimos conocer la altura y algunas fotos del avance del proyecto. Sin más por el momento, cordiales. | Favor de revisar el plano A-405c “PLANO DE OFICINAS POSTERIORES ALZADOS” o A-300 “Plano de cortes generales”, los muros deben llegar a lecho bajo de la estructura, como viene indicado.G9
- RFI-03 CAMBIO DE ALTURA EN PLAFON DE COMEDOR. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION) | Walmart Express | Buena tarde: Les informo que debido a que las instalaciones actuales de refrigeración pasan por el comedor de asociados, la altura del plafón de este tendrá que ser la altura del plafón existente, en proyecto nos indican subirla a 3 m de altura y la actual es de 2.40m, estas instalaciones se eliminan hasta el próximo mes de agosto y por entrega de las áreas no podemos esperar para colocar este plafón, por lo tanto la altura del plafon debera de ser de 2.40. Las instalaciones actuales de refrigeración pasan a una altura de 2.65 al armaflex y 2.60 a los unicales. Sin más por el momento, cordiales. | Como equipo de diseño se solicita se respeten las indicaciones de proyecto (altura de 3m) ya que en proyecto se señala el retiro de todaslas instalaciones obsoletas .Ya que esta situación depende de la logistica y planeación de la obra el VoBo de esto lo debrá de conseguire el gerente de Obra en conjunto con Store Planning y EO ejecución
- RFI-02 MODELO DE FLUXOMETRO SANITARIOS | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION) | Walmart Express | Buena tarde: El modelo de fluxómetro que se indica que es el TFR-156 1.28. Dicho modelo no existe, existe el modelo TRF-156 el cual es un fluxómetro de push sin energía eléctrica, también existe el TRF-8156-128-OR el cual es un fluxómetro con sensor es el que se indica en la sección 1800.01 de las especificaciones, adecuado para los sanitarios de discapacitados. Les comparto las fichas de ambos fluxómetros que comento, para que por favor nos indiquen cual colocar. . | Se confirma modelo TRF 8156-1.28-OR como viene especificado en la sección 1800.01 de las especificaciones WM, esto ya se había confirmado en la junta de Q&A antes de iniciar la remodelación.
- RFI-01 CANTIDAD DE LUMINARIAS EN LISTADO DE SUMINISTROS | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION) | Walmart Express | : Solicito su apoyo para revisar las cantidades de luminarias indicadas en el listado de suministro, identificamos que las 25 luminarias de 2x2 ft que aparecen en el plano que llevamos en las oficinas del mezanine, no vienen indicadas en el ultimo listado de suministros cargado en tririga, en la sección notas y documentos cargamos una tabla de conteo de estas luminarias. Sin más por el momento, cordiales. | Se confirma que la cantidad correcta son 25 luminarias como se indicó en el listado de suministros de concurso - Se carga nuevameente listado de suministros con las cantidades correctas
- Diagrama unifilar Interruptor Principal | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | Respecto al suministro que se recibió del interruptor principal 3PX1000 A indicado en el DU-01 Diagrama unifilar en el área de subestación, pero el cual no incluye gabinete ni zapatas, por lo que son necesarias para su instalación, favor de indicar si deberá suministrar la contratista y esto generaría un adicional. Anexo evidencia en notas y documentos. | En lista de suministros se indica el gabinete con clave 1856SD, cantidad 1, indicado como general, el interruptor cuenta con zapatas para 4 x AWG 3/0 hasta 500 kcmil aluminio/cobre, en el cual se cumple el alimentador calculado, de igual forma en el plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA, cedula 8, en el cual se indica INTERRUPTOR GENERAL EN BAJA TENSION TERMOMAGNETICO 3P-1000.EN CAJA MOLDEADA NEMA 3R.
- RFI 090 Cambio de capacidad de tanques elevados | Zibata | Walmart Express | . de acuerdo a lo platicado vía correos, me apoyan a compartir el boletín correspondiente al cambio de los tanques de 25m3 a 30m3, así mismo el tanque de trasvase adicional de 5 mil litros con sus planos hidráulicos, eléctricos, intrusión y cimentación. Quedo atento a sus comentarios ¡! | Se comparte los siguientes Boletines y documentos correspondiente al cambio de los tanques de 25m3 a 30m3 y nuevo tanque de transvase de 5,000 lts. -BOLETIN 31-01 IHCM-01 CUARTO DE MAQUINAS -1004802 -BOLETIN 31-02 Alimentación eléctrica para Bomba de Tanque de -BOLETIN 31-03 Tecno tanque y cuarto de máquinas - 1004802 -BOLETIN 31-04 Detalles de Nuevo Tanque de transvase- 1004802 -BOLETIN 31-05 Planta y detalles estructurales del nuevo Transvase -Ficha técnica _tanque -vertical-30000-litros -FTVERTICAL-5000-LITROS Adicional se envían recomendaciones de Geotecnia para colocar el nuevo tanque de Transvase. -RECOMENDACIONES TANQUES WE ZIBATA - 05052022
- RFI 093 Mesa multifuncional en Facturación | Zibata | Walmart Express | Bue dia. dando seguimiento al RFI 092, no es funcional que la impresora este a nivel de piso terminado, se tendran que arrodillar o incar para hacer funicionar la impresora. en la pestaña de notas y documentos te adjunto una imagen de la impresora y el mueble que se le hizo en tienda similar. ! | No esta conforme a prototipo, favor de comartir data adicional al respecto de la imagen de refrencia que nos estan compartiendo, indicar: -De que proyecto es la imagen. -De que fecha es, y en su momento quien lo autorizo.
- DUCTO DE AIRE QUE BAJA EN AREA DE COMEDOR A PICKOUP | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En el plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-2829 indica una bajada de ducto de aire en área de comedor hacia pick up; pero en ese mismo lugar de la bajada del ducto, en el plano A101a_Layout_WME Calzada de los Leones_2829_OC1 indica una pantalla. Se propone realizar un cajillo alrededor de la bajada del ducto para dejarla oculta y evitar que la dañen, así mismo la reubicación de la pantalla. Aprobar propuesta | El ducto queda en la esquina del comedor alejado del paso de personas sin riesgo por lo que no es necesario crear un cajillo para ocultarlo. La pantalla puede quedar a un costado del ducto.
- Coladera en piso de area de preparado de alimentos de comedor de asociados | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En plano GIS-01 instalación sanitaria no indica coladera en piso de area de preparado de alimentos de comedor de asociados Confirmar si la lleva o no | Se confirma que no está considerada la coladera en piso ya que la guía de prototipo GP-09 no la indica, por lo que no es una omisión del proyecto.
- UPS para Rack de compresores de refrigeración de Rensa | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En el plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-2829 se observa que cada rack de refrigeración lleva un UPS, pero no indica la capacidad del equipo. Favor de confirmarnos si se instalaran los UPS´s como lo indica el plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-2829, así mismo confirmarnos la capacidad de los UPS. | En el plano IE-07 se indican que los ups se deben conectar al circuito 13 y 30 LN y en cuadros de carga se indica la capacidad de estos ups, 1000VA, adicional a esto, en el plano IE-07 se indica la siguiente nota:
- Cruce de tuberia de sistema contra incendio sobre los nuevos ED DC en zona de recibo y anden de descarga | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | TUBERIA SISTEMA CONTRA INCENDIO En el plano SCI01a-INSTALACION SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL EN PISO DE VENTAS-2829 marca el paso de la tubería contra incendio sobre los EDC´s, en la NOM SEDE 001 nos indica que en cuartos eléctricos no debe pasar tubería que pueda provocar alguna fuga o condensación y provoque daños a los equipos eléctricos salvo a que tengan una protección que los proteja de estos daños. Por lo que se propone colocar alguna charola sobre el tramo de tubería que pasa por el cuarto eléctrico o bien reubicar la trayectoria de la tubería. Favor de indicarnos la opción más viable para este tema. | Recorrer la trayectoria de SCI fuera del área del nuevo EDC, considerar el paso entre escalera que sube a mezzanine y la parte posterior de los tableros nuevos por colocar. En imagen se indica en color azul la tubería nueva de SCI con la trayectoria modificada. Esto no genera un adicional.
- Recubrimiento ceramico hexagonal color gris en panaderia | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En plano A-202 alzados interiores 2 inidca simbologia 9.41 nuevo recubrimiento ceramico marca DALTILE modelo MC52 Moroccan concrete formato hexagonal de 20.04 x 23.16 en muros de panaderia ( CI-20-059) se contrapone con los indicado en plano A-101c y plano A-300 plano de cortes longitudinales indica simbologia 9.41 recubrimiento ceramico REWID POLVERE en muros de panaderia (CI-20-059) Confirma el acabado correcto para herradura de panaderia | El modelo correcto es el ceramico marca DALTILE modelo MC52 Moroccan concrete formato hexagonal de 20.04 x 23.16 como se indica en la CI-20-059 ya que se actualizó la especificación porque este modelo es más económico comparado al REWIND POLVERE por lo que esto no genera un adiconal.
- RFI 35 - DEMOLICION DE PUERTA EN EDC DE TRASTIENDA | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En recorrido con el proyectista de la obra se le indico que el suministro del EDC llego mas grande que el vano actual en el EDC, por lo que se tendrá que demoler el vano para que este suministro pueda acceder, de igual manera se tendría que retirar la puerta ¿Nos comparte detalles para esta demolición y reparación para estos trabajos? | SE COMPARTE BOLETÍN 06 POR CORREO AL GERENTE DE OBRA, CON LAS INDICACIONES PARA APERTURA DEL VANO Y POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA PUERTA DE MALLA CICLÓNICA PARA EL AREA DE EDC CUARTO ELECTRICO DE TRASTIENDA, LA RESPUESTA APLICA AL BOLETÍN ANTERIOR MARCADO COMO RFI 31.
- TRAYECTORIA EXTRACCION SANITARIOS MEZANINNE | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-4791 la trayectoria para la extracción de los baños del VE-06 pasa por detrás del EDC frontal sin embargo esto no es posible debido a la trabe de la estructura, entre la trabe y el muro de block se encuentra un espacio de 20cm, Por tal motivo se propone modificar esta trayectoria y ubicación del VE y bajar en línea recta por la zona de la escalera del mezanine, entrando a nivel superior de plafond este ramaleo. Favor de indicar si se considera la propuesta o alguna otra solución. | . Serian tan amables de compartirnos fotografías de este hallazgo e imagen de la propuesta para poder analizarla, ya que durante el recorrido /levantamiento no se pudo corroborar dicho hallazgo y no se observó ningún elemento que se interpusiera a la propuesta de trayectorias, por que el área contaba con plafón falso.
- COLOR DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL EN ESTACIONAMIENTO | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos C-16 , C16-a PLANO DE SEÑALICION , detalles, para la pintura de los cajones de estacionamiento las indica en color blanco, para el tema de las guarniciones las indica en color amarillo, solicito de su apoyo en corroborar esta información, ya que en los últimos proyectos guarniciones y líneas de cajones se han considerado blancas, la pintura existente de cajones y guarniciones están en color amarillo. ¿Se consideran conforme a proyecto líneas blancas y guarniciones amarillas? Quedo en espera de su confirmación. | . Es una oportunidad en el dibujo, se confirma que se deberá considerar pintar en color blanco. Sin embargo hacemos ver que se indico en plano que se deberá considerar pintura nueva en guarniciones.
- RFI 091 Barda sobre muro de relleno fluido | Zibata | Walmart Express | . Referente al plano C-14h detalle de murete y en especifico a la barda sobre el muro de relleno fluido en el área de restricción a un costado de los andenes de carga, indica la continuación de la barda perimetral, ¿nos pueden confirmar su construcción? En caso de ser correcta nos pueden compartir un detalle especifico de esta área para su anclaje del muro a la barda para evitar el fallo a volteo de esta estructura. Nosotros recomendamos el desplante de una dala sobre la corona del muro de relleno fluido con malla ciclónica así minimizar el riesgo de volteo de la barda que se propone de 2.50 metros de altura en plano, de igual manera si la consideran compartir el boletin correspondiente. ! | El detalle de los anclajes está marcado en el plano C-14h Detalle de Murete – 1004802, ver detalle 7 y 8. Es una parte estructural del propio muro y específicamente se indica que “se debe prever el anclaje de refuerzo”.
- RFI 094 Equipo de bombeo en cisterna | Zibata | Walmart Express | Dando seguimiento a correos anteriores y RFI´s como se comentó en su momento el proveedor de compras de equipos de bombeo, no tiene considerado el suministro de equipo de bombeo de la cisterna por ende hasta el dia de hoy tenemos únicamente el equipo de cuarto de bombas faltando el de la cisterna. solicito de tu valioso apoyo para mandar correo a compras a Laura Isabel Karam Tapia y nos pueda realizar el suministro, o bien compartirnos el boletín correspondiente de suministro para la constructora general. | En el proyecto Issue se tiene considerado el equipo de Bombeo en el plano C-12A PLANO DE CISTERNA DE AGUA TRATADA
- RFI #28 TAPAJUNTAS ENTRE CONSTRUCCIONES | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI #28 TAPAJUNTAS ENTRE CONSTRUCCIONES. De acuedo a la situción fisica del espacio de la junta constructiva con los vecinos tenermos de entre 22 cms y 32 cm de espacio por el espacio se puede llegar a dañar y tener mucha humedad en las dos construcciones y efecturase un deslave provocando un desajuste en la cimentacion de las casas vecinas ya que solo tienen por cimentacion una losa donde desplantan las construcciones, se anexa croquis y fotos del sitio | . Considerar la colocacion de tapajuntas. Se adjunta Bol-07 con detalles de colocacion.
- Rampa de acceso de bodega recibo a entrada de bodega de trastienda para accesar a nueva rampa perimetral en interior de bodega de trastienda | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | Plano A400b det 1, la rampa dibujada con pendiente inversa hacia bodega de recibo para acceso a nueva rampa de bodega de trastienda, únicamente indica longitud de 2.00 m pero no indica tipo de armado y concreto o dentellon perimetral y pendientes Me ayudan con la infiormación faltante | Se deberá de considerar rampa de concreto de 12cm de espesor mr 36 kg/cm 2 con acabado escobillado fino y reforzada con malla electrosoldada 6-6 / 10-10. La pendiente indicada será del 10% considerando que podrá ajustarse en base a la altura final del cerramiento existente. La pendiente no podrá superar el 10% por lo que se podrá ampliar la longitud de la rampa hasta 3.00m. Se comparte boletín de apoyo BOL RFI 1023052 RAMPA TRASTIENDA-2829. Esto no genera un adicional ya que unicamente es un detalle aclaratorio
- Barra de trabajo para customer juniors en Pickoup | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En plano A-500a no indica diseño de barra de trabajo para customer juniors en area de pickoup, unicamente indica barra para cobro y monitoreo Confirmar si lleva o no barra de trabajo, y boletin | Se deberá de considerar la barra de Customer Jorney con las mismas caracaterísticas que la barra de trabajo de cobro y monitoreo con la única diferencia de que la altura debrá de ser de 80 cm. Las demas barras son de 110 cm. Se desarrolla boletín y se comaprte
- Protección de madera en muro de tablaroca en consultorio y sala de espera | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En plano a-405 en sala de espera y consultorio no indica cenefa de protección de madera en muro de tablaroca con respaldo a las sillas, esto se pone para evitar daño al muro Confirmar si lleva o no | Favor de considerar protección de madera de pino de 15 cm. por 3/4 con cuarto bocel acabado con barniz natural.
- Tablero LP | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2829 nos marca un tablero auto soportado con interruptor principal de 800 A, 3F-4H, 220-127 V junto con un transformador de 300 KVA 480/220-127 V, así como los tableros GL, GG, LN, LA, GC, GT, GM, LS, SE, GP. Estos dispositivos no se encuentran dentro de la lista de suministros, se revisó con el proveedor de los tableros y nos comentan que no tienen este pedido. Favor de confirmar quien suministrara estos tableros faltantes. | , Los tableros compactos si se indican en el listado, por lo que se debe considerar su suministro conforme a lo especificado, ver fila 92.
- UPS CUARTO DE SISTEMAS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2829 nos marca 2 UPS de 10 KVA para cuarto de sistemas al igual que en el cuadro de cargas del tablero X1 del plano ID-09 CUADROS DE CARGA-2829, pero en el plano ID-01 ENERGIA ELECTRICA REGULADA-2829 y en el escope de sistemas solo nos marca 1 UPS. Favor de confirmarnos si son 2 UPS o solo 1, y quien lo suministrara en caso de que sean 2 UPS. | En el plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS se indica el detalle para este UPS, es un ups rackeable que consta de dos ups conectados internamente y su suministro es por parte de Walmart sistemas.
- Ubicación pick up | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | Revisando el tema de los cajones de estacionamiento de pick up con la gerencia de tienda, eficiencia operativa y gerencia de remodelaciones, se observa que la reubicacion del cajon existente que se encuentra en sotano se colocara en los cajones de estacionamiento superiores frente al acceso de tienda y por tal motivo se visualiza que este esta al aire libre quedando el clientes, asoociado y mercancia expuesta, por tal motivo se propone que este se quede aun costado del existente sin retirar a su vez el existente y asi sean dos cajones de pick. Favor de indicar si se acepta dicha propuesta o indicarnos la solucion a este tema. | Se confirma que en reunión alineación de alcances con EO y gerencia, se acordó que elcajón de pick up se conservaría en su ubicación actual, y solo será una posición como hoy se tienen por lo que se deberá de considera unicamente el mantenimiento al cajon existente. Se liberará boletí junto con la Orden de Cambio pendiente. Esto no genera ningun adiconal
- Loseta cerámica barra comedor | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En plano GA-11 indica en detalle 7 que la parte superior de la barra se colocara loceta ceramica interceramic linea retro color dark gray pero comenta el proveedor que esta se encuentras descontinuada por tal motivo se colocara la indicada debajo de la barra color blanco linea astratto. | Se confirma que por descontinuación de material se deberá de instalar la loseta cerámica intercerami astratto blanco
- ROTULO PICK UP | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En plano A-200 FACHADAS GENERALES, no indica rotulo en el area de PICK UP, debido a esto comenta el proveedor que no lo tiene como alcance ya que en dicho plano no aparece. Favor de indicar si se requiere dicho rotulo y de ser asi favor de autorizar con compras el adicional de este para su rotulacion. | No se indica rótulo ya que se tiene un adosado existente por lo que que este debrá de ser conservado en su posición y se deberá de dar mantenimiento a la pintura.
- Rampa especificacion de concreto | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | En plano ES-06 Planta de rampa, no indica la especificacion del concreto que se requiere para la nueva rampa, por tal motivo se realizara de F´C=250kg/cm2. | Se confirma resistencia f'c=250 kg/cm2
- Detector de humo en rack A de refrigeración. | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano LP01 Sistema de Intrusión en el área donde se ubica el Rack A de refrigeración no se indica un detector de humo únicamente se indica el detector de humo para el área de lockers. Derivado a el tipo de equipo para refrigeración y el ups que se tiene en esa área es importante que se cuente también un detector de humo para cualquier eventualidad que llegue a presentarse. Favor de confirmar si se agregara el detector de humo para el rack y ups de refrigeración. | , En guías proto no vienen marcados los racks de refrigeración, por otra parte el criterio es colocar detector de humo en cuartos cerrados por lo que no aplica, finalmente estos detectores se ubican en el plano LP-04 y no en el plano LP-01 Alarmas. .
- Muros de tabla roca en lactancia. | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano GA-06ª Planta de abarrotes plafones sector posterior para la sala de lactancia indica que se llevara plafón de tabla yeso a pero únicamente en dos muros los otros dos muros son de block. En la sala de lactancia se indica que llevan señalización y lonas justo donde proyecto nos marca muro de block. En dichas caras de muro si se debería llevar la tabla yeso con la finalidad de poder colocar dicha señalización y lonas. Favor de corroborar si se añade. | , En plano A-405 Oficinas Posteriores y Servicios se especifica dicho lambrin con Panel de Tablacemento, adjunto imagen y la clave correspondiente. .
- Contacto para luminarias de emergencia. | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano IE-01ª Instalación eléctrica de alumbrado de emergencia nos indica que para las luminarias de emergencia se dejara un contacto (detalle 2 y 3) dicho contacto es sencillo. En este caso sería recomendable que el contacto fuera uno de ½ vuelta con la finalidad de mejor sujeción de la clavija de las luminarias para el momento de conectarlas. Se adjunta imagen descriptiva. Favor de confirmar el tipo de contacto a utilizar para este tipo de luminaria | , En guía se indica contacto normal y no medía vuelta, nos llevaremos la observación con el equipo de especificaciones para su actualización. .
- #13 Salida de datos para banco inbursa | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En proyecto no se indica salida de voz y datos para el local INBURSA, en los requerimientos que comparte INBURSA menciona que es necesario: INSTALAR LOS TRES CABLES ( UTP CAT.6 MR. TYCO COLOR AZUL, DEJANDO UNA “COCA” DE 2 MTS) AL LOCAL INBURSA. DEJANDOLOS ETIQUETADOS CON TUBERÍA DE 1” (LÍNEAS TELEFÓNICAS E INTERNET.) A LA ACOMETIDA TELMEX (REGISTRO). Se genera adicional para la contratista, se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | , La información solicitada se encuentra en el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS – 4109 de la OC-01. .
- #11 Ubicación de ULA-01 sobre Prichos RRG | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En el plano de plafones generales A-400 no se indica plafon en el área de PRICHOS, aunque sí se indica en el plano A-410; por lo que la ULA-01 proyectada a un lado de prichos se obstruye con el muro del mismo PRICHOS (plano IAL1). Se sugiere separar y ubicar el difusor de aire de la ULA-01 AL Pasillo principal y permitir el flujo de aire. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | , Adelante con la propuesta de reubicación. Este RFI genera adicional solo en los metros horizontales de ducto hacia el difusor. .
- #12 Drenes de oficinas frontales RRG | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En Oficinas no se observa salida sanitaria para la máquina de hielos en las oficinas frontales y tampoco para los drenes del minisplit de el IDF en el mezanine, se sugiere conectar a la descarga de la tina de aseo y de los drenes de los minisplits existentes. Solicitamos VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse. | , Se comparte BOLETIN 01 - INSTALACIÓN MÁQUINA DE HIELO Y MINISPLIT con la información de conexión. .
- #14 Contacto para impresora en farmacia | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En la actualización de instalaciones para el HUB de farmacia no se indica contacto normal para la impresora, sugerimos considerarlo en lugar de conectarlo al contacto regulado (se genera adicional para el contratista). Se solicita indicar lo que debe ejecitarse. | , Favor de considerar el contacto normal y se sugiere conectar al circuito 17LL cercano, distancia aproximada 6 m. .
- PLANO PICK UP | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION) | Walmart Express | No se cuenta con plano de PICK UP. Favor de anexar el mismo. | Si se refieren al plano del cajón de pick up Se confirma que en reunión alineación de alcances con EO y gerencia, se acordó que elcajón de pick up se conservaría en su ubicación actual, y solo será una posición como hoy se tienen por lo que se deberá de considera unicamente el mantenimiento al cajon existente. Se liberará boletí junto con la Orden de Cambio pendiente. Esto no genera ningun adiconal Si se refieren a la bodega Pick Up El plano de área de pick up se complementa con los planos A-101d PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES-2829, A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES-2829 y A-101f PLANO DE ACABADOS EN PISOS-2829 donde se indican los alcances en esta área. El área de servicios al cliente se indica en planno: A-606 PLANO DE SERVICIOS AL CLIENTE-2829
- RFI#27 Altura de Barra comedor de asociados | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano GA-013 se muestra en detalles de barra de comedor de aasociados que esta tendra una altura de 80cm SNPT. Storeplannig nos hace la observacion que en otras remos se tien barras a mayor altura asi como una parte deprimida para la colocacion del horno de microondas. Implememntar estas adecuaciones generan costo adicional para walmart. se anexa fotos. | Considerar la altura de 80cm como se menciona en proyecto ya que es un tema de inclusión marcado en la guia GP 09 de comedor. Este RFI es aclaratorio
- RFI#28 Interferencia ductos con Rack de abarrotes | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al proyecto de aire acondicionado IAA1 y IAA6 se muestra que los plenos de inyección sobre rack ubicados en el eje D Tramo 3 a 6 se indica que la altura de los ductos será de 3.52m, esta altura causara interfiere con los rack de abarrotes ya que estos tienen una altura de 3.57 cm. | Se deberán considerar los Racks del eje D que es un rack inicial a una altura de 2.44 mts para librar paso de instalaciones y estructura principal, el resto de los racks de abarrotes como se indica en proyecto a 4.00 mts. Este RFI es aclaratorio
- Altura de ductos de aire acondicionado | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | , me pueden ayudar compartiendo la alturas de ductos de aire acondicionado ya que en el proyecto no viene a que altura ( N.S.P.T. ) debemos dejar estos ductos? | En cuestión de los ductos de oficinas se colocan sobre plafón, considerar la colocación entre 3.5 m a 4.0m sobre oficinas, servicios y/o almacén sin plafón entre 4.5m hasta 5.5m dependiendo de la altura de luminarias y de la estiba de producto, en planos se indica que se debe de coordinar en campo la posición final de ductos antes de construir cualquier instalación. Este RFI es aclaratorio,
- Instalación eléctrica para bombas sumergibles en tanque de tormentas | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | , en este proyeco referente al tanque de tormentas en el plano c08b contamos con la instalacion de 2 bombas sumergibles pero no especifica la alimentacion electrica nueva para estas dos bombas ya que estas son de diferente voltaje y en los planos electricos no menciona ninguna instalcion nueva para equipos, me podrian compartir el detalle de estas instalciones electricas, | La alimentación eléctrica para las bombas del tanque de tormentas se encuentra en el plano IE-10 ALIMENTACIONES GENERALES. Este RFI es aclaratorio
- RFI 22 - DAÑO EN FIRME AREA DE CARNES | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En trabajos de retiro para las vitrinas de refrigeración se hizo hallazgo de daño en el firme debajo de las vitrinas de refrigeración en las redes sanitarias el cual atraviesa todo el firme, además de daño en firme donde no había instalaciones sanitarias. comparto imágenes del sitio ¿Nos indican detalles para reparación de estos orificios? Anexo fotos en la pestaña notas y documentos | Se comparte por correo el Boletín con procedimiento B-20220517-2 REPARACIÓN DE OQUEDADES, esto es un hallazgo.
- RFI 23 - FISURAS Y DETALLES AREA DE COMEDOR | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En area de comedor no tenemos alcance para resane en el techo de esta area solo nos indica pintura, se encuentran en el techo varias zonas con grietas y oportunidades ¿Nos indican detalles para resane en esta area? Comparto fotos en la pestaña notas y documentos | Se observa un mal procedimiento constructivo durante el proceso de colado. Adicionalmente se evaluó la sobrecarga de la losa y al no ubicarse sobre área de relleno, o sobrecarga constante se descarta una condición crítica del sistema. Por lo que se deberá considerar el resane en todas las zonas (MORTERO SIN RETRACCIÓN TIPO I) Puntualmente sobre las grietas de los elementos. Será importante mantener en constante monitoreo estos elementos durante un plazo corto de tiempo por si se encuentra en constante deformación (deflexiones). Por parte de acabados se resanan las áreas por retiro de las instalaciones obsoletas y se termina con acabado de pintura blanca.
- RFI 34 - ESTRUCTURA METÁLICA PARA PLATAFORMA DE ELEVACIÓN | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | Buena tarde, en recorrido con el área de proyectos con referencia a los refuerzos para la colocación de la plataforma de elevación se nos dio una solución de estructura metálica, ¿Nos podrían compartir los planos y detalles para la construcción de dicho refuerzo? | Se estudió la propuesta inicial de demoler el sistema de piso para apertura de paso para plataforma vertical, sin embargo, a partir de la visita al sitio el día 12 de mayo se identificó que este sistema forma parte del sistema principal formado por vigas TT, al llevar a cabo la evaluación de las condiciones y propiedades del elemento, se tiene que al ser un elemento prefabricado, se optó por no modificar las propiedades geométricas de la sección, ni sus condiciones de apoyo, con el objetivo de mantener la seguridad estructural. Se evalúa la posibilidad de retirar la totalidad de la viga TT, posteriormente se deberá cerrar la abertura con un sistema de piso diferente. se enviará el boletín correspondiente.
- POSTE DE ALUMBRADO EXTERIOR | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | 21. Referente al plano C10a ALUMRADO EXTERIOR de acuerdo a los postes nos indica 4 postes, ya que uno de ellos nos lo indica que es existente TIP-1 a un costado de tanque tormentas, sin embargo en sitio no se encuentra poste TIP-1, de su apoyo confirmarnos si llevamos nuevo poste o que se procederá, ya que el área de compras solo tiene considerado 3 postes para su suministro. | Se actualiza plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR con el ajuste de poste cercano a tanque de tormentas a TIP-1 como poste nuevo.
- RFI 35 Bases para luminarias Wallpack en pretil estacionamiento | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano C-10A del de ALUMBRADO EXTERIOR No se cuenta con ningun detalle para las bases para el montaje de los luminarios Wallpack, es necesario debido que dichas lamparas deben separarse un poco del pretil para no generar sombra; en caso de usarse las bases existentes, se generaría una diferencia de 1.5 a 2 mts respecto al proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos compartan un boletín para estas bases o indiquenos que procede Se comparte una reporte fotografico | , Se deberá revisar en sitio para reutilizar las bases placa existentes para el anclaje de luminarias nuevas en pretil, en caso de no ser recuperables, se adjunta detalle de placa base e instalarse similar a las existentes en sitio (BOL RFI 35 MONTAJE LUMINARIOS EXTERIOR). .
- RFI 37 - INSTALACION AA EN GERENCIA Y PERSONAL | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En recorrido con personal de proyectos se indico que la respuesta del RFI 25, donde nos indican los detalles de canceleria para las puertas corredizas en cuarto personal y gerencia, no es viable ya que no permite el paso de la instalación de AA en estas dos area asi como lo indica el plano IAA02-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS Y BODEGAS - BA 3869 Cuernavaca ya que la altura de la puerta corrediza es del nivel del firme a 2.10snpt, a esta altura se encuentra una trabe que esta a 2.17snpt, se indico que trabajarían en una propuesta para corregir esta oportunidad ¿Nos comparten detalles para la modificación de estas instalaciones o canceleria? | SE COMPARTE BOLETÍN CON EL AJUSTE EN LAS TRAYECTORIAS CORRESPONDIENTES}. SE ENVIA BOLETIN 13, POR CORREO A GERENTE DE CONSTRUCCIONES.
- RFI 36 - UBICACION GABINETE CONTRAINCENDIO EN SISTEMAS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano A-100_PLANTA ARQUITECTONICA_BA_CUERNAVACA_3869 se visualiza y A-101e_PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MUROS - BA 3869 Cuernavaca se visualiza un gabinete de contraincendio dentro del area de sistemas frontal, el cual no seria de utilidad ya que estaría dentro de un area cerrada, en el plano SCI-02 SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL EN PISO DE VENTAS - BA 3869 Cuernavaca se visualiza que el cuarto de sistemas frontal se hace mas pequeño eliminado equipos dentro de esta area y el gabinete queda fuera de este cuarto, en recorrido con personal de proyectos se indico esta oportunidad. ¿Nos indican ubicación del gabinete contraincendio y si el cuarto de sistemas frontal se hace mas pequeño? | SE COMPARTE BOLETÍN 12 POR CORREO, CON EL AJUSTE DEL GABINETE UBICADO EN LA PARTE EXTERIOR DE LA OFICINA
- RFI 40 - NIVEL DE FIRME Y ACABAO EN CAMARAS DE PREPARADOS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano DEM-01_DEMOLICION GENERAL DE PISOS_PB - BA 3869 Cuernavaca nos indica retirar el epoxico y kinkler que se encontraba debajo de las cámaras de refrigeración, en area de lácteos nos indica retirar la loseta existente que tenía esta cámara, en esta zona nos quedaría el piso 6 cm abajo en comparación del piso de venta, lo cual al momento de colocar el bumper al tener 6 cm abajo la cámara chocaría con los bumper En el area de lo que actualmente es carnes y preparado de frutas se hizo el hallazgo que debajo del kinkler tenía otro acabado de loseta terrazo debajo del kinkler lo cual no viene considerado para retiro, además de este acabado el nivel del piso está a 3 cm arriba del nivel de piso de venta, lo que significaría bajar 9cm para llegar al firme de concreto de la unidad, En el area de la cámara de baja de temperatura se encontró un sobre firme y secoya el cual en otro rfi se nos indico demoler, pero no se indicó si se colocaría un nuevo firme al nivel terminado del piso de venta. En toda el area de las cámaras nuevas que se colocara por el proveedor de refrigeración se nos indica retirar el acabado, lo que nos dejaría los paneles 6 cm abajo del nivel de piso de venta, lo cual ocasionara que las puertas de las cámaras no se abran por el bumper Se propone demoler el terrazo para dejarlo al nivel del firme doble t y colocar un sobrefirme al mimo nivel que se trae del piso de ventas para evitar que las puertas no se abran, así como tampoco tener que hacer una rampa para alcanzar el nivel que tendrían las cámaras en su interior que serían -6cm snpt, en espera de su confirmación u otra propuesta que se tenga por parte del proyectista ¿Se demolerá hasta el nivel del firme doble t, para dejarlo con ese nivel de -6cm snpt o se colara un sobrefirme de 8cm de espesor en toda el area de cámaras nuevas de perecederos? Anexo fotos de las calas que se hicieron para su visualización en la pestaña notas y documentos | SE COMPARTE BOLETÍN 15 POR CORREO, CON ESPECIFICACIÓN DE DEMOLICIÓN DE PISOS DE CÁMARAS Y POSTERIOR COLOCACIÓN DE FIRME DE 8CM COMO NIVELACIÓN DE LA ZONA
- RFI 39 - EXTRACCION REJILLAS EN BAÑO DE ASOCIADAS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano IAA02-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS Y BODEGAS-3869 BOL-01 y IAA02-DISTRIBUCION DE DUCTOS EN OFICINAS Y BODEGAS - BA 3869 Cuernavaca, nos indica colocar solo un tramo de ducto para la extracción del baño de asociados mujeres, el baño cuenta con dos filas de wc, pero solo indica colocarle a 6 ec rejillas de extracion y no colocar rejillas en los otros 4 wc, en recorrido con personal de proyectos se indico de esta oportunidad para estos baños ¿Se colocara solo una línea de extracción de aire o se colocara en cada wc del baño? | SE COMPARTE BOLETÍN 13 A POR CORREO, CON LA DISTRIBUCIÓN DE LOS DUCTOS EN LOS SANITARIOS DE ASOCIADOS
- RFI 38 - CERRADURA PUERTA CORREDIZA DE PERSONAL | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | Por motivos de seguridad para el area de recursos humanos esta oficina debe estar resguardada con llave, por lo que se indica que la puerta corrediza si debe contar con cerradura ¿Nos comparten detalles para este requerimiento? | SE COMPARTE POR CORREO, BOLETÍN 05 A CON ESPECIFICACIÓN DE PUERTA PLEGABLE Y CERRADURA
- RFI 26 - VENTILACIÓN EN COMEDOR ASOCIADOS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En recorrido con gerencia de tienda nos indica que por tema de salubridad, requiere el cierre de la ventilación que se encuentra en lo que será el nuevo comedor de asociados, dicha ventilación se encuentra en el muro de mampostería que da al estacionamiento de la plaza, en los alcances actuales solo se le da mantenimiento a la herrería existente, ¿Nos podrían indicar si se cierra el vano de la ventilación o solo se le da mantenimiento a la herrería como lo indica proyecto? Anexo fotografías del área en cuestión en la pestaña de Notas y documentos. | SE COMPARTE POR CORREO, BOLETÍN 09 PARA CIERRE DE VANO EN MURO DE COMEDOR DE ASOCIADOS, ESTO ES UN HALLAZGO.
- Antena satelital WM TV | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | En planos de proyecto no se indican las tuberias para el servicio de antena satelital para el WM TV. Favor de anexar la misma ya que el servicio se requiere para la capacitacion del personal de tienda. | En el plano ID-04 se indica la tubería que sube a cubierta para la antena satelital.
- Altura Wall Pack | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | En plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS-3837,no indica la altura de las wallpack. Favor de indicarnos la misma. | Loa Wallpack se deberán de colocar a la misma altura que las luminarias existentes.
- Walmart TV | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | Favor de indicar si el walmart tv se colocara en el comedor o en sala de juntas ya que en planos ID-01 CONTACTOS REGULADOS-3837 y ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-3837, los servicios los indica en comedor y no en sala de juntas y de colocarlo en sala de juntas se tendran que reubicar el contacto regulado de comedor ya que el nodo de datos en la sala de juntas si lo indica. Se recomienda colocarlo en sala de juntas ya que en comedor el ruido es constante y no se podra tomar correctamente la capacitacion, o en caso contrario indicar si se ocuparan ambas areas para capacitacion y de ser asi falta un contacto regulado en sala de juntas. | De acuerdo con guías mecánicas (WME-ID-04 GUIA DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS), Walmart TV se coloca en comedor, en el plano ID-01 se indica el contacto regulado y en plano ID-04 se indica el monitor con una nota en simbología; MONITOR DE CANAL PRIVADO, DEFINIR UBICACION FINAL EN SITIO. Favor de ejecutr conforme a proyecto. Imagen de referencia guias prototipicas:
- Moldura de madera sala de espera y consultorio | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | En plano GP-14 - CONSULTORIO WME_12Nov21 de prototipos, indica una moldura de madera a la altura de las sillas en la sala de espera, pero en plano A-405 PLANO DE FARMACIA Y CONSULTORIO-3837, no lo indica, por lo tanto se recomienda respetar el plano de prototipos para evitar daño en el muro de tablaroca y tambien se recomienda colocarlo en el area de la silla del doctor dentro del consultorio tanto en muro trasero y lateral haciendo escuadra. Favor de indicar si se respeta proyecto o prototipo. | Favor de considerar protección de madera de pino de 15 cm. por 3/4 con cuarto bocel acabado con barniz natural, unicamente por ddetrás de la sillas de la sala de espera como se indica en la guía de prototipo GP14
- Celocias comedor | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | En plano GA-11 PLANO DE COMEDOR DE ASOCIADOS-3837, indica la colocacion de dos celocias, pero en plano GP-09 - COMEDOR DE ASOCIADOS WME_12Nov21, no indica la colocacion de estos. Favor de confirmar si se respeta el plano de prototipos o de proyecto. | Se confirma que las celosias en comedor no son alcance se debrá de instalar solo iluminación se actualiza plano con el alcance correcto.
- Proteccion para polipasto | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | En proyecto estructural y guas mecanicas no se indica protección en costados laterales de polipasto en planta baja y primer de nivel de bodega de trastienda, para evitar riesgos de ingreso de perosnal de tienda en operación del poilpasto al subir y bajar cabina. | Se comparte boletín BOL-RFI 1022820 PROTECCION POLIPASTO- LUIS CABRERA
- Desconectadores área de preparados | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | Al realizar la cuantificación de los desconectadores de 3x30 A y 3x60 A, en el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-3837 se encuentra con lo siguiente: • 1 desconectador de navajas sin porta fusibles de 3x60 A, NEMA 12 (Vitrina Caliente) • 2 desconectadores de navajas sin porta fusibles de 3x30 A, NEMA 12 • 1 desconectador sin portafusibles 3x20 A, NEMA 3R para molino de piso • 1 desconectador sin portafusibles 3x30 A, NEMA 3R para sierra de carnes • 10 desconectadores sin portafusibles de 3x30 A, gabinete NEMA 12 Pero en el listado de suministros solo indica: • 1 desconectador sin porta fusibles de 3x60 A, NEMA 3R • 4 desconectadores sin portafusibles de 3x30 A, gabinete NEMA 3R. • 8 interruptores con fusible modelo H321AWK de 3x30 A. Favor de confirmarnos si los desconectadores que se instalaran serán sin portafusibles tal como lo marca en el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-3837 o se instalaran de acuerdo a lo que se suministre, así mismo su apoyo con los dos desconectadores sin portafusibles de 3x30 A faltantes. Su apoyo con este tema ya que la UVIE en las revisiones se basa en los planos proporcionados. | Le comento que nuestro listado de suministros está conforme al plano de instalaciones, tenemos 4 desconectadores de 3X30 sin porta fusibles y 8 de 3x30A con porta fusibles. Por lo que se debe respetar lo que se indica en el listado de suministros. Se compartirá la actualización del plano con esta indicación
- Arrancadores extractores área de preparados | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | que nos confirmen si en el área de preparados se van a instalar los arrancadores con gabinete NEMA 1 conforme al plano IE-06b FUERZA AIRE ACONDICIONADO P.B. 2200V.-3837 y Listado de Suministros, este tipo de gabinetes solo protegen de suciedad, pero no protegen contra la humedad o salpicaduras de agua que se pueda generar en esas áreas durante la operación por lo que la UVIE en proyectos anteriores nos ha solicitado gabinetes NEMA 4 o NEMA 4X. | Se debe considerar como lo indica proyecto, nema 1. Es importante mencionar que la uvie así liberó el proyecto
- Cuadro de cargas tablero SP | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | Solicitamos nos proporcionen el cuadro de cargas del tablero SP ya que no se encuentra en ninguno de los planos de cuadro de cargas (IE-10, IE-11, IE-12, IE-13). | Se comparte cuadro de cargas en boletin BOL-RFI 1022807 TABLERO SP
- PLANO DE ALBAÑILERÍA III-3837 | SP LUIS CABRERA (REMODELACION) | Walmart Express | El plano ALB-03, PLANO DE ALBAÑILERÍA III-3837,no corresponde al proyecto de WE LUIS CABRERA. Favor de apoyarnos enviando el plano que corresponde a esta tienda. | Se comparte la información correcta en el boletín BOL-RFI 1022781 PLANO DE ALBAÑILERÍA III-3837, esto no causa un adicional ya que es un plano comentario
- ZAGUAN PATIO DE MANIOBRAS | SM CAMPECHE | Sam's Club | . En recorrido el día de ayer con la gerencia de tienda, nos dio su punto de vista sobre el nuevo zaguan del patio de maniobras el cual ya fue ejecutado conforme al plano A-600d (falta la colocación de concertina de alambre de puas). La gerencia comenta que el zaguan de malla ciclon pueden ser vandalizada muy facilmente, pueden cortar la malla ciclon con alguna herramienta manual y poder accesar a realizar robos como vienen suciendo en la actualidad. Gerencia de tienda solicita realizar el reforzamiento de este zaguan para que no sea bandalizada. En campo se propone la colocación adicional de hojas de lamaina galvanizada en todo el zaguan, ya sea del lado que da hacia la avenida ó por el lado que da hacia el anden de descarga. Favor de compartirnos su punto de vista o alguna otra solución a esta petición de la gerencia de tienda. Se anexa imagenes. | . Se puede colocar alguna lámina galvanizada cal.18 o multiperforada en la cara exterior, sin embargo esto le va a aumentar el peso por hoja de por lo menos de 45kg, lo cual posiblemente podría comprometer el mecanismo del portón y complicar la maniobra para los asociados. Sugerimos realizar la prueba en campo con un par hojas para valorarlo en caso de que gerencia busque reforzar mas el tema de inseguridad
- COLOR DE PINTURA EN MUROS EXITENTES | Camino Huinala | Sam's Club | Con referencia a la adecuación de las oficinas provisionales del SAMS Club Camino a Huinala dentro de las instalaciones de la plaza ALTEA, en los planos de acabados en muros, solo se menciona aplicación de pintura vinílica, pero no indica el color, por lo que se propone la aplicación de pinta en color blanco de línea, en todas los muros de las áreas. Favor de confirmarnos si es factible dicha propuesta, o de lo contrario compartirnos la solución correspondiente. . . | Confirmo aplicación de pintura blanca de linea en muros
- PROPUESTA DE LUMINARIAS | Camino Huinala | Sam's Club | Con referencia a la adecuación de las oficinas provisionales del SAMS Club Camino a Huinala dentro de las instalaciones de la plaza ALTEA, en los planos de iluminación, el modelo de las lámparas indicadas , nos cometa el proveedor de la contratista que tiene un tiempo de entrega entre 8 a 9 semanas, por lo que se atrasaría su instalación en un periodo muy largo, proveedor de la contratista nos da la opción de tener un suministro de luminarias similares en un tiempo de entrega de 20 días, envío la ficha técnica de las luminarias propuesta por el contratistas. Favor de confirmarnos si es factible dicha propuesta, o de lo contrario compartirnos la solución correspondiente. . . | Adelante con la propuesta, se puede llevar a cabo el alcance con esos modelos de luminarias.
- AMPLIACION DE MUROS EXISTENTES | Camino Huinala | Sam's Club | Con referencia a la adecuación de las oficinas provisionales del SAMS Club Camino a Huinala dentro de las instalaciones de la plaza ALTEA, en los planos de demolición , se solicita demoler los plafones existentes, sin embargo al retirar los plafones se encontró que los muros no Llegan a la losa de entrepiso, por lo cual queda un hueco a lo largo del los Muros de las oficinas, esto propicia la fuga de aire de las unidades minisplit; se propone aumenta el alto de los muros de tablaroca hasta llegar a la losa de entrepiso y así tener cerrado totalmente el perímetro de las oficinas. Favor de confirmarnos si es factible dicha propuesta, o de lo contrario compartirnos la solución correspondiente. . . | Confirmo, favor de considerarlo de esa manera para evitar la fuga de aire en las áreas con minisplit.
- 018 Propuesta Poste Luminaria de Estacionamiento | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano C-10 Alumbrado de Estacionamiento nos indica el poste al centro del anden descarga, esto es con la finalidad de no estorbar con la descarga y/o movimiento de los transportistas, nuestra propuesta es colocarlo frente a las Bodegas a un costado de la entrada de personal. Nos apoyan si esto es viable? Se anexa fotografia de lo mencionado. | Se debe respetar la ubicación indicada en proyecto ya que de colocarse en la posición que mencionan el radio de iluminación ya no tendría cobertura en el total del anden, por otra parte consideramos que en la ubicación propuesta no estorba la maniobra dado que se encuentra junto a los contenedores permanentes. Este RFI es aclaratorio.
- 019 Instalacion Hidraulica ULA 30 y Toma de agua de servicos cubierta. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano IH-01 Red General de Piso de Ventas, no nos indica alguna instalacion hidraulia para la ULA-30, asi mismo no menciona ninguna toma de agua de servicios en cubierta, nos apoyan con este tema? | La alimentación al equipo ULA 30 es existente y están indicadas en plano de estado actual EA IH-02; para las llaves nariz también son existentes y hay 6 llaves distribuidas en la cubierta están indicadas en plano de estado actual EAIH-02 por eso no se menciona en planos de proyecto y se indica que la red general de agua potable y filtrada es existente y se menciona que solo las derivaciones hacia áreas de preparados y servicios son nuevas y se indica cuales son en plano IH-01. Este RFI es aclaratorio
- 021 - Engargolado lamina de cubierta | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Se adjunta Reporte de estado actual de cubierta realizado por la Constructora CJDI en el cual se aprecia que la lamina KR-18 NO se encuentra engargolada a 180 grados, se realizaron pruebas de engargolado ratoneo en donde se aprecia que es posible el engargolado. El no estar engargolado a 180 grados permite la filtración, el desaguste de la colchoneta por el interior y la colocación del paso de gato requeriria un clip especial. Solicitamos se evalue la propuesta de realizar el engargolado a 180 grados. | En sitio se debe considerar el alcance indicado en proyecto en los planos A102a Plano de Cubierta el cual indica impermeabilización en el total de lamina existente, limpieza y reposición de sellos y pintura en el marco de las traslucidas, siendo esta solución para mitigar las filtraciones que presenta la unidad. En relación al engardolado a 180° solicitado, no se autoriza, ya que la especificaciones de walmart indican que para la colocación de lámina nueva si deberá ser a 180°, sin embargo en proyecto no tenemos alcance en el cambio de lamina por lo que deberá conservarse a 90° como actualmente se encuentra. Cabe mencionar que más adelante esta unidad entrará en plan de Mantenimiento Mayor en donde se realizaran trabajos de cubierta para mitigar oportunidades actuales. Por otra parte y anticipándonos al tema revisado en conferencia, para las estructuras de equipos en cubierta se deberán ejecutar conforme a proyecto, es decir, cardeo y pintura ya que durante nuestro levantamiento el daño presentado únicamente era superficial y su función estructural está soportada por el especialista. Se comparte reporte fotográfico por correo como soporte.
- INTERRUPTOR PROTOCOL A | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo al suministro de eléctrico, el interruptor 250 a para el protocol a con clave en el listado de suministros ``lal36250`` square d, es un interruptor termomagnético tipo fal de 3 polos, el cual no es compatible al tablero general square d ya que no se puede empotrar a las barras, el que se necesita es interruptor termomagnético i-line square de 250 amperes de 3 polos. Favor de indicar si lo deberá de suministrar la contratista y generar un adicional o bien el cambio con el proveedor. Anexo fotos en notas y documentos. | El modelo indicado en lista de suministros del proyecto es incorrecto, el modelo del interruptor que se debe suministrar es LA36250 para tablero I-Line. Solicitar cambio con proveedor.
- RFI 47 - MUROS EN LOSA PLANA DE CUBIERTA | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano A-102_PLANTA DE CUBIERTA - BA 3869 Cuernavaca, A-103_IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA - BA 3869 Cuernavaca, A-103b_DETALLES DE CUBIERTA - BA 3869 Cuernavaca y A-103a_CAMBIO DE LAMINA - BA 3869 Cuernavaca, se omitio que actualmente la losa plana donde se colocaría el equipo condensador de refrigeración existen muros divisorio los cuales no venian contemplados para demolición, los equipos de inyección y extracción del area de panaderia que actualmente siguen en funcionamiento no se pueden eliminar ya que actualmente sigue en funcionamiento la panaderia, y del otro lado del eje tenemos una estructura la cual tiene lamina, se indica que se colocara el equipo de refrigeración en la otra sección de la losa plana pasando la estructura de la cubierta ya que donde nos indica proyecto tiene equipos la unidad todavía en funcionamiento ¿Se demolerán los muros de block en la losa plana? Anexo fotos del area en la pestaña notas y documentos | SE DA VISTO BUENO PARA RETIRAR LOS MUROS, DEBERÁ CONTEMPLARSE LA LIMPIEZA DE TODA LA ZONA, EQUIPOS, INSTALACIONES OBSOLETAS, MUROS, ELEMENTOS METÁLICOS DE ACUERDO CON EL PLANO DEM-04 CONCEPTO 09
- DESNIVEL EN PISO DE CABINA DE ELEVADOR | SP La Marina (cambio elevador) | Superama | Con respecto al piso de cabina, el proveedor del elevador indica que no está en su alcance colocar acabado en piso de cabina, en lo que respecta al proyecto en ninguna parte indica su colocacion ni en guías mecánicas del elevador. Es importante hacer mención que el N.P.T del piso quedara a -2 cms de desnivel con respecto a la ceja de aluminio que deja el proveedor (N.P.T. 0.00), dicho desnivel se podría prestar a que el cliente se tropiece y se dificulte sacar los carrito de la cabina, ¿Nos indican que procede en estos casos? | Se adjunta minuta de junta en donde se indica que todos lo elementos del cubo como el elevador es por proveedor BLT , esto incluye acabados dentro de la cabina ( plafones o pisos ), nosotros no lo indicamos en proyecto. Adjunto nota de minuta : “BLT se encargara de colocar todos los elementos de sujeción para equipos, rieles, contrapeso, amortiguadores, anclas ,tornillería, accesorios y todo los elementos que necesite el cubo así como el elevador.”
- SOPORTES DE LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS | BA BOSQUES DEL VALLE (RMD 2021) | Bodega Aurrera | , DE ACUERDO AL PLANO IE-01, NOS INIDICA LA UBICACION DE LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS DE ACUERDO A LA MISMA ES IMPOSIBLE COLOCARLAS EN LA POSICION CORRECTA, YA QUE NO CONTAMOS CON SOPORTERIA NECESARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS COMO SE INDICAN. SI SE RECORREN LAS LUMINARIAS DONDE SE ENCUENTRA SOPORTERIA ESTAS QUEDARIA SOBRE LA GONDOLERIA Y GENERARIAN SOBRA. RECORDEMOS QUE LAS LUMINARIAS CUENTAN CON SUS PROPIAS PESTAÑAS PARA SER SUJETADAS. NOS INDICAN DE FAVOR QUE PROCEDE PARA REALIZAR LA COLOCACION DE LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS. QUEDO ATENTO A SUS COMENTARIOS. | Considerar lo indicado en proyecto en el plano IE-17 detalle 02, en cual se indica que la sujeción de las luminarias de piso de venta será a base de varilla roscada, y en el detalle 06 se indica que la varilla va hasta techumbre ( estructura de cubierta). Este RFI es aclaratorio
- RFI 42 - VANO CUARTO DE CARTON | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En recorrido con personal de proyectos se identifico que el vano en el area del cuarto de cartón es mas pequeño que el alto de la compactadora de cartón por lo que se tendrá que demoler este vano para poder sacar este suministro existente del area ¿Nos comparten detalles para sellar las áreas que se vieron en el recorrido de la puerta para el area del compactado de cartón? | SE ACLARA QUE EN PROYECTO SE MARCA APERTURA DE VANO PARA NUEVA COMPACTADORA DE CARTON, DICHO VANO SE CONTEMPLA EN PROYECTO, VER PLANO DEM-02 CONCEPTO 5, VER PLANO A-602 DETALLE 9 PUERTA DE CARTÓN 1.86X3.00 M
- 020 - Refuerzo y características del muro de salchichoneria. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En los planos A -300 Cortes B-B', en el GA - 070 Vista interior 1, indican colocar un muro de tablaroca en el eje 6, sin embargo no se indican las caracteristicas del muro, espesor, acabados. Consideramos que no es necesario colocar refuerzos estructurales por las dimensiones del muro. Solicitamos nos indiquen las caracteristicas del muro y ¿el tipo de refuerzo que se colocaria? | Como se indica en el plano A-103 el acabado del muro es pintura blanco puro, también se hace mención que para los nuevos muros ver las especificaciones de walmart 09100 y 09250, estas características de armado están en los detalles 11 y 11a del plano A-303, con base en esas características y de acuerdo al manual de USG no se requiere ningún refuerzo ya que la altura máxima seria de 4.20m y en este caso tenemos una altura de 3.76 indicado en plano GA-70. Ejecutar conforme indica proyecto. Este RFI es aclaratorio,
- RFI 44 - TGE NUEVO EN SUBESTACION | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR - BA 3869 Cuernavaca no se indica el cambio del tablero TGE en la subestación, sin embargo la unidad cuenta con un tablero TGE nuevo el cual no se ha cambiado ¿Se considerara el cambio del tablero TGE existente por el nuevo o se conectaran los alimentadores generales al TGE existente? | Con respecto a esta duda les comento que efectivamente cuando se realizó el recorrido de levantamiento se tenía en sitio un tablero nuevo sin instalar que se estaba instalando por mantenimiento de walmart, coordinar con Mantenimiento Corporativo para verificar el estatus que se tiene con el proceso de la instalación, en proyecto se tiene contemplado conectar los alimentadores al nuevo tablero, pero solicitando interruptores nuevos de acuerdo a proyecto.
- 009_COORDENADAS DE COLUMNAS | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C-04 PLANO DE TRAZO, indica las coordenadas de las siguientes columnas 48,39,37 y 36. Las cuales al realizar el replante no concuerdan con la ubicación. Se solicita la verificación de las coordenadas. . | Revisar el plano que se carga en la carpeta de Tririga Boletines Obra con el plano C-04 Actualizado, favor de verificar.
- RFI 45 - HALLAZGO ESTRUCTURA EN CAMARA DE LACTEOS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En recorrido con personal de proyectos se les hizo la mención del hallazgo de una estructura arriba de la cámara de lacteos el cual no venia considerada ¿Esta estructura se desmantelara? Anexo foto de la estructura en la pestaña notas y documentos | SE ACLARA QUE LA ESTRUCTURA SE ENCONTRÓ AL DESMANTELAR LA CÁMARA DE REFRIGERADO ANTERIOR, SE DA VISTO BUENO PARA DESMANTELAR LA ESTRUCTURA YA QUE NO SE REQUIERE SU USO. EL DESMANTELAMIENTO NO AFECTA LA ESTRUCTURA AL NO ESTAR CONECTADA A ELLA.
- 015_MURO FACHADA SUR DESPLOMADO | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C-01a - PLANO DE CONDICIONES ACTUALES, indica conservar el muro de la facha sur. Durante el recorrido de obra se detecta que una área muestra un desplome de 16 cm por lo que se considera un peligro latente. Se solicita su valoración si debemos demoler y desplantar un nuevo muro o dejarlo como indica el plano. Adjunto evidencia. | se requiere que nos compartan la siguiente información para determinar los siguientes pasos de este hallazgo en obra: -levantamiento del tramo del muro desplomado (vistas en plano y alzado) -Medida del área afectada -Ubicación exacta del área afectada en plano topográfico (planta y alzado)
- 015_CONTINUIDAD DE CEDULAS DE ALUMBRADO EXTERIOR | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo a la emisión del plano IE-13 ALUMBRADO EXTERIOR de la fecha Febrero 2022, indica que la cedula 34 tiene (5 cables de al, 1 desnudo) sale del edc trastienda y continúan con una cedula 35 la que tiene (6 cables de al, 1 desnudo). Se solicita su valoración para la continuidad de las fases ya que se considera que deben salir 6 fases del edc y no 5. Adjunto reporte. | Se confirma que se requiere cedula 35 reflejado en el plano IE-13 ALUMBRADO EXTERIOR , se adjunta plano a Tririga a la carpeta Boletines Obracon modificación de cedula 35 saliendo del tablero EDC trastienda y continúan que tiene (6 conductores de aluminio, 1 conductor desnudo), favor de revisar
- 017_CEDULA DE UNIPOLAR FALTANTE ALUMBRADO EXTERIOR | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo a la emisión del plano IE-13 ALUMBRADO EXTERIOR de la fecha Febrero 2022, no indica la cedula 33 correspondiente al unipolar. Adjunto reporte | Se subo a la carpeta de Tririga, Boletines Obra el plano el plano actualizado IE-13 ALUMBRADO EXTERIOR , con la cedula 33 correspondiente al Unipolar, favor de verificar
- CAPACIDAD DE INTERRUPTOR NO COMERCIAL | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo a la respuesta del rfi con ID 121450, nos confirman la capacidad de amperaje del interruptor de la transferencia. Por lo que consulte con el proveedor de la transferencia y me indica que no fabrican de 500. Su fabrica produce 400 A por norma y el siguiente superior inmediato es de 630 A. Se solicita su valoracion con el especialista electrico para dar la solucion mas favorable al proyecto electrico. | Con respecto a la trasferencia se tiene que ir al inmediato superior de 630A, según lo que indican que fabrica el provedor, siempre y cuando el adicional corra a cargo de la contratista.
- 018_ADOQUIN 8 CM (ADOPASTO) VS ADOPASTO | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano B-02 - UBICACIÓN DE JUNTAS EN PAVIMENTOS EXTERIORES indica el uso de adoquín de 8 cm (adopasto) Por lo que se crea la confusión si se debe considerar adoquín hexagonal como muestra el detalle del cuadro de simbología o es un adopasto como indica el detalle # 5 de confinamiento de adopasto. Adjunto reporte gráfico. Solicitamos su valoración del tipo a usar . | Como bien indica la tabla de pavimentos en exteriores, el material para el proyecto es ADOPASTO DE 8CM DE ESPESOR COLOR SALMÓN F'C=300 kg/cm2, información que de igual forma puede ser rectificada en el modelo BIM de exteriores, o bien en el detalle 12 de plano C-09d, favor de verificar.
- 019_PLANO FALTANTE CUARTO DE MAQUINAS (ESPECIALIDAD ELECTRICO) | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | Se solicita realizar la carga del plano eléctrico correspondiente al cuarto de máquinas. . | La carga de cuarto de máquinas es de 24.44 Kva / 24.7 Kw carga instalada y se encuentra indicada en el plano DU-01 Diagrama Unifilar, favor de verificar este plano indicado.
- 020_PLANO FALTANTE DE TERRACERIAS C-09 | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al zoom que se tuvo el dia 22 de abril de 2022 con el equipo de diseño, gerencia de construcciones wm, contratista y supervisión, se acordo que el equipo de diseño cargaria a Tririga el plano de terracerias c-09 a lo que a la fecha no es ta concretado. Por lo que se solicita nueva mente la carga de dicha información ya que esto repercute al avance de obra y/o programación. . | La información relacionada con el plano C-09 de terracerías, es decir modulación de pavimentos exteriores, así como las llamadas a detalle a cada plano correspondiente, para detalles de juntas y pavimentos, se colocó en el boletín B-02, cargado en la carpeta de RFIS Obra, del mismo proyecto el cual fue cargado con anterioridad.
- RFI 43 - FILTRACION NUEVA AREA DE GERENCIA | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En recorrido con personal de proyecto se identificó filtración en el area nueva que se convertirá en gerencia, la cual ya tiene daños causados por las constantes filtraciones de agua ¿Nos comparten detalles para resanar o impermeabilizar esta zona? | SE RECOMIENDA REALIZAR UN CORTE DE 30 CM DE PROFUNDIDA CON MARRO Y CINCEL EN OBRA PARA IDENTIFICAR EL ACERO INTERIOR Y SUS CONDICIONES, ASÍ DESCARTAR UN DAÑO ESTRUCTURAL YA QUE EN RECORRIDO EL ESPECIALISTA IDENTIFICÓ QUE SOLO SE REQUIERE LIMPIEZA DE LA ZONA POR EL SALITRE POSTERIORMENTE SE COLOCA EL IMPERMEABILIZANTE (HIDRO PRIMER - 07110) , EN TEMA SANITARIO NOS COMENTA ESPECIALISTA QUE SE SALDA EL DAÑO CON LAS NUEVAS TRAYECTORIAS DE REDES SANITARIAS DE LOS MOBILIARIOS EN PLANTA BAJA NUEVOS
- 022_PLANO DE NIVELES C-05 CON FALTA DE INFORMACIÓN | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano c-05 de niveles con la fecha febrero 2022, no indica niveles en las áreas de planta de tratamiento, subestación, cuarto de máquinas, tanques elevados y área jardinada en fachada sur. Por lo que se solicita un plano con más referencias ya que no podemos obviar niveles. . | Se comparte en la plataforma de Tririga, el plano C-05 de niveles actualizado, en la carpeta de RFIs Obra, para que se puedan observar los nieveles indicados, cabe mencionar que todos estos datos tambien pueden ser encuentran en el modelo de exteriores del proyecto, en la metodología BIM, ya que los planos fueron extraidos de este.
- 023_PUERTA DE DOBLE DE ALTO IMPACTO EN BODEGA DE OMNICANAL | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al zoom del dia 22 de abril de 2022 se consideró analizar el plano A-601b - DETALLE DE PUERTAS, MALLAS Y CANCELERÍA 1-4ª, ya que la puerta de doble de alto impacto no considera los barrenos para la cadena. Por lo que se sugiere y valoren las condiciones de otras unidades la puerta doble de alto impacto en bodega omnicanal debería ser la que traen el barreno para la cadena. | Según las Especificaciones WM SECCIÓN 08381. PUERTAS FLEXIBLES PARA TRÁFICO, se utilizarán puertas modelo Durulite Retailer y como medida de seguridad integrado de fábrica un Lock Sleeve de 2”: Barreno para paso de un cable o cadena con candado como cerradura.Exclusivo para puertas dobles. Se recomienda el uso de cable flexible de 6’x1/2” con candado de seguridad, así como Cane Bolt (Bastones sujetadores): Bastón superior con medida de 12” y Bastón inferior con medida de 36”. Para puertas sencillas y dobles. Se deberá considerar un barreno en piso y un barreno en la parte superior en marco de PTR. Se sube a carpeta de Tririga RFIs Obra, la ficha ténica de dicha puerta
- RFI 46 - DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN TECHUMBRE PARA COLOCAR EL CONDENSADOR | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En recorrido con proveedor para la maniobra de Izaje para bajar el condensador en la techumbre se visualiza que solo tiene un pleno de 5 metros de ancho libres, el equipo condensador del proveedor de refrigeración tiene unas medidas de 7.27m de largo lo cual no permitiría realizar el descenso del equipo, debido a que hay estructura existente en esta zona la cual no esta considerada para demolición, este retiro de estructura se requiere para poder bajar el condensador en la plancha de concreto que se tiene en la techumbre en la parte de arriba de lo que es panaderia ¿Se desmantelara parte del techo de lamina para poder descender el condensador? Anexo fotos del area en la pestaña notas y documentos | SE DA VISTO BUENO PARA RETIRAR LA ESTRUCTURA SUJETADA A LA LOSA, DEBERÁ CONTEMPLARSE LA LIMPIEZA DE TODA LA ZONA, EQUIPOS, INSTALACIONES OBSOLETAS, MUROS, ELEMENTOS METÁLICOS DE ACUERDO CON EL PLANO DEM-04 CONCEPTO 09.
- 024_PASO DE INSTALACIONES EN SUBESTACIÓN HACIA TIENDA | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al zoom del dia 22 de abril de 2022 se consideró analizar el detalle de los pasos de la subestación hacia tienda. Ya que no aparece en el plano. Por lo que se solicita nueva mente la carga de dicha información ya que esto repercute al avance de obra y/o programación. | Se actualiza plano IE-07 distribución de alimentadores, de forma que se anexa Detalle 4 Típico alimentadores en subestación, este plano se carga en la plataforma de Tririga, en la carpeta RFIS Obra, favor de verificar
- 025_ARMADO DE PISO DE SUBESTACION | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al zoom del dia 22 de abril de 2022 se consideró generar el boletín del detalle del piso de la subestación. Por lo que a la fecha no se tiene. Por lo que se solicita nueva mente la carga de dicha información ya que esto repercute al avance de obra y/o programación. | Como se indica en el Boletín B-02, la llamada a detalle en el área de subestación que dirige al plano ES-901, favor de revisar boletín cargado en la carpeta de Tririga RFIs Obra
- PUERTAS DE OFICINAS | Camino Huinala | Sam's Club | Con referencia a la adecuación de las oficinas provisionales del SAMS Club Camino a Huinala dentro de las instalaciones de la plaza ALTEA, no tenemos indicaciones de instalación de puertas en todas las oficinas, comedor y sala de juntas, no se cuenta con puertas existentes. Favor de confirmarnos si es correcta la indicación de no colocar puertas en todas las oficinas, comedor y sala de juntas, o de lo contrario compartirnos la solución correspondiente. . . | Confirmo, las áreas a considerar con puertas son: Planta baja: Bodega y Televentas Planta alta: Gerencia, R.H, Sala de Juntas (solo una puerta, cerrar vano de la segunda) y Oficina administrativa
- Planta de emergencia | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En el diagrama unifilar DU-01, Indica que la planta de emergencia cuenta con un interruptor existente de 1000 A, Al revisar en sitio no se encontró con dicho interruptor. Favor de indicar si se deberá suministrar dicho interruptor y a quien correspondería este alcance. Se anexan imágenes en Notas y Documentos. A demás en proyecto requiere una planta de 250 kw con un consumo para 1000 A, verificado en sitio la planta existente es de 212 kw con 695 A, Favor de indicar si la planta abastecerá para el consumo de los 1000 A, ya que la planta es para 695 A como se mencionó anteriormente. Se anexan fotografías en notas y documentos | • El interruptor se deberá suministrar por contratista conforme a las características indicadas.(compartirnos presupuesto antes de ejecutar) • La planta existente es adecuada para dar servicio a la unidad
- PLANO C08 DRENAJE PLUVIAL | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | solicitó de su apoyo para la aclaración del plano C08 DRENAJE PLUVIAL, ya que no indica la medida, longitud y pendiente de algunos ramales de este drenaje, de su apoyo complementar esta información, para también así considerar su adicional se anexa plano indicando los tramos de los cuales no se tiene el dato EN LA CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS | Se actualiza en carpeta de proyecto ejecutivo plano C08 indicando las observaciones de medida, longitud y pendiente correspondientes en la red pluvial de trastienda.
- REFUERZOS DE PTR Y PORTACANDADOS O CHAPAS PARA 3 PORTONES DE REJACERO | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la revision del plano C03 plano de conjunto en donde indica en el detalle 27 son 2 portones uno para entrada y otro para salida sin embargo no se tiene detalle de estos portones hace referencia al plano C14a el cual trae los detalles para cuarto de residuos peligrosos mas no de los portones no se tiene considerado PTR lateral ni tipo de cerrojo, chapa o porta candado Los planos C-14C Detalles de rejacero indica el detalle de porton abatible para anden de trailers tampoco se cuenta con PTR lateral ni tipo o medelo de cerradura o porta candado para la puerta de servicio ni para cierre del porton 1.-Favor de enviasr detalle de anclaje al piso o dado 2.-Se propone PTR adicional de 4” pulgadas en los extremos de cada porton para asegurar soportal el propio peso del porton de rejacero 3.- Favor de indficar tipo de chapa o cerrojo o porta candado | 1.Se adjunta boletín BOL 6 DETALLES DE FILJACIÓN PORTÓN REJA ACERO donde se indica detalle del anclaje del PTR a profundidad de 0.45 m hacia muerto de concreto simple F'C=200 kg/cm con dimensiones de 0.20*0.60 m. 2.Respecto al PTR adicional de 4” en los extremos de cada portón, la dimensión de estos elementos deberá ser verificados con proveedor reja acero debido a que es el quien los suministra regularmente. 3.Se indica en BOL 6 DETALLES DE FIJACIÓN PORTÓN REJA ACERO especificaciones de chapa de aluminio con llave de dimensiones aproximadas 0.11*0.32 m. Las dimensiones se deberán verificar conforme a las chapas disponibles en el mercado y a lo que pueda indicar el proveedor de reja acero)
- RFI # 04 PUERTA INTERIOR CUARTO DE VALORES | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 04 ¿EN EL PLANO A-601 DE PUERTAS Y VENTANAS INDICA QUE LA PUERTA INTERIOR DEL ÁREA DE CUARTO DE VALORES DEBE SER DE ALUMINIO CON CRISTAL FLOTADO, ESTO ES CORRECTO? ANEXO IMÁGENES DE LO ANTES MENCIONADO | Se debe considerar las puertas del cuarto de valores de acuerdo a las siguientes característica del Manual de Especificaciones 08110. Ver plano A601a Tabla de puertas y ventanas y A601 Puertas y ventanas , detalle 5 y 6 de OC-3
- RFI # 05 AREA VERDE SOBRE CISTERNA | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 05 EN EL PLANO C-11 ÁREAS VERDES , INDICA LA COLOCACIÓN DE MALLA ANTI VEGETATIVA ASÍ COMO GRAVILLA SOBRE EL ÁREA DE CISTERNA Y CUARTO DE BOMBAS , ES ESTO CORRECTO ? FAVOR DE COMPARTIR DETALLE DE COMO SERIA EL PROCESO CONSTRUCTIVO EN ESTA ZONA DE CISTERNA ANEXO IMÁGENES DE LO ANTES MENCIONADO | Sobre la losa tapa de la cisterna, se colocarán 30cm de Sub-rasante, posteriormente se colocará una malla antivegetativa sobre la superficie compactada, para finalmente colocar 15cm de gravilla de 3” a 5”. Teniendo una capa entre la superficie de la gravilla y la losa tapa de la cisterna de 50cm.
- RFI # 06 LOSA CUARTO DE EDC | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 06 EN EL PLANO A-407 SE OBSERVA QUE EN EL ANDEN DE CARGA , TANTO EL CUARTO DE BASURA COMO EL CUARTO DE CARTÓN LLEVAN UNA LOSA DE CONCRETO , PERO EL CUARTO EDC QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN EXTERIOR NO INDICA QUE SE COLOQUE LOSA , ES ESTO CORRECTO ? ANEXO IMAGEN DE LO MENCIONADO | Se confirma que el cuarto de EDC no lleva losa de concreto, tal como se indica en el plano A407 Anden, Recibo y Servicios.
- RFI # 07 - PLANOS OC-03 | Ascension | Mi Bodega Aurrera | SE LES INFORMA QUE LLEGO UNA NOTIFICACION SOBRE UNA OC-03 , PERO HASTA EL MOMENTO NO SE HAN CARGADO LOS PLANOS QUE PRESENTAN MODIFICACION , DE SU APOYO CON LA CARGA DE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES | Los planos fueron cargados en la siguiente carpeta del proyecto en Tririga: OC-01 MB ASCENSIÓN PROYECTO ISSUE 2021 Verificar las fechas de creación de los planos de cada carpeta, ya que los archivos al cargarse sustituyen al anterior.
- RFI-07 REUBICACION DE CAJA ROTARY | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo a solicitud de gerencia de operadora para las oficinas provisionales. En recorrido que se realiza diario, gerencia indica que se debe reubicar la instalación de la caja rotary debido a que donde se considera actualmente es en parte alta, en cuarto de sistemas, el cual este cuarto no cumple con la seguridad que pide proveedor debido a que se tiene entrepiso de triplay y su ubicación se encuentra intermedio de sistemas donde existe flujo de personal para manipular dichos equipos de sistemas. Gerencia está solicitando colocar dicha caja rotary en el cuarto ubicado por debajo de las escaleras, lo que actualmente en plano indica bodega, parte trasera de recepción. Favor de enviar boletín sobre los cambios mencionados y adecuaciones de instalaciones eléctricas y de alarmas para su ejecución, tambien asi tipo de puerta a instalar | se comparte plano con adecuaciones de alarmas, con una puerta normal ciega basta
- MALLA PERIMETRAL | SM Oaxaca | Sam's Club | . CON REFERENCIA AL PLANO C-18 OC-01, NOS MENCIONA LA INSTALACION DE REJA ACERO EN EL ÁREA DE ANDEN LIMITE DE PREDIO Y UN COSTADO DEL TANQUE SUPERFICIAL DEL SCI, SIN EMBARGO EN EL PLANO C-18c NOS DICE QUE SE CANCELA EL ALCANCE DE ESTA CERCA PERIMETRAL EN LAS DEMAS AREAS. GERENCIA DE LA UNIDAD MENCIONA QUE EN RECORRIDO INICIAL PARA LOS ALCANCES DE LA REMODELACION MENCIONO QUE ES NECESARIO POR TEMAS DE AMBULANTES CERCAR TODO EL PERIMETRO PERO ESTE ALCANCE FUE CANCELADO. ¿FAVOR DE INDICARNOS SI NO PROCEDERA COMO LO INDICAN LOS PLANOS? . | . Por estrategia WM decidió bajar el alcance de la malla perimetral, decisión que fue compartida al equipo de EO
- UBICACION DE CAMARA DE CONGELADOS | SM Oaxaca | Sam's Club | . CON REFERENCIA EN LOS SIGUIENTES PLANOS FAVOR DE DEFINIR LA UBICACION DE LA CAMARA DE CONGELADOS EN PISO DE VENTAS DEBIDO QUE EN LOS PLANOS GA-10 PLANTA ARQ. DE ABARROTES Y GA-20 PLANTA DE ABARROTES PISO TENEMOS LA UBICACION DE LA CAMARA DE CONGELADOS SOBRE EL EJE H, EN CAMBIO EN EL PLANO GR-06 LAYOUT PARA REFRIGERADORES ESTA UBICADO SOBRE ESTE EJE H LA CAMARA DE REFRIGERADOS (MEDIA TEMPERATURA) LO MISMO SUCEDE EN EL LAY OUT AUTORIZADO OC-02 FAVOR DE DEFINIR SOBRE CUAL PLANO UBICAREMOS LA CAMARA DE CONGELADOS. . | . La ubicación de las cámaras POS en el plano de layout, arquitectónicos, albañilería(pisos), demoliciones(pisos), acabados(pisos) firmes estructurales están en concordancia con los planos de refrigeración GR6 y la cámara de congelados se ubica en la misma posición marcada en el layout y en planos de refrigeración GR6. Respecto al plano que menciona la contratista GA20 efectivamente se trata de una oportunidad en la ubicación de las claves, por lo que adjuntamos el presente Boletín01 como aclaración ubicando la clave correcta en la cámara correspondiente.
- OFICINAS POSTERIORES | SM Oaxaca | Sam's Club | EN LA NARRATIVA DE LA OC-02 NOS DICE QUE EL PLANO A-406 OFICINAS POSTERIORES SE ACTUALIZO POR CAMBIO DE IMAGEN, PERO EN EL SISTEMA EL ISSUE NO EXISTE UN PLANO ACTUALIZADO, FAVOR DE CARGARLO. . | . : El plano A406 no sufrió ninguna modificación para esta OC2, el plano que se actualizó fue el A406a el cual consta de alzados de las oficinas posteriores, en él se actualizó la tabla de acabados en pintura derivado de nuevas especificaciones de pintura al interior durante la realización de la OC2. Por lo que agradecemos a la contratista considere el plano A406a como el plano actualizado y el cual si está cargado en TRiriga.
- PUERTAS AREA DE PICK UP | SM Oaxaca | Sam's Club | . EN REFERENCIA A LOS PLANOS DE OC-02 PUERTAS Y CANCELES A-601 Y PLANO A-601e UBICACION DE PUERTAS, EN EL AREA DE PICK UP TENEMOS DOS PUERTAS UNA AL EXTERIOR Y OTRA DIVISORIA, LAS CUALES NO EXISTEN ESPECIFICACIONES Y DETALLES PARA SU FABRICACION, FAVOR DE ENVIAR BOLETIN CON ESTOS DETALLES DE MATERIALES Y MODELOS. . | . En aclaración ambas puertas están indicadas respectivamente en el plano de fachadas OC2 con las claves 8.01 ( Puerta exterior de acero-08100) y 8.08 (Cortina enrollable con cubre rollo-08331) ambas nuevas y con su correspondiente clave de pintura , anexamos boletín con especificaciones en complemento.
- PUERTA LOUVER ALUMINIO SM CAFE | SM Oaxaca | Sam's Club | . CON REFERENCIA EN LOS PLANOS A-601b ALZADO DE PUERTAS DET 17 LOUVER ALUMINIO SM CAFE, NOS DICE QUE TENEMOS UN VANO DE 1.55CM PARA LA PUERTA LO MISMO LA MEDIDA DEL LOUVERS SIN EMBARGO EN EL PLANO A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES LAS DIMENSIONES VARIAN A 1.28 CM DE ANCHO. PARA CONFIRMAR SE TOMARAN LAS MEDIDAS DEL ANCHO DE VANO PARA SU FABRICACION 1.55 CM COMO LO INDICA EL PLANO A-601b. . | . Dado que el cuarto de ósmosis queda hacia el interior del sams café y no tiene vista hacia el público en general no es necesaria la implementación de dicha puerta, razón por la que no viene reflejada en el layout ni tampoco está considerada en el plano de abarrotes fuente de sodas GA80. Favor de hacer caso omiso de dicha elevación.
- ATERRIZAR-COLUMNAS-ESTRUCTURA-NAVE | Petempich | Walmart Supercenter | En los planos electricos o de malla de tierras no se indica el aterrizage de las columnas principales de la estructura, favor de indicar si se deben aterrizar por parte de contratista o sera alcance de la desarrolladora. En caso de ser un trabajo adicional favor de compartirnos boletin. | Es alcance del desarrollador, se revisará con él la ejecución de este alcance.
- PINTURA-ESTRCTURA-FACHADA-INTERIOR | Petempich | Walmart Supercenter | En los planos estructurales y arquitectónicos no se indica dryfall en la estructura de la fachada interior, solo indica en estructura principal de cubierta y columnas, favor de indicar si se debe considerar este adicional, dicha estructura tendrá vista a piso de ventas o indicar cual será la solución. | Considerar dryfall
- PINTURA-ANTIGRAFITI-MUROS-NAVE | Petempich | Walmart Supercenter | En proyecto no indica aplicar pintura anti grafiti en los muros solo indica colocar life time es correcto lo que indica el proyecto. | No se considera antigrafitti, solo sellador lifetime
- VARILLAS-COPPERWELD-MALLA-TIERRAS | Petempich | Walmart Supercenter | En proyecto indica colocar varilla copperweld a una profundidad de 3 mts, por parte de la desarrolladora se informa que se encuentra al interior de nave una estructura de terracerías de 40 a 60 cms aproximadamente, estos nos complica colocar varilla conforme a proyectos, favor de indicar si puede colocar las varillas a esa profundidad y si no tendrá alguna afectación. Favor de compartir sus comentarios. | En las zonas donde no sea posible se podrán colocar las varillas de forma vertical éstas se pueden colocar de forma horizontal.
- RFI 29 Hallazgo de trabes de liga en estacionamiento | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Se informa que en el área del estacionamiento, se tiene el hallazgo de trabes de liga entre columnas, esto durante las excavaciones para paso de la red pluvial, en el mismo sitio se identifica que los tubos del actual instalación pluvial, cruzan dichos elementos, conservando la ´pendiente. que nos indiquen si podemos perforar estas ligas o indíquenos que procede para las nuevas tuberías, tanto del pluvial como del sanitario Se comparte un reporte fotográfico | , El próximo martes 24 de mayo, el estructurista se presentará para revisar en conjunto esta duda en sitio. .
- RFI 33 Reubicación de trayectorias de red pluvial en estacionamiento | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En plano C-08a DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR ESTACIONAMIENTO, se propone cambiar el sentido de la trayectoria de la tubería y reubicar un tramo de la misma, a fin de tener un solo sentido de la trayectoria. Se comparte un croquis para una mejor visualización. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si procede | , Se acepta la solución presentada en mantener la trayectoria lineal. .
- RFI 34 Accesos controlados existentes en sitio | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En sitio se cuenta con los Accesos controlados, el cual, indica gerencia de tienda que tienen un periodo de 3 meses operando (son nuevos); de acuerdo al prototipo y proyecto, ya no se tiene contemplado la reinstalación de este equipo para esta remodelación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparte evidencia de estos equipos | , Enterados, en efecto el proyecto no incluye ese alcance y dicha instalación fue por un roll out ajeno a nosotros, solciitaremos las especificaciones y de momento vayan contemplando que tendremos que retirarlos y reinstalarlos y esperen nuestra confirmación por correo del alcance puntual. .
- Acabado en losa bodega de consolidación | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En plano A400 Acabados en plafones no indica tipo de acabado en la losa de la bodega de consolidacion, dicha losa es la del mezanine, adjunto reporte fotografico en notas y documentos de las condiciones actuales, favor de confirmar si se le aplica dry fall o se deja como esta en el reporte. . | , No se cuenta con alcance de aplicación de dry fall en el área de trastienda, por lo que unicamente deberá limpiarse. .
- #16 Cajero Red BLU sin alcance en proyecto | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | . En proyecto no se indica alcance para el cajero REDBLU existente en piso de ventas, actualmente esta fuera de servicio; en sitio se tienen además los 2 cajeros BANAMEX y HSBC (se anexan fotos). En proyecto solo se indica la preparación para 2 cajeros ATM en piso de ventas frente al local INBURSA. Se solicita indicar lo que debe realizarse. | , Favor de apegarse al proyecto, es decir con las instalaciones para los 2 cajeros existentes en su nueva ubicación, el cajero RED BLU actualmente se encuentra en un proceso legal con el Equipo de Negocios Inmobiliarios por lo que no deberá contemplarse su instalación, sólo el movimiento hacia la zona de cajeros donde quede visible, con previa autorización de Negocios Inmobiliarios. .
- #18 fuente de alimentacion para equipamiento CLT Controlador y Transmisor PT14 de BOTONES DE INCLUSION | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En el plano ID-10 BOTONES DE INCLUSION - 4109 se menciona un servicio de datos para controlador del sistema de botones de asistencia en el area de atencion a clientes y en el area de garrafones y hielos en ambas ubicaciones se instalara un equipamiento CLT Controlador y Transmisor PT14 ambos equipos necesitan fuente de alimentacion, 12v CC, 2 A. La oportunidad detectada es que no se aprecia algun contacto para esta alimentacion en ninguna de las dos especialidades corriente regulada o corriente normales me podrian apoyar a revisar esta oportunidad encontrada y dar solucion. Nota: En el plano ID-10 BOTONES DE INCLUSION - 4109 en detalles se menciona un Contacto Duplex Monofasico Polarizado 120V 15A Con Tierra Aislada, Regulado como referencia o requerimiento de equipo. | , Favor de considerar la instalación del contacto regulado, mediante cableado calibre 10 en tubería conduit de 21mm. Circuito 10 del tablero REG-2 distancia aproximada 15 mts. .
- TRABAJOS PREVIOS A LA COLOCACIÓN DE KLINKER EN ÁREAS DE PREPADOS | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Revisando la información proporcionada en los planos DEM-02 DEMOLICIÓN EN PISO, GA -02 PLANTA DE ABARROTES BAJO LOSA, ES-202 y ES-201, no especifica que para colocar el klinker deberemos desbastar un promedio de 3 cm con rompedoras el cual debilitaria el fierme y esto es para poder empatar los firmes nuevos de las áreas con klinker y con las circulaciones del pasillo de trastienda. Solo no solicita retirar el acabado existente y sobre ese dejar la superficie lisa y pulida para recibir acabado. La propuesta es demoler todo el firme y solo colar los centímetros que se requieran y asi mismo dejar las pendientes necesarias. En espera de sus comentarios. | , Lo que se busca es que todos los acabados empaten todas las superficies entre acabados y superficies existentes como piso de concreto pulido trastienda y piso vinílico en piso de ventas. Y no tengamos tropezones que dañen el acabado. En el planos de demoliciones se aclara que deberán retirar todos los acabados existentes y antes de la colocación de cualquier acabado, consultar con el proveedor para inspeccionar superficies. y adecuar los trabajos de acuerdo con la especificación de colocación del acabado. -09650. incluye todos los materiales y trabajos necesarios para dejar las superficies niveladas y en estado óptimo para recibir nuevo acabado de acuerdo con especificaciones del fabricante. incluir rampeo en todos los accesos no mayor al 1%. entre acabados. En los demás planos como arquitectónicos se especifica puntos que deberán tomar en cuenta antes de realizar cualquier trabajo. ● Antes de la colocación de los diferentes materiales, deberán revisar en sitio las condiciones físicas de la superficie para recibir cada uno de los diferentes materiales de acuerdo a las especificaciones del fabricante. ● Deberán checar niveles de la superficie, para asegurarse que la liga entre diferentes espesores de materiales y los existentes sea factible sin afectar la nivelación existente. ● Los trabajos de colado, pulido y abrillantado de pisos deberán efectuarse en etapas, de acuerdo a la operación de la tienda. ● Coordinar con la gerencia de obra los niveles base para que al colocar el nuevo piso ligue en nivel con el existente y quede al mismo nivel. ● Antes de colocar piso de loseta industrial antiácido tipo kinlker en zonas de preparados, deberá colocarse sobre una superficie previamente reparada, resanada, con pendiente hacia nuevas coladeras y libre de cualquier imperfección, ver nota1. ● Para la reparación de los pisos de concreto deberán realizar la limpieza y/o pulido de las zonas afectadas. ● Los espesores de los materiales de pisos deben considerarse para lograr una correcta nivelación con niveles de piso existente. ● Ver planos dem-02a demoliciones en pisos, es-201 firmes, es-202 complementario de firmes. Nosotros no regimos sobre los procedimientos constructivos que la contratista elija para poder ejecutar los trabajos que se le solicita. Por tal motivo no podemos avalar ningún procedimiento que seleccione para resolver un trabajo solicitado. Solo pedimos que los trabajos que se realicen correctamente y nos garanticen el resultado final. .
- Muros en lactancia, sanitarios, comedor y panaderos | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano GA-00a Planta de abarrotes sector posterior nos indican que para el frente en el área que comprenden sala de lactancia sanitarios y comedor existen diferencia en alturas lo cual hace que se tenga un escalón; mismo caso para el frente en el área que comprenden sala de lactancias con sanitario panaderos los uros presentan diferentes alturas lo cual hace que se tenga un escalón. Dichos escalones por diferencia de altura afectarían el aspecto visual de las áreas en cuestión. Se tendría que considerar un antepecho para igualar la altura de los muros en esas dos áreas. Favor de confirmar. | , En plano GA-00a no se especifican alturas de muros, estas se deben consultar en planos de albañilerías 5702 AL-105 ALBAÑILERIA ABARROTES SECTOR FRENTE y plano 5702 AL-106 ALBAÑILERIA ABARROTES SECTOR POSTERIOR en donde se indica una sola altura de muro H=3.60mts. de tal manera de conservar una misma altura en todos los muros. .
- RFI 38 Características de losas de piso nueva | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los planos arquitectónicos de pisos, indican que las losas de concreto deberán ser de 15 cm de peralte con modulo de ruptura (MR) igual a 36 kg/cm2, sin embargo en los planos estructurales indican que los pisos deben ser 17 cm de peralte con un modulo de ruptura mor=40 kg/cm2. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es el correcto | , Deberán ser de 15 cms de peralte con módulo de ruptura (MR) =40 kg/cm2. .
- RFI 39 Cambio de niveles en plafón de PRICHOS | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En plano A-402 PRICHOS, nos indica la altura del plafón es de 2.70 m, informo que no tenemos una losa totalmente horizontal ya que se ubica debajo de la rampa del estacionamiento, las alturas que tenemos son de 2.18 m en la parte baja y 3.00 m en la parte alta. Requerimos de su apoyo para una nueva propuesta para el plafón. Se envía un croquis de referencia | , De acuerdo a que se tiene las vigas de la rampa de estacionamiento y revisando el registro de fotos del local de tintorería este mantenía un plafón en un mismo nivel dejando encajonadas con panel yeso las vigas con la pendiente que tiene, ya que si se baja el nivel de plafón a la parte más baja de la viga de 2.18m este sería muy bajo para cualquier local. Por lo que se propone librar el plafón de las vigas y encajonar parte de la viga que va en pendiente como se muestra en fotos. Se comparten las imágenes del levantamiento estado actual del plafón de lo que era la Tintorería en su interior y de cómo se manejaba este detalle con las vigas y Boletín 39 - PLAFON DE PRICHOS con la propuesta de detalle de cajillo en vigas en plafón. .
- RFI 40 Retiro de espectacular de Walmart | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Informo que se recibe correo para retiro del anuncio espectacular de Walmart, solicito de su apoyo para que nos indiquen si el espectacular de la calle Zaragoza se retira todo el Tótem o solo la parte de Walmart ya que en sitio se involucran anuncios de BBVA, Suburbia y VIPS, comparto evidencia | , En breve les confirmamos, ya que la unidad cuenta con dos espectaculares. .
- LOSETA DESCONTINUADA EN SANITARIOS | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En algunos muros de sanitarios asociados y clientes solicita el proyecto un recubrimiento de la marca INTERCERAMIC modelo bold tones bluebonnet o en la marca DALTILE el modelo 1174 wall tile -Breeze Sea, sin embargo ambas opciones se encuentran descontinuadas, por lo que la contratista propone utilizar el formato más parecido de la marca INTERCERAMIC modelo AQUA de 7.5 x 15cm. Se adjunta imagen del formato propuesto para validar color y el soporte del proveedor INTERCERAMIC de que ya se encuentra descontinuado el formato. | , El tema ya se revisó con el equipo de prototipos y la marca DALTILE no se encuentra descontinuado, los tiempos de suministro están indicados en la CI correspondiente e incluso en las juntas de inicio se comentó este punto para que consideraran los tiempos en los programas de obra. En caso de que requieran por otra causa cambiar al modelo que comparten, deberán validarlo con Eficiencia Operativa para que estén de acuerdo con esa imagen, nosotros no estamos autorizados para avalar el cambio de especificación vigente. .
- RFI 095 Distribución de celosia en panaderia | Zibata | Walmart Express | referente a la distrubución de celosia en panaderia, me apoyan a indicarme que plano es el correto ya que tenemos diferentes distribuciones y alturas, el plano GA-045 Panaderia ó Plano A-100c Planta de plafones. ! | El plano correcto es el GA-045 Panaderia, en base al Layout autorizado, donde se encuetra dicha distribución de plafones
- SCI | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la salida de la toma siamesa que se reubico ID de RFI 1023026, queda expuesta en el interior de la cabina de conferencias, favor de indicar si se deberá de colocar un cajillo de protección. Se anexan fotografías en Notas y Documentos. Para las salidas principales de SCI y Red Hidráulica quedaran expuestas sobre el rack de mercancías por lo que se propone colocar protecciones de herreria o bien abrazaderas tipo omega, para proteger de golpes del mismo producto del rack. Se anexan fotografías en Notas y Documentos | En referencia del ID de RFI 1023026, no sera alcance el colocar cajillo. En el plano SCI-03 se indica la colocacion de soporteria para la tuberia de este sistema.
- PROTECCION DE MURO EN ESPACIO COLABORATIVO | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | referente al muro divisorio para el área del espacio colaborativo y piso ventas, no indica si llevara alguna protección de (ángulo o triplay) ya que en esa zona llevara un rack de mercancía. Favor de indicar si se deberá considerar protección. Referencia del plano GA-03 y A-100 PLANTA ARQUITECTONICA, entre el eje 2 y 3. | No es alcance del proyecto, no se tiene especificado por prototipo.
- PROTECCION PARA ALIMENTADORES GENERALES | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la salida de los alimentadores generales eléctricos quedan expuestos a vista a cliente por lo que se solicita la colocación de un cajillo como protección. Referencia de plano IE-06 ALIMENTADORES GENERALES. Favor de indicar si se acepta la propuesta. SE ANEXAN FOTOGRAFIAS EN NOTAS Y DOCUMENTOS. | Colocar el muro tipo M referenciado en el plano GA-012. A una altura de 2.44mts. De paño de camara a paño de muro de espacio colaborativo.
- RFI 51 - PUERTAS DE MADERA Y CANCELERIA | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano A-410_SANITARIOS DE ASOCIADOS - BA 3869 Cuernavaca se nos indica colocar puerta de madera con acabado laminado nuevo en el cuarto de aseo y colocar puertas de madera en la entrada de cada baño de asociados, baños de clientes, y en plano A-100a_PLANTA DE SOTANO Y ESTACIONAMIENTO - BA 3869 Cuernavaca se visualizan puertas para el family room y lactancia ¿Nos comparten detalles para su fabricación y acabados de estas puertas? | PUERTAS DE SANITARIOS DE CLIENTES Y ASOCIADOS VER PLANO A-601 DET. 15, PARA PUERTA DE ASEO, LACTANCIA Y FAMILY ROOM VER BOLETÍN 19, SE COMPARTE BOLETIN POR CORREO A GERENCIA DE CONSTRUCCIONES.
- RFI#29 UBICACION DE LUMINARIAS DE PISO DE VENTAS | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI#29 UBICACION DE LUMINARIAS DE PIDO DE VENTAS. De acuerdo al llano IE-04 Indica que las luminarias deben ser de 2.40 de largo, la hoja de suministros no encuentran medidas, por lo que hoy a abrir las luminarias nos percatamos que eran 20cms menos, por lo que no coinciden las medidas, la propuesta es dejar separadas de la línea de cajas con las de la tira, sin embargo el circuito sería el mismo que las demás y estas se repartirán entre el espacio mencionados para este tren. Se anezan croquis | . Nos apoyan con más especificacion de la luminaria esto para poder corroborar la fotometria de piso de ventas.
- RFI 49 - MUROS CUARTO DE ASEO | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano ALB-01a_DETALLES DE MUROS - BA 3869 Cuernavaca y A-410_SANITARIOS DE ASOCIADOS - BA 3869 Cuernavaca, nos indica en cuarto de aseo que los muros interiores de este cuarto una vez retirado el acabado pintar el muro de color blanco ¿Es correcta esta indicación? Comparto foto del area en pestaña de notas y documentos | LA INDICACIÓN ES CORRECTA, SE MARCA PINTURA BLANCA EN MUROS DE BLOCK, ADICIONAL SE COLOCA ESPECIFICACIÓN DE LOSETA CERÁMICA PARA TARJA DE ASEO. VER BOLETÍN 18, SE COMPARTE POR CORREO AL GERENTE DE OBRA.
- RFI 50 - NUEVO MURO DE TABLAROCA EN CUARTO DE ASEO SANITARIOS ASOCIADOS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En la respuesta del RFI 4 se nos indico no demoler el firme de concreto del cuarto de aseo, en el plano DEM-06_DEMOLICION DE SANITARIOS ASOCIADOS - BA 3869 Cuernavaca, se nos indica demoler el muro de block en el cual estaba colocada la puerta existente de este nuevo cuarto y levantar un nuevo muro de tablaroca WR el cual será pintado de blanco, el cual nos quedara a 50 cm del firme de concreto existente lo cual no nos permitiría abrir la puerta ¿Se demolerá el muro a una distancia en la cual no interfiera con el firme de concreto existente? | SE DA VISTO BUENO PARA DEMOLER EL MURO DE BLOCK Y ASÍ LA PUERTA PUEDA CERRARSE MARCA RECORRER APROX 50 CM EL MURO DE YESO DE PROYECTO Y PUERTA NUEVA, COLOCÁNDOSE SOBRE EL FIRME EXISTENTE ALINEADO A ESTE. VER BOLETÍN 18. VER NOTA 01, SE COMPARTE BOLETIN POR CORREO A GERENTE DE OBRA.
- RFI 48 - INSTALACION HIDRAULICA BAÑOS DE LA PLAZA COMERCIAL | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL EN SOTANO - BA 3869 Cuernavaca se indica cambio de alimentación hidráulica a los baños de la plaza, en recorrido con personal de proyectos se nos indico que este alcance no se realizaría ¿Es correcta esta indicación? | FAVOR DE NO EJECUTAR ESE ALCANCE,REALIZAR LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE Y COMPARTIR EL DATO A COORDINADORA DE DISEÑO.
- 022 - Cambio de lamina traslucida | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Se adjuntan imagenes y videos de la filtración por las laminas traslucidas. Solicitamos de su apoyo para validar la solicitud del cambio de laminas traslucidas por lamina KR-18 o policarbonato. | En sitio se debe considerar el alcance indicado en proyecto en los planos A102a Plano de Cubierta el cual indica impermeabilización en el total de lámina existente, limpieza y reposición de sellos y pintura en el marco de las traslucidas, siendo esta solución para mitigar las filtraciones que presenta la unidad. Este alcance estará considerado para el plan de mantenimiento mayor del próximo año. ,
- 024 - Muro bajo preparado de carnes. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En relación al RFI # ID 102 31 87 cancel preparado de carnes, en el detalle 01 del plano GA-080 no se encuentra indicado el muro bajo que soporta el cancel. Solicitamos se indiquen cuales son las caracteriscas en acabados y alturas para colocar el cancel del despacho de carnes. | Se envía el boletín con las características del murete altura de 1.30 m por 3.65 de largo el acabado al interior es glasboard y al exterior pintura blanco puro. Este boletin se comparte vía correo, favor de compartir presupuesto en los próximos 5 días. ,
- Ratificación de niveles predio 2 | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Respecto al plano de niveles del predio 2, remataremos los niveles de las canchas ha sentido común con los niveles de la calle o se nos indicaran esos niveles, así mismo nos faltan los niveles de terminado del jardín que colinda con calle 12 de octubre, así como los del estacionamiento nos apoyan con esta información | LOS NIVELES DEL PREDIO 2 SE DEBERN DE RESPETAR CONFORME A PROYECTO. LOS NIVELES DE JARDINES Y ESTACIOMIENTO NO SE CONSIDERAN EN LOS ALCANCES DEFINIDOS PARA WM YA QUE ESTOS SON ALCANCE DE LA AUTORIDAD.
- Despalme en predio 2 | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Se está despalmando, pero aun así se requiere un corte del terreno natural para llegar a los niveles de proyecto, ¿Se hará un mejoramiento bajo la losa de concreto? o ¿se desplanta sobre el terreno natural así como lo indica el proyecto? | NO HABRA MEJORAMIENTO BAJO LA LOSA DE CONCRETO , SE DEBERA DESPLANTAR SOBRE TERRENO NATURAL , COMO SE INDICA EN PROYECTO
- RFI 39 Adosado en fachada lateral | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Con base al plano estructural de fachadas vs arquitectónico de fachadas se tiene una incongruencia del botado sobre eje 1, se ejecuta como indica el proyecto estructural, de lo anterior se informa que se ajusta el adosado de WAL MART a las medidas del proyecto estructural. Se adjunta levantamiento. | EN EL PLANO DE FACHADA A200 EN EL DETALLE 3 FACHADA LATERAL SOBRE EL EJE 1 EL FALDON DONDE SE COLOCARA EL ADOSADO DE WM Y SPARK SE INDICA QUE TENDRA 35.45MTS DE LARGO , EN EL PLANO ESTRUCTUAL ES-501 FACHADAS SE INDICA LA MISMA DISTANCIA PARA LA ESTRUCTURACION DE ESTE FALDON QUE COMPRENDE DEL EJE A AL EJE D
- RFI 41 - ACABADO MUEBLE DE DESPENSA EN COMEDOR DE ASOCIADOS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano A-410_COMEDOR ASOCIADOS - BA 3869 Cuernavaca se nos menciona la fabricación de madera para el mueble de despensa en el comedor de asociados pero no se nos indican detalles para para la elaboración asi como tampoco detalles en acabados para este mueble ¿Nos comparten detalles para el mueble de despensa en el comedor? | Se comparte por correo a gerente de construcciones, el boletin 16, con el detalle del mueble de despensa de comedor.
- RFI 08 DOMOS PRISMATICOS | Camino Huinala | Sam's Club | DE ACUERDO AL PLANO A-102- PLANTA GENERAL DE CUBIERTA, SE REALIZA LA PREGUNTA SI EN ESTA TIENDA NO SE INSTALARÁN DOMOS PRISMATICOS. EN CASO DE SOLICITAR DOMOS, FAVOR DE ENVIAR BOLETÍN. | Confirmo que no llevamos domos con base a prototipo vigente.
- RFI 53 - CANALETA TEK EN OFICINAS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En los planos ID-01 GUIA DE ENERGIA REGULADA - BA 3869 Cuernavaca y ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS - BA 3869 Cuernavaca nos indica la colocacion de canaletas TEK en áreas de oficina en lugar de tuberia pgg ¿Es correcta esta indicación? | ES CORRECTA LA INDICACIÓN, USAR CANALETA TEK DE ACUERDO CON GUÍAS MECÁNICAS
- Banco de capacitadores | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | dándole continuidad al RFI con ID 1022594, en el suministro eléctrico que se recibió no llego el interruptor de 3x250A para el banco de capacitadores indicado en el RFI, para el tablero general I LINE SQUARE D. Favor de indicar si lo deberá suministrar contratista. | se revisa presupuesto por error en descripción del suministro
- 023 - Refuerzo para colganteo de tensores en camaras de refrigeración. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Se adjunta en Notas y documentos de este RFI información del requerimiento por parte del proveedor de refrigeración RENSA para colgantear los techos de las camaras de carnes y congelados asi como comentarios del proyectista. Solicitamos de su valioso apoyo para indicarnos ¿cuales serian las caracteristicas del reforzamiento a colocar? | Derivado del peso y cargas proporcionadas se realizo el análisis y calculo concluyendo que la estructura no podría soportar estas cargas, por lo que se requiere reforzar la cámara de la siguiente manera: Se deberá colocar un perfil CF 152 mm x 16 Cal. 16 del largo de la cámara, sujeto al PTR de 2”x 2” Cal 14 que indican sobre la cámara con tornillo de 3/8”, cabe aclarar que los costos adicionales que esto genere deberán revisarse con el proveedor de refrigeración ya que el requerimiento de colgantear los techos de las cámaras de carnes y congelados no se mencionó durante la coordinación del proyecto. Este RFI es aclaratorio
- 025 - Cajillo en cámara de salchichoneria. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Se informa al area de proyectos que se autoriza por la Gerencia de Construcción la colocación de un cajillo dentro de la camara de salchichoneria para protejer la instalación de refrigeración para la vitrina de despacho de salchichoneria. el cajillo se realizaria de durock o lamina pintro. Se adjunta fotografia en Notas y documentos de este RFI. | Nos damos por enterados, se sugiere verificar con refrigeración para que autoricen el anclaje en su cámara. Cabe aclarar que el adicional que este alcance genere se deberá gestionar mediante OT por parte de Construcciones.
- 026 - Reubicación base de condensador. | BA TEXCOCO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | A causa de la cancelación del cierre o cambio de policarbonatos por lamina KR-18 la base del condensador se debe reubicar. En el plano ES-300 Base de condensador indica una separación de las patas de la base del condensador de 1.05 m las cuales apoyan en los montenes en caja conforme al detalle de refiuerzo de la cubierta y sostienen a la base del condensador en los OR 102 X 76 X 3.2 longuitudinales de la base. Para mantener el diseño de la base la cual ya se encuentra ejecutada es necesario reubicar la posición de la base, se propone desplazarla 1.50 m hacia el eje 10. | Se valida la nueva posición desplazándola 1.5m hacia el eje 10 como lo proponen sin implicar ningún trabajo adicional al del proyecto. Este RFI es informativo.
- RFI#29 Reubicación de Deltas Anden de trailers | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al sistema de tierras en plano IE-19 se muestran las deltas lineales sobre la rampa de anden de tráiler, se solicita la autorización de que estas sen reubicadas, una sobre el andador peatonal y la otra sobre la circulación de la bodega, ya que al no tener alcance de cambio de concreto en la rampa de tráiler se reubicaran para evitar daño a la superficie de la misma. | Considerar la reubicación como se indica en el RFI siempre y cuando este no genere adicional, ya que fue lo mencionado en recorrido. Este RFI es aclaratorio
- RFI#30 Cambio de voltaje Rebanadora de pan y vatidora 20L | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a la instalación eléctrica del área de amasijo, se detectó que el voltaje indicado 220V para la rebanadora de pan con nomenclatura B14 y batidora de 20L con nomenclatura B75, estos equipos son suministrados en 127V, solicitando se considere el arreglo necesario para el cambio de voltaje | Los equipos indicados son nuevos y se colocaron conforme a guías de prototipo GP-04 Amasijo, se tienen considerados los equipos en proyecto correctamente, envío imagen. Este RFI es aclaratorio,
- RFI#31 Detallé Fijación puntos de anclaje | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a los puntos de anclaje indicados en plano A-102c se indican puntos de anclaje sobre el eje D, actualmente no se cuenta con la condición para poderse instalar en el punto indicado, solicitamos nos apoyen con el detalle de cómo se fijaran estos dispositivos. | Se reviso la solución en conjunto con la supervisión de la unidad el día de hoy, se mandara boletín con detalle de sujeción el día de mañana. ,
- SOPORTES DE LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS | BA BOSQUES DEL VALLE (RMD 2021) | Bodega Aurrera | . CON REFERENCIA A LA RESPUESTA DEL RFI N° 1023506, DONDE NOS INDECAN QUE EL DETALLE SE ENCUENTRA EN EL PLANO IE-17 EL PLANO ES INCORRECTO DEBIDO A QUE CONSIDERAN LUMINARIA TIPO GENERAL ELECTRIC, POR LO CUAL NO CORREPONDE A EL SUMINISTRO QUE TENEMOS EN SITIO. FAVOR DE INIDCARNOS LO QUE PROCEDERA YA QUE CONTAMOS CON POCO TIEMPO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LAS MISMAS. QUEDO ATENTO A SUS COMENTARIOS. | La contratista deberá considerar la soportaría necesaria para colocar las luminarias en la posición de acuerdo a proyecto eléctrico. Sin importar la marca esta debe ser colgantaeada por medio de espárragos a estructura existente. Este RFI es aclaratorio.
- RFI#32 Deterioro de paso de gato de herreria. | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al plano A-103e se indica mantenimiento al paso de gato de herrería (cardeo y Pintura) actualmente en esta herrería se cuentan con secciones picadas que comprometen la segurdad del paso de personal por estas zonas, solicitamos la autorización para la sustitución de estas secciones con daño mayor. Asi mismo considerar el refuerzo de la fijación del paso de gato sobre el eje A que este es inestable debido que se encuentra fijado al arcotecho con un a separación considerable entre soportes. se anexa imagen. | Considerar el remplazo de 9 módulos de lamina dañada de 0.61 x 1.05m cada modulo, que se indicaron en la visita del día 24-05-22, respecto a refuerzo de paso de gato considerar un soporte intermedio entre cada soporte existente con perfiles de 1x 2 cal. 14 con fijación igual a la existente, así como el remplazo de la tornillería de los soportes existentes. Compartir presupuesto por este alcance en un periodo máximo de 5 días.
- RFI 54 - UBICACION WM TV | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En los planos ID-01 GUIA DE ENERGIA REGULADA - BA 3869 Cuernavaca y ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS - BA 3869 Cuernavaca, se tiene considerado dejar el contacto regulado y la tuberia para la antena satelital en el comedor, en la sala de capacitación se visualiza una pantalla pero no tiene considerada ninguna instalación ¿Se colocara el contacto regulado y la tuberia rigida en el comedor o en la sala de capacitación? | De acuerdo con las guías mecánicas (planos BA 58-ID-01 GUIA DE ENERGIA REGULADA_12Nov21 y BA 58-ID-04 GUIA DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS_12Nov21), se cuenta con la inconsistencia de que en la Sala de Capacitación se señala colocar una pantalla, sin embargo, esta no marca contacto regulado ni su respectiva instalación. Para el área de comedor, se maneja, dejar un contacto y energía regulada, y no indica pantalla. Dada la incongruencia en las guías, se consultó con el área de Prototipos, y nos aclaran que la instalación para el contacto regulado deberán ser contemplados para la sala de capacitación. En comedor no se coloca pantalla, por lo que no se requiere instalación. Este RFI es una aclaración.
- 026_CALAS EN EJES DE CIMENTACIÓN DE NAVE | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo a los sondeos realizados en los ejes de la cimentación se verifica que visualmente el tepetate a la profundidad de 1.20 mts. Se encuentra consolidado. Por lo que se solicita su valoración si es necesaria la cimentación con un peralte de 2.80 mt. Adjunto evidencia. | conforme a lo revisado en la visita a obra por parte del geotecnista, se considera competente el terreno en los ejes A B y parte del C, en revisión solucion del eje D
- 032_PROVEEDOR DE TANQUES ELEVADOS_BD COLINAS DE MONTEBELLO | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | Se informa por este medio la duda de concurso con el ID (449407). Cual dice lo siguiente quien suministrará y colocará los tanques elevados. El cual responde con lo siguiente que el proveedor será el área de compras Walmart. Se consultó con el proveedor de Azul de México el cual indica que no lo tiene en sus suministros. Por lo que sesolicita aclarar este alcance o en su caso indicar si se solicita al contratista para ir gestionando el presupuesto ya que el tiempo de entrega es de 6 a 8 semanas apartir del pago total de suministro. . | El suministro de estos tanques correrá por parte del contratista, solo mencionar que el proveedor no es Azul de México, lo que está indicado en el plano HCM-01 - HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES con este proveedor solo aplica para bombas, por lo que según la CI-22-014 emitida este año indica que los proveedores autorizados para suministro de tanques son Tecnotanques y Rotoplas El proyecto considera 4 tanques superficiales. favor de revisar que se este considerando la versión correcta.
- RFI#33 Vano de fachada lateral | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a los alcances de fachada en plano A-201 indica en fachada lateral se deberá cerrar el vano, con block. Comenta gerencia de unidad que el vano es utilizado para pasar láminas de la cubierta de una bodega lateral entre anexo y muro de fachada que se genera al instalar el anexo navideño. Se deberá conservar este vano, considerando que ya se cerró parcialmente un 50% del vano. | Considerar el cierre del vano al 100% como se indica proyecto, este alcance se revisó en una reunión con Gerencia y Gerente de construcciones; y comentaron se adaptarían a las condiciones de la unidad. Este RFI es aclaratorio
- 018 Requerimiento de Emerson | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | equipo de diseño. Referente al RFI 011 NODO PARA AHORRO DE ENERGIA, se informa que el proveedor (Emerson) requiere estos servicios para monitoreo. Adjunto cuerpo de correo y pendiente a sus comentarios | El proyecto se liberó con unas guías de sistemas emitidas el 11 de octubre de 2021, en las que se eliminó el nodo para el sistema de ahorro de energía. Por otro lado, en el proceso de revisión con Emerson no tuvimos comentarios respecto de que ellos necesitaran este nodo, adjunto correo en donde se puede verificar esta información. Este RFI es aclaratorio De requerirse este nodo deberá revisarse el adicional con el proveedor. ,
- RFI 09 ECONOMURO DE FACHADAS | Camino Huinala | Sam's Club | CON RELACIÓN AL PLANO A-301 CORTES POR FACHADA DE LA OC-02 EN EL DETALLE NÚMERO 4, SE INDICA LA COLOCACIÓN DEL PANEL PREFABRICADO POR AMBOS LADOS DE LA TIENDA, AL EXTERIOR E INTERIOR DE LA TIENDA. FAVOR DE INDICARNOS SI ESTE DETALLE ES CORRECTO YA QUE EN TIENDAS ANTERIORES EL PANEL SE HA INSTALADO SOLO DE LA PARTE EXTERIOR. | Se debera considerar unicamente economuro en la parte exterior de la tienda
- RFI 55 - REFUERZO PARA TV DE COMEDOR | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano IE-04 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS - BA 3869 Cuernavaca se consideró la colocacion de un contacto para la TV, en el plano BOL. 10 ACABADO MURO DE COMEDOR - BA 3869 Cuernavaca se considero colocar muros de tablaroca en el perímetro del comedor lo que implicaría colocar refuerzo a la tablaroca para la colocación del soporte para la TV del comedor ya que estaría soportada sobre el muro de tablaroca nuevo ¿Nos comparten detalles del refuerzo para la TV en el comedor? | Derivado del RFI 54, en donde se cuenta con la inconsistencia en las guías mecánicas, planos BA 58-ID-01 GUIA DE ENERGIA REGULADA_12Nov21 y BA 58-ID-04 GUIA DE SALIDAS DE VOZ Y DATOS_12Nov21), y se confirmo con el área de prototipos que solamente se debe colocar la pantalla y sus instalaciones en la sala de capacitación, y para comedor esto no se requiere, por tanto, no se necesitará de un refuerzo para pantalla en esta zona.
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CUMBRERA Y LAMINAS TRASLUCIDAS DE POLICARBONATO | Ba La Paz | Bodega Aurrera | En referencia al plano A-102 Plano de cubierta Orden de Cambio 2, se solicita su apoyo indicar si se realizara el cambio de cumbrera o solo será mantenimiento, ya que en dicho plano se contradice. anexo plano A-102 De igual manera en el mismo plano indica mantenimiento de policarbonato al 100% y no el retiro del mismo como lo indica el plano de Demoliciones DEM-02 Solicito su apoyo a estas dudas. Adjunto- Plano DEM-02.- Plano de demoliciones. Quedo atento a su respuesta. | R= Se debe considerar nuevo caballete de lámina para cumbrera solo en los extremos de la techumbre en la sección que queda a los costados del ventilador de gravedad existente. En plano A102 se indica con la clave 7.61 N. El resto de la cumbrera corresponde a un ventilador de gravedad corrido que se queda como existente y se le dará mantenimiento de acuerdo a detalle 9 de plano A103a. En cuanto a los lucernarios o skylights éstos se mantienen como existentes de acuerdo a la orden de cambio de baja de alcances por lo que solamente se deberá de considerar limpieza y resello.
- RFI 52 - PROTECCION EN ESQUINAS DE MUROS | Ba Cuernavaca | Bodega Aurrera | En el plano GA-010_PLANTA DE ABARROTES ACABADOS - BA 3869 Cuernavaca nos indica colocar postes de proteccion en las esquinas de abarrotes, en el plano GA-011_PLANTA DE ABARROTES DETALLES DE ACABADOS I - BA 3869 Cuernavaca, se nos indica en el detalle 11 la colocacion de las protecciones con una profundidad de 43cm, pero no se tiene considerado que el firme de la unidad tiene solamente 20cm de espesor considerando el piso terminado en piso de ventas ¿Nos indican detalles para la colocacion de las protecciones de las esquinas con este nuevo espesor del firme’ Comparto foto en la pestaña notas y documentos | De acuerdo con las especificaciones de diseño, en la sección 06620 - Elementos de plástico reciclado - División 06. Maderas y Plásticos, se da respuesta a este RFI, consultando tambien las CI de Elementos de Polietileno Reciclado de Alta Densidad Integrado de CI-20-004 y CI-20-021, CI-19-065 y CI-18-077 -Se comparte por correo a gerente de obra el Boletín (BOL. 21 POSTES DE PROTECCIÓN - BA 3869 Cuernavaca). Esto es una aclaración.
- Acabados en sanitarios | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En referencia al pegamento para el azulejo en sanitarios sobre los muero GMI indica que se deberá utilizar Adhesivo epóxido EBM-LITE o Silicon, sin embargo, el proveedor indica que no cuenta con la materia prima (Adhesivo epóxido EBM-LITE) sin comprometerse a una fecha de suministro por desabasto, por lo que se propone utilizar silicón, ¿favor de indicar ¿Qué marca y que tipo de silicón a utilizar? En caso de aprobarse. Referencia de plano A-409 SANITARIOS CLIENTES Se anexa imagen del correo por parte del proveedor en notas y documentos. | Se deberá de utilizar un adhesivo epóxico similar al indicado en proyecto en características y propiedades
- 027_CONTACTOS ELECTRICOS EN CUARTO DE MAQUINAS FALTANTES | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo a la especialidad eléctrica no se tiene visualización de los contactos eléctricos destinados al cuarto de máquinas. Por lo que se solicita su valoración en crear un plano indicando posición y elevación de dichos servicios. | Se genera boletín con el nombre RFI - CUARTO DE MAQUINAS CONTACTOS, el cual se carga en la carpeta de Tririga RFIs Obra, en esta se encuentra reflejada la información solicitada favor de revisar.
- 028_TIPO DE ADOPASTO | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al mercado se tienen los patrones de adopasto más comunes son el de gato, el doble gato, doble x, adohoyo, adopasto antifaz. Por lo que se solicita indicar que tipo a usar Adjunto reporte grafico | Los patrones de adopasto pueden ser una decisión tomada por el contratista, siempre y cuando esta decisión no represente ningun adicional de proyecto, y sobre todo esta elección cumpla con las caracteristicas principales del adopasto indicadas en proyecto las cuales como ya se habían mencionado son: ADOPASTO DE 8CM DE ESPESOR COLOR SALMÓN F'C=300 kg/cm2
- 029_TOPES PARKIT EN ESTACIONAMIENTO | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo a otras obra el tope parkit no es funcional al anclarse al adoquín por lo que se recomienda realizar un colado de un muerto para la fijación de los topes Por lo que se solicita su análisis. | Se sube boletín RFI - FIJACIÓN DE TOPES ESTACIONAMIENTO para fijación de topes de estacionamiento sobre adoquín, con la solución de taquetes expansibles como lo indica la ESP. SECCIÓN 06620. ELEMENTOS DE PLÁSTICO RECICLADO, este fue colocado en Tririga en la carpeta de RFIs Obra
- 031_SALIENTES EN MURO FACHA SUR | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C-01a - PLANO DE CONDICIONES ACTUALES, solicita conservar el muro de la fachada sur, Por lo que se sugiere realizar el corte de las partes sobresalientes que forma un triángulo por efecto de mejorar la apariencia de la fachada. Por lo que se solicita su verificación. Adjunto reporte | En proceso de valoración y análisis estructural
- 019 Trabe en muro E! -area protocol | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a los trabajos de demolición en muro para izaje de protocol, se informa que de acuerdo a las dimensiones de la ventana louver propuesta ( 2.00x 2.50 ) en el muro atraviesa una trabe a de .20 m de alto a una distancia de 1.50 npt ( adjunto fotos) por lo que requerimos información si podemos interrumpir el elemento en mención, ya que proyecto no identificamos refuerzo para esta área. | Se puede interrumpir la dala en cuestión y no se requiere refuerzo alguno. Este RFI es aclaratorio
- SOPORTES DE LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS | BA BOSQUES DEL VALLE (RMD 2021) | Bodega Aurrera | , este RFI es informativo, debido a que no se tuvo respuesta del RFI 1023572, se toma la desicion de recorrer las luminaria donde nos permitan realizar el colganteo. ! | Derivado a que el RFI se emitió en viernes se cruzo fin de semana para enviar respuesta, la respuesta al RFI 1023572 se envió el día Martes 24/05/22 estando dentro de tiempo, por lo cual se debe respetar lo indicado en la respuesta del RFI 1023572. Este RFI es informativo
- ALTURA DE COMEDOR | BA BOSQUES DEL VALLE (RMD 2021) | Bodega Aurrera | , DE ACUERDO AL PLANO GA-013 DETALLE 6 NOS INICA REALIZAR LA BARRA COMEDOR DE ASOCIADOS A UNA ALTURA DE 80 CM, ESTA ALTURA ES CORRECTA?? | La altura indica en proyecto para barra de comedor es la correcta, ya que así fue solicitada por el equipo de EO. Este Rfi es aclaratorio
- 033_PROYECTO ESTRUCTURAL CUBIERTA, BASES EQUIPOS Y CARRITOS | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | Solicito su apoyo para definir el proyecto estructural de cubierta toda vez que se tienen 03 versiones de planos (ES-400), sin embargo: 1.- Plano ISSUE 03Jun20 a las 05:34 pm indica cubierta de carritos de 19.54m de longitud, cubierta con perfiles CF Calibre 10. 2.- Plano Rev D del 17Feb22 a las 05:17 indica cubierta de carritos de 13m de longitud, cubierta con perfiles CF Calibre 14. 3.- Plano Rev 5 del 17Feb22 a las 05:27 indica cubierta de carritos de 19.54m de longitud, cubierta con perfiles CF Calibre 10. Resumen: 1.- Plano ISSUE y Plano más reciente REV 5 (VIGENTE) son iguales y difieren con el modelo BIM que diseño, sugiere revisar. 2.- Revisión intermedia (Rev D), plano NO VIGENTE, indica cambios en espesores de perfiles, cambio de bases para equipos, ubicaciones de Struts, Perfiles tipo R1 en todos los largueros, es una estructura mucho mas robusta, pero no es la vigente para construcción por existir un plano más reciente, sin embargo, este si coincide con el Modelo BIM sugerido. Se requiere su apoyo para aclarar cuál es la versión con la que se debe construir y en su caso ratificar que se tiene el calculo estructural para tal fin, modificar en su caso los planos involucrados y ratificación a compras para la ejecución de los rótulos, colado de firmes, banquetas, registros pluviales, bajadas pluviales, por mencionar algunos. . | Como bien indican en esta duda, la versión vigente tiene las columnas, trabes, largueros y struts correctos así como la cubierta con perfiles CF calibre 10, lo cual tambien está reflejado en el modelo BIM estructural. Sin embargo lo que tiene discrepancia es la longitud del canopie de carritos, la longitud correcta de este es de 13m, lo cual se encuentra reflejado en modelo y en la actualización arquitectónica de esta OC, por lo que se hace carga de plano ES-400 REV D con la longitud correcta de canopie, en la carpeta de Tririga RFIs Obra
- MONTENES-COLGANTEO-RED VS INCENDIO-INTERIOR | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano SCI-02 Isométrico indica en el detalle 2 como se debe soportar la tubería en interior de la nave, el problema que el detalle indica soportar en los joist, la estructura que se encuentra en sitio es a base de montenes sencillos, el cual existe la duda que a la hora que colgantear y cargar la línea de agua ya presurizada, se pueden presentaran problemas de deformación en el monten. El problema se presenta sobre los ejes 2(A-G) y 8(A-G) ya que el monten es paralelo a la tubería. En los otros ejes la tubería no presenta dicho problema ya que el sentido del monten cambia. Favor de indicar si se deben reforzar los montenes o cual será el proceso a seguir para evitar problemas y atrasos futuros en el proceso de obra. Los montenes existentes entre los ejes (2-8)(F-G) y (2-8)(A-B) son de 12 pulg cal. 12 y los montenes entre los ejes (2-8)(B-F) son de 12 pulg y cal.10 es lo que se reviso con el desarrollador. | No se requiere refuerzo, se revisó el proyecto estructural de cubierta, en base a esta información y la proporcionada en la pregunta se realizó un análisis de los largueros ante las cargas estipuladas en reglamento y para una carga adicional de 23.45 kg/m resultado del peso a tubo lleno (8.21 kg/m) y peso propio de la instalación (15.24 kg/m). Es importante asegurar que el sistema de arriostramiento en los extremos de los largueros se haya efectuado de forma correcta (como se indica en proyecto). Derivado del análisis, se tiene que ante cargas de servicio existe una deformación de 8.11 mm en claros de 12 m y de 4.28 mm para claros de 10 m, siendo el límite de 33.3 mm y 27.77 mm, respectivamente; se revisó la demanda del elemento ante estas cargas presentando una demanda del 39.4%, por lo que se concluye que los largueros son capaces de resistir la sobrecarga del sistema contra incendio.
- PISO-INTERIOR-PASA JUNTAS-NAVE | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano ES-202 tiene discrepancia en el espesor de pasa juntas en el detalle No.12 indica de 25.4 mm (1) y en la notas *JUNTAS RASERRADA REFORZADA (J.A.R) indica colocar pasajuntas de 19.1 mm favor de indicar cual se colocara. | El pasa juntas para la junta aserrada reforzada será de 19.1 mm (3/4”).
- #15 Daño en piso de concreto existente bajo piso vinilico | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | . En referencia al RFI #01 Se tiene el hallazgo de que el piso de concreto existente se encuentra dañado con golpes en la superficie bajo el piso vinilico que se desmantelo, dichos daños son superficiales pero en un área extensa. También se observa una zanja para las instalaciones eléctricas por piso (se encontraba electrónica en esta área) con acabado de concreto aparente sin el mismo color del concreto en piso de ventas, se anexan fotos. Se solicita indicar el producto con el que resanar los daños superficiales al piso, e indicar la especificación para reponer el concreto con el acabado similiar al existente en el área. Se genera adicional a la contratista. | , Se deberá considerar el desbaste y pulido del concreto, para después aplicar color al acido al piso de concreto igualando color existente por proveedor especializado, y posteriormente la aplicación de Formula Ashford. La contratista estará a cargo de la subcontratación del proveedor especializado para la aplicación del color al acido para asegurar una correcta ejecución de los trabajos a realizar. .
- #23 Contactos en oficinas y servicios trastienda Baños de panaderos y Cuarto de lactancia | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En el plano electrico IE-05 INST. ELÉCT.DE CONTACTOS DE OFICINAS Y SERVICIOS - 4109 no se cuenta con salidas electricas para el baño de panaderos, vector (ELIMINADOR DE INSECTOS) para entrada a comedor, salida de emergencia trastienda a un costado de mantenimiento y Refrigerador de cuarto de lactancia que procede con estas instalaciones que no tenemos contempladas en este plano. | , Utilizar el circuito 26 del tablero LB mediante cable calibre 10 y tubería de 21mm con protección termomagnética de 1P-20A, para vector, refrigerador de lactancia y baño de panaderos. las instalaciones para la salida de emergencia se encuentra en el plano LP01. .
- #24 Sistema de Sonido y Contactos para equipos de sonido en atencion a clientes | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En el plano IE-14 SISTEMA DE SONIDO - 4109 se contempla una tuberia de 3/4 21mm en la vertical de sonido en el area de atencion a clientes el proveedor de sonido solicita ajustar el diametro por 1 27mm por tema de cantidad de cableados a instalar en la misma trayectoria, no se tiene contemplado bocinas en el area de oficinas administrativas y comedor de asociados, walmart.com y sala de descanso. Tambien en el plano GIE-01 INST. ELÉCT.DE CONTACTOS EN ABARROTES - 4109 no se contempla los tres contactos solicitados por el proveedor de sonido mencionados en los detalles del mismo plano se solicita contemplar dichas intalaciones. | , Adelante con el cambio de tubería en la vertical, de acuerdo a guía mecánica actual no se consideran bocinas en las áreas mencionadas. Considerar la instalación eléctrica adicional para el equipo de sonido en el circuito 14 GL con cableado calibre 10 AWG y protección 1P-20A, a través del ducto cuadrado E, y tubería conduit pared delgada de 21mm. .
- #26 Refuerzo para montaje de minisplit en muro de consultorio | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | De acuerdo a la indicación de WM Remodelación y Proyectos de colocar un equipo minisplit en el consultorio, se solicita detalle del refuerzo a colocar para el montaje del consultorio, también confirmar sí la alimentación eléctrica sufre modificación, el equipo a instalar es minisplit de 1.5 TR. . | , Para el refuerzo del mini Split considerar dos canes de madera de 3.00m verticales sujetados al canal superior e inferior del muro de panel de yeso así como dos refuerzos horizontales a la altura donde vayan a colocar el minis Split para que puedan sujetar la placa del equipo. Con respecto a la instalación eléctrica, esta no sufre modificación alguna. Considerar el alimentador del proyecto. .
- #28 Piernas de tablaroca en farmacia y eje 7 vs adosados interiores | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En los renders se observa una columna de tablaroca en farmacia para alinear el mostrador de farmacia a las columnas de medicamentos y evitar que quede inaccesible, sin embargo no se indica de esta forma en proyecto plano A-412. El mismo caso se observa en las columnas de tablaroca sobre el eje 7 con altura a 3.20 mts, se consulta sí este lambrin se obstruye con la señalización perimetral. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse | , En el área de farmacia no tenemos columnas de panel de yeso, favor de apegarse a lo indicado en proyecto. .
- #27 Lambrin y zoclo vinilico con vista en Piso de Ventas | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | 1. En referencia al RFI #07 se observa que es necesario un boletín con la información de alturas de lambrin sobre el eje 7. En los renders del proyecto se observa lambrin sobre el muro del eje 7 con altura hasta la cubierta, sin embargo en planos A-401 y A-300 no se indica lambrin en cosmeticos, ni electrónica, y tampoco se indica acabado con pintura color blanco como si se observa en los renders. 2. En proyecto se indica laminado plastico y zoclo vinilico color negro A-401, sin embargo no se especifica las zonas donde se aplica, sí sobre el laminado plastico se coloca el zoclo vinilico y sí es color gris ó color negro con vista al cliente en piso de ventas. Se genera adicional a la contratista Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | , 1.- Ya está cargado el boletín para el tema del lambrin en área de electrónica y cosméticos 2.- La colocación del laminado plástico color gris en Piso de Venta es cuando el muro está a la vista del cliente como se indica en plano A-401, el zoclo vinílico color negro se coloca en área de oficinas. .
- #29 Eliminación de cancel en consultorio | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En referencia al RFI #26 Se informa que el cancel que divide el consultorio de oscultación se elimina para permitir la circulación de aire y porque store planning informa que se colocará Biombo en este lugar, se le hara reparación al muro para que el laminado gris y el zoclo tengan continuidad, al igual que eliminar el antepecho sobre el cancel. Se solicita VoBo, . | , De nuestra parte no tenemos inconvenientes acera de este cambio en consultorio. .
- #31 Detalles de Prichos | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En prichos 1. plano A-410 se observa la nota: colocación de espejo de 6 mm en parte superior de muros interiores sin embargo no se especifica detalle para su colocación. 2. No se especifica el acabado para los postes de PTR que se colocan a la entrada de prichos para soporte de faldon y colocación de canceles de aluminio. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. . | , De acuerdo a proto en el área de prichos ya no llevamos espejos, y para el tema de los PTR considerar la pintura P31 White Flour de esmalte brillante SW7102. .
- RFI 37 Juntas Aserradas Reforzadas | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los planos estructurales y arquitectónicos, no indican la ubicación de las Juntas Aserradas Reforzadas, que nos indiquen si no es necesario la colocación de éstas | , Se comparten Boletines 37a y 37b con el complemento de la representación de estas juntas. .
- RFI 41 Aterrizaje de bases de racks y tanques de gas | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Informo que en lo planos de proyecto, no está considerado el aterrizaje de las bases de los racks de compresores, ni de las bases de tanques de gas. Solicito de su apoyo para que nos confirmen que estas bases no requieren den un aterrizaje a tierra | , Se comparte Boletín 41 referente a la consideración de tierras de tanques de gas. .
- RFI 44 Cortina de aire Acceso nivel 1 | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Se informa que para esta unidad no se tiene considerado el suministro/instalación de cortinas de aire en los accesos. Para este caso particular es necesario en el acceso del estacionamiento del nivel 1 hacia la tienda, ya que se tiene mucha plaga de aves que ingresan por dicha puerta que nos indiquen que procede | , Las tiendas que llevan ULAs (Aire lavado), no requieren cortinas de aire en acceso de clientes y recibo, por lo que no se necesitan en esta unidad. Para el tema de pájaros, actualmente se tiene puerta si sistema de cierre de sensor por lo que estos animales se introducen a la tienda, en proyecto se tienen puertas automáticas y esta zona de vestíbulo de mezanine esta confinado con muros y plafón de panel yeso y sol se tiene acceso a los travelators y escalera. .
- RFI 45 INTERCERAMIC Retro Dark Gray descontinuado | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano A-606 COMEDOR. Marca una loseta cerámica en la barra LOSETA DE CERAMICA 0.30x0.30M, MARCA INTERCERAMIC, LÍNEA RETRO, COLOR DARK GRAY. Este modelo ya quedo descontinuado por parte de Interceramic, se adjunta documento. Su apoyo para ver que otro acabado se colocara en sustitución del retro color dark. | , En otra unidad reportaron lo mismo pero encontraron el mismo color solo que de medida 33x33cm, favor de validar si lo encuentran e instalarlo; en caso contrario buscar el modelo más parecido a la especificación indicada en proyecto y buscar autorización de eficiencia operativa, ya que nosotros no estamos avalados para cambiar la especificación vigente. .
- RFI 11 MUEBLES DE OFICINAS Y RECEPCION | Camino Huinala | Sam's Club | Con relación al proyecto de oficinas provisionales del SAM´s ubicados en plaza ALTEA. Se proyectan mesas de trabajo en oficinas de TELEVENTAS, PROGRAMA INDIVIDUAL, OFICINA ADMINISTRATIVA y el mueble de recepción Favor de indicar si estas mesas seran suministro de la contratista y en su caso enviar boletín de carpintería para su ejecución, tambien asi indicarnos quien suministrará el mueble de recepción. | Se cargan planos de Carpinterías Muebles indicando los muebles a suministras por la contratista y detalles.
- RFI 12 ESTRIBOS DE REFUERZOS EN MURO | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo al plano ES-301 PLANTA DE MUROS, en el detalle N#2 REFUERZO R-1 Se indica el armado del estribo con varilla #3 a cada 10 CM. donde en tiendas anteriores se ha realizado este amarre a cada 20 cm. ya que por metodos de construcción se complica el montaje del block realizando cortes excesivos en cara lateral. Favor de indicarnos si es posible colocar los estribos a cada 20 cm. | El dato correcto es colocar los estribos de refuerzos del #3 @ 20cm.
- RFI 14 DETALLES DE MUEBLES OFICINAS PROVISIONALES | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo al plano PLANTA ARQUITECTONICA OFICINAS SAMS HUINALA ubicadas en plaza aldea, para la tarja ubicada en comedor se indica que es suministro por contratista sin embargo no se tiene detalles, modelo. Favor de indicar que tipo de tarja sera instalada. | No se cuentan con detalles del mueble en especifico, es libre la propuesta por su parte, considerar que solo será para uso temporal
- DETALLE COLGANTEO RED PLUVIAL INTERIOR | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | me podría compartir detalle del colganteo de las tuberías para la red pluvial Isométrico que cruza línea de cajas, asi mismo saber si los registros existentes seguirán en operación o se cancelan yua que no se especifica en los planos C08 y C08a. | , La información de colganteo de tubería viene indicado en el plano IS-05a BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES DETALLES GENERALES. .
- Protección de metal desplegado en oficinas de conteo y valores. | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En plano A-400 Acabados en Plafones no viene indicado que se deba colocar la reticula de metal desplegado arriba del plafón de las oficinas de valores y conteo. Favor de confrimar si consideramos el detalle indicado en plano para la bodega de alto valor o enviar detalle especifico para esas dos oficinas. . | , Favor de considerar el detalle de bodega de alto valor para oficinas de valores y conteo. .
- Barra de jefes | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En planta arquitectonica indica que la barra de jefes debe de ir a un costado del acceso a comedor de asociados, ¿esta es su ubicación correcta?, ya que por lo general este departamento esta ubicado en el área de recibo. | , por la observación, si embargo el layout es elaborado por Eficiencia Operativa, por lo que esa ubicación es la consideraron mejor para la operación, favor de apegarse al proyecto. .
- #25 Unidad Condensadora y evaporadora del cuarto de IDF 2 | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En el plano arquitectonico A-100 Planta Arquitectonica - 4109 se hace referencia a un segundo cuarto de IDF 2 en cual no esta referenciado o contemplado en los planos de aire acondicionado GIAL1 Abarrotes - 4109 y no se observa la instalacion y suministro del equipo Minisplit de este IDF 2 pero si se contempla la instalacion de alimentador en el plano electrico IE-06 INST. ELÉCT.DE CONTACTOS Y FUERZA EN PLANTA BAJA - 4109 para la UC 03 Y UE 03. La pregunta es la siguiente se contempla instalacion y suministro de este equipo en el area a mencionar o que procede con esta oportunidad detectada. | , El cuarto de IDF-2 no está considerado en proyecto ejecutivo, no se deberá considerar suministro ni instalación de dicho equipo. .
- CONFIRMACION DE COLORES EN FACHADA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN LA RESPUEST DEL RFI 1023004 RESPECTO AL BOLETIN QUE INDICA CAMBIO DE COLORES EN LAS 4 FACHADAS SE COMENTA QUE EN RECORRIDOS ANTERIORES CON PROYECTOS SE INDICO QUE LA O.C. SOLAMENTE INCLUIRIA DOS FACHADAS PRINCIPALES (ASI SE ASENTO EN MINUTA). lA OC QUE SE RECIBIO INCLUYE LAS 4 FACHADAS. SE PIDE CONFIRMACION DE LAS 4 FACHADAS PARA SOLICITAR EL PRESUPUESTO ADICIONAL CORRESPONDIENTE. . | . La Oc autorizada solo se autorizo para 2 fachadas, de momento es lo que se hablo con operadora
- #30 Trampas antigranizo en canalones | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En proyecto no se observa alcance para trampas antigranizo en los canalones, se solicita confirmación sí se implementan por la intensidad de lluvías en la zona, se genera adicional para la contratista. . | , Las trampas de granizo que se colocan en la cubierta no aplican para este proyecto ya que tenemos los canalones al exterior, dichos canalones se indican de acuerdo a la CI. Las trampas de granizo solo aplican cuando tenemos los canalones al interior. .
- RESPUESTA A RFI 1021183 ESCALERAS MARINAS PARA ACCESO A PORTICO DE ACCESO Y RAMPA DE DISCAPACITADOS SOBRE TECHUMBRE | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN RFI 1021183 SE SOLICITA CAMBIO DE ESCALERAS FABRICADAS CON PERFILES ESTRUCTURALES DE PLÁSTICO PULTRUIDO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE RESINA POLIÉSTER. -PELDAÑOS SON A CADA 30 CM A BASE DE PERFIL REDONDO ESTRIADO DE 1.25” DE DIÁMETRO EXTERNO. CON ALFARDA DE CUADRADO DE 2”X2”X1/4”. SOPORTES DE FIJACIÓN DE MURO A BASE DE CANAL DE 6”X1-5/8”X1/4” POR 12” DE LARGO. - BARANDILLA DE SEGURIDAD EN PARTE SUPERIOR DE CUADRADO DE 2”X2”X1/4”. ESTE TIPO DE ELEMENTOS FABRICADOS CON LAS ESÉCIFICACIONES SOLICITADAS QUEDA MUY ENDEBLE Y NO TIENE RESISTENCIA PUDIENDO GENERAR UNA OPORTUNIDAD DE ACCIDENTE PARA EL USUARIO, SE ADJUNTAN FOTOS DE UN ELEMENTO CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS EN SU ESTADO ACTUAL, EL CUAL POR OPERACIÓN PRESENTA DAÑOS. PREGUNTA: SE SOLICITA NOS INDIQUEN UN MATERIAL DIFERENTE Y DE RESISTENCIA ALTA, ASÍ COMO SI NOS PUEDEN INDICAR EL PROVEEDOR. CORDIALES. | . el criterio se obtuvo como se encuentra especificado en el manual de especificaciones de Walmart sección 10900. En todo caso se puede optar por la colocación de esclera metálica similar a la indicada en el plano C-04a
- #20 Luminarias de emergencia en zonas de prioridad de tienda | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En el plano electrico IE-03 INST. ELÉCT.DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA - 4109 y IE-13 INST. ELÉCT.DEL CUARTO DE BOMBEO - 4109 no se contempla alumbrado de emergencia en tableros electricos compactos 3 mezanine, Tableros electricos Compactos 01 trastienda, Consultorio medico, Atencion a clientes, subestacion electrica, planta de emergencia, cuartos de maquinas BOMBAS, areas de refrigeracion y cctv La preguta es la siguiente es correcto que estas areas no cuenten con esta instalacion ya que son areas de importancia para tienda me podrian indicar que procederia con esta oportunidad detectada. | , El sembrado de luminarias de emergencia fue realizado de acuerdo a guías mecánicas, por lo que esta instalación se tendrá que ejecutar con forme al proyecto. .
- #21 Contacto en lockers entrada y timbre de conteo y oficina administrativa | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En el plano electrico IE-04 INST. ELÉCT. DE CONTACTOS NORMALES EN P. DE V.- 4109 solo se solicita preparacion electrica para un bloque de LOCKERS en entrada de clientes cerca de baños clientes pero en plano arquitectonico se menciona un segundo bloque de LOCKERS ubicado entre cajeros y prichos. Otra oportunidad detectada es que no se cuenta con timbre en la parte de Conteo y comunicacion con oficina administrativa. Que procede con estas instalaciones que no tenemos contempladas. | , Considerar la extensión de instalaciones para lockers faltantes utilizando el circuito antes designado 16 LN. El timbre ya no es considerado en las guía mecánicas actuales. .
- NODO NECESARIO EN CCTV NO CONSIDERADO EN PROYECTO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | PARA QUE LA WORK STATION FUNCIONE CORRECTAMENTE ES NECESARIO QUE SE TENGAN DOS NODOS DE RED YA QUE UNO ES PARA CONTROLAR ELJOSTICK Y EL OTRO PARA EL EQUIPO. EL PROYECTO SOLO INDICA COLOCAR UN NODO,PERO ESTO OCASIONA QUE SOLO FUNCIONE OBIEN ELJOSTICK O BIEN LA UNIDAD DE CONTROL. PLANO ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS. SE SOLICITA INFORMACION DE COMO PROCEDER AL RESPECTO. . | . Se envia boletin solicitado.
- #22 Contacto en Kiosco E. Commerce | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En el plano electrico IE-04 INST. ELÉCT. DE CONTACTOS NORMALES EN P. DE V.- 4109 no se cuenta con contacto en sistema normal para impresora del KIOSCO E. COMMERCE que procede con esta instalacion que no tenemos contemplada para este equipo. | , Considerar la instalación de este contacto en el circuito 18 GL designado para esta área. Ver plano GIE-01. .
- INSTALACIONES VOZ Y DATOS EN CARNES Y PESCADOS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | EN EL AREA DE CARNES Y PESCADOS NO HAY ALCANCE PARA LAS INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS Y CORRIENTE REGULADA. LAS INSTALACIONES EXISTENTES PASAN POR DEBAJO DE LAS VITRINAS A SUSTITUIR Y CON LOSNUEVOS EQUIOPOS ESA SOLUCION NO ES POSIBLE ADEMAS DE QUE PRESENTAN PARCIALMENTE UN ALTO GRADO DE DETERIORO EN ACCESORIOS ASI COMO CORROSION Y FALLA EN LOS NODOS SE SOLICITA INSTRUCCIONES O EN SU CASO BOLETIN AL RESPECTO. . | . Para este caso, el cambio de instalaciones de carnes y pescados no fue alcance de proyecto, sin embargo, si ya se encontró en sitio que las instalaciones se encuentran en mal estado y ya no se adaptan a las nuevas vitrinas, se comparte boletin para este hallazgo
- REFUERZO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA. | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. Referente al refuerzo de estructura de cubierta, el proveedor de estructura de la contratista general nos comenta que el clavo Hilti indicado en el detalle B del plano ES-05a PLANTA DE REFUERZO EN CUBIERTA ya se encuentra descontinuado, y nos hace la propuesta de colocar pija de alta penetración (anexamos documento de propuesta). Favor de indicarnos si esta propuesta es la correcta o indicarnos con que otro material podemos sustituir el clavo Hilti. | . La opción que proponen la vemos adecuada, solo tendrán que revisar con el proveedor que la pija que se ocupe tenga las mismas características o más de resistencia que el clavo mencionado.
- #17 Asignacion de Circuito Electrico para secador de manos y contacto para lavamanos de baños de clientes discapacitamos ambos | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En el plano electrico IE-04 INST. ELÉCT. DE CONTACTOS NORMALES EN P. DE V.- 4109 no se tiene contemplado circuito Electrico para secador de manos y contacto para lavamanos de baños de clientes discapacitamos ambos hombres y mujeres, fisicamente se cuentra con instalacion de dicho equipamiento y en servicio me podrian definir que procedera con esta oportunidad, gerencia solicita se mantenga en servicio equipos. | , Se deberán de utilizar los circuitos 27 y 29 del tablero LL mediante cable calibre 10 y tubería de 21mm con protección termomagnética de 1P-30A, distancia aproximada 20m. .
- CIERRE DE ZAGUAN | SM CAMPECHE | Sam's Club | . En reciente recorrido con la gerencia de tienda nos hace la petición o propuesta de cerrar parte del vano del nuevo zaguán, ya que realizaron un ejercicio con personal de tienda en donde se puede acceder hacia el estacionamiento por la parte baja del zaguán. La medida de este paso es de aproximadamente 28 cms y se va reduciendo hasta 22 cms, este paso se genera por el desnivel que tiene la salida del patio de maniobras hacia la avenida. La propuesta que realiza la gerencia de tienda es cerrar con muro de mampostería parte de la reja (lado izquierdo, viendo desde rampa de andenes hacia la avenida Adolfo Ruiz Cortinez). Favor de indicarnos como procedemos con este tema, se hace comentario a la gerencia de tienda que contacte a eficiencia operativa y hacerle saber esta propuesta. | . En seguimiento a este tema del Zaguán, vemos varias posibles opciones: 1.- Se puede mitigar el espacio que quede de mas en la parte inferior del portón colocando un poste galvanizado de forma horizontal, de modo que no afecte la operación (apertura/cierre). Pedimos el apoyo de obra para corroborar la propuesta en sitio. 2.- Si gerencia solicita algún cambio en el diseño del portón por temas seguridad, vemos adecuado el colocar la lámina lisa cal.18 en cada una de las hojas completas del portón en la cara con sita a la calle.
- RECONFIGURACIÓN DE FARMACIA | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. Dentro de la nueva orden de cambio 2 se indica una nueva reconfiguración del área de farmacia. Favor de idnicarnos si esta nueva reconfiguración incluira algun tipo de refuerzo estructural en muros, de ser así favor de compartirnos los planos estructurales. | . Es necesario un refuerzo estructural al interior de los muros de panel, en base a lo indicado y cotizado en el plano ES-14 del proyecto issue, es decir, se adaptaría a la configuración de la propuesta en OC2 como se muestra en el boletín No.2
- CERRADURA ELECTROMECANICA | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. Favor de confirmarnos si se procede a realizar la instalación de la cerradura electromecanica indicada en plano A-600d, para la puerta metalica del nuevo zaguan. De confirmarse la instalación, compartirnos plano eléctrico para la canalización y cableado para este servicio; de lo contrario, indicarnos si se requiere realizar un cambio en el modelo de la cerradura. | . Favor de considerar una cerradura de alta seguridad de sobreponer marca Philips en lugar de la electromecánica indicada en proyecto.
- CONTACTOS ADICIONALES EN AUDITORIA | SM CAMPECHE | Sam's Club | . El jefe de mantenimiento de la tienda nos hace la solicitud de realizar la instalación adicional de 4 contactos normales dobles en área de la oficina de auditoria. Favor de indicarnos si se procede a realiar esta instalación o es denegada. | Muy . Los contactos autorizados por prototipo están indicados en proyecto, por lo que sin un soporte del por que del adicional no podemos autorizarlos, agradecemos el antecedente para en caso de requerirlos se instalen.
- Muro de block perimetral patio de maniobras | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En planos de albañilería y en planos de exteriores no viene indicado la reparación del muro de block colindante con la calle lago poniente, adjunto fotografías de las condiciones actuales. Favor de confirmar si se realiza reparación y enviar detalle. | , El alcance viene contemplado en el lano A-200 FACHADAS GENERALES, se indica mantenimiento y reparación de muro. .
- Faldones locales comerciales sotano | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En planos arquitectónicos de sótano no indica alcance en los faldones de los locales comerciales existentes, solicito de su apoyo con el detalle si se tiene considerado algún alcance en dichos faldones, adjunto fotografías de estado actual. Así como confirmar si se tiene considerado alguna señalización corporativa par los nombres de cada negocio. | , Deberá colocarse faldón de panel de yeso con pintura vinílica mate, color blanco, White flour codigo sw7102. Tablero de lámina de espuma de poliestireno extruido entre dos capas de poliestireno de alto impacto (gatorplast) color blanco de 1 de espesor. Considerar especificaciones de faldones en plano A-407 Locales comerciales. .
- MALLA-TIERRAS-SUBESTACION-NAVE | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano SE-01A indica colocar malla de tierras de 28 x 28 mts en plano indica colocarlo en las areas de trastienda, subestación, planta de emergencia, anden de trailers y pasillo de circulación, favor de indicarnos si se coloca conforme a proyecto o se recorre al interior de la nave. la desarrolladora ya tiene construido los muretes del área anden trailers. | Se comparte plano de SE-01a actualizado con la reubicación de la malla en carpeta de Boletines
- RFI 10 MUROS DE CONTENCIÓN DE COLINDANCIA | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo a planos estructurales de este proyecto, no se tiene mayores detalles de construcción sobre los muros de contencion de la poligonal de la tienda, se tienen detalles de estos muros en los planos de terracería en planos C02-PLANOS DE CORTES y sus detalles en cortes por ejemplo C09d PLANO DE DETALLES DE TERRACERIA donde se indican alturas, niveles de dezplantes sin embargo no se indican detalles de acero para la construcción de estos muros de contencion y un plano de planta sobre estos muros. De su apoyo para proporcionarnos informaión sobre estos muros. | Se agregan en carpeta de Boletines los planos de complemento con detalles de altura y distancias. (ES-506b, ES-506c, ES-506d, ES-506e, ES-506f, ES-506g, ES-506h)
- REFUERZO-ESTRUCTURAL-PUERTAS-INGRESO | Petempich | Walmart Supercenter | En el proyecto indica colocar puertas corredizas tipo SO-XS-SX-SO de 4.27 ml por 2.74 de altura en ambos accesos a la unidad, pero no existe un detalle de herrería que indique como se soportara y fijara la puerta corrediza. Favor de compartir el detalle de herrería para soportar el peso y la fijación de las puertas a colocar como se indica proyecto. Se revisan los planos de herrerías, estructurales y no existe algún refuerzo, en el plano A601a en el detalle de la puerta tipo B nos indica que entre las puertas esta un hueco de Durock o Tablaroca pero no indica algún refuerzo. | Se comparte boletín BL-20220525-1-BASTIDOR PARA CORTINAS REV A en carpeta de Boletines.
- #19 Tipo de accesorio conforme a lugar de instalación y requerimientos de zona | SC Puerta Texcoco | Walmart Supercenter | En los planos electricos IE-04 INST. ELÉCT. DE CONTACTOS NORMALES EN P. DE V.- 4109, IE-05 INST. ELÉCT.DE CONTACTOS DE OFICINAS Y SERVICIOS - 4109 y GIE-01 INST. ELÉCT.DE CONTACTOS EN ABARROTES - 4109 se detecta que en algunas areas se solicita CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, 127V. 15A. MCA LEVITON en areas donde se aprecia que es zona humeda o cerca de instalaciones hidraulicas no seria recomendable tener un contacto falla tierra en este tipo se zona. La pregunta es la siguiente se dejara los accesorios como estan fisicamente instalados y referenciados a los planos constructivos actuales como ejemplo (Contacto para lavamanos de sanitasrios, Dispensadores de agua, Ozonificadores y lamparas de emergencia sanitarios clinetes y asociados, refrigerador de hielos, lavamanos de consultorio por mencionar algunas zonas) me podrian definir que procede con esta oportunidad detectada. | , El contacto con falla a tierra está considerado para ozonizadores y germicidas en el plano (GIE-01 INST. ELÉCT. DE CONTACTOS EN ABARROTES – 4109), además se deberá seguir el criterio indicado en la nota 16. TODOS LOS CONTACTOS EN MURO CERCANOS A MENOS DE 1.80 m. DE UNA TARJA, DEBERAN SER CON PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA Y TAPA A PRUEBA DE INTEMPERIE. .
- MESA DE TRABAJO EN AUDITORIA | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. En plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA se verifica visulmente que se debe de instalar una mesa de trabajo, el cual no esta considerado dentro de los planos de mobiliario. Favor de compartirnos el detalle de este mueble para realizar su fabricación. | Adjuntamos boletín No. 3 indicando la fabricación de la mesa de auditoría; esta mesa es una omisión de proyecto; sin embargo en la ultima OC se dio de baja un mueble de alto valor fabricado en madera de la bodega de pick up de acuerdo al nuevo layout, por lo que el recurso de esa baja cubre sin tema el costo de esta mesa. .
- Red pluvial en andador perimetral. | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano C08 red pluvial no especifica que hacer con la red pluvial en el área del andador desde la planta de tratamiento, hasta la puerta de acceso nueva de personal. Al colocar el muro perimetral nuevo este será una contención y se acumulará agua. Nos podría apoyar con conocer el estatus de como conducir dichas presipitaciones. . | , Considerar rebosaderos o pasos a lo largo del muro para permitir la salida del agua hacia el terreno baldío evitando así que se acumule el agua. .
- RFI 43 Descabezado pilotes | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Se informa que durante los trabajos de descabezado de pilotes, se encuentra que los elementos de concreto, no son pilotes, son muertos de concreto, vigas prefabricadas enterradas, las cuales estaban a una profundidad máxima de 2.00 m, se retiran por completo y se procede al relleno y compactación del área | , Enterados. .
- UPS RACK DE REFRIGERACIÓN | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los trabajos de corriente regulada ID-01. ID-02 Los planos de instalaciones espaciales, no indica que el proveedor de sistemas realice la conexión de los ups que se utilizan en los racks de refrigeración (A, B Y C). Pero en sitio menciona que estos son suministros de nosotros, me apoyan con sus comentarios y de ser alcance de la contratista favor de apoyarme con los planos y considerar el suministro de los UPS necesarios. Ya que en todas las tiendas que he realizado lo realiza el proveedor de refrigeración. Quedo al pendiente de sus comentarios. | , Esta duda va enfocada a logística, lo cual pueden revisarlo directamente con su Gerente de obra para ahorrar tiempo, pero les informamos que los nodos de sistemas en el rack de refrigeración es alcance del proveedor de refri asignado, todo lo que tiene que ver con al conexión del sus tableros de control al sistema de ahorro o automatización es por cuenta del de refrigeración no del contratista de obra. En resumen todo lo que tenga que ver con el rack y controladores de refrigeración es por cuenta de ese proveedor. .
- REFUERZO ESTRUCTURA | SM Oaxaca | Sam's Club | . EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES NO INDICA REFORZAR LOS JOIST DE LA ESTRUCTURA DONDE SE UBICARA EL RACK DE CONDENSADORA DE REFRIGERACION EN CUBIERTA, FAVOR DE INDICARNOS SI TIENE ALGUN REFUERZO Y ENVIAR DETALLLES O NO APLICA. . | . Se trata de una omisión en la carga de los archivos de proyecto, por lo que compartimos Boletín 03, consistente en planos de refuerzos de cubierta, como complemento al plano de proyecto ES-402_PLANTA DE CUBIERTA Y DETALLES
- ALTURA RACK DE REFRIGERACION | SM Oaxaca | Sam's Club | . CON RESPECTO AL PLANO ESTRUCTURAL ES-402 RACK DE REFRIGERACION TENEMOS EN EL DETALLE DE ELEVACION 4.20 M.S.N.P.T. SIN EMBARGO EN EL PLANO DE REFRIGERACION GR6 LAY OUT NOS INDICA EN UNA NOTA QUE EL NIVEL SOBRE ESTRUCTURA DE LOS EQUIPOS DEBE SER DE 5 M.N.P.T., FAVOR DE INDICARNOS SI TOMAMOS LA ALTURA DEL PLANO GR O CONSTRUIMOS LA BASE CON LAS INDICACIONES DEL PLANO ES-402?. . | . Se hace la aclaración que los planos que rigen las bases de los racks refrigeración son los planos estructurales ES-402 , favor de considerarlo como lo indican las partidas en respectivos plano.
- LAMBRIN DE COMEDOR | SM Oaxaca | Sam's Club | EN EL PLANO DE DEM-03 DEMOLICION DE MUROS NO INDICA EL RETIRO DEL LAMBRIN DEL COMEDOR, EN EL PLANO A-100d ACABADOS NOS DICE QUE SOLO TENEMOS ALCANCE EN PINTURA P-10, SOBRE EL MURO EXISTENTE Y SU RESPECTIVO ZOCLO, ESTE MURO COMPRENDEMOS QUE SOLO TENDRA MANTENIMIENTO EN PINTURA COMO UNICO ALCANCE?. | . Durante la inspección visual al recorrido de la tienda generada en junio de 2021, este lambrín se apreció en buen estado sin rupturas y desprendimiento y dado que no hubo reconfiguración del área se determinó tal como lo marca el plano A100d considerar el lambrín existente con reparaciones menores, rempastado, pintura y zoclo acorde a lo indicado en proyecto. Requerimos un reporte fotográfico detallado para evaluar si requiere algun cambio.
- MUROS SANITARIOS ASOCIADOS | SM Oaxaca | Sam's Club | EN EL PLANO DE DEMOLICONES DEM-03 NOS DICE QUE LOS MUROS DE LOS SANITARIOS ASOCIADOS SON DE DUROCK SIN EMBARGO AHORA QUE ESTAMOS INTERVINIENDO EL AREA ENCONTRAMOS QUE LOS MUROS SON DE LADRILLO EN EL PLANO PARA LA CONSTRUCCION DE MUROS NOS DICE QUE VOLVERAN A SER DE DUROCK, FAVOR DE DEFINIR EL PASO A SEGUIR EN BASE AL HALLAZGO DE MUROS DE LADRILLO EN SANITARIOS ASOCIADOS. | Durante el levantamiento de la tiendo no fue posible corroborar el material de los muros sanitarios asociados, motivo por el cual se consideró la indicación de informar el material de los muros sanitarios una vez realizada las demoliciones. Dado el hallazgo del material del muro y que la huella de los muros de proyecto coincide con el estado actual se deberá considerar únicamente el cambio de acabados en el muro existente siguiendo las especificaciones de acabados de los planos correspondientes y las adecuaciones necesarias para las nuevas instalaciones, siempre y cuando el muro cumpla con la verticalidad y resistencia necesaria, por lo que solicitamos apoyo de la supervisión para determinarlo en sitio en conjunto con gerente de obra WM
- PASAMANOS MURO OFICINAS FRONTALES | SM Oaxaca | Sam's Club | EN LOS PLANOS DE OBRA NO TENEMOS INDICADO ALGUN ALCANCE EN EL PASAMANOS DE MADERA QUE SE LOCALIZA SOBRE EL MURO FRENTE A OFICINAS MEZZANINE, NO INDICA RETIRO, CAMBIO O MANTENIMIENTO, LO UNICO QUE TENEMOS ES EL ALCANCE EN EL MURO, FAVOR DE INDICARNOS SI SE QUEDA TAL CUAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE. | Muy bue día. Solicitamos sea revisado el proyecto ya que Tal como lo marca la nota del apartado moldura de madera mezanine del plano A402b la contratista deberá considerar su suministro derivado de los trabajos de cambio de faldón en mezanine, dicha moldura de madera debe cumplir con las especificaciones 06100 06200.
- PLAFON ENTRADA DE PERSONAL | SM Oaxaca | Sam's Club | EN EL PLANO DE ACABADOS PLAFON A-100b NOS DICE QUE EL MATERIAL PARA EL PLAFON DE ENTRADA DE PERSONAL ES TABLA DE YESO RESISTENTE A LA HUMEADAD NOMENCLATURA 9.26 PARA ESTA OFICINA SIN EMBARGO EN EL PLANO A-402 OFICINAS FRONTALES NOS INDICA QUE EL PLAFON ES CON TABLA DE YESO NOMENCLATURA 9.25, FAVOR DE DEFINIR CUAL MATERIAL USAMOS. | . . El plano que rige los acabados en oficinas es el plano A402 favor de considerarlo como lo indica el presente plano
- LOSETA CUARTO DE BASURA | SM Oaxaca | Sam's Club | EN EL PERIMETRO INTERIOR DEL CUARTO DE BASURA SE ESTA INDICANDO LOSETA DE CERÁMICA 20cm X 30cm, MARCA INTERCERAMIC LINEA ASTRATTO BLANCO, BOQUILLA SIN ARENA COLOR CHARCOAL, COLOCACIÓN MODO CUATRAPEADO, SIN EMBARGO EN EL A-100d PLANO DE ACABADOS EN MUROS INDICA LAMBRIN DE LOSETA CERÁMICA MARCA PORCELANITE, MODELO JUPITER COLOR BLANCO DE 0.33x0.33 M, JUNTEADO CON BOQUILLA EPOXICA HASTA UNA ALTURA DE 1.20 DEL NTP FAVOR DE INDICARNOS SOBRE CUAL PLANO TRABAJAMOS? | . Tal como lo indica el plano A-100d y acorde a las especificaciones vigentes de Walmart se debe implementar la loseta jupiter tanto en piso como en muros hasta 1.20 m. de altura.
- RESPUESTA RFI #8 INSTALACION EXISTENTE DE FIBRA POR CUBIERTA | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a la respuesta del rfi#8; . Las trayectorias correspondientes al proyecto de sistemas de voz y datos son en tuberías y/o charola por dentro de la tienda nunca al exterior y mucho menos sin algún medio de soportería o protección de las mismas, los planos ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS & ID-07, ID-07a FIBRA OPTICA indican las trayectorias, soportería, remates de esta, correspondientes a los protos vigentes a la hora de elaboración del proyecto. Las trayectorias que se realizan por parte de proveedores de servicios de telefonía voz y datos externos y no apegados a este proyecto son alcance del mismo. ¿pregunta? se concidera como adicinal dentro de esta remodelacion canalizar este cableado?, o se deja asi en sus condiciones actuales? | . Como bien se mencionó anteriormente el proyecto está de acuerdo a prototipo vigente en fecha de entrega de proyecto y en los planos ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS & ID-07, ID-07a FIBRA OPTICA se indica que la instalación deberá estar al interior de la tienda y nunca en el exterior. Nosotros como proyectistas no tenemos injerencia en instalaciones de proveedores externos, en este caso como el proveedor de Telmex de Fibra Óptica de enlace principal y Wifi existentes, se deberá solicitar a ellos la actualización o cambio de instalaciones a interior de la tienda y de no realizarse este proveedor deberá confirmar y asegurar que al estar expuestas en el exterior no se corre peligro alguno y/o problemas de operación, para gestionar con proveedor externo se deberá revisar con gerencia y área de gerencia de obra.
- DUDAS RESPECTO A RFI 1022653 VITRINA BERRIES | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | CON RESPECTO A LA RESPUESTA RECIBIDA DE ESTE RFI SE COMENTA QUE LOS TRABAJOS ADICIONALES PARA ENERGIZAR LA VITRINA COMENTADA NO ESTA EN EL ALCANCE DE LA CONTRATISTA. ESTA FUERA DE PROYECTO CUALQUIER ALCANCE. POR LO CUAL SE PRREGUNTA SI SE DEBE MANEJAR COMO UNA O.T. POR PARTE DE LA TIENDA, O SE DEBE ELABORAR UN PRESUPUESTO POR PARTE DE LA CONTRATISTA. . | Muy , para la vitrina de berries es correcto; Hector Lara comento previamente que llegó una adicional a la que ya teníamos considerada para la unidad, es decir tienen 2 en este momento; esto se resolvió en sitio transfiriendo una a otra unidad que no cuenta con ella.
- RFI 50 Reubicación de juntas flexibles | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano IH-01, indica que las mangueras (juntas flexibles) se ubiquen entre los ejes D y E, lo correcto debería ser que se ubiquen entre los ejes C y D al encontrarse la junta constructiva entre los 2 cuerpos de edificios. que nos indiquen que procede | , Estas siguen realizando la misma función, por lo que se aprueba la reubicación como lo indican entre los ejes C y D, en ambos lados de la tienda. .
- RFI 51 Cambio de dimensiones ductos AA | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Entre los ejes 8-11, M-O, indica que los ductos deben ingresar con las siguientes dimensiones: 36”x18”, sin embargo, por la altura del espacio y las dimensiones de los racks, solo se permite una altura de 8”, los ductos existentes tienen este peralte. Se propone modificar el ducto de ingreso por 80 x 8, esto para conservar los PCM. que nos indiquen que procede. Se adjunta archivo de evidencia | , Podría quedar de 70x10 quedando una altura libre de 3.27 m s.n.p.t., esto sería en caso extremo, lo que se recomienda es que fuera de 50x12 quedando libres 3.22m, lo cual no debiera de interferir con la altura de rack, de acuerdo a imágenes de reporte los racks no llegan hasta el ducto es mas bien la estiba de estos, solamente tendrán que librar las rejillas sobre pasillo. .
- Rejilla Pluvial Recibo | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | Buena noche. Como aclaración en el boletín 01 generado del RFI 16 esta mal ubicada la rejilla pluvial, ya que la solicitud indica en área de recibo por anden de camionetas (se adjunta archivo). Se procedera a ejecutar en zona indicada en la solicitud, por lo cual solicitamos de su apoyo para actualizar boletín. | . Derivado del hallazgo se comparte boletin
- Bodega de mantenimiento exteior | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | . Referente al RFI 40, favor de aclararnos la respuesta ya que es la misma que el RFI 39 y son solicitudes diferentes. | . El cuarto que ocupan como bodega de mantenimiento y que se encuentra a un costado de la subestación eléctrica no se indica dentro de proyecto ya que cuando se realizaron los diagnósticos no presentaba este grado de deterioro mostrado en fotografías adjuntas; el adicional no es aprobado de momento, solicitamos apoyo de Eficiencia operativa para indicar si es necesario que sea absorbido por la remodelación y de donde saldrá el recurso adicional para estos trabajos; una vez aclarado esto podrá determinarse si es alcance adicional de la contratista o podrán manejarlo con una OT. Requerimos un presupuesto aproximado de estos trabajos para que la operadora pueda evaluar la situación
- RFI 46 Detectores de humo no proyectada en mezzanine | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo al proyecto, en el plano “SISTEMA DE DETECCIÓN LP-04” indica detectores en planta baja, pero en el mezzanine no esta proyectada ninguna alarma. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si el área no requiere estos dispositivos o indíquenos mediante un boletín en caso de que si se deba considerar, que a su vez, deberán considerarse en los suministros Se adjunta un reporte para mejor comprensión | , Se comparte Boletín RFI 46 - Detectores de humo en mezzanine, con el complemento de información. .
- RFI 52 Alimentación de bombas recirculadoras | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los planos eléctricos, solo indica un contacto de servicio en cada ULA, no se indica canalización, cableado ni salida eléctrica para las bombas recirculadoras. que nos indiquen si estos equipos no requieren de alimentación eléctrica para dichas bombas. en caso de requerirse, solicitamos el boletín respectivo, indicando a que tableros y circuitos deberán derivarse | , Se comparte Boletín RFI 52 Alimentación de bombas recirculadoras, con la indicación de los contactos para las bombas recirculadoras de las ULAS, si se tiene considerado la alimentación de las bombas recirculadoras, se tuvo un error de dibujo del plano IE-07 donde se puede observar que todos los contactos de servicio se indica un circuito 40GC solo se está actualizando dibujo, cabe aclarar que las cargas ya están considerados en los cuadros de cargas y el dibujo ajustado corresponde tanto cuadros de carga como plano IE-06. .
- RFI 55 Desnivel de piso de ventas con banqueta | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano DEM-7 no indica demoler la banqueta donde será el nuevo acceso a clientes (antigua área de prichos) ya que por la diferencia de niveles entre el piso de ventas y la banqueta, se genera un escalón, por lo que será necesario subir el nivel de la banqueta o hacer una rampa, sin embargo éste ultimo debe considerarse desde el nivel de piso de ventas hasta el nivel de asfalto (20 cm aprox) se adjunta archivo con imágenes indicando dicho desnivel | , Se confirma que la demolición para las rampas de acceso en ambos nuevos accesos se indica en el plano DEM-01 Deolición de pisos en el concepto DEM-10. Demolicion de acceso clientes (juntos a local Prichos anterior) Demolición de banqueta en acceso a clientes izquierdo Se tenia considerado el desarrollo de 1.20mst de rampa ya que se tiene el nivel de 15cms de banqueta, si están detectando un nivel de 20cm se tendrá que ajustar el desarrollo de rampa a 1.60mst para considerar el 12%, de acuerdo a el ancho de la banqueta se tiene 2.25 mts del paño de la tienda al arroyo vehicular y de acuerdo a imagen compartida si se tiene el 1.60 para la pendiente. Además se tendrá que revisar los niveles finales de piso de ventas en proyecto de Nivelación de piso de cajas A-10B Plano niveles de line de cajas desarrollado por Guiracsa .
- CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS | SP Insurgentes La Joya | Walmart Express | SOLICITO DE SU APOYO YA QUE PROYECTO NO MARCA DETALLES DE CONTACTOS DE OFICINAS Y SERVICIOS POR LO CUAL NO TENEMOS VISIBILIDAD DE LA UBICACION DE CONTACTOS EN LAS AREAS COMEDOR ,SANITARIOS ASOCIADOS, GERENCIA,RH, CCTV,SISTEMAS. COMO COMENTARIO SE REVISARON LOS PLANOS IE-02a,IE-03a, PERO OMITEN LAS AREAS MENCIONADAS. QUEDO ATENTO A CUALQUIER COMENTARIOS | El 19 de mayo se compartió vía correo la información solicitada, se queda en esper del presupuesto de estos alcance para poder publicar la información actualizada en el sistema
- REFUERZO DE ESTRUCTURA PARA APERTURA DE FOSO DE NUEVO POLIPASTO | SP Insurgentes La Joya | Walmart Express | SOLICITO DE SU APOYO PARA DEFINIR EL REFUERZO ESTRUCTURAL DE APERTURA DE FOSO DE NUEVO POLIPASTO YA QUE PROYECTO NO MARCA DETALLES PLANOS REVISADOS POL01 , POL02 QUEDO PENDIENTE DE SUS COMETARIOS . | El 24 de mayo de aclaró vía telefónica que el refuerzo estructural para la apertura del foso, la contratista deberá revisar el plano ES402-PLANO Y DETALLES DE POLIPASTO.
- LOSETA DE LAVABO DE BAÑOS | SP Insurgentes La Joya | Walmart Express | DE SU APOYO PARA DAR OPCION DE MODELO DE LOSETA CERAMICA DE BAÑOS EN PARTICULAR LA LOSETA QUE LLEVAMOS SOBRE LOS LAVABOS DE BAÑOS CLIENTES EN EL PROYECTO INDICA UNA LOSETA CERAMICA MCA. INTERCERAMIC DE 7.65x15.31 cm WALL TILE COLECTION COLOR VERDE LIMON, LA CUAL ESTA DESCONTINUADA SOLICITO DE SU APOYO PARA PROPORCIONAR UNA ALTERNATIVA DE OTRO MODELO QUE SE PUEDA UTILIZAR QUEDO PENDIENTE DE LOS COMENTARIOS | En proyecto en plano A100b se indica con la clave 9.93 - loseta cerámica de 7.5 x 15 c, segú especificaciónes WM 09310, en las ultimas especificaciones pubklicadas se indica que el modelo a usar será: Walmart Express (antes Superama) Modelos y Marcas Autorizadas: a) Marca: Daltile Modelo: 1098 WALL TILE – Key Lime Formato: 7.65 x 15.31 cm Color: Verde Limón – Key Lime Boquilla: Sin Arena color Blanco Favor de consultar las ultimas especificaciones publicadas, se comparte según CI-20-059 Rev C contacto de vendor a cargo de la cuenta de WM para que les proporciones información
- RFI 56 Desmantelamiento de faldones tintorería | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los planos de desmantelamientos, no se indica el retiro de faldones del área de tintorería para adaptarla de acuerdo al proyecto de Prichos. Solicitamos de su apoyo para el boletín respectivo para estos trabajos. Se adjuntan imágenes del estado actual | , El estado de los faldones no se detectó dañados pudiendo conservar el faldón por su geométrica ya que son cajillos que cubren las trabes de acero, no se tiene considerado el retiro ya que se conservaran en lo posible, realizando resanes en faldón de panel yeso y pintura. Se comparten fotografías de su estado durante desarrollo de proyecto. .
- DOMOS | SP Insurgentes La Joya | Walmart Express | PIDO DE SU APOYO PARA INDICAR QUE TRATAMIENO O EN SU CASO SI SERA SUSTITUCION, YA QUE PROYECTO SOLO NOS MARCA MANTENIMIENTO RESELLOS Y CONTAMOS CON 10 DOMOS DAÑADOS DE 26 EXISTENTES LOS CUALES PRESENTAN FISURAS QUEDO PENDIENTE DE TUS COMENTARIOS | Solicitamos por favor nos compartan fotos de los domos dañados, ya que cuando se realizo la etapa de planeación no se detectaron domos dañados ni filtraciones en los acrílicos, cabe señalar que mantenimiento tampoco reporto filtración en dichos acrílicos ya que en 2019 realizaron trabajos de mantenimiento en la cubierta. Favor de consultar reporte fotográfico y diagnóstico estructural: REPORTE_EST_CUBIERTA_SP_INSURGENTES LA JOYA_3177 REPORTE FOTOGRÁFICO CUBIERTA_SP-INSURGENTES LA JOYA-3177 En carpeta SP INSURGENTES LA JOYA-3177 (PLANEACION), en donde se observan en buenas condicines estos elementos, por lo que que se han detriorado por falta de mantenimiento el equipo de conservación deberá de levantar la OT correspondiente para efectuar el cambio
- PISO FIRME AREA DE RECIBO | SP Insurgentes La Joya | Walmart Express | SOLICITO DE SU APOYO PARA RATIFICAR SI ES CORRECTO LAS INDICACIONES MARCADAS EN EL PLANO A407 EL PISO (FIRME) QUE SE DEBE DE COLAR EN EL ÁREA DE RECIBO NOS INDICA QUE ES UN FIRME DE 17 cm DE ESPESOR CON UN CONCRETO CONVENCIONAL DE f’c=200 kg/cm2. DE FAVOR ME PUEDES CONFIRMAR QUE ESTE PISO ES CON ESE TIPO DE CONCRETO, YA QUE POR LO REGULAR EN ÁREA DE RECIBO Y POR EL ESPESOR SIEMPRE SE COLOCA UN TIPO MR=38, MR=40 A MR=42 kg/cm2 POR LA RESISTENCIA. QUEDO PENDIENTE DE TUS COMENTARIOS. | Durante la etapa de concurso se indico que los plano estructurales rigen sobre los arquitectónicos en cuanto a las especificaciones de los pisos, para las características de los pisos que menciona, deberán revisar el plano ES201-PLANTA DE PISOS en conjunto con el plano ES001-NOTAS GENERALES, en este último en las NOTAS GENERALES PARA CONCRETO DE PISOS en el punto 1 y 2, indica que debemos utilizar un MR= 40 kg/cm2. Esto es solo una aclaración por lo que no representa ningún adicional
- SUBESTACION ELECTRICA | MB TALA OESTE (RMD 2021) | Mi Bodega Aurrera | En el diagrama unifilar en una nota indica para el alimentador de transformador al TCI (Medición) lo siguiente L= 5m 4xfase (16-350kcm,4-4/0d) como existente al TCI, Lo cual solo son 7 cables del 600 (cobre) y 1-4/0 d, esto lo verificado en sitio, lo cual no corresponde a la nota, en el plano SE-01 SUBESTACION y IE-06 ALIMENTADORES GENERALES no viene indicado, favor de indicar si se hace caso omiso a la nota o se deberá considerar como nuevo, de ser así el metraje indicado en la misma nota como 5m no seria suficiente para ejecutar el trabajo hasta el TCI como se solicita en el diagrama unifilar. Si se ejecuta como viene en proyecto CFE no tendría medición del tiro indirecto. | Se deberán considerar: • 40ml de cable del #10 • 5 ml de cable armado MC4 de aluminio de 350 kcm adicionales • 5 m de tubería de 3/4(21mm) pared gruesa • 20 ml de calibre 4/0 aluminio Desnudo • Tubo Pared gruesa de 3 (78mm) Conduit • Tubo Pared gruesa de 3 (78mm) Servicio pesado PVC Y todo lo necesario para su completa instalación y funcionamiento Se envía boletín a coordinador de Walmart para cotización y entrega de presupuesto
- NIVELACON DE PISO EPOXICO EN PREPARADOS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | DE ACUERDO A LOS PLANOS A-101F Y DEM-02 SE INDICA QUE EL PISO EPOXICO EXISTENTE DE FRUTAS Y VERDURAS DEBERA SER ESCARIFICADO Y RETIRADO PARA LA APLICACION DEL NUEVO PISO INDICADO EN PLANOS CON SUS ESPICIFICACIONES CORRESPONDIENTES. NO INDICA EN NINGUNA PARTE UNA RENIVELACIOL TOTAL DE ESE PISO (COMO SI SE INDICA EN LA DEMOLICION DE LOS PISOS DE CAMARAS POR EJEMPLO)- EFICIENCIA OPERATIVA ESTA SOLICITANDO LA RENIVELACION TOTAL DE ESA AREA LO CUAL HUBIESE REQUERIDO UNA DEMOLICION MAS PROFUNDA DE ESA AREA Y NO SOLO EL RETIRO DEL EPOXICO EXISTENTE ABASE DE UNA ESCARIFICACION SIMPLE. SE COMENTA QUE EL DESNIVEL QUE PRESENTABA DICHA AREA NO ERA ALGO REPRESENTATIVO POR LO CUAL NO SE CONSIDERO ENVIAR UN RFI EN SU MOMENTO. SE SOLICITA RESPUESTA A ESTA PETICION DE EO. . | . El proyecto indica retiro de toda la capa de piso epoxico, desvaste de 1mm y posterior colocación de autonimvelante en el espesor requerido debido a que el área no presenta desniveles con respecto al pasillo de trastienda u otras áreas. El proyecto no contempla demolición más profunda o cambio de piedras de concreto pues se trata de un entrepiso con capa de compresión en losa tipo losacero por lo que se optó por realizar el retiro superficial (detalles 3 y 4 de plano DEM-02) considerando que al momento de la visita solamente se registró desgaste en el epoxico y áreas con desprendimiento sin desniveles. Confirmar si ya se tiene intervención en el piso de esa área y si ya fueron ejecutados los trabajos, en caso de que aun no se realicen trabajos se deberá de optar por retirar el piso epoxico como originalmente está previsto y retirar máximo hasta 3mm con desvaste para posterior colocación de Autonivelante Epoxico. Recorte de pantalla de proceso de retiro indicado en plano DEM-02
- PISO EPOXICO EN SARDINELES SALCHICHONERIA | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | DE ACUERDO AL PLANO A-101F ACABADO EN PSIOS. NO SE INDICA LA APLICACION DE LOS NUEVOS SARDINELES DE CONCRETO FUERA DE CAMARAS. SOLO SE NDICA ZOCLOS EPOXICOS AL FRENTE DE LAS MISMAS DONDE HAY VISTA AL CLIENTE. SE SOLICITA INFORMACION SI ESTA INDICACION ES CORRECTA ? O SI SE DEBE APLICAR ESTE ACABADO AUN CUANDO NO ESTE INDICADO PUNTUALMENTE. . | . Los sardineles se indican con la clave 3.11 por el exterior de todas las cámaras, de igual forma en plano de abarrotes GA-01 se hace la misma indicación. Los sardineles de cámaras que se encuentren dentro de áreas de preparados se deberán de recubrir con el mismo acabado que se coloque en pisos ya sea epoxico o antiácido. Los sardineles con vista a trastienda o fuera de área de preparados no deberán de llevar recubrimiento.
- TRAMPA DE GRASA DOBLE EN EXTERIOR | SM CAMPECHE | Sam's Club | . En área exterior en donde se ubicará la nueva trampa de grasa se inició demoliciones de banqueta y excavaciones para realizar desplante de esta nueva trampa; se realizan dichos trabajos y nos encontramos que la zapata corrida de la huella tienda interfiere con la nueva ubicación de la trampa de grasas. En proyecto la trampa de grasa inicia en 49.11 NPT (banqueta) y el nivel del afluente es al 48.52, del nivel del afluente nos indican bajar 1 metro más y sumándole los 15 cms del espesor de la base de la trampa tendríamos una profundidad de 1.74 mts. La distancia entre el nivel de piso terminado de la banqueta hacia la parte superior de la zapata corrida es de 1.20 mts y cuenta con un ancho de 1 mt. Revisando la zona se propone lo siguiente: Reubicar la trampa de grasa hacia la zona del tanque elevado, esto se realizará tomando en cuenta las medidas de la zapata corrida para que no interfiera en las demoliciones y excavaciones. Favor de indicarnos si esta propuesta es la ideal para reubicar la trampa de grasa, o hacernos saber su punto de vista. Se anexan evidencia y propuesta. | . Es factible reubicar la trampa de grasas hacia donde están haciendo la propuesta únicamente tendrían que realizar el ajuste de la salida del interior de la tienda hacia la nueva ubicación respetando los niveles indicados en el proyecto de interiores.
- DETALLE DE BASTIDOR PARA FALDON DE PERECEDEROS | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena noche. Referente al refuerzo que se indica en plano GA-05 PLANO DE DETALLES DE ABARROTES 1, en detalle #09 se inidca colocar un angulo de refuerzo de 4x4x1/4 para el soporte de bastidor de nuevo faldón del área de perecederos. En plano A-300a PLANO DE CORTES TRANSVERSALES detalle #3, se indica que el faldón (panel de yeso) inicia en la cota 103.05 y termina en la cota 105.49, pero si incluimos el detalle 09 del plano GA-05 el bastidor metalico del faldón ira desde la cota 103.05 hasta el lecho bajo del joist. Favor de validar esta información si es la correcta para ejecución, de ser lo contrario se tiene la siguiente propuesta. Actualmente en el faldón de perecederos cuenta con 2 angulos de refuerzo de 2x2 en forma de sandwich, y por en medio pasan varillas roscadas de 3/8 ancladas a una placa de la cual no se alcanza a detectar; estas varillas roscadas sotienen al bastidor del faldón y estan separadas aproximadamente por 1.30 mts entre varillas. Por lo cual esta seria la propuesta para realizar la colocación de angulos de 2x2 y bajar con varillas roscadas de 3/8 hacia el bastidor del nuevo faldón hasta la cota 105.49. Favor de compartirnos sus comentarios. Se anexan evidencias. | . Colocación de ángulos ángulos LI de 76 x 5 mm en forma de sándwich en lugar de 51 mm, realizar los colganteos con varillas roscadas de 3/8 @ 1.00 a 1.20m hacia el bastidor del nuevo faldón hasta la cota 105.49, evitando las cuerdas de los joits, únicamente realizando los puntos de sujeción sobre los ángulos nuevos.
- LIMPIEZA EN ESTRUCTURA | SM CAMPECHE | Sam's Club | . Referente a la baja de alcances de la limpieza de estrcutura dentro de la OC-01, en plano A-300a PLANO DE CORTES TRANSVERSALES existe una nota en la cual se indica que los elementos estructurales horizontales y verticales, así como el aislante de la nueva zona de farmacia le debera de aplicar limpieza profunda y aplicación de dry fall. Favor de indicarnos si esta nota tambien aplicaria para el área de mezanine frontal, mas concretamente en área de comedor de aosicados y en la escalera del mezanine; ya que son zonas que cuentan con mucho polvo en elementos estructurales tanto verticales como horizontales así como tambinen en la fachada de multipanel. Se anexa evidencias de las zonas en cuestión. | . La limpieza y aplicación de pintura en toda la estructura fue dada de baja en OC1 por temas de inversión, sin embargo sugerimos que se mantenga al menos la partida de limpieza en el lecho bajo de aislante térmico en cubierta (por tema de moho) además de las áreas en estructura del comedor y escalera del mezzanine frontal.
- RFI#33 Guarniciones en estacionamiento | BA VALLE DE ARAGON (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente a las guarniciones de estacionaiento en plano DEM-09 indica unas guarniciones que no existen fisicamente (se anexa croquis) solicitamos nos indiquen si estas debrean ser construidas o si solo se indicaran con señalizacion horizontal. | Considerar sólo señalización horizontal en color blanco tráfico. Este RFI es aclaratorio
- 020 Salida sanitaria para baños clientes | BA CHIMALHUACAN (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Equipo proyecto . Referente a los trabajos que se vienen realizando para la remodelación de la Bodega Aurrera y en especial a la colocación de red sanitaria para baños clientes, donde el proyecto nos indica cruzar todo piso de ventas para conectarlo a un registro nuevo, se informa que los baños actuales están conectados a una salida independiente, y dada las condiciones del piso en área de ventas se propone respetar esta salida, por lo que nos gustaría saber sus comentarios al respecto. | Estamos de acuerdo con respetar la conexión existente, dado que se dejarán de ejecutar algunos trabajos considerar la deductiva correspondiente: demolición de firme, instalación de tubería, relleno y colado de firme. Este RFI genera deductivas en la ejecución.
- BROCAL TAPA DE REGISTRO EXISTENTE CONEXION SANITARIA Y PLUVIAL | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | solicito de su apoyo referente a nuestros planos C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR Y AL C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR, el registro existente que se indica como conexión en el estacionamiento para ambos temas, se encontraba oculto tapado por la carpeta asfáltica, este registro queda en un peine de señalización horizontal, por lo cual se alza la mano para que se considera un brocal con una tapa para rodamiento, ya que nada impide que los carros no pasen sobre el mismo. Si se considera favor de compartir detalle. | . Serian tan amables de compartirnos evidencia fotografía y de ser posible numero de registro; para poder identificarlo y atender el RFI solicitado?.
- CAMARA DE CONGELADOS AMASIJO | SM Oaxaca | Sam's Club | . EN EL PLANO ESTRUCTURAL ES-303 PLANTA DE FIRMES, DETALLE 1B, MENCIONA QUE LA SECCION A3 (CAMARA DE CONGELADOR) TIENE UN AREA ADICIONAL QUE ABARCA EL REFRIGERADOR DE AMASIJO Y EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS (A100c) NOS DICE QUE ESTA PARTE ADICIONAL CAE DENTRO DE LA CAMARA DE REFRIGERADOS, FAVOR DE INDICARNOS SI CONSTRUIMOS LA SECCION ADICIONAL O SOLO LA HUELLA DE LA CAMARA DE CONGELADOS AMASIJO. . | . Se trata de una oportunidad de dibujo de los planos estructurales, favor de ejecutar el piso para la cámara de congelados tal como lo indica el plano arquitectónico. Considerando piso de concreto con sistema de aislamiento según la huella de la cámara de congelados como se indica en proyecto: foso, aislante y firme de tapa
- DEMOS | SM Oaxaca | Sam's Club | . EN ÁREA DE DEMOS NOS INDICA PLAFON PANEL DE YESO ESTANDART, SIN EMBARGO EN EL PLANO A100b ACABADOS EN PLAFON NOS INDICA PANEL DE YESO RESISTENTE A LA HUMEDAD, FAVOR DE INDICARNOS QUE MATERIAL ES EL CORRECTO. . | . No identificamos de cual otro plano hace mención la contratista sobre la indicación de panel yeso estándar, sin embargo, tal como lo marca el plano A100b el plafón en esta área (demos)a debe ser de yeso WR (clave 9.26) acorde a las guías mecánicas vigentes, al exterior de esta área de demos sobre el pasillo se deberá considerar de yeso estándar así como lo marca el mismo plano A100b.
- EJE 1 VOLADIZO BASE DEL RACK B | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ES-402b COMPLEMENTARIO DE RACK B DE REFRIGERACION, consideran 5 columnas (CM-1), considerando un voladizo con respecto a su eje 1, favor de corroborar si no es necesario algún tipo de estructura o soporte adicional para este eje en mención, ya que aparte del peso mismo de la estructura lleva la rejilla Irving y el equipo, por el momento y por proceso constructivo se considero un apuntalamiento en este eje. para reforzar el tema y prevenir algún fallo en la estructura se considero provisionalmente durante el proceso de montaje un apuntalamiento en este eje. Quedo en espera de sus comentarios si se considera algún tipo de refuerzo para este eje? o se considera tal y como indica el proyecto. adjunto imagenes del apuntalamiento provisional. | . Como se indica en las páginas 12 y 17 – 20 de la memoria de cálculo “4791-SM LOS MOCHIS-MEMORIA DE CALCULO RACKS DE REFRIGERACION”. El rack de refrigeración B, ubicado en las cámaras de amasijo, está diseñado para soportar los esfuerzos generados por la carga uniformemente distribuida sobre esta hacia el voladizo; se consideran 5 columnas HSS 10X10 (25x 25cm), como se indican en los planos ES-403 y A-410a RACK DE REFRIGERACIÓN B. Durante el análisis, el voladizo presenta un desplazamiento máximo al centro del claro de 1.33 cm, por lo que el sistema cumple por estados límite de servicio.
- RFI 63 Informativo bisagras expuesta de puerta blindada | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto, se indica que la puerta blindada hacia el exterior para valores, debe abatir hacia afuera. Dado esto, informo que las bisagras quedarán expuestas | , El abatimiento de puerta blindada tendrá que ser hacia el interior para que las bisagras queden al interior. .
- RFI 53 Bajada pluvial no contemplada | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En sitio a un lado de la rampa, existe una bajada pluvial el cual ya no fue contemplado en el plano C-08b. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o se contemplará dicha bajada en un boletín. Se anexa archivo indicando en plano la ubicación de la bajada | , Esa bajada descarga directamente a la rejilla de estacionamineto de planta baja, por lo que se debera dejar en sitio. .
- RFI 62 Hallazgo de paso entre tintorería y tanque de tormentas | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Durante las demoliciones de la tintorería, se tiene hallazgo de un paso entre éste y el tanque de tormentas, el cual solo está cubierto por un tramo de tablaroca, se recomienda cerrar el paso con block de concreto. que no indiquen que procede. Se cargan una fotos del área en mención | , Debido a que es un hallazgo, se desconocía de esta tapa en muro, por lo que si seria conveniente por seguridad de bodega y mercancía de Prichos cerrar vano con muro block similar al existente. Saudos.
- DETALLE DE PUERTAS DE MALLA | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Se requiere el detalle para que la contratista pueda fabricar un riel para la apertura de las puerta de bodega de vinos, ya que no lo define el detalle constructivo y la manera en que se tienen instaladas permite que las puertas cuando se retiran los pasadores de piso puedan jalarse hacia afuera, adicional a que queda una apertura cuando quedan cerradas las puertas entre los fijos verticales de cada puerta corrediza. Se adjuntan videos e imágenes de lo anterior explicado. | , El sistema de riel para puertas tipo jaula esta mal ejecutado, deben traer tanto riel en la parte superior como riel guía en la parte inferior con llantas, se comparte fotografía y boletín 02 para más claridad. .
- Plafón en área de carritos. | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En plano A-400 Acabados en Plafones no indica plafón en las áreas de carritos en ambos accesos, el cliente tendrá la visibilidad indicada en la imagen adjunta en notas y documentos. Favor de confirmar si se coloca plafón o se deja como indica en proyecto. | , Se deberá de colocar el faldón a 2.40m y plafón a 3.00m, el cual deberá cerra los muros perimetrales de la zona confinada. .
- RFI 58 Paso de tuberías cerca de Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1023921 - 0 - RFI 56, informo que las tuberías de descarga pluviales hacia el tanque de tormentas existente (C08b con diámetro de 30 cm en ambos lados de Prichos) y del tanque de tormentas hacia el registro exterior (C08a con diámetros de 20 cm), dichas tuberías invadirán el área de los cajones de estacionamiento y el área de un espacio existente para anuncios. O indíquenos que procede Se comparte archivo gráfico | , En las caras laterales de Prichos solo pasa una tubería colganteada de 30cms de diámetro, indicado en el plano Drenaje Pluvial (se adjunta imagen de la red pluvial) y tuberías como lo indican en el reporte que es una de 20cms y otra de 30cms. Por lo que para evita obstrucción por este cajillo y que la tubería ya pegada al paño de las columnas, este si se tuviera que ajustar el paño del faldón de panel yeso al paño de columna, pero el frontal no sufriría modificaciones y es el que lleva la imagen adosada de Prichos. Debido a que solo es una tubería de 30cm de diámetro al retirar cajillo de anuncio y adosado de tintorería este si libraría anuncio luminoso y ajustando cajillo al paño de la columna metalica
- ALCANCES ANTENA SATELITAL | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Se revisa el proyecto ejecutivo y no se encuentra un plano donde nos indique los alcances relacionados con la antena satelital. En el plano de cubierta nos indica que se realizará una base nueva para antenas y en los mismos de cubierta considerá el desmantelamineto de la misma, pero en cuanto a alcances de instalaciones espaciales no encuentro el plano o detalle, me podrian apoyar con dicha informacion. . | , Viene indicada la instalación en plano IE-04 INSTALACION ELECTRICA DE CONTACTOS VESTIBULO es lainstlacion indicada en color magenta. .
- DETALLE PARA PASOS DE DUCTOS POR TECHUMBRE | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En relación con el RFI No. 9 se solicita complementar la respuesta, referente al paso de la ductería de lámina hacia el interior de la tienda, ya que al ser un sistema de tridilosa, no existe un espacio libre en el cual pueda pasar el ducto de inyección y retorno de manera libre, por lo que se requiere saber cómo se hará el paso de dicha ductería, deberá recortarse la estructura?, o la lámina de los ductos se adaptará para que permita el paso de los redondos a través de ella como actualmente lo hace la instalación existente?. Se adjunta imagen de los ductos existentes. | , Se deberá tomar como criterio el mismo aplicado en tienda, es decir, la lamina de los ductos, se adaptará respetando la estructura existente tomando las siguientes consideraciones: 1. Por ningún motivo podrán cortar los elementos que componen la estructura portante. 2. Podrán ajustar la posición inicial del equipo siempre y cuando se respete el criterio planteado por el especialista del aire. 3. Los ductos se podrán modificar sus dimensiones, de acuerdo al criterio utilizado para dimensionarlos en un principio. Respetando el gasto y la caída de presión. 4. Y una ves realizado estos trabajos los perfiles de la estructura portante, que se encuentren al interior del ducto deberán ser pintados con una pintura époxica anticorrosiva. Para evitar posible corrosión. .
- Solicitud de información para valvulas area baños | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Solicito información referente a las valvulas principales que alimentan de agua a los sanitarios, dichas valvulas se encuentran en un nicho empotrado al muro de baños por debajo del lavabo en ambos costados pues son derivaciones independientes para sanitarios hombres y sanitarios mujeres, en el plano IH-03 INSTALACION HIDRAULICA NUCLEOS SANITARIOS-3878 nos indica valvulas de compuerta y personal de store planing nos indico que estas valvulas deben ser de esfera para un cierre rapido por alguna emergencia, la pregunta es: ¿tomamos en cuenta las valvulas de compuerta marcadas en proyecto o las valvulas de esfera indicadas por store planing? | , De acuerdo al manual de diseño hidrosanitario y gas emitido por Walmart dice lo siguiente: 4.1.4 Es indispensable contar con válvulas de seccionamiento a la entrada de cada área atendida. Dichas válvulas serán de compuerta y se localizarán en lugares accesibles. Como mínimo se instalarán a la entrada de las siguientes áreas: Sanitarios público, Sanitarios empleados, Preparación de carnes, Pescadería, Panadería, Tortillería, Sachichonería, Verduras (rociadores) y locales comerciales. No vemos ningún inconveniente en cambiar modelo de las válvulas, siempre y cuando el área que lo está solicitando, autorice el cambio y tramite el adicional o deductiva correspondiente. .
- ES-302 PLANTA DE FIRMES | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECTO AL PLANO ES 302 PLANTA DE FIRMES , SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI ES CORRECTA LA APRECIACION DE QUE SOLO ESTE TENDRA JUNTAS ASERRADAS (JA) YA QUE EN PLANO ES 302A HACE REFERENCIA A CANASTOS Y LA COLOCACION DE ROMBOS DE ACERO POR LO QUE PREGUNTAMOS SI SOLO SE REALIZARA EL CORTE DEL CONCRETO | . En el plano ES-302A detalle 7 se indica que los rombos y canastos deberán conservarse, se incluye la siguiente nota, No dañar pasajuntas tipo rombo o varilla pasajuntas durante el proceso de demolición, para su reutilización en el colado de firmes nuevos, con lo cual confirmamos que solo indica la realización de junta aserrada y colocación de cola de rata con sello. .
- Puerta de tablero HG | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Solicito su apoyo para informacion referente a la puerta de la jaula del tablero HG que se encuentra a un costado de consumos internos pues el detalle de esta puerta nos indica que es corrediza, ver en plano 3878 A-601 DETALLES DE PUERTAS Y VENTANAS, el principal motivo es que las puertas del tablero se ven obstruidas con la puerta de la jaula y les impiden abrir completamente, ¿es posible cambiar el sistema de apertura de la puerta de la jaula por otro? | , Revisando el dibujo ya se comprobó que no debe existir obstáculo alguno. No deberían tener problema, tienen espacio suficiente siempre y cuando la ejecución fue realizado correctamente. Otra solución pueden centrar el tablero para que quede centrado y las puertas caigan en el vano de las puertas corredizas. De acuerdo a proto se solicitan puertas corredizas ya que el problema radica que generalmente los pasillos se obstaculizan con mercancías y en caso de emergencia no se puede accesar a los tableros con puertas abatibles. Por eso se proponen corredizas de fácil acceso. .
- Tablero de Sistemas | SP Insurgentes La Joya | Walmart Express | DE ACUERDO AL PLANO ID-02 DETALLES DE TABLEROS NOS INDICA UN TABLERO TRIFASICO CON UN INTERRUPTOR DE 2X60 EL CUAL VA CONECTADO A LOS UPS, EN EL DETALLE DE CONEXIÓN NOS INDICA QUE EL UPS TIENE 2 LINEAS DE SALIDA, PERO EL TABLERO ES TRIFASICO TANTO EL INTERRUPTOR COMO LAS 2 LINEAS DE ALIMENTACIÓN DEL UPS NO PODRÁN CONECTARSE YA QUE FALTARA 1 LINEA | El tablero X es trifásico de ahí se van a alimentar las dos UPS por medio de un interruptor de 2P-60 uno por cada UPS ver plano de diagrama unifilar.
- 11.- FIJACIÓN DESPLANTE DE FALDON DE PISO DE VENTAS. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION) | Walmart Express | Buena tarde, para la fabricación de faldón de piso de ventas surgen las siguientes dudas: Existen dos detalles isométricos uno en el plano A301 y el otro en el plano GA-81, se entiende que las dos propuestas son válidas. Solicitamos nos confirmen que el nivel de los faldones de piso de ventas será debajo de joist como se encuentra en planos de cortes generales. No tenemos un detalle isométrico que indique la manera de realizar el faldon si es que su trazo cae en medio de dos joist. Sin más por el momento, cordiales. | Como se indica en plano de cortes, los faldones llegan hasta la estructura, en el plano A-301 indica el detalle de fijación y vienen reflejados la solución en diferentes escenarios.
- 10.- CONFIRMACIÓN DE PLAFON EN CBL. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION) | Walmart Express | : Nos pueden confirmar si debemos colocar plafon en el área de cbl o compartirnos el tipo de colganteo de la luminaria que llevamos en esa área, es de 2x2 pies como la que llevamos en gerencia o comedor. Sin más por el momento, cordiales. | De acuerdo con layout autorizado, se considera un espacio abierto, por lo tanto no se colocó plafón.
- ACABADO EN MURO DE TORTILLERIA, FRUTAS Y VERDURAS Y AMASIJO. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION) | Walmart Express | Buena tarde: En los planos de abarrotes, en el área de tortillería, amasijo y preparados de frutas y verduras, se nos indica colocar GLASSBOARD sobre muro de block, nosotros consideramos que no es lo adecuado ya que con el paso del tiempo la porosidad del block absorberá el pegamento y las juntas se marcaran sobre el glassboard recordemos también que estos muros son perimetrales expuestos a humedad y cambios de temperatura constante, recomendamos colocar un enchapado de Tablaroca wr o en lugar de glassboard aplicar pintura blanca grado alimenticio. Como ejemplo en el amasijo actual en la misma situación fue colocado un enchapado de Tablaroca antes de la colocación de glassboard, les comparto unas fotografias en la sección notas y documentos. Sin más por el momento, cordiales. | Favor de revisar el plano GA-80 Plano de cortes en la Nota 11 Indica para todos los muros de preparados lo siguiente: En la parte baja de los muros preparados se colocara panel de plástico reforzado con fibra de vidrio (Glassboard o Steel wall) hasta una altura de 1.22m., sobre un rodapie de panel de cemento de 1.22m. altura.
- ACABADO EN MURO DE SALA DE LACTANCIA | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION) | Walmart Express | Buena tarde: Les comparto dos fotos en donde se observa el estado despues del retiro de las piezas ceramicas de lo que era el baño de panaderos, ahora será la nueva área de lactancia. En el plano de demoliciones generales se pide limpieza de muro de block por medios quimicos y demolición de acabados ceramicos, aunque se indica en las notas la reparación y resane despues de las demoliciones, no quedaran con el acabado adecuado para entrega. Solicito su apoyo para darnos su VoBo y colocar un enchapado de una hoja de tablaroca para poder entregar un correcto acabado en esta sala. Sin más por el momento, cordiales. | Se da VoBo a colocar enchapado de tablaroca, esto no se considera un adicional ya que sustituye a los trabajos que estaban indicados
- RFI-06 NICHO EN VALVULAS DE SERVICIO DE SANITARIOS | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION) | Walmart Express | : Solicito su apoyo para revisar si en los sanitarios de clientes se debe dejar una válvula de servicio para los fluxómetros y otra para los lavamanos, en un nicho al alcance de las personas con unas puertas como en otros formatos, en ambos sanitarios marcan que la válvula de servicio se deje encima del plafón, en el caso de los sanitarios de asociados debido al avance de la obra esta modificación no se puede realizar sin que represente un adicional. En sanitarios de clientes estamos a tiempo de que nos envíen el boletín y el adicional solo sería por la elongación de las trayectorias hidráulicas y la obra civil del nicho de la válvula. Sin más por el momento, cordiales. | 1. Actualmente las válvulas se encuentran sobre plafón, por lo tanto se respeta el mismo criterio en proyecto. 2. Para evitar que las válvulas queden al alcance de cualquier persona no autorizada se optó por dejar las válvulas sobre plafón. 3. Considerando que las válvulas de control indicadas en proyecto son de 50mm (Tuboplus) y que ocupan mucho espacio para su operación y mantenimiento, consideramos que no es conveniente hacer un nicho o registro bajo lavamanos, y del mismo modo alojar tubería considerando el desarrollo que se requiere para bajar y subir con diámetro de 50mm Tuboplus. 4. Considerando que las válvulas ocupan mucho espacio para alojarlas en un nicho en muro, se optó por evitar intervenir los muros existentes para alojar un registro. Favor de ejecutar conforme a proyecto
- RFI-06 ALARMADO DE POSTIGO DE CORTINA RECIBO | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION) | Walmart Express | : Nos ayudaron a cargar el detalle de postigo de cortina en el boletín 02, este boletín debería de modificar el plano de intrusión, se requiere un alarmado a través de un over head y conexión con canalización flexible, solicito su apoyo con estos detalles. Nos pueden confirmar que esta cortina es un adicional, ya que en el plano de puertas A-601 en proyecto original se indicaba la conservación y mantenimiento de las cortinas de anden de trailers y recibo, en OC-2 se indica su cambio. Sin más por el momento, cordiales. | Con respecto a este RFI en guía de prototipos no indica alarmado en positigo comparto guía. En cuanto al cambio de la cortina esto no es un adicional ya que el el alcance esta reflejado desde la emisión del proyecto Issue de Nov 2021
- Rieles de carritos | SC TLALPAN REMODELACION | Walmart Supercenter | En plano de herrerías no indica rieles de carritos en ambos accesos, en planta arquitectónica se representan unas protecciones en el perímetro de las áreas designadas a carritos. Favor de confirmar si llevamos rieles de carritos y enviar detalles tanto de las protecciones perimetrales como de los rieles. | , El nuevo proto solo contmpla riel bajo perimetral para la zona de carritos, tal y como se aprecia en las plantas arquitectónicas. Como apoyo se comparte el BOL-08 ampliando la explicación del riel. A-100 Planta Arquitectónica P.N. y Mezzanine-2670 SC TLALPAN
- RFI 64 Acabado descontinuado RFI 45 | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1023769 - 0 - RFI 45, contratista indica que el proveedor no cuenta con el modelo ni con otras dimensiones, no tienen algún acabado similar, la propuesta es colocar Astratto blanco sustituyendo el acabado descontinuado. o indíquenos el acabado correcto que debemos instalar. | , Favor de enviar vía correo la respuesta del proveedor sobre el modelo descontinuado para compartirlo con el equipo de equipo de prototipos. Por otra parte como les mencionabamos nosotros no estamos autorizados para darles un nuevo acabado, ya que tenemos que apegarnos a las especificaciones vigentes, favor de compartir su propuesta con operadora para buscar su vo.bo. .
- RFI 098 INFORMATIVO Revestimiento en fachadas cambio de material. | Zibata | Walmart Express | . Referente al adosado en fachadas se informa el cambio de Panel Durock por Panel Glass rey, sin costo adicional ! | quedamos enterados
- Preguntas de Concurso | WE CONCHAL (REMODELACION) | Walmart Express | , podrían compartir las preguntas de concurso por favor. … | Se enviará concentrado de preguntas de concurso via correo electrónico
- Diferencia LAYOUT vs PLANTA AQRUITECTONICA | WE CONCHAL (REMODELACION) | Walmart Express | , en el plano A101a LAYOUT existen diferencia contra el plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA, el mas notorio es la ubicación del EDC, en este ultimo plano se nos indica que el EDC se colocara a espaldas de las vitrinas de carnes y pescados y en el layout se indica que va en la esquina superior del recibo, podría indicarnos cual plano es el que se debe de tomar en cuenta para ejecución, como nota ambos planos están en la carpeta de OC-02. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de sus comentarios. … | Favor de llevar a cabo el proyecto como se indica el plano A-100, ya que estos fueron verificados contra normas y criterios de Walmart autorizado. Cabe aclarar que para este proyecto no se ha emitido una Orden de Cambip por lo que la OC2 no existe
- Altura Plafon Comedor | WE CONCHAL (REMODELACION) | Walmart Express | , en el plano GA-300 PLANO DE COMEDOR se nos indica que la altura del plafón será de 3.00 m, una vez que se desmantelo el área se observa que las vigas de la estructura no permite que la altura sea la que nos indica el proyecto, ya que en la parte mas baja tiene 2.50 m y la parte mas alta tiene 2.80, se propone en sitio dejar el plafón al mismo nivel que se tenía previo a desmantelar para que se mantenga a la misma altura el elemento, quedo en espera de u autorización o en su defecto nos indica que realizar, se integra fotos en notas y documentos. Por su atención y apoyo . … | Adelante con el cambio de nivel según el plafón desmantelado
- Loseta Barra Comedor | WE CONCHAL (REMODELACION) | Walmart Express | , en el plano GA-300 PLANO DE COMEDOR se nos indica que el recubrimiento de la barra será con loseta cerámica marca Interceramic , de 30x30 línea retro color Dark Gray, nos menciona en sitio la contratista general que por parte del proveedor ya esta descontinuada la loseta, podrían indicarnos que otro modelo se podría instalar. Por su atención y apoyo . … | Favor de considerar la instalación de Astrto Blanco como en el resto de la barra
- RFI 61 Sanitario sobrepuesto en planos de proyecto | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En los planos eléctricos indica que se coloque un apagador y salida para una lampara spot en el área de bodega de Prichos (en area de sanitario), en planos sanitarios no se indica colocar la trayectoria para la descarga, en las planos de puertas no se indica colocar puerta para dicho baño, en los planos arquitectónicos de Prichos no se indica colocar muro para el sanitario dentro de la bodega de Prichos. que nos indiquen si este baño dentro de la bodega se deberá construir, en caso afirmativo solicitamos su apoyo con los boletines respectivos al hidráulico, sanitario, muros, plafones, puertas, etc. | , Finalmente el área se consideró solo como bodega dentro de layout, por lo que no se deberá rehabilitar el sanitario y se tendrán que realizar los desmantelamientos como se indica en proyecto para que solo quede la bodega de Prichos por favor. .
- RFI 60 Anuncio luminoso no considerado | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-03A, no están considerando el anuncio luminoso cercano a la escalera frente a Suburbia, se comparten imágenes. que nos indiquen si esto es correcto o se emitirá algún boletín para alimentar este anuncio | , Se comparte el Boletin RFI 60, considerando la alimentación del anuncio frente a Suburbia. .
- RFI 41 Aterrizaje de bases de racks y tanques de gas | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Informo que en lo planos de proyecto, no está considerado el aterrizaje de las bases de los racks de compresores, ni de las bases de tanques de gas. Solicito de su apoyo para que nos confirmen que estas bases no requieren den un aterrizaje a tierra De acuerdo a su respuesta, solicito de su apoyo para confirmar que las bases metálicas de los racks de compresores (protol) no necesitan aterrizaje, ya que en el boletín solo consideran aterrizar las bases de los tanques de gas | , Se comparte Boletín 41 referente a la consideración de tierras de tanques de gas. . , Con respecto a la duda del aterrizaje de bases de protocol en los criterios de diseño no se indican el aterrizaje de estas bases y en los proyectos anteriores no se han indicado y tampoco solicitado este aterrizaje de bases de refrigeración, recomendamos que si se requiere aterrizar tomen el conductor desnudo del alimentador principal para su aterrizaje y previo consultar con refrigeración si ellos hacen el aterrizaje de sus bases y si lo requieren. .
- RFI 097 Mesa para impresora | Zibata | Walmart Express | referente a quien autorizo la mesa para impresora, es por operación, es store planning operacioes Oscar Reyes y es en WE Camino a Santa Rita en San Luis Potosi. ! | Dentro del prototipo de WME 2021, vemos que la impresora va sobre nivel de piso terminado, ya que es de mayor dimensión. Solicitamos la confirmación de que este modelo de impresora: Marca Lexmark Mod. MX722adhe
- RFI 48 Protección de tubos en vertical de estacionamiento | SC AEROPUERTO (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En la baja vertical de la red pluvial del primer nivel del estacionamiento hacia el tanque de tormentas, no se indica protección a dichos tubos, dado que se encuentran en el área de estacionamiento es propenso a sufrir daños. Actualmente estas bajadas son metálicas por lo que nunca han requerido protección alguna. Se envía un reporte fotográfico mostrando que los vehículos toman su distancia para no golpear el tubo, sin embargo el tope existente no funciona en caso de que el vehículo se acercara mas Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | , Se comparte Boletin 48, incluyendo la protección con perfiles metálicos. .
- PROPUESTA REUBICACIÓN IDF Y OF ADMINISTRATIVA | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Derivados de los alcances y operación de la tienda se le hace la observación de saber si es prudente realizar el cambio de espacios de la siguiente manera en las oficinas frontales de línea de cajas: El IDF que se encuentra abajo del mezzanine dejarlo en la parte superior junto a los tableros eléctricos, esto por que se cuenta con mas espacio para canalizar todos los servicios que ingresan y salen del mismo cuarto. El cuarto de oficina Administrativa, el cual quedaría donde se consideraba el IDF. Esto no generaría ningún adicional y la gerencia de tienda menciona que seria una buena propuesta ya que ocupan mucho el espacio y se les complica subir y bajar al mezanine. Quedo al pendiente de sus comentarios y se le comparte propuesta en notas y documentos. | , Muchas por la propuesta, sin embargo el layout de remodelación fue emitido por el Equipo de Eficiencia Operativa Planeación con el visto bueno de Operaciones, por lo que debemos apegarnos a la distribución autorizada. .
- RESPUESTA RFI 1023789 RED PLUVIAL EN ANDADOR | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | en base a la respuesta que se propone: Considerar rebosaderos o pasos a lo largo del muro para permitir la salida del agua hacia el terreno baldío evitando así que se acumule el agua , nos podria apoyar con un detalle de como se considera dicho trabajo. . | , Claro, ya se encuentra cargado en la carpeta de boletines, el BOL-01 con el detalle solicitado. .
- Piso antiacido en salchichoneria | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el area de salchichoneria no marca piso antiacido y ni colocacion de glasboar solicito de su apoyo para confirmacion que este dato sea correcto ? | El acabado de piso del área de salchichonería es acabado pulido, en proyecto si se indica el glasbord a 1.22m, considerar el complemento para subir la totalidad del muro. Este RFI genera adicional favor de compartir presupuesto via correo por el complemento de glasbord en el muro de salchichoneria.
- Detalle Canceleria en are de carnes | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GA-10 no se encuentra el detalle de canceleria en el despacho de carnes cuando en el plano GA-070 en vistas interiores 1 se aprecia que esta area se tiene canceleria me podrian apoyar con este detalle correspondiente a la canceleria? | En el plano GA-012a se indica el detalle del cancel del despacho de carnes.
- Unidad desumidificadora (UD -01) | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Bajo la experiencia que se ha tenido en otras remodelaciones siempre se ha colocado expiroducto en la UD01 cabe mencionar que en el plano IAA1 aire acondicionado planta de mercancias solo menciona que es un pleno normal con 6 rejillas de inyeccion por lo que solicito de su confirmacion si esto es correcto ? | Considerar lo indicado en proyecto ya que estos equipos son de alta eficiencia tipo CES. Este RFI es aclaratorio
- Coladera de tarja de aseo | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano IS01 inst. sanitaria de red general y en el plano IS02 inst. sanitario de nucleos sanitarios no se considero la coladera para la tarja de aseo me podrias compartir el detalle ? | Se compartirá boletín con la trayectoria sanitaria para la tarja de aseo vía correo para que por favor nos apoyen con el presupuesto por la misma vía. Este RFI es omisión de proyecto. ,
- Bases para equipo en cuarto de bombas | BA TEMIXCO II (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano HCM-01 Hidraulico cuarto de maquinas indica nuevo posicionamiento de equipos de SCI hidroneumaticos ( inverso a lo que se encuentra actual ) cabe mencionar que no se cuenta con detalles para base de estos equipo, hago mencion que en plano alb-01a plano general de albañileria se encuentra un detalle para bases de equipo sin mencionar dimensiones de base ni detalle a que base de equipo corresponden, solicito de su apoyo para aclarar esta duda | En el plano HCM-01 en las notas complementarias se indica LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR COLOCAR LAS BASES NUEVAS DE PROYECTO PARA LOS EQUIPOS DE FILTRADO, EQUIPOS DE BOMBEO AGUA DE SEVICIOS Y SCI. con dimensiones indicadas en el detalle 5 de este mismo plano, considerando el detalle del plano ALB-01a. Este RFI es aclaratorio.
- Alimentación eléctrica en puertas de accesos a tienda | SC SANTIN (REMODELACION) | Walmart Supercenter | En el plano IE-04 Instalación Eléctrica de Contactos Vestíbulo nos indica en acceso MG el circuito 11,13,15LL y en el acceso AB el circuito 17,19 21LL si se revisa en los cuadros de carga (plano IE-11 Cuadro de carga 220v) indica que estos circuitos son para cortina, pero no especifica si es cortina de aire o para el motor de la cortina enrollable. Favor de confirmar para que servicio son estos circuitos. | , Para la cortina enrollable. .
- C08 Dren Pluvial conectado a canal pluvial, sección de canal pluvial | Central Pesqueria | Bodega Aurrera Express | Revisar si se puede modifica seccion de canal para alojar bajadas pluviales por medio de tuberias ocultas y no se desaloje en estacionamiento directamanete. Se mantiene la fachada limpia. | Favor de considerar las bajantes pluviales de acuerdo con proyecto. Debido a que la otra propuesta involucra trabajos no autorizados en la licencia. .
- RFI # 08 COLADERA REFRIGERADOR DE HIELOS | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 08 ME APOYAN CON LA SIGUIENTE DUDA EN EL ÁREA DE EL REFRIGERADOR DE HIELOS EN EL PLANO IS-01 DE INSTALACIÓN SANITARIA, ¿NO SE INDICA COLADERA EN EL ÁREA DE ESTE REFRIGERADOR, ES ESTO CORRECTO NO SE REQUIERE? ANEXO IMÁGENES DE LO MENCIONADO | No se considera coladera conforme al Prototipo vigente.
- RFI # 09 ALARMADO ESCOTILLA Y CUARTO RESIDUOS PELIGROSOS | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 09 BUENOS DÍAS DE ACUERDO AL PLANO LP 01 INTRUSIÓN NO INDICA ALARMADO DE ESCOTILLA NI DISPOSITIVO NI UBICACIÓN, DE IGUAL MANERA NO INDICA ALARMADO PARA EL ACCESO AL CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS N DISPOSITIVO NOS APOYAN CON ESTAS OBSERVACIONES ANEXO IMAGEN DE LO ANTES MENCIONADO | No se requiere de alarmado en las zonas indicadas.
- RFI # 10 REFUERZO DE PTR EN MUROS DE TABLAROCA | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 10 EN LOS MUROS DE TABLA ROCA DE PASILLO HACIA SANITARIOS Y EN EL MURO ENTRE COMEDOR Y PISO DE VENTAS , SE PROPONE REFORZAR DICHO MURO CON PTR DE PISO A TECHO YA QUE EL MURO NO LLEVA ALGÚN REFUERZO ADICIONAL Y SOBRE ESTE MURO LLEVA MALLA CICLÓNICA LO CUAL AFECTARÍA LA ESTABILIDAD DEL MURO , SE PROPONE LA COLOCACIÓN DE PTR DE 4” DE PISO A ESTRUCTURA , DE SU APOYO CON LA REVISIÓN Y VoBo ANEXO IMAGEN DE LO ANTES MENCIONADO | Considerar el PTR como refuerzo para colocación de la malla.
- RFI # 11 SUMINISTRO TRANFERENCIA INTEGRADA EN PLANTA DE EMERGENCIA | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 11 DE SU APOYO CON VoBo PARA EL SIGUIENTE HALLAZGO , EL PLANO SE-01 INDICA UN TABLERO DE TRANSFERENCIA AL LADO DE EL TABLERO GENERAL TGN , PERO POR SUMINISTRO DE WAL-MART ENVIARON UNA PLANTA DE EMERGENCIA LA CUAL CUENTA CON LA TRANSFERENCIA INTEGRADA , LO CUAL MODIFICARÍA LA TRAYECTORIA DE LAS CONEXIONES ENTRE EL TABLERO GENERAL Y LA TRANSFERENCIA | se ha cargado en tririga la información referente a los cambios por planta de emergencia y alimentador SCI. 1. DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR: 2. IE-06 ALIMENTADORES GENERALES. 3. IE-12 SISTEMA DE TIERRAS. 4. SE-01 SUBESTACION ELECTRICA. Para la respuesta del RFI#09, favor de aplicar el alarmado en la escotilla, se adjuntó plano de boletín correspondiente.
- 011_REUBICACION DE TRANSFORMADOR A EDC | CD Chalco Cargadores PBL 7471 WP #15 | Distribution Center | SE INFORMA QUE EL AREA DE CONSERVACION INDICA QUE LOS TRANSFORMADORES DERAN SER COLOCADOS EN LOS CUARTOS ELECTRICOS POR TEMAS DE SEGURIDAD Y NO COMO INDICA EL PROYECTO ELECTRICO IE-06-ALIMENTADOR GENERAL. POE LO QUE SE SOLICITA SU VALORACION | No se acepta la solicitud de cambio ya que la ubicación actual cumple con las normativas y verificaciones eléctricas.
- MALLA-TIERRAS-SUBESTACION-NAVE-02 | Petempich | Walmart Supercenter | En el RFI´s 1023494 MALLA-TIERRAS-SUBESTACION-NAVE se comparte boletín 03 nos indican la nueva ubicación de la malla de tierras la cual no se indica si se colocaran (Registro con Electrodo para Medición de Tierra y Registro para Electrodo de Puesta a Tierra). Favor de indicarme si se colocaran y cual será su ubicación. | Se debe de considerar los registros como en proyecto issue, adjunto plano actualizado
- ALUMBRADO CUARTO DEMOS | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IE-02 ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS , para el área de DEMOS no se considera alumbrado, favor de corroborar si se considera alumbrado para esta área, se verifico el tema con el proveedor de refrigeración y no lo traen considerado en sus alcances, ya que no es un área con panel, de ser considerado favor de confirmar se este se suministra o se reutiliza algún luminario desmantelado. | . Si se considera reubicación de luminaria existente para área de DEMOS como viene indicado en el plano GIE-01 ALUMBRADO PREPARADOS-4791, la contratista deberá hacerse responsable de la desconexión, reconexión y reubicación de las luminarias indicadas en proyecto. como se indica en notas en plano antes mencionado. Pedimos e su apoyo para revisar en totalidad todos los planos de alumbrado, para evitar este tipo de observaciones.
- REFUERZO MUROS DE FARMACIA | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-405 FARMACIA, en las preguntas de concurso se preguntó si se consideraba el detalle 07 de este plano, la respuesta indico que no se considera algún tipo de refuerzo, por la altura de estos muros ya desarrollados en sitio se requiere se corrobore si no es necesario algún tipo de refuerzo, ya que no se siente lo suficientemente estable, como propuesta se puede considerar lo indicado en el mismo plano, refuerzo estructural a base de ptr para muro de instalaciones, así como también nos indica el detalle 07 detalle de anclaje, de considerarse favor de compartir la planta de ubicación de los refuerzos. | . En la etapa de preguntas de concurso se compartió esa respuesta respecto al refuerzo en muros debido a que se realizo basado en el prototipo vigente del año 2021, y se desconocía que se iba a presentar este comportamiento de los muros; sin embargo durante el proyecto ISSUE se realizo plano de refuerzos ES-404 FARMACIA, Este plano no tuvo sustitución ni se cancelo durante el desarrollo de las OC realizadas hasta la fecha por tal motivo sigue vigente y se pide que sea considerado y también el detalle 07 indicado en el plano A-405 FARMACIA donde indica el anclaje OR a firme.
- MEDIDAS PUERTA RECIBO | SM Oaxaca | Sam's Club | . EN EL DETALLE 13 PUERTA ACCESO A RECIBO NO COINCIDEN LAS MEDIDAS TANTO EN PLANTA ASI COMO EL ALZADO, REVIZANDO LA TABLA DE PUERTAS EN EL PLANO A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES INDICADA COMO 329-A TAMPOCO COINCIDEN LAS MEDIDAS FAVOR DE INDICAR CUAL ES LA MEDIDA CORRECTA, . | . Se trata de una oportunidad de dibujo en el alzado de la puerta de acceso de personal, ya que tanto en el layout como en el plano de salidas de emergencia, para el área de acceso de personal se implementa una puerta como salida de emergencia, por lo cual se adjunta boletín 04 en complemento al plano A101b y al plano de puertas, así mismo la contratista deberá considerar todo lo necesario para que dicha puerta opere como salida de emergencia y como acceso de personal. puerta de asociados y salida de emergencia” incluida en las especificaciones Walmart o CI-21-44, que incluye i. Cilindro con mariposa en el interior, sin llave. ii. Mirilla y iii. Jaladera iv. Barra de pánico de tres puntos v. Ingenierias (alarma, seguridad, sistemas,etc) como si fuera una salida de emergencia
- Refuerzo estructural ULAS | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Con referencia al BOL-05 Detalles de sujeción y refuerzo ULAS este nos indica colocar perfiles IR de 356mm en una sola sección de eje a eje en campo resulta complicado realizar dicha maniobra ya que de eje a eje existen 11.88m además de las instalaciones eléctricas, CCTV, alarmas, sistemas existentes (adjunto fotografías en notas y documentos). Para facilitar la colocación se propone dividir el perfil IR en dos haciendo la conexión a base de tornillería como lo indica el detalle en el plano cargado en notas y documentos. Otra opción es reforzar los joist más cercanos al equipo (con el detalle indicado en el boletín 05) y de ahí desplantar la base para la ULA realizando el ajuste necesario a la base en cubierta para montar el equipo. Favor de confirmar cual de las dos opciones se puede ejecutar. | , Favor de omitir el BOL-05, este queda invalidado. Se realizó un nuevo análisis estructural, donde se conlcuye que podemos prescindir del reforzamientos estructural, en su lugar se ajustan posiciones de equipos de aire y se proporcionan puntos de sujeción para el buen funcionamiento de la estructura. Por lo anterior se actualiza la siguiente información para su consulta: Se actualizan los planos: A-102 Planta de cubierta.dwg A-102a Trabajos en cubierta.dwg GIAL-01 PLANTA DE ABARROTES-2670.dwg IAL-01 PLANTA DE MERCANCIAS-2670.dwg IAL-02 PLANTA DE OFICINAS-2670.dwg IAL-03 PLANTA DE AZOTEA-2670.dwg Se integra plano de puntos de fijación en plano: ES-14 PUNTOS DE FIJACION DE BASES DE EQUIPOS-2670.dwg Se integra documento: Memoria de Cálculo Civil- Estructural REVISIÓN DE JOISTS DE CUBIERTA PLATAFORMAS ULAS -SC Tlalpan 2670. .
- #33 Altura de columnas de tablaroca en eje 7 | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | , tomando como referencia otros proyectos se tiene que las columnas de tablaroca en el eje 7 indicadas a 3.20 mts pueden estorbar con los adosados interiores (en otros proyectos se tiene a 2.80 mts) se anexa foto de ejemplo. Se solicita confirmar altura de adosados interiores y de muros perimetrales de tablaroca | , De acuerdo a prototipo la altura es 3.20m favor de realizarlo conforme a proyecto, las alturas de la señalización interior no las tenemos, el proveedor de Compras posteriormente va a asitio a realizar el levantamiento. .
- #34 Acabados de muros y columnasa en piso de ventas | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | 1. Se observa que en acabados de muro no se especifica el laminado gris en todas las áreas con vista al cliente, y tampoco se especifica los angulos de proteccción en aristas. 2. No se indica acabado de pintura en columnas de piso de ventas Se anexa archivo con detalles de las zonas faltantes por cubrir con laminado gris, zoclo vinilico y angulos en aristas. Se solicita especificar las zonas y hasta donde extender el laminado gris en los muros de piso de ventas 1 Muros exteriores de baños de clientes falta laminado y angulos en aristas 2 Muros de cajeros ATM, y exterior de local inbursa falta laminado y angulos en aristas 3 Exterior y aristas de acceso a oficinas yfrontales y garrafones falta laminado y angulos en aristas 4 Cara de columna de tablaroca del lado de cosméticos falta laminado y angulos en aristas 5 Arista de muro en acceso a consultorio falta laminado y angulos en aristas 6 Interior de muros de HUB Falta laminado gris y bumper de madera 7 Accesos a trastienda en cámara de lácteos falta laminado y angulos en aristas 8 Muro al lado de atención a clientes falta laminado y angulos en aristas 9 arista de muro entre salchichonería y DELI falta laminado y angulos en aristas 10 Muros exteriores de panaderia falta laminado y angulos en aristas 11 Aristas de muros en tortilleria y DELI falta laminado y angulos en aristas 12 Aristas de muros en PESCADOS y acceso a trastienda falta laminado y angulos en aristas | , 1.- Cuando llevamos mobiliario no aplica el laminado y las protecciones para los aristas van en areas de preparados Plano GA-06a 2.- La pintura para las columnas viene indicado en el Plano A-300 Areas faltantes de laminado gris: Cara de columna de tablaroca del lado de cosméticos: Considerar colocar laminado de acuerdo a a detalle en Plano A-401 Muro al lado de atención a clientes: Considerar colocar laminado de acuerdo a a detalle en Plano A-401 Muro entre salchichería y DELI: Considerar colocar laminado de acuerdo a a detalle en Plano A-401 Muros en tortillería y DELI: Considerar colocar laminado de acuerdo a a detalle en Plano A-401 Muros en PESCADOS y acceso a trastienda: Considerar colocar laminado de acuerdo a a detalle en Plano A-401 Interior de muros de HUB: No aplica laminado al interior de los cuartos ni bumper de madera ya que no tenemos sillas al interior Muros exteriores de panadería: Favor de revisar Plano A-415 y A-415a Panadería .
- MALLA-SOMBRA-PICKUP-ESTACIONAMIENTO-EXTERIOR | Petempich | Walmart Supercenter | En el estacionamiento exterior indica colocar una estructura y malla sombra para el área de Pickup en 3 cajones, favor de indicar si se realizaran los trabajos como se indica en proyecto, o si se realizara cambio, la desarrolladora indica que no tiene como alcance la cimentación para colocar dicha estructura. | De acuerdo con los Alcances firmados, la construcción de la cimentación, estructura y colocación de la malla-sombra para los cajones de pick-up, son responsabilidad del contratista
- ALTURA DE GUARNICION DE CAMARAS | SM Oaxaca | Sam's Club | CON RESPECTO A LAS ALTURAS DE LAS GUARNICIONES DE CAMARAS DE PISO DE VENTAS EN EL PLANO ESTRUCTURAL ES-304 PLANTA DE FIRMES, DETALLES 4 Y 5, SE MENCIONA QUE SE COLOCARAN ALGUNAS GUARNICIÓN GA-2 DE 15X20 CM DE ALTURA Y UNA GA-3 DE 20X20 CMS DE ALTURA RESPECTIVAMENTE. AHORA EN EL PLANO A100C-PLANTA DE ACABADOS EN PISOS, NOS MENCIONA QUE LA ALTURA DE LAS GUARNICIONES ES DE 22 CMS (DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DE ACCESORIOS, BUMPERS Y PROTECCIONES, SIMBOLOGÍA: 3.32 Y 3.32a). FAVOR DE CONFIRMAR QUE ALTURA ES LA CORRECTA, . | Por favor ejecutar las guarniciones acordes con lo indicado en el plano arquitectónico y CDP PV-29, las guarniciones de cámaras de piso de ventas deben ser al 15 (base) x 22 (alto) cm al exterior y 20 (base) x 22 (alto) al interior
- PREGUNTAS DE CONCURSO | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | , favor de compartir las preguntas de concurso. | , las respuestas de concurso pueden descargarse directamente de tririga en el apartado aclaraciones de oferta, esto lo puede realizar la contratista y la constructora, si tienen dudas podemos organizar una sesión para apoyarlos
- SANITARIO ASOCIADOS | SM CAMPECHE | Sam's Club | . En sanitarios asociados tenemos un tema con el modulo caballeros, al momento de que los asociados caminen por pasillo de mezanine hacia comedor de asociados se detecta de manera involuntaria la sección del primer mingintorio de modulos de caballeros ocasionando invasión a la privacidad. En recorrido con gerencia por levantamiento de listado de detalles, se detecto este tema y por tal motivo nos estan estan solicitando una solución para este tema. Se propone colocar un fijo de madera y una sección de mampara de madera para poder cubrir la sección del mingintorio en cuestión. Se anexa evidencia. | . Adjuntamos boletín No.4 con la propuesta para mitigar este tema solicitado ya que no vemos adecuada la propuesta compartida ya que restaríamos buena parte de la circulación.
- RFI # 12 ESPECIFICACION PUERTA CUARTO DE VALORES | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 12 EN EL PLANO A- 601a DE LA OC-03 INDICA QUE LA PUERTA EXTERIOR DEL CUARTO DE VALORES LLEVE BISAGRAS DE ELECTROIMÁN , PERO AL SOLICITAR DICHA ESPECIFICACIÓN AL PROVEEDOR DOORLOCK INDICA QUE ELLOS NO MANEJAN ESTE TIPO DE BISAGRAS , EN LA ORDEN DE CAMBIO OC-01 LA ESPECIFICACION DE LA PUERTA MENCIONABA BISAGRAS OCULTAS , PERO PARA QUE LAS BISAGRAS QUEDARAN OCULTAS SE REQUIERE CAMBIAR EL ABATIMIENTO ME INDICAN CUAL ESPECIFICACION APLICARA PARA DICHA PUERTA, CABE MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR DOORLOCK INDICA QUE NO MANEJA BISAGRAS DE ELECTROIMÁN ANEXO IMAGEN DE LO ANTES MENCIONADO | las puertas blindada deben cumplir con los criterios señalados, los cuales consideran la colocación de bisagras tipo electroimán. Revisar el manual de especificaciones y dar seguimiento correspondiente con el proveedor (Esp-08110)
- RFI # 13 REFUERZO PTR EN MURO COMPRESOR | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 13 EN EL PLANO A-307 NO INDICA ALGUN REFUERZO PARA EL MURO DE TABLAROCA EN EL AREA DE CUARTO DE COMPRESOR , EN CUAL LLEVAMOS UNA MALLA CICLONICA , SE PROPONE REFORZAR DICHO MURO DE TABLAROCA CON PERFILES PTR DE 3 “ FORMANDO UN MARCO EN EL MURO CON EL FIN DE RIGIDIZAR LA MALLA CICLONICA , DE SU APOYO CON LA REVISION Y VoBo ANEXO IMÁGENES DE LO ANTES MENCIONADO | Adelante con el refuerzo
- CAJA ROMPEDORA SANITARIA Y PLUVIAL | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | 35. Referente al plano C07- DRENAJE SANITARIO EXTERIOR y C07a DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR , de acuerdo a la descarga de línea a presión hacia la caja rompedora de presión para esto re requiere saber el dato sobre los niveles o dimensiones sobre el fondo o altura del mismo, sin embargo en proyecto no hay algún detalle referente a las dimensiones de la caja o profundidad, ya que esto debe de ser calculado de acuerdo a los m3/segundo o minuto que trabajen las bombas, por lo que esto podría tener dificultades con la vialidad pública al momento de rebombeo, de su apoyo confirmar dimensiones y niveles de la caja o registro pluvial y sanitario al exterior para su ejecución. | Se colocó una nota en el proyecto IHS donde se indica que no se contó con los puntos de conexión del drenaje pluvial y sanitario al momento del desarrollo del proyecto ejecutivo. Por otra parte, es impartente mencionar que el registro y rejilla rompedora de presión no retienen el gasto, por lo que la tubería con diámetro y pendiente mínima indicada en la nota debe ser capaz de conducir las descargas. En cuanto al drenaje pluvial, cuando se realizó el proyecto ejecutivo todavía no se tenían los niveles definitivos debido a las obras que se estaban desarrollando frente al predio. Su apoyo de favor para compartirnos los niveles definitvos para determinar las dimensiones de la caja rompedora de presión. En cuanto al drenaje sanitario, favor de compartir el nivel de arrastre y el nivel de la tapa de los pozos existens para poder confirmar dimensiones y niveles de la caja.
- ALCANCE CERCA PERIMETRAL | SM Oaxaca | Sam's Club | , EN BASE AL CORREO ADJUNTO MALLA, MENCIONARON QUE NUEVAMENTE POR TEMAS DE SEGURIDAD EN TIENDA SE IBA A REALIZAR EL ENREJADO PERIMETRAL, SIN EMBARGO EN LA OC -01 LO DIERON DE BAJA POR LO QUE DE APROVARSE SU REALIZACION SE VA A GENERAR UN ADICIONAL POR LA CONTRATISTA, FAVOR DE INFORMARNOS SI SE EJECUTARA, DE IGUAL FORMA ANTERIORMENTE HABIAN COMENTADO QUE NO SE EJECUTARIA EN UN RFI QUE SE ENVÍO, PERO COMO MENCIONO EN LA CADENA DE CORREO UNA VEZ MAS ESTABAN SOLICITANDO ANEXARLO PARA EJECUCION. . | Muy . Reiteramos que esta es una baja de alcance, se solicita a la contratista notificar si se encuentra en su presupuesto original y si este alcance sigue siendo considerado, en caso de no ser así se debera solicitar PREVIO a su ejecución la inyeccion de este recurso adicional a operadora. .
- TRASLAPE DE CAMARAS DE REFRIGERACION CON BASES DE ESTRUCTURA RACKS DE REFRIGERACION | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos GR6 LAY OUT PARA REFRIGERACION y al plano ES-402b COMPLEMENTARIO DE RACK DE REFRIGERACION, en el lay out de refrigeración consideran las columnas de las bases de los rack (CM-)1 de 25cm, en nuestro proyecto estructural detalle 1 estas columnas (CM-1) están consideradas de 35.6cm, por lo cual al montar las columnas en su eje y trazando la trayectoria para las cámaras de panadería se traslapan por 5cm, la estructura se encuentra habilitada conforme a nuestro proyecto estructural, por lo cual no se puede desafar de su eje, y los paneles de las cámaras vienen fabricados conforme a las medidas de su trazo de cámaras, favor de indicar que procede, ya que se tendrá que realizar algún ajuste ya sea en la estructura o en los paneles de las cámaras. Como propuesta mas viable es la de ajustar los paneles de refrigeración a la medida necesaria. Quedo en espera de sus comentarios, . | Muy . →Se ha revisado la ingeniería estructural y se tiene la total certeza que la memoria de cálculo es correcta. →Adjuntamos el documento y boletin en carpeta de tririga en el que se comprueba que las columnas de 10” son suficientes para soportar el Protocol en condiciones de operación y durante el sismo de diseño. A pesar de la asimetría, todas las columnas están trabajando a compresión sin provocar tensiones en sus apoyos. →La oportunidad se tuvo en la edición de planos en donde se mostró una sección de 14” que también cumple, pero afecta los paños de las columnas y la arquitectura de las cámaras. →La sustitución de las columnas se puede hacer apuntalando las vigas y recortando las partes inferiores de las columnas. Es importante respetar la contra flecha de 1.3cm en la parte del volado para que cuando se cargue la estructura quede horizontal.
- ES-400 Fabricación de Armaduras | Central Pesqueria | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica una nomeclatura de CS 1 para un perfil CS 176 x79 de 15.74 kg. Para el armado de la armadura, este perfil no se encontro comercial, por lo que se propone colocar un perfil más alto siéndo el de 3 1/2 x 3 1/2 con un peso de 15.63 kg. | Buena noche. El plano referido no existe en el proyecto, por lo que entendemos que se refieren al plano: ES-404 MARCOS Y ARMADURAS-5204, y el perfil indicado en el RFI para la CS no es el indicado en dicho plano, ya que el plano indica CS= OR 76x7.9 (15.74 KG/ML). Debido a que se comenta que el perfil indicado en proyecto estructural no es comercial, favor de considerar un perfil: OR 89X6.4 (15.64KG).
- IH - 02 Tanque de expansión | Central Pesqueria | Bodega Aurrera Express | En proyecto, hace referencia al plano IH-02 para ver caracteristicas de Tanque de Expansión, pero este tiene una nota en el detalle 6 que indica revisar capacidad de carga en especificaciones del fabricante, pero no se indica quien es el fabricante favor de indicar los datos correspondinetes, | Buena noche. En base a la ficha tecnica considerar: MODELO: WM-4 / WM0060 MARCA: WELL MATE CAPACIDAD GAL/LTS: 14.5 / 55 MAX. PRESION DE FUNCIONAMIENTO pal/kPa/Bar:125/862/8.6 EXTRACCION 30/50 AJUSTE GAL/Lts: 4.4/16.5 DIAMETRO PUL/Cm: 16 / 41 ALTURA TOTAL PUL/Cm: 26 / 66 CONEXION DEL SISTEMA: 1 male NPT PESO CUANDO ARMADO lb/Kg: 14.5 / 6.6 .
- IE Fuerza eléctrica | Central Pesqueria | Bodega Aurrera Express | En proyecto se indica trayectoria de fuerza, la cual entra a tienda detras de rack de mercancia, se propone, llevar hasta el tablero general por piso desde tablero principal. | Buena noche. Favor de apoyarnos plasmando en plano o sketch la trayectoria que se propone en obra, para poder analizarla. .
- IE- CFE plano oficial | Central Pesqueria | Bodega Aurrera Express | Se carga plano autorizado para actualización por parte de CFE para Obra nueva BAE Central Pesqueria. | Buena noche. No es clara su solicitud, nos apoyan con mayor contexto para poder solucionar su requerimiento. .
- 028 REPETIDORAS INALAMBRICAS | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano LP01- Sistema de Intrusion indica que cada repetidora se conecta a un contacto de 127 VAC, pero el voltaje de la repetidora es de 18 VAC, no podemos conectarlos a los 127 VAC por que se quemaria el equipo, se necesitarian 4 transformadores con entrada de 120 VAC, 60Hz y salida 18 VAC para conectar cada uno de estos equipos a los contactos ya que los transformadores para estos equipos no venian considerados en el listado de suministro de Alarmas. Nos apoyan con este tema. | El proyecto esta desarrollado conforme a la guía mecánica y esta indica que su alimentación es de 127 v, y no se indica que se debe considerar eliminador. Este RFI es aclaratorio
- 027 - Plano Acometida Media Tension | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la reunión vía zoom que se sostuvo con el Área de proyectos, Energía de Wal-Mart y Supervisión de Obra de BD Aurrera Texcoco con respecto al tema de la Acometida de Media Tensión, se comentó que se realizarían cambios en el proyecto por cambio de nicho de medición a pie de poste por orden de CFE ya que está contemplado una modernización y no una remodelación, esto lo comento el Ing. de Energia de Walmart. Solicitamos de su apoyo para que nos envíen el plano con los nuevos alcances para ejecutar con la constructora general. | Se requiere conocer a detalle los cambios que el equipo de Energía solicita para que se genere un presupuesto por parte de Obra y posterior el equipo de Energía genere la OT.
- Acabado en pisos área de preparados. | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En el plano GA-02 Acabados en Pisos indica que todo el piso de preparados debe ser klinker color sahara. Deacuerdo a las especificaciones PESCADOS / SALCHICHONERÍA / TORTILLERÍA Y AMASIJO son las áreas que llevan color sahara, las áreas de CARNES / FRUTAS Y VERDURAS debe ser color rojo México para formato supercenter. Favor de confirmar si se realiza conforme a las especificaciónes o se realiza conforme a lo indicado en plano. . | , De acuerdo a Guias, Especificaciones y CI el acabado klinker color sahara es el correcto, tal y como se refleja en proyecto, favor de apegarse a ello. Adjunto capturas.
- RFI 57 Datos de contratrabes | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la Solicitud de información > 1023232 - 0 - RFI 29, comparto los datos de las contratrabes existentes en el estacionamiento y dentro de la tienda | , Revisando con el especialista solo se tiene la duda de la geometría de las contratrabes de estacionamiento, ya que en el croquis las indican como si fueran zapatas corridas en lugar de contratrabes , favor de apoyarnos en complementar la información compartida de esta cimentación, ya que no viene indicada el cota de la base y su peralte y corroborar con supervisión su geometría si es zapata corrida en ambos sentidos o son contratrabes; ya que para el cajón de concreto pluvial para el paso de instalaciones, podría funcionar como contra trabe y no tanto como zapata corrida. .
- RFI 66 Comentarios DRO | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Comparto comentarios del DRO Bernardo Navarro : Hay que corregir la memoria de cálculo de los anexos navideños. El coeficiente sísmico no está obteniendo con el programa SASIC del ISCM. No mencionó refuerzo a la estructura actual. Es obtener de manera correcta el coeficiente sísmico. Atentamente BNV Solicito de su apoyo con sus comentarios | , El anexo navideño no forma parte del proyecto de remodelación, por lo que desconocemos la memoria a la que hacen referencia. Favor de solicitarlo con la coordinadora a cargo (Stephanie Cortes Zuñiga). .
- RFI 59 Salida sonido en Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto referente a sonido, no se indica derivación/salida para el área de Prichos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o si se emitirá algún boletín | , Se comparte el Boletin 59, incluyendo sistema de sonido en el local de Prichos. .
- RFI 68 Retiro de espejos 45° Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En recorrido con eficiencia operativa, store planning, indican que los espejos a 45° en Prichos, ya no deben colocarse de acuerdo al prototipo vigente. Solicitamos de su apoyo para que nos confirmen este retiro o indíquenos si continuamos conforme a proyecto | , Se confirma que no deberán colocarse espejos en el área de Prichos conforme a prototipo vigente. .
- ESCALERA PARA BODEGA DE MG Y SALIDA DE EMERGENCIA | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | en el plano ALB-01a Albañilerias.- 2670, no nos indica los detalles del nuevo muro exterior que cubre la escalera de bodega para MG, asi como la conexion entre el muro de block y cubierta. Solicito su apoyo para que nos compartan los detalles de cimentacion del nuevo muro, castillos para la puerta de emergencia y conexion entre muro y cubierta. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | , Se comparte Boletin 09 - Muro Exterior, con el complemento de información. .
- RFI 65 Muro fuera de alcances | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Informo que en el acceso vehicular a tienda y Suburbia, se encuentra un tramo de muro con los PTR de protección, el cual, su reparación no está contemplado dentro del proyecto y actualmente presenta un riesgo por su inminente caída. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se adjuntan imágenes del elemento | , El daño se aprecia que fue reciente, durante los levantamientos este se encontraba en buenas condiciones, por lo que esto ya fue reportado con el área de Plazas Vehiculares para que den seguimiento con el proveedor que causo el daño. . Evidencia del estado del muro durante levantamientos
- SEGUIMIENTO A RFI 1021574 SUSTITUCIÓN DE BARANDAL POR MURO DE BLOCK | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMO SEGUIMIENTO AL RFI 1021574 EN RECORRIDO CON EFICIENCIA OPERATIVA, CONSERVACIÓN, GERENCIA DE TIENDA Y GERENCIA DE CONSTRICCIÓN SE SOLICITA QUE DICHO BARANDAL DE FIBRA DE VIDRIO O HERRERÍA CON CONCRETO, SOLICITAN SEA SUSTITUIDO POR MURO DE BLOCK. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS DEL ÁREA. PREGUNTA: PODRIAN EMITIR BOLETÍN DE FAVOR CON EL DETALLE CONSTRUCTIVO PARA LA COLOCACIÓN DEL MISMO, . | Muy . Se comparte Boletin, quedamos en espera del ppto para verificar la viabilidad de implementación de este adicional.
- RESPUESTA RFI #14 TRAYECTORIA DE DUCTOS DE EXTRACCION MEZANINNE PLANTA BAJA | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Buena tarde, de su apoyo con la repuesta al rfi #14, se compartio la evidencia solicitada imagenes y video cargado en notas y documentos dentro del mimo rfi, asi como se compartio la propuesta realizada en otro proyecto. quedo en espera de su apoyo, . | . Comparto boletín, indicando la propuesta de modificar la trayectoria de la extracción de los baños del VE-06 para librar la trabe estructural y bajar en línea recta por la zona de la escalera. Como lo comentamos antes estamos en la disposición de tener una reunión virtual en caso de que haya duda alguna. Los criterios de ejecución deberán ser realizados de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto.
- CUARTO DE ASEO FRONTAL | SM Oaxaca | Sam's Club | , CON RELACION AL CUARTO DE ASEO UBICADO BAJO LAS ESCALERAS DE LAS OFICINAS FRONTALES PLANTA BAJA NO TENEMOS ALCANCE EN LOS MUROS DE BODEGA CUARTO DE ASEO, SIN EMBARGO LOS MUROS YA SE ENCUENTRAN MUY DAÑADOS ANEXO REPORTE, FVOR DE INDICARNOS SI TENDRAN ALCANCE Y CUALES O NO?. . | . Durante el recorrido no se apreció la ruptura que nos muestran en la parte baja del panel y se consideró únicamente trabajos de pintura aunado a la nota del plano de albañilería en muros donde señala que para lambrines de yeso, wr, o cemento existente se considerarán reparaciones y dado que no es el cuarto de aseo principal que nos marca el proto no vemos necesario el cambio del labrín. Recomendamos considerar la reparación de la zona baja del lambrín colocando una capa basecoat previa limpieza para posterior colocación de cinta autoadhesiva de fibra de vidrio o de refuerzo aplicando posteriormente otra capa fina hasta lograr una superficie similar al panel existente. Una vez seco aplicar la pintura indicada en proyecto.
- Luminarias reutilizadas en area de preparados | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano IE-02 Me indica que las luminarias en el area de preparados se reutilizan el problema que ya hay muchas luminarias en mal estado y hasta con acrilicos muy maltratados, me podrias confirmar si es que se pueden solicitar nuevas luminarias para esta area o nos apegamos al proyecto y reutilizamos estas luminarias en mal estado ? | Cuando se realizó el levantamiento de la tienda, se pudieron observar que todas las luminarias para dichas zonas se encontraban en buenas condiciones, de encontrarse en mal estado como se comenta seria considerado como hallazgo y deberá gestionarse mediante OT. Favor de confirmar si la OT está autorizada por Construcciones para solicitar el presupuesto a GNFR. ,
- RFI#35 Discrepancia postes Iluminación exterior | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al alumbrado exterior en plano C10a se indica un poste nuevo y uno que se reubica. Realizando el levantamiento se detecta que el poste nuevo ya existe en sitio y además se cuenta con un poste adicional no indicado en plano el cual de conservarse se requerirá canalización y cableado adicional para su conexión. se anexa croquis Solicitamos nos indiquen si se requerirá instalara el poste nuevo que se suministrara, así como su indicando cuál sería su ubicación. Así mismo contando las luminarias se requieren 12 piezas y en listado de suministros solo se indican 11 piezas solicitamossu apoyo para el suministro de la luminaria faltante. | Considerar lo indicado en proyecto eléctrico en el plano C10a, no se requieren luminarias adicionales de acuerdo al plano C10c estudio fotométrico realizado se puede comprobar que el proyecto cumple con los niveles de iluminación suficientes para cumplir con la NOM-SEDE-007 de iluminación. Con respecto al poste el cual se conservará sin alcance. Este alcance es aclaratorio,
- RFI#36 Muro existente sala de capacitación. | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a los muros de sala de sala de capacitación en plano de acabados en muros A-101d se indica que le muro paralelo a las escaleras es existente, este muro solo existe hasta una altura de 3.00M. En planta mezanine se indica la colocación de lambrin por lo que al no contra con muro a este nivel quedaría aparente el bastidor del lambrión. De requerir el cambio a muro de tabla yeso generaría un adicional. se anexan fotos | En proyecto de indica que ese muro se conserve en el plano DEM-01 concepto 02, ya que es parte del cubo de las escaleras existentes, por lo cual en proyecto sólo se considero un lambrín de panel yeso. Este RFI es aclaratorio.
- RFI#37 Sección de ductos AA en recibo | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a la instalación de aire acondicionado y en particular al área de recibo en plano IAA2 indica que la sección de los ductos van de 20 a 12”( 50 a 30 cm). La altura libre en la estructura es de 2.42m y debajo de la nueva cama de tuberías 2.26m, dejando altura libre en los puntos más desfavorables de 1.70 a 1.90m siendo una altura muy baja para el área de recibo. evaluar el cambio de secciones de ductos proyectados para tener una mejor altura libre en esta área Se anexan fotos | Se cambian las secciones del ducto del ramal de recibo: Ducto principal de 36x20 a 42x18 Ramal izquierdo de 16x12 a 20x10 Ramal central de 28x16 a 32x14, de 24x16 a 30x14 Ramal derecho de 20x16 a 28x12, de 16x12 a 20x10 Este ajuste no genera adicionales. ,
- RFI#38 Altura Glasbord en comedor | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al comedor de asociados el plano GA-013 se indica que el glasbord ira a una altura de 1.22 SNPT y posterior pintura esmalte. Esta especificación es correcta, generalmente se instala de piso a techo. | Considerar el glasbord hasta el lecho bajo de plafón en la zona de preparado. se compartio boletin generico via correo a Gerente de obra el cual indica el adicional sólo en el complemento de de glasbord en área de preparados. Compartir presupuesto por esta oportunidad en un lapso max de 5 dias via correo.
- RFI#39 Coladeras hornos giratorios | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a la instalación Sanitaria y en particular en área de amasijo en plano GIS-01 se muestra que para los hornos giratorios se indica 3 coladeras tipo UP-1000, revisando las guías mecánicas y físicamente los equipos , la ubicación y cantidad indicada no son correctas. Se requiere desplazar las coladeras, así como agregar un modulo para abarcar el ancho total de la puerta del equipo con una cota de 1.18m Se anexa guía mecánica u croquis de medidas. | Considerar las 3 coladeras tipo UP-1000 indicadas en proyecto para hornos y centrarlas en el ancho de la puerta de este. Este RFI es aclaratorio.
- 029 - Over-head por OC2 | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | El plano LP01 - Sistema de Intrusion nos menciona que se agregan 4 Over-head por cambio de Layout, pero estos no fueron cargados en el listado de suministros por OC por lo que nos hacen falta por suministrar, ya que solo se nos suministraron los que maracaba el proyecto original y no la OC. nos apoyan cargando estos dispositivos en el listado de suministros de la OC para que nos sean suministrados. | Se actualiza listado de suministros y revisamos con GNFR la compra de estos faltantes.
- Diferencia de nivel en area de camara de refrigerado de carnes | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A-101c Plano de Acabados en Piso - 3762 nos indica en el área de cámaras de carnes de congelados media y baja temperatura con nota No.07 el cual indica la conservación de losa tapa de concreto de cisterna la cual se conserva, lo que no se consideró es que actualmente en el área de las cámaras existe un sobre firme de 10 cm, por arriba del nivel de piso de ventas (se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos). Y si tomamos en consideración que se instalaran cámaras nuevas para el área, pero estas sufren un desfase a su posición original de acuerdo a plano A-100a Planta de Contraste - 3762 es por este motivo que de acuerdo a la nueva posición existe un desnivel en en costado de las cámaras hacia piso de ventas y al interior de cámara de refrigeración de carnes (media temperatura (se adjunta imagen del área que tiene nivel de piso de tienda y área con sobre firme de 10 cm). Por esta diferencia de niveles, así como la también considerando que que una de las cámaras que es la de congelados lleva piso prefabricado este quedaría a una altura de 20 cm por encima del piso terminado de tienda lo cual obligaría a una modificación en la rampa de cámara quitando así área al interior para movilidad, por tal motivo en obra se propone eliminar el sobre firme existente en la actual cámara de congelados. Por lo cual se solicita la ratificación o el Vo. Bo. para la ejecución de este trabajo, o en su defecto nos envíen propuesta para la resolución al problema por medio de boletín? de piso de ventas (se adjunta imagen en pestaña de notas y documentos). | La demolición del sobre firme en cuestión está especificada en el plano DEM-01, punto 6, en el que se señala lo siguiente: “INDICA DEMOLICIÓN DE SOBRE FIRME DE 10 CM DE ESPESOR EN ÁREA DE CÁMARA DE LÁCTEOS Y CONGELADOS, ESTOS TRABAJOS DEBERÁN CONSIDERAR DEJAR LA SUPERFICIE DEBAJO DE ESTE FIRME CON UN ACABADO TAL QUE PERMITA LA INSTALACIÓN DEL PISO DE PANEL DE LAS NUEVAS CÁMARAS DE CONGELADOS Y DE CARNES, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE LOSETA CERÁMICA EN EL ÁREA DE PREPARADOS DE CARNES NUEVA” Este RFI es aclaratorio.
- 022 Condensado de minisplit en SITE | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano IS01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL no existe detalle alguno donde se conecte tubería para condensado del minisplit que se ubicara en el nuevo SITE, nos apoyan con boletín correspondiente para realizar este trabajo o indicarnos donde realizamos la conexion | Realizar la conexión con tubería de PVC de ¾” en el ramal del desagüe del lavamanos de la tarja del cuarto de lactancia y compartir presupuesto de este adicional mediante correo en un lapso max de 5 dias. Este RFI es omisión de proyecto
- Alumbrado exterior | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | Referente a los postes del plano 10-C. Alumbrado en el exterior, en notas generales numero 29 indica el material de los postes mismo que corresponde al suministro de los postes nuevos, sin embargo, en la tabla de simbologías indica que los postes nuevos serán pintados en color negro mate, ya que el material suministrado es galvanizado el proveedor no garantiza la aplicación de pintura ya que se perdería la garantía, favor de indicar si la nota es errónea o bien si se deberán pintar. | Debido a que los postes suministrados el material es galvanizado no se debera aplicar pintura.
- RFI-099 Dala de Cerramiento en Vanos | Zibata | Walmart Express | Hola , el presente RFI es para pedir de su apoyo, para que nos compartan el boletin para la dala de cerramiento en los vanos de cuarto de bombas, el cual fue mencionado en la visita de Gerencia de Diseño el dia Jueves 26 de Mayo 2022. Agregando el que si nos pueden confirmar si esto aplicará tambien en el cuarto de equipos. Adjunto fotografias de los vanos. Agradeciendo la atencion, quedo atento a su respuesta, . | Se envían detalles de dalas integradas para vanos de acceso y louvers, cabe mencionar que dicha información se encuentra integrada en el proyecto en el plano ES-302 Complementario de muros 1 dibujo 1A
- proteccion de domos | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | RFI No. 19 De acuerdo al plano A-103 planta de techos , nos indica la ubicacion de los domos pero no indica si estos domos llevan alguna proteccion en el interior del mismo nos pudieranindicar si lo e indicarnos su especificacion | , En plano A-103f detalle D-07 DOMO, se indica la especificación de acuerdo a Manual de especificaciones de Walmart sección 05300 donde hace referencia a las especificaciones de modelos autorizados así como la especificación, instalación, almacenaje de los DOMOS (TRAGALUCES) PRISMATICOS. A continuación les compartimos toda la especificación completa para su conocimiento y contemplarlo en obra. SUNOPTICS 1. Descripción • Tragaluces prismáticos de acrílico tipo arco cañón modelo 800MD tamaño 50/60 con medidas internas de 1.84m x 1.54m y externas de 1.92m x 1.62m. Fabricado para instalación inmediata. • Estos tragaluces poseen una doble capa de acrílico, la capa transparente es un acrílico tipo SR50-I y la capa blanca es un acrílico tipo CC2. • Los marcos del tragaluz están fabricados con aluminio tipo 6063 T5, de acuerdo a los estándares de construcción; cuentan con un aislante térmico de PVC para evitar que cualquier parte del marco metálico quede expuesto hacia el interior de la tienda. • Las esquinas del marco están herméticamente soldadas y las hojas de acrílico están separadas del marco de aluminio mediante un sello de silicona. • Para la sujeción de los tragaluces se utilizarán tornillos galvanizados tipo SMS del No. 12x2” colocados a cada 30cm. 2. Instalación • Para la instalación de los tragaluces se requiere de un pretil-soporte que es un brocal de lámina tipo Pintro en color blanco calibre 22, así como una malla de seguridad fabricada en hilo de nylon Cal. 18 de alta tenacidad con resistencia de 850 kg/m2, con tejido tipo rombo de 1” por lado, con un cordón perimetral de 6 mm, sujeto a la estructura mediante un cable de acero recubierto de 3/32” de diámetro, ganchos y tensores. • La base del brocal podrá sufrir modificaciones según el tipo y la posición de la techumbre donde será sujetado, es decir, la base podrá ser lisa cuando la techumbre posea una superficie lisa o podrá ser engargolada cuando se fije a una lámina tipo KR-18, por ejemplo. • En la sección del tragaluz opuesta a la pendiente de la techumbre, deberá colocarse un desviador de agua, justo en la unión entre la base del brocal y el lecho alto de la techumbre. • En el interior del tragaluz, deberá colocarse un contramarco de lámina Pintro, color blanco, calibre 22 sujeto a la parte interior del brocal para impedir la visibilidad del corte de la techumbre desde el interior del tragaluz. • Las uniones derivadas de la colocación del domo deberán sellarse de acuerdo a las indicaciones del proveedor. 3. Almacenaje • Los tragaluces serán suministrados en remolques tipo plataforma abierta. • Los tragaluces deben permanecer envueltos en su tarima hasta su utilización. • Las tarimas están equipadas con cinturones de carga para poder moverlas con grúa. • La grúa distribuirá las tarimas en la cubierta de acuerdo a la ubicación de los tragaluces sobre la misma. • Por último, se posicionará cada tragaluz para que posteriormente se pueda instalar. 4. Normatividad • ASTM D-1003, evaluación externa de luminosidad y opacidad. • ASTM E-313, evaluación externa de índice de deterioro en coloración. • TAS 201-94, procedimientos de evaluación al impacto • TAS 202-94, procedimientos de evaluación al impacto aplicando cargas constantes de aire a presión. • TAS 203-94, procedimientos de evaluación al impacto aplicando cargas cíclicas de aire a presión • Certificación Leed 2009, productos amables al medio ambiente. BRISTOLITE 1. Descripción • Tragaluces prismáticos de acrílico tipo arco cañón modelo “Quasar Prismatic” con medidas de 1.82m x 1.52m y externas de 1.92m x 1.62m con un aislante térmico entre el marco y la tapa. Fabricado para instalación inmediata. • Estos tragaluces poseen una doble capa de acrílico, la capa transparente y la capa blanca son un acrílico tipo Plaskolite-Duraplex. • Los marcos del tragaluz están fabricados con aluminio tipo 6063 T6, de acuerdo a los estándares de construcción; cuentan con un aislante térmico de Poliuretano para evitar que cualquier parte del marco metálico quede expuesto hacia el interior de la tienda. • El marco está electro-soldado y lleva una canaleta en todo su perímetro para la captación de condensados. • Para la sujeción de los tragaluces se utilizarán pijas autotaladrantes de mínimo con arandela elastomérica de 1 ½” de largo. Se requieren 26 pijas por cada domo. 2. Instalación • Para la instalación de los tragaluces se requiere de un pretil-soporte que es un brocal de lámina tipo Pintro en color blanco calibre 22, así como una malla de seguridad fabricada en hilo de nylon Cal. 18 de alta tenacidad con resistencia de 850 kg/m2, con tejido tipo rombo de 1” por lado, con un cordón perimetral de 6 mm, sujeto a la estructura mediante un cable de acero recubierto de 3/32” de diámetro, ganchos y tensores. • La base del brocal podrá sufrir modificaciones según el tipo y la posición de la techumbre donde será sujetado, es decir, la base podrá ser lisa cuando la techumbre posea una superficie lisa o podrá ser engargolada cuando se fije a una lámina tipo KR-18, por ejemplo. • En la sección del tragaluz opuesta a la pendiente de la techumbre, deberá colocarse un desviador de agua, justo en la unión entre la base del brocal y el lecho alto de la techumbre. • En el interior del tragaluz, deberá colocarse un contramarco de lámina Pintro, color blanco, calibre 22 sujeto a la parte interior del brocal para impedir la visibilidad del corte de la techumbre desde el interior del tragaluz. • Las uniones derivadas de la colocación del domo deberán sellarse de acuerdo a las indicaciones del proveedor. 3. Almacenaje • Los tragaluces serán suministrados en remolques tipo plataforma abierta. • Los tragaluces deben permanecer envueltos en su tarima hasta su utilización. • Las tarimas están equipadas con cinturones de carga para poder moverlas con grúa. • La grúa distribuirá las tarimas en la cubierta de acuerdo a la ubicación de los tragaluces sobre la misma. • Por último, se posicionará cada tragaluz para que posteriormente se pueda instalar. 4. Normatividad • AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08 NATS (North American Federation Standard), especificación para ventanas, puertas y tragaluces. • AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05, especificación para ventanas, puertas y tragaluces. • UBC-26-7, evaluación de programación de fuego. • ASTM D-636-06, evaluación de programación de fuego. • ASTM D-2843-99, evaluación de densidad de humo. • ASTM D-1929-96, evaluación de temperatura ignición y punto de autoignición. FLEXLITE 1. Descripción * • Tragaluces prismáticos de acrílico tipo burbuja modelo “LUMINA HDLQ-2-5060” con medidas de 1.82m x 1.52m y externas de 1.92m x 1.62m con un aislante térmico entre el marco y la tapa. Fabricado para instalación inmediata. * • Estos tragaluces poseen una doble capa de acrílico, la capa transparente y la capa blanca son un acrílico tipo Plaskolite-Duraplex. * • Los marcos del tragaluz están fabricados con aluminio tipo 6063 T6, de acuerdo a los estándares de construcción; cuentan con un aislante térmico de Poliuretano para evitar que cualquier parte del marco metálico quede expuesto hacia el interior de la tienda. * • El marco está electro-soldado y lleva una canaleta en todo su perímetro para la captación de condensados. * • Para la sujeción de los tragaluces se utilizarán pijas auto taladrantes de mínimo con arandela elastomérica de 1 ½” de largo. Se requieren 26 pijas por cada domo. 2. Instalación * • Para la instalación de los tragaluces se requiere de un pretil-soporte que es un brocal de lámina tipo Pintro en color blanco calibre 22, así como una malla de seguridad fabricada en hilo de nylon Cal. 18 de alta tenacidad con resistencia de 850 kg/m2, con tejido tipo rombo de 1” por lado, con un cordón perimetral de 6 mm, sujeto a la estructura mediante un cable de acero recubierto de 3/32” de diámetro, ganchos y tensores. * • La base del brocal podrá sufrir modificaciones según el tipo y la posición de la techumbre donde será sujetado, es decir, la base podrá ser lisa cuando la techumbre posea una superficie lisa o podrá ser engargolada cuando se fije a una lámina tipo KR-18, por ejemplo. * • En la sección del tragaluz opuesta a la pendiente de la techumbre, deberá colocarse un desviador de agua, justo en la unión entre la base del brocal y el lecho alto de la techumbre. * • En el interior del tragaluz, deberá colocarse un contramarco de lámina Pintro, color blanco, calibre 22 sujeto a la parte interior del brocal para impedir la visibilidad del corte de la techumbre desde el interior del tragaluz. * • Las uniones derivadas de la colocación del domo deberán sellarse de acuerdo a las indicaciones del proveedor. 3. Almacenaje * • Los tragaluces serán suministrados en remolques tipo plataforma abierta. * • Los tragaluces deben permanecer envueltos en su tarima hasta su utilización. * • Las tarimas están equipadas con cinturones de carga para poder moverlas con grúa. * • La grúa distribuirá las tarimas en la cubierta de acuerdo a la ubicación de los tragaluces sobre la misma. * • Por último, se posicionará cada tragaluz para que posteriormente se pueda instalar. 4. Normatividad * • AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08 NATS (North American Federation Standard), especificación para ventanas, puertas y tragaluces. * • AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-05, especificación para ventanas, puertas y tragaluces * • UBC-26-7, evaluación de programación de fuego. * • ASTM D-636-06, evaluación de programación de fuego * • ASTM D-2843-99, evaluación de densidad de humo. * • ASTM D-1929-96, evaluación de temperatura ignición y punto de autoignición. NOTAS: 1. La cantidad, distribución y posición de los tragaluces prismáticos queda a consideración del Departamento de Proyecto Ejecutivo de Walmart México y Centroamérica. 2. ASESORÍA a) Los proveedores de los tragaluces prismáticos están obligados a brindar la asesoría requerida por el contratista sobre la adquisición de los productos. Esta asesoría deberá incluir las visitas en sitio y los métodos para la mejor aplicación de los productos (sin costo adicional). b) El número de visitas en sitio se realizará de común acuerdo entre los proveedores y el contratista, informando a su vez a la supervisión de obra. c) El contratista estará obligado a seguir las indicaciones por parte de los proveedores con la finalidad que la aplicación del producto y el nivel de iluminación natural promedio sean los correctos y garanticen los requerimientos exigidos por Walmart. d) Al finalizar los trabajos de colocación de los domos prismáticos y/o de las láminas traslúcidas, la malla de Nylon anti caídas deberá conservarse como un elemento de seguridad para futuros trabajos de mantenimiento y/o remodelaciones. 3. GARANTÍA a) Las correctas instalaciones de los tragaluces obligan al proveedor del producto a entregar, tanto al contratista como al gerente de obra de Walmart, una carta garantía que asegure la durabilidad de su producto y el nivel le iluminación natural promedio por los siguientes diez años. El gerente de obra de Walmart, estará en facultades de no autorizar la liquidación del pago al contratista por el concepto de los trabajos de instalación de los tragaluces, si estos no se han finalizado correctamente, o bien, si no se ha entregado la carta garantía exigida por Walmart. Saludos.
- Solicitud de información para lamparas de emergencia | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Solicito información sobre las lamparas de emergencia indicadas en el plano IE-01A-ALUMBRADO DE EMERGENCIA-3878 ya que no se localizan en area de oficinas, baños y otros lugares a lo que la pregunta seria: ¿Se habilitaran las lamparas de emergencia conforme al proyecto? | , Se comparte el BOLETIN 03 ALUMBRADO DE EMERGENCIA, ajustando las luminarias de emergencia de acuerdo a última guía liberada ajustando ubicación de lámparas para cumplir con la demanda requerida. No se requieren luminarias solo revisar lámparas por entregar contra la proyectada. .
- 032 Propuesta Sistema Contra-Incendio | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Envio propuesta para realizar la sustitución de lo correspondiente al sistema vs incendio en las modificaciones que corresponde según plano PCI-01 (Instalación PCI sistema vs incendio en piso de ventas ) de la obra BA Texcoco donde se indica que se considera tuberia nueva de Fierro Galvanizado (Fo. Go.) A lo que solicitamos la sustitución por tubería y conexiones sistema ranurado VITAULIC (SE ANEXAN FICHAS TECNICAS ) indicada que se puede efectuar según las especificaciones vigentes: SECCIÓN 15310. TUBERÍA PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO División 15. Mecánico 3.2) TUBERÍA APARENTE PARA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO a) Tubería de acero roscable: ASTM A53 Gr. B, para diámetros de 1 ½” y menores serán extremos roscados con costura ced. 40 y para diámetros de 2” a 6” serán extremos biselados ced. 40.; ASTM A795; ANSI/ASTM A135; ANSI/ASME B36.10. 1. Accesorios de Acero: Roscados para diámetros de 1 ½” y menores ASTM 181 Gr. 1.200; soldables a tope para diámetros de 2” y mayores ASTM A234 Gr. WPB; ANSI/ASME B16.9, acero forjado, roscado; ANSI/ASME 16.25, extremos roscados; ASTM A234, acero de carbón forjado y acero de aleación; ANSI/ASME B16.5, accesorios y bridas de acero; ANSI/ASME B16.11, acero fraguado soldado de boquilla y roscado. Esto con la finalidad de la rapidez para efectuar lo mencionado y evitar tener el sistema vs incendio con menor libranzas en el sistema que a la fecha esta operando. | Se especificó tubería de Fo.Go. para ser correspondiente a la red general existente que se mantiene en un 90%, en este caso únicamente se están considerando las derivaciones secundarias hacia los gabinetes indicados en proyecto; de tal modo que el Fierro galvanizado no afecta y conserva la operación correcta del sistema integral. Adicional, la tubería Victaulic no representa un ventaja significativa a nivel especificación de materiales, sin embargo, recomendamos conveniente valorarlo también a nivel de tiempos de suministro e instalación directamente en sitio. Considerando las recomendaciones anteriores y si en sitio se determina que es una opción viable solo se deberá confirmar que esta propuesta no representa algun costo adicional, de lo contrario no estaría autorizada por Diseño.
- RFI 102 Condiciones de talud y requerimientos 02/06/22 | Zibata | Walmart Express | estimados. en la pestaña de notas y documentos adjunto información requerida sobre resultados del anclaje y levantamiento topografico asi como la ubicación de las anclas. favor de compartirnos los boletines del pasillo en banqueta y desfase de muro de contanción ! | Se comparte boletin arquitectonico para que se pueda empezar a cotizar. Les informamos que aun esta pendiente la posición y angulo de las anclas en planta y en corte para poder determinar porfundidad y posición de los refuerzos estructurales.
- RFI 100 Entrecalles en adosado | Zibata | Walmart Express | Referente al revestimiento de hoja de durock en fachadas, en plano marca una sepración de 5 cm entre hoja y hoja sin embargo no estan considerando las entrecalles. se informa que se colocara entrecalles de 1/2 de aluminio. ! | Se cargara el bboletin con la propuesta.
- Solicitud de información para contactos regulados en farmacia | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Solicito información para contactos regulados en farmacia, en el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS-3878 nos indica un reloj checador y no se contempla contacto regulado, asi mismo indica en mueble dos contactos regulados, las preguntas serian las siguientes: ¿Se debe contemplar contacto regulado para reloj checador? ¿se debe contemplar contacto regulado para pc, ya que al solo indicar dos contactos regulados en mueble se entiende que son para caja registradora y telefonia? | , Para el reloj checador únicamente se contempla salida de datos conforme a guías vigentes. Por otra parte los contactos para telefónia son correctos, no se requiere contacto regulado solo llevamos datos y el sembrado de igual forma es conforme a guías. GUÍAS
- RFI 67 Desagüe minisplit Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Solicito de su apoyo para que nos indiquen los diámetros y trayectoria a descarga para el desagüe del minisplit a instalarse en el área de Prichos, ya que en proyecto no se indica | , Se comparte el BOLETIN 67 con el detalle del dren de minisplit en el área de Prichos. .
- RFI 70 Anclaje en concreto para vigas condensadores | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el detalle C del plano ES-03, indica que el anclaje de las vigas hacia los elementos de concreto deben ser de 3/8, favor de confirmar si es correcto para la base de la condensadora, ya que se considera una varilla muy delgada para los esfuerzos y vibraciones que soportará del equipo de Refrigeración. O indíquenos que procede | , De acuerdo a comentarios de estructurista se tiene que, dado que los equipo y su peso es relativamente pequeños, los esfuerzos que se generan pueden ser soportados por las 4 varillas Hilti de ∅=9.5 mm (3/8), solo es muy importante que se consideren que estas varillas deberán ser HAS SUPER. .
- RFI 73 Refuerzo para faldones | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para los detalles de refuerzo para los faldones de tablaroca ya que en proyecto solo indica soportarse desde la parte de arriba, sin embargo, frente a línea de cajas, será necesario un refuerzo horizontal en la parte baja de dicho faldón. actualmente en el acceso por zaragoza cuenta con un montén / Canal C para este refuerzo. Quedamos pendientes a sus comentarios | , De acuerdo al detalle de prototipo para sujetar el faldón, se indica solamente el anclaje o refuerzo superior, ya que el mismo sistema de bastidor metálico de panel yeso en conjunto generan una ménsula para rigidizar la parte media del faldón o colocados de manera horizontal, por lo que no se coloca ningún refuerzo horizontal adicional al faldón. Valdría la pena nos compartieran un reporte fotográfico del monten que indican. Cabe mencionar que en una unidad con características similares, también sólo se colocó el soporte superior y con el bastidor de panel se aumentó la rigidez con perfiles en horizontal o anclados a 45 grado hacia muro o estructura al mismo faldón, como se muestra en la siguiente imagen. .
- RFI 72 NPT de cárcamo sanitario en estacionamiento | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano ES-07 y ES-07a, para el cárcamo sanitario, indican que dicho cárcamo deberá estar unos centímetros sobre el nivel de piso terminado del estacionamiento, así mismo, en el plano C07c, indica que las tapas deben tener un habilitado de acero con varillas del No. 4, el cual no podría soportar el peso de los vehículos. que nos indiquen cuantos centímetros deberá quedar expuesto el cárcamo sobre el NPT o en caso de que deba quedar al mismo nivel del estacionamiento, solicitamos el boletín respectivo para el refuerzo en las tapas | , Se confirma que los cárcamos sanitarios y pluvial deberán quedar a nivel del piso terminado como se indica en los planos el nivele en los planos C-07b, C-07c y C-08d y las tapas de concreto armado serán similares a la especificación de la losa tapa del cárcamo, marco y contra marco de angulo de 6 y el armado parilla doble con varillas No. 4 @15cms a.l.a.d. y Fc'=250kg/cm2. .
- RFI 76 Reforzar puerta para Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Referente a la respuesta de la Solicitud de información > 1022850 - 0 - RFI 14, informo que el locatario (tintoreria) deja los canceles para el área de Prichos, sin embargo la puerta corrediza actual requiere de un refuerzo para su uso diario, por lo que requerimos de su apoyo para indicar como podemos reforzar dicha puerta o indíquenos si tomamos solo la puerta del boletín que enviaron de los canceles para ésta área. | , Enterados, entonces al confirmar que la cancelería se mantiene ya no se genera el adicional. Respecto a la puerta en el plano A-601 Tabla de puertas y A-601D se indica un ajuste al cancel fijo y puerta corrediza nueva con clave 112A y 1112B, lo cual tampoco genera adicional. .
- RFI 81 Acabado P9 en comedor | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el muro de comedor indica que debe aplicarse el acabado P9, Green, sin embargo en el recorrido con eficiencia operativa y store planning, indican que solo debe ser blanco para recibir gráfico. que nos indiquen que procede | , Tanto en Proto como en proyecto viene indicado el color verde (Outrageus Green), lo cual, si store planning y operadora validan el cambio de color por procedimiento de aplicación de imagen pueden realizarlo, este ajuste no genera adicional. .
- RFI 79 Altura Barra comedor | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A-503, D-19, indica que la barra suministrada por Walmart tendrá una altura de 1.10 m, sin embargo en recorrido con eficiencia operativa y store planning, indican que dicha barra debe tener una altura máxima de 75 cm, como el resto de las mesas, ya que las sillas que se suministrarán son de la misma altura que el resto del comedor | , En el plano A-503, D-19 se indica la nota de Cancelado, no aplica ya que esta barra ya no se fabricara en sitio y será suministrado por Walmart, favor de hacer caso omiso la información para esta barra y este mueble será suministrado de acuerdo a Scope. .
- RFI 80 Suministro de Barra por Walmart | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano A-503, D-19, Indica que la barra (mesa) de comedor es suministrado por Walmart, favor de ratificar lo que indica el plano. | , Esta barra de madera ya no se fabricará en sitio y será suministrado por Walmart de acuerdo a Scope de Operaciones. .
- Protección en sky light cubierta | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En plano A102a indica el cambio de los sky light pero no indica colocar la proyeccion a los mismos segun la CI-20-007. Favor de confirmar si lleva la protección el skyligth. . | , La CI-20-007 está cancelada, por ello no aplican las protecciones de skylights. .
- PUERTAS ALMACEN PICK UP Y FUENTE DE SODAS | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. Para el tema de las puertas de alto impacto, en área de perecederos se indica en lano GA-04 PLANO DE PUERTAS DE ABARROTES que el color de las puertas seran artic white. Favor de indicarnos o confirmar si estos colores tambien se consideraran para las puertas de alamcen de pick up y de la fuente de sodas de sam´s cafe. NOTA: EN PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS A-600 NO ESTA CONSIDERADA LA PUERTA DEL ALMACEN PICK UP. | . El color para puertas de alto impacto en pick up y fuente de sodas será metallic gray de acuerdo a lo indicado en la esp. 08381. En el plano A-600c detalle No. 18 de la OC2 se encuentra la puerta para la bodega. Es importante mencionar que la puerta doble de alto impacto que se tenía considerada en proyecto issue fue sustituida en la OC2 por cortina hawaiana, dicho cambio está indicado en planos de puertas y ventanas.
- PUERTA ALTO IMPACTO EN FACHADA PRINCIPAL | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. Dentro del plano A-600c PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS III, se indica que para las puertas de alto impacto en fachadas principales el color de la puerta (pintura al horno) debera de ser igual al color de la fachada. En plano A-200 PLANO DE FACHADAS,la puerta de pick up está con la etiqueta A7 que es el Electric Lime / Lima Eléctrica pero el muro de fachada es A3 Urbane Brone. Favor de indicarnos en que color se debe de suministrar la puerta de pick up. Se adjunta los colores disponibles del fabricante. | . Tal como lo indica el proyecto El color para la cara exterior será Electric Lime
- #32 Preparacion para recepcion de cajeros automaticos | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS - 4109 y ID-07 FIBRA OPTICA - 4109 se hace referencia a salidas de voz y datos para cajeros automaticos pero solo se menciona que el alcanze de dichos cajeros para la contratista general es la instalacion de canalizacion y guia pero en especificaciones de los proveedores de cajeros se solicita tambien la instalacion de un cableado tipo UTP desde el cajero hasta el punto de conexion de telmex necesitamos saber que procede con este requerimiento que no esta contemplado. | , Favor de considerar la instalación del cableado tipo UTP faltante. .
- Portón andén de trailer | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En plano A604 portón de andén nos pide colocar una columna al centro del vano que se tiene como acceso al andén de trailer para poder construir el portón, por operación se ha identificado que no sería funcional ya que el cruce de mercancía no alcanzaría a girar para entrar al anden. Adjunto evidencia fotográfica donde se puede apreciar la maniobra del trailer. Favor de considerar el diseño del portón de tal manera que sea amigable con la operación de la unidad. | , Se comparte BOLETIN 10 - PORTÓN ANDÉN DE TRAILER, importante mencionar que se realizó una actualización en la altura del portón de 4.75m a 2.50m. .
- MOBILIARIO CCTV | SM Oaxaca | Sam's Club | . en el plano de mobiliario A-500 no tenemos especificado en detalle los muebles que marcan en el cuarto de monitores cctv, favor de adjuntar informacion. . | . Durante el desarrollo de proyecto se solicitó no intervenir el área de pick up, ya que esta área había sido remodelada 2 meses previo al recorrido, incluyendo acabados, equipos, instalaciones y mobiliario, este último se observó en buen estado durante el recorrido, por lo que no se consideró intervención, si se observa el layot este mobiliario viene en la calidad de línea de mob existente y en el plano A500 no se tenía alcancen alguno., en cuanto a los alcances del cuarto de CCTV, se consideró reconexión de equipos, complemento de trayectorias para nuevas cámaras, se indicó una nueva mocheta de tablaroca para privacidad al interior con pintura. El mobiliario se conservó tal como lo indica el proyecto. Consideramos también una puerta nueva. Plafón nuevo. Respecto al sistema, se consideró complemento y nuevas trayectorias para nuevas cámaras acorde a plano LP02. En complemento a la respuesta que le había mandado quisiera señalar que todos los elementos considerados nuevos en proyecto deberán ser colocados. .
- 034_PASTO SAN AGUSTIN O KINKUYO | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C-11 - PLANTA DE AREAS VERDES indica usar pasto navajita o banderita en las áreas verdes, el cual el proveedor de la contratista argumenta que se debe plantar en sitio. Lo que no garantiza que tenga las condiciones para la inauguración. La contratista propone usar el pasto San Agustín o Kinkuyo ya que con este pasto garantiza que este en buen estado para la inauguración de la tienda. Por lo que se solicita su valoración. . | El pasto navajita se sugiere para las áreas verdes, si por observación de contratista se ve más viable la opción de San Agustín o Kinkuyo, se puede utilizar siempre y cuando este no genere un costo adicional a la obra y se garantice su durabilidad
- 035_PROPUESTA DE REGISTRO EN EXTERIOR DE TIENDA. | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IS-01 - INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, indica en el área de trastienda “recibo” un registro sanitario en cual sugerimos la reubicación hacia el exterior de la tienda por temas de operación en cuanto se realice la apertura. Adjunto reporte. Por lo que se solicita su verificación. | Se aclara que el registro al que se refieren es un registro ciego, en cuento a operación no existe problema al quedar de este modo ya que existe un registro al exterior a 6 mts de separación y un tapón registro al interior por donde se podrá realizar mantenimiento si es que se llega a requerir, también la tubería de salida es de un diámetro de 8”, diámetro lo suficientemente grande para evitar taponamientos, se deberá garantizar la pendiente de la tubería indicada en proyecto en toda la instalación para el funcionamiento adecuado.
- 036_PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE (EDC 2) POR PROVEEDOR DE TABLEROS | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | El EDC 2 estaba diseñado en 2 secciones, pero lo estamos proponiendo en 1 sección para evitar temas de NC con la UVIE pues no tenemos Interruptores derivados desde el transformador a los tablero GL GP y GM que estarían en otra sección. Al hacer este arreglo podemos colocar el EDC2 en el espacio proyectado de 4 metros Por lo que solicitan su análisis para su aprobación Adjunto reporte del arreglo de proyecto uvie vs propuesta proveedor. | La solución que se tiene hasta el momento para el EDC 2 es la que que ya ha sido aprobada por UVIE, inclusive se hace comunicación con la verificadora derivado de este tema, y nos confirma que si se construye según lo especificado en proyecto, no se encuentra incovenniente de mantenerlo como fue liberado. Por lo que se deberá seguir lo indicado en planos hasta el momento ya que si se genera este cambio de diseño contaría como una segun revisión para UVIE y eso genera adicionales, favor de mantenerlo.
- RFI 01 Ubicación de base protocol | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-3039, sobre el área de carnes y cuarto de mantenimiento indica base para 5 compresores de refrigeración (protocol), nos podrían ratificar esta ubicación ya que obstruirá los accesos a cámara y preparado de carnes. | Se confirma ubicación y la posición que se debe considerar es la indicada en el plano A-408 PLANO DE RACK DE REFRIGERACIÓN-3039 que indica la ubicación final y los desplante de columnas como deben quedar para no causar interferencias con los pasos para cámaras, área de preparados y área de mantenimiento.
- 033_MURO DESPLOMADO FACHADA SUR REPORTE CON AREAS | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerodo a lo solicitado en el rfis numero 1023295, se comparte el reporte. Se adjunta evidencia | En breve se compartirá en sesión la solucion avalada por estructurista conforme a la revisión realizada por parte del estructurista en sitio el 02 de junio.
- RFI 56 - AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO EN TECHUMBRE | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , de acuerdo con el plano A-103a_CAMBIO DE LAMINA - BA 3869 Cuernavaca, Detalle 02 SISTEMA DE TECHO METÁLICO-CORTE, nos indica aislamiento de fibra de vidrio de 4” de espesor con manta de polipropileno en la cara inferior, ¿Se deberá colocar este aislante de fibra de vidrio antes de instalar la placa de poliestireno extruido? | DE ACUERDO AL DETALLE 02 SE CONFIRMA QUE EN CUBIERTA SOLO SE COLOCA LAMINA ENGARGOLADA CON FIBRA DE VIDRIO DE 4, POLIESTIRENO NO APLICA EN ESTA TIENDA POR NO SER CLIMA TROPICAL, EN SITIO NO SE TIENE AISLAMIENTO TÉRMICO. LA INSTALACIÓN QUE SE DEBERÁ SEGUIR CORRESPONDE CON LA ESPECIFICACIÓN CDP-05 Y CDP-07 - 07210. FAVOR DE APLICAR LA DEDUCTIVA CORRESPONDIENTE.
- RFI 57 - DUCTO ELECTRICO PISO DE VENTAS | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS - BA 3869 Cuernavaca nos indica la colocacion de un ducto cuadrado de 6.5cm x 6.5cm para un total de 11 circuitos del “EL”, en este mismo ducto nos indica colocar 5 circuitos del tablero LB y 8 circuitos del LN, lo que nos da 24 circuitos y 48 conductores en este mismo ducto ¿Nos indican nueva canalización para dividir estos circuitos del ducto ya que por especificación sobrepasamos el limite permitido del ducto? | Con respecto a esta duda le indico que se deberá canalizar en tubería los circuitos correspondientes para no sobrepasar el límite de conductores en el DUCTO. Se comparte boletín correspondiente a gerente de construcciones por correo.
- RFI 69 Pasos sanitarios en contratrabes | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano C07, es necesario realizar 7 pasos en el eje A, para paso de tubería sanitaria de 150 mm de diámetro, sin embargo, como es de su conocimiento, contamos con la trabe de liga o zapata del cuerpo de la tienda y también contamos con las trabes-zapatas del cuerpo del estacionamiento (doble trabe) se revisa que la primera trabe (estacionamiento) tiene un ancho de 47 cm (hasta muro) y una altura de 1.10 m. Los datos de la trabe de liga del cuerpo de la tienda se compartió en otro RFI. que nos indiquen cual será el procedimiento correcto para el paso de estas tuberías. Se comparte evidencia fotográfica de lo mencionado | , Se comparte BOLETIN 69 - Paso de tubería sanitaria en contratrabes, con las indicaciones a seguir. .
- PANELES SOLARES | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | Favor de confirmar si se instalaran paneles solares para esta unidad, estos estan indicados en proyecto | La instalación de paneles será post-apertura.
- RFI 02 Adosados en fachadas | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano A-200 PLANO DE FACHADAS-3039, nos podrían ratificar los adosados que tendrá la unidad, se adjunta documento “Anuncios nuevos BA 2022 BA San Miguel de Allende 3039” a los alcances que se tiene en municipio SAN MIGUEL DE ALLENDE | El documento del que se hace mención y que se adjunta al presente RFI es correcto, solamente se colocarán 2 adosados con las dimensiones y características indicadas en planos A-200 PLANO DE FACHADAS-3039, A-201a PLANO DE ANUNCIOS ADOSADOS-3039, y LISTADO DE SUMINISTROS de la orden de cambio número 2.
- RFI#40 Flafon sobre lavabos asociados | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a los plafones de sanitario asociados en plano A-101e no indica plafón sobre el área de lavabos, y en proyecto eléctrico las luminarias indicadas en esta área son tipo Spot por lo que se requiere plafón. Solicitamos no indiquen la solución, requerir el plafón generara un costo adicional. | Considerar plafón en el área de lavamanos. Este RFI es una omisión en proyecto, sin embargo no se requiere de un boletín ya que en sitio se puede ejecutar. Favor de compartir presupuesto vía correo en un lapso max de 5 días.
- 031 - Bastidor en remate de faldón cubierta de carritos y acceso | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Se adjuntan imagenes en Notas y documentos de este RFI en el cual se observa que el remate del faldón de la cubierta de carritos y acceso esta sostenido por amarres de almbre. Solicitamos se considere el colocar un bastidor metalico para poder alinear, nivelar. | Durante el recorrido se encontraban nivelados por lo que no se le vio algún problema a este faldón. No es necesario un bastidor completo, se puede cambiar la sujeción de alambre con un perfil tipo canal listón fijando el remate del faldón existente en cada intersección de lámina por medio de dos pijas autorroscantes y en la parte superior se fijara con monten existente con pija autorroscante. Cabe aclarar que este es un hallazgo por lo que si genera un costo adicional deberá gestionarse mediante OT con previa autorización del Gerente de Obra.
- Louver de subestacion | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos estructurales y de herrerias, no se tiene considerado el louver de acceso a la subestacion. Estos ya se encuentran en mal estado. Se adjuntan fotografias del estado en el que se encuentran. que nos confirmen si se tiene considerado alcance para estos, de ser asi, favor de compartir boletin. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | , Durante el desarrollo del proyecto se encontraban en correcto estado y debidamente colocadas (se comparte evidencia). Revisando su actual estado deberá de considerarse cambio de louvers dañados así como también la reparacion y colocación de las puertas contemplando su mantenimiento de pintura. .
- RFI 78 Salida adicional de datos en modulo de trabajo | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En recorrido con Eficiencia operativa y store planning, solicitan que se adicione una salida eléctrica regulada y salida de datos para el espacio de modulo de trabajo ubicado en el área de oficinas de la unidad | , En guías no se indican los servicios solicitados, pero en proyecto se tiene una salida de voz y datos y un contacto normal en esta barra de trabajo. .
- NODO DE DATOS RACK B REFRIGERACION | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS, para el rack B de refrigeración no considera nodo de datos, revisando el tema con el proveedor de refrigeración los 2 racks deben de considerar nodo de datos, favor de corroborar y confirmar si se considera este nodo. | . Como se menciona en el cuadro de notas complementarias del plano ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS, se debe considerar un nodo para cada cuarto de refrigeración, no es una omisión. En OC 4 se considero dos nodos para racks de refrigeración pero se presento la oportunidad en la representación de dibujo por lo que se comparte boletín aclarativo, esto no debera ser considerado como un adicional.
- BROCAL TAPA DE REGISTRO EXISTENTE CONEXION SANITARIA Y PLUVIAL | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | solicito de su apoyo referente a nuestros planos C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR Y AL C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR, el registro existente que se indica como conexión en el estacionamiento para ambos temas, se encontraba oculto tapado por la carpeta asfáltica, este registro queda en un peine de señalización horizontal, por lo cual se alza la mano para que se considera un brocal con una tapa para rodamiento, ya que nada impide que los carros no pasen sobre el mismo. Si se considera favor de compartir detalle. SE ADJUNTAN EVIDENCIA FOTOGRAFICA, ESTE REGISTRO ES EN EL QUE SE INDICA LA CONEXION SANITARIA Y PLUVIAL, NO CUENTA CON SIMBOLOGIA NI NUMERO DE REGISTRO. | . En los planos C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR Y AL C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR Si se indico la ubicación del registro existente, no estaba tapado por carpeta asfáltica, lo que nos dice que se están realizando los trabajos de exteriores para pavimentos con el sistema SUPRA y no se esta considerando la protección y ubicación de registros existentes, sugerimos tener cuidado y precaución para futuras áreas. NOTA IMPORTANTE: Se deberá cuidar que todos los registros deben quedar a nivel de piso final para su fácil y correcta inspección a futuro. Compartimos Boletín con detalle para tapa de registro, dejamos la RFI como aclarativa y no se deberá considerar como adicional. * En el plano C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR. * * En el plano C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR. *
- A-100d planta de acabados generales de muro | CHIHUAHUA | Sam's Club | respecto al plano a -100d solicitamos de su apoyo en lo que respecta a mezaninne frente a las oficinas se encuentra un muro de tablaroca con acabado con pintura color blanco , el cual en proyecto se ubican los lockers hacemos esta referencia ya que en el muro exterior de oficinas de gerencia recursos humanos y lactancia se pinta un rodapie color azul por lo que preguntamos si el muro donde se ubican los lockers se realiza el rodapie azul | . La indicación del plano A100d es correcta, no se necesita la colocación de rodapié color azul para el muro de panel de yeso ubicado detrás de lockers
- REFUERZOS EN ELEVACIONES DE MARCOS | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ES-501 ELEVACION DE MARCOS, para los refuerzos indicados en los detalles 3,4,5,6, se tiene el hallazgo de que se cuenta con unas conexiones existentes tipo liga joist de ángulo soldados a los marcos, favor de indicar si el desarrollo de las secciones en los refuerzos se respeta, o se secciona el refuerzo, de respetar la sección del refuerzo es necesario considera retirar este liga josit reforzar y volver a colocar. Se vio este tema en la pasada visita con el proyectista el Ing Noe de RIMA, el cual se le explico aquí en campo este tema. Se adjuntan imágenes para su apoyo. | En los planos C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR Y AL C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR Si se indico la ubicación del registro existente, no estaba tapado por carpeta asfáltica, lo que nos dice que se están realizando los trabajos de exteriores para pavimentos con el sistema SUPRA y no se esta considerando la protección y ubicación de registros existentes, sugerimos tener cuidado y precaución para futuras áreas. NOTA IMPORTANTE: Se deberá cuidar que todos los registros deben quedar a nivel de piso final para su fácil y correcta inspección a futuro. Compartimos Boletín con detalle para tapa de registro, dejamos la RFI como aclarativa y no se deberá considerar como adicional. • En el plano C-07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR. • • En el plano C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR. Aquie las fotos comparativas de levantamiento contra trabajos realizados
- Colocacion de Desconectadores en UP | SM ACAPULCO (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | EN PLANO IE-06a FUERZA AIRE ACONDICIONADO EN AZOTEA-8127 Indica la colocación de desconectador para cada una de las UP, consultando con el proveedor de los equipos (Carrier México) comento que puede ser opcional su colocación, ya que el equipo trae su propio interruptor. Pregunta ¿Es necesario su colocación (desconectadores)? O con el interruptor del equipo es suficiente. | ES NECESARIO CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE ESTE DESCONECTADOR COMO SE INDICA EN PROYECTO
- Solicitud de información tablero FAR | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Solicito informacion ya que en el plano IE-05 CONTACTOS Y ALUMBRADO DE FARMACIA-3878 encontramos el tablero FAR Cto. 39, 41LN, que se localiza a 1.40 mts de nivel de piso sobrepuesto en muro frontal de farmacia, la pregunta es: ¿Se respeta la ubicación de dicho tablero y se sobrepone, o bien, nos pueden indicar su reubicación? | , Favor de informar cual es la interferencia para ubicarlo donde se tiene proyectado, si existe algo que dificulte su instalación en la zona proyectada se puede reubicar con previo vobo de Gerencia de Obra, pero seria conveniente nos dieran a conocer el obstáculo detectado. .
- RFI 75 Soporte para lambrines de comedor hacia cámaras de congelados | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Dentro de los planos de proyecto, entre la cámara de congelados y el lambrín del comedor, indica una especie de poste de PTR, sin embargo no se especifica en los detalles. que nos indiquen (y compartan el boletín con los detalles) si se deben colocar estos PTR para soporte de los lambrines del comedor y oficinas o indíquenos si debemos soportar el bastidor en los paneles de dichas cámaras, como se realiza en obras similares | , En relación a los perfiles entre los muros en efecto al no tener que soportar ninguna celosía en comedor estos ya no son necesarios su instalación, ya que el mismo sistema de panel yeso es estable en sus muros y el plafón e instalaciones serán colganteadas desde la estructura. Reiterando los perfiles del sistema de panel yeso para la colocación de bastidor en ningún momento se colocará apoyado o soportado a los muros de las cámaras de refrigeración este bastidor deberá estar separado de las cámaras. .
- RFI 77 Alimentación punto de venta Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a visita de Store planning, se informa que la conexión eléctrica, energía regulada y datos para el punto de venta de Prichos, se canalizarán por piso y no por power pole, para una imagen limpia del área | , Confirmamos de enterados, sin embargo en caso de representar esta actualización algún adicional deberá ser canalizado por medio del área que autorizó, en este caso Store Planning. .
- RFI 74 Respuesta a RFI 63 Puerta blindada | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De cuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1023985 - 0 - RFI 63, informo que el proveedor de la puerta blindada. indica lo siguiente: BLINDADA VALORES vano 1.01X2.10 derecha fuera (en esta por el abatimiento las bisagras van a quedar al exterior, ya que no se puede manejar bisagras ocultas por el peso de la puerta se vencería y no tendría garantía). Para informarle que su pedido ya se encuentra en proceso de termino de fabricación Ya no es posible realizar modificaciones Si es necesario cambiar el sentido del abatimiento para que queden por el interior las bisagras tendría que ser como adicional Solicito de su apoyo para que nos indiquen si se debe realizar el cambio de abatimiento (con cargo adicional) o procedemos conforme a proyecto. informo que en unidades similares ha sucedido el mismo caso con Dorlock, y se ha dejado el mismo abatimiento de proyecto Quedamos atentos a sus comentarios | , Enterados, en ese caso favor de apegarse a lo indicado en proyecto original, abatimiento de la puerta hacia afuera con las bisagras al exterior. .
- RFI 83 Lámparas de emergencia | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto, no se indica alumbrado de emergencia para las siguientes áreas: Family room clientes, comedor, pasillo de oficinas, alto valor, consultorio; que nos indiquen si es lo correcto o se emitirá algún boletín para estas áreas | , De acuerdo a guías, esta no indica colocar alumbrado de emergencia en las áreas indicadas, favor de apegarse a proyecto. .
- TRAMPA DE HARINAS | BA ACOLMAN TEPEXPAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En proyecto sanitario, plano GIS-01-Instalacion sanitaria en abarrotes y servicios, no nos indica la instalacion de una trampa de harinas para el area de amasijo, agradecermos nos indique si se ejecutara | Por guía mecánica ya no se considera trampa de harina en amasijo, solo se considera trampa de solidos( como se indica en plano GIS-01) de acuerdo como se indica CI-19-066. Este RFI es aclaratorio
- ALIMENTACION HIDRAULICA SANITARIOS | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , con relacion a los trabajos a realizar en Cedis y revisando el proyecto ejecutivo, nos indica que la alimentacion hidraulica se considera tuberia de cobre; es esto correcto? Solicitamos de su valioso apoyo, para que nos indiquen si la tuberia iria de cobre como indica proyecto o se realizaria algun cambio de material, previo a iniciar con los trabajos; esto debido a que en recorrido se menciono que para su mantenimiento seria mejor realizar las principales en tuboplus y bajadas de cobre. sin mas por el momento, Quedando en espera de sus comentarios al respecto y esperando se encuentren de lo mejor, reciban un cordial saludo. | Se deberá considerar tuboplus para toda la instalación hidráulica. Este cambio no genera adicional.
- CD-CUAUTITLAN-RFY 05 ARRANQUE DE VE | CUAUTITLAN RMD 2021 (VESTIBULO,CUARTO DE BATERÍAS,SANITARIOS,SEÑALIZACIÓN,RESELLO PIEDRAS) | Distribution Center | En referencia al arranque y puesta en marcha de los 22 extractores, el día de ayer se revisó que la corriente llegara al equipo, pero no pueden arrancarse por falta de una botonera o timer que no viene indicada en proyecto (IE-01). El arrancador se energiza pero no cierra el cto por lo que no envia la energia al extractor. | Derivado de que el arrancador no se energiza, se recomienda lo siguiente: * Verificar que el arrancador y sus bimetálicos se hayan instalado conforme a proyecto * Revisar la configuración del disparo de la bobina de cada arrancador, es decir, la bobina de disparo se debe energizar del mismo alimentador de cada equipo de extracción a una tensión de 440V, (ver imagen)
- RFI 58 -RESPUESTA A RFI 56 | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Derivado de la respuesta del RFI 56 nos indican colocar fibra de vidrio de 4”, de acuerdo al plano A-103b_DETALLES DE CUBIERTA - BA 3869 Cuernavaca nos indica en el detalle 4 colocar bajo la estructura aislante térmico de 2” tipo termofoam marca aislapanel de poliestireno extruido, pero no indica colocar fibra de vidrio de 4”, en el plano A-103a_CAMBIO DE LAMINA - BA 3869 Cuernavaca solo nos hace mención de la fibra de vidrio de 4” en el detalle 2-Sistema de techo metálico-corte, parte del suministro de aislamiento térmico de 2” ya se tiene en sitio ¿Se colocara la colchoneta de 4” en lugar del aislamiento térmico de 2”? | SE COLOCARÁ AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO 2 EN LA CUBIERTA. EL ESPECIALISTA NOS COMENTA QUE NO SE AFECTA LA TEMPERATURA INTERIOR POR LO QUE SE OMITIRA EL DETALLE 02 CON LA MENCIÓN DE FIBRA DE VIDRIO DE 4. FAVOR DE APLICAR DEDUCTIVA DE LA FIBRA DE VIDRIO DE 4.
- ANEXO-NAVIDEÑO-UBICACIÓN | Petempich | Walmart Supercenter | Favor de indicar si se debe considerar instalaciones o alguna preparación para instalar un anexo navideño, en caso de ser necesario favor de indicar cuales preparaciones deben considerarse y en que parte seria. | Se considera solo instalación eléctrica y de voz y datos a Pad de tienda (IE-03 / ID-04), las preparaciones, estructura o instalaciones del propio anexo no es alcance del área de diseño.
- DESCARGA-SANITARIA-NAVE-LOCAL-PTAR | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano C-07 nos indica las descargas sanitarias aun registro exterior cercas a la subestación, dichas descargas se indican que deben instalarse por la esquina de un local que es independiente al local de Walmart, el local de la desarrolladora se encuentra con piso colado, se propone cambiar la descarga por arriba del eje 2-A (Como se indica en la presentación). Se propone mover completamente la subestación 1.50 mts para poder dejar un espacio para las descargas y evitar que exista un cruce con la media tensión. Se anexa presentación favor de indicar si se ejecuta con forme a proyecto. | Se envía Boletín 06-CAMBIO DESCARGA SANITARIA 1 Y 2. Cabe señalar que la subestación se recorrió 1.70mts por lo que se enviará otro boletín con ese ajuste.
- RFI 13 IMPERMEABILIZANTE DE TANQUE DE TORMENTAS | Camino Huinala | Sam's Club | Con referencia al plano ES-801 TANQUE DE TORMENTAS Y ES-801a. Para la construcción de los muros se indica el vaciado de concreto tipo MR- 42 Kg/cm2 sin especificar mayores detalles. Favor de indicarnos si este tanque no llevará algun tipo de impermeabilizante, en caso de indicarnos los detalles. | El concreto a utilizar en el tanque de Tormentas es f’c= 250 kg/cm2. Se adjunta plano actualizado ES-801 – TANQUE DE TORMENTAS con especificacion de impermeabilizante
- #35 Espacio de hornos en amasijo | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . 1. En amasijo se observa que el espacio proyectado para la fermentadora que se conserva no coincide con las medidas reales del equipo existente y sobrepasa el espacio disponible. Las medidas de la fermentadora a conservar son 2.37*2.25. 2. Se Observa que es necesario dejar un espacio de almenos 60 cms en la parte de atras para el mantenimiento de hornos. Se solicitan proporcionar las guías mecánicas de los equipos a instalar en amasijo. Se solicita definir el arreglo para los hornos en caso de que los equipos existentes (fermentadora y horno giratorio) se conserven. . | , por la notificación, se acepta la propuesta y se actualiza el layout en la carpeta de boletines. .
- RETIRO DE BASE DE HERRERÍA SIN USO PARA ACCESO A LOSA DE CONCRETO DE CONDENSADORES DE REFRIGERACIÓN DESMANTELADOS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN LA LOSA CONCRETO DONDE SE ALOJABAN LOS COMPRESORES EXISTENTES, SE ENCUENTRA UNA ESTRUCTURA CON TUBULAR Y REJILLA IRVING LA CUAL NO ALOJABA NINGÚN EQUIPO SOBRE ELLA Y NO VIENE INDICADO EL ALCANCE EN EL PROYECTO DEL PLANO DEM-01. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS PREGUNTA: SE SOLICITA BOLETÍN CON DETALLES Y ALCANCES PARA LA MISMA, ASÍ COMO TRATAMIENTO A SEGUIR EN CUBIERTA TPO. | . El alcance se menciona en las notas generales del plano DEM-01a PLANO DE DEMOLICIONES DE CÁMARAS-4062, Si la base no fue retirada se deberá de aplicar el tratamiento descrito en el plano A-102 para todos aquellos elementos que no fueron retirados.
- LÍNEA DE GAS EN ÁREA DE PREPARADOS DE PESCADOS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN EL ÁREA DE PREPARADOS DE PESCADOS SE CONTABA CON UNA ARROCERA, LA CUAL TENIA UN ALIMENTADOR DE GAS, EL CUAL SE SOLICITO POR MEDIO DE COMODATO PARA SU RETIRO DE LA MISMA YA QUE IMPEDÍA EL DESMANTELAMIENTO DEL ÁREA Y OBSTRUÍA EL PASO DE CABLOFIL DE ALIMENTADORES GENERALES DE UPE´S, EL PUNTO ES QUE SE DEBE RECOLOCAR PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA ARROCERA, POR LO CUAL SE SOLICITA POR MEDIO DE GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y EN CONFORMIDAD EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN SE REALICE POR MEDIO DE CONTRATISTA. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS DEL ANTES Y DESPUÉS DEL ÁREA EN CUESTIÓN. PREGUNTA: SE PROCEDERÁ A REALIZAR DE ESTA MANERA POR MEDIO DE CONTRATISTA, FAVOR DE EMITIR BOLETÍN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, . | . Se debe considerar su reinstalación y conexión con la línea de gas general existente considerando la tubería visible y con las mismas características que tenía.
- SEGUIMIENTO A RFI 1024095 MURO DE BLOCK EN RAMPA DE SERVICIO | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: COMO ALCANCE PARA ESTE CASO EN PARTICULAR EN NUEVO BOLETIN EMITIDO SOLICITAN BARANDAL DE FIBRA DE VIDRIO POR UN LADO Y MURO DE BLOCK EN PARALELO, PERO EN RECORRIDO CON EO, GTE.CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, GTE.TIENDA Y CONTRATISTA, SE ESTA SOLICITANDO QUE EL MURO DE BLOCK SEA EN AMBOS LADOS, POR LO CUAL CONFORME AL BOLETÍN ENVIADO EL DETALLE INDICADO CON EL SÍMBOLO 12 DEBERÍA DE SER EL NUMERO 4 Y SER DE CONCRETO EN AMBOS LADOS. ESTO CONFORME A LO SOLICITADO POR EO, CONSERVACIÓN Y GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN PREGUNTA: ¿SE PROCEDERÍA DE LA MISMA MANERA PARA AMBOS LADOS? ASÍ COMO LES SOLICITAMOS DETALLE DE: SI SE DEBERÁ COLOCAR CASTILLO DE DESPLATE Y REMATE O DEBERÁ CONSIDERARSE EL CASTILLO AHOGADO COMO AMARRE PARA CADENA DE CERRAMIENTO. | . Se envía boletín con modificación de barandal por muro de block.
- Cableado de control para luminarias en piso de ventas. | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En planos elctricos no esta condiderado el cableado de control (DIMEO) para las luminarias de piso de ventas. Favor de enviar detalles con el calibre del cable a intalar y trayectorias. Así como quien lo realizarÁ, si la contratista general o el proveedor de ahorro de energia. . | , El control de encendido de las luminarias del piso de ventas es por medio del tablero inteligente ya sea GR o HE, estos tableros son controlados por el sistema de ahorro de energía, por lo cual, el sistema de ahorro de energía controla cada interruptor de los tableros de alumbrado acorde a los permisivos de dicho sistema. .
- SEGUIMIENTO A RFI 1022247 SISTEMA ANSUL REQUERIDO EN PESCADOS Y MARISCOS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: EN EL ÁREA DE PREPARADOS DE ALIMENTOS SE CONTABA CON SISTEMA ANSUL FIJO EN MURO DE PANEL PREFABRICADO EL CUAL POR ALCANCE DE PROYECTO DE DEBÍA DEMOLER PARA LA FABRICACIÓN DE MURO NUEVO, SI BIEN ES CIERTO LA CAMPANA NO SE RETIRÓ, PERO SE DEBIÓ DESACTIVAR EL SISTEMA ANSUL Y RETIRAR PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y NO PRESENTAR UNA OPORTUNIDAD DE RIESGO AL QUEDAR SUSPENDIDO, SE RETIRO EL GABINETE Y CANALIZACIONES DE MECANISMO, ASÍ COMO MANGUERAS DE ASPERSORES. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS DEL ÁREA CON SISTEMA ANSUL Y DE ÁREA ACTUALMENTE SIN SISTEMA ANSUL. SE ADJUNTA CORREO DONDE EL PROVEEDOR COMENTA NO PUEDE COLOCARSE EL EXISTENTE, SI NO UN NUEVO SISTEMA COMPLETAMENTE, NOS PODRÍAN APOYAR CON EL TEMA YA QUE DE SER ASÍ NO SE CUENTA CON ALCANCE PARA ELLO. PREGUNTA: ¿CÓMO DEBERÁ COLOCARSE NUEVAMENTE? PODRÍAN ASIGNAR PROVEEDOR O ALCANCE PARA LA RECOLOCACIÓN, . | . El proyecto no contempló retiro del muro donde se encuentra el sistema ansul. Si fue desmantelado por otra causa se deberá de considerar un sumisito nuevo con el mismo proveedor que emite el comentario ya que el sistema debe ser calibrado y colocado por especialista. El sistema a solicitar deberá de ser: SISTEMA ANSUL R-102 DE QUIMICO HUMEDO, DISEÑADO E INSTALADO DE ACUERDO AL MANUAL DE DISEÑO DE WM. Recorte de pantalla de la planta de demolición en muros la cual no indica alcance en la zona donde se ubica el sistema ansul y la campana.
- RFI#33 PROTECCION PARA SEGURIDAD EN VENTILADORES DE GRAVEDAD | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI#33 PROTECCION PARA SEGURIDAD EN VENTILADORES DE GRAVEDAD. Derivado de la junta del día de hoy que se tuvo con store planing se solicita la aprobacion para colocar un marco a base de cuadrados de 3/4 con un marco de angulo de 11/2 soldado a montenes que se ubiquen debajo de los ventiladores atmosfericos para protección de seguridad yno se puedan meter quitando las cebollas del techo. | Buena noche. Por prototipo y especificaciones no se considera la colocacion de este tipo de protecciones en los ventiladores atmosfericos debido a que ya se cuenta con la proteccion del cercado eléctrico para toda la cubierta. .
- INSTALACION SANITARIA BAÑOS (COMEDOR SB) | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | Buena tarde: Con relacion a los trabajos en sanitarios de SB solicitamos su valioso apoyo, debido que en proyecto ejecutivo no se cuenta con plano de instalacion sanitaria al interior del área, nos pueden corroborar esta informacion? o en su defecto indicarnos si se realizaria algun trabajo adicional para cambio de tuberia. Sin mas por el momento y esperando se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo. | En la Nave SB se encuentran 3 núcleos sanitarios, en la carpeta que se cargo referente a la Remodelación 2022 aqui estan todos los sanitarios, mismos cargados en TRIRRIGA se encuentran separados de la siguiente manera: Sanitarios comedor SB * IN-IS-103-00-01 (PLANTA) * IN-IS-110-00-01 (ISOMETRICO) * IN-IS-113-00-01 (DETALLES SISTEMA SANITARIO) Sanitarios oficinas SB * IN-IS-103-00-01 (PLANTA) * IN-IS-109-00-01 (ISOMETRICO) * IN-IS-113-00-01 (DETALLES SISTEMA SANITARIO) Sanitarios fondo nave SB * IN-IS-102-00-01 (PLANTA) * IN-IS-108-00-01 (ISOMETRICO) * IN-IS-113-00-01 (DETALLES SISTEMA SANITARIO) Todos los planos con la nomenclatura IS, son los correspondientes a la instalación sanitaria.
- #39 Detalles de salidas de señalización digital | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . Sobre las pantallas de señalización digital. 1. En proyecto (plano A-406) se indican para e-commerce los soportes para pantallas a 1.59 y 1.88 mts, sin embargo el proveedor de pantallas informa que el soporte necesario es de 1.97 y 2.44 mts. 2. En DELI no se indica detalle con alturas para soporte, en proyecto la altura del plafon interior es de 3.0 mts. 3. En preparado de pescados no se indica soporte para pantalla. 4. el proveedor de pantallas informa que en electrónica, línea blanca, y Deportes las pantallas son de 75 colocando 2 pantallas por soporte, en proyecto se indica soporte hasta 55 y con solo una pantalla. 5. Se observa que falta salida de datos para catalogo extendido de línea blanca 6. En damas y caballeros el proveedor informa que se colocan pantallas de 86 y no se solicita soporte. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. . | , 1. Favor de realizar el ajuste de altura para la colocación de las pantallas 2. En plano A-417 viene el detalle para la sujeción de las pantallas 3. En plano A-417 viene el detalle para la sujeción de las pantallas 4. Realizar el cambio de soporte para las pantallas 5. Si no se necesita soporte no lo coloquen .
- Coladera de servicio sanitario de mujeres clientes | BA ACOLMAN TEPEXPAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En poryecto, plano IS-02 Instalacion sanitaria en nucleo de sanitarios, no se contemplo una coladera de servicio para el nucleo de sanitario de mujeres, agradecere nos indique si es factible la ejecucion de esta coladera. | Considerar coladera de servicio para sanitario mujeres de clientes y asociados. Este RFI es una omisión en proyecto, se comparte boletín, favor de compartir presupuesto vía correo en los próximos 5 días.
- #40 Pintura dryfall en estructura en área de bodegas | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En proyecto se observa en el plano A-300 pintura esmalte dryfall en estructura en área de bodegas (sobre amasijo, walmart.com, trastienda corte B-B'). Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. . | , Favor de sólo considerar pintura Dryfall en el área de piso de ventas, la indicación viene en el plano A-400. .
- 023 Acabado de piso en cabina de elevador pasajeros | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Equipo de diseño , referente a los trabajos que se viene realizando para el armado de elevador de pasajeros, el equipo de BLT nos indica que no tiene alcance para la colocación de acabado en piso de la cabina, por lo que nos gustaría nos indicaran: 1.-La empresa contratista colocara este 2.-Si es así, modelo y color del acabado a instalar En espera de sus comentarios, cordiales | Cuando se envió la solicitud o cuestionar con las características del equipo y especificaciones a GNFR para la cotización del elevador hay un rubro de acabados interiores/exteriores el cual se indicó, por lo tanto este alcance debe estar considerado por proveedor BLT. Este RFI es aclaratorio
- NUEVA PUERTA EN FACHADA DE PICK UP | SM CAMPECHE | Sam's Club | . Referente a la respuesta del RFI 20, en revisión con el proveedor de las puertas de alto impacto nos inidica que no manejan el color electric lime. Por tal motivo se adjunta archivo con catalogo de los colores que proveedor maneja, favor de indicarnos cual seria el color a elegir dentro del catalogo. | Derivado que el proveedor no cuenta con el color requerido, se recomienda que la puerta sea metálica a base de bastidor metálico de PTR de 1 1/2 cal.20 y lámina lisa cal. 20 (ambas caras) incluyendo todos los elementos de la puerta previamente indicada en OC2. Con la finalidad de poder pintar la puerta al tono Electric Lime solicitado.
- CD-CUAUTITLAN-RFY 03 CAMBIO DE CUBIERTA AREA DE LOCKERS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | La lamina de techumbre existente es KR18 pintro y la nueva la solicitan KR18 Zintroalum, el color de la lamina es diferente. ¿Se suministra el tipo de lamina existente o se suministra la que indica proyecto? | Se deberá colocar cubierta igual a la existente.
- C-CUAUTITLAN-RFY 05 OXIDO EN ESTRUCTURA AREA DE LOCKERS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | En el proyecto no se indica la aplicación de pintura en estructura la cual presenta óxido, ¿Se aplicara pintura? | No se considera dentro del alcance.
- 024 Bajada hidraullica cuarto de basura y tarja de aseo | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Equipo de Diseño, de acuerdo a plano IH 01 INSTALACION HIDRAULICA BS CHIMALHUACAN no se nos marca una bajada de agua para el cuarto de basura esta normalmente la solicitan para limpieza del cuarto en mención, y tarja de aseo pues no hay llave como tal, nos apoyan con sus comentarios si se deberá de colocar esta bajada, y pendientes. | Considerar instalación de llave de nariz tanto para la tarja de aseo como para cuarto de basura orgánica, ambas en 20 mm con tubería PPR. Este RFI es omisión en proyecto, compartir presupuesto vía correo en los próximos 5 días.
- C-CUAUTITLAN-RFY 04 RETIRO DE ESTRUCTURA EN AREA DE LOCKERS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Al realizar la demolición del muro de tablaroca que divide el almacen de área de lockers se encontro una estructura la cual no viene indicada en el plano de demoliciones, Por lo cual se tendra que retirar generando un adicional. | Hallazgo de obra, se deberá retirar la estructura existente.
- C-CUAUTITLAN-RFY 07 REUBICACION DE TUBERIA HIDRAULICA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Se hace el hallazgo que la tubería hidráulica esta a una altura de 2.20 mts y el plafón que se instalara tendra una altura de 3mts. Se hace la propuesta de reubicar la tuberia a una altura mayor para librar el plafón. . | La tubería que se menciona estaba enima del plafón existente retirado, por eso se percibió en proyecto, se recomienda cancelar porque alimentaba a los sanitarios.
- 027 alimentacion electrica para secadores de manos SANITARIOS CLIENTES | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano IE04 CONTACTOS NORMALES EN PISO DE VENTAS PB e IE06 CONTACTOS EN OFICNAS Y SERVICIOS DEL FRENTE PV no se nos indica la alimentación eléctrica para los secadores de manos, por lo que requerimos información de que circuito se alimentaran dichos equipos. Pendiente a sus comentarios. | Considerar alimentación eléctrica de acuerdo a lo indicado en boletín enviado por correo.
- CORTINA METALICA EN ANDEN DE CAMIONETAS | SM CAMPECHE | Sam's Club | . En el plano A600-B en el detalle 2 CORTINAS-ANDEN DE CAMIONETAS, indica que la altura total con todo y cubrerrollo y cortina es de 3.05 m. En plano A200 PLANO DE FACHADAS, en el detalle 4 FACHADA SUR la altura del vano es de 3 metros. Debido a lo anterior solo se dispondría de 5 cm para alojar el cubrerrollos lo cual no es posible. La altura física del vano actual es de 3 metros mismo que coincide con el plano A200 de fachadas. ¿Se deberá fabricar la cortina con una mayor altura aprox 60 cm para el cubrerrollo?. Si esto es correcto, se generara un adicional en la fabricación de la cortina de esta zona. | . La altura del vano efectivo es de 3.00m, misma altura que se indica también en el plano de fachadas y en la tabla de puertas del plano A-600 y así tiene que considerarse, la altura del cubre rollos es proporcional al desarrollo de la cortina, por tanto tiene que ser 3.00m de alto mas el desarrollo del cubrerrollos.
- 029 Cuarto de carton | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A407 CUARTO DE CARTON, BASURA Y RESIDUOS PELIGROSOS, para el área específica del cuarto de cartón, se nos solicita re-nivelar el firme existente del área, lo que nos dará una altura neta de 3.75m; de acuerdo a los requerimientos del proveedor de compactadora de cartón solicita una altura libre de 4.00 mts, el equipo propuesto mide de alto 3.55m, por lo que se requiere información si se continúan con los niveles plasmados en proyecto o se realizara alguna modificación a estos. Pendiente a sus comentarios, se adjunta ficha técnica proporcionada por el área de compras. | Los niveles indicados en proyecto se desarrollaron considerando que se suministraría una compactadora de cartón de 200 KG y no de 400 KG como la de la ficha que nos enviaron. Lo anterior se revisó con operadora en una reunión realizada en septiembre del 2021 en la que uno de los acuerdos fue que se modificaría el scope para que se solicitara la compactadora de 200 KG. Este RFI es aclaratorio
- 028 Refuerzo a estructura de techumbre | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Equipo de Diseño Referente a los trabajos de refuerzo en estructura metálica se tienen las siguientes dudas: 1.- El ángulo propuesto de 1 ½ pulgada se deberá de sustituir por un ángulo de 1”, esto debido a que el joist existente es de varilla de 3/8” por motivo a la aplicación de soldadura. 2.- Los joist del eje 01 al eje 04 son de un tipo y del 04 en adelante son de otro tipo (adjunto fotografía) lo que impedirá la colocación del refuerzo a base de ángulo y cumpla el fin debido a que la varilla de refuerzo existente esta de manera exterior en el joist. 3.- Referente a la colocación del contraflambeo, se tiene dudas respecto a ejecución del trabajo, debido a que lo plasmado en plano (dibujo de joist) a lo existente es diferente en forma. Pendiente a sus comentarios. | Estas dudas se aclararon a obra en una reunión el día de ayer con el equipo de oficina técnica quienes desarrollaron la OC. Este RFI es informativo
- RFI 59 - HALLAZGO ESTRUCTURA DE CUBIERTA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Durante el trascurso de los trabajos de cambio de lámina en cubierta se encontró que partes de la monteneria de estructura para soportar la misma se encuentra desprendida en el perímetro de sus apoyos principales las cuales son las trabes de concreto, estas estaban conectados mediante bases de ángulos LI 4” x ½” y taqueteados con tornillería debido a que estos eran un riesgo latente para los trabajos de cambio de cubierta y para la unidad ya que la lámina se encontraba retirada se procederá a reforzar la estructura soldando ángulos LI en el otro costado del monten y estarán fijados a la trabe de concreto con taquetes expansivos, teniendo el mismo tipo de sujeción que el existente Anexo reporte de condiciones de los montenes en la pestaña notas y documentos | REALIZAR LA CONEXIÓN FALTANTE DE ACUERDO CON EL BOLETIN 20220610-1 SOPORTE DE LARGUERO, EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA. SE COLOCAN ÁNGULOS METÁLICOS. SE ENVIA BOLETIN A GERENTE DE CONSTRUCCIONES POR CORREO
- RFI 82 Acabado en piso bodega de Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Dentro de los acabados para pisos, no se indica el acabado para el área de bodega de Prichos. Solicitamos su apoyo con la información por medio del boletín respectivo | , Para el acabado de bodega de Prichos, favor de considerar piso de concreto de 10cms de espesor, Fc=200Kg/cms con malla electrosoldada con acabado pulido. .
- RFI 84 Salida eléctrica reloj checador farmacia y vigilancia | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano ID-04, indica una salida para reloj checador para el área de farmacia, sin embargo en el plano ID-01 no se contempla una salida de energía regulada para dicho reloj; sucede lo mismo para el reloj checador en entrada de personal. que nos indiquen si se colocará el contacto (mediante un boletín) o deberemos cancelar la salida de datos en dicho espacio | , Favor de apegarse a proyecto, debido a que de acuerdo a Guía de sistemas ID-04 GUIA DE ENERGIA REGULADA, estos contactos no se indican en estos equipos. .
- RFI 90 Soportes PTR para canceles | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto comedor, se muestran unos PTR para soporte de las cancelerías, sin embargo no se indican las especificaciones de los mismos, se propone utilizar de 3x3. Así mismo, no se indica este detalle de soporte para los canceles (sobre todo en puertas) para el área de oficinas. que nos indiquen que procede | , Como se comento en respuesta anterior estos PTR no aplicarían, estos se indicaron para soportar las celosías, en todo caso para el soporte de las puertas y cancelerías en oficinas se podrán colocar canes de madera al interior del bastidor de panel yeso. .
- #38 Acabados en Deli y panadería | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | 1. En proyecto no se indica la loseta Hexagonal en el área de DELI como se observa en otros proyectos tanto en muros exterioires como el muro interior. 2. No se indica el despiece para soporteria de las pantallas de DELI. 3. Al interior de panadería se solicita confirmar sí se llevará loseta hexagonal. Se anexan fotos de ejemplo de otros proyectos. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | , 1. Favor de considerar la loseta hexagonal en el área de Deli. 2. Favor de revisar el plano A-415 y A-415a. 3. Favor de considerar la loseta hexagonal en el área de panadería. .
- #37 Acabados en cuarto de tina de limpieza | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . Se observa que en el cuarto de la tina de limpieza 1. Es necesario pintar arriba de la altura indicada en proyecto a 2.40 mts (se anexa foto), 2. los muros de tablaroca de color blanco sean en color gris para cuidar la imagen de limpieza en el área. Se solicita VoBo para ejecución. . | , En el Plano A-401 se indica la pintura de acuerdo a tabla de colores de Wal-Mart en todo el muro de panel de yeso excepto donde va colocado el cerámico de la pileta de aseo plano A-409. .
- ACABADO EN CÁMARA DE FRUTAS. | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los alcances requerido por proyecto el área de la cámara de frutas y verduras quedará sobre gran parte de lo que anteriormente era sanitarios, la duda que se genera es que el proyecto solicita retiro de loseta existente y sobre el mismo pulirlo y dar acabado brillante, la duda es que ese piso queda 3 cms aproximados y regularmente no se realiza con resistencia 250 lo cual no es apto para alojar una cámara de refrigeración y aunque se le coloque autonivelante de 3 cm esta no soportaría la temperatura Se le recomienda realizar la reposición por firme nuevo elaborado como lo solicita la especificación de Walmart 17 cm de espesor con 250kg/cm2, derivado que la solicitud no cumpliría con la calidad y esto generaría problemas a futuro. | , De acuerdo a los alcances requerido por proyecto el área de la cámara de frutas y verduras quedará sobre gran parte de lo que anteriormente era sanitarios, la duda que se genera es que el proyecto solicita retiro de loseta existente y sobre el mismo pulirlo y dar acabado brillante, la duda es que ese piso queda 3 cms aproximados y regularmente no se realiza con resistencia 250 lo cual no es apto para alojar una cámara de refrigeración y aunque se le coloque autonivelante de 3 cm esta no soportaría la temperatura RESPUESTA: De acuerdo con los trabajos indicados en proyecto: Indica en plano DEM-02 DEMOLICIONES EN PISOS en el área de la cámara de frutas y verduras simbología 7 - RETIRO DE LOSETA CERÁMICA EXISTENTE. CONSIDERAR LA NIVELACIÓN, REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, SE DEBERÁ DESBASTAR Y PULIR LA SUPERFICIE PARA DEJAR UN ACABADO DE CONCRETO PULIDO Y/O EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA RECIBIR NUEVOS ACABADOS DE ACUERDO A PLANO A-100a, GA-02 Y GA-02ª. CONSIDERAR LA RESTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTROS PARA APLICAR MISMO CRITERIO DE ACABADO (EN CASO DE EXISTIR) Simbología 8- REPARACIÓN DE TODAS LAS JUNTAS AL 100%, GRIETAS Y OQUEDADES. PARA EFECTOS DE CONCURSO CONSIDERAR 1000 ml DE REPARACIONES GRIETAS Y OQUEDADES, DEBERÁN HACERSE CON CEMENTO TIPO GROUT AUTONIVELANTE Y COLOR IGUAL AL EXISTENTE. CONSIDERAR NIVELACIÓN (RELLENO DE OQUEDADES Y DESBASTE DE CRESTAS), REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA RECIBIR NUEVOS ACABADOS DE ACUERDO A NUEVO CRITERIO DE ACABADOS . (VER PLANO A-100a). INCLUIR RAMPEO EN TODOS LOS ACCESOS NO MAYOR AL 1%. ENTRE ACABADOS. Adicional a las áreas marcadas en plano se indica en las notas importantes de demoliciones del mismo plano lo siguiente: * CONSIDERAR EL RETIRO DE TODAS LAS INSTALACIÓNES OBSOLETAS Y/O DUCTERÍAS VACIAS O EN DESUSO. * DEBERÁN INCLUIR TODAS LAS REPARACIONES Y PREPARACIONES NECESARIAS EN PISOS, MUROS Y PLAFONES PARA RECIBIR NUEVOS ACABADOS (VER PLANOS DE DEMOLICIONES). * CONSIDERAR LA CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL, DE TODAS LAS INSTALACIONES Y SUS CANALIZACIONES OBSOLETAS SEAN O NO PRODUCTO DE LA REMODELACIÓN. * CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS Y TRABAJOS NECESARIOS, PARA DESPEJAR Y DEJAR LAS ÁREAS Y/O SUPERFICIES EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA REALIZAR LOS NUEVOS TRABAJOS. DE MISMA MANERA, TODAS LAS PREPARACIONES PARA RECIBIR NUEVAS INSTALACIONES, MONTAJES DE MOBILIARIO O NUEVOS EQUIPOS Y/O LA APLICACIÓN DE NUEVOS ACABADOS. TANTO EN PISOS MUROS Y PLAFONES. * VERIFICAR EN SITIO EL NÚMERO Y/O MEDIDAS REALES DE COLADERAS O REGISTROS A DESMONTAR O CANCELAR. * ES RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA RETIRAR TODAS LAS INSTALACIONES OBSOLETAS, PRODUCTO DE LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN. * SE DEBEN CONTEMPLAR REPARACIONES Y RESANES DE PASOS DE DUCTOS UNA VEZ QUE SE RETIREN TODAS LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES TALES COMO REFRIGERACIÓN, ELÉCTRICO,HIDRÁULICA, SANITARIA Y DUCTERÍA DE AIRE. En plano GA-02 PLANTA DE ABARROTES BAJO LOSA SECTOR FRENTE, se indica en toda el área de refrigeración de la cámara de frutas y verduras Simbología API-12 INDICA PISO DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO. CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA BASE DE PISO, PARA RECIBIR NUEVO ACABADO. LA SUPERFICIE DEBERÁ ENCONTRARSE LIBRE DE CRESTAS, GRIETAS, SUSTANCIAS QUÍMICAS Ó GRASOS Ú CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIALES, QUE NOS GARANTICE UNA CORRECTA ADHERENCIA DEL NUEVO ACABADO. DEBERÁN CONTEMPLAR UNA SUPERFICIE RUGOSA, DE SER NECESARIO ESCARIFICAR MECANICAMENTE LA SUPERFICIE PARA DEJARLA RUGOSA LIBRE DE MATERIALES SUELTOS, PARA RECIBIR UNA CAPA DE AUTONIVELANTE BASE CEMENTICIO (UCRETE MF SISTEMA PARA PISOS DE TRES COMPONENTES, POLIURETANO-CEMENTÍCIO-AUTO NIVELANTE) DE BASF MEXICANA, CONSIDERAR UN ESPESOR DE 30mm DE AUTONIVELANTE. -03300. VER PLANO DE DEMOLICIONES EN PISO DEM-02a, GA-02 Y GA-02a. TODAS LA SUPERFICIES DEBEN ESTAR NIVELADAS CONFORME AL ACABADO DE PISO DE VENTAS Y/O TRASTIENDA, PARA RECIBIR NUEVA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN. -03300. Adicional a las áreas marcadas en plano se indica en las notas importantes del mismo plano lo siguiente: ● DEBERÁN CHECAR NIVELES DE LA SUPERFICIE, PARA ASEGURARSE QUE LA LIGA ENTRE DIFERENTES ESPESORES DE MATERIALES Y LOS EXISTENTES SEA FACTIBLE SIN AFECTAR LA NIVELACIÓN EXISTENTE. ● COORDINAR CON LA GERENCIA DE OBRA LOS NIVELES BASE PARA QUE AL COLOCAR EL NUEVO PISO LIGUE EN NIVEL CON EL EXISTENTE Y QUEDE AL MISMO NIVEL. ● LOS ESPESORES DE LOS MATERIALES DE PISOS DEBEN CONSIDERARSE PARA LOGRAR UNA CORRECTA NIVELACIÓN CON NIVELES DE PISO EXISTENTE. ● VER PLANOS DEM-02a DEMOLICIONES EN PISOS, ES-201 FIRMES, ES-202 COMPLEMENTARIO DE FIRMES. Consultando con el proveedor de BASF mexicana nos comentó lo siguiente: Para lograr la resistencia requerida dentro de las cámaras de refrigeración, el espesor mínimo del material autonivelante UCRETE MF (especificado en proyecto). Debe ser de 4mm. Nosotros indicamos un espesor de 30mm. En caso de ser mayor el espesor requerido para nivelar, podrán utilizar el producto Master Emaco T430 para espesores mínimo de 6mm hasta 25mm de requerir más podrán mesclar gravilla limpia y redondeada en un porcentaje de 70-30. Compartimos las fichas técnicas de UCRETE MF de BASF Master Emaco T430 y del que consideraron en concurso lo cual no con las características especificadas.. Compartimos fichas técnicas de UCRETE MF Master Emaco 430 Novoplan 2
- Servicios para Gerencia y asistente de gerencia | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A-101 Planta layout OC-02 marzo 2022 en el área donde se encuentran las oficinas de trabajo nos indica la oficina de gerencia y asistencia de gerencia más sin embargo en los planos listados a continuación no se indican estas dos oficinas se visualiza un área de archiveros. Dado que para el plano A-101 la versión última es la OC-02 la cual sería la que rige para ejecución por favor actualizar los planos listados con los servicios correspondientes de acuerdo a su disciplina para estas dos oficinas. Listado de planos: GIE-01 Instalación eléctrica de alumbrado abarrotes y oficias posterior ID-01 Contactos regulados ID-04 Salidas de voz y datos LP-01 Sistema de intrusión LP-04 Sistema de detección contra incendio IAA-02 Distribución de ductos en oficinas y bodegas. Adjunto imágenes demostrativas. | , Se bajo la última información cargada en Tririga noviembre 2021 y todo coincide con la última versión de orden de cambio. No están revisando la última versión de acuerdo a las imágenes que nos mostraron. .
- Reflejo de MDF a IDF | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano ID-04 Salida de Voz y Datos se indica la señal de datos del MDF hacia mitad de tienda y del IDF hacia la otra mitad de tienda; pero no se visualiza la manera en la cual se efectuará el reflejo del MDF hacia el IDF. Así mismo se indica que se realizara un IDF en el área de oficinas administrativas, pero no se visualiza como se enviara la voz de ese cuarto a las demás áreas. Favor de indicar las trayectorias a seguir para dichos temas. | , Con respecto a dicha duda el enlace de fibra óptica viene en el plano ID-07 FIBRA OPTICA. .
- #41 Sello en juntas de piso de concreto existente | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En proyecto no se observa alcance para el mantenimiento de sello en las juntas de piso de concreto existente tanto en área de recibo como en piso de ventas. Se observan zonas en malas condiciones por lo que se sugiere el cambio de sello, genera adicional a la contratista. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. . | , Favor de considerar el cambio de sellos en juntas que se encuentren dañadas. .
- RFI 001 PERALTE PARA LOSA DE PISO DE VENTA Y MR. | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ . solicitando de su apoyo, puesto haciendo la verificación en Planos Arquitectonicos vs los Pl. Estructurales detalles de piso, nos menciona que tenemos variación de peralte para losa mencinando por ejemplo 0.13 ó 0.15 cm; menciono que nos indican un MR-35 y un MR-36. Nos pueden ayudar en mencionarnos cual serial el peralte a construir y que tipo de MR solicitan, Muchas . | El dato correcto es 12cm con MR-35
- ESTRUCTURA OXIDADA EN ESTRUCTURA PARA CANALALONES EN FALDONES DE PÓRTICO DE RAMPA DE DISCAPACITADOS | 4062 MANZANILLO (ACONDICIONADO) (OBRA CIVIL) (RACK) (SCO) | Walmart Supercenter | COMENTARIO: COMO ALCANCES DE PROYECTO EN EL PLANO A-102 PLANO DE CUBIERTA EN EL EJE F TRAMO 12-15, SOLICITA EL CAMBIO DEL CANALON EXTERIOR Y POSTERIORMENTE SE AGREGA EL DEL CONTRAFALDÓN EXISTENTE, PERO PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEBEN RETIRARSE LAS LÁMINAS DE FALDONES EN TECHUMBRE DE PÓRTICO DE RAMPA DE DISCAPACITADOS Y EN CONTRAFALDON DEL MURO LATERAL DE ACCESO A CLIENTES, SOBRE ÁREA DE BANCO INBURSA, EN ESTAS SECCIONES SE ENCONTRÓ QUE AL RETIRAR LA LÁMINA PARA EL DESMANTELAMIENTO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN LA ESTRUCTURA PRESENTA OXIDACIÓN, ASÍ COMO LA TORNILLERÍA LA CUAL DEBE RETIRARSE CON ESMERIL POR EL ALTO GRADO DE OXIDACIÓN DE LAS SECCIONES Y POR ENDE YA NO SE PUEDE RETIRAR CON DESTORNILLADOR Y DIFICULTA LA RECOLOCACIÓN POR LAS HOQUEDADES O HUECOS DE LA TORNILLERÍA OXIDADA. PARA PODER REALIZAR DICHO TRABAJO DEBERÁ RETIRARSE Y LA LÁMINA PRESENTA OXIDACIÓN EN LA PARTE INFERIOR EN TRASLAPE CON CANALÓN. EN LA PARTE DE EXTERIOR EL FALDON ES DE PANEL MODULADO EL CUAL CONLLEVA EL RETIRO DE ADOSADO SI EL PROCESO REQUIERE DEL RETIRO DE PANELES PARA COLOCAACIÓN DE CANALÓN. TAMPOCO SE ESTÁ CONSIDERANDO LA REPOSICIÓN DE CUBIERTA TPO EN DICHA SECCIÓN. SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS | . El proceso descrito resulta muy complicado de llevarse a cabo por lo que en el tramo de canalón indicado se deberá de realizar solamente el sellado del canalón por la parte superior, considerando uniones, traslapes, casquillos y tornillería hasta donde lo permita la posición del bastidor y faldones sin desmontar ningún elemento ya que ello implicará mayor proceso de desmontaje, montaje y nuevos hallazgos. Finalmente se deberán de proteger las todas las caras superiores y laterales del canalón expuestas a la intemperie con recubrimiento impermeabilizante Thermo Sköld de la marca G- Cover en color blanco.
- DESCONECTADORES EN EQUIPOS PAQUETES | SM ACAPULCO (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | Para su información, de acuerdo a plano IE-06 FUERZA AIRE ACONDICIONADO P. B.8127 Detalle 7 ubicación de contacto y desconectador de la unidad paquete sobre cubierta, que dice EL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD (DESCONECTADOR) SERA PROVISTO POR EL FABRICANTE DE LA UNIDAD NEMA 3R. En referente a esto, el desconectador que hace mención esta integrado en el equipo, y en plática con el técnico de los equipos Carrier, no hay algún beneficio colocarle un desconectador adicional, pero si se afectaría el tema de garantías ya que tendríamos que perforar la unidad para colocar el desconectador adicional. Por lo que en sustento del detalle 7 se dejara el desconectador propio del equipo. | En este caso el desconectador se deberá colocar a un lado de la unidad paquete con una base independiente para el mismo (esta puede ser de solera) y nunca en la estructura de la paquete para evitar perforaciones a la misma y accesar con flexible en la base de la misma. El desconectador no será suministrado por el fabricante, este ya esta contemplado en el listado de suministros que Walmart compra y destinada para esta finalidad. Es necesario su colocación para tener un medio de desconexión visual a pie de máquina independiente del que ya se trae por fabricante para operaciones de mantenimiento. Finalmente el contacto debe instalarse fuera del equipo y en su caja FS y tapa a prueba de humedad como se especifica, este tampoco debe ir adosado o en el interior de la estructura metálica de la unidad paquete. De cualquier forma se debe revisar nuevamente con el proveedor de los equipos para no perder dicha garantía. Finalmente la referencia de la necesidad de este desconectador se puede verificar en el capitulo 10 del manual CDP-02 CRITERIO DE DISEÑO 2021-2022 para tiendas Walmart/Sams… etc.
- RFI 44 Acabado en canchas | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | De acuerdo al predio 2 se hizo la observación referente a los empates entre canchas de acuerdo al plano de niveles (CO-04)tenemos diferencia de alturas y diferente tipo de acabado entre canchas, nos podrían indicar cual es el proceso o acabado constructivo que se dejará o nos podrían compartir detalle de este acabado. | De acuerdo a los alcances autorizados por WM , no se tiene considerado las guarniciones adicioanles a las incadas en proyecto ( sendero y cancha de predio1)
- RFI 43 Preparación para columnas y cubierta de cancha | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano de (CANCHA DE BASQUETBOL ARQ-001) se hace la observación en específico en las columnas donde el plano vienen dibujadas con material de concreto, de igual forma mencionar que en le plano hay una nota señalando que ANCLAS, PLACAS BASE, COLUMNAS METALICAS Y CUBIERTA SON POR AUTORIDAD. ¿Nos podrían confirmar si este alcance será realizado por la constructora o la autoridad? de igual forma mencionarle a la autoridad de que tipo de material serán las columnas, si de concreto o de metal, en caso de ser ejecutados por la constructora nos podrían compartir detalle, por favor. | Para la construccion de los elementos estructurales se deberan de referirse a los planos del proyecto estuctural, el cual considera los alcances autorizados por WM ( verificar notas en plano ES-03 PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA DE CANCHA)
- RFI 42 Niveles en estacionamiento predio 2 | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | De acuerdo al predio 2 se realizo la observación referente al área de estacionamiento donde en el plano de niveles (CO-04) NO INDICA NIVELES, ¿Nos podrían indicar cual es el proceso para esta área o que niveles se dejaran? | De acuerdo a los alcances de WM el area correspondiente al estacionamiento sera desarrollado y resuelto por la Autoridad
- RFI 41 Guarnición en canchas | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos del predio 2 de Jaltepec, se hizo la observación por parte del municipio mencionando que es importante realizar la guarnición en el perímetro de las canchas, se observo en plano (ARQ-001) donde marca en el contorno de guarnición, pero no tenemos indicado detalle de esta, y no viene ninguna nota donde indique la ejecución, en específico para la guarnición de las canchas, ¿nos podrían indicar si se realizara guarnición para las canchas y de ser así nos podrían compartir el detalle por favor. | Los niveles para la ubicacion de la diferentes canchas del predio 2 , se considera a diferente nivel de acuerdo a la topografia existente evitando cortes y rellenos excesivos; de acuerdo al proyecto arquitectonico el acabado de las canchas de usos multiples y cancha de basquetbol a cubierto sera piso de concreto acabado pulido fino , indicados en planos.
- 030 Repetidoras Sistema de Intrusion | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Respecto al RFI 028 en referente a las repetidoras, menciona que su alimentación es de 127 v, estamos de acuerdo en ese tema, pero para funcionar correctamente las repetidoras necesitan 18 v cada una, ya que si coneca directamente sin el transformador enchufable de 127 v a 18 v este equipo se quemaria por que no esta diseñado para soportar 127 v, se necesitan estos transformadores que no fueron considerados en el listado de suministro de Alarmas para que puedan conectarse a los contactos que indica proyecto. | Como se había mencionado en la guía no indica que se debe considerar este transformador al igual que en el scope que compartió el área de prevención, sin embargo se reviso con el modelo del repetidor para buscar el trasformador que se necesita y se mandan los modelos que son compatibles con el equipo: Transformador enchufable BOSCH CX4010-F.01U.020.0504 (entrada de tensión primaria de 110 VCA, 18 VCA. 22VA) Transformador enchufable BOSCH D1640-4.998.125.832 (16 VCA, 40 VA) Cabe mencionar que esto no es una omisión de proyecto por lo que se deberá gestionar a traves de una OT. Se adjunta evidencia del scope de sistemas que el area de prevención compartió. ,
- 033 Red gral. Sanitaria Existente | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano GIS-01,02 y 03 nos menciona que debemos conectarnos a la red sanitaria principal existente que es donde estan las areas de Tortilleria, Carnes, Frutas y Verduras, al querer conectar el area de tortilladora a la red sanitaria existente principal, se encontro que esta tiene un nivel de arrastre de 14 cm y la red sanitaria nueva de proyectos tenemos un nivel de arrastre de 60 cm, Nuestra propuesta es romper hasta carcamo sanitario y realizar canalizacion nueva. | como se indica en el plano GIS-01 toda la red del área de amasijo y tortillería es nueva y se debe conectar al registro existente el cual si cuenta con un nivel de arrastre mayor. Este RFI es aclaratorio
- 035 - Detector de Hidrogeno | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el Plano LP04 - Sistema de Deteccion Contra-Incendio nos indica un Detector de Hidrogeno en el area donde se alojara el montacargas, nos indican si este equipo se colocara?, ya que no viene considerado en el listado de suministro y no fue suministrado con el Equipo de DCI. | No se debe de colocar este equipo ya que se consultó con el área de prototipos y se indicó que solo aplica en caso de que se tengan más de dos montacargas. Este rfi es aclaratorio
- 036 - Adosado sobre eje D | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En los planos A-300 y A-300a Plano de cortes se observa que sobre el eje D entre los ejes 7 - 9 va el adosado paloma, en los planos GA-80, GA-81 y GA-82 no muestra un corte en eje D entre los ejes 7 - 9 o sobre las vitrinas de pasteles. Solicitamos se indique para la colocación del adosado sobre el eje D entre los 7 -9 ¿el adosado se colocaca sobre le muro existe? ¿se coloca un faldon? ¿ se colocaun lambrin? En caso de requerir un faldon o lambri se require se genere el boletin correspondiente donde se incluyan los detalles y caracteristicas del elemento a construir. | En los planos GA-70 y A-300a se indica la colocación del faldón de tabalroca en esta área, en planos A-303 vienen detalles de armado de bastidor para tablaroca al igual que en los planos GA-80-81 y 82 hay detalles de faldón en este caso se debe anclar a muro. Este RFI es aclaratorio.
- 025 Refuerzo estructural a muro tablayeso eje 9 1er nivel | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con plano A101d se nos indica la colocación de muro a base de panel de yeso en Planta de Primer nivel sobre eje 9 al cual no se nos indica la colocación de algún tipo de refuerzo estructural, por lo que solicitamos información si no se requiere por el tema de la colindancia con el vacío, ya que de acuerdo con el plano DEM07 DEMOLICIONES EN MUROS, se nos solicita desmantelar el barandal existente. Pendiente a sus comentarios. | No se requiere refuerzo de tipo estructural, únicamente considerar respetar el ancho total de muro a 12 cm tal como se indica en layout y plano A-300 y que el bastidor se arme con postes cal. 20, el muro coincide en su parte superior con una de las armaduras principales por lo que el bastidor se puede sujetar a esa armadura y evitar con esto algún riesgo por volteo. Este RFI es aclaratorio
- 026 plafón en cuarto maquinas montacargas | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En recorrido del dia 06 de junio con el equipo de BLT para verificación del avance de los trabajos, se le hizo mención que el cuarto de máquinas no llevaba plafón a lo que el equipo BLT nos menciono que requería el plafón en cuarto. Adjunto reporte de seguimiento. En espera de sus comentarios | En la reunión que se tuvo con el equipo de BLT en la que se revisó el tema del cuarto de máquinas, no se solicitó plafón para el área motivo por el cual no se consideró en el boletín correspondiente. Este RFI es informativo.
- 037_TABLERO HN CIRCUITOS INCOMPLETOS (EDC 2 TRASTIENDA) | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-13 ALUMBRADO EXTERIOR indica 5 circuitos que salen del EDC 2 trastienda, mientrasque en el plano IE-02 CUADRO DE CARGAS muestra el arregló del tablero HN con un solo un circuito. Por lo que se solicita su valoración de agregar los faltantes y confirmar al proveedor de los tableros la modificación del mismo o indicar como hacer la conexión a un circuito. Adjunto Reporte. | Se confirma que solo es un circuito para alumbrado exterior del tablero “HN” circuito 16 indicado en plano IE-13 ALUMBRADO EXTERIOR cargado en la carpeta de TRIRIGA llamada RFIs Obra, por la tanto el plano IE-02 CUADRO DE CARGAS muestra el arregló del tablero HN con un solo un circuito es correcto, la versión de cinco circuitos es una anterior, favor de hacer caso omiso de esta, la mas actual es la que libero Uvie, estos planos se identifican con el comentario de “revisiones OC-1 UVIE
- 034 - Modificación a bases de ULA´s | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Se informa que con base en las guias mecanicas de las ULA's proporcionadas por el proveedor Soler & Palau indica la ubicación del bastidor de soporte con el que esta armada cada ULA el cual no coincide con el diseño de la base existente, se deberan colocar dos refuerzos de PTR de 2 en cada una de las 29 ULA's, para la ULA 30 se debera realizar una nueva base ya que las dimensiones del equipo son mayores a la existente. | En las guías compartidas por el proveedor Soler&Palaude el 6 de Octubre 21 no hace mención a ningún tipo de bastidor y las características de las bases existentes cumplen con su función de soportarlas por su tamaño y peso. Si las guías mecánicas que les comparten solicitan este bastidor se debe colocar el refuerzo y realizar la base para el equipo número 30 y este adicional deberá gestionarse mediante una OT por el gerente de construcciones. Este RFI es aclaratorio.
- RFI 04 Alcances en piso cámara de media amasijo | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano A-101f PLANO DE ACABADOS EN PISOS-3039 no indica alcance alguno en la cámara de media de amasijo y el piso ya se encuentra deteriorado. Nos podrían ratificar el alcance, se adjunta evidencia fotográfica. | Efectivamente se confirma que las cámaras de refrigeración y congelación de amasijo no tendrán cambio pues son de reciente colocación como se indica en planos de refrigeración GMR. En visita se registró en optimas condiciones el estado actual del firme (ver fotografías) y en la imagen que se adjunta al presente RFI el firme se observa todavía en condiciones favorables para la operación. En caso que el deterioro se encuentre más avanzado de lo que muestra la imagen que compartieron o que implique problemas con los carros espigueos, se deberán gestionar como hallazgo el reemplazos en todos los sellos de juntas que crucen dentro de la cámara así como aplicar un desbaste al firme con un espesor de 4 mm y posterior colocación de Mortero autonivelante SikaFloor Level de la marca Sika o similar.
- ACABADOS EN MUROS DE SANITARIOS | BOD VILLAS DLA HACIENDA (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | BUENA TARDE EN RELACIÓN AL PLANO A-409b SANITARIOS DE ASOCIADOS, NOS INDICA EL CAMBIO DEL 60% DE LAS PZAS DE MURO EL CUAL SE ENCUENTRA COLOCADO DE MANERA CORRIDA EN EL SENTIDO HORIZONTAL, AL REALIZAR LOS TRABAJOS COMO LOS SEÑALA EL PLANO SE NOTARIA EL CONTRASTE DE LAS PIEZAS EXISTENTES Y LAS NUEVAS, ADEMÁS DE QUE LA CI MANIFIESTA QUE LA COLOCACIÓN SERA CUATRAPIADA DEBIDO AL MODELO DE LOSETA QUE SE COLOCARÁ QUE ES DE 40 X 40 CM Y EL ASTRATO BLANCO ES DE 20 X 30 CM, NOS PUEDEN APOYAR A DEFINIR EL ALCANCE Y DE SER ASÍ, SI SE CAMBIARAN EL 100% DE LAS PIEZAS. | En plano A-409b SANITARIOS ASOCIADOS-BA-VILLAS DE LA HACIENDA-3074 se indica el cambio con la clave 9.88 el cual menciona se cambiara por el mismo acabado que el existente, es decir Astrato blanco de 20x30cm. Para los pisos se deberá considerar el cambio total y se colocara el modelo Pewter de 40x40cm.
- DETALLE-ESTRUCTURA-SOPORTE-ADOSADO-FACHADA-INGRESO | Petempich | Walmart Supercenter | En planos A200, A202 y en planos estructurales no indica un detalle estructural para soportar el adosado que va en los dos ingresos al supercenter, e indicar de quien será alcance realizar esos trabajos. | Se envía Boletines con el bastidor para recibir anuncio en accesos a tienda
- PLANOS-SANITARIOS-EXTERIORES-ALCANCES | Petempich | Walmart Supercenter | En proyecto de concurso no se anexa planos de red sanitaria solo el C-06 y c-07 el cual no indica los alcances de la línea que conecta la descarga sanitaria de la nave a la PTAR, En el plano C-06 tiene un cuadro con Nota Importante (En el presente plano es complemento del plano IS-01 e IS-03 instalación sanitaria exterior elaborada por desarrollador.) Se podría compartir los planos antes mencionados para realizar los trabajos adicionales que no tiene como alcance la desarrolladora. | Se cargan planos del desarrollador IS 01, 02, 03 en carpeta de boletines
- ESTRUCTURA-ADOSADOS-FACHADA-INGRESO | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano A-202 no se indica algún detalle de refuerzo para soportar el adosado en los ingresos al supercenter, en reunión se indica que existe un boletín pero no está cargado, favor de compartir el boletín. | Se cargan boletines Actualizado confore a lo requerido por proveedor de adosados
- RFI 16 Joist sobre Placa | Camino Huinala | Sam's Club | En plano ES-405a detalle CX-6 y 6a indica que en armadura se tiene la PL-A-2B la cual en la seccion que acienta sobre la cuerda superir de la armadura, indica que la seccion de la placa es de 3/8, dicha placa estaria probocando que al momento de la instalacion de los joist este quedara sobre dicha placa, haciendo que el josit quede calzado 3/8 sobre la cuerda superior de la armadura y esto es a todo lo largo de la armadura donde se cuente con con la PL-A-2B, proveedor de estructura propone anexar placa de 3/8 a todo lo largo donde acienten los joist y no se cuente con esta placa. Se reviso modelo 3D de estructura cargado an carpeta de OC 3 y se vizualiza que Joist y PL-A-2B quedan embebidos uno con otro. En caso de aceptar la propuesta favor de confirmar, de lo contrario nos podrian compartir solucion. . | El joist será colocado sobre cuerda superior de la armadura como se menciona.
- RFI 17 Desnivel en Marco Estructural | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo al plano Es-403 c elevación marcos estructurales y haciendo referencia al detalle cx-12 del plano es-405b se observa que en los ejes ,c,d,e,f donde se colocara la viga Vm-3 y VM5 respectivamente existen una diferencia de niveles entre la parte superior de los joist y la viga por lo que la lámina en el área del eje donde se ubicará la viga con el peso se verá con olgura y no sera posible realizar la fijacion. Favor de indicarnos cuál es la solución para mantener el mismo nivel de pendiente entre el los joist paralelos a la viga. Se propone la colocación de un monten de 4 para poder asentar la lámina y está no tenga olgura cuando se camine sobre la misma, asi como para poder realizar la fijacion. . | Para la colocación de la lámina, consideramos estos aspectos, una separación de 10cm iniciando de la cuerda superior al desplante de la lamina a considerar, el motivo es que el espacio intermedio será para colocación de joist, y esto lo determina el proveedor del mismo, tanto diseño como colocación. (ver notas en el plano ES-406a – DETALLES DE JOIST). Otro punto para considerar es que en todos los detalles donde se mencione joist o joist reforzado, es solamente referencia de dibujo, las medidas establecidas o el diseño serán encargados por parte del proveedor. (ver notas en el plano ES-406a – DETALLES DE JOIST).
- Solicitud de tecnico de equipo de tortilladora | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buen dia proyectos por solicitud del proveedor de verduzco ( tortilladora ) nos solicitad adicionar un neutro para la alimentacion de su equipo y su contacto para este equipo ya que de acuerdo al plano GIE-03 Contactos de abarrotes solo nos solicita la alimentacion trifacica a 220 sin neutro solo considerando su tierra fisiica, solocito su vobo para adicionar este requerimiento para este equipo | Se comparte boletín 03 con el adicional del neutro vía correo al gerente de obra.
- RFI 60 - OMISION DE SUMINISTROS | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano IE-08 CUARTO DE BOMBAS, ALUMBRADO Y CONTACTOS - BA 3869 Cuernavaca nos indica la colocacion de un transformador de 5KvA para el cuarto de bombas, pero en el listado de suministro no viene considerado este suministro, en el plano GIE01-FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS - BA 3869 Cuernavaca nos indica colocar un desconectador de 3P-100 nema ER para el horno rational el cual no viene considerado en el listado de suministros ¿Estos equipos que se omitieron los suministrara GNFR o serán adicionales para la constructora? | EL DESCONECTADOR DE HORNO SI ESTÁ CONSIDERADO EN LISTADO DE SUMINISTROS EN FILA 177 CON CLAVE 243 SD PARA HORNO RATIONAL. EL DESCONECTADOR QUE ESTÁ AL LADO Y QUE SE COMENTA EN RFI MARCADO COMO 3PX100 NEMA ES PARA EQUIPO DE FREIDORA EL CUAL TAMBIÉN SE INCLUYE EN LISTADO DE SUMINISTROS EN FILA 175 CLAVE 244 SD. DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS DE CUARTO DE BOMBAS SE ALIMENTAN A 480V Y LOS FILTROS, CONTACTOS DE SERVICIO, ALUMBRADO REQUIEREN DE UN VOLTAJE DE127V, PARA OBTENER ESTE VOLTAJE SE UTILIZA UN TRANSFORMADOR DE 5KVA, SE ENVIARÁ A COTIZAR EL TRANSFORMADOR CON GNFR.
- CD-CUAUTITLAN-RFY 02 REFUERZO DE MURO DE TABLAROCA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | En plano CD-CUAU-A-101c-B se observa lo siguiente el muro de tablaroca que divide los lockers de la bodega y que es colindante con el eje 4 asi como tambien el muro que divide los lockers de mujeres y hombres , no cuenta con una estructura para el soporte de los muros, por lo que se propone una estructura para darle rigidez, se hace la propuesta de un ptr 3x2, 5.5 m de alto a cada 2 m y travesaños a 3m de alto. | Se carga BOL 02 en adenda 1 con detalle de junta de control para muro.
- ALIMENTADORES CUARTO DE SISTEMA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2829 los alimentadores para la puesta a punto de los UPS indica que el alimentador es de calibre 4 AWG, Calibre 8 AWG aislado, Cal 8 desnudo, y la salida del ups al tablero “UPS” es de calibre 4 AWG, Calibre 8 AWG aislado, Cal 8 desnudo; en plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS-2829 indica que para la puesta a punto de los UPS el alimentador es de cal 6 AWG, el aislado cal 10 AWG, cal 10 AWG desnudo, y la salida a tablero es cal 6 AWG, el aislado cal 10 AWG, cal 10 AWG desnudo. Confirmar si el calibre de los alimentadores es conforme al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2829 o al plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS-2829, ya que en la visita de la UVIE se revisa conforme al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2829. | El alimentador para los UPS se debe realizar como lo indica el plano de DU-01 Diagrama Unifilar y el Plano de IE-07 Alimentadores Generales.
- TANQUE DE GAS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En techumbre (losacero) se encuentra un tanque de gas que está en desuso y sin conexiones, no tiene ningún uso por parte de la tienda, y en plano IE-16 SISTEMA DE PARARRAYOS-2829 indica que se aterriza a tierra este tanque. Confirmar si el tanque se aterriza a tierra o se desmantela ya que no tiene ningún uso de la tienda ni conexiones. | En plano DEM-02 PLANO DE DEMOLICIONES EN CUBIERTA-2829, se indica el retiro de este elemento con la calve 9.69 RETIRO TANQUE DE GAS
- INTERRUPTOR CAJA MOLDEADA EDC | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2829 indica un interruptor de caja moldeada de 500 A para la alimentación del transformador de 300 KVA del cuarto de tablero, este suministro se omite en el listado de suministros. Confirmar si se instalara este dispositivo como lo marca el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-2829, así mismo quien lo suministrara. | Para este caso el interruptor si se debe instalar y se ubica dentro de los tableros compactos. El suministro del interruptor de 3P-500 A para el transformador debe ser por el proveedor de los tableros eléctricos, ya que estos son Tableros compactos se indican en listado de suministros.
- REFUERZO DE JOITS PARA ULAS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano ES-05 Plano de joist, indica en detalles JOITS REFORZADOS JR-1, JR2, JR3,solo reforzar en las esquinas arrancando desde los ejes indicados en plano ES-04 Planta de cubierta,cada 10 o 12 espacios. Favor de confirmar si esta observacion es correcta, ya que se sugiere que estos se coloquen a lo largo del joits y no solo en las esquina donde se encuentra la columna esto para distribuir los esfuerzos a todo lo largo. | Ya se revisó nuevamente con el especialista los refuerzos mencionados, favor de ejecutar conforme a proyecto
- CAMPANA DE COMEDOR | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano IAA4-CUADRO DE EQUIPOS-2829, indica en la tabla de campanas de extraccion existentes que la de comedor es existente, pero en listado de scope indica que esta es nueva y el dia de hoy llego a sitio y debido a esta contradiccion tanto como en proyecto y listado de suministros ya se tiene instalada la existente. Favor de indicar si se retira la existente y se coloca la nueva, se sugiere que esta se quede ya que comenta tienda que la existente es de mejor calidad y evitariamos retrabajos de esta ya que esta instalada en el nuevo comedor. | 1.- Efectivamente la campana del comedor se encuentra en buenas condiciones, por eso se indicó en proyecto que se reutilizara. 2.- Si la campana existente ya está instalada y es de mayor calidad, es recomendable conservarla
- BARRA DE TRABAJO SALA DE JUNTAS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-2829, indica en sala de juntas una mesa en el centro del area pero en plano A-500a PLANO DE MOBILIARIO II-2829, indica que es barra de trabajo, pero me comenta store planing que ellos suministran esa mesa. Favor de confirmar si la ejecuta la contratista o store planing. | Se confirma que el mobiliario lo suministrará el área de GNFR, como lo indica store planning
- SISTEMA DE TIERRAS Y PARARRAYOS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano IE-20 SISTEMA DE TIERRAS-2829 los lugares que indica la ubicación del sistema de tierras es losacero, y el espacio frente anden de recibo y tienda donde contamos con terreno natural es muy poco para hacer los registros del delta como los registros de medición. Así mismo tenemos el mismo tema con los registros del sistema de pararrayos plano IE-16 SISTEMA DE PARARRAYOS-2829, que van sobre el eje D. La otra opción es realizarlos en el estacionamiento. Confirmar la mejor opción para poder ejecutar los trabajos para el sistema de tierras y pararrayos. | Revisado la información y tomando en cuenta los hallazgos la mejor opción que encontramos para el sistema de tierras es en el estacionamiento, bajar por el muro del eje “D” hasta el estacionamiento.
- ESCALERA BODEGA 1 | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-2829, no se aprecia la escalera existente en el area de bodega 1 ubicada entre el polipasto y la rampa en dicha area,esta se retira y tienda comenta que esta le es funcional por lo tanto pide reubicarla entre estas dos areas esto para efecto de salir rapido del local ante una emergencia. Por tal motivo se propone se recupere y se coloque en dicha ubicacion, solo anclarla a piso y darle mantenimiento asi como hacer el descanzo mas amplio ya que si esta se osa tambien para bajar mercancia el personal al llevar las cajas en las manos tapa la vista al asociado y este puede tener un accidente. Favor de indicar si se acepta propuesta o indicar una solucion a dicha peticion y enviar detalle en caso de generar un trabajo adicional. | Favor de ejecutar conforme a proyecto
- BOILER REGADERA PANADEROS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-2829, indica colocar el boiler arriba del baño de panaderos pero debido al tamaño de este se propone reubicarlo al pasillo entre el sanitario de asociados mujeres y pasillo de lockers y area de CCTV, ya que ahi si se cuenta con el espacio suficiente, este quedaria oculto en la esquina donde esta el ducto de aire y la escuadra de muro de tablaroca y block existente, ya que ahi se cuenta con suficiente espacio para su colocacion. | -Favor de ejecutar conforme a proyecto, el calentador va sobre el plafon no por debajo
- EXTRACTORES AXIALES PISO DE VENTAS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-2829 muestra la posición de los extractores axiales en piso de ventas, pero en el plano ES-08 Bastidor de faldón nos indica un faldón que es paralelo al Eje I y este faldón llega hasta el joist por lo que no son funcionales lo extractores que van sobre el Eje I y Eje 5 ya que quedan ahogados en el faldón y no cumplirían con su función de extracción en piso de ventas. Confirmar si se reubican o se cancelan estos 2 extractores. | La altura de los faldones es hasta el lecho bajo de las armaduras y joist existentes por lo que el aire puede pasar por el espacio superior y extraer el aire de piso de ventas; estos ventiladores no están ahogados en un espacio hermético; es necesario que se instalen esos ventiladores, ya que contribuyen con la ventilación mecánica de la tienda y con la renovación de aire del exterior. Esta condición ya fue analizada por el especialista de aire.
- DISPOSITIVOS DE INTRUSION | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-2829 se muestran 14 contactos magnéticos y en el listado de suministros solo se contemplan 12; así mismo son 13 sensores detector de movimiento de doble tecnología en plano de proyecto y en el listado de suministro solo se contemplan 12. De las placas de montaje para baterías son 3 y en el listado de suministro solo contempla 1. Confirmarnos si es correcto el número de dispositivos y quien nos suministrara los dispositivos faltantes. | Si se debe considerar su instalación y su suministro debe ser por compras, el listado de suministro actualizado fue compartido con el equipo de GNFR el 13 de abril, se sube a sistema Listado de suministros actualizado
- AUTONIVELANTE ESP. ABARROTES | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano DEM-05 PLANO DE DEMOLICIONES EN PISOS-2829, indica en simbologia 4.62 el retiro de piso epoxico existente y se referencia con detalle 6 RETIRO DE EPOXICO, e indica colocar autonivelante pero no indica las especificaciones del mismo. Favor de indicar marca y color del mismo. | Se debe considerar SikaFloor Level-30 - Mortero autonivelante - 4 a 30 mm – de la marca Sika o similar. Esta respuesta ya se había compartido en RFI 1022776 y se compartío ficha en carpeta.
- TUBERIAS EXISTENTES DE REFRIGERACION | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano GMR-1 LAYOUT WE CALZADA DE LOS LEONES, indica desplantar las camaras de refrigeracion del eje H-7, pero actualmente se encuentran las tuberias de refrigeracion del sistema actual estas tienen de ancho 3metros x 0.25 metros, debido a este hallazgo se propone hacerle un saque a la camara para que esta rodee a las tuberias existentes, pero para esto, se requiere que se autorice panel adicional para realizar esta modificacion. Favor de autorizar dicha propuesta o indicar una solucion a dicho hallazgo.Adjuntamos imagenes. | Favor de ejecutar conforme a proyecto, no se autoriza el saque mencionado, favor de realizar las instalaciones provisionales necesarias. Esto no es causante de un adicional
- SALA DE DESCANSO | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-2829 no indica un area de sala de descanso, en mezzanine pero a la par de esta remodelacion, se encuentra en proceso WE LUIS CABRERA, y esta si cuenta con sala de descanso, pero nuestro proyecto no indica esta area. Favor de indicar si es correcta la observacion y en este proyecto no se coloca . | Se confirma que en esta tienda NO se implementó sala de descanso favor de ejecutar conforme a proyecto
- VALVULA REDUCTORA DE AIRE | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano hidraulicos no se cuenta con indicacion de colocar la valvula reductora de airea valvek, que va en la toma domiciliaria, esto con referencia a la CI-21-039.Favor de indicar si se colocara o se respeta proyecto. | Se confirma que se requiere la implementaciónde dicha válvula, favor de revisar plano IH01
- BARRA DE COMEDOR | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano GA-11 PLANO DE COMEDOR DE ASOCIADOS-2829, indica debajo de barra de comedor un gabinete de acero inoxidable, pero en detalle 7 DETALLE DE BARRA DE COMEDOR, no indica ningun gabetero. Favor de indicar si se coloca el gabinete o si se realiza un mueble de madera y en caso de ser asi anexar detalle para su fabricacion. | Se empotrará gabinete de acero inoxidable el cual será suministrado por el equipo de GNFR indicado en scope
- INTRUSION POR TECHUMBRE- SANTANDER | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Actualmente en techumbre de tienda, aun costado se encuentra una losa de concreto que es la techumbre del banco Santander,que esta casi al mismo nivel de la techumbre de tienda, y debido a esto es facil la intrusion de personal ajeno a tienda (anexo fotografia) y debido a esto se propone una proteccion entre en el limite del predio de la tienda entre ambos linderos. Favor de indicar si se acepta propuesta e indicar detalle con especificaciones para ejecutar trabajos o indicar si se tiene respuesta negativa. | Se comparte boletín BOL-RFI 1023456 - 0 - INTRUSION POR TECHUMBRE- SANTANDER
- VANO PARA ACCESO A BODEGA TRASTIENDA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En proyecto no indica la altura del vano para el acceso a la bodega de trastienda donde actualmente se coloco una rampa, gerencia de tienda comenta que la altura existente no es la adecuada, la altura que se requiere es de 3 metros esto debido a la operación de tienda ya que al momento de pasar con el patin este sube entre 10-15 cm mas la estiba de la mercancia y debido a esto se solicita dicha altura, se propone realizar el vano y para el refuerzo de este colocar una dala de cerramiento y castillos. Favor de indicar si se acepta propuesta o se rechaza. | No realizar ajuste en vano, favor de conservar el estado actual
- POSTES DE POLIETILENO | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-2829, indica colocar postes de polietileno de alta calidad, en diferentes areas pero debido a que nos encontramos en area de entre piso, el espesor maximo que se tiene es de 14 cm y en CI-20-009, indica perforar el concreto 15cm para colocar el bolardo, pero debido al espesor existente no se puede perforar la losa. Favor de indicar si se anexa un detalle para dicha problematica y fijarlo de manera diferente o se puede colocar angulo de las mismas caracteristicas que el poste. | Se comparte boletín BOL-RFI 1023458 - 0 - POSTES DE POLIETILENO, que es un detalle aclaratorio esto no genera adiconal
- LAMINADO EN LACTANCIA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano A-101c PLANO DE ACABADOS GENERALES-2829, en el area de lactancia solo indica pintura blanca en muros pero en plano GP-16a.3, indica que se lleva el laminado gris a 1.20m de altura, se recomienda colocarla para evitar daños en el area. Favor de indicar si se respeta proyecto o prototipo. | Se confirma que deberá considerarse laminado derivado de la indicación de la guía GP-16a.
- CONTACTO ALARMA SISMICA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano BOL-RFI 1022832 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-2829 indica en descripción de equipo un contacto como PREC para alerta sísmica, pero este no se encuentra en el plano, solo se encuentra otro contacto como PREC para el contacto del precalentador de la planta de emergencia. Favor de indicarnos si se colocara el contacto para alarma sísmica y en que circuito va a ir conectado. | El circuito para la alarma sísmica es el 32GG
- Cuarto de sistemas Minisplit | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano IS01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-2829 de la OC-01 se observa una nota en donde indica que se adicionan 75 cm más de longitud para el área de sistemas ya que de lo contrario no cabrán los equipos, pero en los planos arquitectónicos A-400a PLANO DE OFICINAS EN MEZZANINE-2829 no marca ningún cambio. Favor de confirmarnos la disposición de los equipos así mismo nos apoyan con la actualización de los planos de voz y datos, y el plano de oficinas en mezzanine. | Se deberá hacer caso omiso a la nota del plano IS-01, y se confirma que no hay ningún cambio, los planos que rigen para sistemas serán los eléctricos ID – IE.
- RFI 62 - DESCARGA DE UP12 | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos tardes En el plano IAA04-CUADRO DE EQUIPOS - BA 3869 Cuernavaca y plano IAA03-UBICACION DE EQUIPOS EN CUBEIRTA - BA 3869 Cuernavaca, nos indica la UP-12 como descarga horizontal, pero en el listado de suministros nos indica descarga vertical para esta misma unidad ¿Nos indican que tipo de descarga tendrá la UP-12 horizontal o vertical? | SE CONFIRMA QUE EN PLANO IAA-04 DE AIRE ACONDICIONADO CON REFERENCIA AL EQUIPO UP-12 TIENE DESCARGA HORIZONTAL DE ACUERDO CON PROYECTO, EL MODELO INDICADO EN EL SUMINISTRO ES DE 50HC-D17A2A6 POR LO QUE TAMBIÉN ES CORRECTO, LA DESCRIPCIÓN DE DESCARGA VERTICAL SI ESTÁ INDICADA ERRÓNEAMENTE, VERIFICAR QUE EN SITIO SE SUMINISTRE MODELO CORRECTO.
- FOMULAR EXISTENTE EN PISO DE VENTAS Y COMEDOR DE ASOCIADOS. | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena día. Referente al cambio de aislante térmico indicado en el plano DEM-04 con clave de detalle RA en el que se indica que se realizará cambio de aislante por desprendimiento con una superficie total de 890 m2; se tiene la siguiente propuesta: En áreas donde se indica cambio de aislante por desprendimiento, se detecta que el aislante se encuentra en buen estado sin embargo las zonas que se presentan por desprendimiento es por tema de una capa de pintura aplicada anteriormente; por lo tanto a estas mismas áreas de aislante se les puede volver aplicar una capa de pintura dryfall (primeramente el área se le aplicaría una limpieza profunda antes de aplicación de pintura). Se anexa propuesta de contratista. En caso de que se de el visto bueno y autorización a esta propuesta, la cantidad de aislante que no se cambiaria en zona indicada por el plano DEM-04 se puede sustituir en la zona de comedor. Ya que en esta zona solamente se indica una limpieza al aislante, el cual ya se realizo, pero el acabado final no es del agrado de la gerencia de tienda, se anexa reporte del antes y después de esta actividad de limpieza. Favor de indicarnos a que se procede. | . De acuerdo a lo observamos en los archivos adjuntos y lo que nos confirman, el impermeabilizante foamular a sustituir se puede mantener existente, garantizando que se encuentre en condiciones adecuadas, considerando un limpieza-retiro de la pintura anterior y aplicando pintura blanca de línea tipo dry fall (aplicable para el área del comedor). De ser posible sería ideal considerar esta pintura en todo el aislante existente para dar una apariencia uniforme, siempre y cuando no generé un costo adicional.
- TUBERIA RED SANITARIA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano IS01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-2829 marca el paso de la tubería y la bajada de red sanitaria en el registro actual, el cual está en el área del cuarto de tableros (EDC´s). En la NOM SEDE 001 nos indica que en cuartos eléctricos no debe pasar tubería que pueda provocar alguna fuga o condensación y provoque daños a los equipos eléctricos salvo a que tengan una protección que los proteja de estos daños. Por lo que se propone reubicar el tramo de tubería que pasa por el cuarto eléctrico y la descarga sobre el eje 5 y eje C. | No se tiene inconveniente con la reubicación que proponen en obra por lo que se confirma su reubicación en el cruce de ejes mencionados.
- CUARTO DE MAQUINAS REFRIGERACION | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano A-408 PLANO DE RACK DE REFRIGERACIÒN-2829 marca la ubicación de los racks de compresores en sótano, se observa que en estos días lluviosos se llega a mojar el transformador que se ubica cerca de la última columna y alcanza a llegar el roció hasta el rack de compresores por lo que puede llegar a dañar las tarjetas; por lo que se requiere alguna protección para las lluvias que se presenten durante el año. Confirmar la solución para este tema. | Debido a que en los planos del proveedor de refrigeración no se indica ubicación de tableros en plano arquitectónico A-408 PLANO DE RACK DE REFRIGERACIÒN-2829 se indica solamente el bastidor de refuerzo para colocar su soporte (detalle 11). Al desconocer ubicación se propone cubrir con un lambrin de panel de tablacemento (Durock) en el área cercana donde están colocados los tableros y la doble altura por donde ingresa el roció de la lluvia. Dicho panel de tablacemento se colocara de NPT a lecho bajo de entrepiso o viga metálica y con una longitud mínima de 1.80m para proteger todo el costado de transformador o tableros. Podrían colocarse 2 o 3 secciones de tablacemento con el único requisito de no tapar totalmente el área pues la doble altura funciona como ventilación para el área de protocol. Recorte de pantalla de planos GMR de Rensa sin indicación de tableros. Recorte de pantalla de plano A-408, detalle 11 con nota indicativa para refuerzo de tableros. Propuesta para colocar panel de Durock un costado de donde se encuentren los tableros de refrigeración.
- RFI 89 Medidas soportes pantallas Kiosko | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | confirmar que las bases (estructura) para las pantallas de E-commerce, Servicios al cliente, y Deli-Marketside son las correctas, ya que normalmente el proveedor solicita la modificación. De su apoyo para solicitarle al proveedor las medidas correctas. En una obra similar nos compartieron un plano con las medidas que el proveedor requería. Se adjunta el archivo en mención | , Se comparte el BOLETIN 89_Detalle Bastidor para Pantallas, el cual se generó de acuerdo a la información compartida, pero cabe mencionar que si están considerados los detalles del bastidor en proyecto para Kiosko E-comerce, servicios al cliente solo este último no pero el criterio es el mismo para el soporte de pantallas Deli. .
- RFI 91 Acabado P3 para muros de block | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de muros, el acabado P3 Indica color gris, sin embargo en el tipo indica: natural y en el código indica que N/A, dicho muro se encuentra con daños por lo que si aplicaría la pintura, comparto fotos del estado actual para que determinen. Solicito su apoyo para que nos indiquen que procede | , En plano se indica la clave P3 que refiere a pintura gris, natural y N/A, Se tendrá que aplicar pintura gris, previo a estos seguir con las indicaciones de la marca de pintura que es limpiar superficie, retiro de polvo grasas, material suelto, etc preparar la superficie para aplicar la pintura; ya que son muros existentes, el Natural o N/A aplica solo a muros de Block nuevos. .
- RFI 88 Terminales de interruptor alimentador al rack A no soporta la cantidad de cables proyectada. | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En la cedula 28 del proyecto eléctrico indica instalar 3MC4 (12-12 500 KCM, 3-2/0d para el alimentador del Rack A de refrigeración, el cual para este equipo se tiene una Inom = 235.88 amperes y Idem = 188.70 amp, y de acuerdo a las tablas de la NOM-001-SEDE-2012 315-15(b)(16), El calibre del conductor de 500kcm soporta 310 amperes trabajando a 75ºc. Favor de indicar si es correcto la instalación de los 3KCM4, en caso de ser afirmativo, indicar el arreglo en la conexiones de las zapatas (bornes) debido a que en el interruptor general del tablero de refrigeración solo acepta 1 de 600KCM por fase (borne) o 2 de 250 KCM por fase, el cual para que puedan conectarse los 3 conductores de 500 KCM hacen falta terminales que acepten 3 conductores de 500 KCM por fase, así mismo, será necesario tener el mismo arreglo para el interruptor general de 400 amp que se ubica en la subestación. | , El suministro de tablero General de REFRIGERACION no es alcance de proyecto eléctrico sino de proveedor de refrigeración, por las características de la tienda donde el voltaje de operación es de 220V y la distancia de recorrido el alimentador es adecuado y es el indicado en proyecto. Se recomienda cambiar el interruptor al modelo MGA36300 por parte de proveedor de refrigeración que soporta el calibre y números de conductores en sus zapatas, aclaramos que proyecto tiene considerado el suministro (listado de suministros) del interruptor MGA36300 en subestación y no tendría este problema. .
- RFI 87 Interruptor general para Refrigeración | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el diagrama unifilar indica que el interruptor general para el Rack A de refrigeración ubicado en la subestación debe ser de 400 Amp, y en el Diagrama de refrigeración, el tablero general recibirá la alimentación con un interruptor de 300 amp. que nos indiquen si esto es correcto ya que normalmente los 2 interruptores deben ser de la misma capacidad. | , El interruptor indicado en el Diagrama Unifilar se tiene una fe de erratas ya que deberá ser de 300A, en efecto se tiene indicado con 400A, pero las características en la tabla de cedula de alimentadores corresponden a un interruptor de 3P-300A, y en proyecto se tiene considerado el suministro (listado de suministros) de dicho interruptor correctamente, los datos eléctricos de ampacidad, caída, calibre, cuadros de cargas, listados de suministros están correctos por lo que no hay problema alguno.
- RFI 92 Viga IPR en cárcamo sanitario | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano C07-C cárcamo sanitario marca un IPR para dividir las tapas del cárcamo (celda de las bombas) señala un IPR pero no indica dimensiones ni los detalles para su conexión a muro, se propone una viga de 8 X 22.3. que nos indiquen la solución | , Se comparte BOLETIN 92_Viga de Apoyo en Cárcamo, con la especificación de la viga IP que se indica de apoyo para las tapas de cárcamos pluvial y sanitarios. .
- RFI 86 Desmantelamiento instalaciones anexo navideño | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si debemos desmantelar las canalizaciones y cableado existentes en la losa del estacionamiento referentes al anexo navideño | , El proyecto considera un tablero eléctrico indicado en el plano IE-09 para cuando se monte el anexo navideño, las instalaciones que hayan encontrado correspondientes al anexo deberán desmantelarse ya que no corresponde a la nueva alimentación de los nuevos tableros y por consiguiente tendrá que ser nueva canalización y alimentadores. .
- RFI 94 Color en columnas y vigas estacionamiento | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano C-10, el acabado C-10 indica aplicación de Dry Fall en las columnas y vigas metálicas del estacionamiento, sin embargo no indica el color (ni código); En el plano A-200A indica aplicación de pintura color Dorian Gray en los mismos elementos (columnas y vigas metálicas). que nos indiquen el acabado correcto para estos elementos | , Es pintura esmalte color Dorian Gray de acuerdo a lo indicado en el plano a-200A FACHADA Y CORTES ESTACIONAMIENTO. .
- RFI 42 Detalles de bajadas pluviales existentes | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1023092 - 0 - RFI 27; se comparten lo detalles para el análisis de las bajadas pluviales. En espera de sus comentarios/solución | , Se comparten la siguiente información con la solución: BOLETIN 27A_BAP Y CANALONES PISO DE VENTAS BOLETIN 27B_REFUERZO ESTRUCTURA PARA TUBERIA PLUVIAL .
- RFI 71 Determinación de reforzamiento de acuerdo a visita de estructurista | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la visita del personal estructurista a esta unidad, informo que a esta fecha no nos han indicado si el reforzamiento de los joist y las armaduras de la techumbre son necesarias, ya que en sitio comentaron que no lo eran al no portar ninguna carga adicional, sin embargo el proyecto de reforzamiento está cargada en la OC3. que nos determinen lo que debe proceder | , Estamos en espera de que el DRO nos brinde su retro sobre si se puede o no prescindir del alcance, la fecha estimada para darles razón es el próximo viernes 17 de junio. .
- METAL DESPLEGADO O LAMINA ANTIDERRAPANTE RACK DE REFRIGERACIÓN | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la información no solicita metal desplegado en las bases de los Racks de refrigeración A,B Y C. En otras unidades se solicita la colocación por ser área de transito o en caso del rack A es donde se encuentran los lockers. Quedo al pendiente de sus comentarios. | , De acuerdo a la información plasmada en plano ES-108a, se indica la colocación del metal desplegado en el perímetro de los Racks; reflejado en Planta ,y Revisar Detalles D-01 e ISO-01 donde se describen las Tinas para proteger del goteo de los Compresores. .
- CONTACTOS NORMALES EN WC | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se solicita su apoyo para conocer si es necesario dejar los contactos que solicita el plano IE-04 CONTACTOS VESTIBULO, ya que el modelo de WC que solicita proyecto es de baterías y el cual no requiere dicha alimentación y el dejarla a futuro podría generar un incidente por dejarlo en zona húmeda. | , Se debe considerar como proyecto y no hay problema que sea una zona humedad ya que el contacto esta con la protección de falla tierra. .
- RENDERS DE LA UNIDAD SC SANTIN | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se solicita apoyo para que se nos comparta renders para colocar letreros adicionales a los entregados por Compras en los departamentos que se entregan. Esta señalización seria adicional a la que comparte compras. | , Se comparten los renders en la carpeta de Boletines de Tririga para su consulta. .
- RFI 18 Joist para Cumbrera | Camino Huinala | Sam's Club | En plano A-103 Detalles de Cubierta detalle 1 se representa 2 joist los cuales en planos estructurales no se indican, los joist representados en el plano A-103 detalle 1 seran necesarios para punto de apoyo y fijacion de la lamina ya que el calro que actualmente se indica en plano ES-400 Planta de Cubierta es de 2.47 mts entre un joist y otro, dejando la cumbrera sin punto de apoyo. Nos podrian indicar si estos Joist indicados en plano A-103 se deberan de considerar o no, en ambos casos nos podrian compartir detalles o infomacion para la fijacion de la lamina en esa seccion. . | Se adjunta plano ES-400 Planta de Cubierta Actualizado, en el se muestra la joist faltante para apoyo sobre la lamina. Los detalles de fijación de joist a lámina, serán diseñados por parte del especialista o proveedor de joist. (ver notas en el plano ES-406a – DETALLES DE JOIST).
- 25.- Informativo - Coladera en area de comedor. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | INFORMATIVO Buenas tares, en recorrido realizado el dia de hoy, la subdireccion de transformaciones, nos solicito la colocación de 1 coladera adicional en comedor de asociados, se colocará al centro del area que se tiene considerado la colocacion de la loseta antiacida. Este cambio de verá reflejado en los planos ass built. !! | Como diseño nos damos por enterados del cambio, el adicional de este cambio deberá de ser gestionado y solicitado por el equipo de ejecución WM
- 21.- Nueva ubicacion de lavamanos en sanitarios. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , de acuerdo a correo recibido el 01 de Junio 2022 con el nombre Liberación de Plano de Montaje y Scope_WME Luis Cabrera 3837 OA-2 dentro de la actualizacion de lay out, está la nueva ubicación de lavamanos para los sanitatios de asociados, asi como la integracíon de una sala de descando, les informo que ya estamos en ejecución de esas areas, por lo que solicitamos nos proporcionen al menos los planos de acabados de dichas areas. (muros y piso) Como ejemplo, donde anteriormente indicaba el lavamanos de sanitarios y ahora es sala de descanso, nos solicitaba loseta ceramica Metallic Pewter de 40x40 color gris, ¿Se mantiene el acabado? Para el acabado ceramico frente a lavamanos (el Wall tile-key lime de 7.65cms color verde limon) se instala hasta los paños de las secadoras de mano? o cubrirá todo el ancho del muro? Quedamos a la espera de pronta respuesta.!! | En cuanto al acabado en piso en sala de descanso considerar conservar el acabado a loseta ceramica Metallic Pewter de 40x40 color gris y en muros lambrin de tablablaroca pintado color blanco de linea. Para el muro frente al labavo favor de cosiderar el acabado cerámico Wall tile-key lime de 7.65cms color verde limon, considerar el acabado en toda la superficie entre los vanos de las puertas de acceo a los módulos sanitarios
- 20.- Incremento de medidas de polipasto. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , de acuerdo a la platica sostenida en dia de hoy con el area de diseño Wal mart y la proyectista FIDES, favor de cargar los boletines en relación a las nuevas dimensiones que tendra el polipasto, incluyendo la altura total de la misma en relación a la estructura de techumbre. Asi como el ajuste de comedor, recalcando que solo se recorrerá el muro paralelo al polipasto, y lo demas, mantendra su arquitectura, y !!! | Se compartió respuesta via correo el 01 de junio Se comparten boletines BOL-RFI 1023857 ANALISIS POLIPASTO SP LUIS CABRERA-3837 BOL-RFI 1023857 ANALISIS POLIPASTO SP LUIS CABRERA-3837 En la emisión del la próxima OC se actualizarán los planos Las guías de Emmant fueron cargadas en sistema el 20 de abril considerando un hueco de 1.90 x 1.90 Se confirma lo descrito en la RFI
- 19.- Propuesta reubicacion polipasto. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , de acuerdo a trazo arquitectonico del polipasto, se informa que no se podrá colocar de acuero a proyecto, ya que existe en area de mezzanine una viga principal que sostiene el area de consumos, se propone recorre el polipasto 79cms hacia el muro del eje 8. de tal forma que se pueda librar la viga metalica existente asi como las conexiones entre la viga y OR´s. En la pestaña de Notas y Documentos se adjunta fotografica ilustrando el trazo de acuerdo a proyecto, asi como la propuesta de reubicacion de la fosa del polipasto para su Vo. Bo. y !! | Se compartió respuesta via correo el 01 de junio Se comparten boletines BOL-RFI 1023857 ANALISIS POLIPASTO SP LUIS CABRERA-3837 BOL-RFI 1023857 ANALISIS POLIPASTO SP LUIS CABRERA-3837 En la emisión del la próxima OC se actualizarán los planos Las guías de Emmant fueron cargadas en sistema el 20 de abril considerando un hueco de 1.90 x 1.90
- 18.- Altura de plafon en sanitario de asociados. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , en relación a la altura de plafon para los sanitarios de asociados, en Plano A-101d (Plano de acabados en plafones) indica la altura de 2.40mts, pero en plano A-409b (Plano de sanitario de asociados) en el Detalle 5 - corte longitudianal A - A´indica una altura de 2.97mts. En los sanitarios se ha considerado de 2.40mts, favor de confirmarlo. y !! | Se confirma altura a 2.40 m
- 17.- Altura de plafon en comedor. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , de acuerdo a plano GA-11 (Plano de comedor de asociados) indica para la colocación del nuevo plafón una altura de 3.10m. Se informa que la altura máxima quedara de 2.50m ya que actualmente existe estructura metálica formado con vigas y OR, que impiden sea mayor la altura del plafón para el comedor. (se adjunta fotografía como evidencia, en la pestaña de notas y documentos). También se informa que el plafón no será totalmente horizontal, ya que existen vigas que impiden que lo sea, por lo que el plafón adoptará la forma de las vigas existente donde asi lo rquiera. !! | Por hallazgo,como diseño nos damos por enterados del cambio
- 16.- Acabado en muro area de lockers | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , de acuerdo a plano A-101c Acabados Generales, (mezzanine), en el área donde será lockers, no se indica algún acabado sobre el muro del Eje 8, al realizar la demolición de las oficinas, nos encontramos que el muro existente está forrado con loseta cerámica. (se adjuntan fotografías en la pestaña de notas y documentos) favor de informar si se considera algún acabado para el muro en area de lockers. y !! | Por hallazgo, retirar loseta cerámica y colocar lambrin de tablaroca hasta donde comienza el block aparente, pintar color blanco de linea
- 15.- Confirmación de OC # 2. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , el dia de ayer nos compartieron el Scope actualizado de la remodelación, cuyo nombre de archivo es: Copia de Scope_S2_Oficial_FPub_WME Luis Cabrera 3837 OC-2, nos causa controversia que al final se indique OC-2, siendo que en tririga no hay una OC-2 cargada. Nos ayudan confirmando de alguna OC-2?. y !! | El scope oficial es el cargado por eficiencia operativa el 08 de marzo con el nombre Scope_WME_La Joya_3177 OC-3.xlsx. La nomenclatura/seriación de estos archivos corresponden al seguimiento de el equipo de eficiencia operativa y no tiene relación con el consecutivo de las OC liberadas en TRIRIGA
- MOBILIARIO DE FARMACIA | BA BOSQUES DEL VALLE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , de acuerdo a el plano A-405 Plano de farmacia nos indica realizar una porteria de 5.58 mts ya que el mobiliario de farmacia nos marca de una medida de 4.88 mts y un acceso de 0.68cm. corroborando las medidas con el plano A-100 coiciden en su totalidad, por lo cual se realiza la porteria con la medida de 5.58mts, sin embargo en sitio nos llego el mobiliario con una medida de 5.08 mas 0.68 cm de acceso, nos requiere una porteria de 5.76 mts. me apoyan para verificar si el mobiliario es erroneo o poder solicitar el adicional para realizar los cambios correspondientes, ya que se tendra que demoler muros, cortar, agregar y soldar nuevamnete el PTR de la porteria. Quedo al pendiente de sus comentarios. | Proyecto esta conforme a lo indicado a guía de prototipo GP-13 Farmacia, por lo que se deberá revisar el suministro del mobiliario de acuerdo a proyecto. Este RFI es aclaratorio
- RFI#42 Escalones acceso a cuarto de aseo Trastienda. | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al cuarto aseo en trastienda el plano de albañilerías ALB-01 se indica el detalle de escalera 26 en plano ALB-01ª, este detalle no muestra como serán los escalones de acceso al cuarto de aseo, revisando en sitio sería mejor opción cancelar este acceso al cuarto y abrir una nueva puerta por el área de trastienda, solucionando el tema de escalones para acceder a al área de aseo. Así mismo se genera un escalón con peralte variable en el desembarque del pasillo de la escalera del mezanine, se proponer hacer un rampeo en abanico para acceder a esta circulación. | Considerar rampa en abanico como se indica en planta arquitectónica la cual se junta con la rampa de la circulación. Este RFI es aclaratorio
- MULTIPANEL O COLCHONETA | BAE PASEO DE LA ASUNCION (Techumbre O Cubierta) | Bodega Aurrera Express | . En el plano A-103 b detalle de pasarela y cubierta de lamina en la tabla de acabados nos indican que la clave 7.4 aislamiento de espuma de poliestileno de 2 de espesor, o aislamiento termico integrado con lamina tipo multipanel. ¿ Es correcta esta indicacion?. no se colocara la colchoneta de 4. | . Se colocará colchoneta de 4”. (aislamiento termico de fibra de vidrio marca vitroterm r-13 de 4 de espesor con barrera de vapor de polipropileno reforzado en su cara interior)
- RFI # 14 GERMICIDA PARA AMASADORA | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 14 EN EL PLANO IH-01ª , INDICA LA CONEXIÓN DE GERMICIDA PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL ÁREA DE AMASIJO A EXCEPCIÓN DE LA AMASADORA , ES ESTO CORRECTO LA AMASADORA NO REQUIERE GERMICIDA , ANEXO IMAGEN DE LO MENCIONADO | El Proyecto está conforme a Guías Mecánicas del Prototipo 2020, se debe mantener con la emisión que fue emitido.
- RFI # 15 ACABADO MURO DE COLINDANCIA | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 15 SE ENVÍA LA SIGUIENTE PREGUNTA SI EN LA COLINDANCIA SE QUEDARA TAL CUAL COMO ESTA EXISTENTE O SE LE DARÁ ALGÚN ACABADO, COLOCAR MALLA DE GALLINERO Y APLANAR. , YA QUE COMO ALCANCE DENTRO DE NUESTRO PREDIO ES COLOCAR MALLA DE REJA DE ACERO Y CONCERTINA DE SEGURIDAD | No se debe considerar ningún aplanado, esa barda no es propiedad de WM, mantener lo que indica el Proyecto.
- RFI # 16 ALIMENTACION ELECTRICA BOMBA SUMERGIBLE | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 16 LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA BOMBA SUMERGIBLE, QUE SE TENDRÁ EN EL CÁRCAMO DE BOMBEO DEL ANDEN DE CARGA, YA QUE NO SE ENCUENTRA NINGUNA ALIMENTACIÓN PARA ESA BOMBA, SE REQUIERE TABLERO DE CONTROL Y DEJAR LA PREPARACIÓN PARA LOS ELECTRO NIVELES. EN EL PLANO DE ALIMENTADORES GENERALES NO INDICA LA ALIMENTACIÓN. DE IGUAL MANERA SI EL SUMINISTRO DE LA BOMBA SUMERGIBLE EN EL CÁRCAMO, SERÁ POR PARTE DE WAL-MART O POR PARTE DE LA CONTRATISTA. SE ANEXA IMÁGENES DE LO MENCIONADO | Se ha cargado boletín para la alimentación eléctrica en la carpeta de boletines RFIS.
- DEMOLICIÓN DE BASE HIDRAULICA EN ESTACIONAMIENTO | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. Referente a los trabajos de terraceria en área de estacionamiento tenemos la siguiente duda, dentro del plano DEM-06 se indica solamente de la demolición de la carpeta asfaltica de 5 o 6 cms, pero en plano C-09 se indica realizar una demolición a la base hidraulica en diferentes zonas de 14, 12 y 32 cm. Favor de confirmarnos si se demuele y sustituye parte de la base hidraulica indicada en plano C-09 o solamente se ejecutara con lo indicado en plano DEM-06. | . 1. Las mayores afectaciones se presentan en la capa de rodamiento, si bien no se pueden reparar mediante tratamientos de tipo superficial, los daños no van más allá de la carpeta asfáltica. 2. Si las terracerías estuvieran comprometidas, existirían deformaciones verticales, hundimientos, roderas, bacheo intenso más allá de la carpeta asfáltica y se encontrarían expuestas (si bien pueden existir algunos casos puntuales, no implica la necesidad de sustituir toda el área). 3. El nivel de aguas freáticas puede presentarse al ser temporada de lluvias, y se observa por debajo de la capa base sin existir ascensión capilar que pueda dañar las capas de terracería. 4. De acuerdo a los resultados de nuestro estudio, los materiales de soporte del pavimento cumplen con los requisitos de calidad para bases y subbases por lo que no es necesario sustituirlos. Por lo tanto Es correcto lo que indica el plano DEM-06 “DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 A 6 CM PROMEDIO DE ESPESOR” y a su vez su nueva carpeta asfáltica e=5cms indicada en el plano C-09, se aclara que no se requiere realizar trabajo en la capa base, es importante que se garantice una carpeta asfáltica general de 5 cms.
- RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | 37. Referente al plano C03-PLANO DE CONJUNTO proyecta una rampa para discapacitado nota 10, más sin embargo esta rampa no se considera ningún tipo de barandal o protección sobre muro de contención en trayectoria de la misma, ya que quedaría expuesta al vacío, de su apoyo confirmar si hay algún tipo de protección o se quedará como marca proyecto. | Se cargó el BOL 07 - RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
- RFI 03 Ratificación de color reja acero perimetral | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano C-03 PLANO DE CONJUNTO-3039 indica en nomenclatura 7 cerca de seguridad, nos podrían ratificar el color de la reja acero, así mismo ratificar si en todo el perímetro de huella de tienda se instalara. | Se deberá colocar el cercado solamente a un costado del andén, planta de tratamiento y cajones de estacionamiento perpendiculares a colindancia como se indica en detalle 12 del mismo plano. El resto del perímetro no llevara cercado de seguridad. Favor de aplicar deductiva de la concertina, esta no es necesario que se coloque. Respecto al color, Cumplimiento nos indica que debe ser uno de acuerdo a los pantones autorizados, por lo que solicito su apoyo para revisar con el fabricante si pueden suministrar la rejacero en color RGB 236,217,203 CMYK7,13,18,0 Lab 88,06,4,71,9,62 sin que esto represente un adicional (le envío por correo a gerente de construcciones el pantone), mientras tanto estamos consultando con Cumplimiento si podemos colocar la rejacero color blanco.
- RFI 61 - FAMILY ROOM | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , de acuerdo con el plano A-101a PLANTA DE SOTANO CONTRASTE - BA 3869 Cuernavaca, nos indica la ubicación del Family Room, donde actualmente se encuentra una oficina, en su ubicación no se consideró una columna de 70 x 70 cm, la cual no esta indicada en el plano mencionado lo que interfiere con la apertura de la puerta de acceso al local y para la colocación del lavabo, se sugiere reubicar el lavábamos donde actualmente se nos indica la puerta y ubicar la puerta al frente del WC. ¿Se ejecuta de acuerdo a nuestra propuesta o nos indican un nuevo acomodo? Anexo croquis de propuesta en pestaña de notas y documentos. | SE ENVÍA POR CORREO A GERENTE DE OBRA BOLETÍN 22a, 22b Y 22C CON AJUSTE NECESARIO PARA REUBICAR PUERTA Y LAVABO DE FAMILY ROOM POR LA COLUMNA EXISTENTE
- C-CUAUTITLAN-RFY 08 CAMBIO DE PLAFON LISO A RETICULAR | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Por parte del área de mantenimiento esta solicitando se cambien el plafón liso que viene indicado en proyecto por plafon reticular en la zona de lockers. | No se autoriza el cambio por costo.
- C-CUAUTITLAN-RFY 09 IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTA ZONA DE LOCKERS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Por parte de la Gerencia de mantenimiento solicita la impemeabilización de la cubierta donde se instalara los nuevos lockers. En el proyecto no viene indicado dicha actividad para el área mencionada. | EN SESIÓN SE COMENTO QUE TIENEN 80M2 DE LÁMINA ADICIONAL INDICADA EN PROYECTO PARA REPONER EN EL CAMBIO DE EQUIPOS, EL SOBRANTE DE ESTA SE DEBERÁ COLOCAR EN LAS GOTERAS SOBRE EL ÁREA DE LOCKERS. ESTO NO GENERA UN ADICIONAL.
- RFI 63 - REGISTRO EN GERENCIA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buena tarde, en la nueva ubicación de gerencia marcada en proyecto, se encuentra un registro el cual no está indicado en ningún plano sanitario o pluvial, nos indican ¿si se debe sellar o solo se desazolva y se la da mantenimiento a la tapa como lo indica el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR? Adjunto evidencia en la pestaña de notas y documentos. | SE COMENTA QUE POR EL ESTADO ACTUAL DE LA TAPA DE DICHO REGISTRO Y SOBRE TODO QUE SU UBICACIÓN ES AL INTERIOR DE LA TIENDA, NO ERA POSIBLE SU INSPECCIÓNNAMIENTO EN SITIO, ESTO MOTIVÓ A QUE AL MOMENTO DE ABRIR SE PODÍA DAÑAR LA TAPA, OCASIONANDO QUE EL TERRAZO DE LA PARTE SUPERIOR SE VIERA DAÑADO E INCLUSO ROTO EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE SE DEBE CONSIDERAR SU REVISIÓN EN ESTE PROCESO DE REMODELACIÓN PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA, YA QUE SI DICHA TAPA DEL REGISTRO SE DAÑA AL MOMENTO DE ABRIR, SE PUEDE TENER LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS EN OBRA PARA SELLAR DE MOMENTO Y EVITAR QUE SE QUEDE ABIERTO. EN CASO DE ESTAR EN SERVICIO Y USO DE ACUERDO AL PROYECTO DE REMODELACIÓN SE DEBERÁ CONSIDERAR SU LIMPIEZA Y DESAZOLVE GENERAL ADEMÁS DE SU RESPECTIVO CAMBIO DE TAPA, EN CASO CONTRARIO Y QUE SEA DE OTRO USO O SE ENCUENTRE FUERA DE SERVICIO, SE DEBERÁ SELLAR EN SU TOTALIDAD.
- RFI 65 - ACABADO EN PISO CONSULTORIO MEDICO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buena tarde, en el plano A-101b_PLANTA DE CONTRASTE_BA_CUERNAVACA_3869 nos indica la ubicación del nuevo consultorio, el cual se construirá sobre una parte de lo que actualmente es trastienda, de acuerdo con el plano A-101d_PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN PISOS PB - BA 3869 Cuernavaca, nos menciona que el acabado existente se conserva señalando que es terrazo, dicha zona es concreto solamente, ¿nos indican si debemos considerar la colocación de terrazo nuevo en la zona mencionada? Se anexa croquis de la zona mencionada en la pestaña de notas y documentos. | MANTENER ACABADO DE CONCRETO, APLICAR MANTENIMIENTO ACABADO PULIDO CON FORMULA ASHFORD A DOS MANOS, NUEVOS SELLOS EN JUNTAS -05500.
- RFI #34 PROTECCION DE WALPACK | Real Diamante | Bodega Aurrera Express | RFI #34 PROTECCION DE WALPACK. Debido a que en proyectos anteriores el diseño de la protección de las wallpack es pesado y en un tiempo determinado se tiene problemas, se propuso la colocación de protecciones mas ligeras y funcionales. Se anexa fotografia para su validación | Buena tarde. No es viable la propuesta compartida en base a los criterios de diseño Walmart, sin embargo, se adjunta boletín No. 08 con los detalles a considerar para su construcción de la protección, El boletín se encuentra en la carpeta Boletines. .
- RFI 68 - RESPUESTA DE RFI 60 OMISION DE SUMINISTROS | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En respuesta del RFI 59 el desconectador que hacen mención es un 3P-100 Nema 12, el equipo que no viene considerado es un 3P-100 Nema 3R, de acuerdo a lo indicado en el plano GIE01-FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS - BA 3869 Cuernavaca nos señala el desconectador con nombre FRE en el area de tortillería el cual es 3P-100 Nema 3R, el desconectador al que hacen mención en la respuesta del RFI 59 es el que viene con nombre H79E el cual es un 3P-100 Nema 12 ¿Nos indican si este desconectador 3P-100 Nema 3R lo suministrara GNFR o la constructora? | SE HACE LA ACLARACIÓN QUE INTERRUPTOR 3P-100 NEMA 3R NO SE REQUIERE, COLOCAR PARA FREIDORA 3P-100 NEMA 12 Y PARA HORNO (H79E) INTERRUPTOR 3P-60a NEMA 12, AMBOS A PRUEBA DE POLVO. INTERRUPTORES CONTEMPLADOS EN LISTADO DE SUMINISTROS
- RFI 70 - CANALIZACION TUBERIAS ELECTRICAS CARNES, FRUTAS Y AMASIJO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano GIE01-FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS - BA 3869 Cuernavaca nos indica la canalización de las tuberias de carnes, frutas y parte de amasijo pegadas al eje 8, no se tiene considerado que esta zona presenta un desnivel, por lo cual las instalaciones existentes de la unidad pasan por el exterior donde se encuentra la losa plana cambiando a pared gruesa en esta zona, el proyecto nos indica la canalización por este eje pero debido al desnivel no se podría realizar, sin embargo si se cambiara parte de la tuberia a pared gruesa como esta la existente en esta zona de la losa plana no se tendría el incoveniente ¿Nos indican si se cambia la tuberia a pared gruesa para poder salir al exterior por la losa plana o nos indican nueva trayectoria para evitar salir al exterior de la unidad? | SE DA VO.BO. PARA REALIZAR ESTE AJUSTE,CON RESPECTO A ESTA PROBLEMÁTICA LE INFORMO QUE EN OBRA PUEDE AJUSTARSE LA TRAYECTORIA DE ACUERDO CON LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN EN SITIO ASÍ MISMO PUEDE DAR SOLUCIÓN DE DICHA TRAYECTORIA PUES EN SITIO SE PUEDE VER FÍSICAMENTE SUS POSIBLES SOLUCIONES. EL AJUSTE DEBERÁ SER CON EL VO. BO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA TOMANDO EN CUENTA NO SER AFECTADAS EN CAÍDAS DE TENSIÓN QUE AFECTE LA SELECCIÓN DE CALIBRE DE CONDUCTOR, MISMO QUE SE INDICA EN NOTA 13 INDICADO EN ESTE PLANO.
- RFI 66 - FAMILY ROOM | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buena tarde, de acuerdo con el layout de proyecto plano A-410_SANITARIOS DE ASOCIADOS - BA 3869 Cuernavaca, no se indica la colocación del accesorio Koala en Family Room, este accesorio es necesario para el cambio de pañales, ¿es correcto que este accesorio no ira colocado en este local? | SE CONFIRMA QUE EN SANITARIOS DE ASOCIADOS NO APLICA EL CAMBIADOR DE PAÑALES.
- RFI 67 - FILTRACIONES DE AGUA EN CBL | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buena tarde, debido a las lluvias intensas registradas en estas fechas, se han detectado filtraciones de agua en la oficina de CBL, se necesitará hacer calas en dicho lugar y seguir el procedimiento que se nos ha indicado para Gerencia. | POR FAVOR DEFINIR SI ES INFORMATIVO O SI LA PREGUNTA ES RESPECTO AL RFI 43 FILTRACIÓN EN OFICINAS, SE RECOMIENDA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO QUE SE INDICÓ EN RESPUESTA
- Lamina en cubierta | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | proyectos el dia de ayer por la noche a causa de las fuertes vientos y lluvia en esta unidad hubo desprendimiento de lamina en la cubierta y del caballete, se le solicito a la contratista reparar estos trabajos. Pido de su apoyo para que se pueda generar un adicional ya que en el proyecto solo tenemos cambio de lamina en el area de policarbonatos y en el caballete no traemos alcance adjunto evidencia fotografica. | En plano DEM-04 se indica en concepto 15 el cambio de laminas puntuales (laminas contiguas al lucernario así como otras áreas) adicional a esto, en concepto 17 se indica un 35% del total del área para cambio de lamina dañada por nueva adicional a la ya indicada en el concepto 15. Por lo cual las laminas dañadas se pueden incluir en el porcentaje del 35% de cambio de lamina. En el concepto 20 se indica el remplazo del remate de lamina en su totalidad. En el concepto 22 se indico el levantar las laminas por refuerzo a joit y posterior al refuerzo colocarlas en su mismo lugar.
- RFI DES | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO TOP-04 PLANO TOPOGRAFICO DE INSTALACION SANITARIA Y PLUVIAL SE PROPONE REALIZAR DESAZOLVE DE INSTALACION PLUVIAL PARA EVITAR INUNDACIONES PREMATURAS A ESTACIONAMIENTO Y ZONAS A TRABAJAR COMO EL TANQUE TORMENTAS, CARCAMO PLUVIAL, CONEXION DE BAP DE CAMBIO DE CUBIERTA ANEXO SE PROPONE REALIZR DESAZOLVE PARA EVITAR INUNDACIONES ANEXO DOCUMENTO | R= Se acepta propuesta de desazolve previo a la realización de los trabajos. en el entendidoque obedece a un hallazgo de obra (no es omision de proyecto).
- RFI CAMBIO ASFALTO POR CONCRETO | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO C-09 PLANO DE TERRACERIAS. SE PROPONE REALIZAR CAMBIO DE MATERIAL ES HUELLA DE ESTACIONAMIENTO DE ASFALTO POR CONCRETO, CON ESTO SE ACELERA LIBERACIÓN DE ÁREAS, DEMOLICIÓN, REUBICACION DE INSTACIONES ELECTRICAS, DATOS, REGULADA Y CCTV POR PARTE DE LA CONCESIONARIA QUE ADMINISTRA ESTACIONAMIENTO. CONFIRMAR PROPUESTA ANEXO PLANOS | R=Continuar conforme a lo indicado en Proyecto.
- RFI REUBICACION TANQUE DE TORMENTAS | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO C-04 PLANO DE TRAZO VIENE UBICADO EL TANQUE DE TORMENTAS NUEVO PERO ESTA MUY PROXINO A RAMPA DE SALIDA DE ESTACIONAMIENTO TECHADO DE VIPS Y ACCESO DE CASETA DE SUMINISTRO DEL VIPS. SE ESTA PROPONIENDO RECORRER HUELLA DEL TANQUE 3.00 M HACIA ANEXO, CONFIRMAR Ó MANDAR DETALLE PARA SOLUCIONAR PROBLEMATICA EN ACCESOS DE RAMPA Y CASETA DE VIPS. ANEXO PLANOS | R=favor de continuar conforme a lo indicado en el proyecto.
- Cortina Anden Camionetas | WE CONCHAL (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , en el plano A-601 TABLA DE PUERTAS la cortina del andén camionetas 401A se indica que será tipo R, en el plano A-602 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES detalle No. 17 indica cortina tipo R1, tiene adjunta la nota: Esta especificación deberá proceder solo con la autorización del depto. de proyectos de Walmart, podría indicarnos si procede la cortina como indica el plano A-602. De antemano agradezco su atención y apoyo. ... | Favor de ejecuta conforme a plano A-602 Cortina tipo R1
- Piso Consultorio. | WE CONCHAL (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , en el plano A-101 PLANO DE PISOS de la OC-01, el área de consultorios y sala de espera de la misma área nos indica que se deberá de colocar nuevo piso terrazo en vez de piso vinilo GERFLOR, podrían confirmar lo indicado en el plano. De antemano agradezco su atención y apoyo. ... | Favor de revisar el plano indica la clave 9.18 siendo piso terrazo. Se confirma colocación de piso terrrazo.
- Piso Epoxico | WE CONCHAL (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , en el plano A-101 PLANO DE PISOS de la OC-01, nos marca que el piso de trastienda y recibo se deberá de aplicar epóxico color Pewter, Modelo. Stonclad, Mca. Stonhard, como observación se informa que estas zonas son de mucho trafico y a futuro se tendría que dar mantenimiento constante, se podría hacer el cambio por un tratamiento al piso de desbaste, pulido y abrillantado. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo en espera de su respuesta, quedando como pendiente su aprobación. ... | Favor de colocar el acabado especificado en proyecto, se comparten especificaciones del proceso de contructivo como apoyo (RFI1024493_instalación__Acabado epoxico en piso), se deben de seguir estas indicaciones para grantizar la instalación correcta del epóxico. Se aclara que el compartir esta información no genera un adicional ya que el alcance sigue siendo el indicado en proyecto
- Alumbrado Piso de Venta | WE CONCHAL (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buen tardes, en el plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS se indica reubicación de luminarias de piso de venta, esta queda en sentido opuesto a como se encuentran actualmente, no quedarian entre los pasillos de abarrote como generalmente se maneja en las tiendas, en caso de confirmar lo indicado en proyecto, nos podrían informar si es alcance de la contratista general realizar estos trabajos, ya que generalmente lo realiza el proveedor de las luminarias, en el plano no está indicado y no viene como alcance en la memoria descriptiva. De antemano agradezco su atención, quedo al pendiente de su respuesta. ... | La orientación de las luminarias está conforme a lo indicado en la guía mecánica de iluminación vigente a la entrega del proyecto, con relación a los alcances se debe tomar en cuenta lo indicado en la nota 2 del pie de planoLA CONTRATISTA ES RESPONSABLE DEL DESMANTELAMIENTO DE TODOS LOS LUMINARIOS CON EL DEBIDO CUIDADO.... (ver nota completa en plano IE01). Se confirma redistribución como alcance de la contratista, como se indica en proyecto
- ACABADO EN SANITARIOS | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , solicitando de su valioso apoyo debido a que el proveedor de loseta ceramica nos indica que algunos de los modelos solicitados en acabados de sanitarios ya estan descontinuados. Interceramic pone como ejemplo: tenemos el modelo Berlín se propone utilizar el Modular, así como la loseta cerámica línea Bold Tones Blue Bonnet por el 3D Wall Blade Blue de 40 x 80 o por el Acuarelle Sky Blue de 25 x 50 cms. Les comparto la hoja del proveedor o si ustedes cuentan con alguna otra y nos ayudan a darnos contexto, se los agradeceriamos. Sin mas por el momento esperando se encuentren muy bien, reciban un cordial | De acuerdo a lo confirmado por coordinador de obra el acabado de piso ya esta adquirido. El nuevo acabado azul para el muro de lavamanos deberá ser SEA BREEZE de DALTILE. la colocación del astrato blanco deberá ser en vertical.
- POZO DE INFILTRACIÓN | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Derivado de los trabajos solicitados en el proyecto ejecutivo, se realiza la limpieza del pozo, el cual se comparte por este medio. (NOTAS Y DOCUMENTOS) Dentro del estudio que se comparte no se considera propuesta de ubicación derivado a la falta de información, como lo es estudio de permeabilidad y estudio de mecánica de suelo. Agradeceremos nos apoyen con la propuesta de los dos pozos solicitados en el proyecto. Quedo al pendiente de sus comentarios. | , Derivado de la revisión del informe que nos compartieron sobre el desazolve del pozo de infiltración existente, estamos realizando la gestión con la plaza y el equipo de geotecnia para completar el estudio de permeabilidad y compartirles las características y ubicación final de los pozos indicados en proyecto. Mientras se concluye lo anterior, sugerimos utilizar el pozo existente como cárcamo provisional, utilizando una bomba sumergible para expulsar el agua colectada y verterlo al predio colindante hasta que contemos con los nuevos pozos habilitados o en su defecto habilitar una descarga del pozo de visita hacia el terreno. .
- 030 mueblde de servicioas la cliente | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A500 MUEBLE DE SERVICIOS AL CLIENTE no existe nota alguna quien suministrara dicho mueble, por lo que requerimos información si es fabricación por la contratista o suministro de proveedor de Walmart. Pendiente a sus comentarios, | La fabricación y suministro es por parte de la contratista.
- C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECTO A LOS TRABAJOS DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR SE DETECTA TUBERIA GALVANIZADA PARALELA A LA EXCAVACION DEL DRENAJE PLUVIAL EL CUAL CORRESPONDE A LA ACOMETIDA ELECTRICA A SUBESTACION EL CUAL SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI ESTA CAMBIARA DE TRAYECTORIA Y ADICIONANDO UN POZO DE VISITA PARA LA DESVIACION YA QUE POR LOS ARRASTRES ESTARIAMOS DESCUBRIENDO LA TUBERIA EN EL CRUCE HACIA LA SUBESTACION POR LO QUE ADJUNTAMOS REPORTE FOTOGRAFICO AGRADECIENDO DE SU APOYO DEL PROCEDER | . Atendiendo el RFI comenzamos haciendo la aclaración de que la trayectoria del colector pluvial diseñado está proyectada en niveles por debajo de la línea eléctrica, sumado a esto según lo indicado en la NOM-001-SEDE-2012 y validado por la Unidad verificadora UVIE de este proyecto no es necesaria la colocación de un pozo de visita, ya que la separación mínima permitida entre ambas instalaciones es de 0.60m la cual está indicada en las tablas 300-5 y 300-50 de dicha NOM, vale la pena hacer la aclaración de que en proyecto encontramos separaciones mayores a estos 60 cm. Si aun con la justificación antes mencionada el equipo de ejecución en obra quisiera implementar una protección como proyectistas hacemos la recomendación de hacer el encofrado de la línea eléctrica o de la nueva línea pluvial en las secciones donde se detecte los cruces más cercanos.
- SM PCI 01 | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECTO A LA INSTALACION DE EQUIPO DEL CTO DE BOMBAS PARA EL SISTEMA VS INCENDIO, POR PARTE DEL PROVEDOR DE SACA NOS INFORMA QUE EL DEARROLLO DE EL CABEZAL DE SUCCION TIENE UNA DISTANCIA DE 4.0 MTS APROX POR LO QUE LA ALTURA DEL PISO TERMINADO A LA LOSA QUE SE TIENE DENTRO DE ESTE CTO ES INSUFICIENTE PARA PODER HACER QUE SEA INGRESADA VERTICALMENTE LA TUBERIA POR LO QUE SOLICITAN REALIZAR UNA PERFORACION A LA LOSA DE CONCRETO PARA PODER INGRESAR LA TUBERIA POR LO QUE RECURRIMOS A SU VALORACION PARA REALIZAR EL PASO EN LA LOSA DE CONCRETO | . El proveedor SACA nos indica que el elemento a colocar son dos tubos, cada uno es de una sola pieza, hacemos la aclaración que durante desarrollo de proyecto no se nos notificó de este requerimiento especial, proyectos se encuentra desarrollando un boletín con el detalle arquitectónico y estructural para la apertura y colocación de dos escotillas para el acceso de los tubos, les notificaremos por medio de la coordinadora cuando se carguen al sistema.
- IAA-03 PLANTA DE RECIBO | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECTO AL PLANO IAA-03 PLANTA DE RECIBO SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE NO SE INTEGRA INYECCION DE AIRE EN LO QUE COMPRENDE A LA ENTRADA DE PERSONAL NUEVA POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI CONSIDERARA UN DISPARO DE INYECCION CAUSANDO UN ADICIONAL SI ESTO ES VALIDADO | , al estar esta zona localizada regularmente en un espacio abierto a cubierta no se considera esta rejilla en prototipo ya que suele tener una barrera operativa, por la configuración de layout esta área quedo en una área con losa, se comparte boletín con la consideración de una rejilla para el área, ajustada a la misma línea sin perder la caída de presión del sistema, la inclusión de esta rejilla representa la consideración de 1.00 m² de lámina para su implementación.
- RESPUESTA RFI #24 | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Favor de verificar la repuesta del RFI #24, ya que se repondio este rfi referente a la pregunta del rfi #21. | . Esta es la pregunta y respuesta que tebemos registrado para el RFI 24
- CORCENTINA DE PUAS EN MALLA CICLONICA Y PUERTA CTO DE BOMBAS RCI | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | De acuerdo con nuestros planos A601a,b,c,d-ALZADOS DE CANCELES -4791 y C02 TRABAJOS EN CONJUNTO, las mallas que rodean al club no se considera corcentina de púas como se encuentra el existente, así mismo tampoco se está contemplado la puerta que da acceso a cuarto de bobas del sistema contra incendio del tanque elevado, favor de corroborar si se considera puerta en esta área así como concertina en todo el desarrollo de la malla ciclónica.Corcentina de puas | . De acuerdo con nuestros planos A601a,b,c,d-ALZADOS DE CANCELES -4791 y C02 TRABAJOS EN CONJUNTO, las mallas que rodean al club no se considera corcentina de púas como se encuentra el existente, así mismo tampoco se está contemplado la puerta que da acceso a cuarto de bobas del sistema contra incendio del tanque elevado, favor de corroborar si se considera puerta en esta área así como concertina en todo el desarrollo de la malla ciclónica.Corcentina de puas. Con respecto al tema de la puerta para acceso de cuarto de bombas favor de revisar plano A601e ya que en dicho plano se indica la puerta en acceso a cuarto de bombas de sci (llamada 506a/601) y revisar también tabla de plano A601 donde en el apartado 506ª de la misma tabla se indica que puerta de acceso a cuarto de bombas sci es existente con pasador y candado nuevo. La contratista deberá atender también la nota del mismo plano A601 donde se indica que en la tabla los elementos existentes deberán considerarse partidas de mantenimiento en base a nivelación, pintura, cambio de chapas y bisagras. En cuanto al tema de la concertina esta unidad es una unidad de riesgo común (ver foto) lo cual en los nuevos criterios se traslada a un riesgo bajo, por lo cual no requiere concertina. Cabe señalar que actualmente lo que hay en el estado actual no es una concertina como tal sino bayonetas con puas sobre la malla existente. Por lo que dejamos a su mejor consideración la implementación de la concertina con el diámetro y características indicado en el manual de criterio de diseño exterior de Walmart.
- RFI 003 COMPARTIR EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y REFORZAMIENTO CON CORREO. | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ . Solicitando de su apoyo ya que he querido reforzar los RFI con imagenes y pero la aplicación no me permite adjuntar. Nos pueden apoyar de favor de proporcianarnos el nombre y correo de quien lleva la cuenta en area de proyectos; para reforzar el RFI y ser mas explicitos en las preguntas, ademas de que vayan con soporte de una imagen, documento etc... | Me pueden compartir inforamción a travez del genrete de contrucciones o directamtene a azucena.rodriguez0@walmart.com; siempre con copia la gerencia.
- RFI 30 Marco Estructural | Camino Huinala | Sam's Club | Con referencia al RFI 17 Marco Estructural, tenemos una diferencia de niveles respecto a la cuerda superior del josit en los ejes e, c, d, f donde se cuenta con la Viga vm-3 y vm-5 ya que la cuerda superior de esta viga esta al mimso nivel que la cuerda superior de la armadura y sobre esta viga no se contempla en proyecto colocar algun soporte que solvente los 10 cm que se levanta el joist sobre la cuerda superior de la armadura y de la misma viga, por lo que el claro que quedara entre los puntos de apoyo para fijacion de lamina en estos ejese sera mayo a los que existen entre cada joist, el proveedor propone colocar un monten de 4 pulgadas para tener un punto de apoyo para la lamina y la fijacion, revisar modelo 3D estructural para una vejor vizualizacion del detalle. Nos podrian indicar si se coloca el monten o en caso contratios nos comparten detalles de elemento a colocar. . | Se agrega plano de detalle Es-401a, con solución propuesta para fijación de lamina en zonas donde no se consideran joist.
- RFI 29 Joist Sobre Placa | Camino Huinala | Sam's Club | Con respecto al RFI 16, no sera posible montar los joist sobre la cuerda superior de la armadura ya que la placa PL-A-2B impide que esto suceds debido a que el joist queda calzado por esta placa, esto por la seccion de la placa que impide que el joist asiente sobre la cuerda superior de la armadura, nos podrian indicar si se modifica la se modifica la seccion de la placa PL-A-2B o se anexan mas placas a lo largo de la armadura?. | El montaje, fijación de joist-armadura, joist-lamina, joist-placa, serán propuestos por parte del proveedor o especialista de joist.
- RFI 40 Niveles de proyecto en canchas, predio 2 | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | Con base al predio 2 y al plano de niveles, en el area de las 4 canchas se tendra que realizar relleno con base a lo existente derivado a la uniformidad del terreno, nos ratifican este relleno para dar continuidad a los trabajos de conformación para alcanzar los niveles que indica el proyecto | Se tendran que realizar los cortes y rellenos necesarios para llegar a los niveles propuestos en proyecto , donde se indican las diferentes canchas.
- iINSTALACIONES DE CASETAS ACCESO ESTACIONAMIENTO | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO DE CONDICIONES ACTUALES C-01a, EXISTEN SENSORES DETECTORES DE METAL EN RAMPAS DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO, POR REQUERIMIENTOS DE OPERADOR DE ESTACIONAMIENTO DEBEN COLOCARSE ANTES DEL COLADO DE DICHAS RAMPAS,NO HAY ALCANCE PARA CONTARTISTA GENERAL. SE PROPONE QUE OPERADORES COLOQUEN SENSORES PARA EVITAR MAL FUNCIONAMIENTO EN CASO DE QUE CONTRATISTA SE ASIGNE LA COLOCACION? | R= Los sensores no están detectados en levantamiento pues no hay evidencia de su instalación en los accesos al momento de realizar los trabajos de condiciones actuales. Se acepta propuesta para que el operador del estacionamiento realice la colocación. Cabe mencionar que dichos sensores son existentes y deberán de ser retirado y colocados de nuevo al termino de los trabajos de reencarpetado, por lo que no sería omision del proyecto.
- Interruptor de compactadora de cartón | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | Con relación a la compactadora de cartón en proyecto indica interruptor termomagnético de 3x40A referencia en el plano IE-09 CUADROS DE CARGA, sin embargo, el proveedor solicita en ficha técnica para su instalación interruptor de 3x50A, Favor de indicar si procede el cambio y a quien correspondería el alcance. | El proyecto se realizo con forme a la guía técnica del equipo, favor de realizar OT si requieren el cambio, no es adicional no omisión de proyecto.
- RFI#44 Proteccion en rampas de trastienda | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a a las rampas de acceso a trastienda y amasijo, gerencia indica que se tiene una oportunidad de condición insegura ya que quedan escalones que pueden ocasionar caídas o tropiezos. En plano ALB-09 solo se indica barandal parcial en la rampa de amasijo y en la de trastienda no se muestra esta protección solo un rampeo en abanico que generara igual una condición insegura para la operación de unidad. Se pone a consideración la implementación de estas barreras así como ángulos de protección que evite el riesgo de volteo de alguna carga evitando riesgos al usuario. | En rampa de trastienda colocar Sardinel en los costados de 15cm de espesor y 15cm de peralte quitando el abanico en los costados y el sardinel se ancla desde losa de piso como se indica en detalle 08b del plano GA-050 y colocando barandal sobre sardinel conforme a detalles del plano ALB -09.
- RFI#43 Demolición de muro en Trastienda | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al plano de demoliciones DEM-02 indica la demolición del muro sobre eje 3 Tramo B-E este muro presenta castillos de carga uno con sección de 40 x 15 cm que debe ser demolido para la construcción de la nueva rampa a trastienda. Ponemos a su consideración estas demoliciones ya que el muro es de carga y el tramo de demolición de este elemento es considerable. Se anexa fotos. | conservar el muro del eje 3 en la sección del eje B al D con aplicación de pintura conforme a tabla de colores y demoler la sección del eje D al E conservando la columna encontrada recorriendo la rampa 40cm así como la cancelación del barandal entre los ejes B al D
- #36 Dimensión de espacio insuficiente para horno Rosticero | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En referencia al RFI #35 se observa de acuerdo a la ficha técnica del proveedor de los hornos rosticero y de amasijo que el espacio en DELI es insuficiente para las dimensiones del equipo del Horno Rosticero y su operación, por lo que solicitamos corregir el layout considerando los requerimientos. Se comparten guías mecánicas del proveedor con las especificaciones y croquis del layoout con las dimensiones reales del equipo. . | , Se comparte actualización de layout con vobo de eficiencia operativa y boletin de reubicación de instalación sanitaria y base protocol para que el horno pueda instalarse. .
- C-CUAUTITLAN-RFY 10 BAJADA PLUVIAL LOCKERS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Se hace la propuesta de hacer casquillo y colocar tuberia de acuerdo al diametro existente en la bajada pluvial (se adjuntan fotos). ¿En esta bajada pluvial se le construlle un cajillo o se pinta ? | Deberá aplicarse unicamente pintura.
- RFI 32 Diferencia Entre Ejes | Camino Huinala | Sam's Club | Revisando el plano A-100 se observa que entre los ejes H-F y C-B existe una diferencia de 5 cm entrte ellos con respecto a los planos estructurales, recortando la nave 10 cm en total a todo lo ancho. Nos podrian indicar que cotas son las correctas debido a que la estrutura ya esta en fabricacion. . | Los de estructuras son los finales, favor de apegarse a los ejes estructurales.
- RFI 20 Podotáctil exterior de tienda | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo al plano A100d PLANTA DE INCLUSIÓN Se indica la colocación del podotáctil al interior de tienda sin embargo no contamos con un plano donde indique la instalación al exterior, se tiene que En plano C03- PLANO DE CONJUNTO se puede visualizar el podotáctil pero no se especifica mayores detalles, también se puede observar un desfase frente al acceso de tienda el cual solicitamos de su apoyo para confirmar la ubicación de instalación de podotáctil al exterior de tienda. | Se adjunta plano actualizado con el recorrido de podotactil en el exterior.
- RFI 21 Dala de concretro en muro perimetral | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo al plano estructural ES-501 FACHADAS de la OC-02 en los muros perimetrales se indica la construcción de una dala de concreto de 20x20 cm a una altura en muro SNPT de 1.72 Mts y según dibujo se observa que es aparente. De la misma manera se puede observar en modelo Revit de la OC-03 En plano arquitectónico A200 Fachadas generales, los muros perimetrales no se observa alguna cadena aparente. ¿Nos podrían confirmar si se deberá construir esta dala de concreto de forma aparente? o se elimina como se observa en plano arquitectónico. | Es un block dala, por lo que la fachada quedara igual al plano A200, el detalle de block dala viene en el plano ES301a, detalle 10 Block Dala.
- RFI 23 Rejacero perimetral | Camino Huinala | Sam's Club | Nos podrian apoyar dandole respuesta al RFI 15 REJACERO PERIMETRAL, en junta pasada que se llevo a cabo en conjunto con proyectos walmart indicaron que se considere rejacero en todo el perimetro donde se indica malla ciclonica. . | El proyecto contemplara rejasero en todo el perimetro.
- RFI 24 Movimiento de árboles | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo al plano C11 PLANO DE AREAS VERDES se indica la plantación de 6 árboles denominados hierba de potro justo en el área donde se construirá el tanque de tormentas, de lo cual estos 6 arbolitos no podrían ubicarse en este sitio debido a que solo se tienen 30 cm de tierra vegetal por arriba del tanque. De su apoyo para indicarnos cuál será la nueva ubicación de los árboles para su consideración. | Se adjunta plano C11 PLANO DE ÁREAS VERDES, con la nueva ubicación de los arboles mencionados.
- RFI # 17 DESCONECTADORES AREA DE AMASIJO Y CARNES | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 17 EN EL PLANO GIE -01 INDICA LAS ALIMENTACIONES ELÉCTRICAS PARA LOS EQUIPOS DE AMASIJO , ME CONFIRMAN QUIEN REALIZA EL SUMINISTRO DE LOS DESCONECTADORES PARA LOS EQUIPOS , ANEXO IMAGEN DEL LISTADOS DE EQUIPOS QUE REQUIEREN DESCONECTADOR Y QUE NO ESTABA CONTEMPLADO EN EL SUMINISTRO DE TABLEROS E INTERRUPTORES QUE FUE SUMINISTRADO POR PARTE DE WALMART - BOLILLADORA - HORNO GIRATORIO 2 PIEZAS - AMASADORA ESPIRAL 80 KG - CAMARA DE FERMENTACION - BATIDORA DE 20 LITROS - BANDA TRANSPORTADORA - HORNO DE TORTILLERIA - AMASADORA DE TORTILLERIA - MOLINO DE CARNES - SIERRA DE CARNES | Deben ser suministrados por parte de la Contratista.
- RFI # 18 CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDAD | Ascension | Mi Bodega Aurrera | RFI # 18 DE ACUERDO AL PLANO OFP-02 INDICA CONCRETO HIDRÁULICO, PERO NO INDICA ALGUNA JUNTA DE CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CANASTILLAS SE PROPONE LA SIGUIENTE SOLUCIÓN NOS APOYAN CON SU VoBo LA PROPUESTA SERIA COLOCAR CANASTILLAS A CADA 6 M PASA JUNTAS EN EL CORTE @ 60 CM Y CORTES EN EL CONCRETO DE 2.5 A 3 M COMO MÁXIMO. SIN MÁS PRO EL MOMENTO QUEDO EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS. | No se tiene inconveniente con la propuesta, siempre y cuando se apeguen a las recomendaciones indicadas en el Estudio de Mecánica de Suelos (sección IV.8 Pavimentos, Losa de concreto). Para mayor referencia de juntas, ver plano C09a Detalles de terracerías.
- RFI 19 acabado en piso cuarto de basura mb ascencion | Ascension | Mi Bodega Aurrera | En el area de basura en plano acabado pisos nos indica coloccaion de loseta ceramica blanca la cuel es la que se coloco, mas sin embargo en plano A 407b nos indica un detalle aplicacion de pintura epoxica cuel es la correcta ? | En el plano A407b en el detalle 3 (planta de pisos), se indica con clave 9.31, loseta cerámica mca. Porcelanite, modelo júpiter color blanco 0.33mx0.33m en piso y en el detalle 2 (planta de plafones), se indica aplicación de pintura de esmalte color blanco de línea en losa de concreto (techo).
- RFI 20 coloccaion de mampara de acrilico o policarbonato mb ascencion | Ascension | Mi Bodega Aurrera | nos pueden indixar si se colocacran mamparas de plolicarbonatio o acrilico para proteccion covid Y si aplica en que areas de favor ya que el proyecto no lo indica . | se debe considerar las mamparas de policarbonato en el área de comedor de asociados. Ver plano A406 Oficinas de trastienda, detalle 1, 5, 6 y 8.
- UBICACIÓN-CANALIZACIÓN-FALDONES-CARNES-LÁCTEOS | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano IE-03 y IE-01 indica las trayectorias para contactos e iluminación por frente a los faldones de lácteos, congelados, carnes, servicios carnes y servicios pescados, en recorrido del día 16/6/22, se indico por proyectos que deben ir por la parte posterior del faldón con el fin de dejar libre el faldón que tiene vista al viso de ventas. Favor de confirmar dicha reubicación. | Se cargan planos IE01 e IE03 con movimiento de instalaciones.
- RFI 64 - UBICACIÓN EQUIPOS EN TECHUMBRE (UP´s) | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buena tarde, de acuerdo con el plano A-101b_PLANTA DE CONTRASTE_BA_CUERNAVACA_3869, planta de cubierta nos da la ubicación de las UP existentes y de los nuevos equipos, en la nota 10 de proyecto del plano A-103b_DETALLES DE CUBIERTA - BA 3869 Cuernavaca nos indica que las bases existentes se deben reutilizar pero dada la nueva ubicación esto no es posible, para la colocación de los nuevos equipos se necesita instalar nuevos roof curb y reforzar la estructura en dichas ubicaciones, ¿Nos indican que tipo de refuerzo se colocará para soportar los roof curb? | SE REVISARON LOS PESOS DE EQUIPOS EN PROYECTO Y LAS BASES SE CONSERVARAN, LOS EQUIPOS SE COLOCARÁN SOBRE ESTAS BASES Y SE EMITIRÁ EL BOLETÍN DE AIRE ACONDICIONADO PARA NO TENER PROBLEMAS CON LA TEMPERATURA Y LA UBICACIÓN EXISTENTE.
- RFI 71 - CONSULTORIO MEDICO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con relación a la respuesta del RFI 65, donde se nos indica respetar el acabado del piso en lo que será el consultorio médico es necesario aclarar que las piezas en la zona del terrazo están dañadas, ya que este es el acceso a oficinas, además que en dicho lugar se encuentran los racks de exhibición de autos y lo que es actualmente el cuarto de aseo por lo que sería necesario su cambio, en la zona correspondiente a trastienda con acabado de concreto, es un acabado rustico no pulido, ¿nos indican si se debe continuar con las indicaciones dadas en la respuesta al RFI 65 o se realiza el cambio de piezas dañadas y colocación de terrazo nuevo en las zonas mencionadas? Se adjuntan croquis y fotos del lugar en cuestion en la pestaña de notas y documentos. | PARA HOMOGENEIZAR TODA LA ZONA SE CONTEMPLA TERRAZO NUEVO EN CONSULTORIO, SE COMPARTE A GERENTE DE OBRA EL BOLETÍN 23.
- RFI 69 - SUMINISTRO TANQUE DE DIESEL 2000 LITROS EN SUBESTACION | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el listado de suministro se tiene considerado dentro de los alcances el suministro de un tanque de diesel de 2000 litros, pero en los alcances del proyecto no viene indicado este cambio en la subestacion ¿Nos indican si se cambiara el tanque de diesel o fue un error de suministro? | NO SE REQUIERE INSTALACIÓN DE NUEVO TANQUE DE DIESEL, SE CONSERVA EL EXISTENTE
- UBICACIÓN-DOMOS-REUBICACION-TECHUMBRE | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se revisara la ubicación de los domos de trastienda y los domos que se ubican en el eje 2(A-G). Favor de indicar si se colocaran los domos o se reubicaran, se informa que los domos ya fueron pagados y se suministraran para dicha obra. | Se carga en Tririga / Boletines el plano A102-Planta de Techos con la reubicación de domos.
- MODIFICACIÓN-ESTRUCTURA-CONDENSADORES-EXTERIOR | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se modificara la estructura de los condensadores de refrigeración por la cual no se debe construir en su totalidad el cuarto de basura, proyectos confirmara dichos cambios con boletín. Se informa que la estructura para los condensadores se suministra a obra el día 20 de junio del 2022. | Se carga en TRIRIGA / BOLETINES los siguientes planos: ES400-PLANTA DE CONDENSADORES A,B Y C-REVD, ES602-CUARTO DE BASURA ORGANICA Y BASE PARA TARIMA-REVA, A408B-PLANO DE CONDENSADORES Y A606-BODEGA DE MUEBLES, TARIMAS Y CTO BASURA ORGANICA
- RFI 004 MANTO ROCOSO EN CARCAMO SANITARIO. | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ . De acuerdo al estudio de mecanica de suelo en la UBICACIÓN DE SONDEOS EXPLORATORIOS SPT Y PCA, en patio de maniobras esta ubicado el PCA-3 colindancia con el carcamo sanitario, menciona lo siguiente: se realizo sondeo a profundidad total de 2.40m encontrando a esa misma altura MANTO DE ROCA. Para cierre de este RFI con Requerimiento de información, es necesario que la contratista requiera hacer trabjos de demolición de roca para llegar a una profundidad de 4.50 mts para alojar el carcamo; dicho trabajo no generara algun incremento adicional al presupuesto? , . | No deberia de generar un adicional, ya que en el estudio de geotecnia existe la descripcion de las condiciones del predio, indicando que apartir de 2.40 se encontrara ROCA y se confirma en los sondeos, por lo que en el concurso se debio considerar presupuestar ese alcance tomando encuenta la profundidad de los elementos a contruir.
- RFI 005 TRAYECTORIA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN. | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ Buena tarde. En el presente correo les comparto que en la visita que se tuvo en obra por parte de Ing. Manuel Ayala de Energía Walmart, hizo reconocimiento de área y congeniar con los trabajos para la trayectoria de media tensión. Se nos compartió el plano autorizado de CFE y hace mención que por tema de ventanilla en trámite de dependencias en el estado de Jalisco los trámites son más lentos, a esto aunado que no contamos con la licencia para trabajos en exterior. A.- El plano autorizado por CFE nos indica una trayectoria por la banqueta que sería hacer trabajo de demolición por proveedor de media tensión. B.- Una de las propuestas para agilizar el trámite es que el proveedor de electrificaciones CHAPALA realice la trayectoria de registro “1” al “2” (integrando este registro al predio); mientras la contratista HIDALGO realizará la trayectoria del registro “2”, registro “3” y lo de transformador. C.- Las dimensiones del registro eléctrico “1” de estado actual ubicado en la banqueta, es de mayores dimensiones al plasmado en proyecto, siendo que sé que incorpora al predio 0.56 x 1.70 cms. D.- Propuesta de trayectoria diagonal ó en línea recta por el área jardinada además sea encofrada la tubería. E.- Para la rejilla pluvial que se proyecta a paño del polígono sobre Av. Rio Negro se interrumpirá lo ancho del registro. NOTA: Envie correo a Azucena Rodriguez compartiendo respaldo con imagen y plano. Quedo al pendiente de sus comentarios, ... | Con respecto a dicha duda no existe ningún inconveniente en realizar la trayectoria como se indica en este RFI.
- RFI 88 Terminales de interruptor alimentador al rack A no soporta la cantidad de cables proyectada. | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En la cedula 28 del proyecto eléctrico indica instalar 3MC4 (12-12 500 KCM, 3-2/0d para el alimentador del Rack A de refrigeración, el cual para este equipo se tiene una Inom = 235.88 amperes y Idem = 188.70 amp, y de acuerdo a las tablas de la NOM-001-SEDE-2012 315-15(b)(16), El calibre del conductor de 500kcm soporta 310 amperes trabajando a 75ºc. Favor de indicar si es correcto la instalación de los 3KCM4, en caso de ser afirmativo, indicar el arreglo en la conexiones de las zapatas (bornes) debido a que en el interruptor general del tablero de refrigeración solo acepta 1 de 600KCM por fase (borne) o 2 de 250 KCM por fase, el cual para que puedan conectarse los 3 conductores de 500 KCM hacen falta terminales que acepten 3 conductores de 500 KCM por fase, así mismo, será necesario tener el mismo arreglo para el interruptor general de 400 amp que se ubica en la subestación. Solo para corroborar :Favor de indicar si es correcto la cedula 28 el cual indica instalar 3MC4 (3 stabiloy MC4) cada MC4 tiene 4 cables 500KCM En cuanto llegue el suministro de GNFR se tomaran las evidencias para indicar si fisicamente es posible instalar los 12 cables de 500 KCM en el interruptor que indican | , El suministro de tablero General de REFRIGERACION no es alcance de proyecto eléctrico sino de proveedor de refrigeración, por las características de la tienda donde el voltaje de operación es de 220V y la distancia de recorrido el alimentador es adecuado y es el indicado en proyecto. Se recomienda cambiar el interruptor al modelo MGA36300 por parte de proveedor de refrigeración que soporta el calibre y números de conductores en sus zapatas, aclaramos que proyecto tiene considerado el suministro (listado de suministros) del interruptor MGA36300 en subestación y no tendría este problema. . , El alimentador indicado en la cedula 28 es correcto y el interruptor indicado en listado de suministros que se alojara en tablero general si acepta los conductores. .
- RFI 97 Adherencia de acabado plástico a panel Durock | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los acabados de muro hasta 1.22 m en el comedor, indica laminado plástico Ralph Wilson sobre la hoja de Durock, se informa que la adherencia entre estos materiales no son adecuados, se intentará pastear el Durock, sin embargo el acabado plástico aun presentará burbujas aun cuando el pasteo quede lo suficientemente seco. Se recomienda colocar un triplay de por lo menos 03 mm de espesor (generando un costo adicional) sobre el panel de Durock para que el acabado plástico no presente problemas de adherencia. que nos indiquen que procede | , Respecto al laminado sobre superficie de muro en comedor, este deberá colocarse triplay de 12mm en lugar de panel cemento y no sobre este ya que se generara en escalón en el cambio de material en muro, lo cual no generaría aun adicional ya que se estaría sustituyendo el panel cemento por triplay. .
- RFI 05 Pleno en Preparado de carnes | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano GIAA1-PLANTA DE ABARROTES-3039, en área de preparado de carnes no indica pleno de aire, nos podrían ratificar si se debe considerar rejilla en el área de preparado de carnes | No se debe considerar aire acondicionado en preparación de carnes, en este espacio se considera evaporador de refrigeración.
- RFI 07 Plenos en Oficinas | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-3039, en área de conmutador – sistemas – IDF, nos podrían ratificar si se debe considerar rejillas para plenos en áreas antes mencionadas ya que proyecto no las indica | No se deben considerar rejillas para sistemas, conmutador o IDF, ya que estas áreas cuentan con acondicionamiento por medio de equipos minisplit.
- PROPUESTA CAMBIO DE MATERIAL SISTEMA CONTRA INCENDIO | BOD VILLAS DLA HACIENDA (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | EN RELACIÓN CON EL PLANO SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL NOS INDICA EL USO DE ACERO NEGRO CED 40 SOLDABLE, LA CONTRATISTA PROPONE REALIZAR EL CAMBIO DE MATERIAL POR EL SISTEMA DE RANURADO VITAULIC CON TUBO DE ACERO AL CARBÓN CED 10, LA APROBACIÓN DE ESTE CAMBIO NO GENERARA ADICIONALES PARA LA CONTRATISTA. ADEMÁS DE REDUCIR TIEMPO Y RIESGOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DE LA UNIDAD. | Se revisó su propuesta, y dado que no cumple con las especificaciones de WM, no es viable el cambio, favor de ejecutar conforme a proyecto.
- RFI 06 Instalación de AA en FyV – Salchichoneria | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-3039, nos podrían ratificar si se debe considerar instalación de AA en el área de preparados de Salchichoneria, Frutas y Verduras | No se debe considerar inyección de aire en Preparado de salchichoneria, ya que es un área abierta al piso de ventas que está acondicionado. Para el preparado de FyV se tiene indicada la instalación en el plano IAA2.
- CIMENTACIÓN-PASO-PEATONAL-EXTERIOR | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se revisara si se puede reducir la cimentación y proponer algo similar al de la malla sombras para evitar llegar a demoler la piedra que esta a 40 cms de profundidad. Actulamente la cimentacion se pide a una profunidad de 1.50 mts. | Se comparte plano C14e con cimentación actualizada
- RFI 103 Condiciones de talud 08/06/22 | Zibata | Walmart Express | En la pestaña de notas y documentos adjunto archivo en DWG, de lo solicitado en el RFI 102 Favor de compartirnos el plano estructural de la banqueta y rampa peatonal. | Se emite el boletin 37 de la solución de banqueta en 3 hojas: Hoja 1 solución arquitectonica Hoja 2 solución estructural Hoja 3 recomendaciones de mecánica de suelos
- PLAFON-DES ARROLLADORA-ALTURA-INGRESOS-PRINCIPALES | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 se reviso con desarrollador la altura del plafón en el pasillo que ingresa al supercenter esto con el fin de no tapar o obstruir la colocación de los adosados marcados por proyectos al ingreso del Walmart. | Se requiere dejar el plafón por lo menos a 6 mts de altura del NPT.
- COLOCACIÓN-MALLA-CICLÓNICA-ÁREA-WALMART.COM | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se revisara si se colocara la malla ciclónica en el área de trastienda en Walmart.com, en caso de considerar su colocación favor de compartir el detalle de colocación. No esta considerada estructura para fijar y soportar dicha malla. | No se requiere colocar malla
- INSTALACIÓN-ANEXO-NAVIDEÑO-EXTERIOR | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se debe colocar las preparaciones eléctricas, voz y datos para el anexo navideño ya que proyecto indica las preparaciones en fachada interior. Se acordó en sitio continuar con la canalización del pick up al área del anexo navideño esto para evitar cruzar todo el pasillo de la plaza. | Se confirma continuar con la canalización del pick up al área del anexo navideño esto para evitar cruzar todo el pasillo de la plaza
- COCINA-DELI-QUEMADORES-INTERIOR | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se deben cancelar las instalaciones y colocación del quemador que marca proyecto. El quemador que se cancela es el indicado afuera de la cámara de refrigeración. | Se confirma la cancelación del quemador y campana que se ubican junto a la cámara. Se compartirá la información en cuanto se termine la Orden de cambio que está en curso.
- RFI 96 Hallazgo de piso terrazo bajo el piso terrazo existente | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los recorridos con gerencia de construcciones, store planning y eficiencia operativa, se he indicado que se tiene hallazgo de piso terrazo bajo el piso terrazo, y así se está presentando hacia el piso de ventas, como alcance para el pegado/asentado indica mortero proporción 1:3, el cual al encontrarse el otro terrazo, la adherencia debería ser con pegazulejo piso sobre piso (el cual no está en el alcance) Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se aprueba el asentado de terrazo con pegazulejo piso sobre piso, generando un adicional o indíquenos que procede. Se comparten imegenes de lo comentado | , Coincidimos que es lo más conveniente en lugar de utilizar mortero, esto para tener mejor adherencia a las piezas a colocar, pero aclarando que no realizaran la sustitución de todo el terrazo, solo las piezas dañadas que es un estimado aproximado del 40% (3,000m2) y por supuesto realizando los procesos adecuados para su instalación y garantizar el fijado de las piezas, revisar que se encuentre las piezas que se colocara el nuevo piso alineado, no presente desgastes, desniveles entre piezas, limpieza profunda de la superficie retirando grasas, cera, etc. aplicación del producto de acuerdo a especificaciones del producto y aplicación de producto en la superficie y la parte posterior de la pieza a colocar, etc. Esto no estaba consideraba ya que es un hallazgo del piso sobre piso y solo se indico colocar mortero de acuerdo a especificaciones del proveedor de pisos. .
- RFI 104 Especificaciones de pintura en señalización horizontal | Zibata | Walmart Express | . Referente a la señalización en pintura horizontal, construcciones comenta que se realizaron cambios, el cual son los siguientes. * SE COMPLEMENTA PLANO DE SEÑALIZACIONES EXTERIORES HORIZONTALES CON ESPECIFICACIÓN DE PINTURA MULTICOMPONENTE POR PROXIMA EMISION DE C.I. * SE ELIMINA DE LOS CRITERIOS DE PINTURA PARA SENALIZACIONES EXTERIORES Material * F75 Metalex Brillante Y • Primario: Vía Color - Señalamiento de tráfico * Acabado: Flash Coat Brillante * SE CONSIDERAN UNICAMENTE LAS OPCIONES DE: Primario: Promax Acabado Epóxico Mate * Acabado: Promax Acabado Poliuretano Brillante * Primario Epoxico EFM-104 * Acabado Poliuretano UFC-20 Se adjunta CI en la pestaña de notas y documentos. ¿nos pueden indicar si estos cambios aplican para este proyecto? de ser aplicable, nos pueden compartir el boletin correspondiente de los cambios. ! | De acuerdo a la especificación 02584 del señalamiento en pavimentos se puede utilizar cualquiera de las 2 especificaciones marcados. Por lo que con la emisión de esta nueva CI en lugar de ser 2, unicamente se va a contemplar 1 especificacion El metalex era para asfalto y el Promax es para concreto hidraulico. Zibatá desde su emision ha sido concreto hidraulico por lo que no sufre cambios el proyecto.
- RFI 47 Protección de tubos de agua pluvial | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En sitio existen tubos metálicos del sistema pluvial en los pasos de vehículos, para este proyecto se está considerando colocar PVC ced 40 con diámetros y alturas similares (por pendientes). Esta tubería metálica presenta muchos raspones por el paso de vehículos de los clientes. Para este proyecto no se está considerando ninguna protección para las tuberías pluviales, como propuesta, se debería colocar algún ángulo a lo largo del paso de vehículos, soldado en la viga hasta la parte baja del tubo para protegerlo en caso de golpe por algún vehículo. que nos indiquen que procede Se adjunta el reporte fotografico respectivo | , De acuerdo a la altura que se tiene en estacionamiento de nivel de rodamiento a lecho bajo de estructura es de 2.mst y donde se tiene la señalización en cada acceso de estacionamiento la indicación de una altura máxima de 2.40mts y en sitio la altura de estos tubos es de 2.60 a 2.50 mts, por lo que aún están en la altura reglamentaria desconocemos si accesa algún transporte con altura mayor a la especificada. Se adjuntan imágenes. .
- RFI 36 Detalles de cambio de canalones no considerados | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano C-08 DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL. Se indica en una nube como DETALLE 3 el cambio de canalón solo para esta sección, sin embargo en sitio, existen mas canalones con mayores daños y que deben considerarse para cambio durante esta remodelación. Se comparte un croquis y reporte fotografico del estado actual de los canalones Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | , Se comparte el boletin 36_49 con el cambio de canalones en estacionamiento y actualizaciones de colectores pluviales colganteados.
- RFI 105 Planos sellados por la autoridad | Zibata | Walmart Express | Me apoyan a compartir los planos sellados por la autoridad referente a los proyectos ejecutivos de agua y sanitario exterior. ! | Los planos se encuentran cargados en la siguiente carpeta de Tiriga (formato pdf y dwg): Proyecto ejecutivo / Exteriores / Instalación Sanitaria y Pluvial 01 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE -1004802 02 DETALLES DE AGUA POTABLE-1004802 03 ISOMETRICO EXTERIOR AGUA POTABLE -1004802 04 ISOMETRICO INTERIOR AGUA POTABLE -1004802 05 ELEVACION DE TANQUE DE AGUA Y DIQUE DE CONTENCION -1004802 06 DRENAJE SANITARIO -1004802 07 DETALLES DE DRENAJE SANITARIO -1004802 08 ISOMETRICO EXTERIOR DRENAJE SANITARIO -1004802 09 ISOMETRICO INTERIOR DRENAJE SANITARIO -1004802
- A-405 FARMACIA | CHIHUAHUA | Sam's Club | REFERENTE AL PLANO A-405 FARMACIA, SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SOBRE LAS SIGUIENTES DUDAS EN PLANO CORRESPONDIENTE NO SE INDICA PLAFON, ESTA APRECIACION ES CORRECTA? RESPECTO A LA ESTRUCTURA DE LOS FALDONES Y MURO ALTO DE 4.20 DE ALTURA NO SE COLOCARAN REFUERZOS METALICOS ESTO POR LA ESBELTES DEL MURO YA QUE SOLO EN EL DIBUJO HACEN REFERECIA A UNOS CUADRADOS PERO NO SE ESPECIFICA SI ES UN ELEMENTO METALICO AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA ESTAS DUDAS | . , compartimos boletín complementario BO-05 del área de farmacia, indicando los perfiles de refuerzo dibujados en planta. Se deberán considerar perfiles HSS y placas ancladas a piso a cada 1.20 de separación para asegurar la estabilidad de los muros indicados en proyecto de 4.20m de altura. Aprovechamos para hacer la aclaración de que el área de farmacia no considera plafones ni faldón acorde con la nueva imagen se SAMS. .
- RFI 27 Tala de Arboles Fuera de Predio | Camino Huinala | Sam's Club | Nos podrian indicar si se estan contemplando los arboles que indica el proyecto fuera del predio para el permiso de tala, actualmente sobre la av. julian treviño tenemos arboles fisicos que indica el proyecto como fuera del predio, nos podrian confirmar. . | Aun no esta el permiso de tala de arboles fuera del predio
- HALLAZGO DE CASTILLO Y MURO DE BLOCK DIVISORIO EN BAÑOS DE CLIENTES | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano DEM03-DEMOLICIONES DE MUROS-4791 en el sanitario de clientes se realizó el hallazgo en el muro divisorio existente es de block y cuenta con una columna de concreto (castillo) en su cerramiento lateral, el cual su ubicación queda dentro de la nueva sala de juntas, esta columna (castillo) esta ligada a una cadena de cerramiento de concreto, y a un tramo de viga de acero, en la cual descansa una sección de la losacero del mezzaninne, favor de indicar que procede referente a este castillo, así como indicar que se le realizara a la trabe de concreto que liga con la viga de acero, ya que si se demuele el castillo se tendrá que demoler los elementos de trabe de concreto y acero. Se adjuntan imágenes del tema. | . Derivado del presente hallazgo en sitio agradecemos el amable apoyo por parte de la contratista con el envío de mas fotografías, así mismo si fuera posible generar un croquis de la perspectiva en que fueron tomadas las fotografías, también solicitamos que se nos indique a que distancia se encuentra este muro con respecto a las vigas principales y/o secundarias de mezzanine, así como fotos del remate por ambos extremos del elemento en cuestión (trabe metálica y trabe de concreto) para tener un mejor panorama de las implicaciones de este hallazgo y generar el boletín correspondiente.
- PROVEEDOR DE PINTURA | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. Referente a los trabajos de pintura a realizar en interior y exterior de tienda, el proveedor de la contratista general nos comparte una carta con las sugerencias de productos a utilizar en muros, faldones interiores y exteriores, así como la propuesta d epintura a utilizar en el balizado del estacionamiento, favor de compartirnos comentarios y visto bueno sobre la propuesta del proveedor SHERWIN-WILLIAMS. Se adjunta carta de proveedor. | . Las sugerencias que el proveedor indique tienen que basarse directamente en la necesidad y especificación del proyecto ejecutivo. Primeramente que sean pinturas grado salino o para climas tropicales, que los productos sean seleccionados de forma adecuada para cada tipo de material y condición ambiental. Observamos que la pintura para la señalización horizontal en superficies asfálticas indican “Metalex” cuando lo indicado en Boletin No.5 recomienda usar sistemas Promax Epóxico con acabado Promax Poliuretano derivado de una actualización que WM esta solicitando en sus recientes proyectos. Sugerimos que se vuelva corroborar con el proveedor y corroborar el tema de la garantía.
- SISTEMA CONTRA INCENDIO | SM CAMPECHE | Sam's Club | . En varias ocasiones la gerencia de tienda y el jefe de mantenimiento de esta misma unidad nos han cuestionado porque el sistema contra incendio no se le realizara un cambio al 100% en lo que respecta a tuberia interio. En proyecto solamente se indica que sera un cambio parcial dentro de la tienda (sistema de rociadores en oficinas y área de preparados), cambio de hidrantes tanto en interior como en exterios, cambio al 100% del raiser y cambio completo de equipos de bombeo dentro del cuarto de bombas. En minuta de recorrido de alcance realizado desde el año 2020 se inidcaba que se realizaria un diagnostico para determinar el alcance, lo que suponia se detectarian varias oportunidades que presentaba la tienda en ese entonces y se realizaría un cambio al 100% lo cual no sucedio. Actualmente se realizo un recorrido en conjunto con el personal del proveedor SACA quienes seran los encargados de realizar los trabajos de remodelación parcial, en dicho recorrido detectaron varias oportunidades en tuberias que no estan consideradas para el cambio dentro de proyecto (se adjunta evidencia) y nos hacen los siguientes comentarios: Cuando se realice la puesta en marcha de los nuevos equipos del sistema, en varias zonas que se presentan con corrosión se empezaran a fisurar y generar goteos ligeros o muy fuertes dependiendo del avance de la corrosión. De igual manera en la unión de tuberias existentes dañadas y las tuberias nuevas de proyectos se visualizaran problemas de goteo, y en general se pueden presentar demasiados goteos en partes superiores de tuberia las cuales no se detectana a simple vista. Favor de apoyarnos con sus comentarios sobre este tema, y poder dar una retroalimentación a la gerencia de tienda. | Muy . Es muy grave que estén suponiendo la no realización de un diagnostico, nuestro proyecto cuenta con la dictaminación y desarrollo de proyecto basados en diagnositicos realizados en sitio de parte de saca diseño y la validación del proyevto de SCI de parte de la aseguradora Marsh, donde indica que el alcance plasmado en proyecto correspondía ala necesidad especifica de la unidad cuando se actualizo el proyecto (2021), agradecemos mucho lean estos documentos y validaciones firmadas antes de especificar la no realización de los mismos. Ahora bien, si por hallazgo el daño encontrado ha crecido a comparación de lo especificado en proyecto, necesitamos nos envíen un croquis revisado con SACA ejecución de cuales son las necesidades adicionales de esta unidad para evaluar y verificar si e1 es necesario incrementar los trabajos y cual seria su alcance; y garantizarle a WM que la sobre inversión que requiere un cambio total del SCI no es una simple suposición a sentimiento de lo visto en obra, esto para poder asegurar el recurso adicional necesario ya que de momento no lo hay. Quedamos de ustedes para compartir esta información y poder dar una solución integral y especifica a la unidad. .
- RFI 106 INFORMATIVO Cambio de diametro en tuberia pluvial | Zibata | Walmart Express | . De acuerdo a lo comentado via correo electronico, se realiza el cambio de tuberia pluvial de 15 a 16 pulgadas, por no existir en el mercado. . | Correcto, quedamos enterados
- RFI 95 Coladera para área de cocina del comedor | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En recorrido con eficiencia operativa, store planning y operadora, indican que por temas de Ecolab, se requiere de una coladera en el área del piso antiácido del comedor, el cual no está indicado en los planos de este proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | , Se comparte boletin 95 atendiendo la solicitud de Gerencia. .
- RFI 98 Contactos para pantallas comedor | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En proyecto indica que la alimentación para las pantallas del área de comedor, deben ser con contactos normales, no está indicado que sean contactos regulados. que nos confirmen o que nos envíen el boletín de cambio, en caso de que proceda | , El contacto de pantalla de acuerdo con guías mecánicas no se requiere contacto regulado, solo se considera contacto regulado para la salida AMINIO. . GUIA MECÁNICA PROYECTO
- RFI-19 Trayectoria Acometida Eléctrica | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo a plano C-10 ACOMETIDA ELECTRICA Se tiene la trayectoria indicada en plano, sin embargo esta trayectoria está proyectada justo por donde se construirá el tanque de tormentas de lo cual será imposible la ejecución según trayectoria. Se propone realizar la trayectoria sobre la banqueta del acceso a andén considerando que se deberá implementar un registro más tipo arroyo para poder realizar el cambio de dirección hacia la subestación. Favor de indicarnos si es posible esta propuesta y en su caso enviar boletín | Se adjunta plano C10, IE-08 con la actualizacion correspondiente
- Refuerzo faldón perecederos | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En planos arquitectónicos y estructurales no viene el detalle de cómo sujetar el canal para hacer el faldón en perecederos, en sitio no caza con joist para de ahí sujetar el canal en una sección el faldón cae en sentido paralelo a los joist y en otra sección deforma perpendicular , favor de compartir destalle de refuerzo para poder colocar el faldón en todo perecederos. Adjunto fotos en notas y documentos. | , Se envía BOL-13 Detalle de Fijacion de faldon de acuerdo a posición de joist encontrado en sitio de forma perpendicular y paralelo en área de perecederos. .
- RFI 100 Banqueta frente a Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no indica realizar ningún trabajo a la banqueta frente a Prichos, sin embargo, actualmente no tiene la mejor apariencia llegando a ser peligroso para la circulación del cliente al existir unas oquedades e irregularidades en el acabado. que nos indiquen que procede Se comparten evidencias | , En esta banqueta se tenía un cerámico blanco la cual fue retirado y no se tiene indicado acabado ya que es una baqueta exterior, se tiene algunos desperfectos en la parte de acceso a Prichos la cual de acuerdo a Notas generales en plano DEM-01 Demoliciones de pisos en el punto 3 se indica: Se deberá considerar el Resane de muros y pisos que resulten dañados como consecuencia del trabajo de.
- RFI 99 Cierre sobre campanas de extracción | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de AA indica que se coloquen las campanas de extracción a cierta altura, sin embargo para el caso del comedor/cafetería, sobre la campana existirá un espacio de 1.00 m, el cual en los detalles no se indica si se debe cerrar con lamina de acero inoxidable o con tablaroca y glasbord, o dejar el espacio sin cubrir. que nos indiquen que procede | , En efecto queda un espacio entre y plafón campana, en el plano A-606 Comedor en el corte C, se aprecia una tapa sobre campana, lo cual se deberá taparse con panel yeso e instalar Lambrin de Acero inoxidable CAL. 22 o solamente el lambrin de acero. .
- CONFIRMACION DE ACABADO SANITARIOS | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , disculpe la molestia y solicitando su valioso apoyo sobre el acabado de sanitarios con dos cuestiones: 1.- el Acabado azul de sanitarios va unicamente en muro de fondo por lo que tengo entendido......en plano nos indica que va toda el area completa de lavabos, nos confirman esta informacion por favor; adjunto imagen de plano de acabados. 2 en un RFI anterior, se nos indico que el mismo acabado de los sanitarios pero el Astrato, se colocaria de manera vertical ¿nos corroboran esta informacion? y ¿si tambien va de manera cuatrapeada? sin mas por el momento esperando se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo | 1.- el Acabado azul de sanitarios va unicamente en muro de fondo por lo que tengo entendido......en plano nos indica que va toda el area completa de lavabos, nos confirman esta informacion por favor; adjunto imagen de plano de acabados. DEBERÁ COLOCARSE UNICAMENTE EN MURO DE LAVAMANOS. 2 en un RFI anterior, se nos indico que el mismo acabado de los sanitarios pero el Astrato, se colocaria de manera vertical ¿nos corroboran esta informacion? y ¿si tambien va de manera cuatrapeada? SERÁ VERTICAL, NO DEBERÁ IR CUATRAPEADO.
- Confirmacion de malla ciclon | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | proyectos este rfi solo es para me pudieran confirmar si la malla perimetral que hoy en dia es de malla ciclon se cambia por otro tipo de malla que es reja cero como me lo indica en el plano DEM-09a en la nota 6 ? Y si es reja cero me pudieran confirmar que color seria esta ya que en el plano no lo indica, | La malla ciclónica se cambio por malla ciclónica nueva, el alcance se actualizo en la OC-01 emitida el 22 de Marzo de 2022. Este RFI es aclaratorio
- GUARNICION DE CONCRETO DE TORTILLERIA Y AMASIJO PARA RECIBIR MUEBLES DE DESPACHO | BA ACOLMAN TEPEXPAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , EN EL PLANO PLANTA DE ABARROTES GA010 NO NOS INDICA SARDINEL PARA RECIBIR MUEBLES DE DESPACHO DE TORTILLERIA Y DE AMASIJO, AGRADECERIA NOS INDIQUE SI LLEVAMOS ESE SARDINEL YA QUE QUE A LA HORA DE LA LIMPIEZA CORREMOS EL RIESGO DE QUE EL AGUA SALGA HASTA PISO DE VENTAS. . | Considerar la colocación de sardinel de concreto 15x15cm de acuerdo a la especificación 03300 Y 02525, se comparte boletín 03 vía correo para su cotización. Favor de compartir presupuesto en los próximos 5 días. Este RFI es una omisión en proyecto
- RFI#45 Refuerzo de armaduras | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Refrenté a los refuerzos en armaduras indicados en plano ES-03 se indica en sección D-D´ un refuerzo de placa en cuerdas inferiores. En sitio se detecta que la armadura del eje G ya cuenta con un refuerzo de placa en la cuerda inferior en toda su longitud ¿será necesario colocar esta placa indicada adicional a la que ya tiene este elemento? Se anexa foto | De acuerdo con la fotografía compartida y lo expuesto en el RFI, no será necesario colocar la placa inferior de refuerzo, bastará con asegurarse de que la soldadura de la placa existente y la cuerda inferior del elemento se encuentra correctamente ejecutada, de no ser así se deberán rellenar los espacios para contar con una correcta soldadura de los elementos. y seguir considerando los refuerzos redondos que se indican en la misma sección D-D del plano referido en el RFI. Este RFI genera deductiva.
- RFI#46 Material Bolardos y ángulos de protección | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a los bolardos y ángulos de protección, en plano GA-010 se indica que estos elementos serán de plástico reciclado. En plano GA-012ª detalle 01 se indica ángulo de protección de acero. ¿Se deberán considerar estos elementos de plástico reciclado o de Acero? | Se deberán considerar de plástico reciclado como indica el plano GA-010. Este RFI es aclaratorio.
- 037 - Cortinas hawaianas de bodegas a piso de ventas. | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Las cortinas hawaianas indicadas en el plano A-601 con los numeros 100 y 100A indican una altura de 2.15, estas cortinas se ubican en el paso de piso de ventas a trastienda. Consideramos que la altura debe de ser de 3.45 m para permitir el paso de mercancia. Solicitamos la validación a esta propuesta. | Es correcto, se debe incrementar la altura de 2.15 a 3.45 m.
- 038 Puertas de Emergencia | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En plano A-601 Tabla de Puertas, A-601a Plano de Ubicacion de Puertas, nos indica que son 4 puertas de emergencia abatibles y 1 puerta de emergencia abatible doble, en Plano LP-01 Sistema de Intrusion solo nos menciona 4 Barras detex 3 puntos de seguridad. 1.- Salida de Emergencia 4, Eje A-10. 1 Barra detex 3 puntos de seguridad. (1) 2.- Salida de Emergencia 1 Doble, Eje 6. 2 Barra detex 3 puntos de seguridad.(2,3) 3.-Salida de Emergencia 2, Eje 5 E-commerce (No indica barra detex 3 puntos de seguridad) 4.- Salida de Emergencia 3, Quimicos. 1 Barra detex 3 puntos de seguridad. (4) 5.- Salida de Emergencia 5, Recibo (No indica barra detex 3 puntos de seguridad, ni dispositivos para salida de emergencia) Nos indican si en la salida de emergencia 2 de E-commerce se contemplara la Barra detex 3 puntos de seguridad, ya que el plano LP-01 no la indica, pero esta la debe de llevar ya que es salida de emergencia como tal, Si nos indican que se coloca favor de suministrarla, ya que no esta considerada en el listado de suministro. Asi mismo, para la salida de emergencia de recibo tampoco indica barra detex de 3 puntos de seguridad, ni dispositivos de intrusion para dicha puerta. Si nos indican que se coloca favor de suministrarla al igual que los dispositivos, ya que no estan considerados en el listado de suministro. | para la puerta de la bodega de omincanal no llevamos estos equipos ya que no se considera salida de emergencia, para la puerta del área de recibo si debemos llevar estos equipos por lo que se enviamos cotizar listado de suministros a GNFR. ,
- 032 Hallazgo en SERPAPROSA | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con plano DEM 02 DEMOLICIONES EN MUROS en especial en área de SERPAPROSA se nos solicita demoler el muro existente, en el cual atrás se halló una cortina metálica que posa sobre un pretil que no podemos desmantelar debido a la longitud de esta, y de acuerdo con el plano A101d ACABADO EN MUROS deberíamos de haber encontrado muro de block existente por lo que se propone volver a colocar muro de Durock en esa área. En espera de sus comentarios o instrucciones. Se adjunta evidencia fotográfica del hallazgo. | Con la finalidad de no afectar el tamaño de las oficinas de acuerdo a lo indicado en proyecto, considerar el retiro sin recuperación de la cortina, demoler el repisón que se observa en la base para dejar todo a un solo paño, considerar aplanado del muro en caso de que al momento de retirar la cortina se encuentre que éste no es el adecuado para una correcta imagen del área. Los costos adicionales que esto genere deberán estar autorizados por Gerente de construcciones y tramitarse mediante una OT. Este RFI es un hallazgo
- 031 Nueva instalacion de Gas | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con plano IG01 INSTALACION DE GAS en notas Generales indica: TODA LA INSTALACION, INCLUYENDO DESMANTELAMIENTOS POR LA NUEVA DISTRIBUCION CORRE A CARGO DE CONTRATISTA GENERAL DE OBRA, por lo que se informa lo siguiente: 1.- No existía proveedor de comodato para el suministro de gas de la unidad. 2.-El llenado de gas era por medio de la persona que se encargaba de la venta en comedor de asociados 3.-La contratista general tiene como alcance únicamente el desmantelamiento de tanque y tubería obsoleta, así lo hizo. 4.- La instalación nueva no fue contratada por el área de compras a la empresa que realizara el suministro de gas. 5.- A fin de dar seguimiento y no poner en riesgo la operación, la nueva instalación de Gas será a través de la Contratista General por lo cual se procederá a subcontratar a la Gasera para que realice la nueva instalación y la empresa contratista meta este Adicional. Adjunto captura de pantalla de la pregunta de concurso. Este RFI es informativo, pendiente a sus comentarios. | Este tema se considera como hallazgo de obra ya que la operación de la instalación de gas está fuera de los estándares de contratación del servicio de gas LP que regularmente se utiliza en el resto de las unidades, por lo que los gastos que genere el realizar los alcances por contratista deberá gestionarse mediante una OT por parte del gerente de obra. Este RFI es aclaratorio.
- LUMINARIAS AMASIJO | SM Oaxaca | Sam's Club | , EN PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA INDICA REUTILIZAR LAS LUMINARIAS DEL AREA DE AMASIJO, SIN EMBARGO AHORA QUE ESTAMOS TOMANDO EL AREA ESTAS LAMPARAS SE ENCUENTRAN CON EL ACRILICO AMARILLO AL IGUAL QUE EL CONTORNO, SE SOLICITA EL ADICIONAL PARA EL CAMBIO DE ACRILICOS O SE INSTALAN TAL CUAL ESTAN, ADJUNTO FOTOGRAFIAS, . | . Durante el levantamiento ejecutado en junio de 2021 se nos había indicado que las luminarias (entre ellas las de preparados) habían sido cambiadas un año antes y se apreció que estas no se encontraban en mal estado ni sucias. Por lo anterior se indicó la reutilización de las luminarias en estas zonas. En las 3 fotografías que nos envían se percibe ligeras manchas en el contorno y suciedad en el acrílico, proyectos recomienda la limpieza del acrílico, y el cambio del bisel que debería estar considerado ya que tenemos cambio de plafón en estas zonas. El bisel deberá ser considerado del mismo color como lo indica la última nota del apartado de notas importantes del plano GIE-01. En caso de sustitución de cualquier luminaria se deberá revisar previamente la garantía ya que esta deberá seguir vigente. Adjuntamos fotografías de la visita de junio de 2021.
- CAJONES DE PICK UP | SM CAMPECHE | Sam's Club | En recorrido de obra con store planing, transformaciones y la operadora, la gerencia de tienda nos cuestiona lo siguiente. En temas de cajones de pick up en estacionamiento gerencia de tienda pregunta porque los cajones no quedaron frente a la salida del pick up en fechada principal, y que serian los cajones que se ocupan para minusvalidos. Favor de compartirnos sus comentarios, y así poderle dar retroalimentación a la gerencia de tienda. Se adjunta bosquejo de la duda de gerencia. | . La intención de no colocar los cajones de pick up ocupando los cajones existentes para personas con discapacidades diferentes, es darles el beneficio de la inclusión a todas estas personas ya que esta lo mas cercano a la tienda y por otro lado la ubicación de los cajones de pick up fue validada por eficiencia operativa.
- MESA DE TRABAJO EN R.H. | SM CAMPECHE | Sam's Club | Por parte del departamento de store planing y en recorrido reciente nos hacen la solicitud de la fabricación de una mesa de trabajo dentro de la oficina de R.H. Ya que en archivo del scope no se tienen el alcance del suministro de escritorio como se indica dentro del plano A-100 (oficina de R:H.). Favor de validar esta solicitud y compartirnos detalles de fabricación de la mesa solicitada, además de indicarnos si se requeire movimiento de instalaciones (contactos regulados y servicios voz-datos). Se adjunta evidencia. | . La única barra autorizada por prototipos es la que se encuentra en el plano de mobiliario indica en proyecto, recomendamos que se solicite el suministro del escritorio que mencionan a través de Eficiencia Operativa o el área correspondiente, en remodelaciones este escritorio generalmente se reutiliza, este alcance es verificado y validado por EO
- PLANO DE SUBESTACION ACTUALIZADO OC4 | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito su apoyo para compartirnos el plano actualizado SE-01 subestacion electrica correpondiente a la oc#4, Esto para verificar el acomodo de los tableros MSB1 y MSB2 ya que el tablero MSB2 indica que se queda el existente. | . La subestación no tuvo alcance de ningún tipo en la Oc4, los tableros conservan su posición actual y son existentes (solo se consideran interruptores nuevos) tal como lo indica el plano SE-01 de la OC3, alli podran tener la visualización de los tableros msb1 y msb2.
- RFI 72 - PREPARADOS CARNES | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GA-070 VISTAS INTERIORES DE ABARROTES - BA 3869 Cuernavaca, se debe instalar un cancel en el área de preparados carnes, el cual se coloca sobre un murete de tablarroca, pero no nos indica ni hay detalle del bastidor metálico de PTR que lo soporta, ¿es correcta la indicación de que no lleva este elemento para sostener el cancel? | SE COMPARTE POR CORREO A GERENTE DE OBRA EL BOLETÍN 25, CON EL AJUSTE EN MURETE DE TABLAROCA EN CARNES, CONSIDERANDO EL PERFIL DE SOPORTE INTERIOR
- RFI 74 - FAMILY ROOM | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con relación a la respuesta del RFI 66, donde nos confirman que el cambiador de pañales no va colocado en el family room de oficinas, es petición de la distrital de zona la instalación de dicho accesorio, ¿nos indican si se va a suministrar para su colocación o es definitivo que este accesorio no es necesario en este local? | SE CONFIRMA QUE NO SE REQUIERE CAMBIADOR DE PAÑALES EN FAMILY ROOM DE ASOCIADOS.
- BOTONERA-INGRESO-ASOCIADOS-TRASTIENDA | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se cambie la botonera de ubicación para evitar que este atrás de la puerta a la hora de abrirla. | Se carga en TRIRIGA/BOLETINES plano: IE04-CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS *Se carga en TRIRIGA/BOLETINES el Boletín 08-MALLA DE CONSUMOS Y VINOS en respuesta a RFI 1024648*
- CONTACTOS-PANADERÍA-TORTILLERIA | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se enviara la ubicación de los contactos para el área de panadería y el área de tortillería. Los contactos indicados por proyectos no son suficientes en panadería y en tortillería no se tiene ubicación y contemplado el contacto. | Se carga en TRIRIGA/BOLETINES plano: GIE03-FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES
- PUERTA AMASIJO | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | Referente a la puerta de acceso al amasijo-piso de ventas, en el proyecto no indica puerta tipo hawaiana, solo el vano de puerta, por experiencia en otros proyectos se coloca hawaiana en este acceso, favor de confirma si no se considera la hawaiana o bien si es omisión de proyecto y se deberá considerar. Planos de referencia A-601, A-602 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS. | En proyecto no se coloco puerta tipo hawaiana ya que cuenta con mueble de despacho de pan. En el caso cuando no se cuenta con este mueble si se coloca hawaiana en este vano. Respetar proyecto
- ADICIONAL-MALLA-SOMBRAS-ESTACIONAMIENTO | Petempich | Walmart Supercenter | Se comparte plano C-03 por parte de desarrolladora Friza el cual solicita si se ejecutan la malla sombra adicionales en cajones de estacionamiento, se anexa plano y presentación. Desarrollador ya tiene coladas las guarniciones de dichas áreas el cual tiene en su programa de obra iniciar con los colados en área de estacionamiento. Favor de indicar si se debe contemplar estos trabajos adicionales. | Se confirma la ejecución de trabajos para mallasombras en estacionamiento
- RFI 54 Podotactil por área de bicicletas | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano ACC-01, indica que el piso podotactil debe cruzar por las 2 áreas de bicicletas a lo largo de la banqueta. que nos indiquen si esto es correcto o el área de bicicletas se reubicará en algún cajón de estacionamiento para dejar el paso libre en las banquetas | , Se comparte boletín 54 con la nueva ubicación del biciletero con el vobo de eficiencia operativa planeación. .
- RFI 93 Color en cajones estacionamiento | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Me indica la gerencia de construcciones que para el color de la señalización en los cajones de estacionamiento, debe ser en un color MARVAME, el cual no está indicado en proyecto y se desconoce si hay alguna CI Aprobada. que nos indiquen el color correcto para los cajones normales del estacionamiento y el codigo en caso de ser MARVAME | , El color a considerar debe ser blanco, y la pintura multicomponente, conforme a los boletines compartidos. .
- Acabado en muro deli | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En plano G-07b alzados deli indica que el recubrimiento en el muro con detalle alzado 22 debe ser con glasboard-P, este acabado es el correcto? En otras unidades se ha colacado la loseta hexagonal rewind polvere como la que indica en los planos de alzados de panadería. Favor de confirmar que acabado dejamos en deli, en caso de colocar la loseta favor de compartir detalles de las áreas a instalar. | , Se comparte BOL-14 ACABADO EN MURO DELI con la solución del cerámico en área Deli. .
- Toma de llenado cisterna | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Al momento de demoler los muros de vigilancia nos se encontró una tubería de pvc con la que la unidad llena la cisterna cuando no hay agua en cisterna y no llega agua de la toma domiciliaria, se tiene que retirar dicha tubería ya ue interfiere dicha tubería con la operación del montacargas. En planos hidráulicos no está considerada dejar una toma para que se suministre agua a la cisterna por medio de pipas. Favor de compartir detalle para dicha instalación o confirmar si ya no esta considerada esta instalación. Adjunto fotografía en notas y documentos de este RFI. . | , Debido al hallazgo de la tubería misma que no era visible durante el recorrido ya que es un área donde siempre se tiene mercancía deberá conservarse la tubería de llenado para la cisterna sólo cambiando y enterrando el tramo de instalación que interfiere con la operación en trastienda. Para lo cual se deberá hacerse corte con disco, demolición de profundidad necesaria para enterrar tubería de PVC de 2”, considerando la colocación de cama de arena en el fondo, instalación de la tubería, encofrado, relleno y reposición del firme en el cual deberá de implementarse el uso de Expoxine fester 200 Mca Fester o equivalente para unión de concreto nuevo contra concreto viejo. .
- #42 Altura de Malla para Apartado y Alto valor | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . 1. En apartado se indica en proyecto la malla para bodega a 3.0 mts de altura, en otros proyectos se ha solicitado colocar la malla hasta cerrarse el espacio con la estructura de cubierta que se encuentra a 6.5 mts aprox. 2. En el cuarto de alto valor no se especifica acabado para los muros (sí es tablaroca ó triplay) pues colinda con el cuarto de limpieza con malla ciclónica. Falta especificar bastidor de herrería para soportar el plafón con metal desplegado, y especificación de cancel con puerta al frente. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. . | , 1.- Considerar la malla ciclónica hasta lecho bajo de estructura de cubierta 2.- La especificación para los muros del cuarto de valor viene en el plano A-401, el metal desplegado se puede sujetar de la estructura de aluminio para sujetar el plafón; se genera boletín con el detalle de la puerta y cancel de aluminio del cuarto. .
- #44 EQUIPOS DE INYECCION TECHUMBRE INSTALACION Y DESCRIPCION | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano de aire acondicionado IAL4 Cuadro de equipos – 4109 se observa que los ventiladores de inyección son referenciados con descarga vertical en el cuadro de equipos, pero el modelo descrito no coincide en tres unidades 2pza AMASIJO Y 1pza DELI (Modelos CDAFH-18/18 y CDAFH-12/12) ya que este modelo es de descarga horizontal mismo que ya fueron suministrados por el proveedor asignado por Walmart se solicita nos indiquen si son verticales o horizontales en cuestión de descarga si fuera el caso de descarga horizontal compartir detalle de instalación ya que no se cuenta con ello en planos y la contratista general contemplo solamente la instalación de manera vertical como está en proyecto constructivo y sería necesario contemplar adecuaciones como adicional. | , Estos 3 equipos fueron solicitados en descarga vertical de acuerdo a su modelo en el listado de suministros, existiendo un error en el modelo mostrado en el plano IAL-04. Se comparte detalle de instalación para la adecuación de los equipos suministrados en el BOL-06 Instalación Equipos de Aire - 4109. .
- Cabezal para sistema contra incendio | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano HCM-01 Hidráulico cuarto de máquinas planta y el plano HCM-02 Hidráulico cuarto de máquinas isométrico general para el sistema contra incendio en la parte del cabezal proyecto no indica que este se considere como existente; así mimo en el suministro de materiales (Bombas Suarez es el proveedor asignado) no llego materiales para dicho cabezal. Adjunto imágenes demostrativas. Por las condiciones de antigüedad del equipo existente y el no haber llegado dicho material para ese cabezal la contratista tendría que suministrar lo necesario para armar el cabezal como un adicional en sus actividades ya que de acuerdo a la nota #1 de notas complementarias materiales para armar cabezal. Favor de confirmar. | , El cabezal de succión es alcance de la contratista y este se indica de proyecto, en el plano HCM-01 se especifica claramente que todas las tuberías indicadas en el plano son de proyecto anexo imagen. .
- Válvulas de globo en sistema de distribución de agua. | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano HCM-01 Hidráulico cuarto de máquinas planta y el plano HCM-02 Hidráulico cuarto de máquinas isométrico general nos indican a lo largo del sistema de distribución de agua colocar válvulas de globo en las notas del plano no nos indican una marca en especial; en las especificaciones 2021 en la sección 02660 indica marca Urrea. La tubería que se coloco es turboplus por ende las válvulas de globo son de la misma marca. Favor de confirmar si es factible que se coloquen de esta marca. | , Se confirma que las marcas estas son aptas para el proyecto, por otra parte les informamos que en los proyectos no se pueden colocar marcas por criterio de diseño de Walmart. .
- #45 Tramps de grasa en rosticeria | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | , en proyecto no se observa la instalación de la trampa de grasa GGX 15 para el horno rosticero aunque si esta la proyección del mueble para cubrir la trampa; si se indican las trampas superficiales para DELI y Amasijo, es necesario que nos confirmen los módelos. Se solicita detalle de la conexión a la trampa de grasa. . | , Se comparte BOL-05 Instalación Sanitaria Abarotes, con las coladeras reubicadas por la nueva configuración del área y se coloca la conexión al horno rosticero a la trampa de grasa GGX15. La CI también se cargó en la carpeta de boletines. .
- Solicitud de informacion de reparacion de superficies de fachadas | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano 3878 DEM-11 DEMOLICIONES EN FACHADAS I encontramos el punto 3 en donde nos indica la reparación de superficies de fachadas pero al momento de realizar actividades se identifican varias tablarocas dañadas y al remplazarlas algunas piezas no coincidiran con el resto existentes, solicito informaciñon para remplazo | , Por el tipo de material, en caso de no poder repararse deberán cambiarse tableros completos, sin embargo les pedimos apoyo de un reporte fotográfico para tener el soporte y poder generar un boletin si es que aplica. .
- Doble lamina en cubierta | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Durante el desmontaje de la lamina para su sustitución nos encontramos lo siguiente: lamina sobre estructura, sobre la lamina se encuentra aislante termico y sobre el aislante termico se encuentra otra lamina y no esta indicado en los planos de su existencia , se realizara el retiro de ambas laminas si no tine algun uso o fin? en espera de sus indicaciones | , Esta información se puede consultar en el plano de DEMOLICIONES EN AZOTEA DEM -10 En la tabla de demoliciones apartado-1 dice “RETIRO DE LÁMINAS, INCLUYE AISLANTE” CONSIDERAR DESMONTAJE Y RETIRO DEL 100 % DEL ÁREA TOTAL, PARA SUSTITUCIÓN POR NUEVAS LÁMINAS ENGARGOLADAS TIPO KR18 CAL. 24, ACERO A-36, CAPA G60 100% ZINC, CON ACABADO DURAPLUS AL INTERIOR Y EXTERIOR. PARA CLIMA TEMPLADO DE ACUERDO AL MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE WALMART SECCIÓN 05300. CON ELEMENTOS GALVANIZADOS DE FIJACIÓN METÁLICA. DE ACUERDO AL MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE WALMART SECCIÓN 05300.DEBERÁN INCLUIR NUEVO AISLANTE DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIESTIRENO EXTRUIDO, CON ESTRUCTURA LISA DE CELDAS CERRADAS, FORMA PLANA Y ORILLAS ORTOGONALES, DENSIDAD DE 1.6 LIBRAS POR PIE CÚBICO, TIPO FOAMULAR MARCA OWENS CORNING. VER MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE WALMART SECCIÓN 07210. REPARAR Y PREPARAR TODAS LAS SUPERFICIES METÁLICAS EXISTENTES DE CUBIERTA. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN NECESARIOS, GARANTIZANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN DE NUEVA LÁMINA Y AISLANTE. VER PLANO A-103 .
- Propuesta reubicación cuarto IDF | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Debido a requerimientos del proceso constructivo del proyecto, en el plano A101 Layout_SC_Niño Obrero_3878 se obcerva una distribucion del cuarto IDF a un costado de oficina administrativa, evaluar la posibilidad de reubicar dicho cuarto IDF a un costado de área de tableros compactos en donde el plano nos indica debe ir la oficina de administracion de cajas, las proporciones son adecuadas y las oficinas administrativa y de administracion de cajas se recorrerian hacia donde se indica en plano el cuarto IDF, dicha reubicación favorece la continuación de actividades en el proyecto ya que se encuentran actualmente locales comerciales que aun no se desplazan, asi mismo seria de gran utilidad contar con el cuarto IDF nuevo para entrega de las distintras áreas del proyecto. Quedo de sus comentarios en el analisis de la propuesta. | , La elaboración del layout es un alcance del equipo de Eficiencia Operativa Planeación quienes recopilan las autorizaciones de las áreas involucradas, incluyendo los equipos de operaciones y estrategia comercial, por ello debemos apegarnos a la distribución del layout autorizado. .
- Acado en muros de cuarto de ase clientes | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De Acuerdo a Plano A-409 Sanitarios Clientes.- 4157 en el cuarto de aseo indica loseta cerámica en los muros hasta plafón, con excepción de donde se ubica la tarja (indica a 1.20 mts) ¿Se solicita se confirme esta indicacion de que solo llevara en el area de tarja a una altura de 1.2mts y la parte de arriba que acabado se colocara? | , Es correcto el cerámico es solo hasta una altura de 1.20 y posterior a este se deberá de considerar acabado en pintura de esmalte semi mate color blanco. .
- Consultorio y farmacia refuerzo de bastidor | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-413 Consultorio.- 4157, para el muro o plafon no existe un bastidor de PTR, ¿llevará algún tipo de refuerzo tanto el muro o plafon por el largo del mismo? | , Se comparte el Boletin 02 con el complemento de la estructura para consultorio. .
- Cancel de consultorio | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-413 Consultorio.- 4157 , indica al interior de consultorio la colocación de un cancel por lo general el area de compras suministra un biombo, ¿confirmar si es correcto la elaboracion de cancel de ser asi enviar detalle del mismo, o si en su defecto compras suminitrara el biombo?. | , El cancel ya no va, en su lugar se coloca un biombo que es suministrado por Compras Walmart, lo anterior ya se encuentra actualizado en el boletin 2. .
- Inyección de aire en consultorio | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a planos de la especilida de aire acondicionado del proyecto y en especifico de los planos IAL-01 PLANTA DE MERCANCIAS-4157 y IAL-02 PLANTA DE OFICINAS-4157, en el proyecto no se indica un equipo de inyeccion de aire para esta area en especifico ¿Se solicita se confirme si en efecto no llevamos equipo de inyeccion de aire y asi mismo no se indican rejillas de extraccio o a pleno? | , Se comparten los siguientes boletines con la información solicitada. Bol # 3 Minisplit Consultorio.- 4157 Bol # 3a Minisplit Consultorio Instalación Eléctrica.- 4157 .
- Discrepancia para plafón de panadería | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto ejecutivo se tienen una discrepancia en los planos especificamente para la construccion de planon en area de amasijo los planos en conflicto son los siguentes: A-415 Panaderia.- 4157 el cual indica plafon tipo estandar y GA-01 Acabados en Plafones.- 4157 el cual indica plafon resistente a al humedad, ¿Por el tipo de area se tomara como valido el plano GA-01 Acabados en Plafones.- 4157 a reserva de que se indique lo contrario? | , Se deberá de considerar el plano Ga-01 el cual nos indica plafón resistente a la humedad. .
- Puertas de Conteo y Valores | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-600 Puertas de Canceleria Nueva.- 4157, indica la colocación de las Puerta de Valores y de conteo como cancelería,¿Confirmar si es correcto o si se cambiará por puertas metálicas reforzadas de ser asi enviar boletin con especificacion y detalles?. | , Se invierte posición de puertas de aluminio y reforzada, esto sin incrementar adicional al suministrar puerta reforzada metálica. El boletin en cuestión es el siguiente: Bol # 4 Puertas aluminio y reforzada, valores y cajeros.- 4157 .
- #46 Acabados en muro de trastienda | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En el muro de trastienda se indica rodapie de triplay a 3.66 mts de altura, sin embargo en reuniones recientes tambien se indicó laminado gris hacia vista al cliente, solicitamos apoyo para aclarar: del lado de bodegas solo se colocan triplay hasta 3.66 mts de altura? del lado de piso de ventas se coloca solo tablaroca con laminado gris en áreas expuestas a la vista del cliente? y . | , En área de trastienda se coloca triplay y en Piso de Venta sólo en las zonas con vista al cliente se coloca laminado gris. .
- Refuerzo estructural para bases de condensadores | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En planos estructurales ES-05, 06, 07 plataforma para condensador esta solicitando unos perfiles IR de 356mm, de trabe principal a trabe principal, se tienen instalaciones en forma perpendicualr lo que dificulta subir el perfil IR ya que de eje a eje son 12 metros aproximadamente, estas condiciones encontradas en campo resulta complicado realizar el montaje de dichos refuerzos. Se propone instalar los mismos perfiles IR de trabe principal a trabe principal como lo indica el detalle pero por arriba de cubierta para de ahí generar la base para cada una de las unidades condensadores , favor de confirmar si se puede llevar acabo esta propuesta. . | , De acuerdo a la propuesta enviada, en caso de realizarse se deberán ajustar las conexiones de viga propuesta a la trabe existente, garantizando que en su extremo la nueva viga no va a rotar y sobre este arreglo desplantar las nuevas columnas. .
- Puntos de anclaje cubierta | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En plano A102a trabajos en cubierta solicita completar los postes de anclaje, en plano indica que hay 23 instalados de 27, actualmente no se tiene ningun poste instalado como lo indicado el plano, adjunto reporte fotográfico de cubierta donde se puede observar que no hay puntos de anclaje. Favor de confirmar si se realiza la compra total de estos puntos de anclaje por medio de la contratista o se realiza por medio de compras, | , En el plano A-102a se índica la simbología A1 la colocación de postes de anclaje misma que se coloca en cada punto de anclaje en la cubierta y como se índica en la descripción el concepto se agrego el listado de suministros y y es el proveedor de compras el que suministra el equipo y contratista debe subcontratar al proveedor para colocarlos como se maneja en todas las obras de Walmart. Adjunto imágenes del plano A-102a y Listado de suministros.
- Puerta en preparado de frutas y verduras | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Para el área de preparado de frutas y verduras en el plano A-101 Planta Layout indica la entrada al área, pero en los planos A-601 Detalles de puertas y ventanas y A-301ª Detalles de puertas y ventanas no indica el tipo de puerta a llevar en la entrada de preparados de frutas y verduras. Adjunto imagenes. Favor de confirmar si se contara con puerta en esta zona y de que especificaciones seria. | , De acuerdo a lo publicado en Guías Mecánicas del 2021 en el acceso a Frutas y Verduras no lleva puerta ni cortina alguna, va totalmente abierta, como está dibujado en el Layout. Adjuntamos la imagen de la guía mecánica vigente mas actual y la planta de Proyecto donde se observa el mismo criterio. .
- Barrera de vapor en piso de ventas y exhibición de frutas y verduras. | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano A-100ª Acabado en pisos planta baja se indica que para el área de piso de ventas y la exhibición de frutas y verduras compete un piso API-2a el cual es denominado pavimento vinílico de la marca gerflor. Tenemos el entendido que cuando son vitrinas se aplica la barrera de vapor en un área de dos metros, pero en el plano A-100ª pareciera como si toda el área indica el llevar dicha barrera Favor de confirmar el área a donde se aplicará la barrera de vapor. | , Se debe considerar las áreas marcadas en plano A-100ª ACABADOS EN PISOS PLANTA BAJA, equivalente a un área aproximada de 1700 m2. Indicada en proyecto ejecutivo. API-2a: NUEVO PAVIMENTO VINÍLICO DECORATIVO,DE LA MARCA GERFLOR CREATION 70, MOD.EAST VILLAGE (0522) dry back. FORMATO 61 X 61cm. DE 2.5 mm DE ESPESOR Y CAPA DE DESGASTE TRASPARENTE DE 0.7 mmm. DEBERA COLOCARSE SOBRE UNA SUPERFICIE PREVIAMENTE AUTONIVELADA CON: AUTONIVELANTE BASE CEMENTICIO (UCRETE MF SISTEMA PARA PISOS DE 3 COMPONENTES, POLIURETANO - CEMENTICIO - AUTONIVELANTE) DE BASF MEXICANA. INSTALACIÓN DEL PISO VINÍLICO EN ZONAS HUMEDAS: 1) BARRERA DE HUMEDAD: SE DEBERA APLICAR EN PISO BASE DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES PUNTOS PRODUCTO RECOMENDADO: TechMVC MOISTURE VAPOR AND ALKALINITY BARRIER MARCA CUSTOM. 2) INSTALACIÓN DEL PISO VINÍLICO CON ADHESIVO BI-COMPONENTE. PRODUCTO RECOMENDADO: ULTRABOND ECO 975 MARCA MAPEI. 3) SELLADO DE JUNTAS O BOQUILLAS CON EL FIN DE EVITAR FILTRACIONES A BASE. PRODUCTO RECOMENDADO: MAPAFLEX MS CRYSTAL MARCA MAPEI. ADHESIVOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE DEL ACABADO EN PISO PARA CUMPLIR CON LA GARANTIA. EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN EL PROVEDOR DEBE CUIDAR ESPECIALMENTE EL PEGADO DEL PISO VINILICO A AMBOS LADOS DE LA JUNTA. INSTALACION DE SELLADOR PERIMETRAL: i) FLEXIBLE: EN COLINDANCIAS CON MUROS, COLUMNAS Y BUNKERS. PRODUCTO RECOMENDADO: MAPAFLEX MS 45 MARCA MAPEI ii) SEMI-FLEXIBLE: EN COLINDANCIAS CON ACCESOS A CLIENTE Y ACCESOS A TRASTIENDA. PRODUCTO RECOMENDADO: MAPEFLEX PU 21 MARCA MAPEI TRANSICIÓN ENTRE DOS PAVIMENTOS. EN CASO DE UNION ENTRE MATERIALES DIFERENTES O DIFERENCIA DE NIVEL ENTRE DOS PAVIMENTOS LA EMPRESA INSTALADORA PROPONDRA UN TIPO DE PERFIL DE TRANSICIÓN ADECUADO PARA AMBOS ACABADOS. PARA CUMPLIR CON LA GARANTIA DEL PRODUCTO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN CI-21-010, MANUAL DE ESPECIFICACIONES DE WALMART SECCIÓN - 09650 Y CDP-01.1 CRITERIOS DE DISEÑO. ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRASTISTA CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS INDICADOS EN LA TABLA DE PROTOCOLO GENERAL Y CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE PISO VINILICO GERFLOR. ANTES DE SU COLOCACION SE REALIZARA UNA PREVIA EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS SUPERFICIES; POR LA EMPRESA INSTALADORA PARA REVISAR LAS OPTIMAS CONDICIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON TODAS LAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN DE GARANTIAS DEL PRODUCTO. NO PODRA UTILIZARSE NINGÚN OTRO PRODUCTO QUE NO SEA AUTORIZADO POR EL FABRICANTE DEL ACABADO, PARA EVITAR ANULACIÓN DE LA GARANTIA DEL PRODUCTO. DEBERA COLOCARSE POR UN COLOCADOR CERTIFICADO POR EL FABRICANTE PARA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD GARANTIZANDO SU CORRECTA COLOCACIÓN. COORDINAR Y COMPLEMENTAR TODOS LOS TRABAJOS CON PLANOS DEM-02 DEMOLICIONES EN PISOS Y ES-201 PLANTA DE FIRMES. UNA VEZ COLOCADO DEBERÁN CONSIDERAR EL PROTOCOLO DE LIMPIEZA DESARROLLADO POR GERFLOR PARA WALMART MÉXICO INDICADO EN LA CI-21-010. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR EL PROTOCOLO DE LIMPIEZA UNICA AL TERMINO DE OBRA. SE MANTIENE LO INDICADO EN EL CDP-01.1 INTERIORES, DONDE SE INDICA QUE LA INSTALACIÓN ES POR PARTE DEL PROVEEDOR ÚNICAMENTE (GERFLOR), A TRAVÉS DE SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS, CON LO CUAL SI Y SÓLO ASÍ SE MANTIENEN LAS GARANTÍAS TANTO DEL PRODUCTO COMO DE LA INSTALACIÓN. .
- Informativo Trampa de pescados | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano GIS-01 Instalación Sanitaria Abarrotes y Servicios 1 para el área de servicio pescados preparado indica una trampa de escamas al centro del área. En el plano IS-03 Instalacion sanitaria detalles generales se encuentra el detalle para la trampa de escamas indica que la trampa seria de mampostería (muros de tabique, plantilla de concreto, losa de concreto, dala armada) con una tapa de concreto. Se tiene el conocimiento que para las áreas de preparados las cuales deben ser herméticas se ocupan las trampas marca PISA Universal y se colocan por la periferia; aunado a esto por proceso constructivo y tiempos de ejecución de las actividades de la etapa se coloca la trampa marca PISA Universal. | , APEGARSE A LOS CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROYECTO ENTREGADO DE ACUERDO AL DETALLE DE PLANO IS-03, YA QUE ESTE DISEÑO ES PARA UNA TRAMPA DE ESCAMAS Y NO DE GRASAS. ESTO NO GENERA NINGÚN ADICIONAL EN OBRA. .
- Puerta de alto impacto frutas y verduras | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En plano A601 Puertas de alto no está considerada la puerta por ingresar al área de preparados de frutas y verduras, favor de confirmar si llevamos o no la puerta en caso de que si debemos llevar la puerta favor de compartir detalle de la misma. . | , De acuerdo a guías, el área de preparados de frutas y verduras no lleva puerta de alto impacto. Adjunto captura de guía GP-06 FRUTAS Y VERDURAS. .
- RFI 97 Adherencia de acabado plástico a panel Durock | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los acabados de muro hasta 1.22 m en el comedor, indica laminado plástico Ralph Wilson sobre la hoja de Durock, se informa que la adherencia entre estos materiales no son adecuados, se intentará pastear el Durock, sin embargo el acabado plástico aun presentará burbujas aun cuando el pasteo quede lo suficientemente seco. Se recomienda colocar un triplay de por lo menos 03 mm de espesor (generando un costo adicional) sobre el panel de Durock para que el acabado plástico no presente problemas de adherencia. que nos indiquen que procede En proyecto indica colocación de durock y sobre éste, el acabado plastico, hasta el momento ya se tiene colocado el durock La solicitud fue para que nos aprobaran la colocación de triplay de 3 mm (muy delgado, aplicaría adicional) para recibir el acabado Ralph Wilson y no tener temas de garantía por generación de burbujas Para el caso de cambiar el durock por triplay de 12 mm, será adicional, ya que se tiene que retirar el durock para sustituirlo por dicha madera Comparto imagenes del durock colocado Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si debemos de retirar el rodapié de durock ya colocado y sustituirlo por triplay de 12 mm (adicional) o indiquenos que procede | , Respecto al laminado sobre superficie de muro en comedor, este deberá colocarse triplay de 12mm en lugar de panel cemento y no sobre este ya que se generara en escalón en el cambio de material en muro, lo cual no generaría aun adicional ya que se estaría sustituyendo el panel cemento por triplay. . , De acuerdo a lo comentado por ustedes, de que aun así será un adicional el retiro y colocación de triplay; para no generar mas trabajos por el retiro de panel cemento, seria la colocación del triplay de 3mm sobre el Durock para colocar el laminado. .
- Sistema de señalización en pavimentos | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo con la actualización de señalización de pavimentos con fecha de 22 de marzo de 2022, se deja como única alternativa el sistema de multicomponente (Sistema Epóxico-Poliuretano), sin embargo, en el plano 5702 C-14 PLANO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL se indica que en el cajón de estacionamiento para discapacitados la especificación difiere de lo que se menciona en dicha actualización, la especificación es la siguiente: Esp. Div.09, Sección 09900. Dicho lo anterior, se solicita confirmar cuál será el criterio a seguir para la ejecución de la señalización de pavimentos | , Se comparte el boletín BOL-03_ ESPECIFICACION DE SEÑALIZACION, el cual se solicitó para complementar lo indicado en el Manual de especificaciones de Walmart Sección 02 Trabajos de predio y Obra exterior Division 02584 Señalamiento de pavimentos, de acuerdo al plano en proyecto C-14 PLANO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. El cual deberán implementar. Las especificaciones indicadas en Manual de Especificaciones de Walmart, sección 09900 Pintura - se especifican las generalidades. . Por lo que se tendrá que aplicar la señalización de acuerdo a lo indicado en proyecto complementando la especificación con lo especificado en Boletin 03. De acuerdo con lo indicado en Manual de especificaciones de Walmart Sección 02 Trabajos de predio y Obra exterior Division 02584 Señalamiento de pavimentos
- Descarga de drenaje pluvial | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano C08 Plano de drenaje pluvial indica trayectoria de la red pluvial de la unidad, pero no menciona hacia donde descarga; mas sin embargo en el plano C-03 Planta de conjunto si indica que la red pluvial descarga a un canal a cielo abierto lo cual coincide con lo que se tiene físicamente. En dicho canal pluvial se están conectando terceros fuera de la poligonal los cuales efectúan descargas sanitarias de un predio particular. Por lo cual se requiere saber si es correcto que el drenaje pluvial de la unidad descargue a este canal pluvial. Se adjuntan imágenes. | , Se deberá resguardar el arreglo actual del sistema de descarga de aguas pluviales y apegarse a lo indicado en proyecto, en referencia al desazolve de todas las líneas de drenaje tanto pluviales como sanitarias. .
- Escalera marina en tanque de tormentas | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano C08b Equipo de bombeo del tanque de tormentas indica que para tener acceso a dicho espacio esta existente una escalera marina; pero en sitio físicamente se encuentra una escalera de aluminio. Favor de confirmar si para este espacio se dejara la escalera de aluminio ya que por alcance la contratista general no trae el cambio; o se realizara una nueva que como tal si sea una escalera marina (herrería) y bajo qué criterios y materiales. Se adjuntan imágenes demostrativas | , La escalera de aluminio es la opción idónea para áreas con presencia de humedad. Y en respuesta, cuando en planos se indique existente no se considera trabajo alguno. .
- #48 Pintura para señalización de pavimentos | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . Se informa que se ha recibido la actualización mediante la CI para pintura de señalización horizontal en pavimentos con Acabado Poliuretano Brillante (se anexa el Documento). Se solicita VoBo para ejecutarse, genera adicional al contratista. . | , Se comparte el BOL-07 Esecificación de pintura para estacionamiento con la actualización de la especificación. .
- #49 Acabados de muro en walmart.com | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En plano A-401 , en la bodega de Walmart.com se indica muros M04 a 3.66 mts de altura. Sin embargo se tiene: 1. No se indica pintura en el muro existente de block (llega a 4.0 mts) y continua con tablaroca hasta llegar a la cubierta, se anexa foto. Se sugiere Continuar con pintura color blanco desde donde termina el color naranja. 2. Se indica rodapie de triplay solo a una hoja, ó 2 hojas a 2.44 mts? 3. No se indica zoclo vinilico. Se sugiere la colocación en la cara con tablaroca 4. Se observa la leyenda Malla antiestiba de metal desplegado pero no se indica dónde se colocará, solicitamos aclarar con un plano (boletín) actualizado. y . | , 1. No se indica pintura en el muro existente de block (llega a 4.0 mts) y continua con tablaroca hasta llegar a la cubierta, se anexa foto. Se sugiere Continuar con pintura color blanco desde donde termina el color naranja. En Plano A-401 se indica colocación de muro de panel de yeso a 3.66m del npt. Con pintura color naranja P27, favor de ejecutarse de acuerdo a proyecto 2. Se indica rodapié de triplay solo a una hoja, ó 2 hojas a 2.44 mts? Considerar dos hojas de triplay en sentido horizontal 3. No se indica zoclo vinílico. Se sugiere la colocación en la cara con tablaroca En Plano A-401 hay una nota en simbología que dice colocación de zoclo vinílico color gris en todos los muros de panel de yeso 4. Se observa la leyenda Malla antiestiba de metal desplegado pero no se indica dónde se colocará, solicitamos aclarar con un plano (boletín) actualizado. y . La malla antiestiba se coloca en la parte superior de las cámaras de refrigerados y congelados .
- RFI 85 Instalación para anexo navideño | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Favor de indicar si se debe considerar instalaciones o alguna preparación para instalar el anexo navideño (voz, datos, energía regulada) ya que en planos solo indica instalar un tablero de energía normal; | , Se comparte Boletin 85 Instalaciones Anezo Navideño considerando instalación de voz, datos y energía regulada, por otra parte se confirma que si se tendrá que desmantelar las instalaciones existentes del anexo navideño. .
- Servicios para mesa en sala de trabajo | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos ID-01 Contactos regulados, ID-04 Salida de voz y datos e IE-04 Instalación eléctrica de contactos vestíbulos nos indican que para la sala de trabajo en el mobiliario de la mesa se contaran con los servicios de contactos normales, contactos regulados y salida de voz-datos; se aprecia que indica que la alimentación viene colganteada baja en un extremo del mobiliario y hace cambio por piso. Se adjuntan imágenes Por favor confirmar si esto es correcto, si el mobiliario que estará en la sala de trabajo contará con alguna canaleta o power pool para albergar el cableado. Se adjuntan imágenes. | , La solución viene indicada en el plano A-406 OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES I, deberá ser por piso hasta llegar el mueble una vez en mueble se dejará las salidas y se conectaran con tubería licuatite a caja de conexión de mueble adjunto una imagen. .
- C-CUAUTITLAN-RFY 11 DETECCION DE HUMO | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . * Con respecto al proyecto de Lockers de Detección de Humo marca la colocación de Dispositivos en el muro del Eje “ D” el cual al modificar el proyecto quedarían sobre pasillo el cual sería un área común sin plafón. ( Si se dejara en esa Área es probable que con el tiempo tenga falsas Activaciones. ) La pregunta se colocan o se eliminan estos dispositivos. o la propuesta seria que estos Dispositivos se coloquen en la nueva Área de Lockers. * · Le comento que en estos momentos se tiene un avance del 80% para cerrar este circuito, si se requiere hacer la adaptación si se puede en estos momentos ya que posterior si se generaría un adicional. Quedo a tus ordenes en espera de tu pronta respuesta. | Si no genera adicional, se podrán reubicar a la nueva zona de lockers. De lo contrario deberá cancelarse la ubicación de los detectores sobre el pasillo y solo deberán instalarse sobre plafón en el área de lockers asignada.
- Solicitud de información para conductor de alimentadores de racks refrigeración | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Deacuerdo al plano IE-09 de la OC2 nos encontramos los alimentadores de los Racks A, B y C de refrigeración, referente a dichos alimentadores hemos recibido comentarios por parte del proveedor de refrigeración ya que el conductor para alimentador considerado en este proyecto, no puede ser utilizado en su tablero, principalmente en el interruptor, debido a que este no tiene la capacidad física ni espacio para recibir cable de aluminio MC3, a decir del proveedor de refrigeración este cable deberá ser de cobre, o en su caso indicarle a él, el cambio del interruptor y/o tablero en caso de aplicar. Quedo atento de sus indicaciones. | , El proyecto eléctrico es correcto, se incluye la tabla donde indica el interruptor colocado por proyecto, qué alimentador se consideró, el catálogo de dicho interruptor en lista de suministros, catálogo de interruptor donde indica cuantos cables aloja y finalmente imagen de diagrama de refrigeración donde solo indica capacidades de interruptor mas no modelos, por lo que en todo caso deberán colocar estos mismos interruptores en sus tableros para no tener ningún tema. Asimismo consultar el plano 3878 GR3 DIAGRAMA UNIFILAR. .
- PARRILLA 4 QUEMADORES COMEDOR | SM Oaxaca | Sam's Club | , EN EL PLANO GA30 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ABARROTES I NOS DICE QUE TENEMOS UNA PARRILLA CON 4 QUEMADORES NUEVA EN EL AREA DE COMEDOR DE ASOCIADOS NOMENCLATURA C03LP, SIN EMBARGO NO TENEMOS ESE SUMINISTRO EN SCOPE, FAVOR DE DEFINIRNOS DE QUIEN SERA EL ALCANCE, . | . revisando el scope cargado en tririga este si indica el quemador 4Q en comedor como se aprecia en la imagen adjunta. Por favor verificar que se este ocupando el ultimo scope cargado
- REFUERZOS ANGULOS ESCALERA FRONTAL | SM Oaxaca | Sam's Club | , EN EL CUARTO DE ASEO AREA BAJO LAS ESCALERAS DE LAS OFICINAS FRONTALES RETIRAMOS LOS MUROS PARA REALIZAR LOS NUEVOS ATRAS DE LA TARJA DE ASEO SIN EMBARGO NOTAMOS QUE EL PTR DE LA ESTRUCTURA DE LA ESCALERA ESTA DAÑADO Y LOS ANGULOS DE LA ESCALERA PRESENTAN MUCHA OXIDACION VISUAL, SIN EMBARGO EN LAS NOTAS DEL PLANO A100C INDICA QUE LA ESTRUCTURA DE APOYO DE LA ESCALERA SE REALIZARA UN LIJADO Y CARDEADO CON SU APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, FAVOR DE CONFIRMARNOS SI CON ESTO ES NECESARIO O BIEN SE DEBERA CAMBIAR EL ELEMENTO, ADJUNTO FOTOGRAFIAS. . | . Solicitamos se nos comparta un croquis de la estructura de la escalera en dicha zona ya que en sitio dicha estructura se encontraba posterior a un lambrín por lo cual no fue posible identificar dicha estructura, así mismo agradecemos el apoyo para la sección del PTR de la escalera afectada y fotos más amplias (más alejadas) para tener mejor entendimiento.
- CAMBIO DE MATERIAL CONDENSADOS DRENES EQUIPOS DE AIRE | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IS-05 PLANTA DE AZOTEA DRENES DE CONDENSADOS EN CUBIERTA para los drenes de condensados de los equipos de aire los indican en FO GALVANISADO CED. 40, por solicitud del área de mantenimiento SIMA y Operadora, solicitan se cambie el material indicado en proyecto ya que por estar cerca al mar la tubería de acero presentaría corrección, se propone cambiar esta tubería por tuboplus o pvc ced 40, este cambio no impacta ni genera algún adicional, solo se requiere el VoBo y autorización para el cambio de estos materiales, favor de confirmar si se autoriza este cambio, . | . Al momento del recorrido no se observó que las instalaciones existentes tuvieran un desgaste o corrosión por la salinidad de la zona, y derivado que la tienda se encuentra en zona sísmica se recomendó implementar los drenes de fierro galvanizado ya que presentan una mejor resistencia ante los movimientos telúricos, sin embargo no tenemos objeción al cambio a pvc hidráulico ced 40. si así lo recomienda la contratista, gerencia de obra y supervisión. Cabe señalar que se deberán respetar los diámetros y trayectorias marcados en proyecto y el cambio solo sera viable si esto no representa ningún tipo de adicional.
- 41 RFI INFORMATIVO COLOCACIÓN DE LOGOTIPO Y PINTURA DE MUNICIPIO EN TABLEROS DE BASQUETBOL | Cardenas Tulancingo | Walmart Supercenter | RFI informativo Referente a los tableros para las porterías de basquetbol y de igual forma para los tableros de las canchas de usos múltiples se hizo la solicitud por parte de la autoridad, mencionando que el color de los tableros se pitaría con colores referentes al municipio y se colocaría el logotipo del municipio de hidalgo, se adjunta boceto en Archivo en PDF para su información EN Notas y documentos. | Se confirma de enterado.
- REFUERZO DE ESTRUCTURA | BOD VILLAS DLA HACIENDA (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | EN BASE AL PLANO ES-09 REFUERZO DE ELEMENTOS SECUNDARIOS EN CUBIERTA, SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA INDICARNOS LA JUSTIFICACION DE LOS REFUERZOS INDICADOS EN EL PLANO, YA QUE NO SE CUENTAN CON CARGAS ADICIONALES EN EL PERIMETRO DE LA TECHUMBRE O SI FUESE EL CASO, QUE LA ESTRUCTURA ORIGINAL NECESITARA ESTE REFUERZO. | De acuerdo al CENAPRED la unidad se encuentra en zona de riesgo de granizo ALTO, por lo cual se colocan estos refuerzos para prevenir el riesgo de colapso por acumulación de granizo.
- RFI 10 Ratificación de alcances en Tanque de DIESEL | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA-3039, CEDULA DE EQUIPOS DE SUBESTACION ELECTRICA-TRANSFORMADORA – 9 “TANQUE DIESEL DE 5000 LTS EXISTENTE CONECTAR ESTE TANQUE DIESEL EXISTENTE A LA NUEVA PLANTA DE EMERGENCIA, CONSIDERAR TUBERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONEXIÓN”. Nos podrían ratificar el alcance del tanque de DIESEL ya que tiene 14 años instalado y se observa deteriorado, se adjunta fotografía. | de acuerdo a la visita que se realizo para el diagnostico no se observo fugas o fallas en el mismo, además el diagnostico de mantenimiento no menciona cambio y en la minuta de recorrido solo se indica revisar la capacidad para hacer cumplir la C.I. de litros necesarios de acuerdo a la zona. Por tanto no se realiza el cambio del mismo y se debe reutilizar.
- RFI 08 Nodo de datos y energía regulada – F y V | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS-3039 / ID-01 ENERGÍA REGULADA-3039 – área F y V, no indica energía regulada ni nodo de datos para bascula, nos podrían ratificar si se debe considerar y en su caso mandar el boletin. | Comparto a gerencia de obra los boletines para la instalaciones de frutas y verdurass, para la cotización correspondiente, previo a la ejecución.
- Especificación de zoclo en locales comerciales | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo aproyecto se indica en plano A-401 Acabados en Muros.- 4157 que en todos los muros de yeso se colocara zoclo vinilico de 10 cm en color negro, pero en plano A-407 Locales Comerciales.- 4157 se indica con nota 8.20 la colocacacion de zoclo vinilico de 10 cm en color gris north sea marca RW ¿Por lo cual se solicita se indique confirme si en el area de locales es la unica zona donde se cambia el color del zoclo como se indica con nota 8.20 o en su defecto se considerara la colocacion de zoclo en color negro? | , Se deberá de considerar el zoclo vinílico color gris como se indica en las especificaciones 09650. .
- Paso de gato en cuberta | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-102a Trabajos en Cubierta.- 4157 indica la nota PASO DE GATO 1.- “EL CONTRASTISTA ES RESPONSABLE DE LOS DESMANTELAMIENTOS Y NUEVO MONTAJE DE PASO DE GATO PARA TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, LA REUBICACION, LA COLOCACION COMO ESTADO ACTUAL Y LOS PASOS DE GATOS NUEVOS SE RIGEN POR LO INDICADO EN ESTE PLANO. SE DEBERÁ CONSIDERAR: DESMONTAJE Y MONTAJE, ASI COMO TORNILLERIA NUEVA PARA EL NUEVO SISTEMA DE ANCLAJE DE TODOS LOS PASOS DE GATO.” En el mismo plano sólo indica el desmantelamiento de un porcentaje de los pasos de gato, confirmar si se tendría que desmantelar el otro porcentaje para fines de impermeabilización y nuevo anclaje. | , Es correcto se deberán de desmantelar los pasos de gato existentes por completo, esto con la finalidad de impermeabilizar la cubierta de lámina, posterior a esta, deberán de volverse a fijar los pasos de gatos indicados como reutilizados y se colocarán los nuevos pasos de gatos como se indican en el plano A-102a. .
- Registros eléctricos para postes de alumbrado | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano de OC-01, CO10a PLANO DE ALUMBRADO EXTERIOR-4157 ¿Confirmar si es correcta la cantidad de registros en exteriores, ya que no se considera para la alimentación de algunos postes, y es necesaria para el mantenimiento de estos? | , Se está considerando recuperar los registros existentes para la canalización de alimentadores de postes de alumbrado, ya que en visita a la unidad estos funcionaban de forma adecuada. .
- Guía podo táctil | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-101d Señalizacion de Inclusion.- 4157 indica la colocación del piso podotáctil con 5 filas de guías lineales ¿confirmar si esto es correcto, ya que en las especificaciones “12001 consideraciones generales” indica la colocación de solo 3 filas de guía lineal? | , Es correcto se deberá de considerar solo 3 filas de guía lineal, se adjuntan boletines en trirriga con este cambio. .
- Alimentación hidráulica sala de lactancia | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano IH-01 Instalacion Hidraulica Red General - 4157 y plano IH-02 Instalacion Hidraulica Sanitarios - 4157, no se considera alimentacion hidraulica para para la Sala de Lactancia, cabe aclarar que en este cuarto existe la proyeccion de un despachador de agua y se esta considerando drenaje en plano IS-01 Instalación Sanitaria Red General - 4157 ¿Por lo cual se requiere la confirmacion si no se requiere se aclare y confirme si no se requiere servicio de agua en esta sala? | , En el plano IH-01 se indica alimentación de agua filtrada para el despachador de agua. .
- Drenaje en cuarto de limpieza | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano IS-01 Instalación Sanitaria Red General - 4157, se tiene el cuarto de limpieza pero no se considera descarga sanitaria ni coladera ¿Por lo cual se solicita se confirme si no lleva este servicio, cabe mencionar que al interior se tiene una alimentacion hidraulica? | , El cuarto de limpieza que esta junto a los sanitarios si cuenta con salida sanitaria esto se ve reflejado en el plano Is-01. .
- Anclaje de equipos de aire en cubierta | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a projecto ejecutivo especialidad aire acondicionado , no se indica la colocación de sujetadores de cable acerado para unidades de aire en cubierta ¿Confirmar si tiene que considerar? | , No es necesario indicar el cable de acero ya que no estamos en una zona de huracanes y esta es una especificación que aplica para ciertas zonas geográficas. .
- Casetas en estacionamiento | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | ¿Confirmar si se sustituirá la alimentación eléctrica de la pluma de acceso y/o casetas de tickets, ya que en plano no se indica en plano CO10a PLANO DE ALUMBRADO EXTERIOR-4157? | , No se sustituirá el cableado de las casetas de cobro existentes, se utilizara el actual. .
- Sistema Contra Incendio Plano Isométrico | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se solicita el apoyo ya que en proyecto ejecutivo no se cuenta con plano isometrico de la especialidad de Sistema Conta Incendio ¿Se solicita se envie este plano que no se tienen en proyecto ejecutivo? | , Se comparte el boletin del isométrico de Hidrantes del SCI. Bol # 6 Isometrico Hidrantes.- 4157 .
- RFI 25 Implementación de ducto preaislado CI-18-026 | Camino Huinala | Sam's Club | Con relación al proyecto de aire acondicionado HVAC se indica que todos los plenos y ductos de inyección de aire serán construidos de lámina galvanizada con aislamiento. De acuerdo a proyectos anteriores se ha proyectado la fabricación con ducto pre aislado de la marca P3 refiriéndose a la CI-18-026. De su apoyo para confirmar si en este proyecto no aplicará la CI-18-026 para el cambio de material a ducto pre aislado. | Las especificaciones de la instalacion de aire acondicionado indicadas en proyecto se basan en las ultimas actualizaciones y manuales de diseño proporcionados por walmart, por lo cual se deberá considerar el criterio indicado en proyecto.
- bastidor de cortinas enrollables | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-602a Puertas Enrollables de Accesos Nuevas.- 4157 ¿No indica detalle o alcance sobre el bastidor para las cortinas metálicas que tipo de bastidor se requiere para estas enviar boletin? | , Solo es sustitución de las cortinas metálicas, se conserva el bastidor existente. .
- RFI 26 Drenes de condensados | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo al plano IS-07 PLANTA DE CONDENSADOS DE LA OC-03 se indica la descarga de los drenes de condensados a canalón pluvial de las unidades paquete que se ubican entre los ejes A – D y se canalizan a la captación del tanque de tormentas. En visita semanal de gerencia de construcciones Walmart, indica que los desagües de las unidades paquete no deberán dirigirse hacia el tanque de tormentas y este deberá descargar a la red sanitaria como las unidades paquete ubicadas en los ejes E-H. De su apoyo para enviar boletín considerando que los drenes de condensados de las UPE de los ejes A-D descarguen a red sanitaria. | Se carga plano IS-07 con la modificacion solicitada por contrucciones de walmart.
- RFI 28 Muro Colindante Fraccionamiento | Camino Huinala | Sam's Club | Nos podrian indicar si se considerara algun tipo de pintura o acabado para el muro colindante sobre el fraccionamiento ILTAMARINDO, ya que el muro actualmente esta grafitiado e todo lo largo del fraccionamiento que colinda con el predio y proyeco no indica algun acabado. . | No se deberan considerar trabajos en muro colindante de fraccionamiento
- RFI-33 NIVELES DE ANDEN DE TRAILERS | Camino Huinala | Sam's Club | Con referencia a los planos ES-100 PLANTA DE CIMENTACION de la OC#02 en el área de anden de tráileres se tiene la construcción de un muro de contención MC-1 de la el cual su referencia de construcción al plano ES-101c MUROS DE CONTENCIÓN de los planos ISSUE, se indica el detalle donde se aprecia el remate de la rampa de anden de tráileres en una elevación de 48.11 contra el NPT de 49.00 el cual nos da una altura de 0.89m. Refiriéndonos a los planos y cortes de terracería plano C02d-PLANO DE CORTES de la OC-02 en la estructura numero 13a del andén, plano C09-PLANO DE TERRACERIAS indica la estructura de terracerías de 1.08m más con un NPT 48.48 ósea una altura entre NPT de tienda y rampa de 0.52 más De la misma manera en el plano estructural ES-102a CORTES DE RAMPAS, Para la rampa de andén de tráileres se indica un remate de piso terminado de 48.11 contra el 49.00 de huella de tienda, ósea una altura de 0.89m. En plano A407A-AREA DE ANDEN DE OFICINAS de la OC#2 en detalle #8 se indica una altura de 1.25 Mts entre el NPT de tienda y NPT de rampa de tráileres Basados a la altura de tráileres y proyectos anteriores la altura total del andén de descarga debería de ser de 1.25m como el indicado en plano A407A. De su apoyo para enviarnos las modificaciones de niveles para este anden. | Se actualizan planos estructurales y de terracerias, con las nuevas consideraciones del anden de camiones ( ES100, ES101c, ES-103, ES-301a, C02d,C02e, C09, C09f, C09g)
- RFI-34 Niveles de proyecto, escurrimiento pluvial | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo al plano de niveles de la OC-02 plano C05 PLANO DE NIVELES, sobre la AV. Julián Treviño Elizondo su elevación más alta a la altura del andén es de 51.40, esto verificado en sitio y de acuerdo al plano de condiciones actuales C01, respecto a este nivel la tienda queda aguas abajo 2.40m sobre la vialidad Julián Elizondo. Posteriormente la pendiente se dirige hacia el poniente llegando a una elevación de 50.00 npt justo en esquina con calle Ciprés donde posteriormente el sentido del desnivel se dirige hacia el norte, frente a lindero de la tienda. Se tiene que en los accesos de la tienda, acceso a andén, acceso de vehículos clientes, acceso clientes por calle ciprés estas rampas de acceso se encuentran con una pendiente hacia la tienda y no hacia la calle para el escurrimiento de las cuencas de agua de estacionamiento. Ejemplo: en el acceso sobre la calle ciprés se tiene una elevación 48.72 snpt y en la salida 48.49 esto sobre el rodamiento de calle Ciprés con una ligera pendiente de 3cm hacia el camellón conforme a niveles tomados en sitio y validando en plano C01. Tanto como en el acceso y salida se indica una rampa para rematar a una elevación de 48.15 para acceso y 47.90 para la salida. Debido a esto existe una gran posibilidad que los escurrimientos puedan ingresar al estacionamiento y de acuerdo a los niveles de estacionamiento, está pendiente para escurrimiento se dirige hacia el canal de concreto que se construirá de acuerdo al plano C08 que según proyecto descarga a la vialidad ciprés rematando a una elevación de 47.28 el cual se verificó y si condicen las elevaciones. Verificando el estudio hidrológico y el plano EHI-02 de los planos ISSUE existen recomendaciones por parte de responsable del estudio el cual indica realizar las rampas de los acceso con pendiente hacia la vialidad y posteriormente un “parte aguas” con remate al estacionamiento, esto para evitar que los escurrimientos de la vialidad de Julián Treviño y el escurrimiento total de la calle ciprés puedan ingresar al estacionamiento. Se realiza esta pregunta para su consideración e indicarnos que no se tendrá algún tema a futuro, también así confirmar si se realizaran las recomendaciones hechas por el estudio hidrológico. . | Se adjunta plano de niveles, con nuevas consideraciones para rampas (Plano C05)
- Protecciones de metal desplegado | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Confirmar alcances sobre protecciones de metal desplegado en el perímetro del sótano, así como de las cortinas metálicas, ya que en el proyecto no se menciona. | , Para la malla y cortinas del sótano se considera acabado en pintura como se indica en los planos A-200. .
- Acabado de muros de block | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En plano de muros A-401 Acabados en Muros.- 4157 y en el plano de locales comerciales A-407 Locales Comerciales.- 4157, no indica ningún alcance sobre los muros de block. ¿Confirmar si llevará lambrin y/o pintura? | , Los locales comerciales, en su respaldo de muro de block se considera dejarlos asi como están actualmente, para los locales comerciales nuevos solo se considera, plafón, muros divisorios e instalaciones. .
- Desbaste en area de transicion de piso kinkler | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano GA-02 Acabados en Pisos.- 4157 indica en nota 5 desbaste de piso de concreto para la colocación de loseta cerámica, confirmar si es necesario el desbaste o se podría realizar una pendiente para llegar al nivel de piso de ventas.? | , Se podrá realizar una pendiente en las zonas de accesos esto con la finalidad de no generar desniveles que generen tropezones. .
- Bases para ulas | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-102f Detalles de Cubierta.- 4157 las bases de los nuevos equipos de aire ULA, indica en los planos nuevas bases y reforzar estructura, sin embargo, en plano hay discrepancia ya que indica 2 tipos de bases una de herrería y otro tipo roof curb, aunado a esto no hay detalles para refuerzo de estructura donde se colocarán las ULAS. | , Todas la Ulas serán soportadas por el sistema Roof curv. .
- Subestación eléctrica | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el área de subestación, en plano A-607 Puerta de Rejacero.- 4157 indica en planta arquitectonica rejacero, y en plano A-603c Puertas y Divisorios de Malla Ciclonica - 4157 indica malla ciclónica en esta area se solicita ¿Definir con cual plano se procede para su ejecucion? | , Se deberá de tomar el plano A-607, ya que se rodeara la subestación por rejacero. .
- Cortina en anden de trailers | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-403a Detalles de Anden.- 4157 se indica en detalle 1 proteccion de anden de trailers existe una nota la cual con flecha indica cortina enrollable nueva o existente pero no define por lo cual ¿Se solicita se indique o defina si seran nuevas y en caso de ser nuevas asi quien las suministrara compras walmart o la contratista? | , Las cortinas de anden se consideran nuevas como se indican en el plano A-602, son suministradas por compras walmart e instaladas por la contratista. .
- RFI 006 PROYECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE TRAMOS PARA CONTRATISTA GENERAL Y CONTRATISTA DE MEDIA TENSIÓN. | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ Buena tarde. Haciendo referencia del RFI 005 de TRAYECTORIA DE MEDIA TENSIÓN con respuesta: Con respecto a dicha duda no existe ningún inconveniente en realizar la trayectoria como se indica en este RFI. Recurrimos a uds para que nos apoyen en la actualización de proyecto, por la trayectoria de media tensión que se incorpora al predio. Funja como soporte formal para ambas partes de la contratista general y la de media tensión. Por su apoyo , ... | Dentro de la carpeta de boletines, encontraran el plano IE-08 con la actualziación de las tayectorias.
- RFI 11 Alcances en locales comerciales | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar el alcance en locales comerciales, ya que en los planos que se tiene de demoliciones, en proyecto solo se visualiza cambio de plafón, por otra parte ¿se tendrá que considerar instalación sanitaria? | Se confirma que los locales comerciales se mantiene sin alcance en cuanto a reubicación de espacios, el alcance indicado en proyecto es cambio de plafón y salidas generales para alimentación hidráulica, aire y plafones.
- RFI#51 Altura vano de vano en puertas de acceso Tortilleria y Amasijo | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a los acceso de trastienda a tortillería y amasijo en planos A-603 y ALB-01ª, se indica que la altura de vano es de 2.10m y la altura de la hawaiana es de 2.10m dejando esta a ras de piso ocasionado que sea pisada por los carros y/o patines, se propone dejar el vano a una altura de 2.20m para que quede 10 cm despegado de piso la hawaina. | Debe ejecutarse la altura indicada en proyecto la cual esta de acuerdo a prototipo vigente, considerando que si la cortina esta a ras de piso no habría por que ser pisada por los carros y/o patines.
- RFI#47 Modulo de inclusión comedor de asociados | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al mobiliario de comedor en plano A-501 Detalle 06 se muestra la barra de comedor modulo de inclusión, pero no se muestra si habrá desnivel en el módulo de discapacitados Cabe señalar que la barra ya fue construida, ¿se deberá considerar un desnivel en este módulo? | Conservar la barra ya ejecutada y hacer caso omiso al boletin. Este RFI es aclaratorio
- 040 - Disposición de trampas de granizo en cubierta. | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano IP-02 Trampas de granizo en cubierta no se tiene considerado la cancelación del cambio de policarbonatos por lamina KR-18 conforme lo indica la OC- 01. Solicitamos se indique ¿como queda la distribución de las trampas de granizo? | a) las trampas de granizo se deberán colocar únicamente en las franjas sobre lamina KR-18, evitando colocar las trampas de granizo sobre los policarbonatos y su marco. b) Las trampas deberán colocarse con una separación de 3.60 mts entre cada uno de ellos como se indica en el detalle “A” de plano IP-02 TRAMPAS DE GRANIZO. c) La longitud de las trampas deberá ser de 2.30 mts como se indica en el detalle “A” de plano IP-02 TRAMPAS DE GRANIZO. d) Cada trampa se deberá realizar con lámina galvanizada cal 20 como se indica en el “A” de plano IP-02 TRAMPAS DE GRANIZO. En cuanto a las trampas de granizo te comento que anteriormente se teníamos 536 piezas y ahora conservando los skylight serían 383 pzas, existe una diferencia de 153 a la baja, lo que generaría una deductiva al contratista. Este RFI es aclaratorio y genera deductiva.
- Paso de gato en ULA nueva | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | No se considera nuevo paso de gato para la nueva ULA. ¿Se tendrá que colocar? | , Se deberá de considerar el complemento de paso de gato en la ULA que da servicio al local de bait. Como se indica en boletin Bol # 7 Paso de Gato en ULA. Local Bait.- 4157. .
- RFI#48 Interferencia faldón salchichoneria -amasijo | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al faldón de salchichonería y amasijo indicado en proyecto a 3.76m SNPT derivado de la renivelación de pisos el faldón donde cambia de dirección a salchichoneria se tiene interferencia de la estructura de tienda dejando una altura libre de 3.40m por lo que el faldón no tendría 1.20m Ponemos a su consideración adelantar el faldón a 1.50m despegado del muro para poder tener la altura requerida para que el faldón de construya a una altura de 3.76m Se anexa croquis | Considerar el faldón despegado del muro 1.50m y seguir considerando la altura del faldón como se indica proyecto. Este ajuste no genera adicional.
- RFI#49 Soporte para campanas | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a la instalación de las campanas de hornos se detecta que la estructura existente de ptr de 1” @3 mts aprox. No tendrá la capacidad de soportar las dos campanas de hornos que suman un peso en conjuntó de 205kg. Se requiere colocar un bastidor adicional soportado a la estructura del nuevo faldón y muro perimetral. Se propone utilizar PTR de 1 ½” cal 14 @1.50M Se anexa croquis de propuesta | En proyecto se indicaron soportería adicional para esta área en plano A-101k. Este RFI es aclaratorio
- Solicitud de información para ubicación de camaras cctv | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se obcerva un desfase de todas las camaras de cctv en el plano LP02 SISTEMA DE CCTV_280121 Quedo atento a sus indicaciones. | , Al momento de blindear plano se movieron los registros, cargamos el plano nuevamente no se modifico nada. .
- RFI#50 Altura de rieles de carritos | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a la instalación de los rieles de carritos, en plano A-401a del riel no coincide con el tope del carrito se detecta que la altura de proyecto indicada siendo este 10 cm al eje de tubo no coincide con el tope del carrito quedado debajo de este. Así mismo se requiere instalar un riel adicional para poder guiar la fila de carritos pegada a fachada ya que esta pegaría con las columnas del pórtico. Cabe señalar que estos elementos ya están fabricados. Se anexa croquis y fotografías. | La altura del topo esta conforme a QDP EX-32 Guía de Carritos con altura 10ccm a eje del tubo, respecto del riel adicional no considerarlo ya que el espacio es reducido para colocar este. Adjunto detalle
- #52 Ajuste de altura en estructura | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En proyecto se tiene la estructura a 3.48 mts, sin embargo la parte baja de las vigas quedan a 3.17 mts, el plafon del area de DELI queda a 3.0 mts quedando 17 cms , sin embargo hace falta espacio entre el plafon y el lecho vago de las vigas para alojar la charola 25 cms, y los ductos de aire de inyección y extracción 18 (45 cms) por lo que es necesario tener espacio libre de 70 cms. Se sugiere incrementar la altura de la estructura 55 cms para tener holgura de maniobra y realizar los trabajos. Se solicita VoBo para su ejecución. . | , En proyecto se tiene una altura de 3.59m npt. para la base, a lecho bajo de la viga quedaría un altura de 3.28m, como resultado tendríamos un espacio libre de 0.28cm no de 0.17cm como indica la RFI En el análisis del modelado de la plataforma enviado por ing. Israel se diseñó con una altura de columna de 3.40m por lo que bajo este análisis solo se aumentarían 0.32cm en cada columna de la base. . Bajo este análisis no representa ningún problema el incremento de altura
- #51 Muro exterior en cuarto de valores | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En el cuarto de Valores y conteo se tiene el hallazgo de muros de concreto que protegen el área anterior de cajeros bancarios pues colindan al exterior de la tienda. Estos muros de concreto no se indican en proyecto pues solo se considero demolición del lambrin de tablaroca Plano DEM-03. Una columna de concreto de los mismos es apoyo de la losa de concreto que da paso al mezanine. Se sugiere completar los muros con block en los vanos que quedaron de los cajeros bancarios, y cerrar el espacio con el muro de tablaroca como indica proyecto Plano A-401. y . | , Adelante con el cierre de los vanos en los cajeros con muro de block. .
- RFI 79 - SISTEMA DE POLIURETANO EN CAMARAS DE REFRIGERACION | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En relación a la respuesta del RFI 19 donde indicamos si es correcta la indicación de colocar sistema de poliuretano tipo aislante térmico en las áreas de las cámaras de preparados en la parte baja de la losa que se encuentra en el area del estacionamiento ¿Se colocara el sistema de poliuretano en estas zonas por la parte baja del firme de las camaras? | ES CORRECTO COLOCAR EL AISLANTE EN LA PARTE BAJA DE LOSA DESDE ESTACIONAMIENTO, EN AREA DE CÁMARAS, PREVIAMENTE VERIFICAR CON RELACIÓN INMOBILIARIA QUE SE CUENTE CON EL PERMISO.
- RFI 81 - CANCELERIA AREA DE CARNES | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al boletín 25 donde nos indican la portería del cancel, también nos hacen mención a la canceleria de esta area, en este boletín nos indican que todas las ventanas son corredizas y ninguna es fija, y en el plano A-601_PLANO DE CANCELERIA-PB - BA 3869 Cuernavaca nos indican que tenemos ventanas fijas y corredizas las centrales, esto considerando que por centímetros son mas pequeñas las ventanas del boletín con respecto al plano a-601 ¿Nos indican cual plano se tomara para la realización de esta canceleria? | SEGUIR ESPECIFICACIÓN DE CANCELERIA DE PLANO A-601
- Muro de block recibo | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En plano DEM 03 solicita demoler el muro de vigilancia indicado en la fotografía anexa en notas y documentos, al momento de inicar la demolición nos percatamos que existe un espacio que se tiene durock en ves de muro, este espacio es donde terminar el muro de block del mezzanine hacia el muro perimetral de la tienda este vano da hacia la escalera marina que se tiene para subir a cubierta, adejunto imgen de donde se tiene el durock. Para cerrar esteva o se propone realizar un muro de block ya que da a la interperie. Favor de confirmar si se realiza dicho muro o enviar detalle para el cierre de vano. | , Podrían apoyarnos con una referncia de la parte exterior, ya que no entendemos como es que hay un paso de luz, compartimos fotografías de la zona durante el desarrollo de levantamientos. INTERIOR EXTERIOR
- OXIDACION COLUMNAS | SM Oaxaca | Sam's Club | , en las columnas del área de perecederos, ahora nos encontramos desmantelando las cámaras y acabados de la zona, sin embargo notamos que las columnas del eje I3 y I4 presentan oxidación adjunto fotografías, como es remodelación no contamos con laboratorio para las estructuras (para realizar ensaye de corrosión y degradación de metales) , para verificar si el D.R.O. Nos puede ayudar con el dictamen de estas dos columnas, indicando que no generan un riesgo a futuro. | . Por las fotografías que nos mandan, no nos es posible realizar un diagnostico certero ni identificar totalmente las oportunidades de este hallazgo, solicitamos se pueda contactar a gerencia de obra a fin de realizar una reunión en conjunto con nuestro especialista en estructura a fin de obtener mayor información y en base a la reunión identificar las alternativas y soluciones. Quedamos atentos a sus comentarios en espera de su confirmación. .
- MEDIDAS PUERTA RECIBO | SM Oaxaca | Sam's Club | Buena tarde, con relacion al RFI puerta de recibo con ID 1023940 en la respuesta menciona que adjuntaran un boletin 04 pero este no se encuentra en la carpeta de boletines, nos ayudan adjuntar la informacion, . | . Ya se encuentra cargado boletin, en caso de no visualizarlo por favor contactar a la coordinadora de diseño Cel. (56) 3892 0179
- MULTIPANEL/ESTRUCTURA CUBIERTA | SM Oaxaca | Sam's Club | , CON RESPECTO A LA LIMPIEZA DE LA ESTRUTURA ESTA FUE DADA DE BAJA EN LA OC-01, AL IGUAL QUE EL DRYFALL, SIN EMBARGO ESTA CUENTA CON MUCHO POLVO Y ARAÑAS, POR OTRA PARTE EL MULTIPANEL TAMPOCO TIENE ALCANCE EN EL AREA INTERIOR Y ESTE SE ENCUENTRA EN ALGUNAS ZONAS MANCHADOS ADJUNTO REPORTE, FAVOR DE COMENTARNOS SI CONTINUARA SIN EL ALCANCE DE LA LIMPIEZA EN ESTRUCTURA O BIEN SE EJECUTARA ESTOS MONTOS FUERON DADOS DE BAJA EN EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATISTA, Y CONFIRMAR SI TENDRA ALGUN ALCANCE DEL MULTIPANEL INTERIOR, . | . Se hace mención que este alcance se dio de baja durante la OC1 debido a que no hay recurso adicional para este trabajo, por favor compartir si el costo esta dentro del pedido original de la contratista, en caso de ser así y no generar ningun tipo de costo adelante con la palicación, en caso de que no este considerado en el pedido original solicitamos el presupuesto para verificar si es viable la implementación e inyección de recurso.
- Muro Super.com detalles | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En plano A-401 Acabados en Muros.- 4157 se tiene para el muro de Super.com Solo la descripcion de colocacion de rodapie de triplay a 2.44 mts. de altura lo cual no es del todo claro se solicita se indique ¿La altura de muro a construir asi como los materiales de fabricacion y acados del mismo muro? | , Respondiendo a la petición del plano del área del walmart.com.super se atiende solicitud en el boletin Bol # 8 Walmart.com.super.- 4157. .
- Falta plano de area Super.com | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Por este medio y en base al plano 00-CS Hoja Indice - 4157 en el cual no se tine considerado plano especifico de area de Super.com ¿Solicito su apoyo para que nos compartan plano de esta area para revisar todos los detalles e indicar si se colocará piso vínico? | , En el área de walmart.com.super no se considerara piso vinílico, se considera piso de concreto como se indica en el plano A-402. Respondiendo a la petición del plano del área del walmart.com.super se atiende solicitud en el boletin Bol # 8 Walmart.com.super.- 4157. .
- CUARTO DE BASURA | SM CAMPECHE | Sam's Club | Derivado del recorrido con el departamento de store planing y gerencia de tienda nos hacen la siguiente solicitud. Dentro del cuarto de basura fabricar una división para poder separar la basura organica e inorganica, ya que en proyecto el cuarto de basura solo es para basura organica. Favor de indicarnos si esta solicitud se puede ejecutar o hay un requerimiento por parte de autoridad con la que se proyectó el cuarto de basura organica, para poder darle retroaliemntación a la gerencia de tienda. | . Los detalles para la construcción del cuarto de residuos peligrosos, lo pueden verificar en el plano C-03 detalle No. 2, 2a, 2b, 2c y 2d.
- RESIDUOS PELIGROSOS | SM CAMPECHE | Sam's Club | Fvor de compartirnos los planos A-600 referente a la construcción del almacen de residuos peligrosos. Dichos planos no estan cargados en trirriga. | . El cuarto de basura responde al diseño prototipo para les necesidades de este club, no es viable su partición para ocuparse como basura inorgánica ya que podría generar plaga, sin mencionar que el espacio, la refrigeración, puerta y acabados esta diseñado para el cuarto con las dimensiones descritas en proyecto
- INTERUPTORES AUTOMATIAZACION ALCANCES | Plaza Yuriria | Mi Bodega Aurrera | Para el proyecto de Automatización Emerson Requiere los siguientes Interruptores los cuales no estan en el proyecto, favor de indicar el alcance de estos ya que la contratista y los cuadros de carga no lo indican, esto es necesario para el proyecto de automatizacion 1- para alimentación de bobinas de contactores en cuarto eléctrico 1- para alimentación de equipo en cuarto de sistemas tablero ln 1- para equipo de medición en tablero TGE 1- para alimentación de equipo de medición en tablero TGN Adicionalmente falta nodo de datos en protocol de refrigeración. | , les informamos que el interruptor viene indicado dentro del tablero AA a solicitud de ahorro de energía. Respecto al nodo de datos de refrigeración en el RFI 1024602 se contestó que no viene considerado con base en las guías de WM
- RFI 80 - RESPUETA RFI 68 | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En respuesta del RFI 68 en el listado de suministro solo viene indicado un solo desconectador 3P-100 Nema 12 ¿Nos indican si el otro desconectador lo suministrara GNFR o la constructora? | Con respecto a esta duda la aclaro que ya se había dado respuesta, la respuesta anterior es la siguiente: Respecto a estas dudas le aclaramos que se deberá instalar para la freidora (FRE) el interruptor de 3P-100 NEMA 12, para el horno (H79E) un interruptor 3P-60A, NEMA 12, ya que al estar en la zona de tortillería el interruptor debe ser a prueba de polvo. Estos interruptores están contemplados en el listado de suministros. Los interruptores requeridos referente a este RFI son: - Para la freidora (FRE) el interruptor de 3P-100 NEMA 12 -Para el horno (H79E) un interruptor 3P-60A, NEMA 12 Estos interruptores fueron solicitados en listado de suministro. Marco en color azul los interruptores que se indican en listado de suministros en PDF, que le compartiré a gerente de obra por correo.
- RFI 77 - BASES Y REFUERZO PÁRA UP 11 Y UP 13 EN CUBIERTA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenas tatdes Derivado de los nuevos planos del boletín dado en el RFI 64 se nos indican nuevas bases para las UP 11 y UP 13 en el area de cubierta ¿Nos comparten detalles de la bases y refuerzo para estas unidades paquete | SE COMPARTE POR CORREO A GERENTE DE CONSTRUCCIONES EL BOLETÍN CON LA INFORMACION DE CONSTRUCCION PARA LAS BASES DE EQUIPO 11 Y 13. VER BOL. B-20220627-1 BASES DE EQUIPOS EN CUBIERTA
- RFI 75 - CAJERO BLU | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En relación al cajero automatico de la marca BLU nos comentan que este tiene temas legales con Walmart y no podemos mover este cajero de su ubicación, actualmente este equipo se ubica donde será la nueva area de IDF enfrente de línea de cajas, lo que se puede hacer es rodear el cajero con tablaroca y durock, reduciendo un 40% el area nueva del IDF ¿Nos indican cambios en el area del idf ya que por motivos legales no se puede mover el cajero? | DADO QUE CAJERO RED BLUE DEBE MANTENERSE EN LA UBICACION DE ESTADO ACTUAL, DEBERÁN AISLARLO DEL IDF CON DUROCK O TABLAROCA, SE ESTÁ REVISANDO COMO ADAPTAR EL ESPACIO EN CUANTO A TEMA ELÉCTRICO, SI ES NECESARIO SE AMPLIARÁ EL CUARTO, SE LES ESTARÁ COMPARTIENDO BOLETÍN EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA.
- 039 - Abatimiento puerta Sepaprosa Blindada | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano A-601 Tabla de puertas indica para No. 173 Abatible hacia afuera. Solicitamos se considere lo indicado en el CDP - 14 Sistemas de Seguridad en la pag. 27 Nota: El abatimiento de la puerta de valores siempre debe ser hacia dentro de la Unidad. El provedor autorizado no fabrica las puertas blindadas con bisagras ocultas con abatimiento al exterior. Se adjunta pag. 27 del CDP-14 Favor de validar la solicitud. | se valida que lo indicado en CDP - 14 Sistemas de Seguridad es correcto, el abatimiento debe ser hacia el interior.
- 042 UPS´s Sistemas IDF y MDF | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el Plano ID03 - Detalle de Rack de Sistemas y en el Listado de Suministro por Walmart, nos indica que los equipos a suministrar deben ser UPSs de tipo Rack y no tipo Torre como indica la ficha tecnica que nos proporcionaron, GNFR Walmart solo indican que seran suministrados 2 equipos del tipo torre para IDF, faltarian 2 para MDF, pero proyecto indica que deben de ser 4 UPS´s del tipo rack como indica proyecto para MDF y IDF. Nos apoyan para saber que tipos de UPS´s seran suministrados? | El proyecto se realizó conforme a la guía vigente y como mencionan el listado de walmart también menciona que debe ser tipo rack por lo que se debe verificar con GNFR que lo que van a suministrar sea de este tipo. Este RFI es aclaratorio
- 033 Interruptor para montacargas | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Equipo de diseño referente a los trabajos que se viene realizando para el armado de la subestación eléctrica, de acuerdo con el plano DUO 01 DIAGRAMA UNIFILAR, indica la colocación de un interruptor de 3x50 para el equipo de montacargas, se informa que para que el equipo de montacargas opera correctamente de acuerdo con sus requerimientos eléctricos (ficha técnica proporcionada BLT) este requiere la colocación de un interruptor de 3x100 AMPS, nos apoyan con sus comentarios. Así mismo nos indican si mandamos correo al área de compras para que nos apoyen a sustituir el interruptor en mención en el EDC. | Si bien la guía del equipo indica una corriente de arranque de cerca de 100A, el interruptor especificado en proyecto de 3x50A es el adecuado, ya que, de acuerdo a la ficha técnica del mismo, éste tiene la capacidad para suficiente para soportar esa sobrecarga al arranque. Se adjunta captura de pantalla de la ficha del interruptor especificado en proyecto con algunas notas en las que se muestra lo comentado anteriormente:
- ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS | SM CAMPECHE | Sam's Club | Referente al RFI 30, dentro de los detallles de construcción del almacen de residuos peligrosos indica que se aplique una pintura de esmalte epóxico tile clad II. Favor de indicarnos cual seria el color a aplicar de este esmalte epoxico. | Muy . El color es gris silueta SW1006/CMX1006.
- Guarnición de concreto para malla perimetral | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Proyectos Les comento al momento de colocar la malla perimetral nueva, encontramos que no existe una guarncion para fijacion de esta, el proyecto no marca realizar guarnicion nueva para este trabajo por lo que solicitamos boletin correspondiente para estos trabajos, este detalle es todo el eje trasero de la tienda el cual colinda con un terreno valdio, adjunto fotografias. | Considerar los muertos de concreto como se indica en el detalle #09 del plano AC-04b. Este RFI es aclaratorio.
- RFI#51 Reubicación de campana de hornos | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a la instalación de hornos se detecta que hay variación en las dimensiones proyectadas, por lo que se deberá recorrer las campanas de hornos 33 cm hacia el frente, ya que los hornos cuentan con campana de extracción integrada. Se anexan guías mecánicas de los equipos suministrados y croquis de reubicación. | Considerar recorrer los hornos hacia atrás alineándose con la fermentadora en la parte frontal, conservando la ubicación de las campanas de proyecto. Este RFI es aclaratorio
- RFI#53 Altura de muros de malla Ciclónica | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a los muros de malla en el mezanine en plano A-604 se especifica que tendrán una altura de 2.50. En sitio se tiene una altura en la parte baja de 2.10m y en la parte más alta 2.24m se propone que estos muros y puretas de malla se hagan en 2.20m para conservar una altura uniforme, así como el plafón de devoluciones. O en su defecto fabricar estos muros con alturas variables conforme lo permita las nuevas instalaciones y alturas libres debajo de estructura. Se envía fotos del área. | Considerar la altura uniforme a 2.20m, en el caso de la malla de devoluciones considerar la altura indicada en proyecto considerando la pendiente de la cubierta. Este RFI es aclaratorio
- RFI#54 Dcutos de AA en planta mezanine | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a los ductos de AA en mezanine indicados en plano IAA2 en ramal que va hacia la bodega con sección de 10x12” no se cuenta con altura suficiente para la instalación del ducto teniendo una altura libre debajo de la nueva instalación de refrigeración de 2.03m, dejando altura libre de 1.75m así mismo estos ductos pasan por los muros de malla ciclónica. Se sugiere recortar el ramal hasta el punto donde se tiene altura y dejarlo a 2.30m en la parte inferior. Se envían fotos del área y se anexa croquis. | Considerar el ramal del ducto de aire hasta donde de tenga altura de 2.30m. como se indica en el croquis compartido Este RFI no genera adicional.
- CONTACTO MUEBLE DE TELEFONIA | BA BOSQUES DEL VALLE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | . Este RFI es informativo, se requiere 7 contactos dobles en el mueble de telefonia los cuales se omitieron en el proyecto. Los contactos se realizaran a cuenta de la contratista sin generar adicional. | Enterados. Con fin aclarativo, el numero de contactos que se indico en proyecto esta conforme a guías de prototipo.
- PASADOR PARA BAÑO FAMILIAR | BA BOSQUES DEL VALLE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | . Este RFI, es informativo, el proyecto no considera pasador en baño familiar, este sera colocado por la contratista sin generar algun adicional. | En proyecto se indico el tipo de cerradura para Family Room en plano A-601. ,
- APAGADOR EN BAÑO FAMILIAR | BA BOSQUES DEL VALLE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | . Este RFI es informativo, el proyecto no contemplo apagador para el baño familiar, este sera colocado por la contratista sin generar algun adicional. | Enterados. Con fin aclaratorio, en las guías no solicita apagador en sanitarios.
- SUMINISTRO ACERO INOXIDABLE | BA ACOLMAN TEPEXPAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | . POR SUMINISTRO DE COMPRAS DEL EQUIPO DE ACERO INOXIDABLE UNICAMENTE LLEGARON 4 LAVAMANOS Y 4 TARJAS TRIPLE, DE ACUERDO AL LAYOUT TENEMOS 5 AREAS QUE SON: CARNES, SALCHICHONERIA, FYV, AMASIJO Y TORTILLERÍA. TENDRIAMOS PENDIENTE 1 LAVAMANOS Y 1 TARJA TRIPLE. | Es correcto el suministro de compras de acero Inoxidable, revisar plano “GA-030-MOBILIARIO ABARROTES FRONTAL-1828” en donde se indica que la tarja triple de salchichonería y el lavamanos serán reutilizados “ clave H41 Y H42 de tabla de equipamiento salchichonería”. Este RFI es aclaratorio.
- RFI#55 Reubicacion de Lambrin de tablaroca Mezanine | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al lambrin en mezanine sobre eje 2 indicado en plano de ALB-01 indica una altura de 2.60M. La altura libre que se tiene en el área es de 2.15m promedio aunado a esto se tiene las trayectorias de las redes hidráulicas, contra incendio y refrigeración dejando inutilizable el área. Se prono colocar este lambrin a 1.00m despegado del muro para la protección de estas instalaciones y dejar registro paso hombre para mantenimiento futuro. Se anexa croquis y fotos del area. | Considerar recorrer el lambrin librando las instalaciones, considerando paso hombre para mantenimiento a futuro. Este RFI no genera adicional
- RFI#56 Discrepancia cédula de cableado Amasijo | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En relación al IE-11a CUADRO DE CARGA 220V GP, GC, GM-3777 y GIE-03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA FUERZA Y CONTACTOS-3777. Nos indica para el circuito 30-GC que debe alimentar los siguientes equipos MG-64, atrapamoscas; MG-75, ozonificador; MG-71, germicida y DP, dispensador de papel En el plano GIE-03 indica dos cedulas de cableado para llegar al contacto final indica C-01 = T-16mm, 2-10 AWG, 1-10d y C-04 = 8-10 AWG, 1-10d. Del plano IE-11a solo existe un interruptor GC-30, por tema de la UVIE no se pueden conectar en una clema o borna de conexión (terminal) más de un conductor. Nos ayudan con lo que procede al respecto. | Se considera cedula 1 para todo el circuito 30GC, T-16mm 2-10 AWG 1-10d, y se debe considerar empalme en caja registro del mismo circuito para alimentar el germicida en el área de comedor, y asi tener solo un conductor en el borne del interruptor.
- AMPLIACION SANITARIOS BAE | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | Buena tarde, con relación a los trabajos en sanitarios de BAE; en proyecto nos indica que los sanitarios crecen con respecto a su acomodo actual, tomando parte de las oficinas de transportes. Para ello debemos demoler unos muros pero en uno de ellos, traemos canalizacion y cableado de sistemas; la contratista no trae alcance en esas partidas por lo solicitamos su valioso apoyo para que nos indiquen si se van a realizar esas actividades por parte del cedis o en su defecto se presente como adicional. Sin mas por el momento y esperando se encuentren muy bien reciban un cordial saludo. | Dentro del paquete de diseño liberado se encuentra la carpeta OFICNAS BAE 2021, en esta en el plano A-DEM-400-00-PLANTA DE DEMOLICION donde se indican los movimientos de la columna de instalaciones existentes, se comparte imagen.
- C-CUAUTITLAN-RFY 01 DEMOLICION DE PISO LOCKERS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | * De su apoyo con estas siguientes dudas con referente al Área de Lockers ( Etapa 1° ) + El proyecto me pide hacer un desbaste en Gral. en piso de 0.2mm hasta 0.6 mm * · Tema 1° el piso está muy fisurado en toda el área y bofo en ciertos puntos . / No se garantiza que el autonivelante no se truene ya que el área está muy fisurada * · Tema 2° hay varias oquedades en diferentes puntos de 0.5 cm hasta 0.50 cm x 0.7 cm de espesor, en esto que hacemos ?? Pregunta se cuela con concreto premezclado ? * · Tema 3° Ya tendremos alguna OC de esta Área ya que recuerde que la Área se reduce a lo ancho y se agrandaría hasta el muro del eje 4° y se colocaría un muro de Tablaroca o durock en el eje C * · Anexo reporte Fotográfico. | De acuerdo a la visita realizado en sitio se realizará el bacheo y la renivelación.
- RFI 09 Fachadas | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base a los planos cargados nos podrían ratificar que plano se ocupara A-200 PLANO DE FACHADAS-3039 o BOL-02 COLORES EN FACHADAS-3039, cabe hacer mención que el plano cargado como BOL-02 COLORES EN FACHADAS-3039 no se visualizan las imágenes adjuntas al plano | Se deberá considerar los plano A-220, A200a con fecha del 13 de mayo de 2022 y que corresponden a la orden de cambio 2 de ajustes en alcances por requerimiento de autoridad. En estos planos se indican los colores, adosados y alcances que deben considerarse. Respecto al boletin 2, está cargado en la carpeta de boletines que se emitió para el proyecto anterior realizado en 2020, esta carpeta no corresponde a su proyecto 2022 y tampoco se ha emitido algún comunicado para que la consideren, esta carpeta no deben considerarla.
- RFI 13 Contacto emplayadora F y V | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano GIE-01 CONTACTOS PREPARADOS-3039 en área F y V, no indica contacto para emplayadora, nos podrían ratificar si se debe considerar o se tendrá que tomar contacto de los que indica el plano. | el circuito 41GC es para esa finalidad, ahí se puede considerar la salida para dicho equipo. En cuadros de cargas así esta considerado ese contacto.
- Cortinas local bait | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a OC-02 se indica en plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-SC PERIFERICO CUAUTITLAN-4157 la instalacion de over head en el acceso a local bait esto como si el local estubiera delimitado por cortinas , ¿Por lo cual se solicita se ratifique si el local llevara cortina ya que en nigun plano arquitectonico lo indica y de ser asi enviar boletin con especificaciones de estas? | , Se confirma que el local lleava cortinas, ya se encuentra en boletines la actualización del proyecto Bait con la información solicitada. Favor de revisar el plano A-421g Detalles Generales Bait – 4157 que se encuentra actualizado en la carpeta de boletines. .
- Local Bait | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Respecto a los trabajos de los locales comerciales en el plano “A-421C – ACABADOS EN MUROS BAIT”, se nos especifica un nuevo muro de panel de yeso el cual colindara con el local Inbursa, en la simbología se nos indica la colocación de refuerzos de madera para unos espejos de 6 mm. Sin embargo no hay detalle o un corte hasta que altura se colocara, se propone colocar en toda esa cara del muro el refuerzo de madera abarcando todo el ancho y hasta la altura del nivel plafón el cual indica a 4.00 m. (Se adjunta croquis del muro y refuerzo que se menciona) Por otro lado y en el mismo local de Bait en el plano A-421E DETALLES GENERALES BAIT, se indican en los detalles 3 celosías que irán colganteadas, dichas celosías indican que son elaboradas con un bastidor de PTR de 1” y forradas con alucobond, nos ayudas confirmando si los bastidores los elaboramos o serán suministrados por proveedor de Wal-Mart. | , Ya se encuentra en boletines la actualización del proyecto Bait con la información solicitada. Favor de revisar el plano A-421g Detalles Generales Bait – 4157 que se encuentra actualizado en la carpeta de boletines. Con respecto a la duda de las celosías colganteadas esa información se encuentra en los siguientes planos: A-421b Acabados en Plafones Bait – 4157 A-421f Plano de Mobiliario Bait – 4157 Tambien actualizados en la carpeta de boletines .
- refuero o bastidor para espejos Local Bait | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-421c Acabados en Muros Bait - 4157, no se menciona el tamaño de los espejos, ni se menciona algún refuerzo para la fijación, ¿nos pueden indicar qué medidas tendrán y enviar algún detalle para su fijación? | , Ya se encuentra en boletines la actualización del proyecto Bait con la información solicitada. Favor de revisar el plano A-421g Detalles Generales Bait – 4157 que se encuentra actualizado en la carpeta de boletines. .
- ES 400 RACK DE CONDENSADORES | CHIHUAHUA | Sam's Club | REFERENTE A LOS PLANOS ES 400 RACK DE CONDENSADORES Y PLANO A 401 RACK DE CONDENSADORES B , SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN PROYECTO DE REFRIGERACIONDE LA OC 2 MANEJAN UN TERCER CONDENSADOR POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU VALIOSO APOYO PARA QUE SE NOS COMPARTA LA ESTRUCTURA DE PERFILES Y SI ES CORRECTA LA UBICACION INDICADA EN PLANO GR 4 HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE EN PLANO GR 4 CUARTO DE COMPRESORES PARA REFRIGERACION SE INCLUYE ESTA BASE ADICIONAL INCLUIDA EN OC 2 | . El proyecto de refrigeración de la OC 2 Win in fresh, solo considera 2 condensadores, cuyas bases se encuentran en los planos ES 400 RACK DE CONDENSADORES Y PLANO A 401 RACK DE CONDENSADORES B, no es necesario un tercero. El plano GR4 CUARTO DE COMPRESORES PARA REFRIGERACION menciona que el condensador ubicado en la intersección de los ejes “J” y “10” da servicio a los protocool “A” y “B”; el condensador ubicado en la intersección de los ejes “J” y “9” da servicio al protocool “C”. Como indica el plano GR6 LAYOUT PARA REFRIGERACION, solo se requieren 2 condensadores.
- VENTILADORES DE EXTRACCION EN MURO | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , pido de su apoyo para definir que alcance se tiene para los ventiladores de extraccion del muro (panaderia-anden de carga), si se realiza desmantelamiento y cierre o si se concervan nos podrian definir la instalacion electrica. | Los Ventiladores se conservan y se les da mantenimiento como se indica en los planos A201-TRABAJOS EN FACHADAS GENERALES-3177 y A201-TRABAJOS EN FACHADAS GENERALES-3177 y de acuerdo a la llamada realizada el 14 de Junio con supervisión.
- NODOS FALTANTES | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | De su apoyo, respecto al plano ID-04 indica contemplar un nodo para el equipo Rack de refrigeracion, sin embargo en proyecto tenemos contemplados dos equipos, por lo tanto la duda es como daremos el servicio de monitoreo a la segunda unidad? Asi mismo surge la duda en el mismo plano ID-04 respecto al reloj checador ya que no identificamos el nodo para este equipo y tampoco lo encontramos en el listado de suministro. | Nodo para el equipo Rack de refrigeracion: Con respecto a las salidas de nodos para el sistema de refrigeración te comento que de acuerdo a la guía mecánica vigente que aplica para el desarrollo de ese proyecto no se contemplan salidas de datos en el plano ID-04 para ese fin, mismo que se revisó y confirmo en las capacitaciones que se llevaron a cabo por sistemas en año pasado. Si bien se tiene la nota en plano que se tiene que considerar será por parte de la contratista en caso de necesitarla el sistema de refrigeración. Reloj checador: se actualizan los planos ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS-3177 y IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-3177, indicando la alimentación
- CALOSIA PANADERIA | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | ME PODRIAN EN DAR VISUALIZACION DEL DETALLE PARA LA CELOSIA MARCADA EN AREA DE PANADERIA , YA QUE PROYECTO SOLO NOS INDICA QUE LLEVAMOS UNA CELOSIA DE METAL DESPLEGADO. SIN EMBARGO NO CONTAMOS CON EL DETALLE | Como se aclaro en las dudas de concuro 1451050 y 1445976: Se comparte en carpeta BOLETINES CONCURSO la especificación de la Celosía de panadería, esta deberá de ser suministrada e instalada por la empresa Contratista. La contratista deberá de adquirir la celosia (DED-07) con el proveedor autorizado por WM: Diseño estructural decorativo (DED) tel 5543405445 Correo: o.pesa@live.com, arsimg_25@hotmail.com Se comparte el listado de dudas de concurso con la supervision por vía correo electrónico
- PUERTAS DE MEAL SOLUTION Y PREPARADOS | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , DUDA PARA EL ACCESO A MEAL SOLUTION Y A TORTILLERIA POR PISO DE VENTAS, LOS PLANOS NOS INDICAN QUE NO TENEMOS PUERTAS NI HAWAIANAS, ES CORRECTA ESTA INFORMACION DE DEJAR SOLO EL VANO DE ACCESO. QUEDO PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS | Es correcto esta áea no cuenta con puertas, favor de revisar la guía de prototipo GP03
- RFI 119 Medidas de bunker de quesos y carnes | Zibata | Walmart Express | . Comparto medidas del bunker de quesos y las vitrinas de carnes Adjunto archivos en la pestaña de notas y documentos ¡! | Quedamos enterados de la información proporcionada, realizaremos el detalle para compartirlo con el equipo de Frost Troll y regresamos con comentarios.
- RFI 118 INFORMATIVO canal pluvial | Zibata | Walmart Express | En recorrido con Arq. Ricardo Nuñez y Arq. Carlos Maya, se indicó que el canal pluvial de la Berma intermedia se realizara conforme al boletín 30 y no conforme a lo liberado en AQUAA ya que el detalle de AQUAA es mas invasivo al talud, al realizar corte al recubrimiento, excavación y sobre excavación al cimbra en el berma, teniendo una oportunidad a futuras filtraciones al interior del talud. Se respetan las dimensiones lo único que cambia es 1 cara del canal inclinada a la pendiente del talud. ¡! | Quedamos enterados del cambio
- RFI 115 Lambrin en área de carritos | Zibata | Walmart Express | De acuerdo al recorrido del día de hoy 29/06/22 indica eficiencia operativa que se debe de colocar un lambrin de piso a plafón para cubrir el block en el área de carritos, favor de compartir el boletín correspondiente ¡! | Se comparte plano: BOLETIN 41 Lambrin en Pórtico de acceso
- RFI 110 Plano estructural para cubrir equipos en techumbre | Zibata | Walmart Express | ¿Me apoyan con el plano estructural o el detalle de fijación de la lámina para cubrir los equipos en techumbre? En la pestaña de notas y documentos adjunto autorización por parte del CAD ¡! | Con base a la Autorización por parte del Cad para realizar los trabajos, se informa que la Estructura para la fijación de la lámina ya se está trabajando por el especialista, la fecha de entrega es el día 8 de Julio. Favor de volver a levantar otro RFI para dar respuesta.
- RFI 101 Topes en anden de camionetas | Zibata | Walmart Express | Dando seguimiento al RFI 87, en la visita de Arq. Carlos Maya 16/06/22, comento que se vuelva a mandar RFI para su validación para considerar 2 vehículos en el área del anden. quedo atento a sus comentarios. | Se envía el siguiente plano considerando 2 camionetas en el andén -BOLETIN 39 Integración de 2 vehículos en el área del andén
- RFI 112 Barra de comedor | Zibata | Walmart Express | . Referente a la cafetería, nos pueden apoyar a compartir el boletín de la barra de concreto en el área del comedor. ¡! | Se comparte el siguiente plano: -BOLETIN 44 Barra de concreto en comedor
- RFI 113 Muro de servicios a cliente | Zibata | Walmart Express | De acuerdo al recorrido del día de hoy 29/06/22 indica eficiencia operativa que el muro de servicios al cliente crece al lecho bajo de estructura, se iniciaran los trabajos, favor de compartir el boletín correspondiente ¡! | Se comparten los siguientes planos correspondientes a la elevación del faldón de atención a clientes: -BOLETIN 43-1 Faldon en atencion a clientes -BOLETIN 43-2 Faldon en atencion a clientes
- RFI 114 Lambrin en sala de lactancia | Zibata | Walmart Express | De acuerdo al recorrido del día de hoy 29/06/22 indica eficiencia operativa se debe de colocar lambrin en el cuarto de sala de lactancia en el muro que mampostería de block, para facilitar la colocación de vinílico en ese cuarto, favor de compartir el boletín correspondiente ¡! | Se comparte el siguiente plano considerando Lambrin de panel de yeso en muro de mampostería para las áreas de lactancia, cctv y sala de juntas: -BOLETIN 42 Oficinas Posteriores
- RFI 108 Paso hombre en amasijo para subir al rack de compresores | Zibata | Walmart Express | entre la cámara de refrigerado de amasijo y la escalera marina para el rack de compresores en el área de amasijo se tiene un hueco, en la pestaña de notas y documentos adjunto imagen con nombre de *Hueco en amasijo* en obra similar WE Camino a Santa Rita se le hizo un paso hombre con madera y forrado en laminado, se adjunta en la pestaña de notas y documentos la imagen con nombre de *paso hombre* para su validación y aprobación. Aprobada por Gerente de diseño Erick Rivera Aprobada por Store planning Oscar Reyes Quedo atento a sus comentarios. | Se envía el siguiente plano considerando el cerramiento y paso hombre -BOLETIN 38 Paso hombre para acceso a Racks
- RFI 109 Losa tapa de Tanque de tormentas | Zibata | Walmart Express | Referente al tanque de tormentas, indica que la losa tapa cargara el peso de la base hidráulica, el peso de la losa de rodamiento y el peso de los vehículos que abarca en los cajones de estacionamiento. ¿nos pueden confirmar que la losa tapa esta diseñada para esta carga? Quedo atento a sus comentarios | El tanque de tormenta fue diseñado estructuralmente para soportar los rellenos y rodamiento acorde al plano AC-03 Tanque de tormentas arquitectónico, anexo (47 cm de base, subbase y rodamiento + 45 cm máx. de relleno en el punto más alto y disminuyendo a cero).
- RFI 107 Impermeabilizante integral en carcamos | Zibata | Walmart Express | . Referente al C-09f planta y detalle de carcamo pluvial, no indica la utilización de impermeabilizante integral ¿no se considera el impermeabilizante en el concreto? ! | En la carpeta OC4 Proyecto Pluvial Autorizado por AQUAA se cargaron los siguientes planos, considerando impermeabilización para la cisterna. -AC-01 Cárcamo pluvial arquitectónico -AC-03 Tanque de tormentas arquitectónico
- RFI 116 Solicitudes de eficiencia operativa | Zibata | Walmart Express | De acuerdo al recorrido del día de hoy 29/06/22 indica eficiencia que se realizara la reconfiguración de las siguientes áreas. Reubicación se alimentadores y mobiliario en amasijo Reconfiguración de self checkout Reconfiguración de Meal solutions y mesas de comedor Eliminación del cuarto de recursos humanos dejando solo el área de gerencia Reconfiguración en las vitrinas de carnes (la vitrina de 2 puertas solicitada, el proveedor indica que tiene un tiempo de 10 a 15 semana de suministro ya que es importación de España) este suministro sera post apertura Compartir exactamente la ubicación de la vitrina de berries favor de compartir el boletín correspondiente ¡! | Se comparte el siguiente plano con la ubicación de la Vitrina de Berries: -BOLETIN 40 Ubicación de Vitrina de Berries
- RFI 107 Reducción en alimentadores de interruptor. | Zibata | Walmart Express | Referente a los alimentadores del rack A y B, el proveedor propone una reducción ya que la zapata del interruptor no tiene la holgura suficiente para un cambio de zapatas con cable de 4/0. La UVIE no tiene inconveniente indica que se debe de colocar la nota en el plano, nos apoyan con este Boletín, los costos son absorbidos por el proveedor de refrigeración. En la pestaña de notas y documento comparto imágenes de la reducción y la respuesta de la UVIE | Se adjunta plano solicitado donde se ve la nota indicando estas zapatas: 3 ZAPATAS BURDY AYPO (Por cuenta de Frost-trol) -FP6 DIAGRAMA UNIFILAR DE REFRIGERACION WE ZIBATA
- RFI 76 - ALIMENTADORES GENERALES DE UP EN CUBIERTA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Respecto a la respuesta del RFI 64 donde nos indican que los equipos en cubierta se quedan en la posición de los equipos existentes, se tiene el tema que la constructora ya tiene cortado los alimentadores stabiloy a la distancia de las unidades paquete indicadas en el plano anterior, por lo que las distancias de los alimentadores ya no se ajustan a las reubicaciones que se indico en el plano del RFI 64 ¿Nos comparten detalles de los alimentadores generales de la UP en su nueva ubicación derivado del RFI 64? | SE COMPARTEN LOS SIGUIENTES AJUSTES EN EL PLANO DE ALIMENTADORES, VER BOL. RFI 76 Y BOL. RFI76a. LOS MARCADOS EN NUBE SE REQUIERE AJUSTE EN TRAYECTORIAS, PARA PODER APROVECHAR LOS CABLEADOS QUE YA TIENEN EN SITIO, SE ENVÍAN BOLETINES POR CORREO A GERENTE DE CONSTRUCCIONES.
- RFI 31 Instalacion Pluvial | Camino Huinala | Sam's Club | Revisando los planos de instalacion pluvial, se observa que el anden de camionetas no cuenta con nigun tipo de regilla pluvial, nos podrian compartir detalles ya que el anden de camionesta cuenta con contra pendiente hacia la plataforma de descarga. . | Se actualiza plano C08a, se agrega detalle (12) de la solucion para anden de camionetas.
- RFI 37 Referencia RFI 34 | Camino Huinala | Sam's Club | Nos podrian compartir plano C05 mencionado en RFI 34 ya que no se encuentra adjunto. . | Se adjunta plano C05 con lo solicitado en la RFI 34
- INTERFON DE PICK-UP | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO C-13 DE SEÑALIZACION POR RECONFIGURACION DE ESTACIONAMIENTO SE REUBICAN CAJONES DE PICK-UP, PREGUNTA. SE SOLICITA INTERFON NUEVO O SE REUTILIZA EL EXISTEN, COMFIRMAR ESTATUS. | R= El interfon que ya se encuentra instalado debe reutilizarse en la posición requerida para la nueva reubicación de tótems.
- 035 Referente a RFI10 Bodega abajo de Escaeras | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | equipo de diseño, referente al RFI 010 Bodega abajo de las escaleras, debido a las condicionantes de la tienda de falta de espacios en recorrido de obra Gerencia de Tienda-Construcciones- Obra, el gerente manifestó la necesidad de aprovechar ese espacio y por la operación misma de la unidad, por lo que se informa que se procederá a la colocación de una puerta y así como la aplicación de pintura en muros por instrucciones de la Gerencia de Construcciones. RFI informativo, cordiales | Enterados. Solo como aclaración, estos trabajos por parte de Diseño no fueron autorizados por lo que los adicionales que se generen deberán gestionarse mediante OT por gerente de Obra. ,
- RFI 18 Anuncios luminosos de locales comerciales. | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano A-300 PLANO DE CORTES-3039 – Detalle 3 Corte longitudinal 3 – 3´no se visualizan los anuncios luminosos de locatarios existente, por lo tanto: 1.- Se desmantelarán dichos anuncios luminosos, ya que el contratista no lo trae en su alcance 2.- Los propietarios de locales comerciales ya saben del alcance con su anuncio luminoso ya que proyecto indica nuevo faldón y no se considera reinstalación en proyecto. Nos podrían apoyar con este tema de favor | R= Considerar el faldón nuevo a partir del nivel +103.00 y hasta +104.50 a fin de no realizar el retiro total de anuncios que afecten a los locales comerciales. Del nivel +102.40 hasta el +103.00 dejar el tramo de faldón existente que es en esas alturas donde se encuentran colocados los anuncios.
- RFI 12 Luminario en Family Room | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-3039 indica en family room “LUMINARIA SUSPENDIDA TECNOLOGIA LED DE 31W DE CONSUMO 4000K, ILUMINACION INDIRECTA, 4FT (1.22MTS) DE LONGITUD. VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V, NO. DE CATALOGO:4SNLED-LD5-41SL-LN-UNV-L840-CD1-U”, cabe hacer mención que en esa área llevamos plafón, nos podrían ratificar que tipo de luminario se instalara. | Esta lámpara corresponde a tarja de aseo, así mismo se contempla iluminación a este cuarto de Family Room con lámparas de acceso de sanitarios. Se carga boletín para esta finalidad, en carpeta de boletines de obra.
- #56 Cortinas en línea de cajas y acceso de clientes | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En proyecto se indica colocación de cortinas nuevas en accesos de clientes y línea de cajas plano A-602b con alturas a 2.75 mts, sin embargo en sitio se ha realizado el levantamiento con el fabricante y se observa que las cortinas existentes cubren el vano de 4.13 mts de Altura, Es necesario modificar el requerimeinto en las medidas de las cortinas. Se solicita VoBo al respecto. y . | , Es correcto la altura de las cortinas debe ser 4.13m, adelante con el ajuste de la altura de las cortinas. .
- RFI 23 Puertas Sanitario asociados y family room | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano A-409b PLANO DE SANITARIOS ASOCIADOS-3039, no indica puerta alguna para las áreas, por otra parte en plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-3039 indica puerta en sanitarios de asociados y family room, nos podrían ratificar si se instalaran, en caso de llevar puertas nos podrían proporcionar el detalle para su fabricación. | Se confirma su colocación de acuerdo a lo indicado en plano A-600 en numeral 107 y 107ª.
- RFI 120 Servicios al cliente | Zibata | Walmart Express | Referente al boletín 43, la parte que se incrementa es el muro se servicios al cliente, no el faldón en semi circulo. Se platico con el Arq Carlos Maya el dia de hoy 05/07/22 confirmando lo mencionado. En la pestaña de notas y documentos adjunto una imagen para su visualización. ¿me apoyan con la correción de favor? ¡! | Se confirma que es el muro de servicios al cliente el que debe subirse hasta lecho bajo de estructura y no el faldon curvo.
- RFI 20 Acabado en muros existentes Oficinas – baños empleados (exteriores) | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar el acabado en muros de block existentes en pasillos (cara exterior de sanitarios empleados) y área de oficinas, ya que actualmente esta el área pintada, se adjunta foto | Todos los muros de panel de yeso nuevos y existentes se indican con nueva pintura blanca y zoclo vinílico así mismo se confirma que los muros de block se deben de pintar en el mismo color, sin embargo serán solo los que queden expuestos al pasillo de trastienda que en este caso son los muros del núcleo de sanitarios.
- RFI 22 Mesas de trabajo en Sala de capacitación | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Nos podrían proporcionar el detalle de las mesas de trabajo en sala de capacitación | Se carga en carpeta de boletines el boletín 5.
- RFI 21 Alcances de iluminación en fachada principal y lateral | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al estado actual de la unidad, fachada principal y lateral se encuentran 8 luminarios arbotantes de los cuales se desconoce el alcance en estos ya que en proyecto no se consideran, cabe hacer mención que estos se encuentran deteriorados y ya no prenden dichas luminarias. Por otra parte, en plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-3039 sobre el eje 11 nos indica la instalación de 4 luminarios tipo wallpack, nos podrían ratificar esta ejecución ya que por ser “pueblo mágico” el municipio no deja se instale iluminación fuera de contexto. | Los wallpacks que se indican en fachadas en el plano mencionado son los que se deben considerar para instalar, los demás se deben retirar y se consideran como instalaciones obsoletas. Esto es porque ne la fachada del eje A se trae iluminación LED nueva en los postes además de proyectores en los mismos y son suficientes para iluminar esta fachada. En cuanto al eje 11 también se indica proyectores en los postes mas cercanos y wallpack en las zonas más alejadas de postes.
- RFI 19 MInisplit en conmutador | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-3039, en cuarto de conmutador nos indica instalación de minisplit, nos podrían ratificar si se instala ya que los servicios de conmutador se llevan al Rack de sistemas. | 1.- Si ya no estarán los equipos del conmutador en ese cuarto no es necesario que se instale el mini split. Suponemos que se usará como bodega o será un espacio sin uso, por lo que no es necesario que se coloque dicho mini split. 2.-Favor de revisar si la tienda almacenará este minisplit o si se busca transferencia a otra tienda cercana.
- RFI 14 Instalaciones especiales en FAMILY ROOM | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano LP04 SISTEMA DE DETECCION-3039 – Family Room no se consideran dispositivos, nos podrían ratificar si se deben considerar y en caso de que se tenga considerado verificar el suministro con compras WM | En family room no se contempla salidas de instalaciones especiales, esto de acuerdo a guías mecánicas de prototipo.
- 039_CALIBRES DE CONDUCTORES DE BAJA TENSIÓN | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-07 DISTRIBUCION ALIMENTADORES con fecha del 28/Feb/2022 05:35 horas muestra conductores de cobre del calibre 250 (cu) en el arrego del interruptor principal, trasferencia, por lo que la contratista sugiere dejar los cables del calibre 500 de aluminio de su versión de la fecha del 11/Feb/2022 04:05 PM ya que considera que son equivalentes para la capacidad de KV. Por lo que se solicita su valoración a la petición | Conforme a los cometarios de la UVIE deben ser los mismos materiales de zapatas y cables para evitar una reacción química en diferentes metales, siguiendo este comentario y para evitar el cambio de cable de aluminio a cobre, lo que tendría que validar que las zapatas sean para cable de aluminio, solo de esta forma se puede evitar el cambio de cable.
- 12.- LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN SANITARIOS DE ASOCIADOS | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde: Solicito su apoyo para confirmarnos que no se colocarán luminarias de emergencia en las siguientes áreas: * En la oficina de cctv. * En los sanitarios de asociados. * Se informa que la luminaria ubicada entre los ejes A-B, detrás de la cámara de congelados quedará obstruida por la mercancía del rack, para esta zona deberia de ser una luminaria de emergencia modelo aries 3/5. Sin más por el momento, cordiales. | En la oficina de cctv. No lleva por guía de prototipo ILU-02 En los sanitarios de asociados. No lleva por guía de prototipo ILU-02 Luminaria ubicada entre los ejes A-B: Esta luminaria se deberá reubicar de tal forma que se libre el rack de mercancías, pero no es necesario remplazo de modelo hay que recordar que su objetivo es alumbrar los pasillos donde existan salidas.
- 13.- ACABADO EN MURO DE TORTILLERIA, FRUTAS Y VERDURAS Y AMASIJO. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde respecto a su respuesta al rfi con el registro 1023835, comparto comentarios adicionales: Confirmamos que en la nota 11 del plano GA-80 se indica que llevamos un lambrin de Durock en los muros en donde llevamos glassboard, esta indicación no viene reflejada en planta, en las plantas arquitectónicas se consideró colocar el glassboard directo sobre el muro de block. Aun así, si realizamos el trabajo aplicando la nota 11 en los muros de block de amasijo, frutas y verduras necesitamos que nos indiquen después de este lambrin de Durock, como se colocará el glassboard, sobre el muro de block o sobre un enchapado de Tablaroca wr. Sin más por el momento, cordiales. | Favor de leer todas las notas, considerar sobre los muros de block de preparados la colocación de panel de yeso de 1/2 resistente a la humedad (WR)-09250 a partir de 1.20m S.N.P.T. hasta plafón y panel de cemento -09250 hasta una altura de 1.20m S.N.P.T., con acabado Glasbord-P Surfaseal acabado texturizado espesor 2.3mm -06610. No es un adicional
- 14.- Altura de cajillo en despacho de panadería. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde; En el plano GA-130 Plano de panadería se indica que se realice el cajillo del despacho de panadería a una altura de 2.30 m de altura y en el plano de plafones A-105 se indica a una altura de 2.40 m Nos pueden indicar a que altura dejarlo, de ser necesario hacerlo por avance de obra, se dejará a una altura de 2.30 m como los cajillos de grab and go. Sin más por el momento, cordiales. | Favor de considerar altura 2.40, como viene indicado en plano AGA-130ª y A-105. Grab and GO tambien es a 2.40 así como los cajillos sobre las vitrinas de refri
- 15.- Trabe para cámaras de congelados. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde; En los detalles para la losa o piso deprimido de las cámaras de congelados indican que llevamos una trabe de 32cm después de la madera tratada, el combo de las cámaras va 20 cm separado del muro de block que divide recibo y piso de ventas, me ayudan a confirmar que en esa área no se colocará trabe, que se ajustará a 20 cm o en caso de extraordinario de que se requiera para el buen funcionamiento de las cámaras, recorrer el combo de cámaras 15cm a la izquierda. Sin más por el momento, cordiales. | La preparación para piso deprimido debe considerarse dentro del perímetro de la cámara, la madera tratada debe aplicarse dentro del perímetro del piso deprimido, hagan el trazo, no es necesario mover cámaras, favor de respetar el proyecto.
- 16.- Sujeción de celosías de panadería. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde: Nos pueden ayudar con un detalle de sujeción de las celosías en el área de panadería, en el corte 4 del plano GA-130a parece que están sujetas a la Tablaroca, en caso de que no exista detalle dejaremos un cable calibre 1/16” desde cubierta. Sin más por el momento, cordiales. | Se pueden sujetar de la estructura portante como se menciona
- 17.- Entrecalle de aluminio después de laminado plástico. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde: En otros proyectos del mismo formato Walmart Express, en el rodapié de laminado plástico en el comedor, se está colocando una moldura de aluminio “U” como entrecalle y separación del acabado de Tablaroca, solicito su apoyo para indicarnos si debemos de colocarla ya que no viene indicada en los detalles del proyecto. En caso de que también se requiera colocar esta moldura en los rodapiés de piso de ventas favor de indicarlo. Sin más por el momento, cordiales. | Esto no es parte de los criterios de diseño o de prototipo por lo que no se deberá de considerar, favor concultar guía de prototipo GP-09 y GP-09a.
- 18.- Lambrin en área de preparado de frutas y verduras. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde: Les comparto unas fotografías de instalaciones principales hidráulica y red contraincendio que vienen de cuarto de bombas hacia la tienda, en proyecto se conservan por lo tanto se tiene que hacer un lambrin en el área de preparados de fyv, esto para no afectar la distribución del mobiliario en el área. Nos pueden ayudar con su VoBo para respaldar esta modificación. Sin más por el momento, cordiales. | Adelante con el lambrín para evitar movimiento de mobiliario. Adjunto captura de pantalla de la consideración de lambrín. Plano GA-80 Plano de cortes -3212-
- 20.- REGISTRO PARA VALVULAS DE SERVICIO | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde, solicito su apoyo: Debido al plafón que llevamos encima de las vitrinas de frutas y verduras a 2.40m, las válvulas para el servicio de las vitrinas quedan inaccesibles por el frente, tendremos que realizar un registro por cada trayectoria de vitrinas en los muros del amasijo conforme a imagen cargada en sección notas y documentos, solicito su apoyo para compartirnos boletín con detalle de dicho registro, en otros proyectos se ha dejado una puerta de 60x60cm con accionamiento de push. Sin más por el momento, cordiales. | No se consideraron los registros ya que la instalación es sobre muro, y las válvulas quedan sobre la vitrina dejando un espacio libre de 31cm para considerar algún trabajo de mantenimiento a futuro, siendo de 2.09m de altura de vitrina alta. Lo que se ha hecho en otras tiendas es dejar el hueco abierto ya que con la porteria de la señalización no es visible al cliente
- 19.- Estado actual de hidrantes | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde: Les comparto unas fotografías de las condiciones en las que se encuentran los hidrantes de bolsa de la tienda, los soporte están golpeados, algunos manómetros no sirven, nos pueden ayudar con su VoBo para cambiarlas y poder entregarlas en buenas condiciones. Sin más por el momento, cordiales. | Durante la etapa de desarrollo de proyecto los elementos señalados como dañados se encontraban en buenas condiciones: se comparte evidecia. De tal forma que la intervención de estos elemento deberá de hacerce por medio de una OT gestionada por el equipo de conservación (mantenimiento) o si la gerencia de ejecución WM lo aitoriaza el recirso se deberá de gestionar por medio de una OT u OCI eleborada por el equipo de ejecución WM. Revisando fotografías tomadas por contratista, se observan dos casos: 1. Bolsa inexistente para manguera de hidrante en piso de ventas: En fotografía en fecha del levantamiento si se contaba con ella. 2. Gabinete Metálico exterior en muro de cuarto de basura: en fotografía al momento de visita para diagnósticos, se observa la manguera existente, sin embargo en foto ahora se observa sin manguera y el gabinete golpeado. 3. En el caso de los manómetros también estos se encontraban operando correctamente. 4. En el caso de los soportes también se encontraban en buen estado
- 21.- Conexión de fabrica de hielo. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde: Solicito su apoyo actualmente la fábrica de hielo está conectada al rack de refrigeración existente, en el proyecto se indica que la fábrica de hielo se conserva, en los planos de refrigeración se indica que la fábrica es autocontenida suministrada por otros. Solicito su apoyo para confirmarnos que la fábrica es existente ya que no se indica en scope o listado de suministros su remplazo y también indicarnos como se realizará su conexión si es necesario que gnfr suministro una unidad autocontenida o que el equipo de rensa la conecte al rack de refrigeración por medio de un boletín. Sin más por el momento, cordiales. | La Máquina de hielos deberá de ser nueva y autocontenida, su compra se indica en el SCOPE de operadora. Favor de revisar este tema con Store Plannig para que nos comparta la ficha técnica de que maquina será la que llegará a la tienda y poder indicar la alimentación eléctrica requerida.
- 22.- Sala de descanso | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde; En el scope vienen cargados 3 sillones para la sala de descanso los cuales ya llegaron, en el último layout no tenemos identificada ningún área con este nombre, solicito su apoyo para indicar donde se colocara este mobiliario o si la gerencia puede decidir el área de destino. Sin más por el momento, cordiales. | Para esta unidad el equipo de EO planeación no consideró un área de descanso para asociados, por lo que este mobiliario deberá de ser transferido a otra tienda. Revisar el tema con el equipo de store planning y EO ejecución
- 23.- Sierra de carnes | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde: De acuerdo a ultimo scope cargado, se realizo la compra de una sierra con las siguientes caracteristicas. JESSICA SALAS CHABELI IXTA EQUIPO MENOR CARNES / PESCADOS 1000057880 Constructora de Básculas, S.A. de C.V. 400022708 Sierra de 3 hp. B mod. I 116 3 PZA 1 Solicito su apoyo para indicarnos la alimentación y el área en donde se ubicara este equipo, no viene indicado en los planos del proyecto. Sin más por el momento, cordiales. | Se comparte boletin BOLETIN RFI 1024999 - 0 - 23.- Sierra de carnes
- 24.- Cantidades de desconectadores NEMA 12 | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | : Solicito su apoyo para revisar las cantidades de desconectadores tipo NEMA-12 de proyecto, les compartí una imagen en la sección de notas y documentos en donde se puede apreciar que son 12 desconectadores, en el listado de suministros solo se solicitaron 11, ¿Nos pueden ayudar con su VoBo para que la contratista los suministre o para que GNFR reciba la modificación del listado de suministros? Sin más por el momento, cordiales. | Se verificó la información y es correcta la observación, favor de suministrar desconectador por medio de la contratista.
- 25.- Materiales para instalación de interruptores en subestación | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | : Solicito su apoyo ya que no contamos con un plano de subestación en el cual se indiquen las barras de cobre para interconectar los nuevos interruptores de la subestación junto con los ángulos de soporte, los interruptores no son ILINE, favor de confirmar que estos materiales para la correcta instalación de los interruptores los suministrará el contratista general. . | No realizamos ningún plano de subestación como solicitan puesto que no estamos cambiando equipos mayores dentro de la misma, para visualizar la información que piden se debe verificar el diagrama unifilar ya que solo se realizó el cambio de interruptores derivados del tablero general y que son de la marca SIEMENS.
- ANUNCIO VIPS | SM Oaxaca | Sam's Club | BUENA TARDE, CON RESPECTO AL PLANO C03 ANUNCIO ESPECTACULAR, Y FISICAMENTE TENEMOS EN EL POSTE ESPECTACULAR UN ANUNCIO DEL VIPS EL CUAL NO MENCIONA NINGUN ALCANCE ESTE SE MANTENDRA EN EL POSTE SIN ALCANCE YA QUE ES DE UN TERCERO FAVOR DE CONFIRMARNOS. . | . Debido a que el bastidor del vip’s es propiedad de un tercero no se consideró dentro de las partidas de mantenimiento. Durante la visita en sitio la estructura de bastidor de ambos anuncios se apreció en buen estado, lo cual se confirmó en el diagnóstico. El plano c03 ya indica trabajos de mantenimiento, cardeado y pintura únicamente para el bastidor del anuncio de sams club , poste principal y base.
- INFORMATIVO TAPIALES | SM Oaxaca | Sam's Club | , DERIVADO DEL DECALOGO PUNTO DONDE INDICA TAPIALES DE MULTIPANEL HASTA CUBIERTA SE INFORMA QUE POR COSTO SE REALIZARA DE ACRILICOS DERIVADO DE LA BUSQUEDA DE MEJORAR LAS DELIMITACIONES ENTRE OBRA Y TIENDA Y CONTAR CON UNA MEJOR VISTA PARA EL CLIENTE DEBIDO QUE ANTERIORMENTE ESTOS ESTAN EN CONCURSO COMO TABLAROCA A 2.44M Y PLASTICO HASTA CUBIERTA Y PARA CUMPLIR CON LOS PUNTOS SE REALIZARA ESTA MEJORA. | . Proyectos se da por enterados, siendo responsabilidad total de la contratista y gerencia de construcción la nueva configuración y autorización de los lambrines hasta lecho bajo de estructura.
- RFI 102 Salida energía regulada mesa de trabajo | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no está indicado salida de energía regulada para la mesa de la sala de trabajo, solo indica salida de datos y energía normal. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o se emitirá algún boletín para esta instalación | , De acuerdo a guías de sistemas no se indican contactos regulados en esta área, y si se indica la de contactos normales y de voz y datos, lo cual si se indican en proyecto. .
- PUERTAS EN VALVULAS DE SANITARIOS | SM Oaxaca | Sam's Club | , EN LOS PLANOS DE SANITARIOS ASOCIADOS NO INDICA LA COLOCACION DE UNA PUERTA PARA EL NICHO EN MURO DONDE SE ENCUENTRA LAS VALVULAS HIDRAULICAS, FAVOR DE CONFIRMAR SI TENDREMOS ESTE ALCANCE Y EL DETALLE O SE DEJE SIN LA PUERTA. | . Este detalle no era alcance original de proyecto, por tema de imagen se comparte BOL 07
- Instalacion de gas | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | Con respecto a la instalación de gas, se informa que se desmantelo como indica proyecto por contratista, Sin embargo, el proveedor de gas indica que la reutilizaría. La tubería retirada se entregó a la gerencia de la tienda y fue vendido. | quedamos enterados de que realizaran OT para la ejecución de proyecto
- RFI 104 Contacto normal para sala de descanso | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En recorrido con Eficiencia operativa, operadora, Store planning; se solicita la instalación de un contacto normal en la esquina de la sala de descanso. Se adjunta una imagen indicando la ubicación del contacto solicitado. Quedamos pendientes a sus indicaciones y/o boletines | , En guías vigentes de prototipo autorizado no se considera un contacto en la sala de descanso, por lo que la solicitud no procede. .
- RFI 101 Reubicación de instalaciones por PADUS | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la situación actual con PADUS Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen las nuevas trayectorias de las instalaciones que, de acuerdo al proyecto actual, cruzan por dicho local (sanitarias, hidráulicas, eléctricas, SCI, etc.) para ejecutarlas sin intervenir en dicho local | , Recien nos liberaron el layout con la actualización, estamos realizando la gestión administrativa para poder desarrollar la OC correspondiente, en cuanto se tenga lista se publicará de manera oficial en Tririga. .
- RFI 001 Actualización a prototipo 2022 | Punta Zero | Walmart Express | ¿Nos pueden informar si esta tienda tendrá la actualización del prototipo 2022? En la actualización de prototipo se tiene cambios considerables en las ingenierías. Les comento que el día 1 de arranque de obra se iniciaran con los acabados y al no contar con esta actualización nos afectaria considerable en los tiempos. ! | Esta tienda no tendra actualizaciones, se conserva con proto 2021, el proyecto se realizara con los ultimos planos emitidos cargados en tririga.
- RFI 103 Cancel para asistente gerencia | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En recorrido con Eficiencia operativa, operadora, Store planning; se solicita la instalación de cancel entre el pasillo y el área de asistente de gerencia, ya que en proyecto no está indicada. Quedamos al pendiente de indicaciones y boletín en caso de afirmarse | , El proyecto no lo considera porque el layout autorizado por operadora no lo indica y en su lugar contemplaron una mocheta, favor de apegarse al layout aprobado. .
- RFI 105 Contacto y soporte en sala de descanso | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En recorrido con Eficiencia operativa, operadora, Store planning; se solicita un contacto y un soporte para una pantalla que será colocada en una las esquinas de la sala de descanso. Se envía imagen de la ubicación de los elementos de esta solicitud; Quedamos pendientes a su respuesta/comentarios | , En layout autorizado por operadora no contempla la pantalla solicitada, por lo que la solicitud no procede. .
- RFI 106 Estado actual de banquetas | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se comparte un reporte del estado actual de las banquetas alrededor de la tienda, que si bien deben ser alcances por parte de la alcaldía, son daños que afectan a la circulación de los clientes de la unidad. que nos indiquen que procede | , Esa área se encuentra fuera de la poligonal de Walmart y pertenece a vía pública, lo cual no es alcance de este proyecto. .
- RFI 107 Color rejacero | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano C-10 Trabajos en exteriores, indica que se instale rejacero en zona de carritos y fachada posterior, sin embargo no indica el color de dicho rejacero. esta aclaración | , El color de rejacero serán en color Dorian Gray, como en la reja perimetral de estacionamiento. .
- RFI 108 Aclaración de circuitos para bombas recirculadoras y para servicios en ULAS | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Referente a las ULAS, en plano IE-07, de la revisión OC-03, y del boletín # 52 generado bajo el RFI del mismo No., los circuitos marcados para el control de los contactos de servicios y de los contactos para las bombas recirculadoras, son compartidas. Requerimos de su apoyo para que nos indiquen si el circuito de ambos contactos (contactos para servicio y contacto para bombas recirculadores) deben compartirse. En obras similares estos circuitos son diferentes, ya que el de las bombas recirculadoras son controladas por Danfoss (automatización) | , Se comparte Boletín 108 con el ajuste de los circuitos, ya que de acuerdo a comentarios de eléctrico la capacidad de los circuitos si pueden ser compartidas, pero si los recirculadores son controlados por ahorro de energía los circuitos tendrán que ser independientes y se tendrá que suministrar 2 interruptores por contratista de 1P-20A para el circuito 9LC y 7GC. .
- RFI 109 Trabajos no considerados en fachadas | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se comparte un reporte de trabajos que no están considerados dentro del proyecto respecto a las fachadas, para que nos indiquen que procede | , Les compartimos comentarios: De acuerdo a registro del estado de esta zona de fachada y entrada de estacionamiento no se encontraba en este estado, la cual posiblemente al realizar los trabajos de retiro de reja y demolición de muro se vieron afectados, la cual si será necesario la colocación de emboquillado o empastado ya que es panel cemento y botaguas y la pintura si se indica en proyecto, se adjunta imagen del estado de faldón antes de la remo, si fue parte de los trabajos de la contratista se tendrá que responsabilizar y reparar las zonas dañadas por los trabajos realizados. Del siguiente punto: El alcance para esta zona se encuentra en el plano A-200 fachadas en el concepto M-01 y M-02 la reparación de zonas dañadas. Del siguiente punto: El retiro de pintura suelta en superficie antes de aplicar pintura este es requerimiento basico para aplicar pintura y limpiar de polvo y materiales sueltos y de acuerdo a especificaciones Walmart 09900 Generalidades La superficie por cubrir deberá estar completamente seca, libre de aceite, grasa, polvo y de cualquier sustancia extraña que impida la adherencia del recubrimiento. Realizar los procedimientos de preparación y limpieza de acuerdo con las instrucciones del fabricante para cada condición de sub-estrato. Y de acuerdo a la tronera no se observa alguna dañada al parecer en una sola Del siguiente punto: Los trabajos de poda corresponderían a la alcaldía y además por temas de seguridad por los cables de media tensión. .
- RFI 112 Base adicional sobre estructuras de bases para Protocol | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano A-305, en los alzados, indica colocar metal desplegado de manera vertical bajo los equipos Protocol en un espacio de 58 cm que en la imagen se genera entre la base y el equipo. Sin embargo en los planos estructurales de dichas bases (ES-06, ES-06a y ES-06b) no se contempla ninguna base adicional para que el protocol se eleve 58 cm sobre la estructura general. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que es lo correcto en esta discrepancia | , En relación a ese RFI Base adicional para Rack de refrigeración esta no será necesaria colocarla y se colocaran los equipos de Racks a nivel de base, como se ha visto en unas unidades estas se colocan a nivel de piso de la base metálica. . Ejemplos de otras unidades
- RFI 113 Cambio tipo de arrocera | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la CI-22-020, indica que debe contemplarse el suministro de una arrocera eléctrica, de acuerdo al proyecto actual, se considera una arrocera con alimentación por gas. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que tipo de alimentación tendrá la arrocera que se suministrará a esta unidad, y en caso de que sea eléctrica, solicitamos el boletín respectivo para el contacto eléctrico con los detalles de cableado y circuito de donde se deberá alimentar | , Esta CI se emitió recientemente esta semana, las CI's no son retroactivas, el proyecto se desarrolló el año pasado conforme a guías prototipo y se indica instalación a Gas, además por scope se suministrara una arrocera a gas. .
- RFI 111 Aclaración de acabado en trastienda | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano A-100C de proyecto, se indican los acabados AP-15 y AP-06 para los pisos de trastienda-bodegas, en el plano ES-02 indica que el acabado con ashurado en cuadricula ortogonal debe ser reparación de juntas y grietas en piso existente, de acuerdo a especificación, AP-15, de plano Arquitectónico A-100C; sin embargo este acabado del plano estructural está abarcando los 2 acabados del plano A-100C; tomando en cuenta que el AP-06 indica aplicar Ucrete MF-BASF recubrimiento autonivelante de muy alta resistencia. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si el acabado AP-06 deberá sustituirse por el AP-15, de acuerdo al ashurado del plano ES-02. O indíquennos que procede | , De acuerdo a la OC3 en el plano A-100C es piso de bodega en el concepto AP-06 Reparación y limpieza de juntas y desbaste y colocación de autonivelante, el cual se cambió la especificación del nivelante en la OC3 por Ucrete MF-BASF RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE DE MUY ALTA RESISTENCIA, RESINA DE POLIURETANO DE MUY ALTA RESISTENCIA MECÁNICA. El cual la indicación en el plano ES-02 pisos hace referencia al concepto AP-15 del plano de pisos arquitectónico, lo cual no aplicaría este concepto, el acabado que se aplicara es el AP-06 del plano A-100C .
- #47 Propuesta de hornos de amasijo | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En referencia al RFI #36, se ha revisado la operación de los hornos con el proveedor de los mismos y gerencia de tienda para revisar los espacios necesarios para su instalación, mantenimiento y operación, se propone: 1. Ubicar alternadamente los 2 hornos y las 2 fermentadoras en el mismo espacio. 2. Se reubican las mesas y amasadoras cercanas a la tarja, estufon y laminadora 3. No es necesaria la campana de extracción para la fermentadora, asi como coladeras para los hornos giratorios. Se solicita VoBo para ejecutar y adaptar las instalaciones en su nueva ubicación | , Se revisó la propuesta con Eficiencia Operativa y no se aceptó, sin embargo nos compartieron la contrapropuesta considerando las separaciones para instalaciones solicitadas por el proveedor. Se carga en la carpeta de boletines el plano A-101a Lay out - 4109 con el arreglo autorizado. .
- #54 Pelicula y charola pasadocumentos en puertas de oficinas frontales | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | 1. A petición de tienda se solicita considerar la colocación de pelicula antireflejante en la puerta de acceso a las oficinas frontales debido a que el área esta frente a cajeros bancarios y expuesta a la vista desde el exterior. 2. Se solicita Indicar a detalle la fabricación de la charola pasadocumentos en la oficina administrativa pues en el plano A-600 no especifica el mecanismo ni dimensiones. | , 1. Adelante con la propuesta. 2. Se generó boletín con el detalle de la repisa de madera, ya se encuentra cargado en la carpeta de boletines para su consulta. .
- #55 Pintura en estructura y multipanel de eje 7 | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En referencia el RFI #7 Y #27 Se observa que no hay indicación para el acabado en la estructura y multipanel con vista al interior de piso de ventas en el eje 7, En sitio se observa pintura existente en tono amarillo claro (se anexa foto de la estructura). Se solicita confirmar sí se aplica pintura color blanco DRYFALL ó se mantiene como esta actualmente. . | , Para la estructuras se está considerando como acabado la pintura dry fall y para para el panel de la fachada considerar pintura de esmalte brillante P31 White Flour. .
- #58 Acabados en estructura y perimetro de tienda | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . Se observan los siguientes hallazgos y omisiones: 1- Las columnas en los ejes 7-A, 5-A, 3-G, 1-F no tienen acabado existente, pintura ni primer, se sugiere aplicar primer y pintura esmalte a todas las columnas. 2- La estructura de cubierta en bodegas se observa en su gran mayoria con puntos de oxidación del que no se tiene alcance la aplicación de DRYFALL (referencia RFI #40). 3- Se observa que en algunas zonas del muro de block perimetral el sello de la junta vertical necesita mantenimiento del que no se indica alcance en proyecto. 4- En la fachada exterior oriente entre el muro de block del eje 7 y el faldón se tiene una platabanda de durock existente del que no se indica alcance, se sugiere mantenimiento y acabado con pintura. Se anexa reporte fotografico de evidencia. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse. y . | , Se comparten respuestas: 1. Considerar el mtto. a las columnas, lijado y cardeado con aplicación de primer y pintura de esmalte 2. Considerar el mtto. a la estructura , lijado y cardeado con aplicación de primer y pintura dryfall, indicado en el plano A-300 3. De acuerdo a foto enviada no se ven en malas condiciones, con el sellador y la pintura será suficiente, pero si se necesita mtto aplicar una tira de respaldo hacker rod ö cola de rata y después de ello el sellador de poliuretano elastomerico – ESP 04420 4. En el Plano A-200 viene la indicación de aplicación de pintura, la platabanda es parte de la fachada y se deberá aplicar la pintura también .
- #59 Barandal en Mezanine | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En el mezanine se observa que al desmantelar las bodegas se hace necesario un barandal para reestringir el paso al hueco de las escaleras, se anexa foto del área mencionada. Se solicita VoBo para su ejecución. . | , Adelante con la colocación del barandal. .
- #50 Salidas de datos en HUB de farmacia | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En referencia al RFI #03 Y #14 se observa que faltan salidas de datos en el HUB de farmacia para una segunda computadora de red de farmacias, y la impresora que existe para conservarse ambos servicios como opera actualmente. Se solicita VoBo para realizar la instalación necesaria para la operación de tienda | , Adelante con el desarrollo de instalaciones, siempre y cuando sean para los equipos que actualmente tiene la unidad, no se deberán habilitar más. .
- RFI 002 Muros de Farmacia, Consultorio y Pickup | Punta Zero | Walmart Express | . Referente al muro de Farmacia, Consultorio y Pickup que dan a piso de ventas, se esta considerando el muro con una altura de 4.80 metros, sin embargo, estos muros deben de ir al lecho bajo de estructura que es a 6.46 metros aprox ¿Nos apoyan con el boletín correspondiente del cambio? !. | Solo se van a aplicar los criterios de proto 2021, que es conforme a lo emitido en el proyecto cargado en tririga
- RFI 110 Alto valor provisional en área nueva | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Por solicitud de gerencia de tienda, requiere que el área de consumos internos 2 (nueva área), se adapte el espacio para alto valor de manera provisional, dentro del área con malla se coloque tablaroca, se coloque plafón y las alarmas necesarias de manera provisional, fue comentado a eficiencia operativa durante su visita sin que se haya definido completamente. Requerimos de su apoyo para que nos indiquen que procede | , Por parte de Diseño la solicitud no procede, si la solicitud va en el tenor de formar parte de su proceso constructivo deberán validarlo directamente con Gerencia de Obra. .
- Puntos de venta de farmacia | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Confirmar si en farmacia tendrá módulo hub, de igual forma confirmar si sólo tendrá un punto de ventas, ya que actualmente están operando con 2 puntos de venta | , Validando con el equipo de Eficiencia Operativa Planeación nos indican que la unidad ya no contará con módulo HUB, lo que si aplicará es el segundo punto de venta, estamos en espera de que nos liberen el layout con esa actualización para generar el boletin de adecuacion de instalaciones. .
- Solicitud alimentadores de racks refrigeración | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los rfi anteriores Solicitud alimentadores de racks refrigeración , esta la opcion que da rensa para soluciinar el problema de los cables ; Se propone realizar el mismo arreglo que se tiene en SC AEROPUERTO Es decir, adicionar un tablero Himel y en su interior colocar barras de cobre para salir con un solo conductor hasta nuestro interruptor Este arreglo fue sugerido por el área de diseño | , Se mandaron 2 propuestas, una es cambiar el interruptor o bien hacer el arreglo que se indica en el Boletin 02 ya cargado en Tririga, que es lo mismo que se realizó en Aeropuerto, favor de realizar el ajuste. .
- Suministro de supresor de picos | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Nos pudieran indicar quien suministra los supresores de pico que llevamos en las diferentes areas . si el caso fuera que lo suministrara el contratista nos pudiera indicar las caracteristicas para que se consiga | , Respecto al supresor de picos que lleva la zona del white wall, lo ideal es que el suministro sea por GNFR (Compras WM), en caso de tener una negativa por dicha área, se deberá solicitar el suministro por medio del contratista, las carcaterísticas se indican en proyecto y listado de suministros. .
- Salidas de aire en locales comerciales | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De axuerdo a proyecto ejecutivo y OC-02 en la cual se indica en planos de aire IAL-02 PLANTA DE OFICINAS-4157 y plano IAL-04 CUADRO DE EQUIPOS-4157 en los cuales podemos apreciar que no se considera inyeccion de aire para los locales comerciales por lo cual se solicita ¿Confirmacion de que los locales comerciales no se les inyectara aire ya que tampoco esta considerado un equipo para esta zona? | , Se confirma que no hay alcance de inyección de aire para los locales comerciales. .
- Discrepancias de proyecto ejecutivo Walmart con los requerimientos del propietario del local Inbursa. | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | referente a los requerimientos del banco inbursa se encuentran las siguientes diferencias proyecto: Se considera una alimentacion electrica trifasica 220v mas neutro en calibre 6 awg y tierra fisica de calibre 10 awg desde EDC hasta un desconectador sin porta fusibles Necesidades de local Alimentacion electrica trifasica 220v mas neutro calibre 6 awg y tierra fisica calibre 8 awg hasta un tablero QO8. 1.- Se considera la alimentación que nos indica proyecto respecto a calibres y ubicación de desconectador para posteriormente alimentar centro de carga en la ubicación y calibres que indica el locatario o se modifica el calibre de tierra fisica y se alimenta desde EDC hasta el tablero QO8 eliminando desconectador ? Asi mismo de acuerdo a visita del locatario el cual indica la necesidad de tener desde nivel de piso hasta 4 mts de altura libres para la colocacion de plafon y de instalaciones para adaptar su local incluyendo una estructura ligera. asi mismo hace mencion que para el seria mas viable recibir el local sin la cra de muro de tablaroca terminada al interior del local ya que este colocara una estructura ahogada en muro. Adjunto en notas y documento el tema de las especificaciones enviadas por el locatario atraves del area de negocios inmobiliarios en donde podra apreciar sus necesidades. | , El desconectador se dejo en proyecto como medio de desconexión en caso de que no se rente el local a Inbursa. Si ya se conoce la ubicación del tablero Inbursa, se debe alimentar el tablero. Sin embargo si INBURSA no lo acepta el cable de tierra 10 awg, se debe instalar el que ellos solicitan (8 awg). Respecto al plafón que solicita Inbursa, se confirmó con el equipo de Negocios Inmobiliarios que no es alcance de Walmart, por lo que no procede la solicitud. Finalmente respecto a los lambrines de muros, también se confirmó con Negocios Inmobiliarios que si es alcance de Walmart y está indicado en proyecto, sin embargo deberán coordinar cuando se realizará esta partida con Inbursa para que ellos hagan sus adecuaciones previas y despues entren ustedes a colocar el lambrin. . Respecto al cable de tierra fisica, este cumple con la NOM-001-SEDE-2012 Tabla 250-122
- Luminarias en sala de descanso | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano GIE-01 Instalación eléctrica de alumbrado abarrotes y oficina posterior nos indica que para el área de sala de descanso se tendrán dos luminarias del tipo: luminario tipo troffer empotrado (en plafón); pero en el plano A-100c Acabados en plafones planta baja indica que para esa área es abierto es decir sin plafón. Por favor indicar el tipo de luminaria a instalar ya que la indicada en proyecto no es viable; así mismo suministrar las luminarias correctas para el área. Adicional favor de compartir un corte del lugar para conocer las alturas del antepecho, ya que se lleva cancel a de 0 a 2.10m, plafón a 2.40 m y no especifica a qué altura debemos tener. Se tiene que la altura del muro colindante del comedor da 3.60m Se adjuntan imágenes demostrativas. | , Respecto a la iluminación de la sala de descanso al no tener plafon se debe considerar lo siguiente: LUMINARIA SUSPENDIDA TECNOLOGIA LED DE 31W DE CONSUMO 4000K, ILUMINACION INDIRECTA, 4FT (1.22MTS) DE LONGITUD. VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V. A una altura de 4m snpt Respecto a los cortes, las alturas de los faldones en área de descanso los pueden revisar en el corte Co-01 CORTE-01/ OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES del plano A-406ª OFICINAS Y SERVICIOS POSTERIORES II Reforzando el tema de faldones les compartimos una imagen de obra en proceso para que lo consideren. .
- RFI 78 - FIRME EN EXTERIOR DE LA UNIDAD | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con referencia a la respuesta del RFI 43 se nos indicaba hacer calas y adecuaciones a la losa, al momento de demoler parte de esta zona para saber donde daba la filtración se visualizo que este daba en el firme afuera de la subestacion, donde esta la escalera del cuarto de maquinas existente, esta zona presenta fisuras y cuarteaduras en todo el firme Se propone demoler y colar un sobrefirme, impermeabilizando la zona alrededor de este demolición, además del tratamiento en parte que se visualiza en el sótano ¿Nos indican si esta en esta zona se hará lo propuesto o nos indican método para reparar este firme? Anexo zona en cuestión dañada con fisuras | SE RECOMIENDA SEGUIR LAS INDICACIONES DE REPARACIONES DE GRIETAS EN FIRME EXTERIOR DE ACUERDO CON EL BOL. B-20220706-1 CON LAS ESPECIFICACIONES DEL ESPECIALISTA, SE COMPARTE BOLETIN POR CORREO A GERENTE DE CONSTRUCCIONES.
- 034 Colocacion de PTR para soporte de ductos de AA | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Equipo de diseño, de acuerdo con el Plano IAL 02 AIRE LAVADO PLANTA ALTA, se informa que la empresa contratista colocará un PTR de 3x3 pulgadas que servirá como medio de sujeción para los ductos de aire lavado, dicho elemento será empotrado a la estructura principal de eje a eje (9 al 1), por donde pasan los ductos en mención debido a las condicione de altura de la estructura en mención. Este RFI es informativo. | Enterados, se asume que la instalación del PTR es parte de procedimiento constructivo por lo que no debe representar cobro de adicionales.
- RFI#58 Muros de escalera Mezanine | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a los muros de escalera en plano A-101d en simbología se muestra que los muros que confinan y divide la escalera son existentes de block tanto en planta baja asi como en planta mezanine. En planta mezanine solo existe el muro sobre eje E y sobre el muro centran solo habia un cancel hechizo con triplay y perfiles de aluminio Se anexa foto Se proponer levantar muro bajo de Durock a una altura de 1.20m sobre el muro central de la escalera. | Considerar muro bajo de durock a una altura de 1.20m sobre el muro central de block.
- 040 - Color en la señalización del estacionamiento. | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano C-13 Plano de señalización y C-03A Planta de Conjunto indican para el cajon común de estacionamiento, textos de señalización de estacionamiento, cebreado de estacionamiento y flechas vehiculares en color AMARILLO; en las Especificaciones Sección 02584 División 02 inciso 3 Criterios indica para los conceptos anteriores color BLANCO TRAFICO. Solicitamos de su apoyo para validar el color a utilizar en la señalización horizontal del estacionamiento. | Como lo indican el color correcto es blanco tráfico por lo que se deberá de pintar de ese color . Este RFI es aclaratorio
- SISTEMA DE AUTOMATIZACION | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a lo platicado en la visita con proyectos, nos podrían compartir los alcances por parte de contratista para las instalaciones para automatización y del proveedor de esta misma disciplina. | Suministro de equipos, cableado y conexión es por parte de el proveedor de ahorro, tubería por parte de la contratista.
- INTERRUPTOR SISTEMAS | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR viene indicado en el cuarto de sistemas el interruptor principal de 3x40A para transformador de aislamiento tipo seco, Sin embargo, en el plano IE-06 ALIMENTADORES GENERALES lo indica de 3x60A, Y el existente es de 3x70A, ¿este suministro a quien correspondería? Ya que por suministros Walmart no llego este tipo de interruptor ya que es un tipo FALL o HDL, Únicamente se cuenta con el gabinete en sitio por compras Walmart. Anexo imagen del existente. | Se debe considerar interruptor 3P-60A, de acuerdo al plano ID-02 DETALLES DE TABLEROS ELECTRICOS, y la contratista deberá subcontratar a un proveedor certificado por Walmart para realizar estos trabajos y el suministro de los equipos
- Trampas de grasa y Trampa de Escamas | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano GIS-01 Instalacion Sanitaria Abarrotes - 4157 se muestran trampas de grasa en las siguentes areas; Salchichoneria, Preparado de carnes y preparado de pescados ¿De las cuales no se cuenta con especificaciones si es de linea o especificacion si se indica como hecha en obra? | , Las trampas de grasas y harinas deberán de ser lineales y prefabricadas como se indican en el plano Is-04, no podrán ser prefabricadas ya que por ser entrepiso no se podrán realizar de este tipo. .
- DEMOLICION DE PIEDRAS EN EL ACCESO | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | DE ACUEROD AL PLANO DEM -02 DEMOLCIONES DE PISO NO INDICA QUE SE DEMUELAN LAS PIEDRAS DEL ACCESO PERO DICHAS PIEDRAS PRESENTAN GRIETAS , SE ANEXAN FOTOGRAFIAS DEL ESTADO DE COMO SE ENCUENTRAN , SI NO SE REALIZA NINGUN TRABAJO FAVOR DE CONFIRMALO | , No consideramos que cambiando las piedras se solucione el problema, ya que al parecer el origen de las fallas son por temperatura o asentamientos. De acuerdo a los alcances registrados durante los recorridos realizados en la unidad en el año 2020 y 2021. No se consideraron trabajos para reponer dichas piedras sin embargo podemos proponer una reparación puntual en la fisura mostrada en la piedra en acceso, pueden utilizar una resina epoxi de inyección, de dos componentes, 100% sólida, de muy baja viscosidad que penetra profundamente y sella grietas pequeñas no dinámicas, tanto en seco como húmedo. De alta resistencia y tolerante a la humedad,. Previos trabajos considerar limpieza profunda, al interior de la fisura (emplear inyección a presión) para que fluya la resina. La resina pueden combinar con arena silica para aparentar concreto existente. Posteriormente considerar limpieza profunda de toda el área por medios mecánicos. .
- ELECTRONIVELES | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | En los planos de instalación hidráulica y eléctrica no vienen indicados los electroniveles para la cisterna y cárcamo de bombeo, favor de indicar si se deberán considerar y si esta generaría un adicional a la contratista. | Los electro niveles vienen indicados en plano HCM-01
- RFI 007 ATERRIZAJE DE BASES EN CUBIERTA | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ Buena tarde. Dentro de la revisón del proyecto, solicitamos de su apoyo si las bases que se ubican en cubierta seran aterrizadas y que nos puedan apoyar de favor con el detalle. , ... | La única base que se aterriza es la de refrigeración y en plano IE-09 SISTEMA DE TIERRAS viene el detalle.
- RFI 008 REQUISICIÓN DE AZULEJO EN SANITARIOS PARA ASOCIADOS. | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ Buena tarde De acuerdo a lo requerido para el recubrimiento de los baños; proyecto nos solicita instalar lo siguiente: Clave 9.89 RECUBRIMIENTO DE LOSETA CERÁMICA ESMALTADA MARCA INTERCERAMIC LÍNEA TEJAS COLOR FROST DE 20X30 cm - ESP. 09310 Del Pl. A-409 Sanitarios asociados, comedor y aseo 1-2. El proveedor de INTERSERAMIC (especificadora de la cuenta de Walmart Paulina Cruz Vázquez), comenta lo siguiente: Que ese producto esta descontinuado y que ya no está especificado para Walmart. Ofrece un producto, azulejo que si tiene especificado por Walmart en 0.20x0.30 cms se llama ASTRATO BLANCO 0.20x0.30 cms siendo completamente liso y un poco con brillo. Solicitamos de su apoyo en que nos autorice el de propuesta y/o el que pudiera estar vigente con el proveedor. , quedamos atentos a la respuesta. | Se acepta propuesta o se puede colocar tambien LOSETA CERAMICA MCA. PORCELANITE MOD. ANDES PLUS DIMENSION 20x30CMS COLOR BLANCO 09310.
- CONEXION CARCAMO PLUVIAL | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO C-08a LA DESCARGA DE CARCAMO PLUVIAL UBICADO EN ANDEN DETALLE # 8 SE REALIZA DESCARGA POR GRAVEDAD HACIA VIALIDAD DE CINEMATOGRAFISTAS, EXISTE UNA DIFERENCIA CON LA MEMORIA DESCRIPTIVA YA QUE INDICA QUE DEBE DE CONECTARDE A COLECTOR EXIENTE POR CALLE CINEMATOGRAFISTA. PREGUNTA, CUAL PROPUESTA RIGE? POR EXPERIENCIA SE RECOMIENDA HACER CONEXION A COLECTOR EXISTENTE. | R=la solución debe considerarse con descarga superficial, para no realizar obra fuera del predio.
- SEÑALIZACION HORIZONTAL | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN LA ESPECIFICACION DE CI-22 SE REQUIERE 30 DIAS PARA SECADO DE ASFALTO Ó CONCRETO PARA APLICAR PINTURA, PREGUNTA, QUE PROCEDE PARA INDICAR Ó SEÑALIZAR EN ESE LAPSO, CAJONES, FLECHAS , PASO PEATONAL EN ZONA TERMINADAS? | R= favor de revisar lo procedente con el coordinador de obra, ya que normalmente se utilizan bedereros, conos, trafitambos, cintas, señalizacion de seguridad, etc. pero el coordinador de obra deber a determinar lo conducente.
- RFI 15 Válvula de gas en recibo | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano IG01-INSTALACION DE GAS L.P. RED GENERAL-3039 indica la válvula de cierre en área de recibo, por otra parte, en plano LP04 SISTEMA DE DETECCION-3039 indica el dispositivo GP (Detector de gas puntual) en área de protección, nos podrían ratificar la posición del dispositivo GP ya que si se mueve se generaría un adicional al contratista | Se deberá de considerar la reubicación del sensor de gas en la posición donde fue instalada la válvula de cierre para gas. Se carga boletín en carpeta de boletines 2022
- suministro banco de capacitores | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR viene indicado el banco de capacitores, este suministro ¿corresponde a contratista o compras Walmart? ¿Y su ubicación donde corresponde? | La instalación del banco de capacitores se realizara después de que la tienda entre en operación con la finalidad de poder registrar lecturas del consumo de energía con lo cual se podrá determinar perfectamente la capacidad del banco de capacitores. Se deberá dejar el espacio únicamente para el capacitor el cual se instalara posteriormente. El suministro es por parte del contratista y la ubicación se deberá definir en sitio fuera del tablero general y dentro del área de subestación
- Trampa de grasas en Deli | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano GIS-01 Instalacion Sanitaria Abarrotes - 4157 se muestra en detalle 4 instalacion sanitaria en salchichoneria, cocina deli y servicio deli. proyecto no indica la trampa de grasas modelo GGX15 en servicio DELI ¿Quien suministra esta trampa? y ¿De quien es el alcance la conexion de la misma? | , Las trampas de grasa son suministradas e instaladas por el contratista. .
- RFI 005 Hueco entre congelados y muro a base de block | Punta Zero | Walmart Express | . Entre la cámara congelados y el muro perimetral de la tienda se tiene una separación de 50 centímetros aproximadamente, en ese espacio no se considera algún muro para cubrirlo en el plano. Solicito de su apoyo para considera un muro a base de yeso de piso a faldón para no tener ese hueco. En la pestaña de notas y documentos adjunto una imagen de referencia. Quedo atento a sus comentarios ¡! | Si en este caso si se puede cerrar el cajillo de la escalera que se genera entre la camara de refrigerado de amasijo y el muro de block, ya que por estructura la escalera del rack no pudo entrar en el hueco. Generar labrin con placa de cemento desde NPT a N+1.20, desde N+1.20 a lecho bajo de plafon sera con placa de yeso y como terminado sera el glassboard de la misma especificación que el resto del área.
- Áreas para colocar ozonificador | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano IE-04 Instalación eléctrica de contactos vestíbulo se indica que las áreas a llevar ozonificador son las siguientes: 1 en baño de panaderos, 1 en sanitario asociados hombres, 1 en sanitario asociados mujeres, 2 en comedor de asociados. Pero para las áreas de sanitarios clientes damas y caballeros, preparados de carnes y pescados no indica el ozonificador por el tipo de área que son deberían de llevar dicho equipo Por favor confirmar si se contara con el equipo y de ser el caso asignar los circuitos y tablero. | , Estas áreas si deben llevar y si están los contactos para dicho ozonificador en proyecto. Para baños de mujeres y hombres de clientes son los siguientes: Los de carnes y pescados están en plano GIE-02 INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS Descripción de equipos en plano GIE-03 INSTALACION ELECTRICA PREPARADOS EQUIPAMIENTO Y DETALLES .
- Puerta de bodega Bait | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-421 Planta Arquitectonica Bait - 4157 ¿La puerta de la bodega de BAIT será suministrada por el cliente? De no ser así por favor enviar el detalle de esta para su fabricación. | , La especificación para la puerta del local bait es la siguiente: Suministro por contartista: Puerta de tambor lisa y pintada con Comex effex metal plata. El boletin con la especificación de la puerta se encuentra en trirriga Bol # 9 Puerta Bodega Bait.- 4157 .
- RFI 17 Nuevo rodamiento en anden de camionetas y trailers | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano C-09 PLANO DE TERRACERIAS-3039 – anden de camionetas indica nueva superficie de rodamiento con un espesor de 10 cm, nos podrían ratificar esta información ya que pasan camiones grandes de proveedores de agua, refresco, lácteos a la zona de anden de camionetas, por otra parte, en anden de tráilers el peso es mayor, o se tendrá que modificar la dimensión o estructura del concreto. | Se confirma que deberá de considerar una carpeta de 17cm de espesor como se indica en la tabla 13 del plano C-09.
- ESPESOR-ASFALTO | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO C-09 TERRACERIAS LA CAPA DEL ASFALTO ES DE 5 CM , PERO EXISTE CRUCE DE MERCANCIAS POR PARTE DE SUCURSAL DE XOCHIMILCO QUE RECIBE Y ENVIA MERCANCIA, LO UTILIZAN COMO BODEGA, ASI MISMO TAMBIEN INGRESAN PROVEEDORES DE VIP'S, CON CAMIONES DE LA MISMA CAPACIDAD, SE PROPONE INCREMENTAR ESPESOR DE ASFALTO POR UNA DE 8CM? | R=Confirmar en un croquis hasta donde se plantea el cambio de espesor en asfalto, para validarlo previamente.
- ACOMETIDA-TELEFONICA-CAMBIO-TRAYECTORIA | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano C-10d nos indica la trayectoria de la acometida telefónica por área de anden camionetas, desarrollador de friza informa que se cambia la trayectoria ya que ingresa por la avenida petempich dejando la canalización al ingreso de clientes (Como se muestra en presentación) El problema que la canalización de ingreso hasta el cuarto de sistemas aumentaría. Favor de indicar si dicho adicional se deberá ejecutar por parte de contratista Walmart o por parte de desarrollador. | Se conserva el punto de conexión indicado en proyecto issue
- SUBESTACION ELECTRICA AREA DE MEDICION | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a la visita del área de proyectos a la obra el día martes 05/07/22 para revisión de trabajos en subestación, se comprometieron a enviar boletín para el día miércoles 06/07/22 el cual no ha sido emitido, para los trabajos adicionales que surgieron durante la inspección, cabe mencionar que estos trabajos urge realizarlos ya que la unidad se encuentra operando con planta de emergencia esto debido a realización de trabajos indicados en el Boletín 02 subestación eléctrica. Favor de compartir el boletin lo antes posible. | Se compartió boletín a coordinador de obra para que nos compartan presupuesto
- SISTEMAS DE TIERRAS | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | Referente al sistema de tierras, en el plano IE-11 SISTEMA DE PARARRAYOS, IE-06 ALIMENTADORES GENERALES y SE-01 SUBESTACION ELECTRICA, no vienen indicadas las tierras para la transferencia y nicho de medición, favor de compartir boletín si se deberán de considerar estos trabajos. | Se compartió el boletín 05 al coordinador de obra
- SE-01 SUBESTACION ELECTRICA | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECTO AL PLANO SE-01 SUBESTACION ELECTRICA SOLICITAMOS DE SU VALIOSO APOYO PARA SABER SI ES CORRECTA QUE NO SE CAAMBIARA EL TABLERO GENERAL DE LA MARCA MOELTEK ESTO YA QUE EN PLANO ISSUE SE INDICA DICHO CAMBIO Y EN OC 2 SE INDICA TABLERO EXISTENTE LES COMENTAMOS QUE DICHOS TABLEROS SE TIENEN EN CAMPO SUMINISTRADOS POR EL PROVEDOR POR LO QUE SOLICITAMOS SABER EL PROCEDER | . Debe conservarse el tablero general. Durante la orden de cambio 2, se dio de baja el cambio de equipos eléctricos mayores (Subestación y planta de emergencia); es decir que se conservaron los equipos y el arreglo de los tableros existentes. El suministro de este tablero se dio de baja durante el desarrollo de la OC2 Baja de alcances.
- A-100C PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN PISOS | CHIHUAHUA | Sam's Club | REFERENTE AL PLANO A-100C PLANTA DE ACABADOS GENERALES DE PISOS , SOLICITAMOS DE SU VALIOSO APOYO PARA SABER SI ES CORRECTA LA APRECIACION DE QUE EN EL AREA DE DEMOS NO SE COLOCARA LOSETA KLINKER | . Como lo indica el plano de abarrotes GA91-ABARROTES DESPIECE DE PISOS, en el recorte de planta #3, con Hatch y clave “LA-1” en el dibujo, sí se debe considerar la loseta antiácido en demos.
- RFI 24 ANEXO 1 – Áreas verdes | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano C-11 PLANO DE ÁREAS VERDES-3039 – Indica “EL RESTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA UNIDAD SE SOMETERÁN A UN PROCESO DE RESTAURACIÓN CONFORME AL PLANO PRESENTADO EN EL ANEXO 1” nos podrían compartir de favor el ANEXO 1 | El anexo 1 se describe en el mismo plano y en este el tratamiento a seguir para áreas verdes.
- RFI 16 Detalle de faldón | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano GA-09a PLANO DE PLAFONES DE ABARROTES II-3039 – detalle 5 DETALLE DE PLAFON “G” nos podrían ratificar esta ejecución ya que en diversos proyectos se a ejecutado con 5 centímetros debajo de la cámara de refrigeración | Se confirma que el faldón corrido en área de perecederos debe ejecutarse conforme a proyecto de acuerdo al detalle 10 del plano GA-05 y los alzados indicados en plano GA-07. Se debe garantizar en todo momento una separación de 57cm entre el lecho superior del marco de aluminio de las puertas en cámaras y la parte inferior del inicio del faldón, esto es necesario por el tamaño de la señalización que se colocará.
- ANTENA SATELITAL | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a lo platicado en la reunión vía zoom del día lunes, se realizará la reubicación del equipo de aire (UP) del área de oficinas, debido a que el proceso para reubicar la antena satelital puede llegar hasta un mes, quedando a la espera de la emisión del boletín para estos trabajos. | A petición de la contratista se adjunta boletín en la carpeta de boletines de obra, con los ajustes pertinentes conforme al hallazgo de antena satelital.
- CONTACTOS-PANTALLAS-SERVICIO-DELI | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano IE-04 no indica la colocación y ubicación de contactos para las pantallas que se indican el área de Servicios Deli, favor de indicar cual es el circuito y la ubicación de los contactos con la altura indicada. | Estos contactos se encuentran en el plano ID-01b CONTACTOS REGULADOS PANTALLAS
- SARDINEL-HORNO-TORTILLERIA-DETALLE | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido del 06 de Julio se informa que se debe dejar sardinel en el perímetro del horno de tortillería, por lo cual se solicita el detalle de las dimensiones del sardinel y el mueble. Se informa que en proyecto indica sardinel recto. | En la OC03 cargada en TRIRIGA el 07 de Julio se encuentra el cambio del sardinel.
- GABINETE-MEDIA-TENSIÓN-ACTUALIZACIÓN | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano SE-01 Subestación Eléctrica de donde llega la media tensión nos indica en la nota de la cedula de equipo de subestación eléctrica-transformadora. Marca SCHNEIDER de derecha a izquierda con dimensiones de de profundidad 2.40, largo 3.92 y alto 3.00 mts. En proyecto nos indica un registro de concreto de 1 * 1.15 * 1.15 medidas interiores donde llegara la alimentación para llegar a la celda gabinete (revisar nota 1) En las guías mecánicas enviadas por el proveedor DWPPON ELEKTRIC con las siguientes dimensiones ancho 2.53 mts, alto 2.60 y largo 2.53 (se anexan guías mecánicas). Se revisan ambos y si tienen algunas diferencias aparte de las dimensiones, necesitamos de su apoyo con el detalle de acoplamiento al transformador, detalle de donde llegara la alimentación de la media, como se conectará. Nos apoyan actualizando estos cambios. | Adjunto planos actualizados de acuerdo a lo suministrado por el proveedor, el proveedor fue cambiado de acuerdo a lo especificado en el inicio de proyecto. Se actualiza planta y plano de subestación con nuevo gabinete, se agrega detalle de media tensión.
- ILUMINACIÓN-ÁREA-COMEDOR-ASOCIADOS | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se compartirá la nueva distribución de las luminarias en área de comedor asociados. | El plano modificado esta en le OC03 cargada.
- CELOSÍAS-PANADERÍA-COMEDOR-ASOCIADOS | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se definirá la ubicación de las celosías en las áreas de comedor y área de panadería. Se solicita definición de instalaciones eléctricas si se consideran o se cancelan. | Se indica modeificación en OC03 cargada en TRIRIGA
- BOLARDOS-INGRESO-PARA-BUS | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se revisara si se colocaran los bolardos indicados en los planos exteriores en el ingreso al pasillo de plaza y en el área del para bus. Se solicita especificaciones de bolardos y de quien será el alcance. | Se carga plano de C14-Detalles de Mobiliario Urbano (OC2) con la ubicación en el conjunto de acuerdo con lo visto en recorrido de obra, también se indica el tipo de bolardo a colocar dependiendo de la zona en la que se encuentre en el conjunto.
- PROYECTO-UBICACIÓN-DEFINITIVA-MALLA-SOMBRAS | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se compartirá la ubicación de las mallas sombras, sin exceder los metros cuadrados del área cubierta ya presentada con anterioridad. Solo se realiza trabajos en el peine de malla sombras donde no se encuentran luminarias de desarrolladora. | Se indica en OC02 liberada en tririga
- NICHO-MEDICIÓN-UBICACIÓN-ESPECIFICACIONES | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron compartir las especificaciones de construcción del nicho de medición y la ubicación del mismo. Ya que en proyecto indica distinta trayectoria que el de desarrolladora. Desarrolladora indica que su alcance es llegar con canalización y putas al interior del registro de la subestación, los trabajos de la subestación son alcance de Walmart. Se informo que el nicho debe tener libre acceso, con el fin de que cfe tome la lectura. | Aun no se cuenta con proyecto liberado por CFE para la definición del nicho.
- ESCALERA-SERVICIO-ESTRUCTURA-RACK-INTERIOR-REFRIGERACIÓN | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido de obra con proyectos del día 16/06/22 indicaron que se revisara la ubicación de la escalera de servicio de la estructura del rack de refrigeración en el área del Walmart.com y apartado. Dicha escalera estorba con mueble de operadora y es algo peligroso al ingresar a la estructura. | Se invierte posión de escalera conforme a lo mencionado en visitas
- PODOTACTIL-INTERIOR-EXTERIOR | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano A100B indica la colocacion del podotactil a interior de nave, en el plano C03 indica tambien la colocacion de podotactil, ambos planos se interrumpen ya que en el plano C03 solo indica colocacion de podotactil en andador peatonal hasta la puerta que ingresa a la plaza, de dicha puerta no contempla podotactil a la puerta del walmart ( es una distancia de aproximadamente 30 mts) favor de indicarnos si se considera la colocacion de podotactil al interior de la plaza. | Se carga plano actualizado de inclusión considerando piso en la plaza en OC3 liberada.
- CLAVOS DE FIJACION | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde Con relación a los trabajos de transformación, el día miercoles 06/07/2022, se sostuvo una plática con personal de herreros de HOJEDA en conjunto con el residente de obra en el cual se explica la siguiente situacicion, el clavo de fijacion de 3/4 que se esta usando para los refuerzos estructurales es muy corto, por lo cual se sugiere la siguiente propuesta que es modificar el aumento del tamaño del clavo a 1 1/4 de pulgada en adelante para que se tenga una fijacion mas segura. Favor de compartirnos sus comentarios o el visto bueno ante esta propuesta. | . No vemos inconveniente en que se utilicen los clavos de fijación que proponen siempre y cuando el proveedor de refrigeración y la Supervisión estén de acuerdo y cuenten con la garantía de su colocación.
- PTR puntal de carga en faldón de locales comerciales | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo respuesta de RFI Solicitud de información _ 1025244 - 0 - Cortinas local Bait - IBM TRIRIGA y de acuerdo a plano A-421g Detalles Generales Bait - 4157 en vista 9 se aprecia la instalación de cortinas pero no se ha tomado en cuenta que en esta area existen PTR que soportan el faldón de locales existente ¡por lo cual se solicita su apoyo para saber si sera necesario el colocar algún soporte aéreo para la carga del faldón ya que al retirar este todo el peso estará suspendido del metal de Tablaroca? En pestaña de notas y documentos se adjunta imagen donde podrá apreciar a detalle los PTR a los que se hace referencia del área. | , Una vez colocada la portería indicada en el plano A-421f, se podrá sujetar el faldón de la estructura existente a la propuesta para las cortinas metálicas, ya que esta se indica de npt, a estructura de cubierta portante existente. .
- RFI 121 Lapida | Zibata | Walmart Express | Referente al plano C-15 Plano de anuncio espectacular, indica que el muro debe de ir aparente para recibir una cubierta de lona, les comento que este muro debe de estar aplanado por ambos lados ya que recibirá un anuncio luminoso. En la pestaña de notas y documentos adjunto una imagen para su visualización. ¿nos pueden compartir los cambios? ! | Se comparte BOLETIN 56 Aplanado en muro de Lapida
- RFI 009 Contacto para germicida en hornos | Punta Zero | Walmart Express | En referencia al plano GIH-02 y GIH-01 para la alimentación de agua para los hornos y fermentadora se indica la instalación de un germicida modelo 4SS/UV-M, revisando plano eléctrico GIE-02 no se tiene considerado alguna alimentación eléctrica para este germicida Favor de confirmar si este germicida será instalado y en su caso enviar boletín para su alimentación electrica Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | Revisando las guias mecanicas de la zona de amasijo podemos ver que los hornos y las camaras de fermentación no requieren de germicida, el agua que llevan ya viene filtrada desde la cisterna de la tienda, por lo que no se requiere del contacto para el germicida, no se debe instalar germicidad para estos 4 equipos.
- RFI 011 Muebles de carpinteria en facturación | Punta Zero | Walmart Express | Referente al Plano A-500 Detalles de Carpintería, y en específico al área de facturación no marca la fabricación de la mesa para la impresora y la repisa para las telxon, nos pueden apoyar en compartirnos el boletín correspondiente. ¡! | Se carga boletín para la fabricación del soporte de la impresora en la carpeta de boletines BOLETIN 02 Soporte de impresora
- PROPUESTA-ASFALTO-CONCRETO | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO C-09 TERRACERIAS, EN TODA LA HUELLA DEL ESTACIONAMIENTO MARCA EL PROYECTO ASFALTO, POR CUESTIONES DE LOGISTICA, TIEMPO MAS RAPIDO DE ENTREGA A TIENDAD, MENOS OCUPACION DE CAJONES, TIEMPO DE LLUVIAS, EL NO CONTAR CON LICENCIA DEL TANQUE, LA CONTRATISTA SOLICITA SE LE AUTORIZE EL CAMBIO DE ACABADO DE ASFALTO POR CONCRETO PARA CUMPLIR CON TIEMPOS DE ENTREGA Y SE COMPROMETE A NO HACER CARGOS POR DIFERENCIA DE COSTO, ES SIN CARGOS PARA WALMART, SE PROPONE CONCRETO DE F'C 250 KG/CM2, MODULOS DE 3X2.40 M, COLOCACION DE CANASTILLA Y ESPESOR DE 12 CM. | R=se confirma que Si es posible utilizar concreto siempre y cuando no sea un sobre costo para Wm y cumpla con lo indicado en documento de geotecnia que forma parte del proyecto cargado en tririga (pagina 66 y 72) así como se deberán de respetar los niveles que indica el proyecto considerando realizar los cortes y colocación de capas como se indica en dicho documento asi mismo el tipo de juntas que se indican en la pagina 77, comparto imagen:
- C-CUAUTITLAN-RFY 12 RAMPA DE OFICINA Y COMEDOR | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Solicitando su apoyo para que por este medio se envie el detalle de armado para las rampa de comedor y de transportistas. . | El armado de la rampa se indica en el plano: CD CUAU-A-101f-A PLANO DE ACABADOS EN PISOS OFICINAS-7494, DETALLE 04
- #62 Ubicación de base de condensador C | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En cubierta se observa la base del condensador C a la derecha del eje 3 en el plano A-102, sin embargo se indica en el plano ES-06a ubicar la base del condensador a la derecha del eje 2, consideramos que es un error pues el rack C esta cercano en el eje 3. Porfavor confirmar la ubicación correcta considerando la instalación de la refrigeración. . | , La ubicación del Rack C es en el eje 3. .
- RFI 26 Estado actual en estacionamiento de tienda | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al estado actual del estacionamiento no indica alcance en diversas zonas las cuales se plasman en reporte fotográfico adjunto donde se indica tableros de piso dañados, así como presencia de aceite de automóvil, de lo cual nos podrían ratificar el alcance, o en su caso se podría generar limpieza con químicos para el retiro de aceite de automóvil y sellos en tableros dañados para su corrección. | Por baja de alcances en adenda del 15 de diciembre de 2021 se retiran áreas para intervención de reencarpetado. El alcance deberá de limitarse a las zonas indicadas en proyecto.
- RFI 116 Retiro de perfiles de acero fuera de uso existentes en área de recibo | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En sitio existen perfiles de acero en area de recibo que no estan considerados para su retiro, éstos se encuentran fuera de uso Plano DEM-01; Solicitamos de su apoyo para que nos inquen que procede con estos perfiles Se comparte imagen de lo comentado | , Se confirma el retiro tanto los postes como la viga de acero, pero se colocará un poste nuevo en la posición del que esta bajo la trabe de concreto, este detalle se indica en el plano ES-01.
- RFI 25 Estado actual en anden | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al estado actual de anden hay diversos tableros de concreto que el proyecto no indica alcance alguno, los cuales se encuentran ya con un daño o deterioro considerable, se adjunta reporte fotográfico para que nos ratifiquen el alcance en tableros existentes en área de anden trailers / camionetas | , en el reporte que adjuntan en el RFI se indican tableros de concreto que no fueron considerados debido a daños menores que presentaban al momento de realizar el proyecto, en el caso de los tableros indicados con el numero 1 consideramos que no es necesario su cambio porque en esa área no alcanza a llegar la circulación de vehículos, de igual forma los tableros que se indican con los números 6, 7 y 8 presentan agrietamientos y fisuras que se pueden reparar superficialmente sin la necesidad del cambio total del tablero ya que no presentan hundimientos, oquedades o deformaciones mayores, pero es importante mencionar que se deberán realizar solo los trabajos indicados en proyecto.
- RFI 114 Protección en nicho de rampa hidráulica en anden de recibo | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Dentro del proyecto no está considerado ninguna protección en los vanos de las cortinas de los andenes. plano A-407. Falta la colocación de cadena de concreto y/o acero en área de nicho para rampas hidráulicas en anden de carga (en la parte donde se colocan los topes de neopreno para los trailers), esto motivado por los daños que recibe la boquilla del vano de la cortina ya que por la pendiente que tiene la rampa de trailers la caja pega en la parte superior del vano los cuales ya se encuentran bastante dañados hasta dejar al descubierto el acero de refuerzo de los elementos de concreto. Solicitamos de su apoyo para nos compartan el boletín respectivo o indíquenos que procede. Se adjuntan imágenes | , En el plano de naden de trailers se indica la colocación de topes de neopreno tanto en cada vano de anden como el de camionetas con un anclaje con TORNILLO DE 8-1/2x1/2 cabeza redonda, si los topes son suministrados con sus ángulos metálicos laterales se anclaran de esa manera; lo cual están indicados en el listado de suministros las colchonetas, topes de trailers y camionetas, sino en todo caso se tendrá que complementar los perfiles para poder asentar los topes. Las áreas dañadas de muro de concreto por los golpes en el plano estructural ES-01 Planta de muros se tiene la nota A: En el caso de los muros de concreto que presenten grietas menores o desprendimiento del recubrimiento, se deberán reparar mediante el uso de un mortero epóxico, el cual deberá ser aplicado de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Antes de aplicar el mortero epóxico, se deberá limpiar el acero de refuerzo y el concreto tendrá que estar libre de impurezas. En relación a la cadena de concreto o metálica que mencionan que iría en la parte baja del vano, esto no aplica en este caso ya que de origen no lleva esta cadena. .
- RFI 117 Demolición de piso en área de rampas niveladoras | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En proyecto (DEM-01) no está considerado la demolición y sustitución de piso de concreto en el perímetros de las rampas hidráulicas, éstas se encuentran estrellados y en malas condiciones. Solicitamos que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o indíquenos que procede. Se adjuntan imágenes del área | , Se confirma que esta inidicando el cambio de piso en una franja de recibo, la cual se indica en el plano DEM-01 y se indica colocación de piso de concreto nuevo tanto en el plano ES-02 planta de pisos como el A-100C acabado de pisos. La zona en amarillo será la que se cambie por piso nuevo. .
- RFI 118 Espacio entre cabeceras de lácteos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el proyecto arquitectónico y de refrigeración, indican que las cabeceras de las vitrinas de lácteos deben estar separadas del tren general, sin embargo no indica si en esta separación/espacio se tenga que cerrar con algún Flashing metálico o con algún otro elemento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y de quien es el alcance. Se comparten las evidencias fotográficas | , El espacio es requerido para las tuberías del sistema de refrigeración, sin embargo deben quedar oculto con el mobiliario indicado en layout autorizado debido a que se consideraron side kicks a los costados de las cabeceras. .
- RFI 122 Impresora no considerada en asistente de gerencia | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Por operación, gerencia de tienda indica que requiere de una impresora en el área de asistente de gerencia, sin embargo éste equipo no esta considerado en proyecto y tampoco cabe en el espacio del asistente Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | , La solicitud no procede porque de acuerdo a layout autorizada y guías vigentes de proto Gerencia y Asistente de Gerencia no llevan ese equipo y por ende tampoco la instalación. . Guia proto Guía de sistemas .
- A-100d acabados generales en muros | CHIHUAHUA | Sam's Club | REFEFRENTE AL PLANO A 100 d SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI ES CORRECTA LA APRECIACION DE QUE EN LOS MUROS DE TABLAROCA DETRAS DE FARMACIA SOLO LLEVE DE ACABADO PINTURA BLANCA Y UN RODAPIE CON PINTURA AZUL SANGRE HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE GERENCIA DE TIENDA INDICA QUE POR SER UN PASO TRANSITADO PODRIA SUFRIR DAÑOS POR LO QUE INDICA SI ES POSIBLE COLOCAR LANINA ANTIDERRAPANTE | . Se debe de considerar la colocación de lámina de aluminio antiderrapante cal. 16, hasta una altura de 1.2 m, con doblez de 1 cm en los perfiles expuestos, se actualiza boletín BO-05 con la indicación de la colocación del laminado.
- Alimentadores generales refrigeracion | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro proyecto eléctrico referente a nuestros alimentadores de refrigeración, nuestro plano IE-07 INSTALACION ELECTRICA ALIMENTADORES GENERALES para los circuitos 29 y 33 RB Y RA nos indican TAB RB 2-STABILOY-MC3 3-4/0 AWG C/U 1-2d C/U ALUMINIO, TAB RA 2- STABILOY-MC3 3-4/0 AWG C/U ALUMINIO., Revisando el tema con el proveedor de refrigeración el diagrama unifilar plano GR3 DIAGRAMA UNIFILAR el interruptor principal de cada protocol solo recibe 1 hilo por fase, por lo cual tendría que ser necesario modificar el interruptor o en su defecto el alimentador . favor de indicar que procede. . | . • El cableado debe ser cambiado ya que debe ser dimensionado de acuerdo al amperaje requerido por el equipo de refrigeración. R. El cableado cubre la corriente a plena carga que se manifiesta en el proyecto de refrigeración correspondiente a esta tienda. Si bien es cierto por corriente nominal esta alto se deben aplicar lo factores de agrupamiento, temperatura y coordinación de protección del mismo, por tanto cumple con todos estos. • 3-4/0 por fase es para un amperaje muy por arriba del requerido por el protocol aunque sea aluminio, las zapatas de los interruptores están de acuerdo al amperaje, por lo tanto el cableado debe ajustarse al interruptor y no el interruptor al cableado. R. Mismo caso que el comentario anterior. En tiendas en donde se tiene esta situación, se resuelve con zapatas adecuadas para la conexión de dicho alimentador dicha indicación se encuentra en el apartado “Notas generales para contratista” del DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR-4791, se deben considerar zapatas necesarias para poder realizar esta conexión ya que es necesario este cableado por caída de tensión, capacidad en amperes, etc. Es una situación recurrente en tiendas y se resuelve de esta manera sin problema alguno. • En la última revisión del unifilar se especifica el cableado máximo que acepta el interruptor el cuál debió respetarse. R. El cable que se indica es en el rack mismo no desde el punto de alimentación hasta este, es decir en este no toma en cuenta que se tiene que alimentar desde subestación hasta estos equipos y las distancias son hasta de 110 metros, así mismo no se indica la corrección por temperatura, agrupamiento y caída de tensión. Por tanto se debe instalar lo indicado en proyecto. R. Finalmente este proyecto fue revisado y aprobado por uvie y no se indicaron inconvenientes con respecto a estos alimentadores, por tanto cumple con la normatividad vigente y aplicable a esta instalación.
- RFI 87 - BODEGA PRICHOS Y BODEGA COMEDOR | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , debido a que se reubican las instalaciones de la plataforma de elevación ¿nos indican cuales van a ser los alcances de la bodega del comedor del estado actual y la bodega de prichos?, ya que por motivos de que no se va a colocar la plataforma se modificó esta zona. | SE CARGA EN TRIRIGA EN CARPETA DE BOLETINES DE OBRA, EL BOLETIN 29 CON LA INFORMACION DE BODEGA EN SOTANO CON LA RECONFIGURACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA
- 043 - Amasadora y Encendido de Tortilladora | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano GIE-03, nos menciona que para la Amasadora y Encendido de la maquina Tortilladora nos indica que estos equipos esten energizados con un voltaje a 127v, pero estos equipos deben de energizarze a 220v Trifasicos 3F - 4H + 1TF para poder funcionar, el voltaje requerido de 220v trifasico como lo indica el equipo se requieren las pastillas trifasicas para cada uno de los equipos,canalizacion y cableado a utilizar, asi mismo en que circuito se alojaran ya que en el tablero GL donde vienen estos equipos solo viene indicado para cada uno 1P-15A. Ademas ya no hay espacio para alojar mas circuitos en este tablero ya mencionado. | El proyecto se realizó conforme a fichas técnicas de los equipos sin embargo de ser necesario por los equipos que les suminitraron se puede colocar para el caso de la tortilladora, el mismo circuito (2,4,6GL, del equipo T-100), considerando otro desconectador (de las mismas características al T-100). Para el caso de la amasadora, se puede considerar el circuito 8,10,12GL, con 1T-21mm, 4-10, 1-10d, con un interruptor de 3P-20A. Se debe considerar un desconectador de navajas sin portafusibles trifásico, a 220V, de 3P-20A. En gabinete Nema-12. Revisar esta respuesta con su gerente de obra para que autorice mediante una OT los alcances adicionales que esto genere. ,
- 044 Batidora 20 y 8 Lts | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En plano GIE-03 Fuerza y Contactos en Amasijo, nos indica la colocacion de la batidora de 20 Lts con un voltaje de 220v, pero el equipo trabaja con voltaje de 127v, asi que no puede funcionar, se solicita un contacto adicional a 127v para que esta batidora funcione, solo nos indican en que circuito se colocara. Asi mismo, llego una batidrora de 8 Lts, que no esta considerada en el proyecto ni en el scope y se requiere su instalacion a 127v. | El proyecto se realizó de acuerdo a las guías mecánicas en la cual se considera salida trifásica en 220V, si el equipo que les llego requiere un voltaje de 127V se puede utilizar el circuito 34GM, con T-16mm, 2-10, 1-10d, y una protección de 1P-20A. De requerirse la batidora extra que les llego se puede considerar el circuito 32GM, T-16mm, 2-10, 1-10d, y una protección de 1P-20A. En caso de poder considerar solo una tubería para ambos equipos, se pueden alojar en 1T-21mm, 4-10, 1-10d, con sus respectivas protecciones mencionadas. Esta oportunidad es de prototipos por lo que les pedimos revisar esta respuesta con su gerente de obra para que autorice los alcances que generen adicionales y se tramiten mediante OT.
- RFI 27 Tuberías red contra incendio e hidraulicas trastienda a Cto. de maquinas | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar el alcance de las tuberías de la red vs incendio así como la hidráulica que se encuentra por debajo del nivel de rodamiento de la sección de perímetro de tienda a cuarto de bombas. | Las tuberías dentro del cuarto de bombas son nuevas de acuerdo al equipo de bombeo correspondiente, éstas tuberías nuevas deben conectarse a las tuberías existentes que surgen en el tramo después del cuarto de bombas hasta la tienda En conclusión las tuberías bajo la carpeta de estacionamiento serán existentes y no se reemplazarán.
- PORTERIAS CAMARAS | SM Oaxaca | Sam's Club | Buen día, en el plano GA-11 PLANO DE ABARROTES PROTECCIONES, en proyección de planta tenemos indicado PORTERIAS DE PROTECCIÓN EN CAMARA DE CONGELADO, REFRIGERADOS y WALKIN COOLER pero no lo tenemos indicado con alguna nomenclatura tampoco el detalle de esta proteccion, favor de indicarnos si procede enviardonos el boletin o bien si no aplica. | . Para la portería interior de las cámaras favor de revisar detalle 6 de plano estructural ES-303 y aplica para porterías al interior de cámaras, para el detalle de la portería exterior de la cámara favor de revisar en los detalles 3 y 3a del plano GA50c detalles constructivos II del proyecto issue y este es aplicable para exteriores refrigerados, congelados y FyV. Se hace la aclaración que en la OC1 y en la OC2 se cargaron únicamente planos que sufrieron modificaciones con respecto a sus versiones anteriores y la contratista deberá seguir considerando aquellos planos de la carga issue que no hayan tenido actualizaciones en OCs posteriores.
- RFI 84 - NIVELES EN AMASIJO Y TORTILLERIA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En recorrido con personal de proyectos se le indico que la zona de amasijo tiene 3 niveles de referencia en esta zona, la primera es que la zona donde se colocaran las cámaras tiene el nivel de referencia más alto y que esta zona se conservara su nivel, en la zona donde va a ser tortillería y los hornos de amasijo tiene el mismo nivel que el de piso de ventas y la zona donde actualmente está la bodega de suministros de amasijo tiene el nivel de referencia más bajo, todo esto sin contar que nos encontremos terrazo como paso en el área de carnes ¿Nos comparten detalles para el piso de amasijo? | SE REQUIERE LA DEMOLICIÓN TOTAL DE LOS ACABADOS DE LA ZONA PARA AMASIJO TORTILLERIA, RETIRAR LOS ACABADOS ENCONTRADOS, SE CARGA EN TRIRIGA EL BOLETÍN 28 CON LAS ESPECIFICACIONES DE NIVELES, SE DEBE IGUALAR NIVEL DE PISO DE PISO DE VENTA.
- RFI 125 - Seguimiento a RFI 124 | Zibata | Walmart Express | , el presente RFI es para pedir de su apoyo con el seguimiento del RFI 124, donde se exponen las dudas de: -¿Quién suministrará el micromedidor de agua potable? -¿Se considerará alguna puerta en el nicho de medición? Agradezco la atención quedando en espera de sus comentarios. | Enviamos nuestra respuesta para cada punto. -¿Quién suministrará el micromedidor de agua potable? R=El suministro es por la constructora general -¿Se considerará alguna puerta en el nicho de medición? R=En los detalles proporcionados por AQUAA no la consideran, sin embargo favor de considerar Puerta metálica con persianas (louver) de acero al carbón, cal. 20, con pasador y portacandados
- RFI 86 - IDF | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , de acuerdo con lo comentado en el RFI 75 nos comparten los detalles para la redistribución de las instalaciones de esta zona y acabados de muros en el IDF | SEGUIR INDICACIONES DE AJUSTE EN TEMA ELÉCTRICO PARA LUMINARIAS Y REUBICACION DE MINISPLIT, ACABADOS EN MUROS Y PLAFON PARA SISTEMAS FRONTAL POR CAJERO QUE NO PUEDE SER REUBICADO. VER BOL. 30 CARGADO EN TRIRIGA.
- RFI - 89 BODEGA EN SÓTANO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , en el área de las bodegas nuevas que se tendrán en el área de oficina de sótano, pasaban instalaciones de las UP y del extractor de la campana donde anteriormente se encontraba el comedor, comparto imágenes del área en donde se visualiza una grieta en esta zona y la demolición que se tiene para que pasaran los ductos ¿Nos indican detalles para sellar esta área? Comparto foto del área en la pestaña de notas y documentos. | SE CARGA EN TRIRIGA BOLETÍN ESTRUCTURAL CON DETALLE DE LA CLAUSURA DE OQUEDADES Y FISURAS DE CONCRETO DEL ENTREPISO
- RFI 82 - ACABADO EN PISO DE TRASTIENDA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra se indicó que se colocaría un acabado al piso de trastienda el cual el personal de la constructora nos indicaría que tipo de material seria, se comparte la ficha técnica del material para VoBo e iniciar con el proceso de aplicación de material, se anexa foto de la muestra que se le hizo al piso de recibo | Las especificaciones del material cumplen con las propiedades mecánicas necesarias para el recubrimiento del firme. Se recomienda respetar los espesores mínimos especificados, así como seguir las especificaciones de instalación en la ficha técnica compartida, cuidar permanentemente que las áreas estén libres de agentes externos contaminantes y respetar los tiempos de fraguado al ejecutar los trabajos.
- TKE SOLICITA PTR PARA VANO EN ELEVADOR DE PASAJEROS | DEL VALLE (Cambio de elevador de clientes y montacargas para autos) | Superama | TKE SOLCITÓ EN RECORRIDO DE OBRA EL DÍA DE HOY 07-006-22 UNA ESTRUCTURA DE PTR PARA VANOS DE ELEVADORES DE PASAJEROS, ESTA INFORMACIÓN NO SE MENCIONA O ESPECIFICA EN LAS GUÍAS MECÁNICAS NI EN PROYECTOS. | Efectivamente como me se menciona en el RFI y como se ve en la guia que se adjunta ,que cabe mencionar es elaborada por el proveedor de los equipos (TKe), no se hace el requerimiento de ptr para los vanos y se desconoce el motivo por el cual se esta solicitando esta estructura. Si el requerimineto unicamente para el ajuste del vano se poda aplicar lo indicado en el plano A-101c_PLANTA DE SEÑALIZACION_WE DEL VALLE-3819 con la clave 9.67 muro nuevo de panel de cemento.
- INUNDACIÓN POR LLUVIAS EN CUBO MONTACARGAS | DEL VALLE (Cambio de elevador de clientes y montacargas para autos) | Superama | DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS DEL DÍA DE AYER 12 DE JUNIO DEL 2022 EN LA CDMX, EL CUBO DE MONTACARGAS SE ENCUENTRA INUNDADO POR LO QUE NOS AFECTA TANTO EN EL DESMANTELAMIENTO DE MONTACARGAS COMO EN LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO NUEVO A LARGO PLAZO. ANTERIORMENTE SE REALIZO EL DESAZOLVE DE LA TRINCHERA PLUVIAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA, ASI COMO LA VISITA DE VACTOR A LA UNIDAD WME DEL VALLE PARA LIMPIAR EL DRENAJE PLUVIAL DEL REGISTRO, SIN EMBARGO SE SIGUE FILTRANDO EL AGUA CADA VEZ QUE LLUEVE Y SE INUNDA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO. COMO OBSERVACIÓN, SE RECOMIENDA UNA BOMBA DE ACHIQUE EN EL CUBO PARA DESALOJAR EL AGUA ACUMULADA. ¿CÓMO PODEMOS PROCEDER PARA EVITAR ALGUN TEMA DE GARANTÍA EN LOS EQUIPOS NUEVOS DE ELEVADORES? | En plano A-101b_ACABADOS DE PISOS Y MUROS_WE DEL VALLE-3819, se indicó además del desasolve, la impermeabilización del muro para evitar filtraciones de la rejilla hacia el interior del cubo del elevador, favor de indicarnos si la impermeabilización ya se realizó, también indicarnos si las filtraciones son por muro o por desborde de la rejilla pluvial.
- CONSTANTE INUNDACIÓN POR LLUVIAS EN CUBO MONTACARGAS | DEL VALLE (Cambio de elevador de clientes y montacargas para autos) | Superama | COMO SE MENCIONÓ EN EL RFI ANTERIOR; DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A PARTIR DEL 12 DE JUNIO DEL 2022 SE HA ENCONTRADO INUNDADO CONSTANTEMENTE LA FOSA DEL CUBO DE MONTACARGAS. SE REALIZO EL DESAZOLVE POR PARTE DE LA CONTRATISTA, ASÍ COMO LA VISITA DEL VACTOR A LA TIENDA. EL JEFE DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NOS HA APOYADO PARA LIBERAR EL AGUA DEL FOSO SIN EMBARGO, CON LAS CONSTANTES LLUVIAS, ESTA VUELVE A INUNDARSE. ACTUALMENTE SON APROXIMADAMENTE 10 CM DE AGUA LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL FOSO. POR UN LADO, ESTA SITUACIÓN AFECTA EL DESMANTELAMIENTO DE TKE, POR OTRO LADO PUEDE AFECTAR A MEDIANO PLAZO EN LOS TEMAS REFERENTES A LA GARANTÍA DE EQUIPOS DE ELEVADOR NUEVOS. ¿QUÉ PODEMOS REALIZAR PARA RESOLVER ESTA SITUACIÓN Y EVITAR ATRASOS EN EL PROGRAMA DE OBRA, ADEMÁS DE AFECTACIONES A EQUIPOS NUEVOS? | Se tiene entendido que la unidad cuenta con un carcamo pluvial en el estacionamiento en el area de acceso, favor de revisar que las bombas funcionan correctamente y las tuberias no se encuentran azolvadas; de lo contratio el área de conservación de la tienda tendrá que leantar una OT para el cambio de las bombas ya que la instalación pluvial no fue alcance del proyecto y esta sistuación no se había reportado previamente (antes de inciar con los trabajos de cambio de equipos) quedamos en espera de su respuesta.
- SEÑALIZACION HORIZONTAL | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN LA ESPECIFICACION DE CI-22 DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL UNDICA QUE SE REQUIERE 30 DIAS PARA SECADO DE ASFALTO Ó CONCRETO PARA APLICAR PINTURA, PREGUNTA, COMO SE ÑALIZARAN CAJONES FLECHAS DE CIRCULACION DURANTE ESOS 30 DIAS QUE INDICA LA CI? YA QUE LA CONTRATISTA GENERAL CONTINUARA OTRA ETAPA Y SE QUEDA SIN SEÑALIZACION | , de acuerdo a la especificación de la CI-22-022 efectivamente se debe considerar un tiempo de 30 dias para el secado de la superficie. La contratista podrá replantear sus etapas de avance para la aplicación de la pintura multicomponente que indica la CI o bien considerar la especificación indicada en proyecto que no requiere tanto tiempo para su ejecución. Cabe mencionar que la pintura indicada en proyecto sería la opción recomendable por tema de ejecución considerando que en este momento tenemos presente la temporada de lluvias pues la CI es de reciente emisión y no estaba considerada dentro del proyecto original.
- anselmo teran | Camino el Salto | Bodega Aurrera | Esta todavia vigente la construccion de esta tienda?, que fecha tiene de inicio? | Favor de esperar indicaciones mas adelante del área de concursos.
- Alcances de areas verdes | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | proyectos De acuerdo al plano AC-04B plano de terracerias detalles, en punto 04 y 11 me indica capa vegetal nueva y restituir con capa de pasto nueva similiar a la de la region pero no tengo un plano cargado en la carpeta de areas verdes para ver los alcances de que areas estaria aplicando esta susticion, de su apoyo para ver si me pueden compartir los alcances de esta activudad. | Los detalles 04 y 11 aplican para la sustitución de área verde que derivado del las cepas de instalaciones, sean afectadas. RFI Informativo.
- 039 Colocacion de porcelanato en cabina de elevador pasajeros | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al RFI 23 Acabado en piso para cabina de elevador, se informa que derivado de las comunicaciones vía electrónica, la empresa contratista realizará la colocación loseta en dicha cabina, el cual no esta dentro de sus alcances de origen, por lo que procederá a ser un adicional para ellos. Se adjunta cadena de correo como soporte para ejecución de este trabajo. RFI informativo | Enterados. Por medio de las comunicaciones electrónicas, el área de diseño notificó la especificación del acabado que debía colocarse en el piso del elevador, por lo cual no podría considerarse una omisión de proyectos. RFI Informativo
- 040 Alimentador electrico para MDF e IDF | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con DIU DIAGRAMA UNIFILAR la alimentación eléctrica para el IDF Y MDF nos indica una cedula de 2-1/0AWG-THWLS, 6AWGd y en plano IE10 ALIMENTADOR NUEVO EN PISO DE VENTAS se nos solicita la instalación de 3/2AWG THW LS, 8 AWGd, nos apoyan en indicar que plano hacerle caso, por lo regular para los equipos de Sistemas se instala los alimentadores de acuerdo con plano IE10, pero si hacemos caso a dicho plano, tendremos que cambiar los Interruptores del Tablero General que llegaron de 2x100 AMP. Pendiente a sus instrucciones y comentarios. | ¿Podrían confirmar por favor cómo llegaron los Transformadores? Si son trifásicos o bifásicos, y los UPS si llegaron rackeables o como las versiones anteriores. Esta información es requerida, puesto que la decisión va a depender del tipo de suministro de estos equipos.
- ALCANCEJARDINERIA | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO C-09 TARRACERIAS TENEMOS LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, QUE AFECTA A LA JARDINERIA YA QUE QUEDA OCULTA BAJO EL NIVEL DE PROYECTO ASI MISMOS DESAPARECE JARDINARIA UBICADA EN SALIDA POR CALLE SIRACUSA POR CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA DE PRESION DE AMBOS TANQUES DE TORMENTAS. PREGUNTA QUIEN TIENE EL ALACANCE DE RETIRO Y CONSERVACION DE ELEMENTOS ARBOREOS PARA SU POSTERIOR COLOCACION | R= El alcance de retiro y conservación será por parte del contratista general, para ello identificar cuantos elementos arbóreos se requiere retirar temporalmente pues en lo indicado en proyecto no esta en el alcance intervención alguna de áreas verdes y éstas se dejan como están actualmente.
- ESTRUCTURA-INGRESO-COLUMNA-CORTINA-METALICA | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano A401 Nos indica el detalle 2 de la planta arquitectónica pórtico de acceso MG, que la cortina metálica va por la parte exterior y luego va la puerta corrediza de cristal por la parte interior. En el plano A601 se indica los detalles de planta y alzados de la puerta corrediza Tipo SO-SX-SX-SO tipo B, en el tipo C es el alzado de la cortina enrollable de la cortina metálica de acceso. El problema que existe que la estructura para soportar el rollo de la cortina metálica no es apropiada ya que las dimensiones mínimas son de 45 x 45 cms. En el boletín BL-20220525-1_BASTIDORES PARA CORTINAS_REV nos indica una en el corte 5 de la estructura que el ancho es de 25.9 cms el cual se debe modificar para que pueda entrar el rollo de la cortina. En el acceso 2 existe una columna de la estructura principal de la nave la cual esta despegada de la cadena perimetral 24.5 cms por el cual es imposible colocar una estructura para la cortina enrollable o mínimo colocar la cortina enrollable. Surge la pregunta cual es la solución para poder colocar la estructura con forme al boletín antes mencionado y como colocar la cortina metálica enrollable. En espera de sus comentarios. | Se envía boletín BL-20220712-BASTIDORES PARA CORTINAS_REVB
- RFI 46 Corte en rampa de anden de trailers | Camino Huinala | Sam's Club | En relación al RFI#33 Niveles anden de tráileres donde se compartieron planos de terracerías y cimentación. Dentro del plano ES-101c muros de contención, el detalle 1 indica el alzado del remate de la rampa de anden de tráileres con una pendiente del 3.81% al no contar con mayor detalles de elevaciones en este tramo dentro de los planos de terracerías se procede a trasportar en sitio. El plano ES-102 CORTE DE RAPAS de la OC#2 indica las cotas y los porcentajes citados aquí Consta de 27.50 metros totales de rampa donde se inicia con 5.50mtrs con pendiente de 8% elev. 48.85 posterior 11.87 metros elev. 48.41 como descanso a nivel y posterior a 10.13 metros con 2.96% de pendiente elev.48.11, ósea que cuenta con tres secciones. Debido a las modificaciones de altura de andén debemos rematar a una elevación 47.73 Se propone ejecutar la rampa en dos secciones Los primeros 5.50 metros con pendiente de proyecto de 8% y posteriormente los 22 mts restantes con pendiente de 3.1 % y así rematamos con la elevación de 47.73 Favor de indicar su Vo.Bo | Si con base a su experiencia el funcionamioento en dos secciones de la rampa resultaria bien para la descarga de los camiones, adelante con la propuesta.
- RFI 43 Planos sistemas especiales OC#03 | Camino Huinala | Sam's Club | . De su apoyo para compartirnos el plano actualizado de sistemas especiales LP-01 sistema de intrusión y LP-01b Diagrama, de acuerdo a modificación de Layout de la OC-02 cambio Win and Fresh, ya que el plano adjunto aun hace referencia al proyecto Issue. | Se adjunta plano actualizado LP-01, el diagrma del plano LP-01b no cambia con respecto a la version aneterior.
- RFI 40 Niveles de arrastre de drenaje pluvial en andén | Camino Huinala | Sam's Club | Con referencia al plano C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL del proyecto issue ya que no se tiene alguna actualización. ubicandonos en la rejilla de captación pluvial del anden de trailers nos indica un nivel de brocal 48.11 y nivel de arrastre 47.62, debido al RFI 33 y boletín ES101c-MUROS DE CONTENCIÓN se realiza un ajuste en niveles donde el nivel de piso terminado queda en la 47.73 de lo cual la rejilla pluvial de igual manera deberá bajar lo necesario, en este caso quedaria nivel de brocal 47.73 y nivel de arrastre 47.23, a partir de este nivel de arrastre tenemos una pendiente de 5 milesimas por lo que a la descarga hacia el tanque de tormentas del nivel indicado en proyecto 47.30 ahora quedará a un nivel de 46.91, osea 0.39 m mas bajo del nivel de proyecto. Actualmente el tanque de tormentas se inicio con la construcción antes de contar con la renivelación del anden de trailer por lo que este RFI se mantiene como informativo que al tanque de tormentas se estará reduciendo 47 m3 de capacidad debido al ajuste de niveles que se tuvo en anden de trailers. | De ser posible generar la compensacion de volumen en profundidad o a lo largo, para evitar problemas con la capacidad.
- RFI 39 Cedula de cableado para BCI | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR de la OC#3 para el alimentador electrico de la bomba contraincendio se indica una cedula 2Tuberìas 63mm para alojar 3 conductores calibre 4/0 AWG y 1 conductor calibre 2 desnudo, esto por cada tubo. En plano de IE-08 Alimentaciones generales se indica la trayectoria para la alimentación de este sistema BCI con la cedula numero 16 que indica 2 tuberías de 53mm con cableado calibre 3/0 AWG y un cable desnudo cal.2 AWG por tubo. Nos apoyan a confirmar que cedula regimos el cableado. Tambien de su apoyo para confirmar que las cedulas indicadas en el diagrama unifilar en la sección de tipo de conductor aquel que no indique aluminio deberá ser de cobre | Se adjunta plano IE-08 actualizado con la informacion solicitada.
- RFI-35 Drenes en muro de contención perimetrales | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo al estudio de mecánica de suelos en la página 54 y 55 inciso 8.3 se tiene que en los muros de contención perimetrales se indica la colocación de un geodren e indica dos propuestas. Sin embargo en los planos de proyecto no se tiene algún detalle sobre la colocación de geo drenes en los muros de contención De su apoyo para confirmar si los muros de contención perimetrales no se considera estos drenes o en su caso enviar boletín | Se adjunta plano C08c DRENES DE MUROS DE CONTENCION, con recorridos y puntos de descarga.
- RFI 28 Detalle de conexión de ups 6KVAs rackeable. | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano ID-02 DETALLE DE TABLEROS ELECTRICOS-3039 – el “Detalle de conexión de ups 6KVAs rackeable”, Del rack que soporta los UPS nos podrían indicar si el rack lo suministra el proveedor de UPS. De los tableros que indica el plano antes mencionado nos podrían ratificar si el suministro es por parte de WM o contratista general. | Estos elementos no son por parte del proyecto eléctrico entregado, tenemos entendido que es GNFR quien suministra el rack, favor de verificar con el coordinador de store planning Sistemas asignado a la unidad y los tableros los debe suministrar el contratista y los debe instalar proveedor especializado subcontratado por contratista.
- RFI 83 - LACTANCIA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano A-101e_PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MUROS - BA 3869 Cuernavaca, nos indica que el área de lactancia no lleva panel de tablarroca solo se pintan los muros de blanco, el área de lactancia cuando llega el personal de señalización le colocan imágenes en todos los muros para crear una armonía en esta zona y debido a que este muro es de block no se podrá adherir estas imágenes, por lo que se debe colocar tablarroca en esta zona ¿Se colocara tablarroca en los muros de lactancia? | En prototipo no se considera que se colocará ningún tipo de señalización en el interior de sala de lactancia. Favor de compartir imagenes de lo que comentan o indicar en que tienda BA se ha aplicado esto, para poder verificarlo, dado que prototipos no tiene conocimiento de este tema.
- RFI 88 - CUARTO DE FILTRADO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En la adenda 02 de concurso no se tuvo actualización de los planos eléctricos solo de los planos hidráulicos del cuarto de filtrado en sótano ¿Nos comparten los planos eléctricos del cuarto de filtrado? | SE COMPARTE CONEXIÓN ELÉCTRICA EN CUARTO DE FILTRADO QUE FUE REUBICADO EN ADENDA. SE CARGA EN TRIRIGA BOL. 31
- RFI 91 - IDF FRONTAL | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , en la zona donde se ubicará el nuevo IDF Frontal, se encuentra actualmente un cajero automático que por temas legales no se puede reubicar lo que dificultará el acceso para operar el rack de sistemas, ¿nos comparten el nuevo reacomodo de este local? Se adjunta propuesta de acomodo de equipos en la pestaña de Notas y documentos. | SEGUIR INDICACIONES DE AJUSTE EN TEMA ELÉCTRICO PARA LUMINARIAS Y REUBICACION DE MINISPLIT, ACABADOS EN MUROS Y PLAFON PARA SISTEMAS FRONTAL POR CAJERO QUE NO PUEDE SER REUBICADO. SE CARGO EN TRIRIGA BOL. 30, SE MANTIENE ACOMODO DE LOS EQUIPOS, SOLO SE ESTAN REUBICANDO REGISTROS DE TELMEX.
- RFI 90 - EDC FRONTAL Y POSTERIOR | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Al momento de comenzar a enlazar los tableros del EDC compacto se visualiza que no viene enlazado la barra del neutro que viene del transformador con la barra del neutro que alimenta a los EDC de ambos lados del transformador, esta situación se visualiza en ambos EDC el posterior y el frontal de la unidad, en los que estos enlaces que deben de tener estos EDC no los tiene, se informa que la constructora realizara la colocación de este enlace en los dos EDC para poder energizar los tableros Comparto imagen del sitio en pestaña de Notas y documentos. | SE RECOMIENDA QUE SE COORDINE CONJUNTO CON PROVEEDOR DE EDC LOS TRABAJOS, DE TAL MANERA QUE SE REALICE CORRECTAMENTE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- RFI 85 - ÁREA DE MANTENIMIENTO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , se tomó la decisión de conservar el muro que dividía el área de trastienda, pero para la colocación del área de mantenimiento se tendrá que reorganizar las puertas y las mallas ¿Nos comparten detalles para la redistribución del área de mantenimiento? | El día de hoy se publicó layout con el ajuste de muros de trastienda, donde se aprecia nuevo acomodo del área de mantenimiento, este ajuste ya se había compartido por mediante boletines enviados por correo a gerencia de obra y supervisión el 27 de mayo y 6 de junio, referentes al refuerzo de muro de trastienda y al reacomodo de bodega anexo navideño. Asimismo, tuvimos una reunión el 3 de junio, en la cual explicamos los ajustes a realizar en el layout. Los boletines relacionados para estos ajustes, también ya fueron cargados en Tririga y se les notificó por correo el viernes 8 de junio.
- RFI 124 nicho de medición | Zibata | Walmart Express | Referente al plano de detalles de agua potable, marca la colocación de un micromedidor. ¿Nos pueden indicar si este medidor será suministro de la constructora general? En caso de asi considerarlo, favor de compartirnos el modelo y marca En el mismo plano no marca alguna puerta para el nicho de medición ¿no se considera? ! | Enviamos nuestra respuesta para cada punto. ¿Nos pueden indicar si este medidor será suministro de la constructora general? R=El suministro es por la constructora general En caso de asi considerarlo, favor de compartirnos el modelo y marca R=No tenemos modelo y marca para el micromedidor, este fue solicitado por AQUAA y el detalle también fue proporcionado por AQUAA, por lo que puede Seleccionar el micromedidor de acuerdo a las normas marcadas en el cuadro de especificaciones o de lo contrario verificar el dato con AQUAA En el mismo plano no marca alguna puerta para el nicho de medición ¿no se considera? R=En los detalles proporcionados por AQUAA no la consideran, sin embargo favor de considerar Puerta metálica con persianas (louver) de acero al carbón, cal. 20, con pasador y portacandados
- RFI 123 Boletines de ajuste de proyecto. | Zibata | Walmart Express | Me apoyan a compartir los siguientes boletines. Área de Cambio Disciplinas Afectadas Fecha de Liberación Oficinas Flex Planos Arquitectónicos 11/07/2022 Planos de Aire Acondicionado 11/07/2022 Nuevo acomodo en Amasijo Planos Arquitectónicos 11/07/2022 Planos Eléctricos 13/07/2022 Ajustes en Preparados de Carnes y pescados Planos Arquitectónicos 11/07/2022 Planos Eléctricos 13/07/2022 Planos Hidrosanitarios 12/07/2022 Repisas para cierre de Bunkers Planos Arquitectónicos 12/07/2022 Ajuste de SCO y Líneas de caja Planos Arquitectónicos 11/07/2022 Planos Eléctricos 13/07/2022 Planos de Refrigeración 11/07/2022 Ajuste del Muro en tarja Para Meal Solitions Planos Arquitectónicos 11/07/2022 Planos Eléctricos 12/07/2022 Planos Hidrosanitarios 11/07/2022 Barra en Comedor de asociados Planos Arquitectónicos 11/07/2022 Vitrina Conservadora Tortilla Planos Arquitectónicos 11/07/2022 Planos Eléctricos 13/07/2022 ¡! | Se comparte los siguientes boletines: BOLETIN 45 Oficinas Flex BOLETIN 46 Ajuste de barra de comedor BOLETIN 47 Ajuste en Amasijo y Tortillería BOLETIN 48 Ajuste de SCO y Líneas de caja BOLETIN 49 Ajuste del Muro en tarja Para Meal Solitions BOLETIN 49-02 Ajuste de Instalación Hidrosanitaria en Meal Solutions BOLETIN 50 Ajuste en preparado de carnes BOLETIN 51 FP2 CÁMARAS DE REFRIGERACIÓN WE ZIBATA OC5 BOLETIN 52 FP3 COLADERAS DE REFRIGERACIÓN WE ZIBATA OC5 BOLETIN 53 FP4 TRAYECTORIAS DE REFRIGERACIÓN WE ZIBATA OC5 BOLETIN 54 FP1 LAYOUT DE REFRIGERACIÓN WE ZIBATA OC5 BOLETIN 55 FP1a CORTE DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN WE ZIBATA OC5
- RFI 122 Fijación de lamina en perimetro de techumbre | Zibata | Walmart Express | Nos apoyan a compartir el plano estructural para la fijación de la lámina en techumbre por requerimiento del CAD. ¡! | Se comparte BOLETIN 57 BASTIDORES DE FACHADAS
- C-CUAUTITLAN-RFY 17 LOSETA DESCONTINUADA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Le comento que al pedir el suministro de la loseta de las oficinas Interceramic nos comenta que esta descontinuado el Berlín gray y metalic pewter cambio el formato de 30x30 a 40x40, le comparto los comentarios que nos hacen llegar en archivo adjunto, en espera que nos confirmen que acabados nos autorizan. . | Se podrá cambiar el modulo a 40x40
- C-CUAUTITLAN-RFY 13 BASTIDOR PARA TABLEROS ELECTRICOS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Se requiere la instalación de un bastidor en el muro de tablaroca para los tableros eléctricos que viene indicados en el área de lockers (FL, CL). | Los tableros de lockers se reubicaron al muro de block del eje 09, favor de especificar a cuáles tableros se refieren,
- Confirmar medidas de Horno rosticero y comal. | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano GA-03 Mobiliario.- 4157 se tienen dudas ya que en otros proyectos se ha tenido dificultad con las areas asignadas para los equipos como son el horno rosticero y el comal de tortillas por lo cual ¿se solicita nos apoyen compartiendo las guias mecanicas de los equipos que se consideraron y asi mismo validar si esta informacion se reviso con el area de compars walmart para el suministro de equipos? | , Se comparte el ajuste de las áreas involucradas por el movimiento de espacio para el horno de deli, el boletin es este: Bol # 11 Reubicación de Servicios en Área de Preparados.- 4157. .
- C-CUAUTITLAN-RFY 14 COLOCACION DE ANGULO Y MOLDURA EN CAMBIO DE MATERIAL DE PISO. | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Se hace propuesta para colocar una moldura en el acceso de lockers damas y hombres, donde se hace el cambio de material de vinílico a concreto, también se propone colocar un ángulo en las aristas de las áreas antes mencionadas. | En plano CD CUAU-A-101f-B PLANO DE ACABADOS EN PISOS DE LOCKERS -7494, detalle 04 se indica elemento metálico para transición de losera vinílica a piso de concreto. Esto no genera adicional
- PINTURA EN FALDON DE PERECEDEROS AZUL BLUE BLOND | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | solicito de su apoyo referente a nuestro plano de la oc #4 A-100b PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES, para el faldón de perecederos nos indica la simbología 9.25 A5 azul sangre sw6966 blue blond, en reunión con eficiencia operativa nos informa que el código para este faldón es nuevo llamado blue chip, favor de corroborar si se considera este cambio, de considerarse favor de compartir el código de este nuevo color. | Como vimos previamente, es el azul correcto publicado desde el 13 de mayo es Blue Chip, plano de referencia A300, por favor consultarlo
- CARPETA ASFALTICA | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. En el estacionamiento de socios durante los trabajos de retiro de carpeta asfáltica , se tiene considerado un espesor de 5 cm de retiro de acuerdo a proyecto. Pero en la ejecución de esta actividad se detectan espesores de 8 y 10 cms. Para poder continuar con nuestras actividades requerimos nos indiquen si están de acuerdo con alguna de las siguientes propuestas: Opción 1- Incrementar el espesor de la carpeta asfáltica para nivelar el terreno, que seria la opción menos favorable, por que donde se tengan deformaciones de la base, la carpeta tomara esa misma forma. Opción 2- Mejoramiento de la base existente, escarificando y compensando el nivel con material de base. Favor de indicarnos el proceder ante esta situación. Se adjunta evidencia. | Sucede lo mismo que en el andén, la variación de espesores es debida a la nivelación de las terracerías, consideramos que esta situación no se presenta en toda la extensión del estacionamiento, por lo que se recomienda identificar las zonas con mayor espesor de carpeta asfáltica y obtener un porcentaje más acertado del área que se remodelará como se indica a continuación: Se deberá escarificar y nivelar las terracerías con material de banco con calidad de base con espesor de 15 cm con la finalidad de alcanzar el grado de compactación requerido. Debido a la temporada de lluvias es de suma importancia la protección de las terracerías que queden expuestas al final de la jornada.
- BASE Y POSTE DE LUMINARIAS EN ESTACIONAMIENTO | SM CAMPECHE | Sam's Club | Derivado del suministro de los nuevos postes conicos para alumbrado exterior se detecta lo siguiente. Las bases existentes tienen 27 cms de separación entre anclas (centro a centro), y los nuevos postes tienen una separación de 19 cms entre barreno y barreno (centro a centro). Por tal motivo los postes nuevos no podran instalarse en las bases existentes, y se tienen las siguientes 2 propuestas: 1.- Demolición de las bases existentes y fabricar nuevas bases incluyendo las anclas suminsitradas por el proveedor; 2.- Cortar las placas bases de los postes existentes, así como tambien cortar las placas bases de los postes nuevos y así poder soldar los postes nuvos hacia las placas de los postes existentes. Cualquiera de las dos propuestas antes mencionadas causan un adicional por hallazgo. Favor de indicarnos a que proceder, se adjunta evidencia. | . Consideramos de derivado de hallazgo entre lo existente vs. lo suministrado se recorte la placa base de los nuevos postes y se soldará a una nueva placa de acero, respetando las dimensiones y espesor de la placa existente. Adjuntamos detalle tipo en Bol.8.
- DUCTOS ELECTRICOS | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , Con respecto al plano GIE-03 oc-2 segun la cedula de ducto solicita que, en el ducto A contenplar el cableado del circuito trifasico (25,27,29) con 4 hilos calibre 1/0 y en el ducto D 8 hilos de 1/0 para los circuitos 32,34,36 tablero GF, y 33,35,37 del tablero GG, lo cual genera una saturacion en dicho ducto. Por lo tanto lo correcto es canalizarlo con tuberia independiente de 53mm, la pregunta es ¿esto genera un adicional? | El proyecto fue revisando por UVIE y no dio ningún comentario con respecto a esto, sin embargo, el especialista eléctrico se comunicó nuevamente con la UVIE para tratar esta duda y comentan que el calculo esta de acuerdo a norma por lo cual no debe de haber ningún problema al respecto. Se deberá ejecutar con especto a proyecto.
- Equipo de cuarto de bombas | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | proyectos Repecto a los equipos del area del cuarto de bombas, por parte de azul de mexico solamente nos llegaron los equipos separados ( equipos PCI e Hidro ) Cabe mencionar que dentro de estos equipos no llegaron como unidad paquete vienen por separados, por lo que solicito de su apoyo de confirma si esto viene dentro del alcance de la contratista o se reutilizan los existentes ya que el plano HCM-02 Hidraulico cuarto de maquinas isometricos general en ningun nota hace mencion de los anlcances de la contratista o reutilazacion. | En el plano HCM-01 hidráulico cuarto de máquinas planta, donde se indican la descripción de los equipos de bombeo se indica en las notas complementarias; 1.-LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS ALCANCES, QUE LOS EQUIPOS DEL CUARTO DE BOMBAS SEAN ENTREGADOS POR SEPARADO, POR TAL MOTIVO DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE SU COSTO, TODAS LAS PIEZAS ESPECIALES, BRIDAS, EMPAQUES Y VÁLVULAS REQUERIDAS PARA LA INTERCONEXIÓN DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA CONTRA INCENDIO
- FIBRA EN CONCRETO | SM Oaxaca | Sam's Club | CON RELACION A LA FIBRA DE POLIPROPILENO INDICADA EN PLANOS DE PISO NUEVOS TIPO FIBRAMIX MODELO MICRO FIBRA 90 CON UNA DOSIFICACION SOLICITADA DE 900 GR POR METRO CUBICO DE CONCRETO, EN REUNION CON LA CONCRETERA CEMEX NOS INDICA QUE DE ACUERDO A LA FORMULA DE CONCRETO QUE SE EMPLEAN EL CONCRETO CUENTA CON UN TIEMPO DE TRABAJAILIDAD Y GARANTIA DE 2 HRS DE ACUERDO A LA HR DE SALIDA DE PLANTA, EN LA CARTA ADJUNTA INDICA LA MARCA DE LA FIBRA Y SOLICITAMOS LA AUTORIZACION PARA VALIDAR LA PROPORCION DE 400GR POR M3 DE CONCRETO EN LUGAR DE LOS 900GR, YA QUE LAS CARACTERISTICAS DE ESTA FIBRA CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA ANTERIOR. . | . R: Revisamos la información de la ficha técnica y la comparamos con las especificaciones que exige Walmart, por lo que tenemos los siguientes comentarios: 1.- Las características de producto denominado COFISA son similares a las del producto aprobado por Walmart denominado Fibramix, sin embargo notamos que dos características importantes de este material podría ser más desfavorable que la marca autorizada. a) La longitud de los filamentos es menor en la marca COFISA que la proporcionada por Fibramix, siendo del orden de 37% a 60% menor COFISA. Esto deriva en que, a menor longitud de fibra, mayor será la probabilidad de ser arrancadas. Esto conlleva a que el producto puede ser menos efectivo a la hora de prevenir los agrietamientos. b) La dosificación de la marca COFISA es del orden de 400 gr/m3, mientras que las especificaciones de Walmart indican que se debe utilizar 900 gr/m3 de fibra Fibramix, esto es un 66% menos de material que el especificado por los criterios de Walmart. Una alta dosis de fibra otorga una mayor resistencia postfisuracion y menor dimensión de fisuras. Al tener la microfibra de la marca COFISA una longitud y una dosificación menor a la indicada en los criterios de diseño de Walmart con su producto recomendado Microfibra, recomendamos que la elaboración del concreto para la remodelación de SM Oaxaca sea con la dosificación y producto que marca la CI-19-087 integración de marca de fibra de polipropileno para piso de concreto, que hace alusión al uso de la marca Microfibra. De igual manera recomendamos se consulte con el Gerente de Diseño de Walmart para que emita sus comentarios, tal como lo indica el inciso 5 del documento denominado SECCIÓN 03300.01 CONCRETO COLADO EN SITIO emitido por Walmart. Sin más por el momento y en espera de que esta información sea de utilidad, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o comentario.
- Bastidor en area Deli | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto ejecutivo ¿No se indica bastidor para señalización digital servicio deli, se requiere y de ser asi enviar detalle.? | , Se comparte el boletin referente al refuerzo para las pantallas de Deli. Bol # 10 Refuerzo Para Señalización Digital Deli.- 4157. .
- #53 Plafon y lambrin en cuarto de valores | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En continuación al RFI #51 se tiene: 1. el hallazgo de las tuberías hidraulicas del agua potable y tratada para los baños de clientes que cruzan por el área del cuarto de valores a 2.30 mts de altura, por lo que sera necesario reducir la altura del plafón en estos cuartos a 2.20 mts 2. también existen valvulas en esta área por lo que será necesario fabricar un paso registrable de tablaroca y herreria para accesar a estas valvulas (se anexa foto) dentro del cuarto de Valores. 3. En sitio se observa un lambrin perimetral existente sobre el cuarto de valores que es necesario continuar para ocultar el plafon desde el mezanine (se anexa foto). Se solicita VoBo para ejecutar estos trabajos. . | , Se confirma que deberán de realizarse las adecuaciones, se comparte boletin con los ajustes, respecto al detalle del paso hombre solicitado, pueden encontrarlo en el plano A-106. .
- #60 Escalera marina en base de rack C | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | sobre el boletin 09 ubicación de Escalera marina de rack C, se observa que se obstruye con el área de tortilleria que tiene plafón, por lo que habria que dejar el hueco en el plafon para la escalera marina, otra opción es reubicarse al área de walmart.com que no tiene plafon aunque el área tiene puertas que pueden cerrarse en algun momento y quedar inaccesible la escalera marina. Se solicita confirmación de lo que debe ejecutarse. . | , Hay que reubicar la escalera marina hacia el área de walmart.com, se comparte la planta actualizada. .
- #57 Información de memoria descriptiva de exteriores en plaza comercial | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En la memoria descriptiva compartida con la plaza comercial para los trabajos exteriores se observa: 1- Se indica retiro de los anuncios adosados y la colocación de nuevos, sin embargo en proyecto no se considera este desmantelamiento y los resanes y reparación en la huella donde estan los adosados. 2- Se indica señalización inductiva para los cajones Pick Up, con señalamientos en las islas hasta llegar a los cajones, no se observan estos señalamientos en el proyecto de señalización. 3- En la fachada principal de acceso a plaza se menciona que recibirá pintura nueva, respetando los colores actuales, previo resane y detallado de superficies. En proyecto no se indica alcance para esta fachada. 4- Se observa que se debe colocar un bastidor metálico para el nuevo adosado de Pickup, en proyecto no se indica alcance o detalle al respecto. Mismo caso para el adosado de pickup en la fachada interior. 5- En el área de la PTAR se menciona la tala de 2 árboles, sin embargo no esta en el indica en el alcance de proyecto. 6- Se menciona conexión de red de la toma de agua para alimentación hacia la cisterna, No se indican trabajos al respecto en el proyecto. Se solicita completar la información al proyecto y confirmar lo que debe ejecutarse. . | , 1- Se indica retiro de los anuncios adosados y la colocación de nuevos, sin embargo en proyecto no se considera este desmantelamiento y los resanes y reparación en la huella donde están los adosados. En proyecto se consideran los adosados nuevos y se tienen que considerar el retiro de los mismos, el cambio es 1 a 1 se retiran los existente y se colocan los nuevos en el mismo lugar 2- Se indica señalización inductiva para los cajones Pick Up, con señalamientos en las islas hasta llegar a los cajones, no se observan estos señalamientos en el proyecto de señalización. Se genera boletín con la señalización inductiva 3- En la fachada principal de acceso a plaza se menciona que recibirá pintura nueva, respetando los colores actuales, previo resane y detallado de superficies. En proyecto no se indica alcance para esta fachada. En la fachada exterior solo se considera el cambio de adosado existente y colocación de adosado nuevo de pick up 4- Se observa que se debe colocar un bastidor metálico para el nuevo adosado de Pickup, en proyecto no se indica alcance o detalle al respecto. Mismo caso para el adosado de pickup en la fachada interior. Se genera boletín con el detalle de sujeción del adosado 5- En el área de la PTAR se menciona la tala de 2 árboles, sin embargo no está en el indica en el alcance de proyecto. La memoria descriptiva es parte del proyecto y se deben considerar los alcances que vienen indicados en la misma 6- Se menciona conexión de red de la toma de agua para alimentación hacia la cisterna, No se indican trabajos al respecto en el proyecto. El área de licencias está viendo este tema con el municipio una vez resuelto, el municipio nos dirá de donde nos vamos a conectar y se realizara el boletín para la trayectoria nueva.
- 042_INSTALACION ELECTRICA A EQUIPOS DEL CUARTO DE MAQUINAS | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al proyecto eléctrico no se encuentra cargado el plano del cuarto de maquinas donde indica las trayectorias de las cedulas del tablero hacia los equipos de contraincendio, hidroneumático, bombas. Por lo que se solicita su valoración y carga de dicho plano o indicar en que plano se encuentra dicho arreglo. . | Se comparte RFI - CUARTO DE MAQUINAS EQUIPOS en la carpeta de Tririga RFIs Obra, el cual contiene el detalle de los tableros de cuarto de bombas, este está reflejado en el plano de DU-01 Diagrama unifilar el cual muestra las cedulas de cableado asi como en el plano IE-04 Cuadro de cargas con respecto al tablero FHE
- 043_PROPUESTA DE SOPORTE EN STRUT | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | Al tener los strut en cubierta, se presenta una oportunidad con la instalación de la soportaría ya que forma un cajón y no tiene por donde colocar las morzadas. Por lo que se propone colocar un Angulo de lados iguales de 2”x1/8” con una longitud de 1.5” el cual estará fijado por medio de un cordón de soldadura perimetral. Por lo que se solicita su aprobación y/o analisis. Adjunto reporte. | Se comparte B-05 COLGANTEO DE INSTALACIONES cargada en la carpeta de Tririga RFIs Obra, el cual es solución que emite proveedor estructural, favor de revisar documento.
- 044_DETALLE DE CONEXIÓN DE LARGUERO (APLICA PARA LARGUEROS CENTRALES) | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ES-404 detalles de cubierta de 1-2, indica el detalle con numeral 16 detalle de conexión de largueros (aplica para largueros centrales) este plano es con la versión de montones a calibre 10. Debido al cambio de calibre 14, el plano ES-404 DETALLES DE CUBIERTA 1-1 el cual contiene la solución retiran el detalle de la conexión de largueros centrales. Por lo que se solicita la verificación del retiro del detalle, ya que se considera que ya no es necesario. Adjunto reporte. . | Según la consulta que se realiza con proveedor estructural , es correcto, pues el detalle de conexión ha sido eliminado de acuerdo a la nueva configuración de largueros, por lo que no se considera necesario.
- 046_PLACA BASE EN FOSO DE RAMPA DE ANDEN DE CARGA | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ES-702 FOSO PARA RAMPA NIVELADORA (ANDEN DE CARGA), indica una placa de acero con las siguientes dimensiones (16x16x3/8) a nivel de tope de concreto. Verificando con la guía mecánica proporcionada para la fabricación del foso de la rampa niveladora, no indica dejar una placa. Se realizo el acercamiento con el proveedor TECNO RAMPA hace mención que no es requisito por parte de ellos y recomienda acercarse con el área de diseño ya que podría requerir esta placa por el diseño de su estructura. Por lo que se solicita su apoyo a ratificar si esta placa tiene algún uso para el montaje de la rampa. Adjunto reporte | Según los comentarios de proveedor estructural, como bien mencionan, de acuerdo al acercamiento con el proveedor de rampa nivelador, sino se requiere la placa, habrá que prescindir de ella, se implementó por la solicitud en algún proyecto similar, pero no es limitativo ni de carácter obligatorio, por lo que si se considera apto retirarla, no existe problema alguno y por tema estructural no genera impacto.
- 045_CONCRETO PISO DE VENTAS | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ES-200 PLANTA DE FIRMES y ES-201 DETALLES DE FIRMES, indica el concreto a usar como un MR=40 kg/cm2 y acero de refuerzo con una malla electrosoldada. Lo que crea una duda, ya que en proyectos similares y especificaciones Walmart contemplan MR= 36 kg/cm2 y no se considera malla electrosoldada para el piso de ventas. Por lo que se solicita su ratificación del uso de malla electrosoldada y modulo de ruptura del concreto. | La propuesta que propone el proveedor estructural es de acuerdo a la CDP-12 Estructural 2021-2022 y anteriores, las características para los firmes de los distintos formatos de tienda son los que se muestran en tabla extraída del anexo 6.1.3 Espesor de la Losa de Piso: Bodega Aurrera firme con espesor de 15 cm y MR= 40kg/cm2. Por lo que para el formato de tienda en cuestión, deberá contemplarse tal MR, correspondiente a Bodega Aurrera, para satisfacer lo establecido en dichos criterios. En cuanto a la malla que se suministra como refuerzo adicional, de acuerdo al análisis numérico, esta no se requiere, no obstante, esta se ha adicionado para tener un mejor comportamiento a futuro de acuerdo a experiencia en proyectos similares. Acorde a lo anterior, se puede prescindir de dicho refuerzo si así se cree conveniente, teniendo en cuenta los comentarios anteriores.
- 26.- Loseta gerflor en cuarto de CCTV | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , de acuerdo a plano A-101f acabados en piso, en el area de CCTV, indica la colocación de loseta vinilica marca Gerflor, pero en dicha zona existe lamina antiderrapante, se adjunta fotografia como evidencia. indicando trazo de cuarto de CCTV en linea en color rojo, Favor de indicar que acabado se dará a la lamina en sustitución de la loseta. !! | De acuerdo a lo acordado se berá aplicar piso epóxico
- 27.- Acabado en piso de oficina de sistemas y facturación y sistemas. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , para el piso en area de sistemas y facturacion y sistemas, no se indica acabado al respecto, dicho piso se encuentra maltratado y con marcas del mobiliario que antes existia, ¿se aplicará algun acabado para esta zona? Se adjunta fotografias en la pestaña de notas y documentos. !!! | De acuerdo a lo indicado se berá aplicar piso epóxico previamente se deberá de hacer un desbaste al al firme con un espesor de 4 mm y posterior colocación de Mortero autonivelante SikaFloor Level de la marca Sika o similar para cubrir toda el área
- 28.- RFI, pendientes por responder. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , de acuerdo a los RFI´s que se tienen pendiente por responder le comento que algunos ya fueron resueltos en sitio, pero hay uno que si es urgente definir, a continuación le comparto mis comentarios. RFI Con el nombre: 22.- Muro de block entre escalera y oficina de facturacion y sistemas, enviado el 06/06/22: Ya que solucionó con un muro de tablaroca. RFI Con el nombre: 23.- Polipasto en area de bodega de consumos, enviado es 07/06/22: En espera de solución. RFI Con el nombre: 24.- Desplante de estructura de polipasto, enviado el 09/06/22: Ya quedo solucionado en sitio, se ejecuto conforme a proyecto. RFI Con el nombre: 26.- Loseta gerflor en cuarto de CCTV, enviado el 14/06/22: Ya quedo solucionado, se aplicará pintura epoxica en piso. RFI Con el nombre: 27.- Acabado en piso de oficina de facturacion y sistemas, enviado el 14/06/22: Se aplicará pintura epoxica en piso. | RFI 22, 24, 26 y 27 estamos de acuerdo con la solución planteada RFI23, se envía a proyectista esta semana para que revisar solución (20 o 21 de julio)
- 30.- Puertas en entrada de personal/mercancia. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , en el plano A-600 (Tabla de puertas y venta) para la puerta 16 y 16a en entrada de personal, les informo lo siguiente: La puerta 16 es una puerta antipanico tipo europea, con un ancho de 1.20. La puerta 16a es una puerta de cortina enrollable con un ancho de 0.98mts. Se entiende que la mercancía esta considerada ingresar por la puerta de la cortina enrollable (la cual cuenta con una rampa), el ancho de solo 98cms es poco para el ingreso del material (considerando el ancho de las tarimas), no habra manera de que la descarga de tarimas se pueda ingresar a tienda por ese acceso. | La puerta antipánico tipo Europea además de ser abatible deberá de ser corrediza, para liberar todo el vano y dar paso la mercancía. El tio de puerta es como las que se suministran para BAE, se comparte croquis de funcionamiento e imágenes de referencia. Ver plano A-600B Se amplía descripción PUERTA CORREDIZA DE 1.20 x 2.20m CON BARRA ANTIPÁNICO QUE INCLUYE MARCOS DE PTR DE 2x2 CON ÁNGULO DE 1/8x1 1/2 Y SOLERA DE UN 1/4 GALVANIZADOS, RIEL DIN 1500 CON JUEGO DE CARRETILLAS, CARTABONES DE ACERO DE 20x20cm CAL. 12 GALVANIZADO, BISAGRAS TUBULARES DE 5/8, CUADRADO DE 3/8 GALVANIZADO AL IGUAL QUE LAS TAPAJUNTAS EN LÁMINA CAL. 14. PASADOR DE PISO DE 35cm CON BARRA CUADRADA GALVANIZADA, BARRA ANTIPÁNICO DAWH MOD. 32M15, CON MIRILLA INTEGRADA DE 26x26cm DE METAL DESPLEGADA. -FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA DE 1.20x0.63m (INCLUYE MEDIDAS DE MARCOS DE PTR Y ÁNGULOS)
- 31.- Tarja triple en preparado de Carnes y pescados. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buenos dias, en revisión de planos con gerencia de tienda del area de perecederos, la tienda solicita la colocación de una tarje triple en area de carnes y pescados (solo se cuenta con el lavamanos), ya que por proceso de lavado de utencilios y en su revisión de saguridad alimentaria, esta área requiere de una tarja triple. Quedo en espera de sus comentarios, !!! | El LO fue realizado y revisado por Eficiencia Operativa Planeación(equipo de Andrea Vizuet), para poder integrar este cambio se revisará con el equipo de Eficiencia Operativa Ejecución (equipo de Carlos Romero) y EO Planeación, para que se nos indique si se autoriza la integració de esta tarja y la posición que tendrá . Una vez dada la indicaciónpor EO se procedera a compartir el boletín correspondiente.
- 32.- Actualizacion de plano de accesibilidad | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , de acuerdo a la ultima OC, en revisión de planos se observó que le plano ACC-01 Plano de accesibilidad, no fue actualizado, ya que no cuenta con la integración de la puerta automatica ubicada del lado de los sanitarios, y la oficina de conteo y oficina administrativa, continuan en el mismo lugar del proyecto issue, favor de actualizar el plano de acuerdo a la ultima OC. !!! | Se comparte plano de accesibilidad en carpeta correspondiente
- 22.- Muro de block entre escalera y Facturacion y sistemas. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , de acuerdo a Plano ES-01 Planta de muros, se indica la existencia de muro de blok entre la escalera (hacia mezzanine) y de donde será la nueva oficina de facturacion y sistemas, dicho muro no existe, en su lugar hay malla ciclonica (se adjunta foto en Notas y documentos), se propone el retiro de la malla ciclon y levatar muro de durock, que cubra el largo de la escalera. Quedamos en espera de sus comentarios. !! | Se acepta propuesta de colocar panel de tablacemento para cubrir vano, Se deberá de colocar ambas caras tanto para la vista a la escalera como la del interior de facturación y sistemas. El muro se pintará en color blanco con zoclo vinílico similar al resto de las oficinas.
- 24.- Desplante de estructura para polipasto. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , de acuerdo a plano Es-07 para la fosa de polipasto, nos indica que se requiere una excavacion de 50cms (profundidad de la trabe TC-01) y en guia mecanica el proveedor indica que requiere 16cms de profundidad, mas 15 cms de losa de concreto, al realizar la cala para el desplante de la estructura para el polipasto, se encontró que el espesor de la losa es de 20cms. Por lo que no es posible desplantar de acuerdo a proyecto, ni a guia mecanica, se sugiere la visita del proyectista para revisar temas relacionados con el polipasto. y !! | 07 de Julio upervisión confirmó que se pudo ejecutar el desplante conforme a proyecto
- RFI 126 - Nicho de Medición Agua Potable | Zibata | Walmart Express | , dandole seguimiento al RFI 125, nos podrían indicar la marca y modelo del medidor de agua, ya que en los planos no contamos con esta especificación. Asi también pidiendo de su apoyo con el boletín de la puerta en el nicho de medición de Agua Potable para la correcta ejecución, . Quedamos atentos. | Enviamos nuestra respuesta para cada punto. , dandole seguimiento al RFI 125, nos podrían indicar la marca y modelo del medidor de agua, ya que en los planos no contamos con esta especificación. R=Medidor INTELIS DN25 (1) tecnología ultrasónico tiempo en tránsito sin piezas móviles con módulo de radiofrecuencia integrado 433 Mhz para lectura remota inteligente. R400. Cuerpo de bronce roscado. Temperatura máxima 70°C. Presión Nominal 16 bar. Display digital LCD que nos indica volumen, gasto instantáneo, temperatura del agua. Tecnología que no registra aire. Duración de batería de 10 años. Protección IP68. Instalación en cualquier posición. No mide aire. Asi también pidiendo de su apoyo con el boletín de la puerta en el nicho de medición de Agua Potable para la correcta ejecución, . R= Se comparte BOLETIN 79 Puerta para nicho de medición de Agua
- RFI 29 Moldura de cornisa en fachada | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano A-200 PLANO DE FACHADAS-3039 – detalle “6 DETALLE DE MODULOS - NUEVA MOLDURA DE REMATE TIPO CANTERA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD DE 0.10 X 0.10 X 1.20 M EN COLOR ROSA CLARO SIMILAR AL EXISTENTE”, nos podrían ratificar la medida de 0.10 x 0.10 x 1.20 ya que sería de figura rectangular diferente a la existente y se complica el suministro, nos podrían indicar si puede ser parecida a la existente – se adjunta imagen de la cual se suministraría. | Se acepta propuesta de obra pero se debe considerar colocar pintura de acuerdo a plano A200 para no dejar las piezas en color aparente de fábrica.
- RFI 30 Ratificación de trampa de aceites | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-3039 - anden de camionetas indica trampa de aceites haciendo referencia al plano C08a (no se encuentra cargado), por otra parte en mismo plano indica DETALLE 3 “DETALLE DE TRAMPA DE ACEITES EN PATIOS DE MANIOBRAS”, el cual hace alusión a una trampa de grasas, nos podrían ratificar si este detalle se debe considerar para su ejecución como trampa de aceites. | El plano no existe C08a, no esta indicado en índice y el detalle de la trampa de aceites está indicada dentro del mismo plano C-08, detalle 3 el cual es el que se debe considerar para su ejecución de la trampa mencionada.
- RFI 010 TUBERIA DE ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR A MEDIDOR DE CFE, MEDIA TENSIÓN. | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ . En una de las visitas que se tuvo acá en obra por el Ing. Manuel Ayala se nos hizo una observación de que la tubería que va de trasformador al medidor de CFE se debe dejar expuesta y no subterránea como lo tenemos proyectado. El motivo de justificación y la solicitud es: para que CFE viera por donde va el desarrollo de la alimentación eléctrica y el otro punto es por Norma. Nos pueden apoyar con la confirmación y validación de este tema de favor. Comparto correo adjuntando imagenes de referencia. | De acuerdo a la norma NOM-001-SEDE-2012 no existe alguna restricción sobre dejar expuesta o bien enterrada dicha tubería. De acuerdo con el plano IE-06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIONES GENERALES, en simbología no se indica que sea por piso. En caso de que determinen cambiala por aparente; la tuberia se debera considerarse como pared gruesa galvanizada.
- 07 BANCO DE NIVEL | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | Se revisan los planos, y al realizar el trazo topografico no se encuentra el BANCO DE NIVEL REFERENCIADO. Si se toma de referencia los puntos de los vértices E y D indicados, no cierra a los vértices mostrados para los deslindes del predio. Se comparo con los puntos de los vértices B3 con el punto E visibles en sitio teniendo los mismos resultados. Los puntos de los vértices V4 y V1 mostrados en planos de proyecto respectivamente no se encentran indicados físicamente en sitio no se indica la nomenclatura, solo tiene letra indicada y no como tal un punto de vértice. QUE NOS COMPARTAN EL DE DONDE SE TOMO EL BANCO DE NIVEL PARA PODER CONCLUIR EL TRAZO. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Se carga a la Carpeta Boletines RFI, el plano C-01 PLANO DE CONDICIONES ACTUALES 5087 en donde se complementa con el punto de referencia Vertice 3 con coordenadas en X: 345613.211, Y: 2855061.119, con elevación Z: 697.057.
- 05 DETALLES DE MUROS. | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | * En el plano ES-200 PLANTA DE MUROS el área sepaprosa los muros están considerados de 15 cm, en otros proyectos, estos muros se consideran de 20 cms. * En los planos ES-200 PLANTA DE MUROS y A-100 PLANTA ARQUITECTONICA sobre el eje C entre los entre los entre ejes 2—3 marca una salida de emergencia pero en los planos de fachadas arquitectonicas y estructurales, esta no esta indicada. Solicitamos su apoyo con estos detalles. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | RESPUESTA 1: Es correcto, el criterio en SERPAPROSA se considera con muros de 20 x20 x 40, se adjunto plano 702_ES-200 PLANTA DE MUROS en la carpeta Boletines RFIs en TRIRIGA RESPUESTA 2: Esta interrogante ya se había resuelto en etapa de concurso, en el cual se adjuntaron los planos: - 702_ES-200 PLANTA DE MUROS - 702_ES-601 FACHADAS (2 DE 2) Mismo que se cargan en la carpeta BOLETINES RFIs de TRIRIGA para su consulta y aplicación en el proyecto.
- ESTRUCTURA PARA TANQUE DE GAS | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | En el plano ES-405 UBICACIÓN DE BASES PARA EQUIPOS EN CUBIERTA nos indica que las bases para los equipos de gas es el PE-05, sin embargo en el plano ES-406 ESTRUCTURACIÓN BASES PARA EQUIPOS EN CUBIERTA este detalle no se encuentra. Solicito su apoyo para que nos compartan los detalles para la plataforma PE-05 de equipos de gas. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Esta interrogante ya se había resuelto en etapa de concurso, en el cual se adjuntó el plano: - 702_ES-407 ESTRUCTURACIÓN BASE PARA TANQUE DE GAS Mismo que cargamos en la carpeta BOLETINES RFIs en TRIRIGA para su consideración en proyecto.
- Fluxometro de WC | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-409 Sanitarios Clientes.- 4157 en el cual se muestra en tabla muebles nuevos y accesorios para sanitarios en el cual se indica WC mas fluxometro TRF-156/ST-2009 marca sloan ¿Se solicita se ratifique el model del fluxometro y de ser posible nos compartan la CI vigente? | , Si aún no se suministran los fluxómetros indicados en el plano “Wc + fluxómetro: Trf-156/St-2009” se deberá de considerar el suministro y colocación del siguiente modelo: Fluxómetro Automático, Modelo: TRF 8156-1.28, marca: Sloan En caso contrario se deberán instalar los fluxómetros del proyecto original. .
- Propuesta de refuerzos secundarios en cubierta | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Proyectos De acuerdo al plano ES-11 Refuerzos de elementos secundarios, nos solicitan la colacion de elementos estructurales tipo jois para el reforzamiento de la cubierta. Revisando en sitio vemos que es casi imposible la colocacion de estos elementos ya que con lleva el levantamiento de la toda la cubierta por lados laterales, tambien contamos con instalaciones que nos impide colocar correctamente estos elementos, de igual manera tendriamos que retirar algunos elementos estructurales como algunos ligajois, contraventeos entre otros para el ingreso de estos jois que nos solicitan. La contratista me hace llegar dos propuesta para el reforzamiento de la cubierta la cual se las comparto para su Vo.Bo. Propuesta numero 1 Suministro fabricacion y montaje de refuerzo para joist atornillable a base de STRUT de canal monten de de 305 x 3.04conexiones de angulo de 3 x 3 x 1/4 , placa de 13 mm de espesor de 400 x 305 y tornillos A325N DE 13 mm y de 16 mm. Propuesta numero 2 Suministro fabricacion y montaje de refuerzo para joist atornillable a base de lergeros de canal monten de de 305 x 3.04 y contraflambeos de anguo1-3/4 x 3/16 y conexiones de angulo de 2 x 2 x 1/4 y 3 x 3 x 1/4, placa de 13 mm de espesor de 400 x 305 y tornillos A325N DE 13 mm y de 16 mm. Quedo en espera de sus comentarios | El nuevo Joist de refuerzo debe ser colocado desde cubierta removiendo la lámina perimetral de acuerdo con lo indicado en proyecto arquitectónico. Los contraflambeos (ligajoist) existentes pueden ser cortados para realizar la instalación del joist de refuerzo y posteriormente, deben ser soldados a cuerda inferior del joist o en su defecto soldados a su posición original; pudiendo reubicar o incluso remover algunos ligajoist, siempre y cuando no se exceda de 3.5m entre los ligajoist. Tipo de RFI: Informativo
- Toma de llenado cisterna | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | , Respecto al RFI con ID 1024617 toma llenado de cisterna no es posible realizar lo que indica la respuesta del RFI pues abajo de esa área se tiene la cisterna de la unidad. Se revisara en sitio por donde se puede colocar dicha tuberia, se ajustara en sitio conforme lo que esta construido sin afectar las áreas. | , Enterados, sólo deberá considerarse que debe respetarse el material y diámetro de la tubería existente para cumplir adecuadamente la función de dicha instalación. .
- RFI#60 Discrepancia de voltaje en equipos suministrados en amasijo | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | * * Referente a la instalación eléctrica de fuerza en plano GIE-03 indica que el equipo B75 Batidora de 20L es un equipo a 220v, teniendo discrepancia con el equipo suministrado que opera a 110v. Requiriendo un arreglo eléctrico para cambia el voltaje de operación en el desconectador de proyecto así mismo como la instalación de un contacto dúplex polarizado para poder conectar el equipo. Generando un costo adicional por el arreglo requerido. * Mismo caso sucede con el equipo B14 Cortadora de pan el cuan indica proyecto es a 220v y es suministrado a 110v. Requiriendo un arreglo eléctrico para cambia el voltaje de operación en el contacto de media vuelta, así como el cambio a un contacto dúplex polarizado para poder conectar el equipo. Generando un costo adicional por el arreglo requerido. * Storeplanning suministro una batidora de 8 litros No se tiene considerado en proyecto la instalación de este equipo, confirmar su instalación. Generando un costo adicional por el arreglo requerido. | Se deberá realizar el cambio de voltaje para que opere el equipo, por lo que es necesario cambiar el circuito trifásico 14,16,18GM 3F, 3H, 220V. a un circuito monofásico 14GM 1F,2H,127V. Por lo tanto de los tres cables ya instalados se debe conectar uno al circuito 14 del tablero GM, y un segundo cable a la barra de neutro del mismo tablero GM. Se debe colocar cinta negra al conductor de fase y cinta blanca al conductor de neutro en las puntas terminales del tablero y del desconectador para identificar el sistema monofásico. De la salida del desconectador instalar tubería y cableado con 2-10awg y 1d-10, a un contacto duplex de 20A. Cabe aclarar que la guía de prototipo indica que la alimentación para este equipo es en 3F,3H. Para el equipo B14 Cortadora de pan se deberá realizar el cambio del circuito 23,25GC y considerar el circuito 23 como fase y el cable del circuito 25 conectarlo a la barra de neutro en el tablero, se debera identificar con cinta de color negro en el cable de fase y blanco en el cable de neutro en las puntas terminales. Se deberá realizar el cambio de contacto de media vuelta a un contacto duplex de 15A. Respecto de la batidora de 8 litros favor de compartir los datos del equipo para poder indicar la instalación, cabe señalar que este equipo no está indicado en prototipo, por la cuál no se consideró.
- RFI 006 Fijación de puerta automática en pórtico de acceso | Punta Zero | Walmart Express | Referente al plano, A-400a y A-400, no contamos con la portería de PTR para la fijación de la puerta automática. (esta puerta automática debe de contar con algún soporte para dejarla fija) En la pestaña de notas y documentos adjunto boletín de la obra WE Zibata del marco a base de PTR asi mismo nos pueden confirmar ¿Que la cortina enrollable en portico no protegera a los carritos? la cortina enrollable y la puerta automatica la estan dibujando dentro del portico y no fuera del portico de carritos. Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | Se carga en carpeta de boletines BOLETIN 04 REFUERZO PARA PORTICO Y CARRITOS con el detalle y los elementos para fijar la cortina en el portico de acceso.
- RFI 014 Muros y faldones al lecho bajo de estructura. | Punta Zero | Walmart Express | Dando seguimiento al RFI 002 lo solicitado en los faldones y muros es de acuerdo al proto 2021 de WE y en proto 2022 se sigue manteniendo los muros y faldones de piso de ventas al lecho bajo de estructura. En la pestaña de notas y documentos adjunto imágenes del WE Zibatá gestionada por Gerencia de Diseño Carlos Maya y Proyectista Alzata para su visualización. Quedo atento a sus comentarios. ¡! | Esta tienda esta sujeta solo a lo emitido en proto 2021, de debe realizar como lo indican los planos emitidos.
- RFI 121 Reparación de pavimento en avenida Himno Nacional (Elementos existentes) | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a los trabajos del exterior (fresado), sobre la avenida Himno Nacional para la reparación de esta vialidad, se requiere retirar la mitad de un tope existente y boyas metálicas (se adjuntan imágenes en la sección de Notas y documentos) ya que estos interfieren en los trabajos de fresado, cabe mencionar que todos estos trabajos son adicionales y con el objetivo de poder concluir la colocación de los botones (vialetas). Requisito para la entrega de señalamiento vertical y horizontal a la JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO. | RFI Cerrado
- PLANOS DE CUBIERTA EN CUARTO DE BASURA | SM CAMPECHE | Sam's Club | Favor de compartirnos los planos de cubierta para el cuarto de basura organico nuevo. Ya que no se encuentran cargados en el sitema. | . Se adjunta boletín No.9 complementando el plano E-18 (issue) donde se integran 3 largueros para el soporte de la cubierta.
- MARCOS DE REGISTROS EXISTENTES EN ESTACIONAMIENTO | SM CAMPECHE | Sam's Club | Dentro de los trabajos de demolición de carpeta asfaltica en estacionamiento etapa 01, se ha detectado que los 3 registros existentes en eza zona cuentan con su brocal muy corroido y en mal estado (se adjunta evidencia). Favor de inidcarnos si se realiza el cambio de brocales o se dejan existentes. | . Se debe de sustituir la tapas en mal estado, de acuerdo a los indicado en el plano C-09 detalle No.3.
- COLOR DE PINTURA PARA FALDÓN DE NUEVO PERECEDERO | SM CAMPECHE | Sam's Club | Favor de indicarnos cual es el color de pintura definitivo que se debe de aplicar al nuevo faldón del area de perecederos, ya que el plano A-300a PLANOD E CORTES TRANSVERSALES se indica qeu debe de ser codigo A1 blanco de linea, pero el platicas y correos recientes por parte de E.O. nos comentan que el color debe de ser BLUE CHIP SW6959. Favor de indicarnos cuel es el color de pintura correcto que se debe de aplicar al faldón. | . Es correcto, el color BLUE CHIP SW6959 es el recientemente autorizado para los faldones de perecederos, además de que se tendrá que pintar unos recuadros en el mismo faldón con el color SW1004 como se aprecia en el boletín No.6
- Bases para ulas seguimiento a RFI 1025096 | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Con referencia al RFI 1025096- 0- Bases para ULAS, Respecto a las fichas técnicas enviadas de los equipos de aire (ULAS), se informa que el sistema Roof Curv no es viablepara estos equipos ya que esté necesita que el equipo embone en la base (se adjunta detalle). Las bases metálicas existentes coinciden con el detalle que se indica para las ULAS, plano A-102f Detalles de cubierta.Confirmar si se utilizan las bases existentes o se envía un detalle para ajustar el brocal con la base de las ULAS. Se adjunta informacion complementaria en pestaña de notas y documentos. | , Se deberán de reutilizar las bases existentes para la colocación de los nuevos equipos y sobre los equipos de inyección y lavadoras que no caen sobre base existente, se deberá de considerar los trabajos de roof curv. Esto con la finalidad de evitar los trabajos con soldadura. .
- #52 ILUMINACION DIRECTA O INDIRECTA EN KIOSCO E. COMMERCE AREA DE ELECTRONICA | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano IE-02 INST. ELÉCT.DE ALUMBRADO ABARROTES Y SERVICIOS - 4109 no se tiene contemplada la iluminacion para el kiosco e.commerce la pregunta es la siguiente contemplamos este sistema de iluminacion o no ya que nuestro cliente pregunta esta duda. | , De acuerdo a guía mecánica GP-19, no se considera iluminación para esta zona, además que no se tiene antecedente que considere iluminación. .
- Solicitud de información contactos para pantallas de menu digital en preparado de carnes | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | solicito información referente a la ubicación de los contactos para las pantallas del menú digital posicionadas en las soportarías en el area de preparado de carnes ya que store planning nos mencionó que deben estar lo más cerca posible o incluso sobre el soporte para evitar que los cables queden colgando, dicho lo anterior ¿se reubican los contactos? Quedo atento a sus indicaciones. | , Los contactos están ubicados correctamente si se requiere reubicar a otra posición será solicitud de store planning, la ubicación esta sobre donde está la soportaría que menciona ver plano. ID-01B CONTACTOS REGULADOS SEÑAL DIGITAL, adicional en Plano se comenta que van a la altura de faldón detrás de cada pantalla ocultos. .
- Solicitud de información sobre desconectador de molino mezclador ergonómico | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | solicito información referente a la ubicación del desconectador del molino mezclador ergonómico que se ubica dentro de la cámara de carnes puesto que store planning nos menciono que hay que reubicarlo fuera de dicha cámara quedando en el área de preparado de carnes, esto con el fin de preservar la vida útil del equipo, dicho lo anterior ¿se reubica el desconectador? Quedo atento a sus indicaciones. | , La ubicación del desconectador debe ser cercana al molino por cuestiones de seguridad, el sembrado del equipo es conforme a guías vigentes y layout autorizado, por lo que la recomendación sería apegarnos al proyecto. Adicional en plano indica que el desconectador va a la altura de 1.50mts. .
- colocacion de bolardos en accesos | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo al proyecto se colocaron los bolardos que vienen en proyecto, pero lla separacion de estos es considerable y actualmente se estan robando los carritos los accesos de SC Niño Obrero, se ´pudiera revisar el tema para que se consideren mas bolardos para que no suceda este tema en espera de sus comentariios y | , LA COLOCACIÓN DE BOLARDOS ESTA DISEÑADA PARA LA POSIBLE SINIESTRALIDAD QUE SE DA POR EL TEMA DE SUSTRACCIÓN DE CAJEROS AUTOMATICOS U OTROS ELEMENTOS DE VALOR POR MEDIO DE GOLPES INTENCIONADOS A LOS ACCESOS POR MEDIO DE VEHÍCULOS; LA DISTANCIA LO DETERMINA LA CI-20-009. ESTANDARIZACIÓN de Instalación de bolardos de Polietileno Reciclado de Alta Densidad (Plástico Reciclado. El criterio de instalación con las medidas mencionadas en este documento son las que se deberán respetar para todos los formatos de negocio. POR OTRO LADO EN LA VISITA A OBRA LA ULTIMA VEZ SE DIERON SOLUCIONES CONCRETAS PARA EL TEMA DE LOS CARRITOS, ES DECIR, CONSIDERAR LA COLOCACIÓN DE UN BOLARDO ADICIONAL ENTRE CADA PAR PARA REDUCIR EL ESPACIO ENTRE ELLOS. .
- Boletin para colocar un “goterón” (moldura) en el plafón de la marquesina perimetral | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerodo rfi No 22. se solicita enviar el Boletin para colocar un “goterón” (moldura) en el plafón de la marquesina perimetral… para evitar que escurra el agua hacia el plafón y vuelva a dañarlo. En espera de la infoamcion | , Se comparte el boletín BOL-07 GOTERO EN PLAFON DE MARQUESINA con la información requerida. .
- Barra de comedor de asociados | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano A-402ª Comedor de asociados se indica que en dicha área se llevara una barra de madera, se adjuntan imágenes demostrativas. En conversación con el área de Store Planing y el área de eficiencia operativa mencionan que dicha barra de madera se elimina del prototipo. Favor de confirmar si se instalara dicho suministro en el área de comedor. | , En scope de operadora se marcó el suministro, sólo confirmen con el equipo de GNFR que en efecto llegarán los módulos, en caso de que si favor de omitir la fabricación de la barra de madera. .
- Instalaciones Hidrosanitarias Locales | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En planos hidraulicos y sanitarios no indica instalación para los locales comerciales nuevos, favor de confirmar si se dejan disparos hidraulicos y sanitarios, en caso de que se deban dejar enviar boletin con dichas instalaciones. | , Se comparte el boletín BOL-17 CONEXIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA LOCALES COMERCIALES, incluyendo el alcance. .
- Muro perimetral bodega | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En plano arquitectónico acabado en muros no indica pintura en muro perimetral en la nueva bodega, adjunto fotografía en notas y documentos del este RFI de las condiciones actuales de dicho muro. Favor de confirmar si se le aplica pintura y de qué color o si se deja en las condiciones actuales. . | , Debido a las condiciones del estado actual del muro deberá considerarse el pintado del mismo en color DORIAN GRAY clave P25 aplicado para muros de block y cerramiento en tipo vinílica mate código SW7017 CMX7017. .
- Ubicación bicicleteros. | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano C-03 Planta de conjunto solicita la colocación de bicicleteros en el área ajardinada, dado las condiciones de esa ubicación de qué manera se realizaría la fijación ya que esta se hace por medio de taquetes y tornillería fijadas a concreto o asfalto el cual no es el caso. Se propone reubicar los bicicleteros a la banqueta de enfrente este espacio tiene de ancho 2.07 mts. y no es una banqueta que tenga tránsito peatonal por lo cual puede ser un espacio viable. Se adjuntan imágenes demostrativas Favor de confirmar la ubicación de este bicicletero. | , Adelante con la reubicación propuesta. .
- RFI 115 Propuesta para canalones | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Referente a la respuesta y boletines de la Solicitud de información > 1023719 - 0 - RFI 42; se comparte la siguiente propuesta para que nos apoyen con su revisión o en su defecto validación, asi mismo que nos apoyen con definir refuerzos para dicho canalón. Con esta propuesta, el canalón actual dejaría de operar, evitando las inundaciones actuales por los registros ocultos bajo el piso. Se anexan los docuementos para su revisión | , De acuerdo a lo visto y aclarado en tienda con supervisión uy contratista se conserva la propuesta del canalón principal y de los laterales como de excedencias, ya que de acuerdo a comentarios de especialista cito: SERIA NECESARIO REALIZAR UNA NUEVA ACTUALIZACIÓN, TANTO DE LAS DIMENSIONES DE LOS CANALONES, ASÍ COMO LAS DE LOS COLECTORES QUE SE TIENEN CONSIDERADOS, YA QUE ESTOS TRABAJARAN COMO CANALES PRINCIPALES DE CAPTACIÓN EN LUGAR DE CANALONES DE EXCEDENCIAS, POR LO QUE SE TENDRÍA QUE INCREMENTAR SU BASE. .
- RFI 119 Tuberías en costado de prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1023960 - 0 - RFI 58; nuevamente informamos que en los costados de Prichos pasan 4 tuberías, 2 tuberías de 30 cm de Ø que llevan agua por gravedad de acuerdo al plano C-08b, mismas que vienen de la planta alta del estacionamiento hacia el cárcamo detrás de Prichos. Y 2 tuberías que llevan presión de 20 cm de Ø que salen de los 2 cárcamos pluviales de acuerdo al plano C-08a y que llegan a un registro en el área de carritos. Con ello nuevamente se solicita el apoyo para que nos indiquen que procede con la trayectoria de estas tuberías que cruzan con un anuncio luminoso a un costado de Prichos. Se propone reubicar la tubería que sale con presión de 20 cm de Ø en una trayectoria alterna, generándose 2 codos adicionales. indíquenos que procede Se anexa reporte para su mejor comprensión | , Se valida la propuesta de obra para el cambio de esa línea de acuerdo a imagen de esta. .
- RFI 124 Canceles en tesorería | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no se indican los canceles que se tienen que colocar para el área de la tesorería. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | , El alcance se indica en el plano A-601, con la clave 600 en la tabla de canceleria, se adjunagt imagen de esta. Se encuentra indicada en una nube con clave de la OC3. .
- RFI 123 Interruptor suministrada no cabe al tablero I-line | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo el diagrama unifilar del Plano DU-01 indica que el interruptor principal para el tablero i-line TAB. SBG-A, es de 150 amperes, el cual solo soporta cables de hasta 3/0 awg, pero el i-line que fue suministrado por GNFR llegó con barras para 400 amperes y un interruptor integrado de 400 amp., misma que soporta hasta 600 kcm, por lo que las barras son anchas y el interruptor suministrado para este tablero es muy pequeño y no entra a las barras. (Proyecto indica interruptor de 150 amp, compras suministra un tablero con interruptor de 400 amp, y también suministró el interruptor de 150 amp) que nos indiquen que procede | , De acuerdo a lo comentado por el especialista eléctrico en el recorrido de obra, se tendrá que verificar y suministrar el tablero I-Line de acuerdo a a lo indicado en el plano D.U. el tablero I-LINE se debió suministrar conforme a DIAGRAMA UNIFILAR donde la sección donde se aloja el interruptor principal tenga la preparación para alojar el interruptor de 3P-150ª, de acuerdo con ficha técnica estos tableros aceptan marcos pequeños, en este caso el marco es JG. El tablero i-line se debe de suministrar conforme a lo indicado en DIAGRAMA UNIFILAR preparado para recibir interruptor 3P-150A. .
- RFI 120 Salida para impresora R.H. | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano ID-04, no se indica ninguna salida para datos para la impresora que se ubica dentro de la oficina R.H. Requerimos de su apoyo para que nos indiquen que procede | , Se comparte Boletin 120 Salida para impresora RH con el servicio solicitado. .
- RFI 121 Salida impresora en sala de trabajo | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En proyecto arquitectónico indica una impresora dentro del área de sala de trabajo, sin embargo en los planos de proyecto eléctricos y de datos, no se tiene contemplado ninguna salida para esta impresora Indiquenos que procede | , Se comparte Boletin 121 Salida impresora en sala de trabajo con los servicios solicitados. .
- RFI 126 Salida voz para área de Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Durante recorrido con gerencia de tienda, indica que por operación requiere de una salida de voz para el área de Prichos, el cual no está considerada dentro del proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que aplica | , El alcance ya se había solicitado con anterioridad y se emitió un boletín con salida de voz en relación al RFI 59 la cual ya se encuentra cargado en Trirriga desde el 1 junio. .
- RFI 127 Salida de voz para modulo de trabajo | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Gerencia de tienda solicita una salida de voz para el modulo de trabajo, el cual no está considerada en el proyecto. que nos indiquen que procede | , No se autoriza, debido a que en guías vigentes no se contempla el servicio de voz en esa área. .
- RFI 128 VE-12 sin ubicación | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Requerimos de su apoyo para que nos indiquen la ubicación del ventilador VE-12 en techumbre, ya que en proyecto no se indica | , El ventilador se eliminó en al OC3 ya que se elimino una campana de cocina deli, la cual se indica tanto en el listado de suministro como en planos IAA4 Cuadro de equipos, IAA3 Planta de azotea y GIAA1 Planta de abarrotes que se elimina por ajustes de cocina Deli. .
- RFI 132 Preparación en muros para bancos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos para muros de los locales de bancos (Inbursa, Bancomer) no indica ninguna preparación, desconocemos si estos locatarios colocarán algún refuerzo como PTR o instalarán sus canalizaciones eléctricas dentro de estos muros/lambrines, que nos indiquen si dejamos los muros solo con una cara de tablaroca o se cierra como está indicado en proyecto; Así mismo, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se cuenta con alguna especie de requerimiento para estos 2 locales | , De acuerdo a plano de muros de proyecto se considera muro de panel yesos al interior de local como acabado pintura blanca, solamente es lo que se considera para locatarios ya lo que realicen dentro o instalen será por parte de locatario. Valdría la pena que revisarar con el equipo de Negocios Inmobiliarios la fecha de ingreso de Banco Inbursa, ya que en otras unidades primero entran ellos para hacer las adecuaciones que requieren y despues nosotros para colocar el panel de yeso. .
- RFI 135 Soporte intermedio de Viga Travelator | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En recorrido con personal de TK Elevadores, indican que la viga metálica de soporte requiere de un refuerzo intermedio por el peso y operación que se tendrá, así mismo requieren que se ajuste la parte superior del poste para poder ingresar correctamente el equipo, caso contrario se tendrá que hacer el espacio en el foso para recorrerlo. Se adjunta el reporte que realizó TKE y el reporte fotográfico para que nos indiquen que procede | , Podemos comentar que la viga fue calculada considerando las cargas y el claro de acuerdo a la ficha técnica. Sin embargo, detectamos en las fotografías que envían en el RFI y en las que nos compartes que el marco no fue construido acorde a la información emitida en el plano, ya que no conectaron la viga a las columnas en una condición de empotre; lo que realizaron fue una conexión articulada. Revisamos este marco con esta consideración y vemos que tanto la viga como las columnas se esfuerzan más, no obstante, la deflexión de la viga y la relación de esfuerzos de las columnas siguen estando dentro de los límites marcados por la normatividad. Si el apoyo intermedio fuese requerido por alguna condición extra del proveedor, se puede colocar sin mayor tema, sin embargo, por tema estructural no se requiere siempre y cuando el perfil con que se haya construido el marco sea el marcado en los planos del proyecto estructural. Por otra parte, la otra duda comenta que existe en la parte superior, no nos queda claro hacia donde se tiene que hacer el ajuste. Pero si se requiere que tanto el paño de la trabe de concreto coincida con la orilla de patín de la viga metálica, se puede realizar el colado abarcando esa diferencia de 25 mm. .
- RFI 130 Soporte para topes del andén de trailers | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1025490 - 0 - RFI 114, informamos que el área donde se deberán colocar los topes de neopreno suministrados por GNFR se encuentran muy dañados, en sitio están colocados unos IPR los cuales por operación y carga de las cajas, ya estan destrozados Para la colocación de estos nuevos topes será necesario la sustitución de estos soportes por unos de mayor dimensión Se comparte el reporte fotográfico para que nos indiquen que procede | , Será necesario sustituir el tramo o la placa metálica exterior para poder atornillar para su correcta fijación de los topes. .
- #65 Boquilla para loseta hexagonal | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En proyecto no se especifica el color para la boquilla de la loseta hexagonal en panaderia y DELI como en otros proyectos, solicitamos confirmar sí se coloca a hueso o el color de la boquilla a realizar. . | , Se deberá colocar la boquilla de acuerdo al color de la loseta hexagonal (grsis). .
- Grietas en piso área de boga | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En el área de bodegas se tiene una grieta en el piso por lo que se realizara el mismo tratamiento indicado en planos de exteriores para las griteas a reparar en el anden de trailer. . | , En el plano A-402 Acabados en Pisos se especifica el tratamiento indicado en el piso de trastienda para la reparación y sellado de grietas y fisuras de acuerdo a CI-21-010
- 045 - Base condensador cuarto de basura. | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano GMR - 01 LAYOUT indica realizar la base para el condensador del cuarto de basura, sin embargo en los planos estructurales no se tiene indicado alguna caracteristica de como realizar esta base. Solicitamos se indique, materiales, calibres, acabados prara realizar la base para el condensador del cuarto de basura. | Favor de revisar el plano ES-300 Soporte condensadores, donde indica la información para la base de condensadores. Ahí se encuentra la información para la base del condensador de tienda y en la parte de abajo se encuentran las especificaciones para la base del condensador del cuarto de basura, el cual es una plancha de concreto sobre la azotea por arriba del cuarto de basura. Este plano viene cargado en Tririga. Tipo de RFI: Informativo *Este RFI ya había sido contestado previamente por correo por un problema en la asignación en Tririga.
- RFI INFORMATIVO, REHUBICACION DE ESCALERA | SC COATZACOALCOS (RAMPAS ELECTRICAS) | Walmart Supercenter | TRABAJOS ADICIONALES DERIVADOS DEL REQUERIMIENTO DE FUNCIONAMIENTO DE ACCESO A CLIENTES Y PERSONAL, FACILITANDO EL USO DE ESCALERA DURANTE EL CAMBIO DE TRAVELATOR, ALCANCE NO CONSIDERADO EN PROYECTO, ESTO PARA ASEGURAR PARA LA CORRECTA OPERACION DE TIENDA, SU ACCESO DE CLIENTES, ASOCIADOS Y MEJORAR LA EJECUCION Y PROCESO DE LOS TRABAJOS NOTA: ESTE RFI ES DE CARACTER INFORMATIVO | Como diseño desconocemos si la opción que van a ejecutar es la comentada con el coordinador de construccione, favor de coordinar alcance con el coordinador de obra.
- RFI 125 Salidas Walmart T.V. | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-04, indica que las salidas para Walmart TV es en cada pantalla del comedor, en recorrido con store planning indica que estas salidas solo solo deben ser para la pantalla de la sala de trabajo. que nos indiquen que procede | , Para la salida de TV es en una pantalla indicada en el plano ID-01 Contactos regulados y en contactos normales se indica en la otra pantalla. Se adjuntan imágenes de la Guía de regulados y del plano ID-01 de proyecto. .
- RFI 131 Daño en piso ángulos andenes | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1025538 - 0 - RFI 117, indicamos que es correcto lo que mencionan los planos de proyecto. La duda inicial es para el piso de concreto que envuelve a los ángulos de soporte de las rampas, ya que en proyecto no indica nada y éstos presentan grietas. Se comparte las fotografías del área para una mejor comprensión. que nos indiquen que procede | , De acuerdo al reporte emitido en este RFI que no es claro por la pantalla de color que ponen en al imagen, respecto al levantamiento, en su momento no se tiene tan dañado esa zona como para cambiar el piso, se cuenta con grietas menores lo que se podria realizar es reparar las gritas con mortero epoxico SIKADUR Backer rod. .
- HUMEDAD EN CARPETA ASFALTICA | SM CAMPECHE | Sam's Club | Referente a los trabajos que se están realizando en la renovación de la carpeta asfáltica del estacionamiento de socios, hoy se realizaba el paso del rodillo hidráulico del cajón 274 al 283 y se detectó que el área de aproximadamente 27 metros lineales cuenta con mucha humedad. En ese instante se solicita a la contratista general realizará una escarificación de 5 cms para verificar cuán profundo se encontraba la humedad, en la escarificación se detecta que el material está lleno de rocas de gran tamaño 40 a 50 cms aproximadamente por lo cual se realiza el pepenado de estas mismas piedras. Debido a que en 5 cm sigue habiendo humedad, se toma la decisión de hacer una cala en un área de 3 x 3 m2 y la humedad se pierde a los 80 cm entre los cajones 281 y 282. Favor de indicarnos cual es el proceder ante esta situación en la base hidráulica | . •Los materiales de soporte del pavimento cumplen con los requisitos de calidad para bases por lo que no es necesario sustituirlos. Si las terracerías estuvieran comprometidas, existirían deformaciones verticales, hundimientos, roderas, bacheo intenso más allá de la carpeta asfáltica y se encontrarían expuestas (si bien pueden existir algunos casos puntuales, no implica la necesidad de sustituir o mejorar toda el área). •La remodelación general implica únicamente retiro e inmediatamente la sustitución de la carpeta. •En donde se tengan espesores de carpeta asfáltica mayores y/o zona de baches, el escarificado será de 15 cm como se indicó la última vez y en caso de ser necesario, compensado con material de banco para alcanzar el nivel de proyecto para colocar carpeta de 5 cm. Y/o recuperando material de base ubicado en zonas con espesores existentes de 3cm. • En video se observa que lo que se presenta es un bache, para ello se deben de considerar los trabajos de protección de materiales en época de lluvias. Esta información fue revisada y validada con el equipo de ingenierias de WM, si tiene cualquier duda podemos programar una sesión el día lunes 25
- Contactos trampas electrónicas Perecederos, cafeteria | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | solicito de su apoyo referente a nuestros planos GIE-02ª Contactos y fuerza fuente de sodas, GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS, IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL, no considera contacto para las trampas de grasas electrónicas en área de rosticería y sams café, estas trampas electrónicas requieren de contacto para su funcionamiento, favor de compartir detalle de estos contactos para que se consideren. | Se comparten boletines con contactos de trampas de grasa
- 06 CONEXIONES Y ELEVACIONES ANDEN | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | Revisando el proyecto, detectamos que no se encuentran los detalles de conexion y elevaciones del anden de camionetas y de cubierta para anden de trailers. El plano ES-400 PLANTA DE CUBIERTA, contiene la leyenda ver plano correspondiente . SIn mas por el momento quedoa atento a sus comentarios. . | Se cargan planos 702_ES-704 ELEVACIONES ESTRUCTURALES ANDEN DE CARGA.dwg y 702_ES-705 CONEXIONES DE CUBIERTA ANDEN DE CARGA.dwg a la carpeta Boletines RFI de TRIRIGA con la infromación solicitada.
- RFI 136 Piso en Consultorio | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la CI-22-009, indica que el piso para el área de consultorio, debe ser con piso vinílico, en los planos de este proyecto indica que el piso es terrazo. que nos indiquen cual piso es el correcto que deberá colocarse para esta unidad. | , Se aclara que se indica piso terrazo como en todo el piso de ventas de acuerdo a proyecto en plano A-100C Acabado de pisos y A-405 Consultorio. .
- RFI#61 Replica RFI#60 Discrepancia Voltaje equipos de amasijo | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Te comparto las especificaciones del equipo suministrado, comenta storplannig qu e dara servicioal pastelero. Motor 1/4HP Voltaje 110/220v 1 fase Se anexa evidencia del equipo | Favor de considerar contacto duplex polarizado 15A, con 2-10AWG, 1d-10, en tubería de 21mm, con conexión al circuito monofásico mas cercano a la altura necesaria para su operación. La ubicación deberá coordinarse con storplanning.
- DETALLE DE TRINCHERA EN AREA DE SUBESTACION | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO- IE-07 DISTRIBUCION ALIMENTADORES, INDICA UNA ATRINCHERA EN EL AREA DE SUBESTACION. LA CUAL NO SE TIENE EL DETALLE DE CONSTRUCION. POR LO QUE SE SOLICITA SU VALORACION SI DEBE CONSTRUIRSE Y COMPARTIR EL BOLETIN DE DICHA TRINCHERA. ADJUNTO DOC. | Se carga boletín B-04 DETALLE DE TRINCHERA, en el cual se refleja el detalle mismo que esta indicado en proyecto y debió considerarse desde el concurso , debe construirse tal y como esta marcado en el plano IE-07. Este documento está cargado en la carpeta RFIs obra.
- BAJADAS PLUVIALES EN FACHADA LATERAL. | SM CAMPECHE | Sam's Club | En revisión del plano de bajadas pluviales en fachada lateral (colindante con el hotel city exprees) en plano IS-05b se indica que las bajadas pluviales recorreran con la linea principal (tuberia de 25 cm de diametro) anclada a fachada multipanel. Debido al peso que esta estaran cargando cuando esten con flujo de agua, se hace la siguiente porpuesta: Recorrer la linea principal hacia la dala de cerramiento y continuar sobre esta misma hasta su bajada en registro, respetando la pendiente. Favor de indicarnos si se aprueba esta propuesta, se adjunta plano de propuesta. | . De acuerdo a la revisión de nuestro estructurista se aprueba propuesta.
- Demolicion de Muro de Block sanitario hombres asociados | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano CO-01 Plano de Contraste.- 4157 se puede observar que para la nueva configuración del sanitario de panaderos se necesitaría la demolición del muro de block existente (el cual no está indicado en el plano de demolición ni en el de muros nuevos), este no es conveniente demoler, ya que es muro de carga para el muro de sanitarios hombres. ¿Por lo cual se solicita su apoyo para saber como se procedera con este muro o cual sera la modificacion de esta area? | , Se confirma que no se deberá de demoler el muro de block existente, por lo que hicimos una actualización en layout ya con vo.bo. de Eficiencia Operativa, y mantedremos la regadera de panaderos en el espacio actual y se habilitará un sanitraio neutro a un costado de la sala de lactancia. Se comparte boletin y layout con las actualizaciones. .
- #63 Mostrador de farmacia | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | , recientemente se instalo el nuevo mostrador de farmacia, sin embargo gerencia de tienda solicita lo siguiente: 1- Se solicita colocar una columna de tablaroca para que ocupe el espacio del ultimo mueble del mostrador pues no tiene visibilidad y esta expuesto al robo, además que la parte interior del mueble queda inaccesible 2- Se solicita colocar un mueble adicional en el espacio entre el HUB y la mesa de servicio donde se tenga exhibición y visibilidad hacia el HUB 3- Se solicita colocar la 2a computadora de la red de farmacias fuera del HUB y colocarse en la mesa de trabajo frente al mostrador 4- Se solicita ampliar el espacio de circulación entre las torres y el mostrador pues al abrirse las charolas queda un espacio minimo de 70 cms y obstruye la circulación Se envia archivo con croquis de propuesta y reporte fotografico. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | , Se revisaron las peticiones sin embargo salen fuera del prototipo y del layout autorizado, por lo que debemos apegarnos a lo indicado en proyecto. .
- RFI 134 Pruebas de laboratorio en estructuras | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a los Kg de estructura que se tienen considerados para esta remodelación, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si en los alcances de la contratista debe considerar las pruebas de laboratorio como líquidos penetrantes o alguno otro, ya que por parte de construcciones/GNFR no se tiene considerado ningún laboratorio para dichas pruebas | , El personal que está ejecutando este trabajo debe ser calificado, la evaluación o certificación se debió entregar previo al inicio de los trabajos, junto con los documentos requeridos en el dossier de calidad. Los trabajos deben supervisarse visualmente. La supervisión de obra deberá evaluar si es necesaria realizar alguna prueba no destructiva por la ejecución y calidad de los trabajos. En caso de solicitar alguna prueba se recomiendan pruebas de líquidos penetrantes. .
- BARRA DE DVD E IMPRESORA | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Durante el recorrido con eficiencia operativa informa que en la sala de juntas llevamos una mesa para el dvd y una mesa para la impresora las cuales en los planos no vienen indicado , nos pudiera indicar si llevamos esas mesas si de ser asi no spudieran enviar el detalle de la mesa | , De acuerdo con la información del prototipo no se contempla mesa para impresora, en caso de requerirla será una solicitud de eficiencia operativa, se comparte boletin en caso de confirmar la solicitud. BOL-08 MESA PARA DVD EN SALA DE TRABAJO. .
- contactos para impresora en sala de juntas | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En la sala de trabajo nos indica que llevamos 3 contactos pero nos indica que store planning que esos contactos deben de ser reubicados ya que deben ir donde esta la impresora nos pudieras indicar si se tienen que reubicar los contactos ya que se colocaron de acuerdo a lo indcado a proyecto | , El proyecto está considerado conforme a guía por lo cual implementar más salidas es solicitud de store planning adjunto evidencia de salida indicadas y en proyecto si tenemos el de la impresora. . PROYECTO GUÍA
- #66 Loseta hexagonal en tortilleria y DELI | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En referencia al RFI #38, el plano de panaderia A-415a no se observa un alzado hacia tortilleria donde indique sí se continua el acabado de loseta hexagonal bajo el plafon exterior, y sí se continua en el faldon sobre DELI, se sugiere colocar en faldon exterior de tortilleria y en arista de muro entre tortilleria y DELI para continuar imagen se anexa archivo con croquis. Se solicita VoBo de confirmación ó indicar lo que debe ejecutarse. | , Se deberá continuar el acabado hexagonal bajo el plafón exterior y en arista en área de tortillería, en Deli solo se considera el acabado hexagonal al interior del área .
- Muro de block recibo | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . Respecto al RFI con ID 1024773 donde se indica que exite un vano con durock que da hacia la cubierta, adjunto fotografías solicidatas en notas y documentos, favor de compartir detalle para el cierre del mismo. . | , En el plano DEM-03 de demoliciones de muros sólo se indico la demolición del muro en planta baja, se adjunta captura. En la planta de mezzanine no se indico demolición de muro de block en esa zona.
- RFI#62 Alcance de Adosados de fachadas | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al mantenimiento de adosados en fachadas en plano DEM-05 Indica Faldón y rotulo existente que se preparara superficie para pintura. El estado actual del faldón en la parte inferior del faldón este presenta la lamina picada, así como las molduras de remate, gerencia de unidad cuestiona la estética y durabilidad del trabajo indicado en proyecto. Se tendría que remplazar parcial o total la lamina para corregir la superficie dañada para garantizar la duración del trabajo indicado ya que de aplicar el acabado sobre estas superficies presentara desgaste prematuro. Se anexa evidencia fotográfica. | Considerar solo el cambio de la moldura en las partes dañadas, cortando 3cm de lamina dañada y colocando moldura de 5cm. Esto no se consideró en el proyecto inical ya que en la visita de recorrido, se apreciaba en condiciones óptimas para considerar únicamente un mantenimiento (se anexa evidencia). Tipo de RFI: Hallazgo.
- 048 Carcamos Sanitario y Pluvial Estacionamiento | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo a Plano DEM-C-06 Exteriores (Instalacion Sanitaria y Pluvial) nos indica en la nomenclatura (1-00) el desmantelamiento y desconexion de tuberia, accesorios, conexiones, valvulas y equipos existentes para el carcamo pluvial y sanitario, en Plano C-06 Redes exteriores en la nomenclatura (1-30), nos indica desasolve de tuberia existente pluvial y sanitaria para los carcamos, este plano solo nos menciona la instalacion de las 2 Bombas sumergibles para lodos de 3.0 H.P, que solo incluye armado de equipo y cabezal de descarga para ambos carcamos, aunado a esto no nos indica la colocacion de ninguna Valvula check, Compuerta, Las valvulas existentes en los carcamos se encuentran dañadas y con corrosion. Nos puede indicar si se requiere colocar el cabezal de descarga a estas valvulas existentes y/o solo el cabezal de descarga sin ninguna valvula. Nos apoyan con esta oportunidad? | Para garantizar la correcta operación y funcionamiento de las bombas, se deben incluir las válvulas como parte integral del cabezal de descarga nuevos. Esto se encuentra indicado en el plano C-06. Tipo de RFI: Aclaratorio.
- 047 -Propuesta de Impermeabilizante. | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para validar la utilización del impermeabilizante PURIFIK - EXTREME (se adjunta fich tecnica en las notas de este documento) para realizar la impermeabilización de la lamina de cubierta. Consideramos que tiene las mismas caracteristica al producto indicado en proyecto. La solicitud se dervia uni y exclusivamente por el tiempo de entrega del producto. En espera de su validación. | Se reviso la ficha técnica del impermeabilizante propuesto, en el cual se observa que po su similitud con los productos impermeabilizantes establecidos en el CPD, cumple en la mayor parte de las características marcadas. Lo único que necesitamos es que se garantice, es el rendimiento conforme a lo ya establecido en el CDP. Si bien se marca el rendimiento en la ficha técnica del producto Purifi-k extreme, se debe rectificar con proveedor que el rendimiento sea el óptimo. Tipo de RFI: Aclaratorio. *Este RFI ya había sido respondido por correo, la respuesta no se había subido por este medio por un problema en la aasignación en tririga.
- TKE SOLICITA COLOCACIÓN DE PLACAS METÁLICAS EN PISADERAS MONTACARGAS | DEL VALLE (Cambio de elevador de clientes y montacargas para autos) | Superama | DURANTE EL RECORRIDO DEL DÍA DE HOY 18 DE JULIO DEL 2022, JORGE CERÓN DE TKE SOLICITÓ LA COLOCACIÓN DE PLACAS METÁLICAS EN PISADERAS DE ENTRADA Y SALIDA CORRESPONDIENTES A LOS ELEVADORES DE MONTACARGAS. DICHAS PLACAS NO SE INDICAN COMO ALCANCE EN PROYECTOS O EN GUÍAS MECÁNICAS. ESTA INFORMACIÓN NO SE ESPECIFICA EN NINGÚN LADO. | Se confirma que sta solicitud no esta reflejada en la guía compartida por el proveedor, favor de indicar para que son requeridas y las especificaciones de las mismas para poder compartir el boletin correspondiente
- CD-CUAUTITLAN-RFI 19 MOVIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A TRANSPORTISTAS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | En el plano CD-CUAU-A-100-A nos indica la ubicacion de una puerta que da hacia la rampa exterior, al realizar el retiro de tablaroca se encontro que existe un contraventeo y un monten, Se hace la propuesta de recorrer la puerta para librar estos dos elementos en dirreccion hacia el muro de baños. | Se podrá reubicar, esto no debe generar algún adicional.
- CD-CUAUTITLAN-RFI 18 ALIMENTADORES PRINCIPALES | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Se hace la siguiente propuesta: Revisando en campo, la canalización, soportería y cableado del alimentador principal para el tablero FC y SGCT (plano CD-CUAU-DU-01), son más de 200 mts a una altura aproximada de 15 metros, por lo que que se propone cambiar la tubería de 78 mm y 63 mm por charola de 30 cm, considerando así también el alimentador que llevamos en cable armado para el tablero CT. Cabe mencionar que llevamos un alimentador del calibre 350 kcm a 4 hilos y uno de calibre 4/0 awg a 4 hilos ambos en cobre. Esta propuesta es para agilizar un poco los trabajos ya que por el peso del cable y la longitud el cableado se complica. | Se debe de considerar como se indica en proyecto.
- C-CUAUTITLAN-RFY 15 EQUIPO ADICIONAL PARA CCTV | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Le comento que en proyecto no tenemos considerado equipos indispensables para poder cerrar trabajos de CCTV en área de lockers y cto de monitoreo. * Rack elevado para el switch que va en (LOCKERS HOMBRES) * Rack de portería con escalerilla para el cuarto de sistemas (CTO DE MONITOREO) * Organizadores horizontales (3 piezas) (CTO DE MONITOREO) * Word station para la visualización de las cámaras, ya que los monitores que tienen actualmente son Flir (CTO MONITOREO) * Monitores para la visualización de las cámaras, ya que los monitores que tienen actualmente son Flir (CTO MONITOREO) Por otro lado, le comento que en el cuarto de sistemas entrando a la nave 2, en plano nos solicitan conectarnos al rack de CCTV existente, pero no hay espacio suficiente para colocar los equipos: NVR (2 PIEZAS) SWITCH SISC, PATCH PANEL, REGLETA DE CONTACTOS, SUPRESOR DE PICOS, ORGANIZADORES HORIZONTALES Y ESCALERILLA. Es muy importante nos apoyen a dar claridad de estos temas lo antes posible Quedo a sus órdenes y agradezco su atención. | ESTE RFI SE RESPONDIÓ POR CORREO. Rack elevado para el switch que va en (LOCKERS HOMBRES). En plano se indica suministro por contratista. Rack de portería con escalerilla para el cuarto de sistemas (CTO DE MONITOREO). En la Nota 25 de los planos CD-CUAU-LP-02a SISTEMA DE CCTV LOCKERS, CD-CUAU-LP-03a SISTEMA DE CCTV LOCKERS SWITCH, se indica que el tipo de Rack para CCTV que se debe considerar, así mismo se indica que debe ser suministrado por el proveedor subcontratado por el contratista. Organizadores horizontales (3 piezas) (CTO DE MONITOREO). En listado de suministros se indican dos organizadores Word station para la visualización de las cámaras, ya que los monitores que tienen actualmente son Flir (CTO MONITOREO). Debería de visualizarse en los monitores existentes, traemos grabador independiente. Monitores para la visualización de las cámaras, ya que los monitores que tienen actualmente son Flir (CTO MONITOREO) @Veronica Hernandez Duran <mailto:Veronica.Hernandez2@walmart.com> del equipo de PAL no nos indicaron la visualización independiente, si esto es necesario sí deberá considerarse 1 monitor adicional.
- GUARNICION AFECTACION ESTACIONAMIENTO | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO C-09 TARRACERIAS RECONFIGURACION DE ESTACIONAMIENTO, EN PEINE CENTRAL TENEMOS BROCAL DE ACCESO A CELDAS DEL TANQUE DE TORMENTAS PERO LA GUARNICION QUE RODEA LOS ACCESOS COMO EL NICHO DE TABLERO DE CONTROL, QUEDA EN PASO DE CIRCULACION VEHICULAR. SE PROPONE RECORTAR GUARNICION A PAÑO DE LOS CAJONES Y COLOCAR BOLARDOS DE PROTECCION | Favor de continuar conforme al proyecto (no recortar guarnición, ni colocar bolardos). .
- RFI#63 Alarmado de bodegas exteriores | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al sistema de intrusión en plano LP01 no se muestra la instalación de overhead en bodegas exteriores. Actualmente estas bodegas cuentan con overhead conectados al panel de alarmas ya que se usas para almacenamiento de mercancías. | Considerar la reconexión de los overhead existentes de las bodegas al sistema nuevo de alarmado de la tienda.
- PROVEEDOR DE PINTURA | SM CAMPECHE | Sam's Club | Referente al RFI 25, compartimos nuevos comentarios por parte de proveedor Sherwin Williams referente a la aplicación de pintura en interior y exterior de tienda. | . De acuerdo a lo indicado en proyecto en plano A-200b/A-200 y complementando las recomendaciones del proveedor todas las superficies deben estar libres de polvo, suciedad, grasas, restos de mezcla, humedad y cualquier material que impida la adherencia del sistema recomendado, mediante operaciones de limpieza a base de cepillo, carda, rasquetas, cuñas, escoba ó trapo según sea necesario. Par el caso del muro de block cara cortada recomendamos que se retire el producto existente mediante un cepillo de cerdas de alambre, no vemos viable que sea mediante medios mecánicos ó una desbastadora, ya que se verá afectado el acabado rugoso y las características de la cara de block, sin embargo para los muros con cara lisa si se puede considerar un ligero desbaste por medios mecánicos no agresivo al material pétreo.
- COLOR DE MALLA SOMBRA | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde, referente a la colocación de malla sombra en plano C-03a PLANO DE MALLA SOMBRAS se indica colocar malla sombra de color verde eléctrico modelo bright green 459215. El proveedor de la contratista general nos comparte imagenes de la malla solamente para validar si es el correcto a autilizar. Se adjuntan imagenes. | . El color y modelo son correctos de acuerdo a lo autorizado y especificado en proyecto plano C-03a detalle No.3, recordando que las características de la malla deben ser “Commercial 95”
- RFI 93 - INTERRUPTOR MAGNETICO BCI | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En platicas con el proveedor de la iguala de subestacion nos indica que el proveedor de las uvies les ha estado rebotando los interruptores termomagnéticos 3P-150A de la BCI ya que no cumplen y en lugar de este interruptor están colocando interruptores Magneticos, debido a problemas de seguridad con el sobrecalentamiento en otras unidades ¿Nos indican si colocaremos el interruptor termomagnetico suministrado por GNFR o se cambiara por el interruptor magnético que nos menciona el personal de la iguala de subestaciones? | INSTALAR EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SUMINISTRADO POR GNFR, EL PROYECTO FUE REVISADO Y APROBADO POR UVIE POR LO QUE SE INSTALARÁ COMO SE INDICA PROYECTO
- 050 - Retiro de registro camara de lacteos. | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano GIS 03 Abarrotes III indica conectar las coladeras UP- 230, UP 1000C, UP 1000L de la camara de lacteos y las coladeras del preparado y camara de frutas y verduras a un registro existente que se alojaria dentro de la camara de lacteos. Considerando el nivel de arraste de las nuevas instalaciones es superior al nivel de arrastre del registro. Por lo que se realizara un nuevo geistro fuera de la camara de lacteos y se realizara una nueva linea sanitaria hacia el exterior donde se ejecutara una nueva trampa de gasas conforme a proyecto. Solicitamos la validación de la propuesta. | En medida de lo posible, se deberá respetar la red existente, en caso de ser inoperante por las condiciones encontradas, se valida nuevo registro fuera de la cámara.
- 041 Cortina metalica vieja en area de Oficina Administrativa | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con plano DEM 02 DEMOLICIONES EN MUROS en especial en área de Oficina Administrativa se nos solicita demoler el muro existente, en el área se continua con la cortina metálica que viene desde SERPAPROSA en esta ocasión no afecta para la configuración(área) de la nueva oficina, por lo que se propone dejar esta, ya que esta fijada a una marquesina que presenta deterioro. Nos apoyan con sus comentarios. | Enterados, si la cortina no afecta la distribución del área y no hay riesgo al dejarla tal como está, estamos de acuerdo en que se conserve.
- 042 Neutro para tablero de control De hidroneumatico | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con plano de proyecto SE-02 “Alumbrado, Contactos y Fuerza en Cuarto de Máquinas”, se nos solita la instalación de voltaje de 220V con 3F,3H + 1 tierra física para el equipo Hidroneumático, pero para sus gabinetes de control por lo regular requieren un neutro ya que esos equipos operan a 127 volts, nos apoyan con sus comentarios si se requiere la instalación del neutro o con lo que se manda de acuerdo con proyecto pueden operar sin problema. | El diseño de la instalación se realizó con base en la información proporcionada por el proveedor de los equipos (Azul de México), en la cual no indica que se requiera de neutro. Si llegaron de una marca diferente o con una especificación distinta a la anteriormente mencionada es importante que nos compartan la ficha técnica para poder realizar el ajuste en caso de que se requiera.
- 043 Impermeabilizacion de cisterna | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Equipo diseño, Para los trabajos en cisterna, en especial de para la impermeabilización de esta, nos pueden apoyar en recomendarnos un producto para este fin, la situación es que el área está afectada por mucha humedad por las condiciones del lugar, así mismo se informa que hay un tubo (adjunta foto) que se encuentra carcomido el cual no tiene función alguna, por lo que se sugiere que se retire del fondo de la cisterna o díganos sus comentarios al proceder respecto a este. En espera de sus comentarios. | Las alternativas de productos están indicadas en la Nota “A” del plano IHCM-01, se recomienda ampliamente revisar el apartado 3 de la sección 07110 de las especificaciones de Walmart para mayores detalles del procedimiento constructivo, ya que este depende de la marca a utilizar (Imperquimia o Basf). En cuanto a la tubería obsoleta estamos de acuerdo en que sea retirada.
- CONEXION PLUVIAL SIN TANQUE TORMENTAS | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO C-08 DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR YA SE CONCLUYO TRABAJO HASTA PAÑO EXTERIOR DE NAVE ANEXO PEROPOR FALTA DE LICENCIA NO SE HA REALIZADO TANQUE DE TORMENTAS. PREGUNTA DONDE SE REALIZARA DESCARGA DE NUEVAS BAJADAS PLUVIALES. SE PROPONE HACER CONEXION A POZO DE VISITA EXITENTE, PERO SE DESCONOCE CONDICIONES DE SERVICIO YA QUE EN ANTERIORES INUNDACIONES SE VA MUY LENTA LA AFLUENTE EN ESA ZONA. CONFIRMAR PROPUESTA Ó INDICAR PUNTO DE CONEXION EFECTIVA. | R= Se requiere realizar el proyecto completo pues todas las descargas tanto de las bajadas pluviales como de las rejillas están proyectadas para descargar al tanque de tormentas. Desconocemos si la fecha de licencia para la construcción del tanque de tormentas, por lo que deben colocarse con descarga temporal al pozo de visita mas cercano tomando en cuenta que deben dejarse al final como lo marca el proyecto.
- ARBOL AFECTADO-MURO-CONTENCION | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO C-09 DE TERRACERIAS TENEMOS UN MURO MC-2 QUE HAY QUE CONSTRUIR PERO TENEMOS UN ARBOL DE APRIXIMADAMENTE 15 A 20 M DE ALTURA QUE ESTA EN TRAYECTORIA DE MURO DE CONTENCION. PREGUNTA COMO SE CONSTRUIRA DICHO MURO SI AFECTAR ARBOL, SE PROPONE SECCIONAR MURO UN METRO ANTES Y UN METRO DEPUES DEL ARBOL Y POSTERIOR HACER GUARNICION ARMADA COMO EL DETALLE #7 DEL PLANO C-09a | R= Se acepta propuesta de seccionar muro MC-2 y en su lugar en el tramo del cruce con el muros colocar guarnición cuya corona deberá de llegar a la misma altura del muro de contención. La guarnición será similar al detalle 7 del plano C-09a pero con un espesor de 20cm similar al muro de contención para darle continuidad. comparto imagen:
- C-CUAUTITLAN-RFY 16 SUMINISTRO DE BARRAS PARA INTERUPTOR NUEVO EN SUBESTACION LOCKERS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . En el plano DU-01a Diagrama unifilar de lockers , indica la instalacion de un interruptor para alimentar el tablero Fl. Al revisar la subestacion se tiene que instalar un kit de herrajes para conexion del nuevo interruptor ya que no se cuenta con este, se adjuntan fotografias. | En el plano CD-CUAU-DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR LOCKERS, se indicó una nota que el contratista debe suministrar las zapatas, barras, conectores, conexiones, etc., para la instalación de todos los interruptores nuevos indicados en el plano.
- Ahorro de energia | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | , en recorrido con el personal de automatizacion (emerson) solicitan un interruptro termomagnetico de 3*15A en el tablero I LINE, dentro de los alcances del proyecto no viene indicado, favor de indicar aquien corresponderia este alcance. | Se deberá considerar interruptor termomagnético de 3P-15A tipo I-Line y el suministro es por parte de la contratista
- RFI 42 Preguntas de concurso | Camino Huinala | Sam's Club | De su apoyo para poder compartirnos las preguntas de concurso. | Se adjunta el documento solicitado
- RFI 36 Osmosis Inversa | Camino Huinala | Sam's Club | Nos podrian confirmar si para esta unidad se contemplara equipo de osmosis inversa ya que el proyecto no lo indica y el proveedor que suministrara los equipos del cto de bombas nos indica que no bien en sus alcanses, de contar con el equipo nos podrian compartir planos, detalles y nombre del proveedor que lo suministrara. . | Se esta revisando con GNFR el suministro del equipo, en cuanto se tengan las especificaciones y detalles se cargaran en tririga
- RFI 44 Malla ciclonica subestacion | Camino Huinala | Sam's Club | Con relacion a la delimitacion perimetral de la subestacion, revisando el plano estructural nos indica que se considere un muro de concreto a 2.4 mts de alto lateral izquierdo para la subestacion y el demas perimtro con malla ciclonica, lo mismo se vizualisa en el modelo 3D, sin embargo en plano de conjunto indica que todo el perimetro de la subestacion se cerrara con malla ciclonica, nos podrian indicar que es lo correcto. . | Se debera considerar todo el perimetro de malla unicamente.
- RFI 45 Material de Escombro | Camino Huinala | Sam's Club | En relacion a los trabajos de corte sobre la zona que se encutra paralelo a la Av. Julian Treviño, se encontro con una zona rellena con material de escombro (fotos 1, 2 y 3) cargadas en la carpeta Inspecciones - Lista de Pendientes - Fotos RFI's, mismo material fue hallado en la zona donde se contemplan los muros de contencion perimetrales colindantes con el fraccionamiento Montalto el volumen aproximado de este material es de 700 m3, nos podrian indicar las acciones a tomar o el tratamiento de las terracerias en estas zonas. . | El estudio de mecánica de suelos, en la pag. 25 si menciona un los datos obtenidos en campo de acuerdo al modelo geotécnico. Una tabla donde menciona arcillas de baja plasticidad con escombro y basura. Como recomendación por parte de mecánica de suelos, en la p.60, menciona que en caso de encontrar al nivel de desplante rellenos heterogeneos, este se retirara en su totalidad y sera sustituido por material proveniente de banco, volumetricamente inerrte (arenas limosas o limos arenosos) y se compactara cuando menos al 95% de su peso volumetrico seco maximo obtenido en un ensaye AASTHO estandar, en capas no mayores a 20cm (espesor compactado).
- RFI 50 Coladera en bascula de anden | Camino Huinala | Sam's Club | En relación al plano Layout Huinalá con fresh 2022 de la OC#3 y el pano IS-01 Instalación sanitaria, para el área de anden justo en la bascula ubicada frente a recibo ejes G-H en plano layout se indica la instalación de una coladera, sin embargo el plano sanitario no considera alguna derivación para la colocación de esta coladera. De su apoyo para indicar si se instalará en dicha área. | Nos confirma operadora Sams que no se requiere coladera
- INTRUSION EN ESCOTILLA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-2829 no tienen considerado el alarmado de la escotilla, confirmar si se realiza o no, así mismo el suministro del dispositivo y la autorización del adicional. | En plano LP01-A en detalle 09 de indica la instalción del OH en escotilla.
- DESCONECTADORES CON FUSIBLES | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Confirmar quien suministrara los fusibles para los interruptores con portafusibles modelo H321AWK y H322AWK que suministraron de acuerdo a la lista de suministros, para que nos apoyen con el faltante de los fusibles. | Estos fusibles se indican en listado de suministros , ver imagen. Listado issue Listado ultima OC
- DUCTOS DE AIRE LAVADO | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En una nota del plano IAA3-PLANTA DE AZOTEA-2829 indica que los ductos de aire lavado en intemperie serán aislados exteriormente. Confirmar el material con el que se deben aislar. | En el detalle del aislamiento para intemperie, del plano IAA5 de detalles, se indica que dicho aislamiento para los ductos de aire lavado en intemperie será con 2 de placa de poliestireno rígido, adhesivo, manta cruda e impermeabilizante de color blanc
- INTRUSION | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-2829 no indica el alarmado en el nuevo cuarto de residuos peligrosos, el taller de mantenimiento existente el cual se encuentra en estacionamiento no indica alarmado en el proyecto (se anexa evidencia fotográfica de su ubicación). Del acceso de cuarto de bombas solo se contemplan en el plano 2 OH, cuando se puede ingresar por 5 pasos del acceso, se anexa evidencia fotográfica. Confirmar si se requiere el alarmado en estas áreas, así como los dispositivos adicionales. | En cuanto al cuarto de residuos peligrosos, por prototipo esta areas no se alarma. Por otro lado en relación al cuarto de bombas y cuarto de mantenimiento, en OC-3 ya esta considerado el alarmado.
- CONTACTOS MUEBLES DE PANADERIA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-2829 indica un solo contacto en el mueble de panadería, eficiencia operativa nos solicita 1 contacto en cada mueble por temas de operación de la tienda. Confirmar los contactos adicionales y el circuito donde irán conectados para su ejecución. | En plano GIE-02 se indica un contacto para cada mueble en panadería se comparte imagen.
- EXTRACCIÓN EN BODEGA 2 SEGUNDO NIVEL | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | n el plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-2829 indica que lleva extracción en bodega 2 segundo nivel, pero por la OC-03 este queda cancelado, confirmar si se cancela el extractor o se reubica el ducto a la bodega donde estará la nueva área de pick up. | El extractor no se cancela, ya que se tiene vizualizado que en el futuro se pueda reahabilitar esta area para poder volver a usarla como bodega
- BASCULAS PARA TORTILLERIA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano ID-01 ENERGIA ELECTRICA REGULADA-2829 e ID-04 VOZ Y DATOS-2829 solo indica un servicio tanto de datos como de corriente regulada para una báscula de panadería, confirmar si es correcto ya que gerencia solicita los servicios para una báscula de tortillería por temas de operación. | En guias de prototipo y en LO oficial liberado por EO planeación unicamente se considera una báscula en la zona de despacho de tortillería y amasijo. La solicitud de este adicional no se puede avalar por diseño se revisará con EO si procede ya que es un adicional a prototipo.
- BATIDORA AMASIJO 8 LITROS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-2829, en donde se ubica la batidora de 8 litros, indica colocar la instalacion para la misma atrás de la mesa, pero se suguiere colocarla en un lugar donde esta se encuentre fija por lo tanto se sugiere colocarla en el muro donde se encuentra la rebanadora de 36 tantos y ese equipo donde esta la batidora, para que la mesa se pueda mover en cualquier momento y no dependa de la instalacion de la batidora. Favor de indicar si es correcta la observacion y si se acepta propuesta. | Como diseño no tenemos iconveniete en la reubicación, pero tambien se deberá de verificar con EO ejecución y store planning
- INTERRUPTORES AREA DE PREPARADOS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-2829 indica los desconectadores para los equipos de amasijo y tortillería NEMA 3R, pero para área de preparados en las visitas de UVIE nos solicitan gabinetes NEMA 12 precisamente porque en esa área se tienen acumulación de polvo de los productos que se utilizan para la preparación del pan y tortilla. Confirmar si son correctos los interruptores en gabinete NEMA 3R o se cambian a NEMA 12. | Para este caso se deben considerar Nema 12 como lo indica la UVIE
- CUADROS DE CARGA REFRIGERACION | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Se le solicita a Rensa los cuadros de cargas de refrigeración ya que no están cargados en Tririga. Revisando los cuadros de carga que nos compartieron el día 23 de junio, se identifica que los cuadros de carga no coinciden con el diagrama unifilar que se tiene del proyecto de refrigeración. Nos apoyan con la revisión tanto de los cuadros de cargas como del diagrama unifilar ya que me impacta para realizar el peinado de tableros y con la revisión de la UVIE. Adjunto los cuadros de carga que nos compartió Rensa. | Favor de revisar plano GER-1 DIAGRAMA UNIFILAR PARA REFRIGERACION SP CALZADA DE LOS LEONES, ubicado en carpeta Abarrotes/Refrigeración, así como revisar la nueva actualización OC3 por el movimiento del EDC
- OH CISTERNAS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-2829 se halla que el OH de cisterna lo marca en el cuarto de bombas, en este caso la cisterna se encuentra fuera del cuarto de bombas (debajo de las rampas eléctricas) y la segunda cisterna se encuentra cerca del acceso a estacionamiento sótano. Debido a este tema se realiza la reubicación de la trayectoria para la conexión del OH y se requiere un OH adicional para la otra cisterna, se anexa evidencia fotográfica. Confirmar si es necesario el OH adicional para la otra cisterna, en caso de ser necesario favor de autorizar el adicional, así mismo el suministro del dispositivo. | Si es necesario considerar este alarmado, éste se integra en la OC 2, respecto al listado de suministros solo se modificó la cantidad en la celda 149 de la pestaña Suministro Equipo & Mobiliario y se agrega el alarmado over head en plano LP-01.
- LAMPARAS DE EMERGENCIA EN SOTANO | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano IE-05a ALUMBRADO DE EMERGENCIA SOTANO-2829 nos indica 4 lámparas de emergencia para estacionamiento, confirmar si es correcto que llevamos esas lámparas de emergencia en esta área ya que actualmente no se cuenta con dichas lámparas por la claridad que se tiene en el fondo del estacionamiento. | Es correcto, se debe considerar 4 lámparas de emergencia como lo indica proyecto.
- LAMBRIN MURO DE FARMACIA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En corte A-300a, en el corte 3 indica que se lleva muro de tablaroca pero en planta en plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-2829, indica block, se recomienda colocar el lambrin por temas esteticos. Favor de confirmarnos el acabo correcto. | Favor de indicar a que muro se refieren ya que en todos los planos el muro entre farmacia y linea de cajas, y farmacia y consultorio; se indica muro de panel de yeso. Para mayor referencia consultar el plano A-405 PLANO DE FARMACIA Y CONSULTORIO-2829
- ALIMENTADORES EXISTENTES | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-2829 en notas para contratista indica que si se requiere reutilizar el alimentador para otras instalaciones nuevas se deberá considerar las pruebas de meggeo de la línea. Confirmar si esa nota aplica para los alimentadores que se quedan existentes en el TG. | Si se puede considerar siempre y cuando el calibre se el indicado en proyecto
- CONTACTOS ENFRIADOR TORTILLERIA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Nos informa store planing que no llegara el enfriador para área de tortillería, confirmar si es correcta la información ya que en el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-2829 contempla el servicio para este enfriador el cual se realizó en sitio, por tal motivo store planing nos está solicitando el reacomodo de los contactos por temas de operación. Nos confirman este movimiento adicional de los contactos. | En prototipo, layout y scope autorizado por EO planeación el enfriador si viene considerado, por lo que se desconoce el motivo por el cual el equipo no estará llegando. Como dieño no se autoriza elmovimiento de los contactos; en caso de que store planning o gerencia de obra WM autoricen el adicional este deberpa ser gestionado por ellos mediante una OCI o una OT
- EQUIPOS DE SCOPE | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-2829 nos indica un desconectador a 220 V para la batidora de 20 litros, pero en la ficha técnica del equipo que se suministrara indica la alimentación a 110 V. De igual manera para la arrocera de sushi en el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-2829 marca el contacto a 110 y en la ficha técnica del equipo de que suministrara indica que se requiere una alimentación a 220 V. Confirmar estos cambios para su ejecución. | Desde emisión de OC2 emitida el 07 de junio se indicó el cambio para dar atendión a este RFI, ya que los equipo que llegaron a sitio son diferentes a los indicados en prototipo
- CORTES FACHADAS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde solicitamos de su apoyo para adjuntar en proyecto plano de cortes de fachadas generales ya que no se encuentran en proyecto, esto para revisar si queda al mismo paño la colocacion de block nuevo al existente ya que por el alocovon no es posible detectar ese detalle . | Se debe considerar colocar al mismo paño del muro existente. Antes de efectuar los trabajos totales realizar la confirmación localmente para asegurar que sea el mismo paño. Consultar planos de apoyo ALB, ES-07 y ES-11
- ABATIMIENTO PUERTA DE CONTEO | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-2829, indica que el abatimiento de la puerta del area de conteo es hacia afuera, favor de confirmar esta observacion ya que esta al abatir hacia afuera puede provocar un accidente ya que esta el acceo pricipal, por lo tanto se sugiere que sea el abatimiento hacia el otro lado pero esto impactaria a la rotary.Favor de indicar si se toma propuesta o se respeta proyecto. | Favor de respetar proyecto, la puerta tiene el abatimiento hacia el exterior por seguridad: Para evitar un accidente la puerta blindada cuenta con una mirilla de cristal blindado como se indica en el plano A-600a PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS I-2829 detalle 4. Favor de respetar proyecto.
- RESPUESTA DE RFI ID | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Con respecto al RFI con ID 1024025, los extractores axiales quedan ahogados dentro del faldón en la cámara plena, y el espacio entre el bastidor del faldón y la armadura del joist es de aproximadamente 30 cm, y el aire que estará extrayendo es prácticamente el de la cámara plena, aunado a eso los extractores que van sobre el eje G en el plano A-300a PLANO DE CORTES TRANSVERSALES-2829 indica lambrín de tablaroca hasta el lecho bajo del joist. Confirmar si se instalan los 2 extractores en el eje G o se cancelan, para revisar con el proveedor ya que solo nos suministraron 2 extractores y en la lista de suministros marca 4 extractores axiales, o bien cancelamos los que van entre el faldón paralelo al eje H e instalarlos sobre el eje G tal como lo marca el plano IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-2829. | Según lo indicado en el RFI 1024025 se deben de mantener.
- ESPACIO DESPACHO DE PANADERIA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-2829, en el area de Amasijo y tortilleria indica bloques de mobiliario de hornos, fermentadoras y maquina de tortillas, pero proyectando las medidas reales de los mismos ( adjunto fichas tecnicas),no corresponden, estas son mas grandes de lo indicado, debido a la distribucion de espacios se tendra que recorrer hacia enfrente todos los espacios y proyectando los mismos (adjunto plano), el espacio restante entre la vitrina de pasteles y el segundo mueble de exhibicion de pan,es muy poco para la distribucion de los espacios, es importante mencionar que los dibujos proyectados se respetaron las distancias indicadas en proyecto de mueble a mueble, las medidas reales de los equipos afecta la distribucion de exibicion de panaderia, la puerta de emergencia. Favor de indicar si son correctas las obsevaciones ya que de ser asi se solicita una indicacion para configurar el area restante despues del depacho de panaderia para que no quede tan reducido el espacio entre vitrina de pasteles y exibicion de pan. | Las dimensiones de los equipos tanto de hornos como de fermentadoras originales corresponden con los bloques integrados en layout autorizado por Eficiencia Operativa y a su vez con lo indicado por el SCOPE. Verificar las dimensiones de los equipos que finalmente van a suministrarse y de ser las dimensiones de las fichas técnicas adjuntas al presente RFI solamente se tendrán que ajustar la posición de los equipos de acuerdo a la imagen compartida pues no será necesario recorrer hacia el frente todos los espacios como se comenta. Los equipos indicados en el croquis ya tienen las dimensiones de acuerdo a las fichas técnicas que se proporcionan. Favor de rectificar.
- LOCAL TINTORERIA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-2829 no indica la trayectoria para el alimentador del local de tintorería, y en el cuadro de cargas plano IE-12 CUADROS DE CARGA GP,HE,HA,HB,GR,FHE-2829, los circuitos de local de loterías viene dos veces una como WINGO (CIRCUITO 13, 15) y otra como LOT (CIRCUITO 17,19). Por tal motivo se tomará para la conexión del local de Tintorería el CIRCUITO 13, 15, ya que en el plano de alimentaciones generales para el local de loterías indica el circuito 17,19. | Si en sitio se está considerando este local y tomando en cuenta que Wingo y loteria es el mismo local no tenemos inconveniente en que el alimentador del Wingo sea para tintorería, solo se tiene que revisar en sitio si la carga del local de la tintorería es menor a la indicada en proyecto
- RFI 47 Actualización de EDC 1 | Camino Huinala | Sam's Club | Con relación a las fichas tecnicas de los equipos electrios a suministrar, en este caso para el EDC N#1 ubicado entre los ejes E,F -1,2 y al plano de Layout de la OC#3 se percata que las medidas de no coinciden, estas exceden el área propuesta del layout de lo cual se requiere la amplicación del cuarto de EDC #1 de acuerdo a guias mecanicas, se tienen dos secciones para este EDC, 1ra sección:3.80mx0.80m y 2da sección: 1.5mx0.80m. Se adjunta foto en carpeta ubicada en: -Inspección-Listado de pendientes-Fotos RFI´s - Foto Numero 4. Donde se propone el acomodo del cuarto EDC ampliando su área. Favor de indicar su Vo.Bo. de la propuesta o indicar la actualización. | Para el EDC en proyecto OC3 se indican 2 gabinetes acomodados en L. En caso de que se suministren otro tipo de EDC favor de compartirnos las fichas técnicas de estos para realizar el boletín correspondiente.
- 049 - Refurzo muro de Bodega de Omnicanal. | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Se adjunta imagen en Notas de este documento del muro de la bodega de omnicanal realizado en otra unidad, donde se puede apreciar que tiene refuerzo estructural y por el interior lleva tripla al 1.22 y tapa en diagonal el resto del muro es a una cara. Solicitamos de su valioso apoyo para considerar la propuesta de ejecución del muro y en su caso realizar la especificación del refuerzo estructural. | Se revisó con el especialista y debido a que se trata de un muro bastante largo, se propone la colocación de refuerzo en muro que permita aportarle rigidez al muro en cuestión. Se enviará por correo el boletín correspondiente a esta propuesta.
- Alimentacion de puertas automaticas | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | De acuerdo al proyecto, los contactos para las puertas automaticas en el acceso de cleintes son de energia normal, sin embargo nos comenta el proveedor en sitio que necesitan energia regulada para funcionar adecuadamente, me comparten sus comentarios, por favor. | . En las guías mecánicas ID-01 GUIA DE ENERGIA REGULADA y GP-01 CONTACTOS EN PISO DE VENTAS se indica que los contactos para estas puertas no son regulados. Los tableros de energía regulada son exclusivos para los servicios de sistemas y no se nos permiten adicionar cargas eléctricas ajenas a estos mismos.
- 08 PREGUNTAS DE CONCURSO | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | . Solicitamos de su apoyo para que nos compartan las preguntas de concurso. . | Se carga el documento PE BA REAL DE LINCOLN - Dudas de conurso.xlsx
- Transferancia cableado de control | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | En el boletín 05 Alimentadores generales viene indicado la canalización para el control de la transferencia, el cableado no viene dentro del alcance, el proveedor de la transferencia indica que no es alcance de él, el material que solicita es el siguiente: 1 tubería con 2 Hilos del Cal.10 AWG y otra con 14 Hilos del Cal.14, favor de indicar si este suministro y mano de obra lo deberá realizar la contratista y generaría un adicional. | En lista de suministros se tiene considerado el equipo de transferencia y control la cual es por parte del proveedor, además de esto en el CDP-02 ELECTRICO pagina 20 indica que es por parte del proveedor también se anexan imagen del CDP y listado de suministros en la carpeta de BOLETINES DE OBRA.
- BARRA-COMEDOR-NUEVO-MUEBLE | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido del 06 de Julio se informa que el mueble ubicado en la barra del área de comedor va a cambiar de ubicación, dimensiones o incrementará sus dimensiones, se solicita confirmación de se continua con proyecto o se emitirá nuevo boletín. Se comento en recorrido que se anexara un mueble de inclusión. | Se carga en TRIRIGA plano GA-14 Plano de comedor empleados con el ajuste de dimensiones de la barra.
- ACÚSTICA-CUARTO-PLANTA-EMERGENCIA-INSONORIZACIÓN | Petempich | Walmart Supercenter | En recorrido del 06 de Julio se informa que se revisaría el tema de la insonorización ya que la puerta de louver no cuenta con algún sistema para reducir el sonido. En espera de sus comentarios. | Lo referente a la puerta en Subestación está conforme indica la CI-07-119. Subestación en zona de huracanes, puerta metálica de tambor.
- RFI 38 Niveles en rodamiento de anden | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo al plano C05 PLANO DE NIVELES de la OC# 2 y del RFI#34 ubicandonos en el rodamiento de acceso a anden justo donde se colocará la puerta de rejacero entre los ejes C y D se encuentra la elevacion mas baja de esa zona la cual es 48.60 ya que la pendiente desde el acceso a anden se dirige en ese sentido posteriormente en el eje E existe un parte aguas donde comienza la rampa para trailers y en este punto la elevacion es 48.85 osea que la pendiente del eje E se dirige hacia el eje D para rematar a la elevación 48.60. por lo que en esta zona se podría generar charco sin poder canalizar el agua de lluvia. En esta zona no se tiene alguna rejilla que descargue al tanque de tormentas segun el plano C08 Drenaje Pluvial De su apoyo para indicarnos si existirá un reacondicionamiento de niveles o se agregará alguna rejilla para descargar al tanque de tormentas. | Se adjunta plano C08 con la especificacion solicitada.
- ES 400 RACK DE CONDENSADORES b y a-102a planta de trabajos en cubierta | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECTO A LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA BASES DE CONDENSADOR PLANOS A-102A PLANTA DE TRABAJOS EN CUBIERTA Y ES-401 RACK DE CONDENSADORES B LES COMENTAMOS QUE ESTE CAE POR ENCIMA DE UNA AREA CON UN HUECO CONSIDERABLE EN CUBIERTA POR LO QUE RECURRIMOS A SU VALIOSO APOYO PARA SABER SI ES POSIBLE REALIZAR UN DESPLAZAMIENTO Y QUE ESTA BASE CAIGA SOBRE LOS ENTREEJES 8 Y 7 YA QUE ESTA AREA CUENTA CON REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA AGRADECIENDO DE SU APOYO ADJUNTAMOS IMAGEN EN NOTAS Y DOCUMENTOS | . Los detalles de conexión indican que el desplante deberá realizarse en las cuerdas superiores de los elementos tipo joist reforzados. Por otra parte, en la imagen no se aprecia de manera clara a que aberturas hacen referencia. Solicitamos de su apoyo para compartirnos una planta con la propuesta de nueva ubicación y con las dimensiones del “hueco” mencionado para una opinión más acertado. Nos gustaría hacer mención que el movimiento de las bases podría implicar modificaciones en las trayectorias de otras ingenierías y eso podría generar adicionales
- HCM-02 CUARTO DE BOMBAS PLANTA DE INSTALACIONES | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECTO A LA COLOCACION DE TANQUES DE AGUA PARA EL SERVICIO DE CTO DE BOMBAS PLANO HCM-02, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN OTRAS UNIDADES POR LA ALTURA DE ESTOS NO SE CUENTA CON UNA ESCALERA DE SERVICIO, EN OTRAS UNIDADES SE A SOLICITADO LA COLOCACION DE UNA ESTRUCTURA ASI COMO LA ESCALERA MARINA Y UNA CONEXION CON PASARELA ENTRE ESTOS DOS TANQUES POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA SABER SI SE TIENE CONSIDERADO ESTA ESTRUCTURA COMO ADICIONAL Y DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO | . En el manual de mantenimiento del proveedor indica que el mantenimiento se debe realizar con plataforma móvil o escalera extensible sujetada al tinaco y retirar la misma después de los trabajos de mantenimiento por seguridad de los tanques y evitar el acceso a personal no autorizado. Aprovechamos para compartirte boletín de actualización derivada de la CI publicada posterior al cierre de proyecto implementando la conexión flexible de 2.50m a la salida del tanque, se integraron detalles acorde con la CI, lo splanos actualzados son HCM 01, 02 Y 03, cargados en la carpeta de boletines
- IH-02 INSTALACION HIDRAULICA NUCLEOS SANITARIOS | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECTO A LOS TRABAJOS DE ALIMENTACIONES DE AGUA A ESCUSADOS EL CUAL EN PLANO IH- 02 INSTALACION HIDRAULICA NUCLEOS SANITARIOS SE INDICA QUE ESTOS SEAN ALIMENTADOS DE AGUA POTABLE, EN REUNION CON PERSONAL DE UTILITY SE NOS INDICO QUE LOS MUEBLES SANITARIOS SE ALIMENTARIAN CON AGUA TRATADA PROVENIENTE DE LA PTAR POR LO QUE AGRADECECEMOS DE SU APOYO PARA EL ENVIO DE PLANO CORRESPONDIENTE ESTO CON EL FIN DE REALIZAR LAS PREPARACIONES EN TUBERIA Y CONEXIONES AGRADECIENDO COMO SIEMPRE SU APOYO | . Posterior a la reunión con gerencia de obra, esperamos la propuesta para Vo.Bo. de este adicional solicitado por Utilities. .
- ANDEN | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | EL GERENTE DE LA UNIDAD SOLICITA DOS RAMPAS EN EL AREA DEL ANDEN PARA QUE LOS TRAILERS LLEGUEN AL NIVEL DE LA RAMPA NIVELADORA, YA QUE UTILIZA TARIMAS PARA LLEGAR A ESTE NIVEL. LA CONTRATISTA PROPONE REALIZAR UNAS RAMPAS METALICAS, FAVOR DE INDICAR SI PROCEDERIA ESTA SOLICTUD, YA QUE NO VIENE DENTRO DE LOS ALCANCES DEL PROYECTO. | El anden cuenta la altura adecuada para el correcto funcionamiento para recibir trailer's como se muestra en las fotos cargadas en Boletines de obra.
- ALCANCES ESTACIONAMIENTO | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO AC-04 PLANTA DE TERRACERIAS, DENTRO DE LOS ALCANCES DEL EXTERIOR (ESTACIONAMIENTO) SOLO INDICA SELLO ASFALTICO, SIN EMBARGO, EL ESTADO ACTUAL EN DIFERENTES AREAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO (BACHES), FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERA CONSIDERAR LA REPARACION DE LOS MISMOS, Y ESTO GENERARIA UN ADICIONAL PARA CONTRATISTA. SE ANEXAN IMÁGENES EN NOTAS Y DOCUMENTOS. | Favor de considerar lo que se tiene por proyecto, el estacionamiento se intervendrá en una siguiente etapa.
- RFI 54 Volado anden de trailers | Camino Huinala | Sam's Club | Derivado de la visita a sams campestre y las solicitudes que surgieron en esa unidad, revisando el proyecto identificamos que para el area de trailes no se contempla ningun volado para esta unidad, nos podrian indicar si se contemplara y en caso de ser afirmativo nos compartirian el detalle del mismo . | No se contemplará para esta unidad
- RFI 92 - ABARROTES | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , en los planos GA-011_PLANTA DE ABARROTES DETALLES DE ACABADOS I - BA 3869 Cuernavaca, GA-012_PLANTA DE ABARROTES DETALLES DE ACABADOS II - BA 3869 Cuernavaca no se nos muestra detalle de la lamina de cierre tipo z que se coloca entre el sardinel y la vitrina de despacho en los locales de salchichonería y preparado de carnes, esto para evitar que entre producto debajo del equipo. ¿Nos indican si este elemento se debe o no colocar en las áreas mencionadas? | SE REQUIERE LA COLOCACIÓN DE LA TAPA METÁLICA EN LAS AREAS DE PREPARADOS CON SARDINEL POR LO MISMO VER LOS DETALLES DE COLOCACIÓN EN BOLETÍN 32, MISMO QUE SE CARGA EN TRIRIGA PARA LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE PREVIO A LA EJECUCIÓN.
- sistema ansul | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | Referente al sistema Ansul para la campana del estufon, el área de compras indica que no se tiene considerado este sistema para el formato mi bodega, sin embargo, en el proyecto viene indicado en el plano IAA4-CUADROS DE EQUIPOS en las notas de la tabla de la campana de extracción. Favor de indicar si este sistema no aplica para el formato como lo indica compras. | No es alcance para el formato MB
- CD-CUAUTITLAN-RFI 20 ACABADO EN VANO DE ACCESO A BAÑOS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | En el plano CD-CUAU-A-100-A y CD-CUAU-A-100, se tiene los accesos para los sanitarios mujeres y hombres. Se aprecia esquematicamente un lambrin pero no viene indicado el acabado por el interior de los sanitarios, por lo que se propone darle el acabado que se tiene actualmente. | Se debe de considerar el acabado como muro tipo 2 pintura y yeso en ambas caras como lo indica el plano CD CUAU-A-1010c-A PLANO DE ACABADOS GENERALES OFICINAS.
- RFI 31 Chapa family room | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar el tipo de chapa que se colocara en sanitario Family room | Se deberá de considerar cerradura de embutir marca Yale, modelo Eifel de acuerdo a lo indicado en el manual de especificaciones sección 08710 para puertas abatibles.
- RFI 011 ANTENA PARA COMUNICACIÓN CON TELMEX | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ Buena tarde. La zona donde se localiza la unidad en Fraccionamiento Misión Acueducto Tonala, quien es predominante para la comunicación de telefonía es la empresa MEGACABLE, por lo que se nos hizo inspección de área, por parte de TELMEX confirmando que ellos no cuentan infraestructura para esta comunidad (lo tienen previsto para unos años en un futuro) y no es compatible para utilizar infraestructura de MEGACABLE. La opción que nos mencionan sería vía satelital con una antena, esto también confirmado por el Ing. Manuel Ayala de Walmart. Nos pueden apoyar en indicarnos si llevaríamos base y sonde se localizaría así como la instalación de su tubería. NOTA: Se dejo en obra registros en exteriores, tuberia y tablero en site preparación para un futuro. , . | Si se requiere la antena, colocando la base a un lado de la que existe en proyecto; sobre las dimenciones y espcificación para la tuberia, estamso en espera de esta inforamción por parte del equipo de energia para que cumpla con lo que requerira el provedor del servicio.
- RFI 32 Jaula de Señalización | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano A-100 PLANTA ARQUITECTÓNICA-3039 – jaula de señalización se notifica el movimiento de 1.30 metros para librar llaves de cierre general, las cuales quedarían entre cámara de lácteos y nueva jaula de señalización | No se tiene inconveniente en que se realice el movimiento de 1.30m, solo verificar que el ultimo rack no interfiera con la columna existente.
- 045 reubicacion de malla en protocol adyacentea eje d | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | equipo de diseño Respecto a los trabajos que se vienen realizando, se informa que la ubicación de la malla ciclónica adyacente al eje D para delimitar el área de protocol de acuerdo con plano a A607 PUERTAS Y DIVISIONES DE MALLA CICLONICA interfiere con la apertura de las puestas del equipo de compresores, por lo que se reubicara a paño de las columnas fin de liberar más espacio y se puedan abrir más, se comparte foto de lo mencionado. | Enterados, cabe señalar que esas puertas no venían identificadas en el plano GMR-05 proporcionado por el proveedor de refrigeración, por este motivo fue que no fue considerada el espacio requerido para su apertura en el diseño del área. Se adjuntan capturas de los planos proporcionados por el provedor de refrigeración.
- PUERTA PIXK UP | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena tarde. Respecto al cambio de diseño de la puerta en el área de Pick Up originalmente una puerta de alto Impacto por una puerta de Herrería, adjunto la propuesta realizada por el proveedor de la contratista general para su visto bueno y su posterior inicio de fabricación. DESCRIPCION DE LA PUERTA: PUERTA PICK UP VANO DE 1.80X2.10 TIPO VAIVEN, CON DOS PUERTAS METALICAS REFORZADA L.G.B. #18 RELLENO HONEYCOMB DE 0.85X2.03 TIPO VAIVEN, MARCO METALICO M.A.S. DOBLE AL CANTO TIPO C, L.G.B. #16, VAIVEN P/MURO DE 15 CM, BISAGRA DE PISO 8300 MASTER KING MASTER KING. EXPANSOR LOCK-BOLT AS POWER FASTENERS 0 POWER FASTENERS, PASADOR OCULTO CROMO SATINADO 2 282D US26D 052286, SELLO ASTRAGAL 872SN 053566, CHAPA DOBLE CILINDRO CROMO SATINADO B562P26D YALE 0 YALE, GUARDAPOLVO PELO 801SAW HAGER 076572 HAGER, JALADERA ACERO INOXIDABLE, VENTANILLA MARCO L.G.B. CON VIDRIO 6 MM REFLECTA BRONCE DOORLOCK DOORLOCK, PROTECTOR DE NEOPRENO DE 3/8, PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y MARCO DOBLE M.P.A / M.A.S. | . De acuerdo con la propuesta enviada; solo apóyenos en garantizar los siguientes puntos: Colocar la jaladera tanto al exterior como interior de la puerta, que se pueda pintar de acuerdo a los requerimientos de proyecto, garantizar que el material traslucido para las mirillas cuadradas soporten un impacto por robo o en su defecto colocar una protección metálica al interior de la puerta tipo rejilla.
- REGISTROS PLUVIALES | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | . En el plano CO-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIA, el detalle 2, indica que es un detalle de descarga de BAP a registro, sin embargo contiene una leyenda de que este es existente, (en sitio no contamos con registros existentes) que nos compartan el detalle para la construccion de estos regristros. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Esta pregunta se contesto en etapa de concurso con el id: 1006944 En donde se comparte el plano IS-05a INSTALACION HIDROSANITARIA DETALLES GENERALES 5087, mismo que cargamos en la carpeta Boletines RFI.
- DETALLE TRAMPA DE GRASA | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | En los planos de instalacion sanitaria indica una trampa de grasas en el exterior de la tienda. Sin embargo no contamos con los detalles para su construccion. Solicito su apoyo para que nos compartan el boletin de dicha trampa. . | Esta pregunta se contesto en etapa de concurso con el id: 1006944 En donde se comparte el plano IS-05a INSTALACION HIDROSANITARIA DETALLES GENERALES 5087, mismo que se cargó en la carpeta Boletines RFI.
- BOLARDOS DE PROTECCION | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | En el plano A-200 FACHADAS GENERALES 5087 indica que en las salidas de emergencia se deben colocar bolardos, pero en el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO 5087, no estan señalizadas. Solicito su apoyo para confirmar si se deben colocar en estas area. | Se carga a la carpeta Boletines RFI el Bol ARQ-01 con el complemento de información en planta de los bolardos que aplican para las puesrtas de emergencia y alto valor que se representan en fachadas.
- 044 Respuesta a RFI 040 alimentador para IDF y MDF | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos días equipo Diseño, en base al RFI 040 Alimentador eléctrico para IDF y MDF se informa que los transformadores que llegaron son trifásicos, se adjunta placa y los ups llegaran rackeables. En espera de sus comentarios | Se debe solicitar al equipo de compras el envío del equipo correcto como aparece en proyecto ejecutivo. Ya se solicitó por correo con copia a la Gerencia de Obra.
- 045 Boletin para dispensador de agua | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | equipo de Diseño Respecto al RFI 015 dispensador de Agua nos pueden apoyar con él envió del boletín correspondiente al correo bd.chimalhuacan.diprosc@gmail.com <mailto:bd.chimalhuacan.diprosc@gmail.com> , ya que al momento no contamos con él. En espera de sus comentarios, cordiales | El boletín ya fue enviado a la Gerencia de obra y al correo que solicitan.
- 047 Ajuste de barra de comedor | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Equipo Diseño De acuerdo a email enviado con título Boletín por ajuste de altura de barra de cocina BA-2022, se adjunta correo mencionado,nos apoyan en informarnos si estos trabajos se realizaran en la unidad. En espera de sus comentarios | Se ha validado con la operadora y estos trabajos no se realizarán, dado que la barra ya se encuentra ejecutada, sin embargo, se buscará la colocación de un mueble para el horno de microondas con la altura adecuada, para lo cual solicitamos de su apoyo con las dimensiones del refrigerador en cuanto llegue a tienda para tratar de ubicar el nuevo mueble para horno de microondas junto al refrigerador.
- 048 Piso epoxico en camara de carnes | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo al RFI 1024102 DIFERENCIA DE NIVEL EN AREA DE CAMARA DE REFRIGERADO DE CARNES, se informa que de acuerdo a las indicciones en el plano DEM01 DEMOLICION EN PISOS en especial a la Nota 06 donde se indica deberá de dejar la superficie debajo de este firme con un acabado tal que permita la instalación del piso de panel de los nuevas cámaras de piso de congelados, se informa que el firme hallado presenta demasiado escarificado, por lo que se procederá a colocar un piso epoxico a fin de garantizar la superficie adecuada para este fin, únicamente en el área de cámara de carnes. Se agregan fotos del área en mención. En espera de sus comentarios. | Se solicita revisar con el proveedor de refrigeración si es necesario aplicar el acabado propuesto para la instalación del piso de panel, si el proveedor lo requiere, se tendrá que realizar el trabajo, en caso contrario, se debe instalar el piso de panel sobre la superficie tal y como se encuentra. En caso de resultar en trabajos adicionales se deberán considerar como hallazgo de obra, ya que era imposible saber el estado del piso en esa zona sin antes hacer las demoliciones correspondientes.
- RFI 95 - BODEGA DE TRANSITO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , en recorrido con gerencia de tienda nos hace la observación que dados los cambios en bodega de transito con respecto a los muros que dividen el área, y que estos se conservarán en su sitio y solo se abrirán vanos para poder acceder a las diversas zonas, nos pide no desmantelar el tapanco de estructura metálica ubicado en el costado izquierdo de la bodega, ya que para ellos es de suma importancia puesto que ahí pueden almacenar más producto. ¿Nos indican si esté elemento se debe conservar o desmantelar en su totalidad como indica proyecto? | Por parte de Diseño, no vemos inconveniente para conservar el tapanco que indican, sin embargo, se tiene que consultar con Cumplimiento si esto es viable, en cuanto tengamos comentarios al respecto, les hacemos saber.
- RFI 96 - CUARTO DE CARTÓN | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , con respecto al RFI anterior, sería necesario modificar el acceso al cuarto de cartón ya que sí el tapanco de estructura metálica se conservaría la escalera metálica para subir al tapanco mencionado interferiría con la apertura del acceso, que se ubica donde se proyecta originalmente la puerta, así como su abatimiento hacía afuera, la propuesta seria colocarla de frente a la nueva compactadora de cartón con un abatimiento hacía adentro, para no interferir con la descarga de mercancía, ya que quedaría a un costado de las rampas de niveladoras. ¿Nos dan visto bueno para realizar el cambio de dicho acceso, así como su abatimiento? Se adjunta propuesta en pestaña de Notas y documentos. | El ajuste que indican dependerá de los comentarios que nos dé Cumplimiento respecto al tapanco.
- TAPAS-REGISTROS-SANITARIOS-EXTERIOR | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano C07 nos indica las tapas para registros sanitarios, registros eléctricos me marca tapas metálicas, es correcto o debe cambiarse a tapas de polipropileno para evitar el tema de oxido. Favor de indicar si se realiza el cambio a las tapas ya que proyecto indica postes, bicicletero en polipropileno. | Colocar las tapas de los registros tal cual se indica en los planos del proyecto, se requieren por estar en zonas de trafico pesado
- FIRME-ÁREA-GAS-OBRA-CIVIL | Petempich | Walmart Supercenter | Se revisa planos de proyectos exteriores y no se indica detalles del armado del firme para el área de gas, no se indica si se debe de armar o algún detalle, favor de compartir detalles de obra civil. Ya se tiene en campo el detalle de los tanques para la separación de las patas de cada tanque. solo falta detalles de obra civil. | Se carga boletin #9 con detalle de firme, se revisará en sitio con gerente de construcciones este alcance del desarrollador.
- Acrilicos en linea de cajas | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Proyectos De acuerdo a esta remodelacion no tenemos considerado los acrilicos que van en la linea de cajas para la proteccion de covid entre el cliente y la vendedora. Se podra generar un adicional para esta actividad? Ya que la operadora me lo esta solicitando y por requisito higenico se requiere. | En plano A-500 se encuentra el detalle de acrílico y se indica la nota SUMINISTRO Y COLOCACIÓN POR CONTRATISTA EN TODO EL MOBILIARIO QUE SE INDICA EN PLANO DE MOBILIARIO Y PLANTA ARQUITECTÓNICA LINEA DE CAJAS, FARMACIA, COMEDOR. Tipo de RFI: Informativo
- Rotulo en fachada | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | proyectos En el plano A-200 plano de fachadas, la seccion de la fachada lateral izquierda no me marca ni fondeo de color verde y mucho menos rotulo, hoy en dia si cuento con rotulo en esa seccion. Me pueden confirmar si la fachada la dejamos tal y como esta o que alcance tenemos en esa seccion. Comparto evidencia fotografica | En plano A-201 Se indica pintura color blanco para la fachada lateral izquierda. Tipo de RFI: Informativo
- Mueble de sonido | BA ACOLMAN TEPEXPAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , en planos de mobiliario, no se contemplo ningun area para alojar el equipo de sonido, en mueble de servicios al cliente no se tiene ninguna seccion para instalar este equipo, agradeceremos nos indique si es factible solicitarle a la contratista la ejecucion de este mueble ya que se tiene contemplado la llegada del personal de instalacion del equipo de sonido para la siguiente semana | El suministro del mueble para equipo de sonido debe considerarse por Walmart compras sin embargo por la premura de tiempo que la próxima semana estará personal para la instalación de equipo se propone que en el mobiliario de servicio al cliente en modulo de facturación se elimine una repisa para colocar equipo de sonido ( se adjunta foto)., cabe mencionar que todas las instalaciones se debe ahogar en cajillo para evitar que queden visibles.
- 021_PLANO DE RIEGO DE AREAS VERDES | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al zoom que se tuvo el dia 22 de abril de 2022 con el equipo de diseño, gerencia de construcciones wm, contratista y supervisión, se acordo analizar la factibilidad para el uso de riego de la unidad. A la fecha no se tiene ninguna respuesta. Por lo que se solicita información de la factibilidad. . | Se comparte Boletín B-06 PREPARACION DE MANGUERAS PARA RIEGO, cargado en formato pdf y dwg en la carpeta de RFIs Obra, en TRIRIGA solo se considera la preparación de las mangueras con una llave de nariz, ya que se aclara que este proyecto no tiene alcance de riego.
- 041_PENDIENTE EN CUBIERTA DE ANDEN DE CARGA. | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano estructural 704 indica la pendiente hacia la facha norte y en el arquitectónico 407 indica la pendiente hacia la fachada oeste. Por lo que se solicita la aclaración, Si el caso fuera el arquitectónico favor de enviar el detalle estructural con las nuevas conexiones para la cubierta. Adjunto reporte. | Para evitar retrabajos y a modo de evitar otro adicional, favor de respetar, lo indicado en el plano ES-704 ya que ese plano obedece a lo que indicaba el prototipo cuando se realizo el proyecto Issue y seguirá vigente para esta OC a modo de seguir respetando la huella de la caja.
- 047_RFI INFORMATIVO PENDIENTE DE CUBIERTA DE ANDEN DE CARGA. | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | Se informa que se toma la decisión de fabricar la estructura de la cubierta del anden de carga con la pendiente que indica el plano estructural ES-704, Debido al atraso que se tiene por la falta de definición del rfi con id 1025720 desde el día 15 de julio de 2022. | Como se menciona en la RFI 1025720 es correcto fabricar el canopie del del andén con la pendiente que indica el plano ES-704, solo tener en consideración la protección de bajada pluvial la cual consta de BARANDAL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2 DE DIAMETRO, CALIBRE 16 CON POSTE REDONDO A 0.90cm DE ALTURA. TORNILLO DE 3/8X3 FIJADO SOBRE TAQUETAS DE EXPANSION DE 3/8,TIPO HILTI Y BRIDA DE CUELLO CORTO DE 2, 4 BARRENCIONES PARA ANCLAR A PISO.
- 038_ADOPASTO VS ADOQUIN HEXAGONAL. | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo a la respuesta del rfi con ID 1023581, se solicita su reconsideración por el siguiente tema. Si el cliente tiene su vehículo en la zona alejada del estacionamiento deberá realizar un recorrido mayor con su carrito de supermercado. Por comodidad del cliente buscara la ruta mas corta y esa es por los cajones de estacionamiento. Entonces el adoquín con su presencia de huecos causara molestias al cliente por su camino. Por lo que se sugiere su valoración por cambio de adoquín hexagonal. Adjunto reporte. | Por temas legales se hizo la consulta con la autoridad, mismo que sigue en revisión y aun no se tiene respuesta, en cuanto se tenga algún comentario se les hará llegar.
- ARCHIVO EN OFICINAS BAE | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | ﻿ , con relación a los trabajos realizados en Cedis Santa Barbara y en particular al área de oficinas BAE y trabajos complementarios, en interior de las oficinas y a un costado del baño contamos con un cuarto de Archivo, pero no se cuenta con planos eléctricos (alumbrado y contactos); por lo que solicitamos de su valiosa ayuda para indicarnos que llevaríamos en esa área. Sin mas por el momento reciban un cordial saludo y quedamos atentos a sus comentarios. | Solo se deberán reubicar las instalaciones existentes, previo a la reubicación. Luminaria y apagador.
- RFI 03 Estructura de núcleo eléctrico | CD SMO (Paneles perimetrales y tablero de congelados,piso recibo Sams 3,505m2,Rampas andén volado,me | Distribution Center | Solicitamos su valioso apoyo para solventar la siguiente oportunidad, en el plano “CD SMO-ES-200_NUCLEO ELECTRICO-7466”, la estructura del cuarto eléctrico se pide soldado, sin embargo, dado la concurrencia del área, la cual es de alto tránsito, así como de las dimensiones de la estructura, se solicita cambiar las conexiones de las estructuras de soldado a tornillería, a fin de minimizar temas de seguridad y agilizar el proceso de montaje. por su atención | Se carga en adenda 1 boletin de conexiones a base de tornilleria. Este cambio no deberá generar adicional.
- RFI 02 Hermeticidad en tubería eléctrica | CD SMO (Paneles perimetrales y tablero de congelados,piso recibo Sams 3,505m2,Rampas andén volado,me | Distribution Center | Solicitamos su valioso apoyo para solventar la siguiente oportunidad, mantenimiento nos da la observación, de que la tubería eléctrica existente en el tablero regulado “CR2A”, tablero a sustituir, se presenta condensación de agua a lo largo de las canalizaciones, por lo que se pide una solución de hermeticidad en las mismas, con lo que esperamos su respuesta. por su atención | En el plano IE-02 SUSTITUCION DE TABLERO REGULADO-7466. Se indica la nota numero 15, donde se indica: Se deberá considerar suministro e instalaicón de aislante termico de polietileno para tuberías eléctricas (considerar 150m), se deberá coordinar con personal de mantenimiento para definir a que tuberías se debe instalar este aislante, tomando en cuenta que solo es para evitar la condensación de tuberías, solo en el paso de las instalaciones por cambio de temperatura. Este RFI no genera adicional.
- RFI 127 Pavimento en exterior | Zibata | Walmart Express | . Me apoyan a indicarme cual será el pavimento en el exterior, en específico para el carril de desaceleracion ¿Concreto asfáltico o Concreto Hidráulico? ¿ espesor de pavimento? En caso de abir caja para la base Hidráulica y subrasante, favor de indicarnos los espesores de cada capa. ¡! | De acuerdo a lo especificado en el plano de terracerias cargado en tririga, debe ser concreto hidraulico de 12cm de espesor, con MR=36 kg/cm², por lo que se debe tomar la caja de terracerias del mismo plano marcada conmo el detalle D-2 Pavimento Rigido e=12cm.
- RF1 128 INFORMATIVO - Suministro Planta de Emergencia (Interconexión planta-transferencia) | Zibata | Walmart Express | , el presente RFI INFORMATIVO es para hacer de su conocimiento que el proveedor de la planta de emergencia suministró el cableado Aluminio MC4-300KCM, 2-2D (1 por fase), cuando en diagrama unifilar nos indica colocar el mismo cableado (2 por fase), esto referente a la interconexión entre planta de emergencia y transferencia. Por lo que se solicitó al proveedor el suministro de acuerdo a proyecto ya que este fue modificado. Teniendo como respuesta que la conexión suministrada es la necesaria para su funcionamiento. Adjunto imagen de Interconexión planta-transferencia, asi como el pdf de la respuesta recibida via correo por parte del provedor Alesso. | Enterados, se hara de conocimiento del calculista eléctrico.
- RFI 34 Nodo a CFE – Energía renovable | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al proyecto ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS-3039, nos indica 1 UTP para el nodo de energía renovable el cual va a medidor de CFE, el cableado existente es de fibra óptica, nos podrían ratificar si se instalara 1UTP como indica proyecto, ya que comentan los técnicos que verifican este servicio (energía renovable) que debería ir con fibra óptica como se tiene en sitio. | Si esta funcionando en forma adecuada no tenemos inconveniente que se reutilice dicho cableado, por guía mecánica se requiere esta salida con este tipo de cable UTP.
- CD-CUAUTITLAN-RFI 22 CONFIRMACION DE ACABADOS EN MUROS DE SANITARIOS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Solo para confirmar en la respuesta del RFI 20 nos indica que se considere el muro tipo 2 de acuerdo en el plano CD-CUAU-A-101c-A. Por lo que en el muro de lado de sanitarios hombres y mujeres solo llevara pintura y no se le colocara loseta. ¿Esto es correcto? | Se debe de considerar el recorte del muro como lo indica el plano, y del lado del acceso de sanitario respetar la loseta.
- C-03a ANUNCIO ESPECTACULAR | CHIHUAHUA | Sam's Club | SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE RESPECTO AL ALCANCE PARA LA ALIMENTACION DEL POSTE ESPECTACULAR , NO SE INDICA LA ALIMENTACION ELECTRICA ASI COMO EL CONTROL DE ESTE, SE VERIFICA QUE LA AMINETACION ELECTRICA ESSTA REGULADA POR EL WALMART POR LO QUE AGRADECEMOS EL PROCEDER DEL MISMO | . . Durante el desarrollo del proyecto se nos notificó por parte de legal el retiro del espectacular, derivado de esto no se indicaron los trabajos para la alimentación, desconocemos si procedió el retiro, solicitamos confirmación de E.O. para hacer un boletín en caso de ser necesario.
- SE-01 SUBESTACION ELECTRICA | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECCTO AL PLANO SE-01 SUBESTACION ELECTRICA EN LO QUE RESPECTA A LA UBICACION DEL TABLERO POWER PACK DE LA BOMBA CONTRA INCENDIO QUE SE UBICA EN COLUMNA DENTRO DE SUBESTACION , POR PARTE DE LA TIENDA SOLICITA QUE ESTE SEA REUBICADO YA QUE EN UNA LLUVIA FUERTE ESTE PUDIERA MOJARSE POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER DE LA MISMA | . Debe conservarse el tablero general. Durante la orden de cambio 2, se dio de baja el cambio de equipos eléctricos mayores (Subestación y planta de emergencia); es decir que se conservaron los equipos y el arreglo de los tableros existentes. El suministro de este tablero se dio de baja durante el desarrollo de la OC2 Baja de alcances
- A-402 OFICINAS FRONTALES | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECTO AL PLANO A-402 OFICINAS FRONTALES 1, SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE POR PARTE DE GERENCIA DE TIENDA NOS INDICA QUE RESPECTO A LA OFICINA DE DISTRITAL EL CUAL SE CUENTA CON UNA BODEGA DE SERVICIO DICHA OFICINA INDICAN SE AMPLIE TOMANDO DICHA BODEGA POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER | . Durante el desarrollo de layout de proyecto se solicitó no intervenir la oficina y bodega mencionadas; solicitamos el apoyo de la constructora para compartir el costo del adicional y gestionar con EO una orden de analisis previo a su validación y ejecución
- RFI 33 Isométrico gas | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al boletín BOL-08a IG01-INSTALACION DE GAS L.P. RED GENERAL-3039, nos podrían proporcionar el plano de isométrico de instalación de gas. | Se carga en Tririga boletín complementario para dar respuesta, BOL-08c IG-02 Instalación de Gas L.P. Isométrico Red General, este boletín no representa adicional.
- RFI 48 Alarmado tanque de tormentas | Camino Huinala | Sam's Club | En relación al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN no se indica alguna tubería y cableado para el alarmado del tanque de tormentas ubicado en el plano C08-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL. Favor de indicar si este tanque será alarmado y en su caso enviar boletín. | No se requiere alarmado de tanque de tormentas
- RFI 51 Descarga lavamanos de lactancia | Camino Huinala | Sam's Club | Con relación al plano IS-01 Instalación sanitaria. ubicandonos en la oficina de lactancia se tiene un lavamanos sin embargo no se tiene la derivación sanitaria para la descarga de dicho lavamanos. En mismo plano ubicandonos en el área de montacargas se encuentra un lavaojos donde de la misma manera no se tiene alguna derivación sanitaria para descarga de equipo. se busco modelo de lavaojos y no indica contenedor. Favor de indicar si se agrega derivación de la red sanitaria para descarga de estas áreas | Se adjunta planos IS-01, IS-02 con la actualizacion correspondiente.
- RFI 52 Cisterna de trasvase | Camino Huinala | Sam's Club | Respecto a recorrido realizado en la obra Sams Campestre, San luis potosi el día 21-07-2022. Se realiza la propuesta de eliminar el tanque cisterna Rotoplas de 5000 L el cual es alojado dentro de una cisterna armada de concreto de 20 cm de espesor MR-42 kg/cm2, dicha cisterna cumple con las caracteristicas para funcionar para el almacenamiento de agua una vez se le aplique impermeabilizante y se realicen las pruebas de hermeticidad correspondientes para su funcionamiento. Favor de indicar su Vo.bo. y comentarios para avanzar con estos trabajos. . | Con base a lo comentado en la reunion pasada se procede con la cancelacion de la cisterna rotoplas, favor de tomar en cuanta el mismo proceso del impermeabilizante que el tanque de tormentas
- RFI 53 Bumpers oficinas | Camino Huinala | Sam's Club | Derivado de la visita a Sams Campestre y conforme a las solicitudes que se realisaron en ese sams, revisamos el proyecto para esta unidad e identificamos que no contamos con bumpers de madera perimetral en las oficinas, nos podrian indicar si se contemplara dicho bumper y en que oficinas aplicara la colocacion ya que esto seria un adicional a la obra. . | Se adjunta plano A-202a con la actualizacion correspondiente.
- RFI 55 Faldon sams cafe | Camino Huinala | Sam's Club | Derivado de la visita a la unidad de sams campestre se identifico que para la unidad de huinala no se contempla faldon en sams cafe el cual recorre todo el perimetro hasta farmacia, nos podrian indicar si se contemplara este faldon para esta unidad, de ser afirmativo favor de compartir detalles. . | Se adjunta plano A-202b con la actualizacion correspondiente.
- Mueble de compra en linea | BA ACOLMAN TEPEXPAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En proyecto no se contemplo la ubicacion del mueble de compra en linea dentro del area de electronica, agradecere nos indiquen si es factible solicitarle a la contratista las bajadas de voz y datos, y bajadas electricas de energia regulada y contactos normales correspondientes para este mueble, aunado agradeceemos nos indiquen en que circuitos deberan ser conectados | Para este proyecto ya no se esta considerando Mueble de Compra en Línea , dado que este servicio se pasó al área de Pick Up.
- 049 barra de tierras para MDF E IDF | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano IE28 SISTEMA DE TIERRAS PISO DE VENTAS para los cuartos de IDF Y MDF para los equipos de Sistemas (VOZ Y DATOS) no se nos indica la colocación de una barra de tierras aisladas para evitar las interferencias en equipos electrónicos y protección de circuito. Nos apoyan con sus comentarios al respecto. | En el plano IE28 nota 17, se indica que el sistema de tierra es existente y se deberá comprobar su resistencia, en caso de requerirse se agregará GEM. Asimismo, la barra se indica en los detalles 2 y 5 del plano ID-01. Adicionalmente revisar plano ID05 el DETALLE DE PUESTA A TIERRA. Tipo de RFI: Informativo
- 051 Ampliacion de rampa acceso a clientes | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano ALB03 PLANO DE ALBAÑILERIAS se ejecutó la ampliación de la rampa de acceso a clientes a 1.50 m, en recorrido con Gerencia de tienda, nos hace la petición de que si es posible el de agrandar esa misma rampa de acceso unos 0.20 m más (a 1.70 m) ya que, para la Operación para la descarga del cruce, interfiere una coladera de drenaje municipal ubicada en la banqueta. Nos apoya con sus comentarios al respecto y si es posible esta petición.Se adjunta foto del area en mencion | El ancho indicado en proyecto se definió en una junta por zoom previo a la emisión de los planos a concurso en la que estuvo presente la gerencia en turno y el asociado de mantenimiento. Es importante revisar con la tienda si este incremento no les afecta en las maniobras para meter y sacar carritos ya que el ancho para realizar esa operación se reduciría a 1.60 metros aproximadamente, fuera de esta observación, no tenemos objeción con llevar a cabo la ampliación de la rampa para beneficiar la operación de la tienda. En caso de que este trabajo implique un adicional debe ser autorizado por la operadora.
- RFI 01 REUBICACIÓN DE TUBERIA | CENTRO DE DISTRIBUCION CHAL (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | RFI 01 REUBICACIÓN DE TUBERIA. Derivado de la junta del dia 30 de julio con mantenimiento, proteccion de activos y seguridad laboral del cedis chalco, por motivos de avance de trabajos y liberación de areas por la operación de pbl y las bandas ubicadas en el centro por lo que se informa que se reubicara hacia la soporteria de las cortinas de embarques y de las tres tuberias que su trayectoria es a los largo de la nave 1 se soportaran en los existentes por la razon de avance porla operación. Se anex el croquis de la reubicación. | Revisando con el área de ingeniería no vemos ningún problema que muevan la canalización de los equipos de las Sirenas de acuerdo con lo que sugieren, Solamente los instaladores deben definir las trayectorias para llegar los equipos garantizando el cableado para su correcto funcionamiento.
- RFI 04 Informativo, Versión de planos | CD SMO (Paneles perimetrales y tablero de congelados,piso recibo Sams 3,505m2,Rampas andén volado,me | Distribution Center | Buena tarde Se Informa que la versión de planos considerados por supervisión son los subidos y marcados en trirriga como V2 con fecha de 08 de abril de 2022, con lo que se espera su confirmación, y en caso contrario, se especifique cuáles son los autorizados. por su atención | Se confirma la versión 2.
- RFI 01 Especificación de bolardos | CD SMO (Paneles perimetrales y tablero de congelados,piso recibo Sams 3,505m2,Rampas andén volado,me | Distribution Center | Solicitamos su valioso apoyo para resolver la siguiente duda, para el suministro y colocación de las protecciones en el área de cámaras, en el plano A-101 indica “poste de protección metálico calibre 10 de 6” de diámetro relleno de concreto, en otros proyectos, se están colocando bolardos de neopreno con alma de acero y logotipo, por lo que solicitamos la confirmación de estas protecciones. por su atención | Se deberá evaluar si existe costo de diferencia entre bolardos de concreto vs bolardos de neopreno. En caso de que no se genere adicional, se podrá cambiar a bolardos de neopreno; en caso de existir alguna variación no se autoriza el cambio y se deberá respetar el proyecto ejecutivo.
- RADIO DE MANIOBRA MONTACARGARGAS PASILLO CÁMARAS DE REFRIGERACION | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente nuestro plano GA-50 ABARROTES DETALLES CONSTRUCTIVOS 111, Y PLANTA ARQ A-100, para el detalle de marco de protección en acceso a la cámara de congelados y/o refrigerados tiene una distancia con los racks hacia el pasillo de 2,84m, al verificar este tema en sitio con el personal de mantenimiento y gerencia de la unidad, nos informan que la distancia mínima que requieren en el pasillo para la maniobra del montacargas es de 3.20m, favor de indicar si se recorre o cancela este marco de protección en accesos principales para cumplir con los 3.20m que solicitan para operación del radio del montacargas, o se deja conforme a proyecto. | . El layout que esta en ejecución fue el autorizado por eficiencia operativa y gerencia de unidad, en esta definición las dimensiones de esta circulación con respecto a las cámaras POS corresponden a la necesidad para no reducir el pasillo de Action alley, ya que este tiene una dimensión reducida. Las cámaras ya salen del paño de pasillos paralelos.
- 26.- INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN RACK DE REFRIGERACIÓN | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | : Solicito su apoyo para indicarnos de que manera se iluminaran ambos racks de refrigeración, no se indica en algún plano las luminarias que debemos considerar. Sin más por el momento, cordiales. | En plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y PREPARADOS-3212 se indica luminaria correspondiente favor de ajustar la altura conforme a lo que se indica en proyecto para poder brindar iluminación al rack.
- Revisión de interruptores de amasadoras | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | : Les comparto unas fotografías del pico de corriente de las amasadoras que llevamos en el amasijo, alimentadas conforme lo indica el proyecto con cable calibre 10, en los circuitos fueron conectadas provisionalmente a un itm de 50 amp ya que el indicado en proyecto de 20 amp se activa antes de poder operar el equipo, intentamos colocar un itm de 30 amp pero también se activa en el arranque del equipo, la corriente de arranque detectada es de hasta 150 amp. Solicito su apoyo para autorizar el cambio del itm de 20 amp por uno de 50 amp, este suministro sería por parte del contratista principal, también revisar el diseño de instalación para colocar un contactor de arranque, aumentar el calibre del cable y/o otras modificaciones necesarias para la correcta operación del equipo y protección de la instalación, la corriente en operación que detectamos es de 18 amp, por lo tanto aunque el de 50 amp soporte el arranque la protección de trabajo estará sobrada. Sin más por el momento, cordiales. | Para el desarrollo del proyecto se utilizó como referenicia lo indicado en prototipo en la guía GP-04 y la ficha adjunta. Favor de compartir la ficha del equipo que llegó a sitio para poder dar una respuesta certera.
- 29.- CONTACTO PARA VECTOR ATRAPAMOSCAS EN PANADERIA. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buena tarde: Solicito su apoyo para revisar si es necesario colocar un contacto para la instalación de vector en el área de panadería. Sin más por el momento, cordiales. | Por portotipo en el área de panadería no se considera fly vector favor de consultar el plano GP-05 de la guía de prototipos
- 30.-CONTACTO PARA CUENTA LITROS | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | : Solicito su VoBo para colocar un contacto adicional del mismo circuito que el del enfriador de agua para alimentar el cuenta litros que viene indicado en proyecto hidraulico que tambien es voltaje 220V. Sin más por el momento, cordiales. | Con respecto a dicha duda se aclara que la alimentación que solicitan si está indicado en proyecto ver plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS AREA DE PREPARADOS-3212
- RFI 03 RE-UBICACIÓN DE POSTE (CÁMARA DE TARIMAS) | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI 03 RE-UBICACIÓN DE POSTE (CÁMARA DE TARIMAS) De acuerdo a lo visto en sitio al lado de uno de los postes de alumbrado se encuentra un poste que es la base de la cámara de tarimas y registro de ellas otras, por lo que se solicita la autorización para re-ubicarlo, por la trayectoria de la tubería de agua potable, ya que interfiere con su paso, en recorrido el día 31 de julio con mantenimiento, seguridad laboral y P.A del cedis solicitaron que podamos indicarles la fecha de re-ubicación 3 semanas antes para programar al proveedor, se solicita el apoyo para que esta semana se pueda tener la respuesta si se re-ubica el poste de la cámara. Se anexa fotografía. | No deberá reubicarse, se debe de conservar en ubicación actual.
- LUMINARIAS EN SANITARIOS BAE | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , con relacion a los sanitarios de comedor BAE en recorrido con personal de walmart tanto de mantenimiento como de obra, se reviso que en area de lavabos hacia falta iluminacion, por lo que solicito verificar con uds si se podria colocar un par de luminarias mas en esa zona. Sin mas por el momento quedamos en espera de sus comentarios al respecto, !! | Analizando el cálculo de luxes en los sanitarios del comedor de BAE, la NOM-025.STPS-2008 Condiciones de iluminación en los centros de trabajo, nos indica que se deberán considerar 100 luxes en la mayor zona que se requiere iluminación (en este caso sería los lavamanos con espejos). como se indica en la imagen, los luxes cumplen con lo que indica la norma (color café), por lo cual la sensación de obscuridad es solo de apreciación. Se podrá agregar una luminaria del mismo tipo para aumentar disminuir la sensación de penumbra. Este adicional deberá ser aprobado por operadora. No se genera por omisión de diseño.
- TABLERO DE CONTROL SCI | SM Oaxaca | Sam's Club | EN REVISION DEL PROYECTO DEL PCI NO CONTAMOS CON PLANO PARA LAS ALIMENTACIONES DE CONTROL DE VALVULAS QUE SE CONECTAN A EL TABLERO DE CONTROL DEL SISTEMA DE MONITOREO, ADEMAS DE ESTO EL TABLERO ACTUAL ESTA INSTALADO EN EL MURO DEL AREA DE ENTRADA DE PERSONAL PERO ESTE AL DESMANTELARSE PARA CONVERTIRSE EN RECIBO POR LAS MODIFICACIONES QUE SE TENDRAN EN LAS OFICINAS DE TRASTENDA SE DEBE CAMBIAR DE POSICION ESTE TABLERO, FAVOR DE INDICARNOS DONDE SERA SU NUEVA UBICACION. | . adjuntamos BOL08 donde se alimenta el tablero en cuestión, ubicándolo en el acceso de personal que traíamos desde proyecto issue.
- JUNTA DE CONTROL EN MUROS | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | . En el plano ES-200 PLANTA DE MUROS, indica que detras de las columnas los orificios del block, seran castillos ahogados. Solicito su apoyo para que nos confirmen se se dejara la junta de control vertical en el muro de la tienda. | Afirmativo, se deberán considerar juntas de control vertical, se carga boletin BLT-01 JUNTA EN MUROS_RFI 1024010, donde se representa el detalle a aplicar en estas.
- Sistema de riego | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | . confirmar que para este proyecto no se tiene considerado, un sistema de riego para los elementos arboreos que seran colocados de acuerdo al plano C-11 ÁREAS VERDES 5087. | En efecto en el proyecto no se considera Riego debido a que no lo solicita la normativa, sin embargo si serán necesarios puntos de conexión para mangueras de riego por lo que se carga Boletin IH-01 INSTALACION HIDRAULICALICA RED GENERAL 5087, en la carpeta de boletines RFI con la información a considerar para estas salidas de agua destinadas para riego.
- Suministro de tanques elevados y Bombas de sumergibles. | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | Los planos no indican quien es el responsable de suministrar los 2 tanques de 40 m3 y las bombas sumergibles del tanque de tormentas (No tenemos detalles de estos, pero ya fueron solicitados en el RFI con ID 1026437) Sin embargo en preguntas de concurso indican que ese suminitro es por parte de compras Walmart. Se consulto con GNFR e indican que ellos no suministraran estos. confirmar si estos suministros seran por parte de la contratista. Se adjuntan las preguntas de concurso. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | El suministro de estos tanques correrá por parte del contratista, de acuerdo a la CI-22-014 emitida este año indica que los proveedores autorizados para suministro de tanques son Tecnotanques y Rotoplas.
- TANQUE DE TORMENTAS | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | . Solicito su apoyo para que nos compartan, los detalles del tanque de tormentas, ya que en el proyecto no indica las especificaciones de las bombas ni los detalles y caracteristicas de los materiales a utilizar. De igual forma, no tenemos detalles de la tapa del tanque de tormentas, o si se le colocara un nicho, para accesar a el. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | La respuesta fue proporcionada previamente a la pregunta de concurso con ID 1457846 el día 25/02 en el plano CO-08a PLANO DE DRENAJE PLUVIAL 5087 donde se encuentran las especificaciones del equipo de bobeo, los detalles del tanque tormenta y los materiales a utilizar en cuanto a tuberías, se cargan los planos compartidos para esta pregunta en la carpeta de Boletines RFIs.
- REGISTRO PLUVIAL EXISTENTE. | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | El plano CO-08a PLANO DE DRENAJE PLUVIAL, indica la conexion al registro pluvial existente, sin embargo no se cuenta con el permiso para los trabajos en exterior del predio. Se revisa el registro y este se utiliza para captacion de agua pluvial y de ahi pasa a la red sanitaria. no se cuenta con tuberias y ya que este pozo capta la descarga pluvial por escurrimiento de la via publica. Se propone, que el agua captada en el tanque de tormentas se vierta al estacionamiento y por medio de este llegue al registro existente. De ser aceptada la propuesta, enviar boletin con detalles de una trampa para eliminar la fuerza de expulsion de las bombas y se pueda vertir al estacionamiento. Se adjunta reporte fotografico de apoyo de las condiciones actuales del registro. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Actualmente no contamos con la autorización de escurrir el agua de manera superficial por el estacionamiento, por lo que no avanza la propuesta hasta que nos de visibilidad la autoridad con el permiso de factibilidad y realizar en dado caso, las adecuaciones correspondientes.
- ESTRUCTURA-CONDENSADORES-EXTERIOR | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano ES-400 nos indica la estructura para los condensadores de refrigeración, durante el proceso refrigeración nos indica que las patas que soportan los condensadores no cae en las vigas secundarias quedan volando, por lo cual solicito de su apoyo para que me indiquen cual sería la solución y poder soportar las patas de los equipos A y B de los condensadores. Los equipos llegan a sitio, pero no están de acuerdo a la estructura marcada por proyecto. Se anexa presentación. | Se carga boletín con ajuste.
- RFI 97 - FIRME EN ANDEN | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | , de acuerdo con el plano A-101d_PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN PISOS PB - BA 3869 Cuernavaca, nos indica que en el área de anden se debe dar mantenimiento al piso de concreto existente, el cual consiste en reparaciones, limpieza profunda y acabado pulido terminado con formula ashford para un acabado duro terso y brillante, resello en la totalidad de las juntas; pero la zona esta muy dañada por la continua descarga de mercancía, el paso constante de patines con producto y el nulo mantenimiento al mismo, causando el desprendimiento de partes del firme, la exposición de tuberías de instalaciones así como de el refuerzo de acero de la estructura del andén. ¿Nos indican si este firme se debe demoler y construir nuevo o solo darle mantenimiento como indica proyecto? Adjunto evidencia del área mencionada en la pestaña de Notas y documentos. | SE DEBERÁ REPARAR LA ZONA, DE ACUERDO AL BOLETÍN ESTRUCTURAL 20220803 YA QUE LA ZONA SE ENCUENTRA CON DAÑOS POR LA CARGA Y EL USO, SE CARGA BOLETIN EN TRIRIGA PARA COTIZACION CORRESPONDIENTE Y APLICACION DE ADITIVA DEDUCTIVA ANTES DE EJECUTAR.
- RFI 01 FABRICACIÓN DE MUERTOS EN SECCIÓN DE SALIDA DEL ARENERO | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI 01 FABRICACIÓN DE MUERTOS EN SECCIÓN DE SALIDA DEL ARENERO. Se solicita el apoyo para la solución de la fabricación de los muertos en la sección de la tubería de la salida del arenero del pozo de los cuales ya se verifico en sitio la altura que corresponde a 1.20mts de altura, variando un poco por el relieve del terreno, sin embargo el detalle que esta en proyecto quedaría a nivel de terreno terminado y no tendria sustento por la altura, por lo que se propone realizarlo de la siguiente manera. 1.- Realizarlo a base de block hueco con castillos ahogados con varilla de 3/8 y enterrado a un tercio de su altura, colocar una dala armada a base de 4 variilas 3/8 E @20 de #2 o solo el block hueco enterrado. 2.- Segunda propuesta es realizar el muerto armado con varilla de 3/8 y E#2 @20 incado 40cms que es la tercera parte de la altura total a partir de la superficie del terreno y con una zapata a base de varilla de 3/8 @20 por ambos lados. Por lo que se solicita el detalle de solución, el armado si es que hay, especificaciones de concreto y si se van a incar la dimensión del incado, hay que tomar en cuenta que estos trabajos tienen fecha de inicio del 25 de julio y por esste motivo los trabajos no se han iniciado Se anexan fotografias y croquis. | Se acepta sustituir muerto de concreto con opción 01.
- RFI 015 Nombre y modelos de trampas | Punta Zero | Walmart Express | . Referente a la instalación sanitaria, podrían apoyar a indicarme la marca y modelo de la trampa de grasa del área de sushi y de carnes, así como la trampa de solidos de amasijo. Quedo atento a sus comentarios. | Las trampas de grasa se deberán de colocar de acuerdo a los ultimos criterios WM en ubicación conforme al plano IS-01, de la siguiente manera: Para el área de sushi será una Grease Guardian GGX-35 Para el área de amasijo será una Grease Guardian ST-8 Y para el área de Pescado y Carnes el criterio no considera trampa de grasas, sin embargo se especificó una PISA Mod. UP-800 (ver plano IS-04)
- RFI 04 SOPORTES DE TUBERIA EN SECCION UBICADA EN LA LAGUNA | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI 04 SOPORTES DE TUBERIA EN SECCION UBICADA EN LA LAGUNA. En la sección de la soporteria de la tuberia que se ubica en la laguna se propone e cambio de los muertos a soporteria del mismo material a la existentedebido a que mas alejada del pozo es mas estrecho y por consiguiente mas dificil de colocar los muertos ya que se tiene el riesgo de fisurar o dañar la capa de zampeado que existe para la laguna y en el futuro provocar problemasde fisuras y desprendimiento. Se anexa fotografia de la soprteria existente. | Se autoriza la colocación del mismo material que el existente, sin generar adicional.
- RFI 100 - ACABADO EN MUROS DE AMASIJO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos dias En el plano A-101e_PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MUROS - BA 3869 Cuernavaca nos indica colocar pintura blanca en los muros de block del area de amasijo en el eje D entre el eje 7 y 8 donde se encuentra el estufon, en el eje 8 entre los ejes C, D, E y F solo nos indica pintar los muros de block de blanco en estos ejes y no nos indica colocar tablaroca para colocar el acabado liner panel ¿Se colocara tablaroca en estos ejes para poder colocar el acabado liner panel sobres estos muros? | SE DEBERÁ COLOCAR EL ACABADO DE TABLAROCA SOBRE EL MURO DE BLOCK, VER ESPECIFICACIONES EN BOLETÍN 35, SE CARGA BOLETIN EN TRIRIGA.
- RFI 99 - INSTALACION HIDRAULICA CUARTO DE BOMBAS | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En recorrido de obra realizado en conjunto con gerencia de construcciones y area de proyectos se indico que el personal de instalaciones encargado del proyecto de instalaciones hidrosanitarias vendría a revisar el tema del cuarto de bombas de la unidad, esto referente a la demolición de 0.5m que se tiene que realizar en esta zona, ya que tenemos la bomba contraincendio en funcionamiento y se requiere demoler todo este firme ¿Nos apoyan con esta oportunidad para el area del cuarto de bombas? | SE REQUIERE BAJAR EL NIVEL DEL FIRME ACTUAL POR NORMATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL PUESTO QUE ACTUALMENTE LOS EQUIPOS FUNCIONAN CON SUCCIÓN NEGATIVA, POR LO MISMO EL ESTRUCTURISTA COMPARTIRÁ COMENTARIOS PARA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN SITIO DE ACUERDO CON LAS CALAS QUE SE REALIZARÁN. QUEDAMOS EN ESPERA DE SUS COMENTARIOS.
- RFI 94 - CAMBIO DE CUBIERTA EN BODEGA DESPENSA A TU CASA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con los alcances de proyecto antes de la remodelación se modificó el alcance de cambiar la lamina de la cubierta en el area de la plaza, no se considero que en el area donde serán las nuevas camaras de refrigeración a futuro para despensa a tu casa, esta zona presenta filtraciones de agua en estas zona entre el eje 2 y 3, pero esta comparte lamina de cubierta con el local de telefonía y con un consultorio de la plaza. ¿Se cambiara la cubierta en esta zona o se impermiabilizara? Comparto oportunidades detectadas en estas bodegas | NO SE CUENTA CON ALCANCE EN LA CUBIERTA DE LA PLAZA. SIN EMBARGO SE DEBERÁ APLICAR IMPERMEABILIZANTE EN LA ZONA PARA EVITAR QUE CONTINÚEN LAS FILTRACIONES EN LA BODEGA. VERIFICAR EL VO.BO. DE LOS TRABAJOS CON LA PLAZA Y NO DAÑAR LA ZONA, ESTO DEBERÁ GESTIONARSE COMO UN HALLAZGO.
- 28.- MODIFICACIÓN DE INSTALACIÓN FREIDORA DELI. | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | : Solicito su apoyo para modificar el diseño de la instalación eléctrica de la freidora, de acuerdo con su ficha técnica requiere de una corriente de 50 amp en consumo por lo tanto su protección debe ser de aprox 70 amp. El interruptor indicado en proyecto para su protección es de 30 amp y el cable es cal 10, en la sección notas y documentos viene cargada la ficha tecnica del equipo, su voltaje es 220v. Sin más por el momento, cordiales. | Cambiar la protección a 3x70A en el tablero GC y el alimentador 3-4AWG, 1-8d en tubería de 35mm Y el desconectador debe ser de 3X100A Nema 3R.
- RFI 014 CONEXIÓN PARA DESCARGA PLUVIAL, VISITA DE SIAPA. | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ Buena noche. Separo los RFI de las oportunidades que se tuvo en la revisón por el SIAPA. En sitio tuvimos a personal de SIAPA, para validar los trabajos, observando area de alcance a trabajar. Para realizar la conexión Pluvial, los trabajos lo hace el SIAPA (siendo a partir depues del limite de predio), pero menciona que este trabajo tardará en tramite pasado más del mes para liberar y tanto más para realizar los trabajos en obra; la otra opción que nos sugieren es que la contratista realice la trayectoria desde límite de predio hasta hacer el pozo para rematar en el y concluir trabajos hasta nivel de asfalto, INBAK menciona que apoyará con el trámite. La solicitud es hacer un pozo en la vialidad donde corre la tuberia de descargas y en dirección en frente de la salida de la descarga pluvial. Nos apoyan en hacer referencia de aclaratoria en este tema de favor ya que estamos en vispera de la poseción y de la apertura. NOTA: Comparti a Azucena Rodriguez, correo de referencia con imagenes. ... | Se tendría que revisar si hay que sacar algun permiso para que esta obra que iba a ejecutar el municipio la genere la contratista sin que tengan problema, ya que es en la vía publica. El detalle del pozo de visita del proyecto pluvial, para la conexión a la red municipal, se indica en el plano C08, para considerar los trabajos por parte de la contratista.
- RFI 013 CUADRO HIDRAULICO, SIAPA SOLICITA CAMBIO DE MATERIAL. | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ Buena noche. En sitio tuvimos la revisión por personal de SIAPA, para validar los trabajos, observando una oportunidad. Solicita que para dar validación a la conexión es necesario que en el cuadro hidraulico cumpla con tuberia de material galvanizado y no de tuberia de tuboplus; por lo que pide la sustitución. Nos apoyan en hacer referencia de aclaratoria en este tema de favor. NOTA: Comparti a Azucena Rodriguez, correo de referencia con imagenes. ... | . En la fctibilidad entregada por propietario, no inica material a utilizar; si les dejaron algun documentos con estas especificaciones favor de comaprtirlo por correo. En cuanto al cambio al ser una solictud de la autoridad hay que ejecutarlo tomando en consideracion el cambio 1 a 1 por el material merncionado respetando los mismos diametros.
- RFI 015 DERIVACIÓN ELÉCTRICA PARA BOMBAS Y ELECTRO NIVELES CÁRCAMO PLUVIAL. | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ Buena tarde. En la revisión de proyecto en tema del cárcamo Pluvial, nos arroja estas 2 dudas: 1.- Nos pueden apoyar de favor en indicarnos y compartir la derivación eléctrica desde tablero de control hacia los electro niveles. 2.- Adicionando también la derivación eléctrica desde tablero de control con las bombas. Por la atención prestada, . | Nuestro alcance solo es alimentación principal a los equipos es decir la fuerza y no realizamos nada de control ya que esto debería ser realizado por la contratista o bien el proveedor de las bombas, por tal motivo solo se encontrará la alimentación principal a pie de equipo, pero no el control ver plano. IE-06 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIONES GENERALES.
- RFI 012 AREAS PERMEABLES | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados buena tarde. En visita por parte de INBACK TRANSACCIONES PATRIMONIALES S. A. DE C. V. para verificar el proceso de tramite que ellos realizan, nos solicitan que para la liberación de HABITABILIDAD, Indican que es necesario cumplir en las areas asignadas a permeables con pasto y no con basalto gravilla de 12 a 20 mm conforme nos indica proyecto ISSUE C-11 Pl. de Areas Permeables y en OC-3 C-09 Plano de terracerias con detalle de areas permeables tambien nos indica gravilla. Nos pueden apoyar con la definición puesto que la contratista ya realizo dicha actividad de colocar grava en esas areas asignadas. NOTA: Envio correo de soporte con imagenes adjuntas. | , Se hacargado dentro de la carpeta EXTEIORES / AREAS VERDES; el plano C11 con el cambio de gravilla por pasto para cumplir con el requerimiento.
- RFI 104 - MALLA CICLONICA BODEGA DE SOTANO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el area nueva en la bodega del sótano de la unidad, se nos indica colocar malla ciclónica a una altura de 2.50m, personal de proteccion de activos indica que se debe elevar la malla ciclónica hasta la losa por motivos de seguridad, en recorrido con personal de proyectos se le indico este detalle ¿Se colocara la malla ciclónica faltante hasta nivel de losa? Comparto imagen del area donde faltaría malla ciclonica | Favor de ejecutar conforme proyecto, dado que esta no es una bodega de alto valor, la malla solo se considera para delimitar la zona.
- RFI 101 - SENSOR DE HUMO CUARTO DE FILTRADO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano LP04 SISTEMA DE DETECCION - BA 3869 Cuernavaca no se tiene considerado sensor de humo para el cuarto de filtrado ¿Se colocara la instalación y el sensor de humo en esta zona? | SE DEBERÁ COLOCAR SENSOR EN CUARTO DE FILTRADO DE ACUERDO CON BOLETÍN 36, SE CARGA BOLETIN EN TRIRIGA PARA LA COTIZACION CORRESPONDIENTE, PREVIO A LA EJECUCION.
- RFI 98 - FIRME EN CAMARA DE SALCHICHONERIA Y AMASIJO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al RFI 17 no se considero en el boletín que se tiene la misma situación en las camaras de salchichoneria y amasijos nuevas, la cámara de salchichoneria quedara ahora en piso de ventas el detalle nos indica retirar el acabao y colocar formula ashford pero al momento de retirar el terrazo y el mortero se tendrá un desnivel de 7 cm quedando la cámara -0.07snpt lo que ocasionara que la cámara este en desnivel con el piso terminado, esta misma situación se tiene en la cámara de amasijo pero no se condisero en el boletín 15 estas áreas. ¿Se procedera a realizar el mismo procedimiento constructivo que se realizo para las camaras de carnes, frutas, congelados y lacteos? | SE DEBERÁ REPARAR LA ZONA, DE ACUERDO AL BOLETÍN 15a, CONTEMPLADO EL MISMO PROCEDIMIENTO QUE CAMARAS DE CARNES Y LÁCTEOS, SE CARGA BOLETIN EN TRIRIGA, COMO SE HA MENCIONADO DESDE EL INICIO DE LA OBRA SE REQUIERE PRESUPUESTO DE ADITIVA-DEDUCTIVA PREVIO A LA EJECUCIÓN.
- Trabe desplante camaras carnes | WE CONCHAL (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , realizando la excavación para el nuevo piso deprimido de la cámara de congelados de amasijo, se encontró con una trabe de cimentación, misma que puede estar corrida hasta el muro perimetral, ya que de ella desplanta el muro divisorio entre lo que era carnes y trastienda, la excavación para el piso deprimido debe ser de 55 cm; para las cámaras de carnes tanto conservación y congelados, sobre todo esta ultima en la cual se debe de hacer trabajo de piso deprimido se tendrá problemas, ya que la trabe estará partiendo el piso en dos secciones, el proceso de aislante no estará trabajando como debe de ser, el panel no estará sentado sobre la sequia, esto porque interfiere la estructura y no está permitido tocar este tipo de elementos de la edificación. Podrían comentarnos que se puede hacer antes de continuar con los trabajos de demolición del muro, reforzamiento de la trabe de cerramiento por demolición de muro y los trabajos del piso de las cámaras de carnes, se adjunta imágenes en notas. De antemano agradezco su atención y apoyo, quedo al pendiente de una solución. ... | En llamada con supervisión el 26 de julio se aclaró lo siguiente: El demoler los 49 cm que marca el plano “A-101b Detalles de Pisos “en el detalle 2, no genera problemas estructurales, ya que se estima que el peralte de la cimentación sea de 2 m tomando como referencia proyectos análogos. Será responsabilidad de la contratista, realizar las maniobras para la demolición, garantizando los niveles, de acuerdo con las indicaciones de los detalles correspondientes. En el plano “ES-101 detalles de refuerzo en muro fachada” en el detalle 2, se indica el refuerzo que se debe colocar para dar cumplimiento con la seguridad estructural posterior a la demoler el muro, por lo tanto, antes de realizar cualquier maniobra de demolición de muro, la contratista debe planificar las etapas que intervienen en la demolición para evitar cualquier imprevisto durante la ejecución.
- CD-CUAUTITLAN-RFI 21 NO EXISTE TM-1 ENTRE EJE 28 Y 30 | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | En el plano CDW-ES-19 detalle 1, nos indica que en el entre eje 29 y 30 existe un elemento TM-1, al retirar lamina se hace el hallazgo que no existe el elemento mencionado se encuentra un monten doble, ¿ Que procede se hace el montaje del elemento CM-1 sobre este? | Derivado del hallazgo enviamos ajuste al reforzamiento, en teoría es lo mismo, solo que invertido. Se carga BOL.-09. no genera adicional.
- Cambio Lamina Techumbre | WE CONCHAL (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , en el plano A-102a PLANO DE CUBIERTA se nos indica hacer el remplazo de una sección sobre el todo el eje 4, el ancho solicitado es de dos metros en sitio se percata que la estructura donde descansa el canalón y la lámina es más alta y eso provoca estancamiento de agua. La propuesta por parte de la contratista es aumentar 1 metro más de lámina para que el empalme no caiga en el espejo de agua, esto para efectos de temas de garantía a largo plazo ya que justamente a esos 2 metros también hay que colocar el paso de gato y con el movimiento pudiese tronar el sello. Quedo en espera de su visto bueno o en su defecto nos puede indicar que se sigue lo expresado en proyecto, se adjunta fotos en notas y documentos. … | En llamada con gerente de construcciones se indicó que el equipo de diseño no le ve imconvenientes en implementar la solución y se dio VoBo ya que se entiende que del trimpo transcurrido entre el desarrollo del proyecto y la ejecución de obra el deterioró en cubierta ha avanzado.
- C-CUAUTITLAN-RFY 23 CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN RAMPA | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | : -En el plano CD CUAU-A-100-A se indica la construcción de una rampa, por parte de conservación se solicita construir unas escaleras para hacer más rápido el acceso a las oficinas de transportistas sin hacer el recorrido por la rampa. | Se colocó una rampa por temas de inclusión; si la operación confirma que no se requiere, se podrá colocar escaleras en vez de rampa. esto no genera adicional.
- Bolardos Acceso principal | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | En proyecto en plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA indica la colocación de bolardos de protección en la entrada de tienda (por acceso principal), pero por petición de la operadora nos indica no colocar el ultimo bolardo de la esquina derecha puesto que requiere del espacio para sacar tarimas de producto a la zona de exterior. | Adelante con solicitud de eficiencia E.O.
- C-CUAUTITLAN-RFY 24 RESPUESTA A RFI 23 | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | : -Con relación a la respuesta del RFI 23 solo para informar, que ya se tiene el armado y la cimbra de esta rampa(adjunto fotografía) y se tiene programado el colado para el día lunes 08 de agosto. La solicitud de mantenimiento es tener una escalera adicional a la rampa. ¿Se construye la escalera adicional a esta rampa? De ser afirmativo, favor de mandar el detalle para su correcta ejecución. | no se autoriza el adicional, en sesión el 14 de noviembre 2021, se acordó la colocación de rampa para acceso.
- DETALLES JARDINERAS. | BOD VILLAS DLA HACIENDA (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | CON RELACIÓN AL PLANO AC-01 PLANTA DE CONJUNTO NOS INDICA LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS ARBOREOS EN JARDINERAS, PERO NO SE ESPECÍFICA DE QUE MATERIAL SE ELABORARAN, NI LAS DIMENCIONES DE LAS JARDINERAS, ¿NOS PUEDEN COMPARTIR EL DETALLE? | Se envía por correo a gerente de construcciones plano con detalles de jardinera, se deberán realizaran de concreto armado terminado fino.
- ACABADO EN PISO COMEDOR BAE | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , solicitando de su valioso apoyo debido a que el proveedor de loseta ceramica nos indica que algunos de los modelos solicitados en acabados de piso en Comedor BAE, ya estan descontinuados. Por lo que solicitamos su valiosa ayuda como paso en el caso del acabado de sanitarios, si nos pueden proporcionar otra opcion de modelo o que procederia en este caso. Sin mas por el momento esperando se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo. | Se deberá colocar el modelo Sussex Leed Gray 60.8 x 60.8 rectificado.
- RFI 016 Plano estructural de rampa niveladora. | Punta Zero | Walmart Express | Referente a la cimentación de la rampa niveladora. ¿Me apoyan con el plano estructural? Quedo ateto a sus comentarios. | EL alcance de la construccion de rampa niveladora es por parte de desarrollador, ya se les notifico que indiquen cuando se elabora.
- RFI 129 Lamina en techumbre | Zibata | Walmart Express | . me pueden apoyar con confirmar que la lamina a utilizar para cubrir los equipos es pintro R-101 calibre 24 pintada de color dorian gray en los 4 lados | , si se confirma que: De acuerdo a los lineamientos de WM Sección 07412 se debe utilizar lámina pintro R-101 cal. 24. Y de acuerdo al correo de solicitud del CAD Zibata Supraterra del 25 de mayo del 2022 que Dipro envió a Diseño WM, se solicita colocar pintura Dorian gray en la lámina nueva para ocultar los equipos de cubierta a la vista.
- 050 Electroniveles en cisterna | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano SE02 ALUMBRADO CONTACTOS Y FUERZA DE CUARTO DE MAQUINAS se indica la colocación de tubería vacía para electroniveles de acuerdo con CEDULA DE CABLEADO, inciso 3, para el equipo hidroneumático se requieren los electroniveles. Nos apoyan por favor en indicarnos de quien es el alcance de la colocación de estos, si de la Contratista o del proveedor que realiza la puesta en marcha del equipo. Y si es posible nos apoyan también en el calibre de dichos cables para tal fin. | Los electro-niveles son alcance del proveedor del equipo (quien instala y conecta). Los electro-niveles ya vienen con su cableado integrado desde el flotador eléctrico, y esto es con base en las características del equipo.
- 051Soporte a lavamanos de asociados y clientes | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En plano A-409a no indica soporte para los lavamanos de los sanitarios de asociados y clientes, Store Planing solicita colocar unos soportes a los lavamanos en la parte inferior para evitar que se bajen, nos puede indicar el detalle de estos soportes?. | En el plano A-409 detalle 7 viene indicado el detalle del soporte para los lavamanos, también viene en el plano A-409b detalle 8.
- 053 Alimentacion Electrica Locales comerciales | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En plano IE-10 Alimentadores Grales y IE-04 Contactos normales piso de ventas, no nos indica como alimentaremos el area de los locales comerciales, Nos podrian ayudar con esta oportunidad para saber como alimentaremos estas areas o de lo contrario nos mencionen que no hay alcance en las areas mencionadas. | En esta etapa de proyecto, no se tuvo alcance para el área de locales comerciales.
- RFI#64 Uso de Cuarto Family Room | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al Area Family Room, a gerencia de unidad le surge la duda para quien esta dirigido o quien haria uso del area Family Room. Ya que considera que es un area que no le daria uso su personal, y esa area podria ser mejor aprovechada como bodega de almacenamiento. ¿Se podria cancelar la construccion de esta area? | La implementación del family room, es por una serie de iniciativas inclusivas para personas con discapacidad. Es por esto que se consideró en proyecto, en caso de requierir eliminarlo, tendrá que revisarse con Operadora.
- 052 Cuarto de Limpieza Area de Sanitarios Clientes. | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En plano A-409 Sanitarios clientes, nos indica el cuarto de limpieza pero no indica puerta alguna, store planing solicita que se coloque una puerta de malla ciclonica para dicha area, nos pueden ayudar con el detalle para su colocacion? | Se toma en cuenta la petición realizada de colocar puerta de malla ciclónica en cuarto de limpieza y se envía BOL-04 a gerencia de obra.
- RFI 106 - ALARMADO SALIDA DE EMERGENCIA EN RECIBO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION - BA 3869 Cuernavaca no se tiene considerado el alarmado para la salida de emergencia ubicada en recibo a un costado de la bascula ¿Nos confirman si es correcta esta indicación? | CONTEMPLAR LA CONEXIÓN DE ACUERDO CON EL BOLETÍN 37 Y 37a, CARGADOS EN TRIRIGA PARA PARA LA COTIZACION CORRESPONDIENTE, PREVIO A LA EJECUCION.
- RFI 41 Implementación de CI-20-004 | Camino Huinala | Sam's Club | Con relación a la CI-20-004 ACTUALIZACIÓN de elementos y Estandarización de medidas de los elementos de Polietileno Reciclado de Alta Densidad (Plástico Reciclado) ¿Nos podrian indicar si esta CI aplicara pára este proyecto? ya que se indica la colocación de tapas metalicas en la totalidad de registros Electricos,Sanitarios y pluviales a excepcion de los pozos de visita donde si indica tapa de polietileno reciclado. | Se adjuntan planos C07, C07a,C08,C08a actualizados con la especificacion mencionada en la CI-20-004
- RFI 57 Campanas para sams Cafe | Camino Huinala | Sam's Club | Nos podrian compartir las dimenciones y cantidad de campanas que se estan condsiderando para sams cafe, ya que en planos y modelo se identifica una sola campana que no se podra colocar conforme a lo proyectado, derivado que entre los dos hornos rational se encuentra una columa de la esturctura principal, por lo que se tendrian que considerar 2 campanas de x dimenciones considerando que abarquen los equipos considerados en esa area. . | Se adjuntan planos con la actualizacion correspondiente GIAA-01, IAA-04
- RFI 58 Alimentación eléctrica condensador cuarto de basura | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo a los planos de refrigeración GR3 Diagrama unifilar de la OC-02, en la parte inferior izquierda se encuentran el diagrama de conexión para la unidad condensadora del cuarto de basura organica donde se indica que la alimentación eléctrica debera ser por otros. Buscando planos electricos IE-04B, IE-07 E IE-08 no se observa que se tenga considerado la alimentación eléctrica para este condensador. Favor de enviar boletín para su ejecución, indicando cedula y tablero al cual será conectado. Favor de compartir respuesta como fecha limite 04/08/2022 para poder llevar un correcto control. | Se adjuntan plano IE-08 con la actualizacion correspondiente.
- RFI 35 Campanas de extracción | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano GIAA1-PLANTA DE ABARROTES-3039, pide reutilizar campanas de amasijo y tortillería, nos podrían ratificar esta información ya que se encuentran en malas condiciones, por otra parte en otros proyectos no se han considerado las campanas de extracción ya que los equipos cuentan con un equipo de extracción de vapor. | 1.- Efectivamente se indicó que las campanas se reutilicen, de acuerdo al criterio de remodelación de Bodega Aurrera. En las visitas que hicimos estas campanas estaban en buenas condiciones y considerando que las campanas de los hornos de amasijo estaban dentro del plafón, eso sugiere que estaban en muy buen estado. 2.- En el plano de cuadro de equipos IAA4 se indica en el cuadro de campanas existentes, que el contratista debía desmontarlas, resguardarlas, darles limpieza, mantenimiento y reparaciones, además de verificar si había filtros dañados para sustituir, en las notas 4,5 y 6. Favor de verificar el estado de estas campanas, pero no deberían estar en malas condiciones, si es posible, favor de enviar fotos de las mismas.
- RFI 59 Alimentación eléctrica para anuncios luminosos | Camino Huinala | Sam's Club | En relación a la orden de cambio #6 en plano A-200 Fachadas generales, se indica la instalación de adosados luminosos Sam´s Club y pick up. En planos electricos IE-01,IE-02,IE-03abc Y CO-10 no se indica algun circuito y trayectoria para la alimentación de estos anuncios. Favor de confirmarnos si los anuncios seran luminosos y en su caso enviar boletín de trayectoria, cedula y circuito para su conexión eléctrica. | Se adjuntan plano IE-02 con la actualizacion correspondiente.
- RFI 36 Ubicación de EDC 1 | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-3039 – EDC 1, se ubica en la misma posición que el actual, por lo tanto se propone el movimiento del nuevo EDC 1 espejeándolo quedando a espaldas de consumo y devoluciones, nos podrían indicar si se puede ejecutar este cambio ya que dejarlo en la misma posición es una maniobra de riesgo por la sustitución de equipo. | En este caso se recomienda instalarlos como se contempla en proyecto, considerando que el cambio de tableros no se hace en una sola maniobra. Es decir se hace por etapas y se puede ir retirando gabinetes y a su vez colocando los nuevos. Por lo que debe ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el proyecto eléctrico
- RFI 37 Bolardos en banqueta de acceso a tienda. | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano C-03 PLANO DE CONJUNTO-3039 no indica protección alguna en banqueta que va al acceso de tienda y comensales, por otra parte, gerencia de tienda comenta que han llegado carros a subirse y estacionarse sobre la misma banqueta para subir a sus familiares que van al local de pizzeta o salen con su despensa de la tienda en días lluviosos, derivado al riesgo que se presenta nos podrían indicar si se deben considerar los bolardos en la curva en banqueta al acceso a tienda. | Actualmente no se cuenta con ellos y no fue requisito de minuta su colocación, por lo anterior no es alcance de proyecto, y tampoco es un alcance manifestado en las memorias entregadas a Cumplimiento.
- 048_CAMBIOS ENCONTRADOS EN INTERRUPTORES DE OC-02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MSB2 | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo a la orden de narración 02 indica que los equipos sufren cambios, por lo que la supervisión comparte esta oc con el proveedor Molteck y con GNFR en el cual informa que se tiene otro cambio de importancia el cual se describe a continuación. Del tablero de distribución MSB2 el interruptor destinado al EDC-2 cambio a 3P 300A, anteriormente se tenia el de 3P 200A, Siendo este el que se tiene para fabricar. Por lo que se solicita la ratificación de la capacidad de este interruptor y considerar si es de 300A, el tiempo de la fabricación aumentara y este tablero no se podra entregar para el dia 8 de agosto. | Este cambio de interruptores del EDC #2 de 200A a 300A, obedece a las observaciones realizadas por UVIE, mismas que han sido subidas a Tririga una vez liberadas por la unidad verificadora, es importante mencionar que la ultima versión reciente es la que se subió el día 21 de julio del año en curso, la cual se actualiza debido al recalculo de bombas para tanques de tormenta, por lo que es importante revisar todos los equipos implicados en la versión de julio y por ultimo punto referente al interruptor, cabe mencionar que el que se debe de colocar en obra es el de 300A, tal como indica la ultima revisión de revisada por UVIE
- 049_CAMBIOS ENCONTRADOS EN INTERRUPTORES DE OC-02 TABLERO EDC-02 | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo a la oc-02, el tablero edc-02 sufre cambios de capacidades en sus interruptores por lo que se solicita su ratificación de los amperajes solicitados. Dando esto una modificación al tablero por lo que el proveedor Molteck informa que el tablero no podrá ser entregado en tiempo para el día 8 de agosto. | Misma respuesta que la RFI 1026467, favor de dirigirse los planos actualizados y aprobados porUVIE del 21 de julio de 2022
- 050_GARANTIA DE TANQUE ELEVADOS. | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo a la capacidad de 40,000 tls de los tanques elevados han presentado problemas en otras unidades ya que el fabricante tecnotanques no garantiza esta capacidad por lo que se solicita su valoración considerar los tanques de 30,000 lts. | No es posible realizar cambio de capacidad en los tanques toda vez que el proyecto fue revisado por autoridad y aprobó la capacidad mencionada, para mayor detalle consultar al area de cumplimiento de WM. El proveedor de tecnotanques debe garantizar los productos que ofrece, favor de acercarse con el para validar su correcta instalación en sitio.
- Contacto vector | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | En proyecto en plano GIE-01 en área de amasijo solo indica la instalación de un contacto para vector, sin embargo, Store Planing indica que se debe colocar uno en el faldón interior de la entra a acceso a amasijo (piso de ventas). Favor de indicar si se deberá generar un adicional para la contratista. | Se comparte boletín al coordinador de obra. Considerando contacto para sistema atrapamoscas. Se deberá considerar cambiar 1INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIN GABINETE de 1P 15A 240V SQ por 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SIN GABINETE 1P 20A 240V
- DEMOLICION DE MURO DE BLOCK AREA DE CAFETERIA, TRABE DE CERRAMIENTO | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano DEM-03 DEMOLICIONES DE MUROS, nos indica DEM-01 demolición del muro existente de block de fuente de sodas colindante con farmacia y local, este desarrollo de demolición tiene 16mde muro, por el desarrollo de la demolición de este muro se colocaron diferentes apuntalamientos para reforzar la trabe de cerramiento, favor de corroborar si no se considera algún refuerzo de apuntalamiento para esta trabe de cerramiento. | Bien día. Acorde con los planos asbuilt y lo observado en sitio, el muro de block de fachada no es de carga, por lo que en los planos ES-200- PLANTA DE LOCALIZACIÓN DE MUROS A DEMOLER y DEM-03 DEMOLICIONES DE MUROS se indica la demolición completa del muro, desde la base hasta la corona. Por lo que se deberá demoler el muro a total altura, incluyendo la dala de concreto de cerramiento. No se deberá intervenir la estructura metálica de fachada. De encontrar en sitio una situación diferente a lo ya mencionado favor de notificarnos para evaluar cuál sería su solución.
- ANCLAJE PLACA BASE PROTOCOL | SM Oaxaca | Sam's Club | , en proyecto plano estructural ES-402 RACK DE REFRIGERACIÓN nos indica en el detalle 12 ANCLA TIPO AN-1, anclaje de las bases de las columnas de la estrutura, sin embargo en otros proyectos para esta estrutura nos indican la construccion de zapatas para cimentación, en un RFI para consultar la discrepancia en las alturas del protocol nos mencionaron que la construccion de esta base era bajo las indicaciones del plano ES-402, favor de indicarnos si es lo correcto y no ocupa cimentacion esta base, adicional como comentario esta base ya esta montada en sitio. . | . La placa base esta considerada de esa manera por la forma en que se analizan los racks de proyectos de remodelación de tiendas existentes, esto es, con la columna articulada en su apoyo. Ya que no es económicamente viable empotrar las columnas a un elemento como lo es un firme que no tiene acero de refuerzo. La placa y sus anclajes solo transmiten la carga vertical por contacto y la fuerza lateral de cortante sismico a través de las anclas. El anclaje deberá realizarse como lo indica el detalle 12 y 13 del plano ES-402 RACK DE REFRIGERACIÓN. Tal como se reviso el día viernes en sesión conjunta con el equipo de supervisión y construcció. ES MUY IMPORTANTE QUE SE COMPARATA LA EVIDENCIA DE LA CORRECTA CONEXIÓN SIUPERIOR TAL COMO SOLICITO EL ESTRUCTURISTA, YA QUE DE TENER DEFICIENCIAS ESTA CONEXIÓN SI EXISTE UN RIESGO DE DAÑO EN LA ESTRUCTURA
- Refuerzo en estructura de mallasombra en cajones de Pick Up | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito su apoyo referente a la estructura metalica para las mllasombras del area de cajones de atencion pick up, las cuales ya se encuentran habilitadas en el area de acuerdo al plano ES-405A de nuestro proyecto, dicha estructura presenta inestabilidad al movimiento, lo cual genera desconfianza de sus estabilidad, adjunto video de lo mencionado. Quedo pendiente de sus comentarios. | . La deformación elástica visible en los videos no representa un riesgo estructural, pues todas las estructuras se diseñan para que trabajen ante rangos elásticos, acorde a las propiedades elásticas de los materiales, haciendo que “regresen a su posición inicial”. La deformación se ve pronunciada por el gran brazo de palanca que tiene la malasombra (3.75m) ante la carga aplicada por el trabajador de manera puntual, lo cual sumado a que le aplique la carga repetidas veces en forma cíclica, hace forzar a la estructura a entrar en resonancia (fenómeno de dinámica estructural), haciendo que el desplazamiento incremente a medida que el personal aplica una carga en un tiempo cercano al periodo fundamental de vibrar de la malla sombra (0.47 seg. aprox). Esta frecuencia no es posible que la alcance la estructura por si sola o por efecto de las cargas externas al ser una frecuencia baja (el sismo y viento llegan a tener frecuencias altas
- ID-04 VOZ Y DATOS | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECTO AL PLANO ID 04 VOZ Y DATOS Y PLANO ID-01 CORRIENTE REGULADA, SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI ES CORRECTA LA APRECIACION DE QUE SOLO SE COLOQUE UN RELOJ CHECADOR EN AREA DE ENTRADA DE PERSONAL HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE A TIENDA LE LLEGAN DOS EQUIPOS Y NOS SOLICITA SE COLOQUE , ASI MISMO LES COMENTAMOS QUE EN EL AREA DE MEZANNINE A LA ALTURA DE LA ESCALERA SE INDICA SOLO EL DIBUJO MAS NO LA ALIMENTACION DE DATOS Y ENERGIA REGULADA AGRADECEMOS DE SU APOYO ANTE ESTA OPORTUNIDAD | . Durante el desarrollo del proyecto tanto en guías como en scope no indicaba este segundo checador, dentro del nuevo prototipo encontramos 1 en oficinas frontales por fuera de la oficina de RH, equipo de supervisión por favor compartir el presupuesto preliminar de este adicional, para solicitar confirmación de store planning y de eficiencia operativa por escrito de este adicional; .
- DH SUBASTACION | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | En el plano LP-04 DETECCION indica un detector de humo en subestación, favor de indicar si deberá colocar considerando que es una área abierta. | No se deberán colocar detectores de humo ni detectores de temperatura en subestación abierta
- oficina gerencia | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | Gerencia de la unidad solicita reubicación del P.C de RH a la oficina de facturación, ya que en el espacio de gerencia se ocupara para distrital. Favor de indicar si se acepta esta reubicación, y si este movimiento genera un adicional por reubicación para la contratista. | El proyecto se realizo conforme a prototipo. Si se requiere realizar este ajuste se deberá generar por medio de OT cargo a tienda o realizarlo por mantenimiento.
- OMISION SKYLINE | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO A-102 DE CUBIERTA TENEMOS SKYLINE, SE PROPONE OMITIR SU INSTALACION YA QUE EN REMODELACION DE TIENDA SE ELIMINARON POR EL RIESGO QUE PRESENTAN. CONFIRMAR PROPUESTA. | R= Actualmente la cubierta se encuentra con skylighs y en proyecto se consideran tambien. Se debe considerar conforme a proyecto. Lo anterior derivado que la cubierta No está habilitada para que se transite sobre ella, tanto en estado actual como en proyecto, por lo que no cuenta con pasos de gato, bases o pasarelas para transitar y por consiguiente no representan riesgo los skylights.
- APLICACION PINTURA ESTRUCTURA | BA Lomas Estrella (RE ENCARPETADO, TANQUE DE TORMENTA) | Bodega Aurrera | EN PLANO DEM-01 HAY UNA NOTA DE TRATAMIENTO DE ESTRUCTURA, NOS CONFIRMAN SI SOLO LA PARTE DEL ANEXO NAVIDEÑO SE APLICA PRIMER Y PINTURA O EN TODA LA ESTRUCTURA EXISTENTE | R= Se debe considerar su aplicación solamente en la estructura existente de anexo navideño, la tienda queda fuera de este alcance.
- CD-CUAUTITLAN-RFI 26 CONTRAVENTEO | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Plano CD-CUAU-A-100-A entre los ejes 27 y 28 se ubica una oficina y un guardado de medicamento, en estos se tiene un contraventeo (se adjunta fotografia), ¿Se pinta este contraventeo de blanco o se oculta con un lambrin de tablaroca? | Deberá colocarse pintura en color blanco.
- RFI 017 Layout actualizado. | Punta Zero | Walmart Express | . me apoyan con el layout actualizado de favor. para poder saber la posición exacta de la base del rack de compresores A ! | Los Racks de compresores no han cambiado ni cambiaran de ubicaicon ni forma los planos estan en la carpeta de arquitectornicos o pueden consultar el layout que cargue en la carpeta de boletines el cual es el proximo a emitir en estos dias.
- cambio de marca multipanel fachadas | Irapuato Norte | Walmart Supercenter | por este medio se solicita autorizacion para considerar el miltipanel para fachadas en la marca que se especifica en la carpeta notas y documentos de la cual se integra ficha tecnica, ya que el desarrollador la solicita ya el el tiempo de entrega de la marca ternium tienen un periodo de entrega de 7 a 8b semanas ya que el cambio via correo se les notifico con fecha 21 de julio del 2022, por lo que para los tiempos de entrega del edicio A se triene para el dia 28 de Agosto por lo qauer no se podria contar con dicho multipanel para la entrega por parte del desarrolador por lo que solicita la autorizacion para suminsitrar esta marca de panel que cumple con las caracteristicas requeridas | Se reviso la ficha enviada del panel ISOPARETE VINILE el cual es equivalente al economuro que se utiliza para las tiendas de Wal Mart, por lo que no hay inconveniente por el cambio de proveedor. También lo estuvimos revisando por la parte de arquitectura y está correcto, en la parte exterior considera una lámina resistente a la intemperie en 2 tonalidades de gris a seleccionar y por la parte interna tiene un acabado en vinil color blanco necesario de acuerdo a lo solicitado en proyecto, por lo que arquitectónicamente si es factible ese material.
- 054 Puerta Sanitario Asociados Damas | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A-409b Sanitario Asociados Damas, no indica la colocacion de puerta de acceso a estos sanitarios, pero en recorrido con Store planing solicito que se mandara un RFI para que se autorizara la colocacion de esta ya mencionada. Nos podrian apoyar con esta oportunidad. | Derivado de la solicitud y de la evidencia fotgráfica que nos comparten, se envía boletín por correo (BOL 05), para colocación de puerta en sanitarios asociados de damas.
- RFI 102 - DEMOLICION FIRME DEL CUARTO DE BOMBAS | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En recorrido con personal del proyecto se solicita el apoyo con el estructurista para revisar el area de la cisterna ya que se tienen dudas respecto a los alcances en esta area debido a que se tenía considerado una medida en la demolición del firme de esta area pero en el recorrido del dia de hoy se identifico que la profundidad de la cisterna es mayor por lo que se tendrá que demoler el firme a una profundidad mayor a la indicada ¿Nos apoyan con la visita del estructurista para definir los alcances en el area del cuarto de bombas? | El estructurista visitará la tienda el día de mañana.
- RUTAS DE EVACUACION | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | En el Plano A101b Rutas de evacuación no indica señalación en piso para los extintores, favor de indicar si se deberá considerar | Estos detalle vienen indicados en plano A-303 detalle 09
- RFI 12 SOPORTERIA DE TUBERIA HIDRAULICA | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI 12 SOPORTERIA DE TUBERIA HIDRAULICA. En el plano AP-02, en el detalle 4, se indica que la sección de unicanal para soporte es de 20 cm de longitud y el diámetro del tubo es de 20 cm, al colocar la abrazadera el “margen” de fijación es casi nulo, porvlo que se colocará de acuerdo a lo requerido físicamente según su diámetro exterior y lo que serequiera. | De acuerdo, enterados.
- RFI 07 RESTITUCIÓN DE MATERIAL EN DESALOJO DE TUBERIA | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI 07 RESTITUCIÓN DE MATERIAL EN DESALOJO DE TUBERIA. De acuerdo al plano DEM-06b indica que para el retiro de la tuberia de ADS existente donde se ubica por abajo del N. P.T no esta consdeirando la dimension de dicha tuberia ya que es de aprox. 18 y en el proyecto indica relleno producto de excavación sin embargo faltara material, por lo que se pregunta si se coloca para el relleno material nuevo. Se anexa la fotografia del sitio. | El relleno se deberá de realizar con material con las mismas características que el existente como lo indica la nota de plano DEM-01 TRABAJOS EN EXTERIOR.
- RFI 08 ARMADO DE MUERTOS Y TIPO DE CONCRETO | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI 08 ARMADO DE MUERTOS Y TIPO DE CONCRETO. Se solicita saber si los muertos llevan armado ya que el detalle del plano AP-02 indica que para la sujeción se tiene que colocar taquete expansivo de 1/4 por lo que podría fracturarse el muerto y de resistencia es el concreto. Se anexa croquis del proyecto | La resistencia de muertos será de f’c=150kg/cm2, con grava concentrada en zona de maquetes.
- RFI 016 ALIMENTACIÓN PARA UPS Y REMATE DE CABLEADO | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ . Solicitando de su apoyo en corroborar la información plasmada en ISSUE y en OC-2. Proyecto nos menciona en el plano ID-02 DETALLE DE CONEXIÓN DE UPS, nos indica la entrada y salida para ups, con material rigido y para hacer el remate y llegada a equipo lo muestra con un flexible. En plano ID-03 DETALLE DE RACKS DE SISTEMAS, en el corte lateral de rack se muestra igual. Ya que no se aprecia los contactos de media vuelta, si esta en lo correcto? o sera adicional para la contratista. Por su apoyo ... | Es correcto lo que mencionan, se debe considerar: 1 caja FS o FSS conectado a la tubería rígida con contacto NEMA L5-30 (30A). 2-Para la salida del equipo: 1 caja FS o FSS con una tapa ciega. 3-En tablero X un interruptor de 1X30A para protección de entrada del equipo. 4-En tablero regulado se requiere un interruptor de 1X30A para protección de salida. Lo anteriormente mencionado se encuentra en los detalles de la CI -21-002 en la cual se basa proyecto ISSUE. Los racks son suministrados por walmart no es especificacion por parte nuestra. Es correcto que sea un adicional, ya que publico, como lo comentan en la OC#02 que corresponde a la actualziación del proyecto ejecutivo.
- RFI 017 ACCESORIOS Y COMPLEMENTO PARA INSTALACIÓN DE UPS DE SECOVI | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados ¦ Buea tarde. Previo a la llegada del suministro son solicitaron enviar evidencia fotografica, compartimos la evidencia pero nos mencionan que como lo tenemos no es la opción apta para conectar. SECOVI nos solicita lo siguiente: El equipo que se instalará es un equipo marca Kenjitsu capacidad de 3KVA @120V configuración 3 hilos (F+N+T) calibre 10AWG, por lo que se requiere: 1-Para la entrada de alimentación para el equipo: 1 caja FS o FSS conectado a la tuberia rigida con contacto NEMA L5-30 (30A). 2-Para la salida del equipo: 1 caja FS o FSS con una tapa ciega. 3-En tablero X un interruptor de 1X30A para protección de entrada del equipo. 4-En tablero regulado se requiere un interruptor de 1X30A para protección de salida. 5-Espacio en rack para colocar el equipo, se adjunta imagen ilustrativa de cómo queda el equipo. Hago mención que nosotros no lo tenemos asi, manejamos pastillas 2x20A y sin FS. Nos guiamos a ISSUE y OC-2, ID-02 DETALLES DE TABLERO ELECTRICO (DETALLE DE CONEXIÓN DE UPS), ID-3 DETALLES DE RACKS (CORTE LATERAL RACKS). Nos apoyan en definir si tenemos oportunidad de adicional para cumplir con el requerimineto de conexión para UPS. ... | Respecto a esta duda se debe considerar como comentan, con el contacto de media vuelta y cajas. Esta informacion se encuentra en la CI-21-002.
- RFI#66 Solicitud de cambio de ubicacion batidoras de amasijo | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En relacion con los equipos instalados en amasijo. La operadora solicita la reubicación (intercambio) entre los equipos siguientes: La batidora de 60 litros al lugar de la batidora de 20 litros y la batidora de 20 litros al lugar de la batidora de 60 litros. Nos pueden comentar que procede. | El acomodo de los equipos fue revisado y autorizado por Eficiencia Operativa, de realizarse el cambio, este deberá ser autorizado por Operadora y deberán proporcionar los recursos de los adicionales generados.
- TRABAJOS EN BANQUETAS | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | en el Plano C-03 no indica los trabajos que se realizaran en el area de banquetas fuera de predio, se muestra una linea punteada en colocar morado, asi como un ahurado, pero no se indica que trabajos se realizaran a estas. Solicito su apoyo para indicarnos si las existentes se van a demoler o se mantienen. . | Se carga a la Carpeta Boletines RFI el plano C-02b PLANO DE BANQUETAS 5087.dwg donde se ubican los detalles de banquetas a considerar en el predio.
- PARABUS Y BANQUETAS | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | Solicitamos su apoyo con los siguientes detalles: * En el proyecto, no si indica la demolición de banqueta existente, además que no se indica si para este espaci se utilizara concreto hidráulico o pavimento. * De igual forma solicitamos el detalle del acabado perimetral de las banquetas, confirmar su es pecho paloma. * Confirmar si las banquetas se van a realizar de acuerdo al detalle, alternando losas. De ser así, no seria de cómodo para las personas discapacitadas. Adjunto reporte fotografico de apoyo, con fotografias representativas de estos detalles. . | Se aclara que en el momento de la realización de la topografía inicial en el desarrollo de proyecto no se contaba con las banquetas que actualmente se encuentran en sitio, compartimos plano de demoliciones actualizado C-02a DEMOLICIONES 5087.dwg, cargado en la carpeta de Boletines RFI en Tririga.
- PLANO DE NIVELES - ESTACIONAMIENTO | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | En el plano de niveles en el estacionamiento no esta claro como va estar el escurrimiento, ademas en el plano de CO-08b PLANO DE DRENAJE PLUVIAL 5087 se marcan con flechas el escurrimeinto y se trae la nota de que se deben construir pasos de alivia hacia el area verde. En sitio nos percatamos que el suelo es impermeable, porlo que el area verde no podra contener el agua, y tendremos encharcamientos. Solicito su apoyo para que nos compartan el plano de niveles con mas datos, respecto a los niveles del escurrimiento, asi como que nos confirmen si el agua se quedara en el area verde, o el paso de alivio lo se contemple hasta llegar a banqueta. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. | Se carga a la Carpeta de Boletines RFI la planta de niveles C-07 PLANTA DE NIVELES 5087.dwg, con más niveles sembrados de acuerdo a lo solicitado, en los cajones de estacionamiento que contaban con alivio a areas verdes, se propone alivio a Av Real de Lincoln.
- BOMBAS DE TANQUE DE TORMENTAS | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | . El la respuesta de la solicitud 1026437 de RFI TANQUE DE TORMENTAS, el plano que comparten indica 2 BOMBAS de 36 HP, se verifico el modelo y es de esta potencia. Favor de confirmar si las bombas se requieren de dicha potencia ya que en otras unidades se han colocado de 7.5 hp o 10 hp. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Como complemento correctivo a la especificación lo siguiente es: Bomba sumergible con capacidad de 3 hp, motor eléctrico trifásico a 230 volts, Modelo 3BWSE303DS, se comparte PDF con la curva de operación cargada a la carpeta de Boletines RFI en Tririga.
- ESCOTILLA DE TANQUE DE TORMENTAS | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | Referente a la solicitud 1026437 de RFI TANQUE DE TORMENTAS, Donde nos comparten el plano actulizado CO-08a PLANO DE DRENAJE PLUVIAL 5087, indica que en la parte superior del tanque se coloca una escotilla. que nos compartan los detalles de esta escotilla. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Se carga plano CO-08a PLANO DE DRENAJE PLUVIAL 5087 (2), en la carpeta Boletines RFIs, con el complemento del detalle de la escotilla para tanque de tormentas.
- CD-CUAUTITLAN-RFI 25 RESPUESTA DE RFI 21 | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Con relaciona la respuesta que se dio en el RFI 21 la contratista comenta lo siguiente: Comento que las dimensiones de la viga son mayores y se incrementas los postes. Es importante mencionar que el material ya está en sitio con las dimensiones ya marcadas en plano, por lo que si generaría un adicional del bol. Proponemos reforzar el centro ya que tenemos todo el material en sitio y ponerle dos postes extras intermedio sobre monten. En espera de su confirmacion. . | De acuerdo a las revisiones realizadas Proyectista, Contratista y supervisión; se realizará el refuerzo de acuerdo con el boletin 09. Esto no genera adicional.
- RFI 11 TRAYECTORIA REAL TUBERIA DE AGUA POTABLE | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI 11 TRAYECTORIA REAL TUBERIA DE AGUA POTABLE. Se informa que de acuerdo a un recorrido con matenimiento se nos informo que la trayectoria que estan en proyecto no es, por loque aumentan los metros lineales. Se anexa croquis y se informa que la trayectoria tiene metros adicionales. | La línea de llegada no fue posible determinar en sitio, por lo que se proyectó en la zona frontal, se puede seguir como se indica en proyecto, ya que la tubería es nueva.
- RFI 09 UNION DE TUBERIA NUEVA CON EXISTENTE | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI 09 UNION DE TUBERIA NUEVA CON EXISTENTE. Deacuerdo al plano AP-01 en donde indica que la tuberia que esta enterrada actualmente se va a remplazar uno a uno en tramos, se solicita un detalle y saber si se coloca un cople de transición o algun sello para poder realizar la actividad, asi como que tipo de material, ya que la de proyecto es de pead de 20cms y la existete es corrugado de 18. Se anexa croquis de la propuesta, del plano donde indica 1 a 1 y fotografia del sitio | La tubería 18” solo encamisa a la tubería de 20cm, por lo que no existe unión entre tubo corrugado.
- RFI 38 Acabado en freidora y horno de convección | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano GA-01 PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ABARROTES I – 3039 – área de tortillería no indica “LAMBRIN DE ACERO INOXIDABLE” para la freidora y horno de convección, nos podrían ratificar esta información ya que si se debe contemplar sería un adicional para el contratista general. | El lambrin de respaldo para freidora y horno se indica en plano GA-06, detalle 3, plano GA-08a indicado en corte con la clave 8.91
- Solicitud de información para conexión de instalación hidrosanitaria y pluvial. | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . Por este medio informo que respondiendo a la pregunta de proyectos referente a las instalaciones hidrosanitaria y pluvial si se pueden conectar a las instalaciones existentes, es importante saber que el proyecto nos indica que debemos conectarnos a los registros existentes ubicados en via publica, por lo cual solicito indicaciones para la conexión, si fuese el caso de conectar a la instalación existente favor de apoyarnos con un boletin. Quedo atento a sus indicaciones. | , Se comparte el boletín BOL-09 DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, con la altenartiva de conexión a pozos de visita existentes ubicados dentro del predio de la unidad. .
- RFI 105 - COLADERA A FUTURO PARA CAMARAS DE OMNICANAL | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano GIS-02 INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 2 - BA 3869 Cuernavaca nos indica dejar instalación sanitaria a futuro para las camaras a futuro de omnicanal, estas tuberia nos indica demoler toda la zona perimetral de la unidad, en la parte baja de la unidad están 5 locales comerciales que comparten este firme y donde se colocara la coladera por el grosor que tiene la unidad se tendría que demoler este firme afectando a los locales comerciales que se encuentran en la parte baja, en el recorrido realizado el dia de ayer con el proyectista de hidrosanitario se toco el tema, comento que revisaría este tema ¿Se colocara la coladera para las camaras a futuro? | LA TUBERÍA SE CONTEMPLA AHOGADA EN FIRME DE LA TIENDA, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA O NULA, TOMANDO EN CUENTA QUE LA DESCARGA SANITARIA CORRESPONDE A DREN DE CONDENSADOS, EL DRENADO SE REALIZARÁ POR TIRANTE DE AGUA, ESTO SE INDICO EN PROYECTO, YA QUE NO ES POSIBLE CONSIDERAR INSTALACION SANITARIA POR DEBAJO DE LA LOSA AL ENCONTRARSE LOS LOCALES COMERCIALES. VER BOL. 38 DE MANERA INFORMATIVA
- MURO PANADERIA | SM Oaxaca | Sam's Club | , CON REFERENCIA EN LOS PLANOS GR6 LAY OUT DE REFRIGERACION NO INDICA MURO DE PANEL EN EL ACCESO FRONTAL DEL AMASIJO EL PANEL CORTA EN LA CAMARA DE BAJA TEMPERATURA AMASIJO, SIN EMABRGO EN LOS PLANOS DE GA-12 PLANTA DE ABARROTES MUROS NOS DICE QUE EN EL ACCESO FRONTAL DEL AMASIJO TENEMOS MURO DE PANEL CON LA SIMBOLOGIA 9.50-9.80 Y ZOCLO MEDIA CAÑA, PERO AL NO ESTAR CONTEMPLADO EN LOS PLANOS DE REFRIGERACIÓN ES MAS FACTIBLE REALIZARLO CON DUROCK Y PANL WR, EN ESPERA DE SU CONFIRMACION Y RESPUESTA ANTE ESTA INCONGRUENCIA. . | . Favor de considerar la mocheta a base de muro de panel de cemento 1.20m de altura y panel yeso wr, recubierto con glassboard y zoclo media caña.
- CAJEROS | SM Oaxaca | Sam's Club | , En base a la revisión del espacio asignado en el proyecto para la ubicación de los tres cajeros, BANAMEX, HSBC Y Gob de Oax, y en reunion con negocios inmobiliarios via zoom para las especificaciones de los cajeros nos indican que el espacio entre ellos debe ser de 50 cm, para lo cual tomando las dimensiones de los cajeros adjunto reporte para visualización que el espacio no cumple con lo requerido solo tenemos un espacio entre ellos de 8 cm, favor de indicarnos si se perdera la gondoleria junto a los cajeros para la ubicacion de estos. | . Durante el desarrollo del proyecto ISSUE de SM OAXACA se indicó la separación entre cajeros, teniendo además espacio en dicha área para espaciar los cajeros junto al banco inbursa. Sin embargo durante las OC Eficienci Opertaiva quitó el banco INBURSA y agregó un par de racks de almacenamiento en esta zona reduciendo así el espacio entre los cajeros. Explicado lo anterior, es necesario retirar uno de los dos racks continuos para así conseguir el espacio necesario para la correcta operación de los cajeros. Este movimiento NO esta autorizado de momento hasta que eficiencia operativa lo autorice. .
- NUEVA IMAGEN FALDON PERECEDEROS | SM Oaxaca | Sam's Club | , EN VISITA DE EFICIENCIA OPERATIVA MENCIONO Y NOS MOSTRO CAMBIOS EN LOS FALDONES DEL AREA DE PERECEDEROS INCLUYENDO UNA SECCION EN BLANCO Y LOS COLORES AZUL SIN EMBARGO NO TENEMOS AUN ESA ACTUALIZACION EN LA PLATAFORMA, FAVOR DE INDICARNOS SI SE EJECUTARA CON LO CARGADO EN TRIRIGA O SE ENVIARA EL BOLETIN CON LA NUEVA IMAGEN ESTO DEBIDO QUE ESTAMOS POR INICIAR LOS TRABAJOS EN EL FALDON. DE IGUAL MANERA NOS COMENTARON QUE EN LAS FACHADAS DONDE ESTA EL ROTULO DE SM YA NO VA TODA LA SECCION EN AZUL SOLO HASTA EL MULTIPANEL Y EL COLOR VERDE DE PICK UP TAMBIEN SE ELIMINA, FAVOR DE ACLARARNOS ESTAS DUDAS Y ENVIAR BOLETINES SI EXISTEN CAMBIOS DE IMAGEN. | . Este boletin fue liberado con la OC el día 8 de agosto, por favor consultarlo.
- GR 6a CAMARAS DE REFRIGERACION | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECTO AL PLANO DE REFRIGERACION DE CAMARAS SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN LO QUE COMPRENDE AL WALKIN COOLER EXISTE UNA COLUMNA CENTRAL SOBRE EL EJE 8 Y EJE Q EL MOTIVO DE ESTA SOLICITUD ES QUE EL PANEL LO INDICA ENTRE LA COLUMNA Y MURO LES COMENTAMOS QUE EL EQUIPO DE REFRIGERACION PROPONE CUBRIR LA COLUMNA CON PANEL YA QUE TAMBIEN SE TIENE UN ABULTAMIENTO DE LA TRABE DE CERRAMIENTO QUE IMPIDE QUE EL PANEL SE COLOQUE ENTRE LA COLUMNA Y MURO POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SU PROCEDER ADJUNTO IMAGENES | Como revisamos previamente con gerencia de obra, será necesario cubrir de panel esta columna, por favor proceder .
- RFI 018 Cuarto de compresor B | Punta Zero | Walmart Express | Referente al rack de compresores B les comento que no tenemos altura total de la estructura metálica, dentro del cuarto tenemos una altura aproximadamente del lecho bajo de estructura a piso de 4.40 metros. Asi mismo les comento que el vano dejado por el desarrollador para acceso al cuarto es de 2 metros aproximadamente de altura. ¿es viable realizar un firme de concreto y colocar el compresor a nivel de piso? En la pestaña de notas y documentos comparto fotografías del cuarto. Quedo atento a sus comentarios | No existe rack de compresores A, los equipos se encuentran a nivel de la tienda en un cuarto que esta entre el anden y la sub estación electrica, y este equipo de refrigeración no se ha modificado en su posición desde el ISSUE. El rack de compresores B es el que se encuentra en el area de amasijo, creo que tal vez se estan identificando mal los equipos de refrigeración en conjunto con el RFI 17 Compresor A va a nivel de piso Compresor B va en el rack de amasijo
- RFI 003 Muro en servicios a cliente | Punta Zero | Walmart Express | Referente al muro de Atención a clientes en plano A-105, el muro debe de estar al lecho bajo de estructura, en plano nos marca una altura de 3.50 metros. Eficiencia operativa ha solicitando este crecimiento de muro en las tiendas WE Zibatá y WE Camino a Santa Rita. En la pestaña de notas y documentos adjunto imagen para su visualización En caso de cambios nos apoyan con los boletines. ! | Realizar de acuerdo a lo indicado en proyect ejecutivo de Punta Zero
- RFI 004 Altura de muros en oficinas frontales | Punta Zero | Walmart Express | Referente al plano A-100d Planta de plafones, en el muro de oficina administrativa debe de estar al lecho bajo de estructura, el cuarto de valores en la vista que da a pasillo debe de tener un lambrin de piso a lecho bajo de estructura. ¿nos regalan sus comentarios? En este mismo plano nos pueden confirmar que el lambrin enfrente de linea de cajas ¿es de piso a lecho bajo de estructura?. En caso de cambios nos apoyan con los boletines correspondientes. ! | Ralizar lo indicado en proyecto emitido
- RFI 007 Scope de diseño de seguridad | Punta Zero | Walmart Express | . Solicito amablemente de su apoyo para que me compartan el Scope de diseño de seguridad para esta tienda. (los equipos de DCI, CCTV y Alarmas que están considerando en los planos) para cotejarlo con la lista que nos mandara Compras y no tener faltantes. Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales | El scope de seguridad en obra nueva es el que pertenece al proto vigente Se cargo en la carpeta de boletines el scope del proto para consulta el cual debe cuadrar con los planos emitidos en el proyecto WME Issue y el area de compras.
- Alcances de la OC-03 | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo a la OC-03 emitida el dia 1/08/22 me podrian apoyar a comentarme cuales son los alcances de la contratista y cuales son los alcances del proveedor de la planta de tratamiento ? Quedo en espera de sus comentarios. | Es alcance de la contratista: * Retiro del contenido del cárcamo por medio de vactor * Colocación provisional de dos cisternas de 10,000lts tipo rotoplas, la primera se colocara junto al ultimo registro sanitario para recibir descarga sanitaria de este red sanitaria general, se colocara 2 bombas sumergibles de 1.00HP cada una para realizar bombeo de aquí a la segunda cisterna que se colocara en el patio de maniobras donde se tenga acceso el vactor y este recoja las aguas servidas de esta segunda cisterna, todo esto es durante el tiempo que duren los trabajos de sustitución del cárcamo de PTAR. * Tubo sanitario (60m) de 20cm diámetro de PVC Ced. 40 para unir ultimo registro sanitario a primera cisterna provisional y de esta colocar tubería a presión hasta segunda cisterna. * Cancelación provisional de salida de tubo de ultimo registro sanitario a PTAR. * Demolición del cárcamo y el cuarto de equipo, * Retiro de todo el equipo , tableros, cancelación de instalaciones que alimentan a estos equipos. * Construcción de cárcamo y cuarto de equipo. * Colocación de equipo, tableros ambos de recuperación en su mismo lugar. * Conexión de equipos a tableros y salidas de instalaciones a los cuales estaban conectados estos equipos. * Cancelación definitiva de conexión de tubo de ultimo registro sanitario a cisterna provisional. * Reconexión de salida de tubo sanitario que conecta ultimo registro sanitario con PTAR Nueva. * Cancelación definitiva de cisternas provisionales. Tipo de RFI: Informativo
- RFI#67 Altura Puerta compactadora | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En relacion al plano: A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS-BA-VALLE DE ARAGON-3777 En particular para la Puerta del cuarto de cartón en que especifica una altura de 3.70 mts. De vano. La ficha tecnica para la compactadora de carton nos especifica una altura total de 3.80 mts. Por lo que la maniobra para introducirla a su posiscion se complicara. Es conveniente modificar la altura del vano de la puerta para no tener problemas con la maniobra y el consecuente daño a las instalaciones y/o equipo. En espera de su comentario. | De acuerdo con la ficha tecnica del equipo que se indica en el scope, la maquina tiene una altura de 3.55m, por lo que no debería existir inconvenientes para introducir la compactadora. Tipo de RFI: Informativo
- 057 Registros en area de Recibo | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En plano C-06 Exteriores solo indica manteniento a registros y puertas de carcamo sanitarios en area de anden , pero en estos registros solo tenemos una placa de acero, en proyecto no indica el cambio de tapas ni marcos, nos puede indicar si se realizara el mantenimiento a estos ya mencioados o se tienen que colocar nuevas tapas, puertas y marcos. | Que los registros tengan placa de acero es correcto, los trabajos solo serán de limpieza o retiro de oxido en tapas y marcos metálicos de registros como se indica en la Nota 2 del plano C-06 “retiro de oxido, pintura y colocación de manijas o jaladeras”
- #82 CONTACTOS DE SERVICIO PARA GONDOLAS PERIMETRALES Y CENTRALES PANADERIA | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano GIE-01 INST. ELÉCT.DE CONTACTOS EN ABARROTES - 4109 en el area de panaderia se observa que solo se contemplo dos contactos de servicio circuito 33GM en las gondolas perimetrales y por diseño de las gondolas perimetrales se necesita contacto por seccion de gondola se necesita mas contactos de servicio en el area, de igual manera para las gondolas centrales circuito 22GM de panaderia se necesita un contacto para cada seccion y cabezera esta instruccion salio en recorridos de obra por parte del ing. Israel Arias. SP. solicitamos apoyo con esta oportunidad detectada | , Considerar los contactos necesarios para góndolas perimetrales y centrales utilizando circuitos designados para estas áreas 22GM y 33GM. Cabe resaltar que lo anterior no está contemplado en guías mecánicas vigentes. .
- #64 Propuesta de instalación de aire para nuevo arreglo de de amasijo | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En seguimiento a la solicitud de compartirnos las ingenierias que se modifican de acuerdo al nuevo arreglo del amasijo, enviamos propuesta para la instalación de aire. Solicitamos VoBo o indicar lo que debe ejecutarse, y actualizar los planos de ingenieria de acuerdo al nuevo arreglo. y . | , Adelante con la propuesta, considerar la instalación y movimiento de campanas de extracción del proyecto a esta nueva configuración. .
- #68 Cajones y señalización de office depot y Pickup | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Muy . 1. En el plano de señalización en el estacionamiento no se indica aplicar pintura en los cajones de discapacitados frente al local de Office depot, en sitio se observan existentes, al igual que la señalización vertical. Se solicita confirmar sí se realiza pintura por nuestra parte ó se informa a la plaza comercial el momento en que debe aplicarse, de ejecutarse por nuestra parte se requiere detalle con el trazo de cajones pues la geometria es diferente a los cajones del detalle D-5 en el plano C-13a. 2. En el Detalle de los cajones de Pickup plano C-14 se observa que falta el cebreado naranja del lado del copiloto, se requiere actualizar la información que aplica. y . | , 1. En el plano de señalización C13, C13a y C-13b viene la indicación de la pintura y señalización para estos cajones, sin embargo antes de ejecutarlo favor de acercarse con la plaza para notificarlo para evitar malos entendidos con ellos. 2. Se deberá considerar la pintura para el cebreado del cajón pick up .
- #67 Puerta de recibo y jambas de puertas de impacto | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . 1. En proyecto se indica la puerta corrediza para recibo sin embargo por el tamaño y perfiles de la puerta se hace de dificil operación en la unidad, se sugiere y a solicitud de la unidad por seguridad ya que esta ubicada hacia el exterior y acceso desde la vía pública; el instalar adicionalmente ruedas de Hule de uso pesado para permitir la mejor operación de la puerta. Se solicita VoBo para su ejecución. 2. En las puertas de impacto no se indica Jambas en el marco de los vanos, es necesario indicar la ubicación y el detalle con el remate de los zoclos de la loseta antiacida y su fijación. y . | , La puerta corrediza de recibo se realizó de acuerdo a prototipo y CI, si por operatividad se requiere la instalación de ruedas adelante con el ajuste. El detalle de la jamba para puertas de alto impacto viene indicado en el Plano GA-06a y el detalle del remate del zoclo viene indicado en el Plano GA-04. .
- #70 Protección de muro exterior de baños de clientes y BAP de sepaprosa | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | 1. En la nueva salida de emergencia en el eje 7 que se indica en proyecto no se consideró la bajada pluvial existente que esta en el exterior y coincide con la puerta, es necesario reubicar la descarga de bajada pluvial sin afectar los sellos de cubierta por lo que se solicita VoBo para desmantelar y fabricar nuevamente la BAP reubicando la descarga en el mismo registro(70 cms aprox). 2. En el exterior de baños de clientes y Cuarto de sepaprosa se indica en proyecto Muro de tablaroca, sin embargo por la operación se sugiere colocar Durock c/ ángulos ó triplay para protección en el Rodapie del muro del lado de la tienda; se observa que del lado de plaza existe loseta cerámica en buen estado por lo que en acuerdo con la plaza no es necesario su retiro. Se anexan fotos de eveidencia de estas áreas. | , 1. Adelante con la reubicación de la bajada, y aplicar el mantenimiento como viene indicado en el Plano A-102 2. Actualmente tiene muro de panel de yeso por tal motivo se le considero el cambio por el mismo material, ejecutar de acuerdo a proyecto .
- #71 Desbaste Pulido y brillado de piso de ventas | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En proyecto no se indica tratamiento al piso de ventas existente, excepto dónde tenemos el retiro de piso vinilico y salchichoneria nuevo, sin embargo contratsta con la imagen actual de piso existente (se anexa croquis c/fotos de las áreas propuestas); por lo que a solicitud de tienda se sugiere tratar Pulido y brillado en pasillos principales de tienda y linea de cajas. Se genera adicional para el contratista, se solicita VoBo ó confirmar el alcance a ejecutar. | , Al momento del levantamiento el piso no se veía en malas condiciones y viendo el reporte que comparten el piso se observa bien. Se considera que solamente se necesita pulido y abrillantado. .
- #72 lambrin sobre cámara de amasijo para instalaciones | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Sobre los muros de las cámaras de amasijo se deben colocar instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, se sugiere colocar lambrin de tablaroca con acabado glassboard para no perforar el panel de las cámaras de refrigeración. Se solicita indicar lo que debe ejecutarse. | , La indicación del faldón viene en los Planos GA-04 y GA-07. .
- #80 Espacio de hidrantes y góndolas en salidas de emergencia | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | 1. Para la nueva salida de emergencia en el eje 7 y eje C no se considero la reubicación del Hidrante interior pues actualmente los hidrantes se ubican en la puerta que se desmantela cercana al eje B, por lo que es necesario considerar que esta instalación y el Hidrante interior se reubican. 2. En la puerta de la salida de emergencia existente en el eje 7 - E se tienen los hidrantes existentes, sin embargo por las instalaciones de alarmas en la puerta el espacio que ocupan es mayor al indicado en proyecto (se anexa foto de evidencia) por lo que se reduce el espacio para la gondoleria en ambos lados (0.30 y 1.00 mts). Se solicita indicar lo que debe ejecutarse | , En el Plano SCI-01 viene la información de la reubicación de hidrantes. Para el tema de las alarmas se deberá ajustar el espacio con la finalidad de colocar las instalaciones necesarias. .
- #73 Guardariel para puertas de refrigeración | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En proyecto se observa en el plano GA-06a la planta para el guardariel de las puertas corredizas de refrigeración, sin embargo no se especifica medidas ni materiales, se sugiere: dos tubos de 1.50 m, de 4 ced. 40, anclados 0.60 m, separados un metro, con dos guardariel de canal de C6*12.20 fijos a los tubos. Se solicita VoBo ó indicar lo que debe ejecutarse, . | , Adelante con la propuesta. .
- #74 CAMBIO DE TRAYECTORIA Y CONEXION DE UTP INBURSA | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS - 4109 se hace mencion a una preparacion con tuberia de 1 y tres cables UTP del local comercial IMBURSA hacia el cuarto de mezanine del IDF y coneccion al registro de Locales del mismo cuarto, pero surge una solicitud de parte del locatario Imbursa de que lo ideal es llegar a la acometida principal de TELMEX ubicada en el nuevo cuarto de alto valor ubicado cerca de recibo de tienda a lo cual solicitamos de su apoyo para definir si realizamos adecuaciones o se mantiene la instruccion como se cuenta altualmente. | , Debido a la distancia con respecto al registro de acometida Telmex supera los 100 metros, el cable UTP que solicita el locatario conectar incumple con las normas TIA/EIA 568-A y la ISO/IEC 11801. En su lugar se propone conectar al registro acometida de locatarios en IDF. Lo anterior se debe validar con el contratista de sistemas. .
- #75 INTERRUPTOR NO CONTEMPLADO EN LISTA DE SUMINISTROS Y ERROR DE MODELO DE INTERRUPTOR EN EL AREA DEL CUARTO IDF | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL - 4109 se hace mencion de un interruptor de 3P-70amp HGA36070 nuevo para alimentar al cuarto de sistemas IDF pero en listado de suministros no se contemplo dicho equipamiento tambien se observo que en el listado de suminstro esta mal el interruptor principal del cuarto IDF ya que se suministro un interruptor QO370 y se necesita otro modelo diferente el cual seria HDL36070 para que coincida en su gabinete externo solicitamos de su apoyo para definir que procede con estas oportunidades encontradas . | , Existe un error en el interruptor QO370 del listado de suministros, lo correcto es el interruptor que hace mención. .
- #76 ALIMENTACION ELECTRICA PARA VAPORERA/ARROCERA ELECTRICA | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano GIE-01 INST. ELÉCT.DE CONTACTOS EN ABARROTES - 4109 se hace mencion a una vaporera/arrocera de gas pero en recorridos de obra y referencia a fichas tecnicas este equipo es electrico no a gas solicitamos asignar alimentador electrico para esta oportunidad detectada y circuito de asignacion . | , Este proyecto se liberó con las guías anteriores y se consideraba la arrocera con instalación de gas, pero si la arrocera llegara eléctrica, se deberá de utilizar el circuito 26, 28,30 del tablero GK cable calibre 10 e interruptor 3P-20 A para su conexión. .
- #78 CONTACTO PARA CUENTA LITROS Y GERMICIDA PARA LA AMASADORA DE TORTILLAS | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano GIE-01 INST. ELÉCT.DE CONTACTOS EN ABARROTES - 4109 no se contemplo contacto o contactos para germicida y cuenta litros para la amasadora de tortillas se solicita indicar que procede con esta oportunidad detectada en el area de tortilleria nueva. | , La instalación para cuenta litros de amasadora está identificado con la clave B79 del plano que indican GIE-01, utilizar el circuito 6 GL designado en el proyecto para germicidas del área. .
- #79 MODIFICACION DE ALTURAS DE ACCESORIOS PARA REFRIGERADORES Y MAQUINA DE HIELOS DEL AREA DE DELI | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano GIE-01 INST. ELÉCT.DE CONTACTOS EN ABARROTES - 4109 se hace mencion a contactos a una altura de 1.20 snpt pero en recorridos de obra se observo que estos accesorios estan muy arriba y se solicito bajarlos a 40 cm sntp para los refrigeradores y maquina de hielo del area de deli solicitamos esta modificacion para que dichos accesories queden conforme a las fichas tecnicas del equipamiento suminstrado. circuitos TRUE 3 y 5 gk circuito SCOT 17gk modificacion de alturas no a 1.20 bajar a 40 cm snpt | , Adelante con la modificación. .
- #83 Valvulas eliminadoras de aire y tomas de agua servicio en red Hidráulica | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En planos de sistema Hidraulico no se contempla en ninguno de ellos las valvulas eliminadoras de aire y tomas de agua de servicio o mantenimiento en cubiertas y actualmente si se cuenta con valvulas y tomas de agua de servicio se solicita aclarar estas oportunidades detectadas y si es necesario o no contemplar e instalar. | , Si se debe contemplar, en los planos IH-01 e IH-03 vienen las notas para estos trabajos. .
- #81CONTACTO PARA GERMICIDA EN AREA DE AMASIJO AMASADORAS | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano GIE-01 INST. ELÉCT.DE CONTACTOS EN ABARROTES - 4109 no se contemplo contacto para germicida area de amasijo para las vatidoras B49- T80 se solicita contemplar e indicar que procede con esta oportunidad detectada en el area de amasijo nueva. | , Se dio respuesta a esta oportunidad en RFI # 78. .
- #84 Alimentacion electrica para anexo navideño de tienda | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano IE-04 INST. ELÉCT. DE CONTACTOS NORMALES EN P. DE V.- 4109 se observa que no se contemplo la alimentacion electrica y proteccion para alimentar al anexo navideño de tienda y actualmente se tiene contemplado en la unidad. ¿ Se contemplara esta instalacion y proteccion de manera nueva o se dejara funcional la instalacion existente? recomendamos contemplar esta oportunidad ya que por instrucciones de tienda es necesaria para sus ventas de temporada. | , No se tiene indicación de cambiar lo que actualmente se tiene, favor de dejar funcional lo existente. .
- #85 Muro naranja y rodapie de triplay en walmart.com | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Store planning observa que en walmart.com y super.com se debe llevar rodapie de triplay en el muro donde se ubican racks y gondoleria (21.92 mts adicionales al proyecto), y a su vez muro con acabado de pintura naranja donde se tengan mesas de trabajo (5.43 mts adicionales). Se anexa croquis, se solicita aclarar lo que debe ejecutarse, se genera adicional al contratista. | , En el Plano A-401 viene la indicación del triplay y color de pintura parta el área de walmart.com. .
- #86 Altura de soporte de pantalla y remate de faldon en preparados | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | 1. En referencia al RFI #39 se solicita VoBo para la Altura de soportes para pantallas de señalización digital en servicios a 1.85 y placa 1/4 de 40*30 cms. 2. Se solicita VoBo para remate de faldon en piso de ventas sobre vitrinas de refrigeración ya que no se indica este detalle en proyecto, se rematara 20 cms horizontalmente hacia dentro del área de vitrinas y despues verticalmente hasta las mismas vitrinas altas (se anexa detalle). No se generan adicionales. | , Adelante con los trabajos. .
- #87 Tubería de agua caliente para lavamanos | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En proyecto falta indicar la tuberia de agua caliente en los lavamanos, se sugiere instalar (los lavamanos suministrados en sitio incluyen los pedales para agua caliente | , De acuerdo a guías de proto, no se indica tubería de agua caliente. .
- #88 Protección antiestiba sobre cámaras | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | 1. Alrededor de la cámara de lácteos se indica un muro de tablaroca a 3.20 mts de altura, sin embargo no se observa gondoleria en el perimetro de la cámara por lo que no se observa necesario el muro. Se sugiere eliminar el muro y en su lugar colocar la protección de malla entiestiba con metal desplegado 2. No se indica malla antiestiba sobre la cámara de amasijo, F y V, se sugiere instalar pues la altura de las cámaras es a 2.54 mts y se observan racks en estos muros | , 1. El lay out fue enviado con esta solución pero si no es necesario el muro, adelante con el ajuste 2. Adelante con la colocación de la malla anti estiba en la cámara de Frutas y Verduras; En la cámara de amasijo no llevamos racks en el perímetro .
- #89 Barandales en línea de cajas | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . Se observan barandales de protección en la caja 1 y 21 sin embargo no se indica proyecto detalle para su instalación, se solicita compartir detalle para su fabricación. . | , Se comparte boletin BOL-13 Barandal de Acero Inoxidable con el complemento de información. .
- #90 Coladera en máquina de hielos | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En la máquina de hielos no se indica colocación de coladera con rejillas para el escurrimiento, y falta el detalle para la fabricación del sardinel en la misma. Se sugiere colocar las rejillas y el sardinel genera adicional al contratista. . | , Se deberá considerar la coladera con rejilla marca pisa para la máquina de hielo. Considerar la colocación de sardinel de concreto F’c 200kg/m2 armado con 4 varillas de 3/8” y estribos de ¼” @20cm, sujetado al piso de concreto con un ancla de acero de ½” Ø y 20cm de largo. .
- #91 Faldon de panaderia y tortilleria | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En proyecto se tiene el faldón entre el área de panadería y marketside a diferentes alturas 3.10 y 2.40 mts aprox. Sin embargo no esta clara la transición (se anexa croquis y fotos) Se solicita definir como es la trayectoria del faldón en tortillería en base a esta 2 opciones: iniciando en el despacho de tortillería, ó donde inicia el faldón de panadería (se sugiere esta última). . | , Se deberá considerar la trayectoria donde inicia el faldón de panadería. .
- RFI 103 - BAJADA PLUVIAL DE RFI 63 | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En recorrido con personal de proyectos se identifico una bajada pluvial que descarga en el registro que se menciona en el RFI 63, se identificó esta bajada pluvial y se nos indico la solución a este bajada ya que la tuberia de esta bajada pluvial se encuentra ahogada en la perimetral de la unidad en el sótano ¿Nos indican si se realizara la modificación de la bajada pluvial que se indico en el recorrido? Comparto imagen de la bajada pluvial que se menciona | COMO SE INDICÓ EN RECORRIDO QUE LA BAJADA DE LA CUENCA 11 SE CONECTABA A SÓTANO Y PARA EVITAR EL CONFLICTO CON EL REGISTRO DE SANITARIO DE OFICINAS SE DEBERÁ DESCARGAR LA BAJADA HACIA LA SUBESTACIÓN EN AREA DE ESCALERAS EXTERIORES, POR LO QUE SE DA EL VO.BO. PARA HACER ESTA MODIFICACIÓN A LA B.A.P.
- 055 Refuerzo en estructura para ventiladores de gravedad | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De su apoyo para que nos indique la colocacion de los ventiladores de gravedad, ya que en plano IAL - 03 Instalacion de Aire Lavado en Cubierta no viene indicado como sera su instalacion, asi mismo si llevara un refuerzo en estructura para su colocacion en la cumbrera. | Se comparte con la gerencia de obra el BOL-07 para reforzar la estructura que soporta los ventiladores de gravedad.
- 058 Soporte a lavamanos de asociados y clientes | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al RFI 051 sobre el soporte para los lavamanos de asociados y clientes, es colocar como adicional un soporte y/o poste galvanizado en la parte inferior del lavamanos y evitar que se cuelgue. | Referente a este refuerzo, al no estar considerado en prototipo, no se consideró el proyecto, en caso de ser requerido, deberá ser ingresado como OT y el área que lo solicita deberá solicitar el recurso.
- RFI 109 - MURO DESPENSA A TU CASA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En recorrido con proyectista de la obra se le indico que parte de un muro que se encuentra en el area de despensa a tu casa ya presenta cuarteaduras y se indico que se demolería hasta el castillo próximo y se cerraría con tablaroca para evitar alguna situación a futuro en esta zona. ¿Se procedera a retirar este muro? Comparto imagen del muro que se demolera | SE DA VO.BO. PARA DEMOLER EL ANTEPECHO DE BLOCK ENCONTRADO EN MAL ESTADO, CONSIDERAR TAMBIÉN LA DEMOLICIÓN DEL FALDÓN Y POSTERIORMENTE EL CIERRE CON FALDÓN Y PLAFON NUEVO. VER BOLETIN 39 CARGADO EN TRIRIGA. ESTO SE DEBERÁ TRAMITAR COMO UN HALLAZGO, DADO QUE EL MURO ESTABA CUBIERTA POR FALDÓN Y PLAFÓN POR LO QUE NO SE VISUALIZÓ QUE ESTABA DAÑADO.
- RFI#14 REUBICACION DE POSTE DE ALUMBRADO | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI#14 REUBICACION DE POSTE DE ALUMBRADO. De acuerdo al 0lano DEM- 01 donde se indica la reubicacion de 2 postes haciendo el frente uno de ellos solo se recorrerá aprox. 30 a 40cms librando el paso de la tubería, ya que si lo reubicamos al frente como indica proyecto se tendia que reubicar el cableado de los postes que pasa por ahí, y ver si tiene coca los cables para la reubicacion. Se anexa fotografía del sitio | Deberán reubicarse de acuerdo a proyecto. La base deberá ser de concreto f’c=200kg/cm2, de 60cm de diámetro y 80 cm de altura, con 6#5 y E#3@12cm.
- RFI #13 COMPLEMENTO DEL RFI #6 | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI #13 COMPLEMENTO DEL RFI #6. Se envía fotografía de los trabajos que se están realizando y en la cual se evidencia que el poste de que tiene los registros de las cámaras y bocina interfiere con la trayectoria de la tubería así que nuevamente se solicita la reubicacion de este por lo menos hacia el frente ya que la tubería tendría que rodear lo que implicaría que el flujo se disminuya por ser solo de gravedad. | Se deberán reubicar de acuerdo a lo indicado en proyecto.
- RFI 60 Vano cortina de anden de camionetas | Camino Huinala | Sam's Club | Revisando y empalmando el plano de planta de muros ES-301 y el ultimo layout que se encuentra cargado en tririga, identificamos un desfase en la cortina de anden de camionetas entre un plano y otro, con respecto al layout el vano para la cortina estaria obstruido por una columna de la estructura principal, creemos que el correcto es el indicado en planta de muros, nos podrian compartir el lay out actualizado con esa correccion. . | Es correcta la planta de muros, se adjuntan planos con la actualizacion correspondiente en layout
- RFI 68 Rotulo de Sam´s en fachada eje B | Camino Huinala | Sam's Club | En relación a recorrido en sitio el día 10/08/2022 se indico que será necesario colocar un Rotulo SAMS en fachada sobre el eje B. Favor de enviar los detalles cémo ubicación y dimensiones, tambien así indicar de quien sera el alcance. | Se adjunta planos A200, A202a con dimenesiones de detalle de rotulo
- RFI 110 - CUARTO DE BOMBAS | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En recorrido con proyectista de obra se reviso en sitio la situación que se tiene en el cuarto de bombas y se llego a la conclusión de que se modificara el cuarto de bombas asi como su ampliación de este cuarto, se revisara si se modificaran los equipos de este cuarto para evitar la succion negativa que tiene esta zona ¿Nos comparten sus comentarios para continuar con los trabajos del cuarto de bombas | DE ACUERDO CON LA INFORMACION RECIENTE QUE SE TUVO DE NO PODER BAJAR EL NIVEL DEL CUARTO DE BOMBAS PARA PODER CONSIDERAR QUE LAS BOMBAS DEL SCI PUEDAN SUCCIONAR DESDE EL FONDO DE LA CISTERNA, NO SE ESTARÁ CUMPLIENDO CON EL CRITERIO DE DISEÑO DE WALMART, DE ACUERDO CON EL FABRICANTE DE LAS BOMBAS SÍ SE PODRÁ TENER UNA SUCCIÓN NEGATIVA SIEMPRE Y CUANDO SE INSTALE COMO SE INDICA EN EL BOLETÍN 40, QUE SE CARGA EN TRIRIGA.
- RFI 107 - BAJADAS PLUVIALES SOBRE EJE M | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el plano IS-05 PLANTA DE AZOTEAS BAJADA DE AGUAS PLUVIALES - BA 3869 Cuernavaca se tiene considerado el cambio de las bajadas pluviales sobre el eje M, los cuales se tienen existentes bajadas entre ejes 4, 5, 6 y 7, los cuales se tienen considerado para cambios, se realizara la interconexión de las bajadas pluviales que se encuentran en entre el eje 4 y 5 con la bajada que baja sobre el eje 4, la bajada que esta entre el eje 5 y 6 se conectara con la que baja sobre la columna 6, en el caso de la bajada pluvial que esta entre el eje 6 y 7 se tendrá que modificar la trayectoria y rodearía la columna para conectar estas dos bajadas pluviales de la columna en el eje 7, todo esto es debido a que no se considero que sobre esta perimetral se colocara gondoleria nueva para la bodega de omnicanal y para la góndola de leche en piso de ventas ¿Nos indican su VoBo para realizar esta modificación por motivos de gondoleria? Comparto imágenes de las bajadas pluviales indicadas en la pestaña notas y documentos | SE DA VO.BO. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE ACUERDO AL BOLETÍN 41, CARGADO EN TRIRIGA.
- RFI 39 Malla ciclónica en colindancia y registros de CFE | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar el alcance en malla ciclónica existente en colindancia, ya que en sitio se encuentra deteriorada (con presencia de oxido) y de unas partes vencidas ya que se han llegado a saltar en diversas secciones, pero más del lado que va a anden de camionetas. Así mismo nos podrían apoyar con el alcance en registros de CFE ya que las tapas no se encuentran dentro del brocal. Se adjunta reporte fotográfico del contratista con condiciones de estado actual. | El proyecto consideraba originalmente el reemplazo al 100% de la malla ciclónica en las colindancias por nuevo cercado perimetral de murete y rejacero, sin embargo por requerimiento de baja de alcances se solicitó conservar la malla ciclónica actual, adicional cuando se realizó levantamiento no se registraron daños en malla perimetral. Referente a los registros de CFE detectados en levantamiento, éstos se encuentran en el limite y fuera del predio. Confirmar de cuales se trata. Si fueran los que se encuentran fuera se deberá de mantener tal como están.
- RFI 40 Faldón en salchichoneria | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano GA-01 PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ABARROTES I – 3039 – Salchichoneria no se refleja la bajada de tuberías de instalaciones eléctricas – especiales – refrigeración, se tendrá que considerar un cajillo o se puede desplazar 10 cms el faldón para que tenga simetría. Se adjunta foto de propuesta. | Se deberá de considerar la colocación de un cajillo lateral a un costado de la cámara para el paso de la tubería requerida. El cajillo deberá de quedar forrado con glassboard y en la parte superior con la misma pintura y franjas del faldón corrido (Verde, amarillo y rojo).
- RFI 108 - ESCOTILLA EN DESPENSA A TU CASA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el area donde será la bodega de despensa en tu casa, se visualiza una escalera marina con una escotilla, esta escotilla no cuenta con ningún sensor de intrusión el cual avise si esta puerta se apertura, ¿Se eliminara esta escotilla o se colocara un sensor de intrusión en esta? Comparto imágenes de esta escalera y puerta | SE MARCA CLAUSURA DE ESCOTILLA Y RETIRO DE ESCALERA MARINA, VER BOLETÍN 39a, SIN EMBARGO DEBEN GESTIONAR CON NEGOCIOS INMOBILIARIOS EL VO.BO. DE LA PLAZA. DADO CASO QUE NO SE TIENE CERTEZA QUE LOS ELEMENTOS PERTENEZCAN A LA TIENDA O A LA PLAZA.
- 052 contacto para impresora Oficina Administrativa | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Para el área de Oficina Administrativa se nos solicita la colocación de un mueble para impresora a la entrada, de acuerdo con plano IE 06 CONTACTOS EN OFICINAS Y SERVICIOS AL CLIENTE y plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS en dichos planos no viene un contacto para la alimentación eléctrica de este aparato. ¿Nos indican si esa es la ubicación correcta de esta y si es así se requiere la instalación de un contacto? En espera de sus comentarios, | La ubicación de la impresora es correcta, favor de no considerar el contacto en la barra (el que está indicado entre las dos computadoras), en su lugar, favor de instalar ese contacto en la mesa de la impresora, si ya está ejecutado conforme a proyecto considerar un contacto adicional conectado al mismo circuito 5 del tablero LB.
- RFI#65 Actializacion distribución cajones de discapacitados | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente a los cajones desicapacidad indicados en plano AC-01, se tienen las siguientes observaciones 1. Esta distribucion se ve afectada por el cambio de la puerta de emergencia de sencilla a doble. 2. Se requiere una rampa al frente de la puerta de emergencia para desembarque asi mismo para transito de patines ya que esta es usada como conexion del anexo navideño. 3. En proyecto se indica el cambio de señalizacion horizontal de los cajones de discapacidad al nuevo formato, para ello se requiere pintar el pavimento de negro lo cual no esta considerado en proyecto y generaria un cargo adicional. 4. en la salida de omnicanal se indica rampas laterales, estas desenbarcan al area de bicicletero y carritos respectivamente, aunado a esto existe una diferencia de nivel 18 cm entre asfalto y baqueta por lo que imposibilita llevar un carro de supermecado a los cajones pickup. ¿se requiere una rampa al frente de puerta? | 1. Favor de indicar a que se refiere este punto. 2. Considerar complemento de rampa para la conexión con el anexo 3. Considerar el retiro de la pintura existente para colocar la nueva pintura 4. En proyecto no se considero rampara para esta puerta ya que tenemos los cajones de estacionamiento y esto implica disminuir cajones.
- Tratamiento en piso de ventas | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo a esta remodealcion el proyecto me marca ciertos alcances de algun tratamiento en piso solo en la zonas a remodelar como pedecederos y oficinas. Se han encontrado en diferentes areas del piso de ventas que no marca el proyecto el piso en mal estado, con algunas grietas, desgranado, por temas de que se movieron algunos muebles como linea de cajas se ve de diferente color el piso al paso del tiempo. Por parte de operaciones sugieren que si podemos hacer algun tratamiendo en general al piso de ventas para que tenga una mejor presentacion y vaya acorde a todas las areas nuevas que se han estado entregando y remodelado. Comparto evidencia fotografica. Quedando en espera de alguna solucion y/o comentario. | En proyecto en planop A-101c se indico la reparación de grietas tanto de piso de ventas como de trastienda, así como la aplicación de un porcentaje de Masteremaco para las areas que estén dañadas. Tipo de RFI: Informativo
- RFI#68 Discrepancia voltaje precalentador planta de emergencia | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En relacion al plano IE-11b CUADRO DE CARGAS 220 V. SP y LL, en particular con el tablero SP, indica que el interruptor SP-3,5 alimenta al precalentador para la planta de Emergencia. El precalentador para la planta de emergencia es de 480 V. Nos pueden ayudar con esta oportunidad para el tablero del que se debe alimentar y suministro de interruptor termomagnetico, para cumplir con el objetivo. | Precalentador es parte del sistema de control de la planta de emergencia, la cual se considera existente en proyecto y no se tiene alcance, se deberá coordinar la alimentación y control de este equipo con el proveedor de el equipo de transferencia el cual es nuevo. Tipo de RFI: Informativo
- 053 Aplicacion de pintura en faldom frontal | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A202a Faldones de Piso de ventas, en el área de faldón de oficinas Frontales (detalle 1) se nos indica pintar en color verde hasta una distancia de 17.32 m, pero en la planta esquemática (detalle 5) nos la marca hasta el final de ese mismo faldón, en el plano A300 Cortes Generales corte B-B’ se muestra esa misma distancia (17.32 m) y en plano A402 Acabados en Oficinas Frontales detalle 6 alzado frontal misma distancia (17.32 m). Nos apoyan en confirmar hasta donde aplicamos la pintura. Pendiente a sus comentarios, . | Como bien comentan el detalle 5 del plano A-202a, es una planta esquemática que sirve únicamente para ubicar en planta los alzados de los faldones, la pintura se debe aplicar únicamente en la distancia de 17.32 indicada en el resto de planos. Tipo de RFI: Infromativo
- RFI#69 Instalación de Ventiladores axiales | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al montaje de ventiladores axiales, en plano IAA5a se muestra un detalle para la instalación del ventilador se indica aun refuerzo, pero no especifica sección o material a considerar. En sitio en esa fachada solo se tiene lamina la cual no daría soporte para su instalación, se requiere hacer un refuerzo con perfiles de acero para soportar el equipo, se sugiere la fabricación de un marco a base de ptr de 2” o Angulo de 2” con taquete expansivo a una trabe de concreto existente en la parte inferior para poder instalar los equipos. Se anexa evidencia fotográfica. | Considerar la colocación del marco de ángulo de 2x2x 3/16 para el montaje de ventiladores axiales.
- 054 Faldon en acceso a clientes | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano A402 OFICINAS FRONTALES en donde nos indica recorrer el faldón y colocar nuevo plafón en específico en el área de acceso a clientes, se informa que existe una estructura existente anclada a la marquesina, la cual no permitirá realizar dicho trabajo, por lo que propone dejar el faldón corrido como se encuentra actualmente y pintarlo de acuerdo a como se indica en plano, a fin de no generar un gasto adicional por acondicionamiento de la estructura metálica y de concreto en el área. Pendiente a sus comentarios, cordiales. | La estructura de herrería que mencionan está representa en el plano EA-300, misma que se tiene que adecuar conforme a lo indicado en el plano A-300, no se puede mantener el paño existente porque nos afectaría en la instalación de alumbrado que está diseñada con el faldón recorrido conforme a proyecto.
- NIVELES DE BANQUETA | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | . En la respuesta compartida del RFI PLANO DE NIVELES - ESTACIONAMIENTO ID 1026590, ESTE PLANO C-07 PLANTA DE NIVELES 5087. No indica los niveles de banqueta en el portico de acceso, no se cuentan con detalles de elevacion y este plano en el cuadro de simbologia indica que el estacionamiento esta a nivel de tienda. En otras unidades, se deja una banqueta perimetral y el portico de acceso esta 15 cms arriba del nivel de estacionamiento. Favor de confirmar que no se tendra una elevacion en esta zona, ni banqueta perimetral. . | Se actualiza plano con aumento de niveles para mejor entendimiento del plano, se corrigen niveles de banquetas posteriores y se definen niveles generales de rampas y banquetas.
- CONEXION ESTRUCTURAL | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | 1.- EN EL PLANO ES-403 CONEXIONES DE CUBIERTA 2 DE 3 NOS INDICA EN EL DETALLE 5, LA CONEXIÓN DEL CONTRAVENTEO VERTICAL A VIGA, LA CUAL CONSISTE EN UN PLACA DE 25.4 MM DE ESPESOR SOLDADA EN LA VIGA Y APRISIONADA POR DOS PLACAS DE 19.1 MM DE ESPESOR @ CADA LADO, LA CUAL SE CONECTARA AL ALMA DE UNA IPR (CVV) DE ESPESOR DE 6.5 MM, POR LO QUE QUEDARIA UN ESPACIO SIN APRIETE DE 9.45 MM @ CADA LADO SE PROPONE COLOCAR DOS PLACAS (LAINAS) DE ESPESOR DE 7.9 MM @ CADA LADO DEL ALMA DE LA VIGA, PARA PODER ALCANZAR LOS 25 MM DE ESPESOR Y QUE LA IPR DEL CVV NO TENGA DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL. 2.- EN EL PLANO ES-103 DETALLES DE PLACAS BASE NOS INDICA EN EL DETALLE 5, LA CONEXIÓN DEL CONTRAVENTEO VERTICAL A COLUMNA, LA CUAL CONSISTE EN UN PLACA DE 19.1 MM DE ESPESOR SOLDADA EN LA COLUMNA Y APRISIONADA POR DOS PLACAS DE 15.8 MM DE ESPESOR @ CADA LADO, LA CUAL SE CONECTARA AL ALMA DE UNA IPR (CVV) DE ESPESOR DE 6.5 MM, POR QUE QUEDARIA UN ESPACIO SIN APRIETE DE 6.3 MM @ CADA LADO SE PROPONE COLOCAR DOS PLACAS (LAINAS) DE ESPESOR DE 4.8 MM @ CADA LADO DEL ALMA DE LA VIGA, PARA PODER ALCANZAR LOS 19.1 MM DE ESPESOR Y QUE LA IPR DEL CVV NO TENGA DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL. SE ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO DE APOYO. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO ATENTO A SUS COMENTARIOS. . | Si, se puede realizar de la forma en que se indica en el reporte, solo para lo indicado en el punto 1, se requieren dos placas de 3/8 (9.5 mm) para alcanzar los 25.4 mm. Para el punto 2, se requieren dos placas de 1/4 (6.4 mm) para alcanzar los 19.1 mm. Como punto importante, estas placas que ocupan el espacio al lado del alma del contraviento, deberán ir soldadas a esta última, dame oportunidad de realizar el detalle para enviártelo el día de mañana.
- DETALLE DE SOLDADURA EN CONEXION | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | En referencia a la solicitud 1026844 de RFI CONEXION ESTRUCTURAL que nos compartan el detalle de soldadura que se menciona en dicha respuesta. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Se carga Boletin BLT-02 PLACAS DE AJUSTE EN CONTRAVIENTOS.dwg y BLT-03 PLACAS DE AJUSTE EN CONTRAVIENTOS.dwg a la carpeta de Boletines RFI.
- CAMBIO DE ANGULO | FC MEX 5976 WP | Distribution Center | SEGÚN PLANO A02-ESTACION DE CARGA, DETALLE #4 ELEVACION ESTACION DE CARGA WP, indica colocar angulo 6*4*5/16, se propone cambiar a angulo de 6*6*3/8, ya que el angulo indicado en plano no es comercial,El angulo de protección indicado en plano es de 6*6*7/16, tampoco es comercial y por lo que se propones la instalación de angulo de 6*6*1/2. | Puede hacerse el cambio de sección del ángulo de protección tal como proponen, siempre que no genere costos adicionales.
- C-CUAUTITLAN-RFI 29 INSTALACION DE PUERTA EN SANITARIOS MUJERS TRANSPORTES. | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . En plano CD-CUAU-A-100-A indica que el sanitario de mujeres en el área de transportes no se colocara puerta (se agrega imagen para su apreciación), se ejecuta los trabajos de acuerdo al plano mencionado pero por parte de conservacion solicita se instale una puerta en estos sanitarios mencinando que se tenia puerta enteriormente. ¿Se instala la puerta como indica conservacion o se deja de acuerdo a como indica el proyecto? | Se deberá colocar puerta existente en vano de 1m.
- 057 iluminación en escalera Planta Baja | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con plano IE 01 ALUMBRADO EN PISO DE VENTAS en la planta baja en el área de escaleras en especial del escalón 01 al 18, se nota oscura el área, Gerencia de tienda indica que necesita iluminación en esa área para evitar algún tipo de accidente. Nos apoyan con sus comentarios. Se adjunta foto de lo señalado. | El nivel de iluminación requerido por norma es de 50 luxes de acuerdo a norma: Esa zona se ilumina con las tiras de led de la P.A. De acuerdo al estudio fotométrico el nivel mínimo de iluminación de ese nivel está en 240.9, muy por arriba del mínimo requerido No se recomienda la instalación de iluminación adicional a lo ya considerado en proyecto, favor de revisar que toda la iluminación proyectada se encuentre instalada y en funcionamiento.
- RFI 133 Tope en Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la instalación existente y adaptación de nueva puerta para prichos, el riel inferior presenta un tope para los clientes, debido al desnivel existente en la banqueta y nivel de piso interior de Prichos. Se comparten imágenes de lo mencionado. que nos indiquen que procede | , En lo que respecta a la banqueta exterior, se tuvo que nivelar al momento de hacer la reparación de la banqueta (alcance notificado mediante RF) para que quedara a nivel con la parte del sardinel en el acceso. Lo que pueden hacer es hacer el ajuste de riel retirándolo temporalmente para bajar devastar el nivel donde se asienta el riel para que quede al nivel del sardinel donde se apoya todo el cancel, o demoler parte del sardinel al interior y bajar para bajar toda la puerta corrediza y ajustar el riel superior también para que no vaya a quedar corto con el claro o colocar una lamina o solera a los lados del riel atornillada a piso del sardinel para que empaten al mismo nivel. .
- RFI 137 Puerta en escaleras marinas | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Store planning menciona que la CI-22-003, es referente a la colocación de una puerta en la parte baja de la escalera marina para subir a los racks de refrigeración (Protocol), el cual, en los planos de este proyecto no está indicado. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | , Ninguna CI 2022 la verán reflejada en el proyecto porque este se desarrolla un año antes a la ejecución de la remodelación. En caso de ser cumplimiento de normativa, se deberá considerar el detalle de acuerdo a lo indicado en CI-21-025. .
- RFI 139 Plano A-601 no actualizado en Tririga | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información > 1025660 - 0 - RFI 124, informo que el plano en mención (A-601) no indica dicho detalle, en la plataforma Tririga está cargada dicho plano con fecha del 30 de octubre de 2021, solicitamos de su apoyo para que nos compartan el plano que muestran (mas actualizado) y que no está cargada en la plataforma. Se comparten las evidencias del plano descargado de Tririga | , En efecto, el plano no tiene la última actualización realizada al parecer se cargó el plano no actualizado. Se comparte el plano con el detalle de las medidas de la cancelería para el local de tesorería (3851_A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES). .
- RFI 138 Forro en columnas piso de ventas | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano AL-01, indica que las columnas se forren con lambrín de tablaroca de 1.20 hasta lecho bajo de armadura, en recorrido con el personal estructurista indicaron que después de 1.20 m, no se coloque la tablaroca, las columnas solo deben aplicarse pintura para observar grietas en caso de presentarse. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es el acabado correcto | , En efecto, en proyecto se indican forradas de panel yeso con una protección a 1.20mst de lámina anti-derrapante. De acuerdo a la vista con los ingenieros estructuristas a obra el día 24 de mayo, se comentó que se dejaran las columnas aparentes para el monitoreo de unas fisuras o grietas en una de las columnas y revisar las demás en caso de que aparecieran, lo que se dejarían solo con la lamina anti-derrapante a 1.20mts y el resto aparentes con aplicación de pintura en columnas de concreto de piso de ventas. .
- RFI 140 Descripción DEM-18 | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En planos de demoliciones no indica la descripción del concepto DEM - 18. Solicitamos de su apoyo para dicha descripción y alcances | , Pedimos de favor si pueden ser más especificos sobre a que plano se refieren, para ubicarlo y revisar a detalle el plano. .
- Propuesta de cambio de modelo de puertas de alto impacto | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Proyecto Se solicita o se hace una propuesta por parte de la contratista el cambio de modelo de las puertas de alto impacto debido a que argunmentan que el proveedor de estos suministros comenta que la puerta solicitada en proyecto tiene una fecha de entrega a finales de septiembre o inicios de octubre, tomando en cuenta que la fecha de fin de obra es el dia 11 de septiembre. El mismo proveedor nos hace la propuesta de poder colocar otra puerta de alto impacto pero de diferente modelo el cual se los estare compartiendo y comenta que esta tiene una fecha de entrega de 15 a 20 dias. Comparto propuesta adjuntado fotografia de su ficha tecnica a proponer y quedando en espera de su vo.bo. | De acuerdo a CI 20-060 nos indica puerta Durulite Serie 200, Eficiencia operativa y Gerencia de construcción, son quienes deberán autorizar el cambio de modelo que propone contratista. Tipo de RFI: Informativo
- RFI 43 Mesa de trabajo omnicanal | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al área de omnicanal, en plano A101-A_LAYOUT_BA_SAN MIGUEL DE ALLENDE_3039, indica mobiliario (mesa de trabajo, pc y checkout), nos podrían indicar quien suministra mesa de trabajo y en su caso de que sea el contratista favor de proporcionar el detalle. | Para el caso del mobiliario dentro de bodega de omnicanal, se deberá considerar una barra de trabajo similar a la indicada en plano A500a, detalle 6b con dimensión de 2.37m X 0.60m. Para el caso del mobiliario de sefvicio al cliente fuera de la bodega de omnicanal se debe considerar el detalle 2 indicado en plano A500.
- POZO DE VISITA DENTRO DEL PREDIO EXISTENTE | Sabinos II | Bodega Aurrera Express | RFI 2. De acuerdo al plano C02- PLANO DE DEMOLICIONES Y RETIRO referente al retiro de pozo de visita nos indica solo el retiro de uno, sin embargo en sitio se encuentra un pozo de visita más sobre fachada posterior de tienda dentro del predio, el cual se hace mención que en proyecto no se tiene proyectado y mucho menos que fin tiene ¿Me ayudan conformando cual es el alcance sobre el pozo de visita que no se tiene contemplado en proyecto? ADJUNTO EVIDENCIA FOTOGRAFICA | Se sugiere considerar el mismo alcance que ya se tiene del pozo mencionado. La reubicación se debera revisar y validar con el área de factibilidades de servicios y la contratista.
- CONCRETO PARA PISO DE VENTAS | Sabinos II | Bodega Aurrera Express | RFI 1. Referente al plano ES-001 NOTAS Y ESPECIFICACIONES de acuerdo a las notas que hacen mención relacionado al concreto a utilizar para piso de ventas nos indica un concreto con un Módulo de Ruptura de 35 KG/CM2, mas sin embargo en el plano C-09 PLANO DE TERRACERIAS en el cuadro de notas para CONCRETO EN TIENDA hace mención que se debe emplear concreto con un Módulo de Ruptura de 40 KG/CM2, cabe mencionar que en las mecánica de suelo hace mención de igual manera realizar lo con un MR DE 40 KG/CM.. ¿Me confirman cual concreto será ejecutado para piso de tienda? | Considerar lo indicado en el proyecto estructural,un MR de 35 kg/cm2. El cual se verifico con el estructurista.
- RFI 42 Plafón en preparados de salchichoneria | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano GA-09 PLANO DE PLAFONES DE ABARROTES I-3039 – salchichoneria, nos indica plafón en área, nos podrían ratificar esta información ya que la vista se vería extraña ya que sobresale del área, cabe mencionar que en otras tiendas no se ha instalado plafón en dicha área. | El área de salchichoneria no deberá de llevar plafón como se indica en plano A-101d PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES-3039. Tipo de RFI: Informativo
- RFI 141 Adosado PickUp sobre Zaragoza | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano A-200, en F-3, fachada lateral derecha, indica que la señalización solo indicará Pickup, sin embargo en el plano A-202b, 2-ANUNCIO LUMINOSO PICKUP indica que se deberá colocar el adosado, iniciando con un Spark de 2.33 m de alto y la leyenda Pickup Walmart.com, éste ultimo es el que está considerado por compras. Solicito de su apoyo para que nos indiquen cual adosado es el correcto | , De acuerdo a la normatividad en CDMX se instalara el adosado de Pick Up de acuerdo al Plano A-200 Fachadas Generales, en donde se indica solo el adosado de Pickup. En cuanto al anuncio como el Spark y Walmart.com.mx indicado en el plano A-202a, no se deberán instalar. .
- C-CUAUTITLAN-RFI 30 REUBICACION DE APAGADOR PARA CONTROLAR LUMINARIAS SANITARIOS MUJERES | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Al realizar la modificación del acceso en los sanitarios de mujeres, el apagador que controla las luminarias quedo en el área donde se encotraba el acceso anterior. Se requiere reubicar el apagador para que se siga teniendo el control de las luminarias. ¿Se realiza la reubicación del apagador? | Reubicar apagador a zona de nuevo vano.
- CD-CUAUTITLAN-RFI 28 DETALLE DE VENTANA EN ACCESO A OFICINA PAL | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | : En plano CD-CUAU-A-100-A se aprecia en la oficina que se ubica en el acceso a PAL una ventana, en el plano CD-CUAU-A-200-A no aparece esta ventana, se requiere detalle de esta ventana y si también se requiere una repisa. | Se carga en Adenda 1 el detalle de ventana.
- RFI 71 Detalles de cuarto de basura organico | Camino Huinala | Sam's Club | En relación al proyecto arquitectonico no se cuenta con un plano o detalles sobre los acabados que tendra el cuarto de basura organica. Favor de compartir boletín de este cuarto para su construcción. | Se adjunta plano con la actualizacion correspondiente.
- RFI 67 Alimentación electrica cortinas de acceso | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo al plano IE-03a Contactos Normales Piso de Ventas y recorrido del día 10/08/22 no se tiene considerado la alimentación eléctrica para la conexión de las cortinas enrollables de portico de acceso Favor de enviar boletín indicando cédula de cableado y circuito al cual sera conectado. | Las salidas están indicadas en el plano IE-03a CONTACTOS NORMALE PISO DE VENTAS, están indicadas con los circuitos 23LC y 27LC.
- RFI 65 Alimentación eléctrica Condensadores Pick Up | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo a los planos de refrigeración cargados en plataforma tririga en el plano GR3 - Diagrama Unifilar Para Refrigeración. Para la conexión eléctrica de los dos condensadores del área del Pick Up se indica que esta alimentación es por parte de KYSOR sin embargo en planos compartidos via correo del proveedor KYSOR el mismo plano GR3 indica que esta alimentación eléctrica es po parte de contratista osea en este caso CARVID. Favor de confirmar de quien será alcance y en caso de ser de contratista carvid enviar boletín para su instalación. | La alimentación eléctrica de las condensadoras ya estaba considerada en el proyecto. Esta se puede observar en el plano IE-08a ALIMENTADORES GENERALES.
- RFI 63 Aplicación de pintura en muro colindante Iltamarindo | Camino Huinala | Sam's Club | Con respecto al muro de block ubicado en la colindancia con fraccionamiento Iltamarindo el cual da vista a estacionamieto y se encuentra en condiciones de bandalismo (grafiteado) en su totalidad. favor de confirmar si se aplicará pintura para dar una mejor visión al cliente y confirmar que áreas se aplicará esta pintura de acuerdo a recorrido del día 10/08/22 | Considerar pintura en muro, unicamente en la zona de estacionamiento con vista al cliente
- RFI 61 Modulación de juntas en estacionamiento | Camino Huinala | Sam's Club | Respecto a documento de preguntas de concurso compartido. en la solicitud numero 1455277 se solicita los planos de modulación de pavimentos en estacinamiento y anden. Proyecto indica que se cargaron los planos C09h y C09i, sin embargo solo existe el plano C09i que correponde al área de anden. Favor de compartir plano indicando la modulación en estacionamiento, plano C09h en caso de ser de estacionamiento. | Se adjunta plano con modulación de juntas
- RFI 019 Cambio de perfil de muro de yeso para cubrir columna de rack | Punta Zero | Walmart Express | Referente al rack de compresores A, 2 columnas caen dentro del muro de panel de yeso de amasijo este muro utiliza perfil de 9.20cm el cual no cubriría la columna de acero del compresor, se tendría que utilizar postes de 15.24cm para ocultarla. en el Layout se visualiza que la columa esta mas ancha que el muro Quedamos atentos a sus comentarios ¡ cordiales! | Considerar el perfil de poste de 15.24cm para cubrir columna y ocultarla como se sugiere
- RFI 143 Retiro de anuncio espectacular | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Referente a la respuesat de la Solicitud de información > 1023519 - 0 - RFI 40, Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual espectacular está considerado para su retiro, ya que en las próximas semanas se iniciará con el mantenimiento y cambio de lonas | , El espectacular a retirar es el ubicado en el acceso de estacionamiento que da hacia Calzada Zaragoza pegado al estacionamiento techado, el cual sólo tiene la cartelera de Walmart (conciliado con Eficiencia Operativa y Gerencia de Tienda). Se comparte fotografía. .
- RFI 145 Salida de Voz modulo de trabajo | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Referente a la respuesta de la Solicitud de información > 1025771 - 0 - RFI 127, operadora, eficiencia operativa y Store planning, nuevamente solicitan la salida para una extensión de voz en el modulo de trabajo; actualmente existe esta salida(extensión) para el distrital el cual seguirá haciendo uso de dicha línea. que nos indiquen que procede | , No es viable su autorización por parte de Diseño, debido a que en guías vigentes no se contempla el servicio de voz en esa área. .
- RFI 146 Reubicación de spiroductos en línea de cajas | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que la línea de spiroductos sobre línea de cajas se reubica, debido a que interfiere con los power poles y escalerillas (se encuentran en la misma posición) y la conexión entre éstos, esto generará unos codos entre las salidas (bajadas) y la línea de spiroductos. | , En el plano IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS, se indica una desviación del ducto principal (el doble cuadro) el cual se podría ampliar para el ajuste de la posición del espiroducto, el cual estamos de acuerdo en el ajuste de ubicación. .
- RFI 147 Base protocol C RENSA | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a planos que nos comparte RENSA, el condensador C es mas chico que el proyectado en los planos ejecutivos, el cual será necesario reubicar las 2 vigas TS-1, 0.54 m hacia el centro (C/U) para que el equipo quede ubicado al centro de la base, esto generará que en esos 54 cm movidos, se cubran con rejilla irving, misma que no esta considerado en proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede. Se comparte el archivo recibido de RENSA | , De acuerdo a los planos compartidos en el desarrollo de la OC#04 Cambio de refrigeración Rensa, la dimensión del Rack enviado por RENSA es de 1.199x3.556mts, por lo que se tomó estas dimensiones para el desarrollo de la base y apoyos. En el plano compartido por supervisión las dimensiones de largo son más pequeñas, por lo que no es error de proyecto y sil las dimensiones del rack en efecto son las del plano comartido se deberá realizar el ajuste a los apoyos como lo describen y complementar con rejilla Irving. *Se comparten los planos de refrigeración compartidos por RENSA en el desarrollo del proyecto: GMR-5C-1 . PLANO DE PROYECTO ARCHIVO DE SUPERVISIÓN
- RFI 149 Piso terrazo de diferente medida hallado | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que en piso de ventas se tiene hallazgo de piezas de piso terrazo de 30x30 cm, sobre este mismo RFI se compartirá la evidencia del área, hasta el momento solo se tiene descubierto una parte. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si dichas piezas deben ser cambiadas para unificar el tamaño (50x50 cm) o debemos dejar el tapete (s) con las diferentes dimensiones | , Favor de aclarar si las piezas de 30x30cms está sobre terrazo o firme, también ayudenos a indicar la zona y que superficie aproximada de esta diferencia de piso, antes de indicar su sustitución. Como lo indicado en el RFI anterior que no se ubica en plano la zona de terrazo dañado a sustituir, lo que se deberá constatar que el piso terrazo si se encuentre dañado y no solo sustituir por sustituir. .
- RFI 151 Plano Señalización horizontal | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual plano de señalización horizontal deberá ejecutarse, plano C-12 o plano C-13, hay diferencia entre estos con la dirección de las flechas (en algunas marcan doble sentido) | , De acuerdo a lo indicado en el plano C-12 se tiene la nota importante de: PARA TRABAJOS EN AREA DE ESTACIONAMIENTO PLANTA BAJA REVISAR PROYECTO DE MITIGACION DE HUNDIMIENTOS CARGADO EN SISTEMA DESAROLLADO POR GUIRACSA, (C-13) PARA SEÑALIZACION VERTICAL HORIZONTAL, RE-ENCARPETADO, DESCABEZAMINETO DE PILOTES Y RECONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION Y COORDINAR LOS TRABAJOS EN SUS DIFERENTES ETAPAS PARA EVITAR DOBLES PARTIDAS. LOS TRABAJOS EN PLANTA ALTA DE ESTACIONAMIENTO SERAN LOS INDICADOS EN ESTE PLANO. (C12) LOS TOPES DE CONCRETO EN PLANTA ALTA SE CONSERVARAN Y SOLO SE APLICARA PINTURA Por lo que para planta baja aplica el plano C-13 PLANO DE SEÑALIZACION-3851-REV 01 y planta alta el plano 3851_C-12 SEÑALIZACIONES HORIZONTALES
- RELOJ CHECADOR RH | SM Oaxaca | Sam's Club | , con respecto a las ubciaciones del reloj checados contamos con uno en acceso de entrada de personal en base a las indicaciones del plano ID-04 voz y datos, sin embargo no tenemos un reloj checador frente al área de recursos humanos, favor de indicarnos si se anexara este reloj como estaba anteriormente o solo consideramos en base al plano uno en acceso. . | . Acorde a las guías vigentes a la fecha de liberación de proyecto se colocó 1 solo reloj checador, así mismo el scope OC1 no se consideraba otro reloj checador, en caso de que sea una necesidad, requerimos compartan mediante la gerente de obra el presupuesto del adicional PREVIO a su ejecución para autorización de opreadora. Quedamos pendientes. .
- CONEXION HIDRAULICA LAVAMANOS OPTICA | SM Oaxaca | Sam's Club | , en el proyecto con referencia en los planos hidraulicos no tenemos considerado la instalacion de agua al lavamanos ubicado en optica, actualmente este se alimenta de la red que pasa por el area de comedor de asociados y baja a la optica, favor de indicarnos si consideramos este servicio o no?. . | Compartimos boletín 10 de conexión hidráulica al local de óptica, durante el desarrollo de los levantamientos no se nos dio acceso a esta zona por lo cual desconocemos hasta el día de hoy la ubicación, como bien indica el boletín la posición final deberá verificarse en sito.
- BICICLETERO DE POLIETILENO | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | . En el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO 5087 indica que el se reubico el bicicletero, pero ahora lo colocaron aun lado del acceso a clientes, sobre el area verde. Favor de confirmar si es correcta esta ubicacion, ya que para colocarlos en este espacio se debe colar una plancha de concreto para poder sujetar los tornillos del bicicletero. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Correcto, considerar el firme minimo para el anclaje de los bicicleteros.
- JAULA DE CARRITOS | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | . En el plano C-14a DETALLES DE MOBILIARIO URBANO 5087 indica una jaula de carritos, sin embargo en los planos C-14 DETALLES DE MOBILIARIO URBANO 5087 y C-03 PLANTA DE CONJUNTO 5087 no indica donde va estar ubicada, ademas no exiten detalles de los perfiles a utilizar. Favor de confirmar si se va a colocar, de ser asi favor de compartir detalles de los perfiles a utilizar y la ubicacion de este. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | No se consideró jaula de carritos debido al área de estacionamiento.
- 056 interconexion de tanque de diesel a P.E. | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con plano SE01 SUBESTACION ELECTRICA TRANSFORMADORA solicitamos nos apoyen en aclarar de quien es el alcance de la interconexión del tanque de Diesel nuevo (concepto 13) con la planta de emergencia, ya que la empresa que suministro el elemento dice que no lo tiene considerado dentro de sus alcances, y si le corresponde a la empresa Contratista general, nos apoyan en proporcionarnos detalle de como se debe realizar la conexión de este mismo. y en espera de sus comentarios. | Se adjunta boletín 07 con conexión, misma que deberá realizar la contratista.
- RFI 144 Hidrantes en exteriores | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto indican que se instalen gabinetes hidrantes en la periferia exterior de la unidad, en recorrido con store planning y operadora, indican que no debe instalarse, debido a las condiciones de robo del área. que nos indiquen que procede | , La recomendación es instalarlos para cumplir con la protección de SCI para la tienda. .
- 23.- Polipasto en area de bodega de consumos. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Buenos dias, se informa que al realizar el trazo con las nuevas medidas de polipasto en la bodega de consumos, se observó que obstruirá el paso de los asociados hacia la misma bodega, esto debido a que la estructura del polipasto sobresale 38cms (de acuerdo a la altura de la guia mecanicas se requiere 3.08 desde entrepiso hasta la vida de soporte del motor). Se adjunta croquis y fotografias en la pestaña de notas y documentos. | Se comparte propuesta para la ampliación de la pasarela
- 29.- Apagadores en area de mezzanine. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , de acuerdo a plano IE-01b, Alumbrado oficinas y servicios, el plano no indica apagadores para las areas de Pasillo mezzanine, area de lockers, sanitarios de asociados, ni sala de descanso, favor de confirmar que esto es correcto, o de lo contrario generar el boletin para su corrección. !! | Se comparte boletín BOL- RFI 1025501 APAGADORES, cabe aclarar que en guias de prototipo no se indican dichos apagadores, se entiende que son requeridos por temas operativos.
- 33.- Bastidor para soporte de cortina metalicas. | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , respecto a la colocación de las cortinas metalicas indicadas para las puertas de entrada de clientes, asi como la cortina metalica para la ventana de la fachada interior, no se encuentra en proyecto algun bastidor para soportar la colocación de la cortina a como se indica en las especifiaciones de wal mart (Seccion 08331), Solicitamos el boletin para la realización del bastidor que sostendra las cortinas. !!! | Se comparte el boletin BOL-RFI 1025823 SOPORTE DE CORTINAS METALICAS
- RFI 155 Propuesta para canalones estacionamiento | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo al RFI 36, se informa que para el cambio de canalones del estacionamiento, se complica la maniobra para la instalación de las nuevas piezas (sustitución) por lo que el proveedor propone realizar un impermeabilizado completo en todo los canalones del estacionamiento y solo colocar laminas y sellado en las partes mas dañadas por corrosión. Comparto reporte generado por el proveedor. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si procede | , Se recomienda realizar lo indicado en proyecto y boletín 36-49, ya que lo que proponen es realizar un mantenimiento de los canalones dañados, y esos trabajos no solucionan la problemática que actualmente cuenta la tienda en esta zona, los canalones se seguirán azolvando y escurriendo poco tiempo después de entregada la obra, se encuentran tramos de canalones que por la corrosión ya no existen y estos son muy estrechos para poder instalarse las bajadas indicadas en proyecto de 15 cm. .
- 34.- Arrocera en Meal Solution | SP LUIS CABRERA (REMODELACION 2022) | Walmart Express | , les informó que el equipo de store planning nos compartio la ficha tecnica de la arrocera en Meal Solution,(se adjunta la ficha tecnica en notas y documentos) y de acuerdo a la ficha, la arrocera es electrica y no de gas. Favor de confirmar que la arrocera será eléctrica y enviar boletines al respecto. !!! | Se emitio la CI-22-020 en junio por lo que se confirma que el equipo es esléctrico se deberá de considerar salida eléctrica, contacto Nema 6-15r 240 V 20a con proteccion de 3falla de tierra a 1.40 snpt (consumo 2500w). Esto se confirmó durante recorrido el 09 de agosto
- 055 Cableado de control para Transferencia | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con plano GIE02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES Y TRASTIENDA, DIU DIAGRAMA UNIFILAR, IE10 ALIMENTADORES GENERALES, no se nos indica la colocación de tubería y cableado (12 puntas de calibre 12 o 14) de Planta de Emergencia hacia Gabinete de Transferencia para el control de esta, nos apoyan en indicarnos de quien este alcance, si de la empresa que realiza las conexión y sincronización de la Transferencia o de la empresa Contratista General. Atento a sus comentarios. | Se envía boletín 06 con alimentador entre planta y transferencia, cabe mencionar que al tratarse de reubicación de planta existente se debe considerar lo indicado en la nota 25 del plano DU-01 “Considerar cable, tubería y todo lo necesario para mover y adecuar la instalación existente.”
- RFI 05 DETALLE DE ARMADO DE BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI 05 DETALLE DE ARMADO DE BASES PARA POSTES DE ALUMBRADO. De acuerdo a la pregunta del RFI #02 es que nos compartan el detalle para el armado de las bases que se van a colocar en su nueva posición asi como la placa y anclas y cuanto van incados o enterrados que llevaran los nuevos postes de acuerdo al plano DEM 06b en donde indica que se reubica el poste debido a que estorba en la trayectoria de la tuberia de agua potable 2.- En este punto se pregunta que si no se realiza la base nueva y se reubicara tambien enviar el detalle de cuanto va incada la base (enterrada al terreno) y valorar que va a ver daño si se realiza la reubicación tanto a la base como a las anclas para quitar el poste en dado caso que halla complicaciones de quitarlo. Se anexa croquis del plano donde lo indica. | Sí aplica la reubicación de los postes, con base de los mismos de 60cm de diámetro y 80 de empotramiento, con 6#4 y E#3@20cm.
- RFI 06 RESPUESTA RFI #3 DE LA REUBICACION DE POSTE DE CAMARA | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI 06 RESPUESTA RFI #3 DE LA REUBICACION DE POSTE DE CAMARA. De acuerdo a la respuesta del rfi #3 con respecto a que no se reubique la tuberia abarcaria aprox. 40cms adentro de la banqueta por lo que tanto la tuberia como las bases de la tuberia estorbarian para el paso peatonal y podrian causar a caidas de los peatnes distraidos, por eso se vulve a preguntar si se reubicara el poste junto al de alumbrado de los cuales solo se tiene na bocina, cableado de cctv y registros los cuales no hay problema en la reubicación. | Se deben de reubicar los postes como lo indica el plano DEM-06 se deben de reubicar los postes.
- C-CUAUTITLAN-RFI 31 AGUA ESTANCADA EN NUEVA RAMPA DE ACCESO | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | : En la nueva rampa de acceso a transportes existe una baja de agua pluvial, ¿Se realizará algún chaflan para evitar que el agua quede estancada entre la rampa y el muro? | Se debe de considera chaflán de 20x25cm entre la BAP existente y el muro de contención de rampa de acceso.
- RFI 05 Especificación de aislante de tubería | CD SMO (Paneles perimetrales y tablero de congelados,piso recibo Sams 3,505m2,Rampas andén volado,me | Distribution Center | Buena tarde Solicito su valioso apoyo, ya que el contratista tiene dudas con respecto al material para forrar la tubería eléctrica, la cual es para resolver las oportunidades para la condensación dentro de tubería, con lo que pedimos ficha técnica de material o una especificación más detallada, así mismo, debido a lo junto de la tubería, también es duda si no se generaría un problema, se anexa fotografía del área por su atención | En plano SMO-A-106 se indica aperturas en nuevos paneles de refrigeración y se especifica la aplicación de sellador de poliuterano, puede usar SIKA BOOM para mejor control del paso.
- CAPUCHON DETALLE | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano A-102 PLANO DE CUBIERTA-2829, indica en detalle 2 MOLDURAS Y CAPUCHONES, que la fachada principal cuenta con un pequeño pretil pero actualmente se encuentra un muro que referente al detalle indica que es una altura de 15cm pero esta se supera en sitio. Favor de indicar cual es el detalle correcto para este caso.Adjuntamos fotografias. | Se debe de considerar dejar los capuchones hasta los 15 por debajo de la corona del pretil como se indica en detalle 2 de plano A102. Éste detalle no indica que el pretil actualmente tenga una altura de 15 cm sino mas bien es el doblez con el que se debe rematar la lámina hasta los 15cm por lo que entre la corona del pretil y la superficie de la lamina de cubierta puede haber una altura mayor.
- ACABADO EN PISO PICK UP | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano A-101f PLANO DE ACABADOS EN PISOS-2829, indica colocar pintura gris epoxica en toda la bodega de trastienda pero en plano A-400b PLANO DE RAMPA EN BODEGA DE TRASTIENDA-2829, indica concreto existente pero el actual esta en muy mal estado. Favor de indicar si se coloca la pintura epoxica, se recomienda colocarla debido al mal estado de este. | Se confirma que debe de considerarse su aplicación sobre dicha superficie. Cabe mencionar que la rampa fue de reciente colocación y se indico para funcionar con el acabado estriado fino por el paso de mercancía.
- MURO PERIMETRAL CONCERTINA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Del predio vecino del lado izquierdo, una persona tiene acercamiento con nosotros solicitandonos una concertina a todo lo largo del muro colindante ya que el menciona que puede a ver intrusion a su domicilio ya que la barda de tienda da directo a su domicilio, se le comenta que se revisara, es importante mencionar que actualmente no se cuenta con concertina. Favor de indicar si se procede a colocar la misma. | Favor de apegarse a lo indicado en proyecto. Cabe mencionar que el costado izquierdo que comentan tiene un pretil a base de muro de block con altura variable entre 1.60 y 2.10m con respecto al nivel de lamina de cubierta adicional de la altura de esta con el predio vecino por lo que no vemos que pueda ver algún punto de intrusión.
- CUARTO DE BASURA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En plano A-600 TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS-2829, en el nuevo cuarto de carton y basura indica colocar una louver para dicha area con abatimiento hacia el tanque existente de las celdas solares. Favor de indicar si es correcta la observacion ya que de ser asi se propone cancelarla ya que quedaria sin poder abatir debido al tanque ya mencionado. | Se deberá de seguir considerando el louver pero fijo para no interferir con el equipo existente.
- ESCALERA DE CARACOL SEPAPROSA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En ningun plano de proyecto indica una escalera existente de caracol en el area de sepaprosa esta se usaba para bajar por esta al estacionamiento y entrar directo a la camioneta de valores, pero en esa area quedaran los baños de clientes por tal motivo se solicita indicar el alcance referente a este hallazgo. Adjunto fotografias. | Se debe considerar su desmantelamiento y retiro asi como la clausura del vano considerando proceso similar descrito en plano ES-12 DETALLE DE CIERRE DE VANOS EN LOSACERO.
- FIBRA OPTICA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | De acuerdo a la OC-03, se realiza el cambio de pick up a la bodega de trastienda, pero en Tririga no está el plano de fibra óptica, favor de apoyarnos con la actualización del plano para ver las nuevas trayectorias y ejecutar los trabajos correspondientes de acuerdo a la OC-03. | Se Comparte plano ID-07 FIBRA OPTICA-2829 actualizado
- INTRUSION ESCOTILLA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | De acuerdo al RFI con ID 1025248 en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-2829 si se tiene el detalle de la conexión del OH de la escotilla (LP01A), pero en el plano de planta como tal no lo marca por lo que en el diagrama de conexiones no se contempla y mucho menos en el listado de suministro. Se anexa archivo como evidencia. | Se comparte plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-2829 para dar respuesta asi como la indicación del dispositivo en listado de suministros.
- BOMBAS CÁRCAMO SANITARIO | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano C08a-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-2829 indica la colocación de 2 bombas para el cárcamo sanitario el cual se encuentra sobre el andén de recibo, y en el plano IE-07 ALIMENTACIONES GENERALES-2829 el cárcamo sanitario lo marca sobre la planta de emergencia. Como dato nos informa personal de mantenimiento de tienda que el cárcamo sanitario que se indica en el plano C08a-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-2829 se encuentra conectado al tablero de control de la planta de tratamiento de agua, y que hay un segundo cárcamo sanitario que se encuentra en el estacionamiento (sótano) el cual tiene un tablero independiente ubicado en la subestación. Confirmarnos a cuál de los dos cárcamos se le cambiaran las bombas, en caso de ser la que se indica en el plano C08a-PLANO DE DRENAJE PLUVIAL EXTERIOR-2829 favor de autorizar la modificación en el tablero de control de la planta de tratamiento de agua del cual no se trae alcance en este proyecto, así como el adicional. Se anexa evidencia. | Como se comentó en el recorrido del 09 de agosto, al ser una PTAR que actualmente esta concesionada a un proveedor como tal la remodelación no tienen alcance, por lo que estas bombas y la alimentación eléctrica deberan de ser para el carcamo sanitario en estacionamiento.
- CONTACTOS VECTOR PANADERIA/FRUTAS Y VERDURAS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-2829 no indica contactos para vector en área de panadería y frutas y verduras, gerencia de tienda nos solicita los contactos adicionales para el vector de estas áreas ya que se los marca salud alimentaria como foco rojo. Confirmar el adicional para estos dos contactos. | En planos IE-02 CONTACTOS PISO DE VENTAS-2829 y GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-2829, seindican los contactos correspondientes. Se aclara que como tal en panadería por prototipo no va un flyvector, el que corresponde es el de amasijo y área de Fy V
- ALIMENTADORES SERVICIOS PISO DE VENTAS, OFICINAS Y SERVICIOS | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el nuevo plano de la OC A101a_Layout_WME Calzada de los Leones_2829_OA No.2, indica la reubicación del EDC hasta la bodega trastienda, actualmente el EDC ya cuenta con la conexión de los ductos los cuales ya están cableados, la coca que se dejó no es suficiente para terminar el cableado hasta la nueva ubicación. Por lo que se propone instalar cajas de conexiones para poder rematar los ductos en dichas cajas y salir nuevamente con ductos hasta llegar a la nueva ubicación del EDC, esto es con la finalidad de no volver a re-cablear los ductos (son 8 ductos con servicios de piso de ventas y área de preparados cada uno de 53.6 m aproximadamente más 6 metros de coca de cada alimentador). Se adjunta evidencia fotográfica. Confirmar si es viables esta opción o nos dan la solución más concreta para este tema. | Se comparte boletin para dar respuestas BOL-RFI - 1026288 - 0 - ALIMENTADORES SERVICIOS
- SENSOR DE NIVEL CISTERNA SERVICIO TIENDA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano LP-04 SISTEMA DE DETECCION-2829 no indica el sensor de nivel de cisterna de servicio de tienda que se encuentra dentro del taller de mantenimiento existente en sótano, confirmar la instalación y suministro del sensor de nivel. | En el plano LP-04 de la OC-03 se indico el sensor de nivel para las dos cisternas indicadas en el proyecto hidráulico una con un tinaco Rotoplas de 5,000 Lts. Y otra cisterna con capacidad de 64,000 Lts. (ver imágenes) Cisterna con tinaco Rotoplas de 5,000 Lts. Electronivel en cisterna con tinaco Rotoplas de 5,000 Lts. Cisterna con capacidad de 64,000 Lts. Electronivel en cisterna con capacidad de 64,000 Lts.
- DUCTO DE INYECCION EN NUEVA UBICACIÓN DE PICK UP | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano IAA2-PLANTA DE OFICINAS-2829, indica rejillas de inyección en área de pick up conforme a ISSUE (OC-01 no hay cambios), pero en la nueva OC-03 el área de pick up se pasa a la bodega de trastienda nivel 1. Confirmar si en la nueva ubicación de pick up llevara inyección de aire lavado o se cancela, en caso de llevar inyección en esa área favor de indicarnos la trayectoria del ducto que viene de la ULA-05. | Se comparte boletin para dar respuestas BOL-1025957-MODIFICACION DE DUCTOS EN BODEGA-2829
- RFI 018 PUERTA PARA ACCESO A SANITARIOS DE ASOCIADOS. | Mision Acueducto | Bodega Aurrera Express | Estimados buena tarde. En el desarrollo tenemos una duda en el plano HERRERIA Y PUERTAS A-601, en el Detalle 1 planta de ubicación está reflejado una puerta previa para el área de lavamanos, aseo e ingreso a sanitarios para asociados. Esta puerta que da a piso de venta esa plasmada en planta pero no tiene la indicación de señalización como en las demás puertas. Nos pueden apoyar en describir las características de la misma puesto que en el detalle 8 TABLA DE PUERTAS Y CORTINAS, no concuerda con las demás puertas; si aún no especificada debiera de ser alcance de la propia contratista sin ser adicional?. , ... | , Deberia ser alcance de la contratista ya que forma parte del proyecto y no hubo duda de concurso al respecto. Sobre las especificcaciones, esta se debe genrar con las especificaciones de la PUERTA 4 TRASTIENDA, solo dandole dimenciones de 1.10m de ancho y 2.10m de altura .
- TUBERIA PRINCIPAL RED HIDRAULICA | SP CALZADA DE LOS LEONES (REMODELACION 2022) | Walmart Express | En el plano IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-2829 no traemos alcance de la tubería de red general de agua potable, filtrada y tratada existente, el cual se encuentra sin pintura y señalizaciones. Se anexa evidencia fotográfica. Confirmar si se pintan y señalizan las tuberías principales, así mismo confirmar el adicional. | Todas las tuberías deben de pintarse de acuerdo al código de colores indicado en plano A-101b. En el caso de la tubería de sistema contra incendio se indica que debe pintarse en la nota 6 del plano SCI01a.
- RFI 150 Área sin alumbrado en estacionamiento | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que de acuerdo al proyecto de alumbrado exterior de planta baja, en el acceso A se tiene un espacio sin alumbrado (sin lámparas) de 15.40 m x 9.70 m y en el acceso B se tiene un espacio sin alumbrado de 14.70 m x 10.10 m. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si esto es correcto o habrá alguna modificación Se comparte imagenes con las cotas | , Se comparte boletín BOLETIN 150_RFI 150 COMPLEMENTO ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO SOTANO, las luminarias adicionales vienen indicadas en el listado de suministros de la orden de cambio 6. .
- RFI 158 Plafón tesorería | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de plafones, indican que para el área de tesorería debe instalarse reticular de 60x60 cm, en color blanco. Requerimos de su apoyo para que nos indiquen el modelo a instalarse o en su defecto, si deberá ser con tablaroca | , De acuerdo a requerimientos compartidos por el área de negocios Inmobiliarios, solo se indica plafón modular y no se especifica alguna combinación perimetral de panel yeso, el cual en proyecto se indica toda el área de plafón modular. Para el tipo de plafón se sugiere que sea de acuerdo al de las especificaciones Walmart en SECCIÓN 09511. PLAFÓN ACÚSTICO, MARCAS O FABRICANTES AUTORIZADOS. .
- RFI 154 O.C. para evitar paso en PADUS | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Dando seguimiento a la Solicitud de información > 1024983 - 0 - RFI 101, Solicitamos de su apoyo para saber el estatus de la OC que se liberará para las nuevas trayectorias de las diferentes instalaciones (eléctricas, sanitarias, pluviales…) evitando el paso por PADUS | , Se confirma que la OC ya está liberada (15 de agosto). .
- RFI 159 Salida antena AXP Prichos | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no se indica ninguna salida para antena AXP en área de prichos, solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si no es necesario o indíquenos que procede | , Se comparte el boletin BOL RFI 159 ANTENA DXF PRICHOS para su consulta. .
- Líneas telefónicas para locales e Inbursa | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos ID-04 Salidas de voz y datos, ID-07 Fibra óptica, ID-06 Detalles de rack de telefonía, ID-06ª Detalles de acometida-telefónica; no indican la forma en la cual se dará servicio de línea telefónica a los locales comerciales e Inbursa, teniendo en cuenta que el gabinete del servicio Telmex se encuentra en el MDF el cual está en la parte posterior de la nave y los locales en cuestión están en frente de la nave. Favor de indicarnos el cómo dejar estos servicios ya se por canalización y cableado o bien mediante un reflejo. | , En el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS están las salidas de voz para locales y Banco Inbursa, los cuales se conectan en el rack de línea de cajas, mismo que se encuentra interconectado con el rack de trastienda mediante fibra óptica para fibra óptica ver plano ID-07 FIBRA OPTICA. Salidas de locales (ID-04) Fibra óptica interconexión de racks (ID-07)
- Contactos área de preparados. | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos GIE-02 Instalación eléctrica de fuerza y contactos preparados; GIE-02 Instalación eléctrica preparados equipamiento y detalles nos indica para las áreas de preparados de frutas y verduras, carnes, pescados se contará con servicios de contactos eléctrico algunos de estos son normales y otros los indica con protección de falla a tierra. El criterio para todas las áreas o zonas húmedas como lo son las áreas de preparados indica que todos los contactos deben ser a falla a tierra de acuerdo con el punto 2.1 Materiales y equipo inciso d. Favor de confirmar si se respetara el criterio dado en las especificaciones por el tipo de zona que es. | , En plano GIE-02 INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS se indica la nota de que en las zonas que se consideren húmedas deberán instalarse contactos con protección de falla tierra, por lo cual se deberá seguir este criterio. .
- RETOMANDO RFI 1022811 - 0 - Refuerzo para equipos de aire lavado | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | RETOMANDO EL RFI DONDE SE LE MENCIONAN QUE LAS MARCAS DE LOS EQUIPOS DE PROYECTO VS EQUIPOS SUMINISTRADOS NO COINCIDEN Y LAS BASES DEBEN DE SER MAS GRANDES, NO ENCONTRAMOS LA NOTA PUNTUAL DONDE MENCIONE QUE SE DEBEN DE ADECUARSE AL EQUIPO, SOLO INDICA QUE LAS BASES NUEVAS, LA CUAL POR PROYECTO SOLO SE CONSIDERO 1. ANEXO ARCHIVO DONDE MENCIONAN LAS NOTAS. EN CASO DE REQUERIR LA ADECUACION NOS PODRIAN MANDAR UN BOLETIN DONDE NOS INDIQUEN LOS PERFILES A MANEJAR PARA LAS ADECUACIONES DE LOS EQUIPOS, ASI MISMO SOLDADURA YA QUE EN TODOS EL EQUIPO LLEGO MUY DIFERENTE A LA BASE. | , En plano 5702 ES-501 BASES PARA EQUIPOS EN AZOTEA II se tienen contemplado el detalle D-01 BASES PARA ULAS (en plural) BASE DE EQUIPO NUEVA Y/O EXISTENTE ELABORADA CON VIGA IPR Y POSTES REDONDOS DE 4, SE DEBERÁ CONSIDERAR LA REPARACIÓN DE LA MISMA Y EN SU CASO LA SUSTITUCIÓN DE PIEZAS DAÑADAS Y/O OXIDADAS POR NUEVAS. PARA REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA Y FABRICACIÓN DE BASES VER NOTAS IMPORTANTES Ver nota 10 para ver características de la soldadura. Además se incluye una tabla con cuantas bases son nuevas y cuantas son existentes. En el plano la medida de las bases se indico variable. VER PLANO ES-500. BASES PARA EQUIPOS EN AZOTEA I Donde se muestran las bases de los equipos y los detalles de refuerzo y en donde se tienen las siguientes notas: 1.- ANTES DE FABRICAR CUALQUIER ELEMENTO EL CONTRATISTA DEBERÁ CORROBORAR MARCA, MODELO, PESO, DIMENSIONES Y LA UBICACIÓN DEFINITIVA DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y DE AIRE ACONDICIONADO, GARANTIZANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. COORDINAR ESTOS TRABAJOS CON EL ESPECIALISTA Y PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN Y DE AIRE ACONDICIONADO. 2.- LA FABRICACIÓN DE LA BASE DEBERÁ REALIZARSE UNA VEZ QUE SE TENGA EL EQUIPO EN OBRA PARA REALIZAR LAS BASES CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO. 3.-SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA VERIFICAR CON EL FABRICANTE Y EN SITIO LA UBICACIÓN EXACTA DE LOS APOYOS EN REFERENCIA A LA UBICACIÓN EXACTA DE LOS JOIST Y ARMADURAS EXISTENTES TOMANDO EN CUENTA SUS DIMENSIONES Y SEPARACIÓN EXISTENTES; GARANTIZANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN Y LIBRAMIENTO ENTRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/O INSTALACIONES NUEVAS Y/O EXISTENTES QUE IMPIDAN EL LIBRE ACCESO PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS. En el plano de demoliciones DEM-10 DEMOLICIONES EN AZOTEA. Traemos la siguiente nota: EN EL PUNTO 3. REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE BASES METÁLICAS PARA RECIBIR NUEVOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO : REVISAR PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO Y ESTRUCTURAL. AL RETIRAR LOS EQUIPOS, PLATAFORMAS O SUS ELEMENTOS, CONSIDERAR RESANES, RETIRO DE OXIDO, CARDEO, CAMBIO DE SELLOS E IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE. INCLUYE TODAS LAS REPARACIONES, PREPARACIONES Y ACABADO DE PINTURA NECESARIOS PARA RECIBIR NUEVOS EQUIPOS. INCLUYE CAMBIO DE MASTERSEAL DE APOYOS. En plano A-103 PLANTA DE TECHOS SANTIN: Mencionamos el siguiente punto PUNTO 1.REFORZAMIENTO, REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE BASES PARA EQUIPOS DE AIRE, MENCIONA: CONSIDERAR TODOS LOS TRABAJOS Y MATERIALES NECESARIOS GARANTIZANDO SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE REVISAR AJUSTES, REFORZAMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA RECIBIR BASES. ANTES DE SU REPARACIÓN SE DEBERÁ COORDINAR DIMENSIONAMIENTO DE BASES CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE -07721. También consultamos con el fabricante para saber si existe alguna consideración adicional o especial para adecuar las bases para apoyar los equipos y solo nos mencionó de los equipos con descarga vertical no obstruir los huecos de descarga (son 3 equipos). Para los otros equipos solo se requiere adecuar las bases para apoyar el equipo correctamente, considerando apoyar el marco de refuerzo del equipo sobre la base. .
- PISO EN CAMARA DE CONGELADOS DEL SUPER | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | DE ACUERDO A LA REVISION DE LOS PLANOS DEM-02 DEMOLICION DE PISOS , A100A ACABADOS DE PISO , GA-02 A PLANTA DE ABARROTES BAJO LOSA SECTOR FRENTE, NO INDICA EL ACABADO DE LA CAMARA DE CONGELADOS DEL SUPER.COM, NO INDICA DEMOLER LA BASE DEL EDC EXISTENTE Y NO SOLICITA REALIZAR PREPARACION DE UNA CAMRA DE CONGELADOS CON BARRERA DE VAPOR, SECOYA O DOBLE FIRME. PODRIA APOYARNOS EN SABER SI SE REALIZARA UNA TINA COMO EN LAS DEMAS CAMARAS DE CONGELADOS. O EN SU CASO SABER SI REFRIGERACION LLEVA UN FIRME EN ESA CAMARA DE CONGELADOS QUE LE SIRVA DE AISLANTE. ADJUNTO PDF CON LAS CAPTURAS DE LOS PLANOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA PARA CONOCER LOS ALCANCES. | , La información viene indicada en el plano 5702 PLANTA EJECUCIÓN DE CÁMARAS SECTOR FRENTE, ahí se indican los trabajos a ejecutar en ambas cámaras (refrigeración y congelación) del área de Walmart.com.súper. .
- SERVICIOS EN BANCO INBURSA (VOZ DATOS Y ELECTRICO) | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | estimados todos. Debido a las inconsistencias encontradas en el proyecto de instalación eléctrica IE 02 Y PLANO ID-03 no coicide con la información proporcionada por negocios inmobiliarios para reubicar al Banco Inbursa, se solicita su apoyo para la aclaración de dichas contradicciones. se anexa informacion proporcionada por el area de negocios para considerar los servicios, esto genera adicionales. Favor de aclarar si se realiza conforme al proyecto o conforme a la solicitud. . | , El proyecto está conforme a FICHA_ACOMETIDA TIPO_SUC INBURSA_Corr.2 (se comparte en carpeta de boletines) donde solicita un tablero Q8 el cual se puede ver en el plano siguiente: IE-09 INSTALACION ELECTRICA DE ALIMENTACIONES GENERALES Y también cuenta con las salidas de voz indicada en dicho archivo
- Acabado en piso barra de comedor asociados | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | , de acuerdo al recorrido con store planning nos hicieron mención del acabado en la barra del comedor de asociados en donde va el mueble de acero inoxidable, me podrían indicar que acabado llevaría ya que en los planos no vienen indicado. Permanezco atenta a sus comentarios. | , De acuerdo con planos: 3878 A-402 COMEDOR ASOCIADOS 3878 A-402a DETALLES COMEDOR ASOCIADOS Se indican el acabado de la barra en comedor asociados: 17.02 LOSETA DE CERÁMICA 0.30x0.30M, MARCA INTERCERÁMIC, LÍNEA RETRO, COLOR DARK GRAY. CON ADHESIVO TIPO PEGA-AZULEJO CON MORTERO BASE CEMENTO CON SELLADOR INTEGRADO MARCA INTERCERÁMIC COLOR SIMILAR A LA LOSETA CERÁMICA CONSERVANDO UNA SEPARACIÓN DE 2MM ENTRE LAS PIEZAS. .
- Solicitud de información para detalle en mesa de trabajo en sala de trabajo | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . Solicito información del detalle para colocacion de contactos, contactos regulados y salida de datos indicados en la mesa de trabajo, dicha mesa fue suministrada por store planning pero no contamos con detalle de la subida de dichas instalaciónes, nos indica que correran a lo largo de la mesa con canal TEK 100 B Y T blanco en los planos ID-01 y ID-04. Quedo atento a sus indicaciones. | , La propuesta se integró en el plano 406a, como se muestra a continuación: La sugerencia que es esta torreta mínimo sea para 3 salidas, esto permitirá que puedan mover la mesa libremente sin mover los contactos. .
- Solicitud de información para acceso a preparados de frutas y verduras | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Buenos días por este medio solicito información para saber si en la entrada al área de preparado de frutas y verduras llevamos cortina hawaiana o puerta, ya que store planning nos mencionó que debía de llevar. Quedó atento a sus indicaciones. | , Conforme al prototipo y layout autorizado no llevamos ni cortina ni puerta, por lo que se deberá de respetar lo indicado en proyecto. .
- Adecuación en acceso a sanitarios hombres | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | , por petición de tienda se nos esta solicitando la colocación de una adecuación en la entrada de los sanitarios de asociados hombres ya que comentan que al momento de utilizar los mingitorios se alcanza a ver desde los lavamanos comunes y esto causa incomodidad a los asociados. Quedamos atentos a sus indicaciones. | , El proyecto se desarrolló de acuerdo a layout, se sugiere realizar un ajuste en los muros con tabla cemento para no afectar la zona retirando el acabado de loseta, adicional se deberá de colocar un peñón o cinta de refuerzo para finalmente forrar ese complemento con la loseta indicada en proyecto. .
- Desmantelamiento de mezanine | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | , durante la demolición de los baños de asociados nos encontramos con un mezanine, el cual no viene indicado en los planos de demolicion, se procederá con el desmantelamiento para la continuación de los trabajos. Este trabajo será conciderado como adicional, anexo evidencia fotográfica. | , Confirmamos de enterados. .
- Rejillas ubicadas en rampa de salida clientes | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | anexo evidencias fotográficas de las rejillas que se encuentran en la rampa de salida de la unidad, conforme a proyecto no nos indica el cambio de las mismas, nos podrían indicar si se realizara algún cambio o cual es la acción a segui. | , Se confirma que el alcance está considerado en proyecto, su ibicación se muestra a continuación: EL PLANO C-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL INDICA LAS NOMENGLATURAS R1, R2, R3, R4 Y R5 QUE HACEN REFERENCIA AL DETALLE 8 DONDE SE INDICAN LA MEDIDAS Y DETALLES DE DICHAS REJILLAS Y SE INDICAN COMO NUEVAS; ADICIONAL A ESTO SE TIENE LA NOTA EN PLANO C-08 QUE INDICA: CABE DESTACAR QUE LA INDICACION DE “REJILLA PLUVIAL EXISTENTE” HACE REFERENCIA A LA OBRA CIVIL MAS NO A LA REJILLA METÁLICA QUE SI SE CAMBIA POR NUEVA EN EL PLANO C-08ª PLANO DE DETALLES PLUVIALES IMAGEN DE LOS DETALLES Y LA TABLA CORRESPONDIENTE A LAS REJILLAS R1, R2, R3, R4 Y R5
- Solicitud de información para reubicación de tableros en cuarto de bombas | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | , por este medio solicito de su apoyo para revisar la posible reubicación de los tableros electricos pues en plano nos indica que dichos tableros se deben colocar sobre el muro de la sisterna y fisicamente el acceso a los mismos se vera obstruido por equipo de psi asi como por el equipo hidraulico, es importante recalcar que en el muro de sisterna no se descarta la posibilidad de humedad y que al perforar para la instalación pueda sufrir alguna afectación. Quedo atento a sus indicaciónes. | , El arreglo porpuesta en proyecto es correcto, finalmente la decisión de mover dichos tableros se puede realizar sin dejar de mencionar que no debe de representar un adicional puesto que como están cumplen. Por otra parte también es viable colocarlo en la siguiente ubicación, siempre y cuando no represente un adicional.
- METAL-DESPLEGADO-ESCALERA-CUARTO-BOMBAS | Petempich | Walmart Supercenter | Store planning solicita colocación de metal desplegado en la escalera del cuarto de bombas, en el plano AC02.1 de detalles no se indica colocación de algún metal desplegado. Favor de confirmar si se debe colocar o no aplica. | De acuerdo con el QDP EX-60 Acceso a cuarto de bombas, no se requiere colocar metal desplegado en ésta escalera.
- LAMINADO-MUEBLES-MADERA | Petempich | Walmart Supercenter | Store Planning solicitan que se coloque laminado a los muebles de madera de recibo y entrada personal ya que solo contempla el proyecto el laminado en la parte superior del mueble no en los costados o al frente del mueble. Favor de indicar si se debe colocar el laminado también al frente y costados de los muebles. | Favor de considerar laminado en frente y costados.
- RFI 66 Rotulo de capacidad de almacenamiento en tanque SCI | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo a plano A202b Rotulo de tanque de agua donde se indica solo el rotulado del logo SAMS y en relación a recorrido el día 10/08/22 favor de confirmar si se considerará el rotulo que indica la capacidad de almacenamiento del tanque, de ser afirmativo enviar detalles de rotulo y de quien será el alcance. | Se adjunta plano de rotulo
- ADECUACIÓN VANO Y PISADERA CONCRETO EN MONTACARGAS 2- PLANTA BAJA- ESPACIO REDUCIDO POR TRINCHERA PLUVIAL | DEL VALLE (Cambio de elevador de clientes y montacargas para autos) | Superama | DE ACUERDO A LAS GUÍAS MÉCANICAS DE ELEVADORES ES NECESARIO EJECUTAR LA DEMOLICIÓN DE PISO EN EL ACCESO PARA ADECUAR EL VANO, SIN EMBARGO EN EL CASO DEL MONTACARGAS 2 (ENTRADA) EN LA PLANTA BAJA EL ESPACIO PARA REALIZAR ESTE TRABAJO ES REDUCIDO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA A LADO DE LA TRINCHERA PLUVIAL. DE IGUAL FORMA, EL BOLETÍN CORRESPONDIENTE PARA EJECUTAR LAS PISADERAS DE CONCRETO PARA LOS ACCESOS DE MONTACARGAS, INDICA QUE SE DEBERÁ DEMOLER, REALIZAR UN ARMADO Y COLAR EN EL ÁREA. COMO INFROMATIVO, EL FIRME EXISTENTE ENTRE EL CUBO Y EL NPT EXTERIOR TIENE UN ANCHO DE 14 CM Y LA TRINCHERA ALEDAÑA ES DE 33.3 CM. ¿QUÉ OPCIÓN CONSIDERÁN VIABLE PARA EJECUTAR 1. LA ADECUACIÓN Y APERTURA DE VANOS, Y 2. REALIZAR EL ARMADO Y COLADO DE PISADERA EN EL ACCESO? ANEXO BOLETIN CON DETALLE, GUÍA MECÁNICA Y FOTOS DEL ACCESO CON LAS MEDIDAS. | En este caso se deberá realizar la Adecuación y Apertura de Vanos, ya que esta es necesaria para las puertas, en el caso del armado este tendrá que ser descartado por la existencia de la trinchera y no se puede cancelar ya que esta evita la inundación del foso de elevador.
- ESPECIFICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA MURO INTERIOR DEL CUBO DE ELEVADOR MONTACARGAS 2 | DEL VALLE (Cambio de elevador de clientes y montacargas para autos) | Superama | EL PLANO DE A-101b_ACABADOS DE PISOS Y MUROS_WE DEL VALLE-3819 INDICA QUE DEBERÁ SER IMPERMEABILIZADA UNA CARA DEL FOSO DEL CUBO DE MONTACARGAS 2 (ENTRADA) PERO NO ESPECIFICA EL TIPO O LA MARCA. DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES PARA LAS OBRAS DE WALMART EN EL APARTADO DIVISIÓN 07; PROTECCIÓN TÉRMICA E IMPERMEABILIZANTE TAMPOCO SE ENCUENTRA ESTA INFORMACIÓN PARA CUBOS DE ELEVADOR. ¿LA IMPERMEABILIZACIÓN DE ESTA ÁREA SERÁ CONSIDERADA COMO CISTERNA INTERNA? Y SI NO, ¿QUÉ IMPERMEABILIZANTE SE PROPONE? | Sí, favor de considerar impermeabilización como cisterna interna, esto ya que se quiere evitar las filtraciones de la trinchera hacia el cubo del elevador.
- BAJADA PLUVIAL COMEDOR BAE (PROPUESTA) | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , se envia RFI informativo. Con relacion al RFI anterior en donde en area de comedor contamos con una bajada pluvial que interfiere en area de refrigeradores; revisando las opciones en sitio, se puede realizar dicha bajada enbebida en muro y llegar al registro existente, esto con el fin de que no nos interfiera el acomodo que se trae de origen. Quedando en espera de sus comentarios al respecto o si se cuenta con alguna otra solucion. Sin mas por el momento y esperando contar con su valioso apoyo, reciban un cordial saludo. | Se carga en adenda 1 el detalle para la bajada pluvial en cocina, así como el detalle para la reparación en la bajada en la zona de sanitarios.
- RFI 62 Concertina en área de anden | Camino Huinala | Sam's Club | Con relación a recorrido del día 10/08/22 Sobre la colocación de rejacero y concertina en área de anden de trailers y área de estacionamiento. ya que proyecto indica en su totalidad rejacero y se propuso cambiar áreas con malla ciclonica. Favor de confirmar cual será la nueva configuración de áreas para la instalación de esta rejacero. | Se adjuntan planos actualizados con la propuesta de cercado
- PROTECCION PERIMETRAL DE POLIPASTO | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | TIENDA NOS HACE LA SOLICITUD DE COLOCAR UN BARANDAL PERIMETRAL PARA EL POLIPASTO YA QUE QUEDA EXPUESTO, Y ES PARA PROTECCION DE SU PERSONAL Y NO SE TENIA CONSIDERADO EN PROYECTO | Como diseño no se tiene inconveniente en la colocación de dicho barandal, se recomienda que sea a una altura de 150cm terminado con color gris. Al se run alcance adicional solicitado en sitio la gestión del mismo deberá de hacerce por parte de equipo de contrucciones WM
- CONTACTOS PARA VITRINAS | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | EN RECORRIDO CON STORE PLANNING NO SOLIITO UN CONTACTO ADICIONAL PARA VITRINAS OSIOSAS Y BERRIES EN PASILLO PRINCIPAL LA VITRINA NO ESTA CONSIDERADA EN PROYECTO SIN EMBARGO NOS COMENTO QUE SI SE TIENE CONSIDERADA EN SCOPE | El contacto para la vitrina de berries viene indicado en el plano IE-02a de la OC1, sin embargo para las vitrinas osiosa no se tienen asignado ni ubicación ni contacto ya que este equipo no esta considerado en el layout liberó el equipo de eficiencia operativ planeación, por lo que como diseño no podemos asignar un contacto adiconal o indicar la ubicacioón de un equipo que no aparece en el LO autorizado.
- LAMINADO MUROS DE PANADERIA | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | EN RECORRIDO CON STORE PLANNING NOS SOLICITO UN LAMINADO EN MURO DE PANADERIA A 1.20M EN AREA ESPECIFIA, QUE NO SE CONSIDERA EN PROYECTO. | Favor de compartir la ubicación exacta del área donde quieren colocar el laminado ya que en proyecto se indicó en las zonas que deberían aplicarse con base en los criterios de diseño WM. Revisar plano A100B-PLANTA DE ACABADOS EN MUROS-3177
- EQUIPO VECTOR (MOSQUITERO) PANADERIA | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | DE SU APOYO PARA RESOLVER LA DUDA SOBRE LOS DISPOSITIVOS VECTOR PARA EL AREA DE EXHIBICION DE PANADERIA, YA QUE EN PLANOS ELECTRICOS NO SE VISUALIZAN LOS CONTACTOS NECESARIOS PARA ESTOS, Y GERENCIA DE TIENDA NOS SOLICITAN QUE SE INSTALEN POR SEGURIDAD ALIMENTARIA. | Por guia de prototipo vigente (revisar plano GP-05) no se tienen indicado un fly vector para el area de exhibición de pan, ya que las gondolas y vitrinas son cerradas. Se tiene considerado fly vecto en acceso de amasijo ver plano GIE-03 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS-3177 que es el mas cercano.
- ADOSADO DE PICKUP | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | EN PLATICA CON EL PROOVEDOR DE ROTULOS, NOS COMENTO QUE EN SUS ALCANCES NO TIENE CONSIDERADO EL ROTULO DEL PICKUP, QUE ELLOS TIENEN CONSIDERADO EL ADOSADO ACTUAL, NOS PUEDES APOYAR CON ESTA DUDA, YA QUE DE SER ASI SE DEBERIA CONSIDERAR UNA INSTALACION ELECTRICA ADICIONAL, O SI ES ROTULO? | Por proyecto se indicaron todos los anuncios rotulados 3 rotulos, 2 con las leyendas de “Walmart express” y el otro con “PickUp”, esta información se indica dentro del plano A202-ROTULOS EN FACHADAS, igualmente se indica dentro del listado de suministros. Se puede reutilizar el anuncio existente de PickUp si así se confirma con el equipo de store planninf y Eficiencia Operativa contrucciones, de ser así favor de enviar confirmación para indicar la alimentación eléctrica.
- ANTENAS DE RADIOFRECUENCIA AXP | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | de su apoyo para resolver el cuestionamiento respecto a las antenas AP, segun plano ID-04 estan contempladas para piso de ventas y camaras de refrigeracion, sin embargo no se contemplaron para las bodegas en sotano y tampoco para los contenedores con los que cuenta tienda para el almacenaje del producto quimico, por lo que el cuestionamiento es para dar solucion a la instalacion para estas antenas, ya que no las tenemos contempladas en proyecto, sin embargo notamos que las antenas actuales las podemos reutilizar, por lo que es un tema mas de canalizacion de tuberia y cableado. | Este plano se realizó de acuerdo con las guías mecánicas vigentes (proto 2021) en ellas estas antenas van solo en piso de ventas, cámaras de refrigeración, pick up, recibo, amasijo, área de tránsito de oficinas, facturación pero no marcan ninguna en bodegas ni en algún lugar de químicos como se comenta, por lo que si quiere reutilizar las antenas que están actualmente en esas zonas se tiene que validar con su gerente de construcciones WM, ya que de las antenas mencionadas se desconoce los años de funcionamiento y el estado de conservación. Se reitera que por prototipo no se indica ninguna antena en dichas zonas.
- PUERTAS DE AMASIJO | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | DE SU APOYO PARA DAR SOLUCION A LA DUDA DE QUIEN SUMINISTRA LA PUERTA DE ALTO IMPACTO DE AMASIJO A TRASTIENDA, REFERENTE AL PLANO GA070 | La puerta de alto impacto para el área de amasijo y preparados carnes, deberá ser elaborada y colocada por la contratista, así como se muestra en el plano GA070-PLANO DE PUERTAS Y LAMBRINES DE ABARROTES.
- DISPOSITIVOS FALTANTES | SP Insurgentes La Joya (REMODELACION 2022) | Walmart Express | Referente a los planos LP-04, LP-01. se detecto un faltante de equipos por suministrar. 25 detectores de humo(llegaron 32 conforme al diagrama de conexión pero en layout marca 25 mas) 1 overhead (puerta de cuarto de carton indica en plano que es una y en tienda es de doble hoja por lo que faltaria 1) 4 convertidores HDMI a RCA (solo llego el NVT, pero hace falta el convertido de acuerdo a la entrada rca-hdmi de los monitores) | Comparto la respuesta: 25 detectores de humo(llegaron 32 conforme al diagrama de conexión pero en layout marca 25 mas) REVISANDO EL LISTADO DE SUMINISTROS EN LA PARTE ELÉCTRICA EFECTIVAMENTE ESTÁN FALTANDO LOS SENSORES DE HUMO QUE MENCIONAN EN ESTA DUDA DE OBRA, POR LO QUE SE COMPARTIRÁ EL LISTADO DE SUMNISTROS ACTUALIZADO 1 overhead (puerta de cuarto de carton indica en plano que es una y en tienda es de doble hoja por lo que faltaria 1) CON EL OVERHEAD QUE ESTA EN PROYECTO ES SUFICIENTE PARA ESTA AREA LA PUERTA ES INTERNA NO SE DEBE ALARMAS SOLO LA QUE SE DEBE DE ALARMAR ES LA DE AFUERA. 4 convertidores HDMI a RCA (solo llego el NVT, pero hace falta el convertido de acuerdo a la entrada rca-hdmi de los monitores) EN CUANTO A ESTE PUNTO EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS A LA TIENDA DEPENDE DEL AREA SISTEMAS QUIENES REALIZAN EL SCOPE, POR LO QUE LOS FALTANTES LOS DEBERÁ DE GESTIONAR EL EQUIPO DE STORE PLANNING CON EL EUIPO DE SISTEMAS WM
- RFI-31 CONTACTOS PARA MUEBLE DE PANADERIA | WE VILLAS IRAPUATO (REMODELACION 2022) | Walmart Express | : Solicito su apoyo, los muebles de centrales de exhibición de panadería llegaron separados en 3 secciones, por lo tanto, hace falta un contacto para completar su alimentación, solicito su apoyo con el VoBo para colocarlo, se realizara con una extensión de uso rudo de contacto dúplex, esto aplica para ambos muebles centrales. Favor de revisar la sección de notas y documentos donde cargamos imagenes de apoyo. Sin más por el momento, cordiales. | Los contactos indicados en el plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTAS-3212, son lo indicados en la guí de prototipos por lo que se enteinde que estos muebles pueden ser conectados en serie. Por lo que como diseño no tenenmos inconveniente en los indicado por la contratista
- RFI 130 Oficinas Flex | Zibata | Walmart Express | . Referente a las oficinas flex, los servicios nos lo marca al centro de la oficina. ¿nos podrian apoyar a indicar quien suministrara el mobilario? ¿las canalizaciones iran por piso terminado o por techo y posteriormente bajaran? ! | R1=El mobiliario es suministrado por Compras R2=Las canalizaciones iran por techo y bajaran por muro
- CD-CUAUTITLAN-RFI 27 TUBERÍA PARA DREN DE MINISPLIT EN SALA DE JUNTAS PARA TRANSPORTISTAS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | : En el plano IS 03 Instalación sanitaria en oficinas no viene indicada la tubería para el dren del condensador del minisplit que se ubica en la sala de juntas para transportistas, por lo que se informa que se realizarán los trsbajos para la instalación de esta tubería, para darle servicio al equipo anteriormente mencionado. | Se carga boletin en adenda 1. unicamente se agregan 2m de tubería de 50mm para complementar el dren.
- RFI 03 ALIMENTACION REGULADA PARA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS | CENTRO DE DISTRIBUCION CHAL (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | RFI 03 ALIMENTACION REGULADA PARA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS. En el plano sembrado de equipos indica que los alcnaces de energización de los equipos de alarmas tanto para las baterias como los paneles es alcance del congtratista electrico, sin embargo la instalación regulada solo existe para las mesas de trabajo y los expansores estan ubicados en una altura mayor, por lo que se solicta el envio del plano en donde se va a conectar los dispositivos. | Se cargan planos informativos, dentro del alcance original se especifica el alcance por contratista.
- RFI 001 TRAYECTORIAS EXSITENTES | CD Villahermosa Repavimentación 18,385m2,Tubería tanque de tormentas,wc tran | Distribution Center | Solicito su apoyo para compartir las trayectorias existentes en el patio de maniobras que van del anden 175 al 186. Quedo atento | Se carga en adenda 1 información de archivo encontrada. planos C06
- ALIMENTACION PROTOCOL | SM Oaxaca | Sam's Club | , CON REFERENCIA EN LOS PLANOS ELECTRICOS IE-07 ALIMENATCIONES GENERALES NOS INDICA ALIMENTAR EL PROTOCOL RACK A Y B CON DOS STABILOY MC3, 3 FASES... SIN EMBARGO EN EL PLANO DE REFRIGERACION DIAGRAMA UNIFILAR NOS INDICA QUE EL DESCONECTADOR ESTA INGRADO EN EL RACK REVISANDO EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DEL RACK SOLO TRAE UNA ZAPATA POR FASE Y NO DOS COMO ESTA EL PLANO DE ALIMENTACIONES DE LA CONSTRATISTA, FAVOR DE INDICARNOS SI SE AUTORIZARA POR PARTE DE LA CONTRATISTA UN POWER BLOCK O CUAL SERA LA SOLUCION PARA REALIZAR LA CONEXIÓN (PLANO DE ALIMENTACIONES DOS LINEAS POR FASE PLANO REFRIGERACION SOLO UNA). . | . Se consultó la presente RFI con los especialistas eléctricos y de refrigeración. compartimos respuesta: El suministro del power block es responsabilidad de HUSSMAN para alimentar los racks de refrigeración sin ningún problema por la cantidad de alimentadores por fase.
- Alcance de jardineria en estacionamiento | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Pido de su apoyo referente al plano C01-PLANTA DE CONJUNTO, en el apartado de Notas de arboles nos dice que no se considera alcance en jardinería, pero en recorrido de obra con E.O y S.P. solicitan se considere grava tipo Tezontle en jardineras, conforme al estacionamiento vecino del suburbia ya que su estacionamiento tiene mejor imagen, quedo pendiente de sus comentarios. | . Durante el desarrollo de proyecto issue y ordenes de cambio subsecuentes, no se solicitó este alcance, ya que las jardineras de SAMS contaban con piedra blanca en todas las jardineras y durante las visitas realizadas en 2020 y 2021 no se contaba con el acabado mencionado en el RFI para las jardineras de Suburbia, estas no contaban con piedra ni pasto. Por favor compartir presupuesto para que Store Plannin y EO den su Vo.Bo. del adiciona PREVIO a su ejecución
- Luminarias dañadas y/o faltantes | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Pido su apoyo referente al plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS de nuestro proyecto, el cual nos indica que se reutilizan ciertas luminarias existentes, de las cuales unas ya se encuentran deterioradas/dañadas y otras ya no se encuentran, por tal motivo se requiere el apoyo para saber si se realizara el suministro por parte de compras, el total es de 77 luminarias de varias áreas. | . Durante los recorridos de reconocimiento y diagnósticos solo se realizan inspecciones visuales, no se realizan desmontajes de las luminarias al ser unidades en operación, por lo que nuestros dictámenes están basados en la inspección visual, con los datos recolectados realizamos la propuesta de conservar un porcentaje de los elementos. Recomendamos revisar el estado de la garantía con el fabricante previo a la solicitud de las luminarias, ya que según se nos comentó en 2019 el cambio a tecnología led era reciente y normalmente las garantías cuentan con periodos de 5 a 7 años. En el caso de las luminarias que no han sido suministradas y las que darán de baja de reutilización, deberá de gestionarse posterior a la revisión de las garantías en coordinación con la gerencia de obra de WM si serán suministradas por compras o por la contratista.
- Alimentación para selladora semiautomática en amasijo | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Pido su apoyo referente al plano GIE-02 CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS, el proyecto nos indica que la alimentación para el contacto de la selladora semiautomática necesita un voltaje de 127 v, pero de acuerdo a la ficha técnica del proveedor se requiere 220-240 V para su correcta instalación, por favor indicar si cambiamos el voltaje a lo requerido por el proveedor. Adjuno fichas tecnicas del proveedor. | Compartimos Boletín BOL-08, con alimentación para selladora acorde con las fichas técnicas compartidas que difieren de la especificación prototipo
- ALTURA PARA ACOMODO DE EQUIPOS DE OSMOSIS SAMS CAFE | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano GIH-03 INSTALACION HIDRAULICA SAM CAFÉ, para el acomodo del equipo de osmosis y el tanque de almacenamiento de agua, se tiene el tema de la altura en esta área, considerando la base para el tanque y el tanque requiere una altura mínimo 2.90m, se tiene una altura disponible de 2.60mde piso a plafond, esto derivado a las vigas de la estructura del mezanine, se considero pegar todas las instalaciones a la estructura logrando dejar la altura de 2.60m. por lo cual se requiere el reacomodo de estos equipos para su instalación, como propuesta es omitir la bese de herrería para el tinaco y acomodar todo a nivel de piso. Quedo pendiente a sus comentarios o indicaciones. | . En vista de este hallazgo, no tenemos objeción para el ajuste del sistema por funcionamiento de la instalación. Solo se deberá revisar que los espacios de circulación dentro del área que no afecten la operación del personal de dicha área y permitan la correcta operación y mantenimiento del sistema.
- desvaste en piso de estacionamiento para acabado nuevo | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano de acabado en el estacionamiento indica que se coloco acabado nuevo , pero solamente se aplique el producto , pero por recondaciones del proovedor que va a realizar la actividad y para garantizar el producto indica que se tiene que realizar un desvaste en gral para garantizar el producto y trabajo se anexa reocmendacion del proovedor | , De acuerdo a lo que les recomienda el proveedor es parte de la garantía que se debe obtener un buen trabajo de aplicación del producto, más no se considera un adicional, ya que en proyecto se indico en el plano de demoliciones exteriores lo siguiente: CONSIDERAR TODOS LOS MATERIALES Y TRABAJOS NECESARIOS PARA PREPARAR SUPERFICIES, PROTECCIONES Y LA CORRECTA APLICACIÓN LA MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE. LA SUPERFICIE BASE DEBERÁ ENCONTRARSE LIBRE DE PINTURA, GRASAS, ARENA O CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIALES EXTRAÑOS PARA RECIBIR NUEVA MEMBRANA, PARA ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO VER PLANO AL-111 En el plano AL-111 según el representante de Basf Mexicana nos sugirió lo siguiente. 2.- FORMA DE APLICACIÓN PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO: A).-LA SUPERFICIE DE CONCRETO DEBE ESTAR COMPLETAMENTE CURADA (28 DÍAS), EN BUEN ESTADO ESTRUCTURAL, LIMPIA Y SECA (ASTM D 4263). APLICAR LANZADO CON PERDIGONES A TODAS LAS SUPERFICIES DE CONCRETO (NUEVAS O EXISTENTES) PARA REMOVER LOS RECUBRIMIENTOS ANTERIORES, LECHADA Y PARA LOGRAR EL PERFIL DE ANCLAJE NECESARIO PARA UNA ADHERENCIA ADECUADA. NO SE DEBE USAR TRATAMIENTO CON ÁCIDO. EL PERFILADO MÍNIMO DEBE SER DE CSP-3 SEGÚN ICRI (DESCRITO EN EL DOCUMENTO ICRI 03732) La metodología para su aplicación lo establece el proveedor quien debe otorgar la garantía. No se considera un adicional. .
- UBICACION DE CALENTADOR ELECTRICO AREA DE SAMS CAFE | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente al plano GIH-03 HINSTALACION HIDRAULICA EN SAM´S CAFÉ, el cual nos indica la altura de calentador sobre plafón, mantenimiento de tienda solicita que se reubique a nivel de piso a aun lado de la tarja (como se muestra en la imagen), esto para facilitar su acceso hacia el por cuestiones de mantenimiento. Por favor indicar si se reubica o se mantiene su lugar de acuerdo a proyecto. | . La ubicación de calentador se proyecta sobre plafón atendiendo las guías mecánicas de instalaciones, además de atender a la prevención de accidentes que puede provocar el tener el calentador a nivel de local, por lo que consideramos que lo más adecuado es tenerlo como indican las guías mecánicas sobre plafón. En caso de cambio de ubicación a nivel de piso, será responsabilidad del personal que solicita la adecuación, así como del ejecutor.
- GA-080 FUENTE DE SODAS | CHIHUAHUA | Sam's Club | POR MEDIO DEL PRESENTE, SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA REQUERIR DETALLES ESPECIFICO DE LA BARRA DE MADERA DE COMENSALES ADOSADA EN LAMBRIN EN AREA DE SAMS CAFE YA QUE EN EN DETALLES INDICADOS EN PLANO GA-080a NO SE INDICA AL IGUAL QUE EN PLANOS DE MOBILIARIO | . Enviamos boletín 07 con armado de barra de comensales en Sam´s Café.
- Solicitud de información muro prichos | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | , informo por este medio que en el plano llevamos un muro de tabla roca en el muro posterior de prichos, pero al ser muro perimetral quedaria muy debil, en esa área contamos con un muro pequeño de Block que se une a un cancel con vidrio; la propuesta es retirar el cancel y continuar el muro de Block poniendo también un lambrin de tabla roca en el área de prichos, quedo atento a sus indicaciones. | , Favor de apegarse a las indicaciones de proyecto. .
- TABLERO DE CONTROL PCI | SM Oaxaca | Sam's Club | , En el RFI ID 1026339 acerca del tablero de control del sistema de monitoreo este se encuentra en el muro de la actual entrada de personal que en base a la respuesta del rfi se reubicara a la nueva entrada de asociados, sin embargo no contamos con plano para la ejecución de las trayectorias de supervisión de las válvulas que se conectan a este tablero para su funcionamiento (adjunto fotografía de tab actual en entrada de personal) Quedo pendiente de sus comentarios para revisar los alcances sobre el tema. | . Tal como se comentó en correos anteriores , en respuesta a esta oportunidad del especialista de SCI, donde no se actualizó la posición de los tableros con la nueva ubicación de acceso asociados proyecto issue, se adjunta bol11. Quedo pendiente de sus comentarios para revisar los alcances sobre el tema.
- Hallazgo en muro de andenes | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Buenos dias. Por este medio se informa que referente a la colocación de las cortinas en anden de recibo se encontro un hallazgo al realizar la barrenación para colocación de mensulas en el muro, se puede obcervar que existe un castillo de aproximadamente 15 cm en extremos de los muros, pero dada la dimensión de la cortina se desplazaron los barrenos y se tiene block hueco por lo que el peso de la cortina realizara un daño en la pared, es importante recalcar que en otro vano de acceso de anden los castillos se encuentran torcidos y esto esta generando raspones en una de las cortinas ya colocadas, dicho lo anterior, solicito detalle o indicaciones para su corrección. | , Se puede desbastar el marco sin llegar al acero, en caso de que no sea viable se tendrá que regenerar el marco. .
- PARA RACKS DE REFRIGERACION | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo con los RPI 1022368, 1022418 y 1022571 en los cuales se han indicado las oportunidades encontradas respecto a las bases para los racks de refrigeración, por recomendación de la Gerente de Construcción, se informa que será necesario realizar modificaciones a las bases metálicas de los equipos de aire, dado que los equipos son de dimensiones diferentes a las indicadas en el proyecto ejecutivo. | , De acuerdo al Proyecto estructural entregado en planos 3878 ES-414a BASE PARA COMPRESORES A, 5702 ES-414b BASE PARA COMPRESORES B y 5702 ES-414c BASE PARA COMPRESORES C, traemos las siguientes notas: 1.-ANTES DE FABRICAR CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, LA CONTRATISTA DEBERÁ CORROBORAR MARCA, MODELO, PESO, DIMENSIONES Y LA UBICACIÓN DEFINITIVA DE LOS COMPRESORES Y CONDENSADORES. COORDINAR ESTOS TRABAJOS CON EL ESPECIALISTA Y PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN, GARANTIZANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 2.-LA FABRICACIÓN DE LA BASE DEBERÁ REALIZARSE UNA VEZ QUE SE TENGAN EL COMPRESOR Y CONDENSADOR EN OBRA PARA REALIZAR LAS BASES CONFORME AL EQUIPO ENTREGADO. 4.-COORDINAR LOS TRABAJOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA METÁLICA PARA RACK DE COMPRESORES Y CONDENSADORES CON LA DISICIPLINA DE REFRIGERACIÓN. 5.-TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA NUEVA, DEBERÁN SOLDAR CON SOLDADURA DE ARCO DE ALTA RESISTENCIA DE LA SERIE 70XX Y PINTARSE CON PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO COLOR GRIS OSCURO SW 1006 SILHOUETTE Ó CMX 1006 SILUETA, CON PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO A DOS MANOS. SE ANEXAN PLANOS CORRESPONDIENTES Y DE IGUAL MANERA SE ANEXA PLANO GR4 DE CUARTO DE MAQUINAS ENTREGADO POR RENSA Y DONDE VIENEN ESPECIFICADOS LAS MEDIDAS Y LOS PESOS DE LOS COMPRESORES Y CONDENSADORES PLANO GR4 ENTREGADO POR RENSA CON LA INFORMACION ENTREGADA SE REALIZARON LAS BASES METALICAS PARA LOS COMPRESORES DEL SISTEMA PROTOCOL .
- RFI 41 Coladera para camara de fermentación | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano GIS01-INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS I-3039, en cámara de fermentación ALPHA indica solo un tapón registro, nos podrían ratificar de favor o se tendrá que considerar rejilla UP 1000 | De acuerdo a la ficha técnica del fabricante no es requerida la rejilla para la cámara de fermentación sin embargo si por operación se requiere se deberá de considerar una coladera UP-1000 frente a la puerta de la cámara. Tipo de RFI: Informativo Genera adicional: No
- 059 Rampa de salida de emergencia | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con plano ALB01 ALBAÑILERIA, Detalle 1 Y 2 PLANTA AQUITECTONICA para salida de emergencia, no se nos muestra detalle del armado para el pequeño muro de contención de la misma rampa, por lo que solicitamos de su apoyo nos brinden esta información. | Como lo comentamos en recorrido el día de ayer, considerar armado con 4 varillas del #3 y estribos de alambrón @20 anclado en banqueta existente con varillas del 3 @20 Tipo de RFI: Informativo ¿Genera adicional?: No
- RFI 44 Alarmado en jaulas de omnicanal | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION-3039 – omnicanal, nos podrían ratificar si en las jaulas se debe considerar dispositivo overhead, ya que en otros proyectos se ha considerado alarmado de las mismas. | Se ratifica que se debe considerarse el dispositivo overhead para dichas jaulas.
- 060 seguimiento a RFI040 ALIMENTADORES PARA IDF Y MDF | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En base a la respuesta del RFI 040 ALIMENTADORES PARA MDF E IDF se informa que se realizó la sustitución de transformadores por uno de voltaje primario de 220/ 220-127 trifásicos (se adjunta placa), esto significa que para la alimentación del MDF e IDF se hará caso al plano IE10 Alimentador nuevos en piso de ventas, al hacerle caso a este plano, en el EDC se requiere cambiar el interruptor de 2x100 a uno de 3x100 para que se opera correctamente. Me apoyan con sus comentarios, y si es correcto que se requiere este cambio para ponerme de acuerdo con el área de compras y solicitar este adicional de interruptores. | Revisamos la información de la placa del transformador suministrado y en efecto se requiere solicitar el cambio de interruptores a 3x100A, la alimentación deberá realizarse de acuerdo a lo indicado en el plano IE-10. Favor de solicitar al área de compras el cambio de dicho interruptor. Tipo de RFI: Informativo
- RFI#70 Discrepacia de suministro tablero FHE | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En relación al plano SE-02 Cuarto de Bombas En proyecto indica qué el tablero FHE tiene tres circuitos derivados de 3P Dos con interruptor termomagnético de 15 A; y uno con interruptor termomagnético de 30 A. Físicamente fueron suministrados: 2 de 30A y 1 de 15 A Me pueden ayudar con está oportunidad | Se deberá instalar el interruptor de 3P-30A, en el circuito derivado 2,4,6FHE que alimenta el transformador de 5KVA, o realizar el cambio de interruptor termomagnético de 3P-30A a un interruptor 3P-15A. Tipo de RFI: Informativo ¿Genera adicional?: No
- 060 - Rampa en salida de emergencia. | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Sobre el eje A entre los eje 9 - 10 se tiene indicado colocar una puerta de emergencia en esta ubicación existe una diferencia de nivel del piso terminado de 26 centimetros ( se adjunta imagen en notas y documentos) el nivel piso terminado de la tienda esta por debajo de la banqueta del exterior. Solicitamos se indique el desarrollo de la rampa y en su caso la modificación de la distribución de los rak´s de bodega. | Se envía a la gerencia de obra, el detalle del desarrollo de la rampa necesaria para cubrir dicho desnivel. Tipo de RFI: Omisión ¿Genera adicional?: Si
- 061 Refuerzo estructural en Faldon Of Frontales | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el recorrido del día de hoy 16 de agosto 2022 entre Proyectos Walmart, Diseño Técnico Walmart, Gerencia de Construcciones se llega al acuerdo de dejar el plafón de oficinas Frontales en su posición actual para que la contratista realice un refuerzo en su estructura a fin de realizar los trabajos de reforzamiento en techumbre sobre área de Mezanine. | Enterados, como comentamos previamente esto implica ajuste en el alumbrado, mismo que se considerará en la OC-5 que se encuentra en desarrollo así como el detalle de refuerzo para sujetar el faldón debido a que se requiere eliminar uno de los dos postes de PTR que estorbaría para la reubicación de servicios al cliente. Tipo de RFI: Informativo ¿Genera adicional?: No
- RFI 45 Faldón sobre camara de carnes | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano GA-01 PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ABARROTES I – 3039, nos podrían ratificar si se debe considerar faldon al frente de camara de amasijo o quedara hueco ya que solo se considera en una sección, cabe mencionar que el plafón del área de preparados es más alto. | No debe considerarse faldón frente a la cámara de amasijo. El muro que se encuentra a un costado debe llegar a la misma altura de la cámara y quedará hueco, es decir quedara un espacio libre entre plafón y la parte superior del muro. El resto de los muros perimetrales si deben de llegar hasta el plafón como lo indican los planos de albañilería. Tipo de RFI: Informativo
- RFI#71 Retiro de bolardos y rieles de carritos | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Por este medio consultó una duda de la gerencia de unidad sobre el alcance de desmantelamiento en fachada principal. En plano DEM-01 se indica el desmantelamiento de los bolardos de acceso a clientes así como los rieles de carritos. La Gerencia comenta que sobre la avenida ha habido varios accidentes de autos y en algún momento impactaron sobre estos bolardos, cuestionando si al retirarlos quedará vulnerable el acceso a la unidad, así mismo para una posible irrupción a la unidad. El segundo punto es sobre rieles de carritos, comenta que por el tamaño de tienda opera con 200 carritos, al retirar los rieles de carritos de facha principal no se tendría el espacio para el almacenamiento de estos. Se pone a su consideración si estos se pueden conservar o en su caso implementar algún corral en el estacionamiento para su almacenamiento. | El retiro de los bolardos en acceso fue un a solicitud de minuta AUTORIDAD SOLICITO A GERENCIA RETIRO DE BOLARDO EN ACCESO y rieles ya que se encontraban obstruyendo la banqueta. La colocación de bolardos en la puerta de acceso, debe ser validado con operadora e ingresado como una OT. En cuanto a los rieles para carritos, enproyecto se tiene considerado un corral para aprox 160 carritos lo cual fue autorizado por Eficiencia operativa. En caso de requerir un corral adicional, se deberá validar con operadora e ingresarlo como OT. Tipo de RFI: Informativo
- RFI 64 Cuneta pluvial sobre eje B | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo a RFI 49 y a recorrido en sitio, sobre el proyecto pluvial del eje B donde se tiene un talud de área verde el cual cuenta con una pendiente prolongada de 2 metros variable rematando hacia banqueta eje B, por el cual en temporadas de lluvia se corre riesgo de encharcamientos. Favor de enviar detalles de cuneta pluvial propuesta y confirmación de las especificaciones de las tapas de los registros pluviales de este mismo eje. | Se adjunta planoC08 de drenaje pluvial actualizado donde se consideraron rejillas pluviales de polietileno para los registros ubicados sobre el eje B y el boletin de la cuneta.
- RFI 49 Rejillas pluviales | Camino Huinala | Sam's Club | Revisando el proyecto se identifico que sobre el pasillo que se tiene por la parte exterior de la tienda sobre eje B no se cuenta con rejillas pluviales para que el escurrimineto del agua que se acumule en esa zona se despeje, se cuenta con rejistros pluviales pero con tapas metalicas ciegas, se propone cambiarlas por rejillas irving con la finalidad de que el agua que se acumule en ese pasillo tenga donde drenarce, favor de confirmar en caso de acptar la propuesta o enviar solucion. . | Considerar solución adjunta en rfi 64
- RFI # 01 SALIDAS DE EMERGENCIA | Arcos Tlachichuca | Mi Bodega Aurrera | RFI SALIDAS DE EMERGENCIA De acuerdo con el plano A601b-TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS indica 2 puertas para las salidas de emergencia al igual que la memoria descriptiva de interiores sin embargo en el plano ES-301 Planta de muros y A-100 planta arquitectónica general solo indican un vano para una salida de emergencia en el eje C. Favor de indicar cual es la información correcta de ser dos salidas favor de compartir el boletín correspondiente. | Se confirma que sólo debe ser considerada una puerta de emergencia.
- ACONDICIONADOR-LINEA | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano LP-03 nos indica dos acondicionadores de línea, el primer equipo marca de 1.5 kva y el segundo equipo nos indica de 5 kva, se revisa con GNFR, proyecto no indica si serán suministrados por GNFR o por contratista, store planning solicita el suministro de dos acondicionadores para el área de cosméticos. Se revisa vía corre con GNFR los cuales no contestan si tienen ellos el suministro. | Los acondicionadores de líneas indicados en el plano LP-03 son para los desactivadores de antenas, los acondicionadores de línea para la zona de cosméticos están indicados en el plano IE-03 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS.
- CONEXIÓN-SANITARIA-PTAR-LINEA-MUNICIPAL | Petempich | Walmart Supercenter | Se revisa con desarrollador la conexión de la PTAR al registro de la plaza que va al drenaje municipal, favor de indicar quien realizara la conexión de registro sanitario de la plaza a la PTAR ya que los alcances no se indica de quien es responsabilidad, en el proyecto ISSUE no se tiene un plano que indique dicha conexión. | De acuerdo con los alcances (E 6.4), anexos de contrato, así como en el proyecto del desarrollador y de Walmart, las demasías o excedentes provenientes de la PTAR estarán a cargo del desarrollador
- 061 - Refuerzo muro de electrónica. | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Elproyecto indica colocar en muro de tablaroca en el eje 6 de A - B , este muro tendria una altura de 3.66 m y una longitud 15.00 m. y un metal de 9.20 cm. Consideramos que por las caracteristicas este muro debe tener un refuerzo metalico en el sentido vertical y horizontal. En caso de ser aceptada la consideración nos indique ¿que tipo de refuerzo se colocaria? | El refuerzo no es necesario porque las pantallas ya no se colocan sobre el muro como se realizaba anteriormente. Respecto a las dimensiones indicadas del muro, se reviso conforme a manual USG para la instalación de este tipo de muros y no encontramos una nota u recomendación de realizar algún tipo de refuerzo en este tipo de casos. Tipo de RFI: Informativo ¿Genera adicional?: NO
- RFI#73 | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al equipo de bombeo contra incendio en plano HCM-01 se indica que el cabezal succión de las bombas contra incendio se conecta a la succión de 6” 150mm existente en las celdas. La succión existente en celdas es de 3” 76mm por lo cual no cumple con lo indicado en proyecto. que sea revisado por el proyectista de la instalacion. Se propone hacer el cambio de diámetro de 3” a 6” después de la válvula de compuerta o la segunda opción conservar el diámetro de 3” a todo lo largo del cabezal de succión. Se anexa evidencia fotografica | Todo el cabezal del sistema contra incendios es nuevo y de proyecto (adjunto imagen ) , por lo que se tendrá que construir tal como se indica en el proyecto en el plano hcm-01, considerando el refuerzo con la placa de acero en la cisterna tal como indica el plano hcm-02 (adjunto imagen ). Tipo de RFI: Informativo
- CONTACTO UVIE | BA BOSQUES DEL VALLE | Bodega Aurrera | , me puedes apoyar de favor con el contacto o solicitando la primera visita de la UVIE. | Diseño no solicita las visitas de la UVIE, se compartirá contacto de la UVIE por correo electrónico. Tipo de RFI: Informativo
- Aclaracion de RFI 21 | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Proyectos De acuerdo al el rfi numero 21 dando una propuesta para reforzamiento laterales de la cubierta la cual fue rechazada por este medio. Se solicito un visita en campo por parte del estructurista, el cual se presento y de igual manera argumentando que si se puede colocar el refuerzo que solocita este proyecto. Todavia aun quedando muchas dudas con este trabajo ya que en estos momentos contamos con muchas instalaciones electricas, hidraulicas que estarian afectando la colocacion de estos jois, de igual manera sin contar que al momento de levantar la lamina la estariamos afectando y esto requeriria el cambio de toda la lamina de la cubierta, entre otros puntos muy importantes a trabajar. Solicito un reunion con el proyectista, diseño ya sea via zoom o en campo para hacer un recorrido y me puedan explicar como realizar estos trabajos sin afectar la cubierta, las instalaciones, la estructura que ya tenemos en sitio. Quedo en espera de sus comentarios. | El pasado viernes 12 de agosto se realizo visita a la unidad como se solicito para revisar el tema del refuerzo de cubierta, esto se reviso con el supervisor Arq. Carlos Sánchez donde se comento y se observo que los trabajos en cubierta ya se habían realizado en su totalidad exceptuando el refuerzo, por ese hecho ahora se les complica colocar este refuerzo. Este refuerzo se tuvo que colocar al mismo tiempo durante la sustitución de laminas y así mismo evitar doble trabajo como lo menciona el RFI, en proyecto en el plano DEM-04, concepto 22 se menciona se levantara la lamina (SIN CORTAR LA LAMINA) en el extremo junto a los canalones el área que ocupa dos joist para realizar refuerzo en estructura, posterior a estos trabajos se colocara la lamina en su mismo lugar, realizar todo lo necesario para la correcta ejecución de estos trabajos.. En la visita realizada el día 17 de junio a esta unidad por la revisión estructural de cubierta derivado de un evento provocado por viento y lluvias en cubierta, en esta revisión se comento lo siguiente respecto al refuerzo. El levantamiento de la lámina fue ocasionado por el viento ya que este desprendió la moldura perimetral existente, la cual arrastró la esquina provocando el problema, ya que aun no sea realizado la totalidad de los trabajos de cubierta indicados en proyecto. En proyecto se indica el refuerzo perimetral por el grado de peligro de granizo en la zona donde se ubica la tienda.. Durante esta visita se detecto que aun no se había colocado ningún refuerzo, lo cual se le hizo mención a supervisión para que se colocara al mismo tiempo de los trabajos que se estaban realizando en ese momento. El Arq. Armando (supervisión) comento que estaban próximos a colocarlos, lo cual hasta el día de hoy no se ha realizado. Tipo de RFI: Informativo
- CANCEL DE ALUMINIO | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | Con respecto al cancel fijo ubicado por línea de cajas, se propone colocación de ángulo de protección, para evitar daños futuros ya que ahí ubican tarimas con mercancía. Favor de indicar si se acepta la propuesta. Se envían fotografías en Notas y Documentos. | En prototipo no se indica colocación de Angulo. Respetar proyecto
- MURO COMEDOR ASOCIADOS | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | En el plano GA-013 PLANO DE COMEDOR, indica pintura tipo P2 (blanco puro) en el muro con referencia del corte B-B, El proveedor de señalización indica que debe ser en color verde para colocar vinil en color blanco, favor de indicar si se deberá considerar este cambio. | En prototipo no se indica colocación de vinil. Respetar proyecto.
- 054_UBICACION DE TABLERO DE CONTROL DE CARCAMOS PLUVIALES Y CABLE SE CONTROL DE ELECTRONIVELES | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano CO-08 - PLANO DE DRENAJE PLUVIAL, IE-07 DISTRIBUCION ALIMENTADORES DE LA OC-02 NO INDICAN LA UBICACIÓN DE LOS TABLEROS DE CONTROL Y CEDULA DE SEÑAL PARA LOS ELECTRONIVELES. POR LO QUE SE SOLICITA SU VALORACION Y UN BOLETIN PARA SU CONSTRUCCION. | Se sube boletín a Carpeta de Tririga Rfis Obra, con el nombre de B-07-UBICACION DE TABLERO DE CONTROL DE CARCAMOS PLUVIALES Y CABLE SE CONTROL DE ELECTRONIVELES, el cual atiende los tableros de control y cedulas, favor de verificarlo
- 056_TIPO DE TAPA EN PASO HOMBRE DE CARCAMO DE ESTACIONAMIENTO | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano ES-803 CÁRCAMO EN ESTACIONAMIENTO 2 DE 2 indica el hueco para el paso hombre y en el plano CONJUNTO Y MEDIDAS TANQUES DEFINITIVOS no indica el tipo de tapa a usar. Por lo que se solicita su valoración con el tipo de tapa para este caso particular. Adjuntó reporte . | La tapa para los pasos hombre, se basa en la QDP de las Emisiones Walmart, EX-36 en la cual indica los siguientes materiales:TAPA DE REGISTRO DE LAMINA DE ACERO CAL. 16, CON MARCO PERIMETRAL DE ÁNGULOS LI 2X3/16, CON JALADERA Y PORTA CANDADOS DE PLACA DE 3/16 DE ESPESOR PARA COLOCAR CANDADO, su sube archivo de boletín B-08 TAPA PARA TANQUES DE TORMENTA, a carpeta RFIs Obra, favor de verificar
- 053_RFI INFORMATIVO_ UBICACIÓN DE TRANSFORMADOR Y OBRAS ADICIONALES | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | Se informa que se tiene la visita del Subgerente de energía solicitando una petición por parte de cfe en la cual quiere rotar 360 grados el transformador, reubicar el registro de media tensión, aunado a un paso de fácil acceso sobre calle reforma. Considerar que se tiene en obra ya en construcción el muro de contención enfrente del futuro nicho de medición, se tiene el registró de media tensión con canalización hacia la subestación y la malla de tierras. Por lo que los trabajos solicitados por cfe generara un aproximado de una semana más de obra. Dicha petición por parte de cfe condicionado el contrato del servicio. Adjunto imagen de avance. | Por el momento el equipo de energia ha confirmado que se debe ejecutar conforme se indica el proyecto, a reserva de lo que pueda comentar CFE.
- C-CUAUTITLAN-RFI 32 PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE BASES EN CUARTO ELÉCTRICO NUEVO | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | : En el nuevo cuarto eléctrico no indica la colocación o construcción de bases para el transformador y para el tablero I-Line, así como tampoco viene un bastidor para los tableros que llevamos en este cuarto. Se hace la propuesta de colocar unas bases métalicas y la colocación de un lambrín de triplay para los tableros. Se adjuntan fotografías como ejemplo. | Se debe de colocar lambrín de triplay en muro de Tablaroca, con marco de acero de 2.5x2.5”
- C-CUAUTITLAN-RFI 37 PINTURA EN MURO EXTERIOR DE LOCKERS. | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Se informa que a petición del área de conservación solicito la mano de obra para pintar el muro exterior de lockers. | Enterados, no generado por rediseño.
- C-CUAUTITLAN-RFI 38 ROTULACION DE LOCKERS. | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | Se realiza la rotulación de 600 lockers. | Enterado, adicional no generado por rediseño.
- C-CUAUTITLAN-RFI 33 MOVIMIENTO DE BASE PARA EQUIPOS UPN-03, UPN-04 Y VIN-01 | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | En plano ES-19 -Detalle 02, nos indica el montaje de bases para los equipos UPN-03, UPN-04 Y VIN 01. Entre el eje 32 y 31 en medio del montaje de la base para la UPN-03 se encuentra la escotilla, se propone desplazar la base 50 cm para librar la escotilla, al realizar esta maniobra se tendra que reubicar la Unidades condensadoras afectadas por este movimiento y se propone montar sobre la base para la UPN-04 y el VIN-01, la unidad lavadora que se encuentra cerca de esta. Se adjuntan fotografías para su mejor apreciacion. | Se autoriza desplazar 50cm nueva estructura y no cargar con elementos adicionales.
- 058_RATIFICACION DEL RFI CON NUMERO 1027073 | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al B-08 TAPA PARA TANQUES DE TORMENTAS, se considera que no es viable ya que el carcamo de estacionamiento se encuentra en área de rodamiento y dicho detalle queda con una elevacion mayor a la de n.p.t. Por lo que se solicita su valoracion para colocar una tapa ciega o con rejillas de material de pead ya que se tiene la linea para transito pesado y esta queda a nivel de rodamiento. . | De acuerdo a las observaciones realizadas, se actualiza boletín B-08 TAPA PARA TANQUES DE TORMENTA, subido a la carpeta RFIs Obra, en Tririga, favor de verificar, ya que este empata con el NPT de estacionamiento.
- 062 Anexo Navideño | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Muy . En ningun plano electrico de proyecto nos indica como se dara la alimentacion electrica al anexo navideño, menciona el proveedor del anexo que ellos se conectan al tablero general mas cercano, pero en ningun cuadro de cargas marca interruptor para dicho anexo, cabe mencionar que dichos tableros son de la marca EATON asi como sus interruptores, Nuestra oportunidad es la siguiente, En que tablero e Interruptor se le dara cavida al proveedor del anexo para que alimente su espacio ya mencionado?, ademas el sistema de alarmado para su puerta de emergencia y las repetidoras para las Telson de sistemas. | La información que solicitan sobre el Anexo Navideño, no forma parte de los alcances de la remodelación. Tipo de RFI: Informativo
- RFI#72 Alimentación Hidráulica Maquina ICE | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En relacion al plano: A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-BA-VALLE DE ARAGON-3777 indica que, en locales comerciales existe una máquina de Ice, esta máquina requiere alimentacion de agua; en el plano: IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-3777. No contempla la alimentacion de agua para la mencionada máquina de Ice. Por lo que se propone alimentar de la línea de llegada hacia los lavabos de sanitarios. Nos ayudan con su comentario para la oportunidad. | Favor de compartir la ficha del equipo para verificar que tipo de suministros es el que requiere el equipo (agua filtrada o agua potable).
- 064 Capiteles en area de Tapanco | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Estimados proyectistas, de acuerdo con plano DEM 01 DEMOLICIONES EN PISO de acuerdo con el concepto 27 Capiteles de concreto que se conservan, y el plano A101C PLANO DE ACABADOS EN PISO concepto 26 indica suministro y aplicación de pintura, Gerencia de Tienda solicita la demolición de dichos elementos, a fin de tener una estructura a Nivel. Nos apoyan con sus comentarios para compartírsela a Gerencia de Tienda. | El especialista en estructuras nos recomendó no intervenir la estructura existente, debido a lo atípico y que probablemente se construyó sin un proyecto estructural, derivado de esto es que esos capiteles se deben conservar. ¿Genera adicional?: No Tipo de RFI: Informativo
- 062 Sustitucion de muro por barandal Planta Alta | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A101d Acabados en Muros y A301 ACABADOS EN CORTES donde se nos indica la colocación de muro sobre el eje 9, en recorrido de hoy 16 de agosto de 2022 entre Diseño Walmart, Proyectos Walmart y Gerencia de Construcciones se propone dejar la estructura de barandal y buscar una alternativa para colocarla detrás del rack a fin de garantizar que no se vayan el producto al vació, ya que de acuerdo a plano se nos indica subirlo hasta el lecho bajo de estructura y por proceso constructivo en su cara que da hacia línea de cajas será difícil de ejecutar. Nos apoyan con el boletín correspondiente para ejecutar este trabajo | Se envía a gerencia de obra el boletín con la solución solicitada para realizar la cancelación de muro de panel de yeso y para la conservación de barandal con la propuesta de instalación de metal desplegado a racks. ¿Genera adicional?: Se debe revisar el costo del muro VS los trabajos indicados en boletín. No debería haber adicionales, ya que el trabajo de instalar el muro implicaba el uso de mano de obra especializada en trabajo en altura, uso de equipo de seguridad y andamios que ya no será necesario utilizar.
- 058 Condensadora de cuarto de basura | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Estimados Proyectistas , de acuerdo a plano A102 Plano de Cubierta, para el equipo de cuarto de basura, unidad condensadora de Rensa nos indica en nuestro proyecto que va ubicada en área de losacero sobre adyacente al eje E al lado del condensador mayor, el equipo Técnico de Rensa nos indica que su equipo deberá de estar ubicado encima del cuarto de Basura, en base a su plano GMR1 LAYOUT, por lo que solicitamos de su valioso apoyo para validar esto, ya que si es así no tenemos detalle alguno de la base para este equipos en esa área, y si se coloca en el área losacero este indica que tendrá que realizar un adicional por incremental de tubería mecánica e instalaciones eléctricas | La guía tiene una discrepancia ya que se indica una ubicación en planta para los condensadores y otra distinta en el corte, siendo la ubicación correcta la indicada en corte. No obstante esta diferencia, no debería haber adicionales ya que la ubicación en planta que es la que el equipo de Rensa está tomando como referencia para sus costos, implica una altura mayor que la ubicación indicada en el corte. Tipo de RFI: Aclaratorio
- 063 Estructura para obra Provisional para refuerzo estructural | BA CHIMALHUACAN (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En recorrido de hoy 16 de agosto de 2022 para la verificación de los trabajos referentes a el reforzamiento de estructura entre Diseño Walmart, Proyectos Walmart y Gerencia de Construcciones, el área de Oficina Técnica de Diseño enviara propuesta de pasarelas que se colocaran entre ejes como obra auxiliar provisional para realizar los trabajos de reforzamiento, quedando a la espera de la propuesta para la continuación de los trabajos. | Dicha propuesta ya se encuentra en proceso de elaboración por parte de la empresa PLEXO, se compartirá el boletín con la gerencia de obra en cuanto se tenga. Tipo de RFI: Informativo
- HALLAZGO DE TUBERÍAS DE AGUAS NEGRAS | Sabinos II | Bodega Aurrera Express | RFI 3 De acuerdo al plano C01 CONDICIONES ACTUALES y plano C02 DEMOLICINES Y RETIROS se proyecta trayectoria de tubería de aguas negras perpendicular al canal con alcance de reubicación sin embargo al momento de realizar los trabajos de excavaciones se encuentra 2 tuberías más de aguas negras en funcionamiento justo donde se proyecta huella de tienda. ¿Me podrían confirmar que fin se llevara acabo de estas 2 tuberías? Cabe mencionar que esto seria un adicional. comparto evidencia fotografica | Se necesita revisar con el propietario el uso de dichas tuberías, asi como confirmar con la autoridad correspondiente su tratamiento ya que se encuentran en operación y no se cuenta con el plano de dicha infraestructura encontrada.
- CANCELACION DE TUBERIA DESCARGA A CANAL | Sabinos II | Bodega Aurrera Express | RFI 4. Referente al plano C02 PLANO DE DEMOLICONES Y RETIRO de acuerdo a la tubería que se indica retiro y reubicación, se hace mención que los trabajos de retiro se realizaron, sin embargo esta tubería solo indica retiro al limite del predio, al momento que el canal rebosa en su totalidad , tiende a regresaste hacia dentro del predio por lo que se solicita darnos una solución ya se proponer sellar tubería y encofrándolo en tus totalidad como sugerencia ¿me pueden confirmar que solución aplicamos en su caso? | La tubería marcada en el plano C-02 indica retiro y reubicación al lugar que indique la autoridad, estos trabajos deben coordinarse con las partes involucradas y por ningún motivo deberán permanecer al interior del predio.La clausura de la salida de la tubería cancelada se propone cerrar con una tapa ciega durante la fase de construcción, una vez que se cuente con el plano del drenaje se puede dar una solución definitiva.
- SOLUCIÓN DE TUBERIA QUE PASA DENTRO DEL PREDIO Y CANAL DE AGUAS NEGRAS | Sabinos II | Bodega Aurrera Express | RFI 5. Referente al canal de aguas negras y tubería que cruza sobre predio, se hace mención que en cuanto se intervinieron con las excavaciones para cimentación de huella de tienda se presenta suelo con aguas negras, esto quiere decir que se están presentando filtraciones por debajo, sin embargo, se requiere una solución de lo antes mencionado | Se debe retirar el material contaminado y reponer con material de banco compactado al 90% de su PSVM hasta llegar al nivel de desplante de la estructura de pavimento, adicional a eso, se deberá de considerar que el concreto deberá estar bien colado, cuidando de vibrar correctamente para evitar oquedades y finalmente agregar un impermeabilizante integral en el concreto, seleccionado de acuerdo a la especificación de Walmart 03300.04, para así evitar exponer al acero a dichos agentes contaminantes que a la larga podría generar corrosión. De acuerdo a lo especificado en la pregunta, esta solución aplicará solo en la colindancia señalada (NORTE), por lo que de presentarse en otro sitio se deberá de notificar nuevamente.
- RFI 148 Piso sobre piso | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Dando continuidad al RFI 96, informo que frente a carnes y pescados y en área de abarrotes, se halla piso terrazo sobre piso terrazo | , Lo más conveniente en lugar de utilizar mortero es usar pegazulejo, esto para tener mejor adherencia a las piezas a colocar, pero aclarando que no realizaran la sustitución de todo el terrazo solo las piezas dañadas y teniendo el soporte y control de la superficie de terrazo sustituido. .
- RFI 160 Marco PTR para accesos preparados | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no está indicado el soporte que se deben colocar a las puertas del área de preparados (carnes, pescados…) normalmente se colocan marcos de PTR de 3x3. que nos indiquen que procede | , Se comparte boletin: BOLETIN 160 MARCO PTR PARA ACCESOS PREPARADOS, con la información solicitada. .
- RFI 161 Vitrinas de despacho carnes y pescados | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a prototipos, las vitrinas de despacho de carnes y vitrina de despacho de pescados, se unen, quedan juntas, sin embargo, en los planos de este proyecto indica que dichas vitrinas estarán separadas por un muro de tablaroca. En obras similares, dicho muro se construye solo hasta el limite de las vitrinas de despachos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o indíquenos que procede | , Es un error en layout, favor de construir el muro sólo hasta el limite de las vitrinas como se indica en prototipo. . PROTO EJEMPLO DE OTRA UNIDAD
- RFI 142 Adosados no considerados | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de adosados no están considerando los detalles de las leyendas Supermercado y de Hogar Electrónica con altura de 0.41 m respectivos a los accesos desde el estacionamiento de planta baja. Así mismo, GNFR no los está considerando dentro de los suministros con el proveedor. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | , Dichos adosados no serán instalados, en breve les compartiremos la actualización de la fachada aprobada por operadora donde ya no se consideran. .
- RFI 129 Adosados en planta baja | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano A-200, indica que se coloquen los adosados en los accesos de planta baja, en sitio, el espacio destinado para estos adosados (entre vigas) no está libre, existen unas vigas perpendiculares, instalaciones nuevas tanto eléctricas como pluviales, las cuales no permitirán el ingreso de dichos adosados. que nos indiquen que procede. Se comparte reporte fotográfico del área | , Como bien comentan por la falta de espacio no es viable la instalacion de los adosados en esos 2 accesos, únicamente deberán construirse cajillos como se indica en el BOLETIN 129 EFI 129_A-200 FACHADAS GENERALES. .
- RFI 157 Hallazgo de muro de concreto en escaleras existentes | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Informo que se tiene hallazgo de un muro de concreto en el área donde se encontraban las escaleras de los clientes, cercano al Travelator. En los planos de estado actual y en el plano de demoliciones DEM-03, (clave DEM-09) indica que es lambrín de lámina metálica. Por proyecto se tiene que demoler dicho muro para dar espacio a los sanitarios de damas. Se comparte evidencia | , Se comparte el BOLETIN 157 MUROS DE CONCRETO MEZANINE, con el detalle de demolición parcial de muros para el correcto funcionamiento del área de sanitarios mujeres, así como el reforzamiento para el correcto comportamiento del apyo de la losa. .
- LOCAL INBURSA | SC SANTIN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Respecto al local de Inbursa, en el documento enviado por el proveedor Especificaciones (Template) para Presentación de Acciones y Compromisos, indica que el frente de dicho local debe de ser mínimo de 5.70m, no obstante, en el proyecto ejecutivo del portal Tririga, en el plano A-100 Planta Arquitectónica el frente de dicho local es de 5m, por lo que se solicita se especifique cuál sera el frente considerado para el local de Inbursa. Se adjunta evidencia en Notas y Documentos. | , Favor de apegarse a proyecto ejecutivo, ya que el layout cuenta con el vo.bo. de Negocios Inmobiliarios. .
- Pasador para puerta en family room | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | , por este medio solicito información debido a que la puerta de family room solo abre con llave, me podrían indicar si ¿lleva pasador interno para ser cerrado al ser ocupado? Quedó atento a sus comentarios. | , Favor de considerar colocar un pasador de aldaba o “aldabilla” al interior y deberá considerarse dos jaladeras de barra (1 por cada cara de la puerta) De acuerdo a lo indicado en Manual de especificaciones sección – 08710 .
- Solicitud de información para habilitación de equipos en cuarto de bombas | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Nos podrían indicar quien realizara el ensamblado de los equipos en el cuarto de bombas ya que el proveedor bombas Suárez indica que ellos solo realizan el suministro del equipo y dentro de los alcances del contratista solo abarca la colocación y conexión de los mismos. | , La instalación completa es alcance del contratista. .
- Solicitud de información para cambio de losacero en área de estacionamiento | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Durante el proceso de pintura de observa que el losacero se encuentra en mal estado, por lo cual nos podrían indicar cual es el procedimiento a seguir ya que en proyecto no viene indicado el cambio del mismo en esa area. Se anexan fotografías del area. | , De acuerdo con los indicado en plano ES-201a ESTRUCTURACION DE ENTREPISO se considero varias zonas para el cambio del sistema losacero. Aproximadamente se indican 612 m2. Integrando la siguiente nota: DEMOLICION Y SUSTITUCION DEL SISTEMA LOSACERO EN ZONA INDICADA, SERA DEFINIDO EN SITIO LA ZONA POR DEMOLER ENTRE EL CONSTRUCTOR Y LA SUPERVISION DEL PROYECTO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO. Favor de mandar evidencia de las zonas que se sustituyo el sistema losacero. Adicional a este plano también se integro en plano DEM-12 DEMOLICIONES EN EXTERIORES, la siguiente nota: LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE COLUMNAS, ARMADURAS, VIGAS Y LAMINA) REPARACION Y PREPARACIÓN PARA RECIBIR ACABADO ESMALTE MATE EN COLOR BLANCO PURO EN TODA LA ESTRUCTURA EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO. INCLUYE SOPORTERÍA DE ILUMINACIÓN, SONIDO Y VIDEO. CONSIDERAR LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES DE ACUERDO PROYECTO ELÉCTRICO E INCLUIR SISTEMA DE EMERGENCIA. .
- Canceleria en locales comerciales | SC NIÑO OBRERO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Durante el proceso de demolicion de los locales comerciales para las nuevas oficinas se encontró un muro con canceleria el cual no está indicado en proyecto nos podrían indicar cual el es procedimiento a seguir ya que quedaría expuesta esa area. | , De acuerdo al plano AL-103 ALBAÑILERIA OFICINAS FRONTALES se indica nuevo lambrin de tablacemento al exterior y en muro interior reparaciones en muro existente, en caso de haber encontrado un vano con cancelería deberán considerar cerrar vano con lambrin de tablacemento. .
- #96 Desmantelamiento de corrales de carritos | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En proyecto no se indica el desmantelamiento de corrales existetes de carritos y de la señalización vertical como alcance de los trabajos. Se solicita confirmar lo que debe ejecutarse | , Favor de considerar el desmantelamiento de los corrales, así como la señalización existente. .
- #97 Acuerdos en conferencia 11Agosto22 | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a la conferencia por zoom del 11-ago se tienen los siguientes acuerdos (1a parte acabados): 1. se enviará boletín de mesas para costumer journey de walmart.com a 2 alturas 4. Se colocará ángulo 1-1/2 de aluminio en aristas de loseta hexagonal de acceso a amasijo 5. Se colocará laminado gris en lugar de glassboard en muros de acceso a amasijo hasta donde llegue la loseta antiácida, la parte superior se da acabado con pintura color blanco 6. Se acuerda dar mantenimiento a rieles de carritos existentes en exterior de accesos de clientes para no dañar el piso existente de la plaza comercial 8. Se enviará boletín con actualización de las escaleras para los cajones de Pickup 9. Se colocará Durock y protección de angulo de acero a los muros exteriores de valores y baños de clientes. 10. Se colocará triplay en los muros de walmart.com dónde se tenga gondoleria y racks, y muro de color naranja en las mesas de trabajo. Quedamos en espera de la información y VoBo, . | , 1. Se comparte boletin con la diferencia de alturas. 4. Adelante con la colocación del ángulo. 5. Adelante con el ajuste. 6. Se confirma. 8. Se comparte boletin con el complemento de información. 9. Se confirma. 10. Se confirma. .
- #100 ALIMENTACION ELECTRICA PARA CAJONES PICKUP AJUSTE | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano C-11 INST. ELÉCT. DE CAJONES PICKUP - 4109 se hace mencion de dos circuitos electricos 21 y 19 del tablero LL uno para cada Totem de los cajones de Pickup mediante la entrega de interfones de dicho totem el tecnico recomienda independizar los circuitos de iluminacion y el circuito para los interfones por tal motivo solicitamos realizar este ajuste con los circuitos que contamos ya que se podria conectar del circuito 19 la iluminacion de ambos totem y del circuito 21 se conectarian los interfones de ambos totem solicitamos su visto bueno o si no fuera asi requerimos alguna solucion a esto. | , Adelante con la propuesta. .
- #99 Sonido en oficinas y espacios alejados | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En proyecto no se observa Salida de sonido para oficina administrativa, comedor, y walmart.com necesario para voceo en caso de siniestro. Se solicita confirmar Alcance ó VoBo para instalación de Sonido en estas áreas con compras WM/proveedor de sonido. . | , De acuerdo a guía mecánica vigente estas zonas no se consideran sistema de sonido, favor de apegarse a proyecto. Se comparte guía.
- #103 ALIMENTACION ELECTRICA PARA ADOSADOS WALMART EN PARTE EXTERIOR DE TIENDA | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano IE-04 INST. ELÉCT. DE CONTACTOS NORMALES EN P. DE V.- 4109 se detecto que no tenemos contemplada o proyectada la alimentacion electrica para el adosado de la parte exterior de tienda en fachadas de plaza solamente se hace mencion de los adosados de la parte interior de la plaza en salida y acceso a clientes a tienda que procedera con esta oportunidad detectada y equipamiento electrico. | , Favor de considerar la alimentación eléctrica faltante hacia el tablero más cercano mediante un interruptor de 1P-20ª y cableado calibre 10 AWG , suministro por parte de la contratista. .
- #105 INSTALACION ELECTRICA PARA CONTACTOS DE REFRIGERADORES EN AREA DE SELF CHECKOUT | SC Puerta Texcoco (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En el plano IE-04 INST. ELÉCT. DE CONTACTOS NORMALES EN P. DE V.- 4109 se detecto la falta de contactos para refrigeradores en area de self checkout entre las cajas de autocobro esta oportunidad fue detectada por eficiencia operativa ya que comentan que instalan refrigeradores de tamaño pequeño para esta zona y no se tiene la adecuacion de esta instalacion electrica solicitamos dar alguna respuesta respecto a este comentario y solicitud de contacto gracia. | , El layout con el que se trabajó el proyecto ejecutivo lo desarrolla y autoriza Eficiencia Operativa, sin embargo nos pueden apoyar con la ubicación de los refrigeradores que solicitan en sitio, para emitir el boletin correspondiente. .
- C-CUAUTITLAN-RFI 34 COLACIÓN DE MARCO PARA SUJECIÓN DE PUERTA - PLANO CD-CUAU-A-600 | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | : En plano CD-CUAU-A-600 nos indica la colocación de una puerta sobre el eje G con nomenclatura No.12. Se requiere la colocación de un marco para la sujeción de esta puerta debido a que se tuvo que recorrer para librar el contraventeo. | Se debe de colocar marco por el recorrido de la puerta en OR de 2.5” cal 14, o en ancho de muro interno de Tablaroca.
- C-CUAUTITLAN-RFI 36 PROTECCION DE ARISTAS EN OFICINAS. | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . En el área de oficinas se colocara ángulos en las aristas para protegerlas, debido al transito que se tendra en estas. Esta colocación se realizo tambien en zona de vestidores por el daño que empezaron a mostrar con el transito de personal. | Enterados, informativo.
- Pórtico de acceso a clientes | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En los nuevos accesos de clientes de acuerdo a la oc-02 me indican colocar muros laterales hacia afuera de la unidad echos de muro de durock, que son los que van a recubrir las nuevas puertas automaticas. Por temas de inseguridad de esta zona no serian recomenadable que esto sea de este material sino de quiza de muro de block para reforzamiento. Levanto este rfi para que nos pudieran autoizar un cambio en esta zona ya que como lo menciono es una zona roja en la que se encuentra esta unidad y estps muros laterales se encuentran muy bunerables a que pudieran entrar a robar por ahi. Comparto evidencia fotografrica. | Se envía a la gerencia de obra el Boletín con la solución propuesta para colocar los muros laterales de block por cuestiones de seguridad.
- RFI#74 Discrepancia suministro lampara de farmacia | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referente al suministro de luminarias en Área de farmacia, en plano IE-02 se indica luminarias tipo empotrar LUMINARIA TIPO TROFFER EMPOTRADO LED DE 38W DE CONSUMO 4000K, 1X4FT (0.30X1.22MTS). VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V, NO. CATALOGO: 14FP4240C El suministro de estas luminarias fue con no. Catalogo 14CGT4040C Se anexa evidencia. | El tipo de luminaria que se aprecia en la foto no cumple con los criterios de walmart (luminaria para empotrar) que fue lo que se coloco en proyecto y lista de suministros. por lo que se deberá verificar que el suministro se el correcto conforme a lo indicado en proyecto que corresponde a catalogo 14FP4240C. Tipo de RFI: Informativo
- BASES PIRAMIDALES ALTURA | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | . De acuerdo a al pregunta de concurso ID 1455152, se compartio el boletin de las bases piramidales para los postes de luminarias exeriores. No se indica cual es el que se debe considerar, ya que se cuentan con diferentes modelos. 40x75x70 cm. 30x80x80 cm. 40x80x100 cm. 40x80x140 cm. Solicito su apoyo para que nos definan este punto. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Las bases piramidales de alumbrado no se colocaran a nivel deberán colocarse 10 cm sobre nivel de piso terminado de banqueta o área verde. Se adjunta ficha tecnica de base piramidal con especificaciones, 30-Bases piramidales-esp.pdf.
- CASTILLO K-1 ANDEN DE RECIBO | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | En el plano ES-600 FACHADAS (1 DE 2) detalle 2 FACAHADA ESTRUCTURAL SOBRE EJE 7, del lado izquierdo al acceso de recibo, nos indica un castillo K-1, sin embargo en esta plano no se encuentra dicho detalle. En el plano ES-200 PLANTA DE MUROS en el eje 7 entre eje B, solo indica el castillo K-6, pero este es del anden de recibo, y aqui se encuentra el detalle del castillo K-1, pero es para el area de cortinas en recibo de trailer. Solicito de su apoyo para que nos compartan el detalle del castillo que se construira para poder recibir la dala DL-1. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Se sustituyen planos 702_ES-200 PLANTA DE MUROS.dwg, 702_ES-600 FACHADAS (1 DE 2).dwg en la carpeta de Boletis RFI en Tririga en donde se agregó el castillo K-7 en ambos planos y se corrigió la proyección en planta y fachada.
- C-CUAUTITLAN-RFI 39 RESPUESTA RFI 33 | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . Con relación a la respuesta del RFI 33, se autoriza el desplazamiento de la estructura 50 cm y se hace la observación que no se debera cargar la estructura con elementos adicionales pero no menciona que se recorran las unidades condensadoras asi como tambien la base de la ULA. | La estructura nueva se recorre junto con los equipos, proyectados, que soporta.
- RFI #4 TIPO DE TUBERIA PARA LAS CAMARAS DE PERECEDEROS | CENTRO DE DISTRIBUCION CHAL (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | RFI #4 TIPO DE TUBERIA PARA LAS CAMARAS DE PERECEDEROS. De acuerdo a la instalación que indica la colocacion de dci en las c¿ámaras de perecederos solo indica el diametro de la tuberia, pero sin embargo debido a la humedad y las temperaturas que se manejan en esas áreas la tuberia galvanizada tiene la particularidad de corroerce y por ser área sanitaria se tendria que colocar otro tipo de material el cual cuando se reviso en sitio se vio que la tuberia era de aluminio forrada con pvc y las cajas de conexion de LA MARCA DOMEX BOND ROJO , por tal motivo se pregunta si es correcto que se coloque ese material y si las dimensiones serían las mismas que las de proyecto? Se anexan fotografias | Todo dispositivos de alarmas, incluyendo tuberías, estando en el exterior o en áreas con cambio de temperaturas drásticas, están expuestos a acumulación de condensación cual pudiera causar corrosión o fallas en el sistema (ej. fallas a tierras). Para mitigar esta posibilidad, es importante considerar conexiones y cajas eléctricas especificadas para intemperie. Así mismo, se recomienda insular o sellar (indicado en el código eléctrico NEC) las cajas y conexiones que estén en el área de transición entre cambios drásticas de temperatura. El objetivo es eliminar aire que pueda ingresar y conducirse en el conduit que lo que causa la condensación.
- CONEXION CONTRAVIENTO. | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | . En la posición que se encuentra actualmente la conexión del contraviento , la riostra del joist interfiere, por lo cual se requiere recorrerlo a 20 cms de la columna. Esto pasa en la conexion de contraviento con COLUMNA CM-2 Se adjunta evidencia fotografica de apoyo con la propuesta. Solicitamos su Visto Bueno o compartir boletin con los cambios. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. | Se carga a la Carpeta Boletines RFI el Boletin BLT-04 MODIFICACIÓN DE PLACAS DE CONTRAVIENTOS, con la modificación solicitada de acuerdo al hayazgo por construcciones.
- PUERTA BODEGA OMNICANAL | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | En el plano de A-601 PLANO LLAVE DE PUERTAS, MALLAS, CANCELERÍAS Y CORTINA 5087, indica que la puerta para la bodega de omnicanal es una P7, misma que en plano A-601a TABLA GENERAL DE PUERTAS, MALLAS, CANCELERÍAS Y CORT 5087, indica que es una puerta metalica. En los planos de muros y arquitectonicos, a diferencia de las puertas de emergencia, este cuenta con un vano de 1.2 m y el abatimiento de 90 grados. Solicitamos de su apoyo para confirmar que esta puerta es de emergencia, de lo contrario, compartirnos el boletin con los detalles de esta. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Las Especificaciones de la puerta de bodega omnicanal a considerar son: PUERTA BLINDADA DE ACERO CALIBRE 18 EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO BLINDADA NIVEL III, SD-100, STANDAR DUTY Y/O HEAVY DUTY, COMPUESTA POR BASTIDOR DE PERFILES TUBULARES DE ACERO CAL.20 DE 1 1/2X1 1/2 CON MARCO DE ACERO BLINDADO CALIBRE 16, BISAGRA TIPO ELECTROIMÁN, CON CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE USO RUDO, CUBRE POLVOS DE HULE Y BOTAGUAS DE LÁMINA LISA CAL. 18, CIERRAPUERTAS DE USO RUDO, JALADERA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, CERRADURA INTERIOR DE SEGURIDAD NIVEL 10 CON LLAVE TIPO TETRA, SELLO PERIMETRAL Y FONDO A BASE DE PRIMARIO ANTICORROSIVO COLOR GRIS.
- BASES PARA EQUIPOS DE A/A | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | En el plano ES-405 UBICACIÓN DE BASES PARA EQUIPOS EN CUBIERTA y ES-406 ESTRUCTURACIÓN BASES PARA EQUIPOS EN CUBIERTA, nos indican que las bases para las Unidades PAquete son de estructura, sin embargo en el plano IAA6 DETALLES Y CORTES 5087 se indica el detalle para el armado de brocal para unidad paquete. que nos confirmen si se realizaran de lamina o de acuerdo a planos estructurales. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Se debera respetar la base estructural ya que para estos equipos es más conveniete esta, por lo que no se debera considerar la especificada por A.A.
- BARANDAL EN BASE DE COMPRESORES Y BASE DE GAS | Real de Lincoln | Bodega Aurrera | En el plano ES-807 ESTRUCTURA PLATAFORMA DE COMPRESORES y 702_ES-407 ESTRUCTURACIÓN BASE PARA TANQUE DE GAS (compartido como respuesta de RFI ESTRUCTURA PARA TANQUE DE GAS ID 1025756) no se indica se se le colocaran barandales. que nos confirmen si se le colocaran barandales, de ser asi, compartir boletin con detalles de los barandales. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | En el plano ES-807 ESTRUCTURA PLATAFORMA DE COMPRESORES, detalle 10, se encuentra especificado el barandal en el rack de compresores, se carga Boletin RFI - 1026909 - REAL DE LINCOLN 5087_ES-407.dwg, se agrega detalle de barandales en plataforma de tanques de gas.
- RFI 127 - FLEXION DE ESTRUCTURA EN CUBIERTA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el area de cubierta donde indica proyecto que se coloquen los equipos de extracción e inyección, se colocaron los equipos y al paso de una semana esta zona se pandeo, provocando que el monten de carga en la parte de abajo de la lamina se flexionara y la lamina KR quedara en forma de U ¿Nos indican el tipo de refuerzo que se le colocara a este claro que se flexiono? Comparto fotos en la pestaña notas y documentos | SE DEBERÁ CONSIDERAR EL SIGUIENTE REFUERZO VER BOLETÍN B-20220822-1 REFUERZO DE LARGUERO 3, ES IMPORTANTE CORROBORAR QUE LOS APOYOS DE LOS EQUIPOS (PATAS), CAIGAN SOBRE EL LARGUERO O ARMADURA PRINCIPAL, NO SE DEBE APOYAR AL CENTRO DEL CLARO LIBRE ENTRE AMBOS LARGUEROS Y SE DEBERÁ VERIFICAR QUE TODOS LOS EQUIPOS CUMPLAN CON ESTA CONDICIÓN. SE CARGA EN TRIRIGA EL BOLETIN PARA LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
- C-CUAUTITLAN-RFI 35 REFUERZOS PARA MUEBLES SANITARIOS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | En los sanitarios que se ubican en los consultorios de las nuevas oficinas, se colocaran refuerzos para los muebles sanitarios en las áreas mencionadas. | Se deben de colocar refuerzos a base de marcos de acero de 2x2” (0.80x1.20m) para soporte de barras y lavabos.
- RFI 162 Demolición losa | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En los planos de demolición de pisos, no se indica demoler la losa que está en el eje J desde el eje 6 al eje11, el cual ya cuenta con varios puntos demolidos por paso de instalaciones; la losa que actualmente está sobre el EDC entre los ejes 7-8 presenta riesgo por colapso. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede, se comparten las evidencias fotográficas | , En efecto no se tiene en proyecto esta demolición, pero que en visita a obra el día 25 de mayo del presente año, con los estructuristas se asentó en minuta que: Se deberá demoler el murete y losa que están con vista hacia la trastienda, no hay inconveniente con la parte estructural por lo que como ya no cuenta con ningún uso puede proceder a demoler sin afectar elementos estructurales tales como trabes de cerramiento o catillos. Aplicaría el murete y losa de pasillo, así como aplicó en la demolición en el pasillo perimetral del eje 11.
- RFI 163 Hallazgo muro de Durock | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que se tiene hallazgo de un muro de Durock en el eje J entre los ejes 8 al 11, el cual se encuentra en malas condiciones y en proyecto indica que debe ser un muro de block existente. De acuerdo al proyecto ejecutivo en dicho eje no se tienen alcances. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si será necesario la construcción del muro de block o se deberá colocar muro de Durock, este trabajo causará un adicional por hallazgo. Se comparten las evidencias fotográficas | , Cabe aclarar que describen que no cuenta con muro block desde el eje 8-11, que del eje 8 al 9 se tiene vano para consultorio y farmacia lo que el muro o lambrín de durock abarca del eje 9-11. Con lo que respecta al cierre de vanos en el eje j en planta baja, se recomienda cerrarlos con block, ya que el criterio es cerrar los vanos existentes para no debilitar el apoyo del muro superior dejar el peso de este solo con el cerramiento de concreto. Como se indica la colocación de block (MU-02) en vanos existentes como el de farmacia, consultorio, paso actual a trastienda, etc. Ya que algunos elementos no se encuentran en buenas condiciones en algunos puntos visibles de acuerdo a la última visita
- RFI 69 Alimentación eléctrica para ilumnación de nuevo rotulo | Camino Huinala | Sam's Club | De acuerdo a RFI 68 anterior y en recorrido del dia 10/08/22 para el nuevo rotulo SAMS que se ubicará sobre fachada eje B. favor de indicar los detalles para la colocación de iluminación y la conexión eléctrica para este nuevo rótulo. | Se adjunta plano C-10d con la informacion correspondiente
- RFI 70 Comedor de asociados | Camino Huinala | Sam's Club | En relación a plano A-414 COMEDOR ASOCIADOS no se tiene una actualización de este proyecto respecto al plano LAYOUT de la OC#2, el cual indica una nueva configuración del área, tambien así favor de indicar detalles sobre la construcción de la mesa de concreto. | Se adjunta planos A414a y ES-700 con los detalles solicitados
- RFI 74 Jardineras Estacionamineto | Camino Huinala | Sam's Club | Nos podrian indicar si para los arboles que se encuentran en estacionamineto se consideraran jardineras con guarniciones, ya que en proyecto no se cuenta con ningun detalle. . | Se adjunta plano ES-506a con el detalle correspondiente. Detalle 3
- RFI 75 Respecto a RFI 57 | Camino Huinala | Sam's Club | Referente al RFI 57 nos podrian compartie los planos GIAA-01 y IAA-04 ya que en dicho RFI no se adjuntaron . | Se adjunta informacion solicitada planos GIAA-01, IAA-04
- RFI 76 Relacionado a RFI 59 | Camino Huinala | Sam's Club | Nos podrian compartir el plano IE-02 donde se indica la alimentacion electrica para los anuncios adosados en fachada ya que en RFI 59 no se adjunto el plano. . | Se adjunta informacion solicitada plano IE-02
- PASO-TUBERIA-INSTALACION-GAS | Petempich | Walmart Supercenter | En el plano IG-01 y IG-03 nos indica el paso de tubería de instalación de gas de tanques a nave por piso en la banqueta, por seguridad no se puede dejar ya que podría provocar un accidente, se revisa en obra y si se coloca trinchera por el nivel del área verde se tendría todo tiempo agua en tiempo de lluvia. Una opción que se reviso en campo es realizar una portería para pasar por arriba de la banqueta a una altura aproximada de 2.50 mts, se solicita autorización para colocar una estructura de PTR para soportar dicha tubería. | Resolver en sitio con gerencia de construcción
- CONTROLES-EMERSON-PROYECTO | Petempich | Walmart Supercenter | Los controladores de los racks A, B y C de refrigeración son DANFOS y la empresa encargada del ahorro de energía y control son EMERSON por lo cual solicitan se cambie los equipos en los racks de refrigeración para quedar dentro del sistema de control de EMERSON. Se reviso con KYSOR y comenta que GNFR solicito controladores DANFOS para los equipos. | Se notificó a GNFR de la situación, ellos se encargaran de la solución
- PUERTA-ENTRADA-PERSONAL-PICK UP | Petempich | Walmart Supercenter | En los planos de puertas A601 nos indica que la puerta de salida a pick up debe llevar barra de pánico y la puerta de entrada y salida de personal debe ser con mirilla y barra de pánico, store planning indica que deben llevar cerradura y pasador ya que no son salidas de emergencia. Favor de confirmar ya que si se autoriza dicho cambio seria cambiar completamente la puerta o colocar una cerradura la cual no seria una autorizada por el proveedor de las puertas. | Se confirma la puerta de pick up y acceso de asociados no son salidas de emergencia
- SOPORTE-PANTALLAS-SALCHI-TORTILLERIA-CARNES-PESCADOS | Petempich | Walmart Supercenter | Se solicita por store planning el cambio del soporte de las pantallas del área de Salchichoneria, Tortillería, Pescados y carnes tengan el soporte de acuerdo a la CI-20-018 (soporte para pantallas). La CI indica lo siguiente; En aquellas áreas dónde se considere una televisión colgante se deberá colocar un soporte de perfil de acero tubular de 2” con un sistema de elevación que permita el giro de las pantallas con contactos eléctricos y de red colocados en la placa metálica, de acuerdo con lo descrito en los anexos. Dicho soporte deberá estar sujeto a la estructura de la techumbre. | Es correcto, deben ser conforme a CI
- C-10A ALUMBRADO EXTERIOR | CHIHUAHUA | Sam's Club | RESPECTO AL PLANO C-10 , SOLCIITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN REUNION VIA ZOOM SE INDICO QUE LA ALIMENTACION ELECTRICA Y CONTROL DEL ESPECTACULAR DE SAMS FUERA PROVENIENTE DE LA TIENDA Y NO DEL WALMARAT COMO SE TIENE ACTUALMENTE(SOLO ALUMBRADO) POR LO QUE AGRADECEMOS DE SU APOYO PARA EL BOLETIN CORRESPONDIENTE LES COMENTAMOS QUE FRENTE A LA UBICACION DEL ESPECTRACULAR SE TIENE CONTEMPLADO EN PROYECTO LA COLOCACION Y ALIMENTACION DE POSTE DE LUZ NUEVO REALIZANDO EL ACERCAMIENTO AL ESPECTACULAR | . Se comparte boletín con la indicación de conexión del espectacular desde la tienda SM Chihuahua.
- RFI 49 Moldura en fachadas | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al RFI 1025752 - 0 - RFI 29 Moldura de cornisa en fachada, se adjunta foto de moldura a utilizar, de su apoyo para validar y realizar el suministro a la obra | No se tiene inconveniente con la propuesta sin embargo, esta deberá de pintarse al mismo tono de pintura que finalmente sea suministrado para la fachada ya que en fotografía recibida solo se aprecia el perfil y el acabado aparente.
- RFI 50 Desplante de murete en colindancia | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base a la instalación del murete para rejacero, las condiciones en las que se encuentra para desplante no son las adecuadas, el material no se encuentra contenido por un muro de contención y la parte mas afectada es donde se realiza el empate con la malla ciclónica existente (contraesquina de PTAR), nos podrían indicar si así ejecutamos la actividad o habría que reforzar (que es lo recomendable) Se adjunta video y foto | Revisando el video y fotografías se aprecia el muro de contención que se encuentra en la colindancia no todo el tramo se aprecia dañado y la composición del muro aun es optima para recibir el murete o bien solo desplantar la rejacero Hay un tramo del muro que se aprecia afectado (colapsado parcialmente) debido a la presencia de árbol cercano y fuera de este punto el muro se encuentra en condiciones regulares de conservación por lo que se puede concluir que es posible desplantar el murete con previa nivelación de la corona del muro existente. En toda la longitud requerida y solamente realizar la reparación parcial en donde el muro existentes presenta los daños.
- RFI 131 Plano A-500a | Zibata | Walmart Express | en plano A500 nos marca modificaciones en la barra de Customer Journey, sin embargo no contamos con el plano A-500a para poder visualizar los detalles. ¿nos pueden compartir este plano? | En Tririga se encuentra el plano A-500a dentro de la carpeta de proyecto ejecutivo y como ultima versión ya que si tuvo una actualización en noviembre del año pasado donde se implemento el customer journey.
- RFI 132 INFORMATIVO Tubería en camellón y en banqueta | Zibata | Walmart Express | . realizando la demolición para carril de incorporación se encontro tuberia de PVC azul corrugado en banqueta sin cableado, indica el CAD que se debera de reponer de punta A al punto B, tambien se informa que se encuentran 2 alimentadores de tuberia de pvc de agua potable para los aspersores de áreas verdes, las cuales se reubicaran a la nueva área verde en exterior. por lo tanto por instrucción del CAD se reponen 2 tuberias corrugadas de PVC sin cableado y 2 tuberias de PVC de agua potable. en la pestaña de notas y documentos adjunto fotografias para su visualización. ! | Enterados. Esta información se solicitó al CAD Zibata, puesto que teniamos indicios de que sobre esa área corrian algunas instalaciones, sin tener la presición de cuales ni como.
- INSTALACIONES EN AREA DE COCINA | CD SANTA BARBARA (Cambio de iluminación int y ext,Casetas,3 comedores,sanitarios de las 2 naves,ofic | Distribution Center | , con relacion a los trabajos en CD Santa Barbara y en particular en comedor de BAE En diversas ocasiones en area de preparados se colocan las instalaciones aparentes; en este caso el plano de algunos nos indica que van embebidas en muro. Solicitamos su valioso apoyo para que nos ayuden a ratificar dicha informacion de ser necesario o en su defecto ponerlas aparatentes por temas de mantenimientos. Sin mas por el momento y esperando contar con su valioso apoyo, reciban un cordial saludo. | deberán colocarse de acuerdo al proyecto.
- RFI 46 Alarma en llavero – Gerencia | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION-3039, no indica alarmado en gabinete para llaves el cual se ubica en gerencia, nos ratifican si no se considera o se deberá considerar este adicional al contratista general. | En guía mecánica no marca ningún dispositivo de alarmas para el gabinete de llaves que es el que mencionan solo indica unos magnéticos uno para la puerta principal y otro para una gaveta pero ninguno que diga que sea para el gabinete de llaves.
- RFI 47 Acabado en muros de block de Amasijo | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano GA-01 PLANTA ARQUITECTÓNICA DE ABARROTES I – 3039, nos podrían proporcionar detalle de cómo queda instalado el glasboard en muros de block, ya que lo recomendable es meter hojas de tablaroca para tener un área uniforme y proyecto no lo considera, cabe hacer mención que el block existente no está alineado o el área no es uniforme. | El acabado glassboard deberá de colocarse sobre hojas de Tablaroca WR o Durock como se indica en el mismo plano con las claves 9.26 y 9.28. El área en que surge la duda de acuerdo al presente RFI es amasijo sin embargo en la planta del mismo plano si está considerado el acabado inicial con hojas de Tablaroca.
- Mueble Market Side | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De a cuerdo a plano GA-03 Mobiliario.- 4157 en la cual se muestra el mueble de Market Site pero no esta acotado, y por experiencia respecto a otros proyectos en coaciones se tiene discrepancia de lo proyectado a lo llega fisicamente a obra, ¿Por lo cual se solicta nos compartan ficha tecnica de referencia asi como sus medidas ? | , Dicho mueble debe ser fabricado a la medida conforme al layout autorizado por operadora, esto deberán confirmarlo con el equipo de Compras para que se respeta la información. .
- cajillos muro del eje F | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-401 Acabados en Muros.- 4157 se indican cajillos sobre el eje F los cuales cuentn con nomenclatura M-06 los cuales indican muro a dos caras de yeso de 13 mm a un altura de 3.66 mts. la duda por experiencia de otras obras es con respecto a ¿Que si estan considerado la altura que requiere el proveedor de la señalizacion del area de imagen creativa? | , Para los cajillos se manejó la medida reflejada en guías vigentes, y porque no se tiene una medida estándar para la señalización, esto lo desarrolla el equipo de imagen hasta la etapa de Construcción. Favor de considerar una altura de 2.80m para evitar contratiempos. .
- ALarma de puerta de emergencia consultorio | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a planos LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-SC PERIFERICO CUAUTITLAN-4157 de la orden de cambio 2 se tiene una discrepancia con la planta arquitectónica la cual se tiene como ultima actualización en orden de cambio 1 LP-01 SISTEMA DE INTRUSION-SC PERIFERICO CUAUTITLAN-4157, en donde se muestra que aun costado del acceso de consultorio se tiene una puerta de emergencia y en el plano de sistema de intrusión no está actualizada esta planta arquitectónica y no aparece la puerta de emergencia y como consecuencia no están indicados los dispositivos para esta ¿Por lo cual se solicita se envié la corrección de este plano con las modificaciones en planta arquitectónica y asi mismo indicar que dispositivos se requieren para la puerta de emergencia y enviar al área de compras para que envien el complemento de estos equipos y consideren su suministro? | , Se comparte el boletín Bol #14 SISTEMA DE INTRUSION-SC PERIFERICO CUAUTITLAN-4157, actualizando listado de suministro para cubrir este concepto. .
- cajillo en fachada principal | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-200 Fachadas Generales.- 4157 en el cual se indica los trabajos de fachada cambio de durock con nota en triagulo 1, la contratatista indica no esta claro el alcance ni el detalle de este trabajo por lo cual envia detalle de cajillo al interior de estacionamiento subterraneo ya que el remate de tablaroca no cuenta con detalle en proyecto, la contratista envia detalle propuesto para su elaboracion el cual adjunto en notas y documentos esto para su revision y y Vo.Bo.? y asi proceder a su ejecucion, cabe mencionar que el detalle propuesto incluye detalles. | , Adelante con la propuesta de sustitución de panel de cemento en la parte inferior. .
- Minuta 1 trabajos de lambrin eje F | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se envia archivo de minuta 1 generado en obra el pasado 14-06-2022 en el cual se solicito realizar trabajos de lambrin en eje F los cuales no estan considerados en proyecto ejecutivo, por lo cual se genera un catalogo de trabajos el cual tambien se incluye como adjunto, esta informacion es solo informativa, los documentos mencionados los encontrara en pestaña de notas y documentos. Sin mas por el momento, . | , Adelante con los trabajos ya antes autorizados en minuta de visita a obra. .
- Cajillos muro eje F | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-401 Acabados en Muros.- 4157 el cual indica la leaboracion sobre eje F de sus cajillos con nomenclatura M-06 el cual indic a elaboracion de muro a dos caras hasta un altura de 3.66 mts. esta instrauccion difiere con lo solicitado por el proveedor de area cretiva el cual requiere que estos cajillos se elaboren a 2.80 mts por lo cual se requiere la modificacion de los cajillos ya elborados, asi mismo comparto en pestaña de notas y documentos la minuta deriva de este recorrido para que me apoyen con la validacion de lo solicitado en ella? | , Como se indicó en un RFI anterior, favor de considerar la altura 2.80m. .
- Propuesta cambio de dimensiones de ducto de aire por espacio existente | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano GIAL-01 PLANTA DE ABARROTES-4157 se tiene un problema ya que en en este plano se indica colocar un ducto debajo del la estrcutura del protocool pero no consideraron el espacio que queda entre el plafon del area y la parte baja de la estructura del protocool por lo cual el ducto no entra de acuerdo alas dimensiones mencionadas se tendria que colocar un ducto de 14 de alto el proyecto indica un a altura de este ducto de 16 y 18 respectivamente se tienen dos tramos de diferente altura por lo cual la contratista propone la el ajuste como se indica en el archivo que comparto en notas y documentos, ¿Por lo cual se solicita el especialista del aire acondicionado revise la propuesta y ser viable nos de el Vo.Bo. o en su defecto nos apoye realizando las correcciones pertinentes en la transformcion del ducto? | , Se comparte croquis en carpeta de boletines con el nombre de: Bol #16 Ductos Protocol, con el ajuste a los tamaños y transformaciones de ductos para dar solución al RFI ( Propuesta cambio de dimensiones de ducto de aire por espacio existente). Cabe mencionar que el equipo de extracción VE-10 que da servicio a la campana que se encuentra abajo del Protocol, tendrá que mantener su ubicación del equipo en cubierta como se indica en proyecto en el plano IAL-03 PLANTA DE AZOTEA-4157, para no interferir con la distribución de equipos de aire que se tiene. .
- Bajadas pluviales en PVC de facha principal | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-200 Fachadas Generales.- 4157 se muestra el corte por fachada poniente en el cual se indica cambio de bajads pluviales existentes por bajadas en canalon de lamina un ade ellas la cuale se rpresenta en el entre eje B´ y eje C esta mal representada ya que indica sobre arrollo vehicular ¿Se propone recorrer hasta la columna en eje C? Por otra parte exite una nota 1 la cual indica cambio de durock en fachada, al retirar este se tiene un hallasgo el cual es tuberia de PVC la cual capta el agua en el pasillo principal y baja detras del durock , esta tuberia esta mal soportada y asi mismo muy deteriorada lo cual es un riego dejarla ya que si esto no se remplaza corre el riesgo de vencence y dañar el nuevo durock ¿ Se propone relizar el camvio de la misma para corregir la soporteria y asi mismo cambio de material con lo cul se garantizara su operacion correctq y asi mismo conservar un trabajo en fachadas adecuado se solicita Vo. Bo.? (Se adjuntan imagenes de apoyo en pestaña de notas y documentos) | , Adelante con la reubicación del bajante propuesto de lamina, con respecto al tema de cambiar soporteria y tuberia debajo de faldon de panel de cemento, por hallazgo se recomienda si remplazar estas tuberias, ya que si dejamos las existentes no garantizan un buen funcionamiento a corto y largo plazo y pueden dañar el nuevo panel a intalar, por lo tanto adelante con la sustutucion de tuberia y soporteria. .
- REGISTRO DE CFE AZOLVADO | Sabinos II | Bodega Aurrera Express | RFI 6. Referente al plano C01- PLANO DE CONDICIONES ACTUALES se indica un registro de CFE sobre banqueta fuera del predio en buenas condiciones derivado a este registro en el plano IE-06 ACOMETIDA ELECTRICA se indica que se deberá hacer la conexión al registro antes mencionado, sin embargo, se hace mención que el registro se encuentra en condiciones azolvado de material escombro, inundado a tope. ¿me podrías ayudar a confirmar que se procederá con lo antes mencionado? Adjunto evidencia fotográfica. | La conexión eléctrica se realizara en baja tensión (fast track), el aviso de cambio de dicha modificación se publicara 2 de septiembre, derivado de la solicitud generada por energia.
- jaula de alto valor | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | Dentro de los alcances del proyecto no indica sistema de alarmado y cctv para la jaula de alto valor ubicada en el área del espacio colaborativo, favor de indicar si se respecta proyecto o bien si se deberán considerar. | por prototipo no se tiene el alcance
- CD-CUAUTITLAN-RFI 40 RESPUESTA RFI 32 | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | , En el RFI 32 se hace la propuesta de colocar unas bases metalicas para el tablero y el transformador, ¿Se hacen estas bases o los equipos se colocan sobre el piso ? | Se realizaran bases de OR de 3”, ancho=ancho de tablero, altura=a.50m al centro del tablero.
- ES-101 PLANTA DE CIMENTACIÓN Y ES-403 MARCOS ESTRUCTURALES | Antigua Cementera | Bodega Aurrera Express | EN EL PLANO ES-101 PLANTA DE CIMENTACIÓN Y ES-403 MARCOS ESTRUCTURALES INDICA LOS DETALLES DEL ARMADO DE DADOS Y COLUMNAS, LOS DETALLES EN LOS PLANOS ANTES MENCIONADO CAMBIAN LAS DIMENSIONES Y LA CANTIDAD DE VARILLAS A UTILIZAR, ¿CUAL SERIA EL DETALLE DEFINITIVO PARA EL ARMADO DE LOS DADOS Y LAS COLUMNAS ? | Se ha cargo nuevamente en la carpeta INTERIORES ESTRUCTUTAL, el plano ES -101 y ES-403 y con las dimensiones y armados corregidos, ambos contienen ahora la misma información.
- RFI 111 - CUBIERTA Y MURO LATERAL EN MURO DE CONTENCION NUEVO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En recorrido con proyectista de obra se reviso en sitio que el area del nuevo muro de contención no cuenta con estructura en la cual se ancle parte de la cubierta ya que esta zona tendría detalle de filtración por que falta parte de la estructura de la cubierta, asi como también se le indico que nos compartiera detalles para el muro de cerramiento que esta en el area del cuarto de maquinas viejo de refrigeración ya que este viene anclado de la cubierta sobre el muro de block existente ¿Nos comparten detalles de estos puntos vistos en sitio? Comparto fotos del area en cuestion en la pestaña notas y documentos | CONSIDERAR LOS SIGUIENTES DETALLES COMO COMPLEMENTO DEL CIERRE DE LA CUBIERTA. BOL.B-20220816, CARGADO EN TRIRIGA.
- RFI 112 - DETALLE SIKAFLOOR PARA ANDEN DE RECIBO | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Nos comparten especificación del sikafloor que se nos indico en el RFI 97 que se colocara en el anden de recibo ya que solamente se nos indica aplicación de sikafloor nivel industrial pero hay una variedad de este material ¿Nos comparten detalle o especificacion de este piso epoxico industrial? | SE ACTUALIZA BOLETÍN B-20220803 DE REPARACIÓN DE FIRMES CON LA ESPECIFICACIÓN DE SIKAFLOOR, ADJUNTO SE COMPARTE TAMBIÉN FICHA TÉCNICA B-20220803a, SE CARGA BOLETIN EN TRIRIGA. Por favor su apoyo con el presupuesto para este boletín.
- RFI 113 - CASTILLO Y DALA PARA BUMPER DE RAMPAS NIVELADORAS | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En recorrido con personal de la proyectista se indico que no viene representado los castillos y la dala para el anclaje de los bumpers de proteccion que se colocan alrededor de la cortina en el area de andenes ¿Nos comparten detalles para la fabricación de estos castillos y dalas? | SE CARGA EN TRIRIGA BOLETÍN 42 CON LOS DETALLES A CONSIDERAR PARA LOS TRABAJOS. FAVOR DE COMPARTIR LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
- RFI 114 - CUBIERTA ENTRE PLAZA Y LA BODEGA AURRERA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En los alcances de proyecto del cambio de cubierta solo llegamos al limite de donde se termina la unidad y no tenemos alcance con la cubierta de la plaza, en el limite entre ambas cubiertas hay un desnivel el cual comparto en fotos ¿Nos indican que tipo de cerramiento colocaremos en el perimetral entre la unidad y la plaza comercial? Anexo foto en la pestaña notas y documentos | CONSIDERAR EL CERRAMIENTO DE CUBIERTA DE ACUERDO CON BOL. 43, CARGADO EN TRIRIGA.
- RFI 115 - COLUMNA CAMARA DE CONGELADOS | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En la cámara de congelados se encontraba una columna en la parte de en medio de esta cámara en la cual proyecto nos indicaba forrar con panel de las camaras, esta columna que se forro no permite que el flujo de aire le de a 3 puertas de esta camara lo que genera que el producto no alcance la temperatura adecuada y los helados se comienzen a derretir ¿Nos indican que tipo de solución se le puede dar a esta columna o al flujo del aire de la cámara para que al producto le llegue el flujo de aire y pueda dar la temperatura? Anexo fotos de la columna | SE INSTALARÁ UN EVAPORADOR TL-53 COMO EN TIPO DE CÁMARAS DE DESPACHO ANGOSTAS; SOBRE LAS DOS PUERTAS. ESTE ES UN EVAPORADOR CON DESHIELO ELÉCTRICO. POR LO QUE HABRÁ QUE CONSIDERAR UN INTERRUPTOR Y CABLEADO, CONECTADO A LA SUCCIÓN (MISMA EPR) DEL SISTEMA 16, Y EN LÍQUIDO INDEPENDIENTE CON UNA SOLENOIDE DE 3/8, OPERADO CON UN TERMOSTATO Y RELOJ DE DESHIELO. PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN VERIFICARÁ EN SITIO LA SOLUCIÓN PARA TOMAR UNA DECISIÓN UNILATERAL Y DAR SOLUCIÓN A LO INSTALADO. FAVOR DE COORDINAR LA VISITA CON EL PROVEEDOR.
- RFI 79 Modulacion de piedras en estacionamineto | Camino Huinala | Sam's Club | Con respecto a la modulacion de las piedras en estacionamineto, nos podrian ayudar a validar si es posible realizarlas de la siguiente manera: Modulacion de piedras de 2.5 x 2.4 con escalerilla de 3/4 De ser posible no podrian definir el dia de hoy ya que urge para iniciar con los colados en estacionamiento. . | Se reviso con los especualistas y no es posible, favor de ejecutar lo indicado en proyecto que concuerda con las recomendaciones de geotecnía
- RFI 117 - CERRAMIENTO MUROS ANDEN DE TRAILERS | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos dias En los planos A-407a_PLANO DE ANDEN DE TRAILERS - BA 3869 Cuernavaca, A-407_PLANO DE ANDEN, RECIBO Y SERVICIOS - BA 3869 Cuernavaca, se nos indica la elevación de muros para las nuevas cortinas y rampas niveladoras en el anden de trailers pero no se nos indica que cerramiento tendrá este con la cubierta del anden ¿Nos comparten detalles de este cerramiento? Comparto fotos en la pestaña notas y documentos | SE COMPARTE LAS ESPECIFICACIONES PARA CERRAMIENTO DE ANDÉN, SE CARGA EL BOL. 42a
- 123 - COLADERA VITRINA DE PASTELES | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos dias En los planos IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL - BA 3869 Cuernavaca y GIS-01 INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 1 - BA 3869 Cuernavaca no se tiene considerada coladera para la vitrina alta de pasteles a un costado del area de amasijo ¿Se colocara la coladera para esta vitrina? | CONSIDERAR LA INSTALACIÓN DE COLADERA DE ACUERDO CON BOL. 49 CARGADO EN TRIRIGA
- RFI 124 - LUMINARIA PASILLO BAÑOS DE CLIENTES | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos dias En el plano A-101f_PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN PLAFONES - BA 3869 Cuernavaca se nos indica colocar plafón en el pasillo que da hacia el baño de clientes, oficina administrativa, family room y el EDC, en el plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y PREPARADADOS - BA 3869 Cuernavaca se nos indica colocar en este pasillo luminarias suspendidas por lo que no serian adecuadas ya que este pasillo lleva plafón ¿Nos indica si se colocaran las luminarias suspendidas o si se suministraran por parte de GNFR las nuevas luminarias para plafón? | SE REALIZA AJUSTE, VER BOLETÍN 47 CARGADO EN TRIRIGA.
- RFI 121 - INSTALACIONES CUARTO DE BOMBAS | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos dias Referente al boletín 40 nos comparten detalles de las instalaciones electricas, detalles para la base nueva de los equipos de SCI y si el vacuómetro será suministrado por la contratista o por GNFR, si es por la contratista nos comparten si este equipo se le tiene que comprar a AZUL DE MEXICO o nos comparten detalles de la ficha técnica con los requerimientos del vacuómetro para su compra | SE CARGA EN TRIRIGA BOL. 46 PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS, BASES DE EQUIPOS VER HCM-1 , YA QUE NO SE CAMBIARON DE DIMENSIONES. EL VACUÓMETRO SERA SUMINISTRO DE CONTRATISTA PERO SE DEBE COMPRAR CON AZUL MEXICO INDICANDO QUE VACUOMETRO ES PARA INSTALACION DE BOMBA DE SUCCIÓN NEGATIVA
- RFI 125 - MESA CAJA REGISTRADORA DESPENSA A TU CASA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos dias En el area de bodega nueva para despensa a tu casa se nos indica colocar una caja registradora en la cual se colocara una bascula, en el plano de A-503_PLANO DE MOBILIARIO - BA 3869 Cuernavaca en la mesa de omnicanal no se tiene considerado mesa para esta caja registradora ¿Nos comparten detalles de esta mesa para la caja registradora? | NO SE TIENE INDICADO MESA PARA ESTE EQUIPO, SE SUMINISTRA COMPLETO COMO CHECK OUT. SE CARGA EN CARPETA DE BOLETINES LA GUIA DE PROTO GP-19-1 PICK UP BODEGA BA 58
- RFI 128 - CANALIZACION TOTEM PICK UP | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el area de estacionamiento para los totem de pick up, no se tiene considerado en proyecto canalización para las instalaciones que llevan estos totem ¿Nos indican que tipo de instalaciones llevara este suministro? | SE DEBERÁ CONSIDERAR LA RED DE INSTALACIÓN DE ACUERDO CON EL BOL. 48 CARGADO EN TRIRIGA.
- RFI 120 - TRAMPA DE GRASA EN CARNES | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos dias En el plano GIS-02 INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 2 - BA 3869 Cuernavaca nos indica colocara una trampa de grasa en el area de carnes pero debido a que se tenían que demoler trabes sencundarias se opto por dejar en la parte baja de las trabes la trampa de grasa, se envia este RFI como informativo | DISEÑO SE CONFIRMA DE ENTERADO
- RFI 122- VALVULA REDUCTORA CUARTO DE BOMBAS | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos dias En el cuarto de bombas se encuentra una válvula reductora de presios la cual no se encuentra en el listado de suministros en recorrido con el proyectista de obra y el proyectista de sistemas hidrosanitarios se indico que se colocaría de nuevo esta válvula reductora de presión para la cisterna de la unidad ¿Se colocara de nuevo esta válvula o se suministrara nueva? | SI SE DEBE CONSIDERAR LA VÁLVULA NUEVA, AL NO SER EQUIPO MAYOR NO SE ENLISTA EN SUMINISTROS SIN EMBARGO DEBE SER CONSIDERADA SUMINISTRO DE CONTRATISTA, ESTO ES UNA ACLARACIÓN.
- RFI 118 - INSTALACIONES TAPANCO EN TRASTIENDA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos dias De acuerdo al VoBo de la estructura del tapanco que se queda en la unidad y en recorrido de obra se le indico al proyectista que nos compartan detalles para la instalación eléctrica y sistema contra incendio que se le colocara a esta estructura ya que actualmente esta area cuenta con iluminación en la planta baja y en la planta alta asi como también de equipo CI ¿Nos comparten detalles para la instalación? | SE CARGA EN TRIRIGA EL BOLETÍN 45, 45a Y 45b, CON EL DETALLE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SCI, PARA TAPANCO QUE SE CONSERVA, ESTA INSTALACION DEBERA SER EJECUTADA POR LA CONTRATISTA INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE LUMINARIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CON EL RECURSO QUE ESTABA DESTINADO AL DESMANTELAMIENTO DEL TAPANCO. NO SE ACEPTARA NINGÚN ADICIONAL POR ESTOS CONCEPTOS, FAVOR DE REVISAR CON GERENTE DE CONSTRUCCIONES ADITIVAS-DEDUCTIVAS PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- RFI 001 CONCRETO HIDRAÚLICO PATIO DE MANIOBRAS | BA CONVENC AGUASCALIENTES (Pavimentos Y Estacionamiento) | Bodega Aurrera | DE ACUERDO CON EL PLANO DE AC-04a PLANTA DE CONJUNTO DE TERRACERIAS DETALLES-BA CONVENCION AGUASCALIENTES-3802 SE INDICA UN CONCRETO HIDRAULICO MR 35 CON UN ESPESOR DE 17 CM PARA LA ZONA DE DESCARGA, EL PERITO RESPONSABLE DE OBRA INDICÓ QUE ES NECESARIO CAMBIAR DICHO CONCRETO POR UN MR 42, DEBIDO AL TRAFICO DE TRANSPORTE PESADO CON UN CONCRETO DE FRAGUADO RAPIDO PARA EVITAR RETRASOS DE OBRA | R=Proyectos no tiene inconveniente en que se cambie el concreto a MR-42 siempre y cuando no genere adicionales al proyecto.
- 063 - Modelo de Chapa puerta salida de omnicanal | BA TEXCOCO (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el Plano A - 601A Ubicación de Puertas la puerta de Omnicanal esta indicada con el numero 103 en el plano A - 601 Tabla de Puertas el numeral 103 indica que es una puerta de emergencia y se cierra con una barra de panico con contrachapa. En la respuesta del RFI 1024811 - 0 - 038 Puertas de emergencia indican que no lleva barra de panico. Solicitamos se indique ¿que tipo de cerradura se le debe colocar a la puerta de salida al exterior del área de omnicanal? | La puerta que se menciona número 103, ubicada en Omnicanal, no se considera como salida de emergencia por lo que se descarta el uso de la barra de pánico y en su lugar deberá instalarse la cerradura que mencionamos con las siguientes características: * cerradura de seguridad nivel 10 con llave tipo Tetra y jaladera sólo en el interior de la unidad, por ningún motivo deberá mostrarse la cerradura o algún accesorio de la puerta al exterior.
- RFI#75 Alcances acometida telmex | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Referete a la acometida telefonica, en plano ID-06a No se muestra si la trayectoria desde el pozo o poste sera nueva asi mismos no se muestra trayectoria en plano de conjunto ni planta arquitectonica. Se solicita su apoyo para definir el alcance de esta instalacion. | La acometida telefónica es existente. Este RFI es Aclaratorio
- RFI#76 Replica RFI#73 Cabezal de succion PCI | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Rtomando el RFI#73 en el plano indica que e el cabezal es nuevo con un diametro de 150mm, indicando que se conecta a la succion de la sisterna existente de 150mm, el cual en sitio es de 76mm. Por lo que no se tiene considerado demoler la pared de la cisterna para cambiar el diametro, aunado a que hacer este trabajo no se podria garantizar la hermeticidad de la celda con el posible caso de que esta trasmine al carcamo seco de las bombas. De solicitar estos trabajos se consideraria un cocnepto adicional Ayer en la visita con el proyectista hidrosanitario de toco el tema y comento que lo evaluaria. Nueva mente ponemos a su consideracion la alternativa de hacer el cabezak de succion con el diametro de 3 o bien cambir el diametro despues de la valvula de 3 a 6 | Se valida hacer reducción después de la válvula de 6 a 3. Tipo de RFI: Informativo.
- RFI 119 - MANTENIMIENTO ESTRUCTURA DE TAPANCO EN TRASTIENDA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos dias De acuerdo al VoBo de la estructura del tapanco que se quedara en la unidad nos indican si se le dará mantenimiento de pintura a esta estructura asi como reparación de partes de las mallas ciclónicas que se encuentran dañadas | DADO QUE ESTE ALCANCE CORRESPONDE A UNA SOLICITUD DE LA GERENCIA DE TIENDA, ES CONVENIENTE APLICAR LIMPIEZA, LIJADO Y PINTURA NUEVA SOBRE ESTRUCTURA DE TAPANCO. COLOCAR PINTURA GRIS ESMALTE BRILLANTE SW1006 - CMX 1006. APLICAR MANTENIMIENTO, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y SOLDADURA DONDE SE REQUIERA EN LA MALLA PERIMETRAL DE TAPANCO. ESTE ALCANCE DEBERA SER EJECUTADO POR LA CONTRATISTA, CON EL RECURSO QUE ESTABA DESTINADO AL DESMANTELAMIENTO DEL TAPANCO. NO SE ACEPTARA NINGÚN ADICIONAL POR ESTE CONCEPTO, FAVOR DE REVISAR CON GERENTE DE CONSTRUCCIONES ADITIVAS-DEDUCTIVAS PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- RFI#16 CLASIFICACION DE TUBERIA PEAD | CD CHALCO REM 2022 (Subestación y Transferencia,Exp de PTAR,Malla ciclónica,Pavimentos,tubería ciste | Distribution Center | RFI#16 CLASIFICACION DE TUBERIA PEAD. En el proyecto nos indica que se colocará tubería pead hidraulica de 20cm de diametro, sin embargo no indica la clasificación o espesor de pared y presión de trabajo y de acuerdo a esto va desde rd 7 hasta RD41, nos podrían indicar la especificacion. | Considerar un RD 26.
- RFI 116 - MANTENIMIENTO POSTES DE ILUMINACION EN PATIO DE MANIOBRAS | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En el patio de maniobras se tiene considerado el cambio de iluminación en los postes de esta area pero no se tiene contemplado dar mantenimiento de pintura a los postes de iluminación ¿Se procedera a dar mantenimiento a estos postes? | FAVOR DE COTIZAR LA APLICACIÓN LIMPIEZA, LIJADO Y PINTURA NUEVA SOBRE POSTES DE ILUMINACIÓN DE ESTACIONAMIENTO. COLOCAR PINTURA GRIS ESMALTE BRILLANTE SW1006 - CMX 1006, Y ENVIAR PRESUPUESTO PREVIO A LA EJECUCIÓN.
- RFI 78 Isletas en estacionamineto | Camino Huinala | Sam's Club | Con relacion a las guarniciones de las isletas en estacionamineto, por tema de eficiencia para su fabricacion se propone hacerlas completas a todo lo largo de cada vahia, se consulto con contratista y esto no generara ningun adicional, nos podrian confirmar si se hacepta la propuesta. . | No procede, se reviso con L&P y no podemos modificar las isletas ya que afectamos las dimensiones en cajones y habría diferencias con el plano autorizado en la licencia
- RFI 73 Totem Pick Up | Camino Huinala | Sam's Club | Nos podrian confirmar que la altura para los totems del pick up seran de 3.36mts conforme a lo que indica proyecto, se valida con el proveedor ISCO y confirma que los planos que tienen es con esta altura. En caso de ser diferente nos podrian confirmar la altura correcta asi como notificarle al proveedor. . | Se adjunta plano con la actualizacion correspondiente
- RFI 126 - SALIDA DE EMERGENCIA HACIA PLAZA | Ba Cuernavaca (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Buenos dias En la nueva salida de emergencia que se colocara enfrente de la subestacion no se tiene considerado que la plaza tiene un espejo el cual tendríamos que cortar para no dañarlo ¿Se cortara este vidrio para poder colocar la nueva salida de emergencia? Comparto foto del area en la pestaña notas y documentos | EL ALCANCE DE LA PUERTA DE EMERGENCIA SE COMUNICO AL AREA DE RELACIÓN INMOBILIARIA, Y NO MANIFESTARON NINGUN INCONVENIENTE, SIN EMBARGO,SE DEBERÁ NOTIFICAR AL ADMINISTRADOR DE LA PLAZA AL INICIAR Y FINALIZAR LOS TRABAJOS.
- RFI 48 Alcances en tanque de expansión y linea principal de agua potable | BOD SAN MIGUEL DE ALLENDE (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con base al plano IH01-INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-3039, no se contempla el cambio del tanque de expansión de la línea de agua potable el cual dicho equipo existente presenta oxido y está dañado, así mismo se han realizado reparaciones en línea principal de lo cual se requiere: 1.- Ratificar el alcance en tanque de expansión. 2.- Ratificar el alcance en tubería principal Cabe hacer mención que ya están en funcionamiento los nuevos equipos de bombeo de cuarto de bombas | Se debe considerar el cambio del tanque de expansión. Cabe mencionar que éste así como las tuberías no fueron consideradas debido a que al momento de la visita se encontraban funcionando y en buen estado. El soporte de esta apreciación se encuentra en el diagnostico hidrosanitarios (pagina 13 y 25) así como en el diagnostico de mantenimiento que no indica cambio de este equipo y de las tuberías principales. El adicional del cambio de tanque de expansión deberá gestionarse por hallazgo mediante OT por parte de construcciones.
- RFI 77 Plano A-100c Planta de Plafones | Camino Huinala | Sam's Club | Nos podrian compartir el plano de planta de plafones actualizado, ya que el que se encuentra cargado en tririga no se puede vizualizar, ademas que el de issue indica que el plafonde amasijo va a 3.10 mts y en el modelo indica que es a 3 mts, nos podrian indicar cual es la altura correcta. . | Se adjunta plano con las especificaciones solicitadas
- NODO DE VOZ PICKUP | MB TALA OESTE (RMD 2022) | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO IE 04 FUERZA Y CONTACTOS NORMALES, EN UNA NOTA INDICA QUE SE DEBERA CONSIDERAR NODO DE VOZ PARA SISTEMA DE COMUNICACIÓN, SIN EMBARGO, NO VIENE INDICADA NINGUNA TRAYECTORIA, ASI MISMO SE COMENTA QUE EL INTERFON QUE SE COLOCO ES INALAMBRICO Y EL PROVEEDOR ENTREGO A LA UNIDAD RADIOS PARA LA COMUNICACIÓN, FAVOR DE INDICAR SI SE DEBERA CONSIDERAR EL NODO Y COMPARTIR BOLETIN DE LA TRAYECTORIA DE DICHA INSTALACION. | No se considera nodo de datos para pickup.
- CD-CUAUTITLAN-RFI 42 ACABADOS EN PUERTAS DE OFICINAS | CD CUAUTITLAN REM 2022(Comedor,Rampas,Muro perimetral,Reubicación de todos los lockers a nave 2,Reco | Distribution Center | . En plano CD-CUAU-A-600 tabla de puertas y canceleria nos indica los numeros 9. 10, 11 que el acabado es por determinar, nos podria indicar el tipo de acabado para estas puertas. Solo para confirmar la puerta 11 indica que es tambor de madera, ¿es esto correcto? | Compartimos especificaciones para las puertas indicadas El color final será Blanco en coordinación con gerencia de operaciones. Se confirman que son con tambor de madera.
- RFI # 02 CORTINA AUTOMATICA | Arcos Tlachichuca | Mi Bodega Aurrera | RFI#02 CORTINA AUTOMATICA , de acuerdo con los planos A601b-TABLA DE PUERTAS Y VENTANAS y plano A-100 Planta Arquitectónica, no se contempla puerta automática en el acceso de clientes. Favor de indicar si esto es correcto | Se confirma que no se requiere la puerta automática debido al sistema de acondicionamiento de aire que aplica en la tienda.
- 055_PROPUESTA DE CAMBIO DE DIMENSION DE GARGANTA DE VENTILADOR DE GRAVEDAD. | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IAA-5B - DETALLES - AIRE ACONDICIONADO muestra el detalle de fabricación en le cual indica que la garganta es de 24”, por lo que el proveedor menciona que debido a la separación de la cumbrera de 10” consideran que el funcionamiento queda a la mitad de su capacidad. Lo que propone el proveedor es realizar el cambio de dimensión de la garganta a 18”. Por lo que se solicita su valoración para la propuesta. Adjunto detalles tipo . | De acuerdo al detalle y el reporte que se envía, es viable realizar el cambio de ya que teniendo presente la información de proveedores de ese tipo de equipos y las condiciones del lugar, el caudal desplazado es suficiente para cumplir el requerimiento de Walmart, esto último basta para justificar el cambio a extractores de 18” de garganta.
- RFI #5 MODIFICACION DE TRAYECTORIA EN BRAZOS DEL AREA SORTEC | CENTRO DE DISTRIBUCION CHAL (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | RFI #5 MODIFICACION DE TRAYECTORIA EN BRAZOS DEL AREA SORTEC. De acuerdo a lo infomado el dia 25 de agosto (junta de dudas con proyectos), con respecto a la modificación de la trayectoria para la trayectoria de de los puentes en el área de sortec tanto por la colocación de la tuberia ya que son espacios pequeños para el paso de genie y por que para colocar la tuberia en la estructura como se esta realizando en las otras areas se tendra que parar por lo menos 4 días esta área lo que momento se platico con mantenimiento argumentando que solo se tendría en domingio y solo 1 o dos domingos por que no se puede parar esta area ya que repecutiria no solo en esa, si no tambien en embarques y retrasos de entrega de mercancia a tiendas, por lo tanto esto sería por operación, seguridad del trabajo, solicitamos una respuesta de cambio ya que estamos cercanos a proceder a esa área (la siguiente semana). Se anexan fotografias. | Se autoriza el cambio de trayectoria de tubería. No deberá generar adicional.
- 059_ALTURA DE MURO EN AREA DE ELECTRONICA. | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-100c - PLANO DE ACABADO EN MUROS, indica el muro del área de electrónica a una altura de 3.60 m. Por lo que surge la duda ya que en otros proyectos similares dicho muro se a colocado a 4.00 m. Se solicita su ratificación con dicha altura. Adjunto reporte. . | Se revisa con el área de prototipos y efectivamente la altura del muro de electrónica es la correcta, es decir debe medir 3.60m de muro de panel de yeso pintado en color negro solo de la cara que colinde con electrónica, favor de seguir lo indicado en planos,
- CIMBRA MUERTA EN FOSO -RFI INFORMATIVO- | SC COATZACOALCOS (RAMPAS ELECTRICAS) | Walmart Supercenter | EN PLANO ES-100 FOSO TRAVELATOR, INDICA DEMOLER MURO DE CONCRETO EXISTENTE DE ACUERDO A LA PROYECCION DEL NUEVO MURO, VERIFICANDO EN CAMPO SE ENCONTRO QUE EL MURO QUE ESTA AL LADO DE LA CANCELERIA DE CRISTAL /AV. UNIVERSIDAD NO ES NECESARIO SU DEMOLICION, POR LO QUE SE DEJARA COMO CIMBRA MUERTA SIN QUE ESTO AFECTE LA UBICACIÓN DE LA RAMPA. | Revisando la RFI por parte del proyectista no se tiene problema siempre y cuando no afecte con el nuevo foso y la ubicación de la rampa.
- Nodo para Automatizacion de AA | SM ACAPULCO (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | PARA LOS TRABAJOS DE AUTOMATIZACION DE LUCES Y AIRES EMERSON SOLICITA UN NODO DE DATOS PARA TABLERO DE CONTROL EMERSON EN EDC-1 ASI MISMO UNO MAS PARA RACK DE REFRIGERACION. EN LO QUE A ESTE PROYECTO CORRESPONDE, CAMBIO DE AA NO SE TIENE ALGUN PLANO DONDE INDIQUE REALIZAR ESTE ALCANCE, DEJAR NODO PARA EL CONTROLADOR DE LOS EQUIPOS DE AA, SIN EMBARGO, EMERSON SOLICITA ESTE NODO PARA PARA DEJAR AUTOMATIZADO LOS EQUIPOS. PREGUNTA: QUIEN REALIZARA ESTE TRABAJO, SIENDO QUE URGE LA AUTOMATIZACION DE LOS EQUIPOS. | La automatización de los equipos si está considerada en el proyecto, solo se está considerando adicional un Nodo de Voz y datos para tablero de control Emerson en EDC-1 y uno más para el rack de refrigeración para dar Automatización, cabe mencionar que por guía mecánica no van, si revisamos el plano de sistemas de guía mecánica ya no se incluye ese nodo por lo tanto como es un faltante de prototipo se anexa como boletín.
- RFI 02 FIJACION DE SIRENA EN ESTRUCTURA | CENTRO DE DISTRIBUCION CHAL (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | RFI 02 FIJACION DE SIRENA EN ESTRUCTURA. DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE P.A Y MANTENIMIENTO CON RESPECTO A LA UBICACION DE LA SIRENA SOLICITAN QUE SE COLOQUE EN LA COLUMNA O EN LA ESTRUCTURA DE LA FACHADA INTERIOR, SIN EMBARGO AL COLOCARLA EN LA COLUMNA HAY LUGARES QUE LAS BAJADAS DE LOS ESTROBOS NO TIENEN COLUMNA POR ESO SE NOTIFICA QUE SE COLOCARÁN EN LA ESTRUCTUTA DE LA FACHADA. SE ANEXA CROQUIS Y FOTO DE COMO ESTAN ACTUALMENTE Y COMO SE COLOCARAN LOS NUEVOS TAMBIEN. | Se autoriza bajar por la estructura y colocar estrobo como lo indica el croquis enviado.
- ALIMENTACION PARA DESPACHADOR DE AGUA EN FARMACIA. | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente al plano IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, de acuerdo a nuestro proyecto no contamos con alimentación para el dosificar de agua ubicado en el área de farmacia, por favor indicarnos si consideramos su alimentación electrica o reubicamos el equipo. | . Compartimos Bol-09 Con actualización de plano IE-07 IE-05 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS, incluyendo el contacto normal para despachador de agua en farmacia
- Adecuación de boca de inyección de equipo de aire. | SM LOS MOCHIS | Sam's Club | De su apoyo referente a nuestro plano IAA5-DETALLES GENERALES, el cual nos indica la conexión de la inyección de los equipos de unidad paquete hacia el ducto del difusor de piso de venta, el equipo nuevo cuenta con dos bocas de inyección por lo cual el proveedor nos indica que para su mejor funcionamiento y para canalizar más el flujo de aire es necesario canalizar las dos bocas hacia el brocal del difusor, para lo cual es necesario realizar unos desviadores de la base del equipo al brocal de la lámina, para el mejor funcionamiento del equipo y la aplicación de garantías es necesario realizar esta solicitud. | . Solicitamos de su apoyo para confirmarnos que equipo, o equipos, presentan esta condición. Ya que, en el proyecto entregado, ninguna de las unidades paquete especificadas para el piso de ventas cuenta con dos bocas para la salida de aire ¿Se suministraron equipos diferentes a los indicados en proyecto? Adicional, solicitamos de su apoyo para compartirnos una propuesta gráfica de la adecuación sugerida Quedamos atentos
- DUCTOS EN ÁREA DE PREPARADO DE SAMS CAFE. | SM CAMPECHE | Sam's Club | Buena noche, respecto a la instalación de ductos de lámina negra y lámina galvanizada en área del nuevo preparado de sams café se realiza el siguiente hallazgo. La diferencia de alturas entre el plafón de preparado de sams café (3.05 mts) y oficinas frontales (2.40 mts) es de 65 cms, por tal motivo los ductos tanto de inyección como de extracción de aire se les debe de realizar una modificación desde el sams café hacia oficinas frontales, y fabricar un cajillo ya que el ajuste de los ductos es bajar a 2.40 mts dentro del preparado de sams café y salir sobre plafón de oficinas frontales (2.40 mts). Cabe destacar que anteriormente los ductos se encontraban así (antes de la remodelación). Se tienen 2 propuestas: 1) realizar la instalación como esta antes de la remodelación con cajillo en plafón (se anexa imagen en reporte), 2) Se realizará paso en muro de block y salir a nivel de piso del área de comedor y realizar un cajillo para cubrir los ductos para subir a cubierta; cabe destacar que las dos propuestas generan trabajos adicionales. Favor de indicarnos como procedemos. | . De acuerdo al hallazgo, propuestas que nos mencionan y análisis que hemos realizado , consideramos la opción 1 como la más viable considerando un cajillo de panel de yeso wr y pintura blanca de línea para ocultar el paso de la ductería en Sams café con una altura no menor a los 2.30m. Adjuntamos boletín No.11 . con el ajuste mencionado.
- RFI#77 Alarmado parte superior mesa hibrida Laptops | BA VALLE DE ARAGON (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | A solicitud de director de eficiencia operativa y el vp de formato B3, encontra una oportunidad donde debemos revisar si el proyecto trae alarmado en la parte superior de la mesa hibrida y las barras de protección para las lap tops. Revisando el plano de Instrusion LP01 para este mueble solo se indica sensor magnetico mini para las puertas. Solictamo su apoyo para emitir la atualizacion del alarmado de la mesa hibrida. | El alarmado en el área de electrónica, se realizó conforme a lo indicado vía correo electrónico y guías prototipo emitidas hasta la fecha en que se realizo el proyecto. (Anexo imagen de la indicación del cambio de alarmado en mesa hibrida).
- Alarmado en mesa hibrida de lap tops | BA TEMIXCO II (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | proyecto El dia de hoy tuve un recorrido con eficiencia operativa y el vp de b3 donde encontramos una oportunidad en la mesa hibrida para lap tops donde no contamos con las barras de proteccion y sistema de alarmado en la parte superiror de la mesa para estos equipos. Me solicitan estos servicios para que quede en correcta operacion. Comparto evidencia fotografica Quedo en espera de sus comentarios | En proyecto se considera alarmado para para mesa híbrida, se indica en el plano LP- 01 SISTEMA DE INTRUSIÓN.
- 060_PROPUESTA DE NICHO DE MEDICION CONCILIADA CON ENERGIA WM Y CFE | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | De acuerdo a la reunion que se tuvo con el equipo de energia wm y cfe se concilio la construccion del nicho de medicion de la siguiente forma. Adjunto el detalle para su validación . | Conforme a la propuesta que se envia en el detalle de esta misma RFI, así como como lo comentado en la visita a sitio el día 25.08.2022 por parte de la contratista, se valida la propuesta, ya que se respeta la posición tanto del nicho como del transformador, solo cambia la altura del nicho en cuestión, esto para que este quede al alcance de la vista y el personal de CFE lo pueda revisar cuando así lo necesite, tomar en cuesta todo lo propuesto para nicho inicialmente y que solo cambien las características de la altura, revisar que este elemento sea el unico que sufra cambios, por lo cual estos trabajos no deberán representar adicional alguno.
- 061_CANALIZACION ELECTRICA EN SUBESTACION | Colinas de Monte Bello | Bodega Aurrera | En relación al plano IE-06 Arreglo de equipos Subestación y EDC, en particular para la subestación eléctrica nos indica: Qué se suministra un tablero de transferencia para, enlazar los tableros MSB1, tablero MBS2 y la planta de emergencia. Por lo qué las canalizaciones fueron ejecutadas de acuerdo al proyecto planos IE-06 y DU-01. La planta de emergencia suministrada trae integrada la transferencia. Por lo que el arreglo de canalización ejecutado de acuerdo a proyecto, ya no cumple con el nuevo requerimiento. Nos ayudan con la oportunidad para el nuevo arreglo de canalización y poder enlazar los tableros. | Conforme a lo reportado, tanto en esta RFI, así como en la visita a obra del día 25.08.2022, y debido a que la planta de emergencia suministrada por compras ha sido diferente a lo que indicaba el proyecto aprobado, por lo que se actuzaliza el plano IE-06, según lo indicado en la RFI y se carga a Tririga en la carpeta de RFIS Obra, dicha actualización indica la alimentación de la transferencia y planta de emergencia, según el modelo que fue suministrado en obra. Cabe recalcar que esto no es una omisión de proyecto por lo que cualquier adicional se deberá revisar con compras dado que dicha area ocasiono la modificación.
- RFI 05. CABLEADO EN SISTEMA DE TIERRAS | SC COATZACOALCOS (RAMPAS ELECTRICAS) | Walmart Supercenter | EN PLANO IE – 18 SISTEMA DE TIERRAS - 4024 INDICA UN CABLE DEL # 6 AWG VERDE PARA EL SISTEMA DE TIERRAS DE LAS RAMPAS, EN PLATICA CON PROVEEDOR DE TKE ME DICE QUE ES NECESARIO UNO POR CADA RAMPA (2 CABLES EN TOTAL). SOLICITO SU AUTORIZACION PARA COLOCAR ESTE CABLE ADICIONAL | En este caso en la guía mecánica del proveedor en lo que refiere al sistema no indica hilos de tierra independientes y durante la revisión de las guías no nos mencionaron nada al respecto, en todo caso si se requiere un hilo adicional se puede derivar del mismo hilo que se trae ya que es el mismo punto de conexión al tanto de la red de tierra como al punto donde se necesita.
- RFI 149 Piso terrazo de diferente medida hallado | SC AEROPUERTO (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Se informa que en piso de ventas se tiene hallazgo de piezas de piso terrazo de 30x30 cm, sobre este mismo RFI se compartirá la evidencia del área, hasta el momento solo se tiene descubierto una parte. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si dichas piezas deben ser cambiadas para unificar el tamaño (50x50 cm) o debemos dejar el tapete (s) con las diferentes dimensiones Se informa que las piezas de terrazo de 30x30 cm están sobre terrazo Se ubica en uno de los pasillos entre los ejes 4-5 y H-I En lo que se lleva descubierto es una superficie de 6.9 x 11.40 m Se comparten imagenes en el cambio de dimensiones para una mejor aclaración Quedamos pendientes a sus indicaciones | , Favor de aclarar si las piezas de 30x30cms está sobre terrazo o firme, también ayudenos a indicar la zona y que superficie aproximada de esta diferencia de piso, antes de indicar su sustitución. Como lo indicado en el RFI anterior que no se ubica en plano la zona de terrazo dañado a sustituir, lo que se deberá constatar que el piso terrazo si se encuentre dañado y no solo sustituir por sustituir. . , Se comentó en la respuesta que se deberá confirmar la cantidad de superficie y si se encuentra sobre piso terrazo, de acuerdo a descripción en este segundo comentario esta se encuentra dentro de piso de ventas y por ser de diferente medida y estar piso sobre piso, por lo que se deberá realizar la sustitución de estas piezas de 30x30 por el de 50x50 y aplicar pegazulejo piso sobre piso, para generalizar la imagen de piso de ventas. Se recomienda llevar el control o generadores de soporte de los m2 de superficie del cambio de piso terrazo dañado y piezas de diferentes medidas o piso de concreto aparente. .
- Planos dañados | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Favor de compartir los planos GIH-01 y GIH-02 ya que estos planos están dañados y no se pueden visualizar. | , Se enviaron planos por correo el 12-Ago-2022, con copia a Obra (sc.tlalpan.diprosc@gmail.com), adicionalmente cargamos los archivos en la pestaña propia de la RFI. .
- Bumper cámaras de súper.com | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En cámaras de súper.com no se indica protección para las cámaras de súper.com por la parte de enfrente, favor de compartir si se consi algún tipo de protección o se quedan así. . | , La protección para estas cámaras viene indicada en el plano A101a_Layout_SC_Tlalpan_2670, se deberá aplicar el detalle “C” del plano GA-06a Detalles de Abarrotes.- 2670. .
- Travelator acceso clientes | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En diagrama unifilar no se tiene considerado el interruptor principal para el tablero que alimenta los travelator, el tablero general no tiene zapatas disponibles para conectar un interruptor extra, favor de confirmar si estás barras de cobre serán suministradas por la contratista o por compras ya que son de fabricación espacial. Así mismo confirmar si esta pastilla se suministra por compras o por contratista y que capacidad. . | , Buenos días Para los travelators no se consideró alimentación nueva debido a que no indicó el cambio de los equipos como alcance del proyecto de remodelación, porque fueron recientemente sustituidos. La alimentación existente esta indicada en el tablero TSG-2 ubicado en sótano. En caso de requerir nueva alimentación estos equipos deberán ser alimentados del mismo tablero donde actualmente están conectados. .
- Contactos cuenta litros | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | En plano eléctrico GIE-02 Fuerza y contactos abarrotes no se indica circuito eléctrico para los cuentralitros tanto de la batidora de 80 kg como para la amasadora en tortillería. Favor de confirmar tanto el circuito como tablero a conectar, capacidad de la pastilla y si la suministra contratista o compras. . | , Se genera boletín 16 atendiendo la solicitud. .
- Alimentación amasadora tortilleria | SC TLALPAN (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | . En plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS EN ABARROTES la alimentación de la amasadora para totillería esta indicada a 127 el equipo esta a 220 favor de enviar boletin para indicar circuito y tablero a conectar, asi como quien suministra la pastilla si la contratista o compras. . | , Podrían anexar por favor la ficha técnica o placa de datos del equipo que llego, para conocer la corriente requerida del equipo suministrado. En las guías de Noviembre del 2021 se indica la alimentación a este equipo como monofasica a 127 volts con una potencia de 1HP. .
- Distribucion de locales comerciales | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano emitido en ISSUE A-407 Locales Comerciales.- 4157 y plano de OC-1 A-100 Planta Arquitectónica.- 4157 en el cual se consideran el área nueva de Inbursa y 3 locales más, los cuales 2 locales tienen un área de 47 m2 y un local con un área de 61 m2, pero se tiene una discrepancia con la información que cuenta el área de negocios inmobiliarios la cual nos compartieron vía correo electrónico adjunto en pestaña de notas y documentos el correo y la imagen donde se aprecia la distribución con la que esta área cuenta y no coincide con el proyecto ejecutivo. ¿Por lo cual es muy importante nos apoyen validando cual es la información correcta si la plasmada en proyecto ejecutivo o la información que proporciona el área de negocios inmobiliarios ya que de ser asi será necesario nos poyen con los boletines correspondientes de los cambios en todas las especialidades que se verían afectadas por esta actualización? | , Al momento de la liberacion del proyecto ejecutivo issue, se realizó con el vo.bo. del equipo de Negocios Inmobiliarios con la distribución plasmada en proyecto, por lo que no es omisión, sino nuevo requerimiento de Negocios Inmobiliarios. Se realiza boletin atendiendo las divisiones de locales e implementando las instalaciones y acabados para el nuevo local. Bol # 13 Locales Comerciales.- 4157 .
- Fibra óptica Telmex | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | Derivada de la visita realizada por el personal de TELMEX el pasado 27-07-2022 y el cual quedo en minuta 10 y asi mismo se envió la información al área de sistemas Walmart, ya que el proyecto ejecutivo indica en plano ID-07 GUIA DE FIBRA OPTICA no indica nada de tubería al exterior de tienda para la fibra óptica ¿Se solicita se revise la información en minuta así como el correo que se encuentra en pestaña de notas y documentos ya que en este existe una imagen de la trayectoria que actualmente tiene la fibra óptica que alimenta la tienda claro está sin tubería que la proteja, quedamos en espera del boletín correspondiente para este trabajo asi como la indicación de quien ejecutara el trabajo y la trayectoria a ejecutar se deberá contemplar que el registro de Telmex principal sufre cambio de posición en esta remodelación? | , Se comparte Boletin #15 FIBRA OPTICA Y ACOMETIDA TELEFONICA, con el complemento del espejo que deberá realizarse para los servicios de la acometida, como se revisó en la video conferencia. Respecto a la fibra óptica exterior, como hallazgo en sitio, el equipo de Construcciones puede tomar la decisión para ejecutar, se confirma que lo anterior no mueve ni afecta al proyecto. .
- Cambio de equipos en cuarto de bombas equipo suministrado sin bases. | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto, plano IHCM-01, INSTALACION HIDRAULICA CUARTO DE MAQUINAS, los equipos hidroneumáticos y de protección contra incendio, están dibujados como equipos armados en paquete, cada uno de estos sistemas. Pero el suministro recibido el día viernes 12 de agosto 2022, de proveedor BOMBAS SUÁREZ, todas las bombas eléctricas, 1 de 15 hp, 2 de 5hp, 1 bomba jockey y 1 bomba con motor de combustión interna 30 hp, además de tableros de control eléctricos, llegaron sueltas y no en paquete. Por lo que se requiere aclaración, si se deberán instalar las bombas y tableros individualmente o se realizara cambio físico y se nos entregarán los sistemas, hidroneumático y contra incendio armados en paquete como indica el proyecto. | , En primera instancia deberán validar con el equipo de Compras que se suministre lo que se solicita en proyecto y listado de suministros, en caso de que confirmen que los equipos se quedarán sueltos se deberán de instalar sobre las bases de herreria existentes o en su caso en las planchas de concreto existentes, ya que se cuenta con el espacio para acoplarlos adecuadamente en el cuarto de bombas existente. .
- Chapa en puerta de acceso a Personal | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano A-602b Puerta Blindada y Reforzada.- 4157 nos indica en detalle 6 Acceso de Personal puerta para la entrada de personal la cual es una puerta reforzada nueva en vano existente pero no indica ¿El tipo de cerradura a utilizar es decir marca y modelo, asi mismo se tine la duda de saber si esta se considera como puerta de emergencia ya que de ser asi no se indica como una y por lo tanto el area de compras walmart no considero la barra de apertura rapida de 3 puntos? | , En proyecto para validación de puertas de emergencia el acceso de personal no se consideró como tal, en instalaciones se consideraron todos los dispositivos necesarios para este tipo de puerta como se indica en las guías mecánicas, esta puerta no lleva barra de 3 puntos. .
- Definicion de puertas Boletin 12 baño panaderos y sanitario neutro. | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano Bol # 12 Baño de Panaderos y Sanitario Neutro.- 4157 en el cual se indica los detalles no se tienen ¿Especificacion de puertas en este plano por lo cual se requiere nos indiquen la descripcion de cada una de estas? | , Se actualiza boletin 12 con la especificación de las puertas. .
- Falta contacto para mesa refrigerada en salchichería | SC Periferico Cuautitlan (REMODELACION 2022) | Walmart Supercenter | De acuerdo a plano GIE-02, CONTACTOS Y FUERZA ABARROTES, de OC1, en el área de preparados de Salchichería, están dibujadas 3 Mesas Refrigeradas (MR), pero solo en 2 de ellas si esta contemplado contactos en el circuito 13GL, pero falta contacto de una de las mesas. Se adjunta dibujo indicando la mesa refrigerada a la que le falta contacto. | , Se comparte Boletin #17 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES.- 4157 con la información solicitada. .
- Detalle de anclaje de tableros HA y HB en EDC 1 y 2. | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | De acuerdo a plano IE-03 INST. ELÉCT. DE ALIMENTACIONES GRALES.- 6241 se puede aprecier en el EDC 1 y en EDC 2 la instalacion de tableros nuevos HA yHB respectivamente en esta planta se aprecia la ubicacion de tableros en ambos casos se muestra en la parte posterior una proyeccion lo cual pareceria un bastidor metalico y debido a que en EDC 1 tenemos Malla y en EDC tablaroca suponemos es un bastidor metalico ¿Por lo cual agradecere su apoyo confirmando si es correcto que esta proyeccion es un bastidor metalico y en caso de ser afirmativo solicito me apoyen con el detalle del material del cual se ha de fabricar ya que en planos no existe especificacion del mismo? Nota adjunto fotos de las areas que se mencionan en pestaña de noatas y documentos. | El dibujo representa un refuerzo para la instalación de los tableros. Construido por un bastidor con perfiles de ptr de 2” con travesaños de ptr de 1 1/2”, fijados a piso con placa de ¼” de 4”x4”, con tornillos y taquetes de expansión.
- Altura de colocación de ducto de extracción en pleno de piso de ventas. | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | De acuerdo a plano IAA5 Detalles - 6241 retorno en unidad paquete en el cual se indica que el ducto de retorno con el pleno de piso de ventas debe tener una separacion de 20 cm, la contratista envia correo en el cual indica y propone la colocacion de este ducto de retorno en las unidades paquete lo mas pegado a la cubierta cabe mencionar que el pleno debera instalarse de acuerdo a proyecto a una altura de 6.5 mts N.P.T. y la parte mas baja de cubierta es de 8.20 mts, esto quiere decir que existiria una diferencia entre el ducto de retorno y el pleno de aproximadamente 1.35 mts promedio ¿Por lo cual se solicita se revise el tema y se indique si se valida la propuesta enviada por la contratista de dejar el pleno de retorno lo mas pagado a la cubierta? Nota: adjunto archivos en pestaña de notas y documentos en el cual encontraran imagen de Ducto de Retorno en unidades paquete y pdf de correo enviado por la contratista. | El ducto de retorno deberá tener una separación de 20cm con respecto al pleno de piso de ventas, ejecutar de acuerdo a lo indicado en proyecto (ver detalle “Retorno en unidad paquete en cubierta” del plano IAA-5)
- Acabado de plenos de inyección en piso de ventas | SM BOULEVARD MORELOS (Cambio de aire acondicionado) | Sam's Club | Se solicita su apoyo ya que en obra la contratista tienen la siguiente duda Revisando el proyecto (plano IAA5) encontramos un nota que hace referencia a pintura en ductos, nos podría confirmar si aplica para este proyecto por favor, ya que por lo regular el material P3 no se ha aplicado pintura. de acuerdo a plano IAA1 Planta de Mercancías - 6241 se indica en cuadro de notas (imagen 1) en donde se indica que el lado liso es para la vista del cliente conforme a CI-18-026 e (imagen 2) la cual indica aplicacion de cromato de zinc y colocacion de pintura del mismo color que la estructura. Por lo cula se solicito su apoyo confirmando si el ducto de inyeccion y de retorno en los plenos de unidades paquete en piso de ventas se deberan pintar conforme al color de la estructura? ¿Si se confirma que se deberan pintar los ductos indicar el tipo de pintura (clavo y/o codigo) a utilizar para la apicacion de P3? ¿solicitar su apoyo para que nos compartan CI-18-026? Nota: en pestaña de notas y documentos se cargan imagen 1 e imagen 2 para su revision. | El material P3 de los ductos de los plenos de inyección no se pinta. En relación a la CI-18-026, se refiere a Ductos preaislados, favor de consultar la Especificación SECCIÓN 233114 vigente.
- RFI-043 BOLETIN 13 | Zibata | Superama | DERIVADO DE LA VISITA EN CAMPO, SE OBSERVA QUE YA SUBIERON EL BOLETIN 13 QUE CORRESPONDE A LA COLOCACION DEL BASTIDOR EN AREA DE PREPARADO DE FRUTAS Y VERDURAS. AGRADECEMOS SU PRONTA RESPUESTA Y EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN. | Se comparte el siguiente plano indicando colocar bastidor en el area de preparado de frutas y verduras BOLETIN 13-01 LAMBRIN DE SEPARACION POR INSTALACIONES
- RFI-042 NARRATIVA OC 2 | Zibata | Superama | NOS PODRIAN COMPARTIR LA NARRATIVA DE LA OC 2. PARA SABER QUE PLANOS SE MODIFICARON. | Se carga en carpeta de boletines el siguiente documento en PDF: - NARRATIVA DE CAMBIOS OC 2
- RFI-045 CATALOGO EXTENDIDO | Zibata | Superama | FALTA EL CONTACTO REGULADO Y EL SERVICIO DE DATOS PARA EL CATALOGO EXTENDIDO, YA QUE NI EL PLAO ID-01 Y ID-04 VIENE DICHOS SERVICIOS. | los contactos regulados se consideraron en la OC-2 en el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS. Las instalaciones de voz y datos se agregan en el BOLETIN 01 Servicios en catálogo extendido VOZ Y DATOS
- RFI 046 Precipicio en estacionamiento | Zibata | Superama | Referente al plano C-09g MUROS DE SUELO CEMENTO 1, y en particular a los Muros MSC5, MSC4, MSC3, MSC2 Y MSC1, estos muros no desplantan en el lindero del predio, se tiene una separación variante de 1.00 metros hasta 6.00 metros, por lo tanto si nos posicionamos en piso terminado de estacionamiento tendremos un precipicio ente 4.00 a 7.00 metros libres, teniendo una oportunidad en vehículos y personas lo único que nos separa de estos casi 7 metros de altura es una guarnición en la corona de los muros de suelo cemento, consideramos que esta guarnición debería de ser una dala y colocar una malla ciclónica con cintilla para evitar la visibilidad del vacío a las personas y no se acerquen. En la pestaña de notas y documentos anexo un reporte fotográfico. ¡! | Al parecer no se han percatado del plano C-14g Detalle de Barandal, donde se especifica justamente el tipo de protección perimetral al estacionamiento, en donde se colocaron tubos de acero, reforzados con concreto armado al interior, empotres de 60cm de profundidad al muro de suelo cemento y adicional una placa de rejacero para evitar accidentes, favor de confirmar si pueden ver dicho plano.
- RFI-044 GEODRENES | Zibata | Superama | NOS APOYAN CON EL DETALLE DE LOS GEODRENES. ¿QUE TIPO DE CEDULA SE UTILIZARAS? ¿DIAMETRO DE LA TUBERIA? ¿QUE TIPO DE GEOTEXTIL UTILIZAREMOS? . YA QUE EN NINGUN PLANO EXTERIOR DE LOS GEODRENES NOS MARCAN DICHO DETALLE. EN EL PLANO C-08b DONDE NOS MARCAN LAS DESCARGAS DE LOS DRENES, LOS NIVELES NO COINCIDEN CON LA TRAYECTORIA DE LOS MISMOS, EN UNOS NOS PIDEN DESCARGAR A LOS REGISTROS PLUVIALES LOS CUALES SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DEL NIVEL QUE NOS MARCAN DEL GEODREN, EN OTROS NOS PIDEN HACER LA DESCARGA AL NIVEL DE PISO TERMINADO DE TALUD, RECORDANDO QUE QUEDAMOS DE 1 A 2 METROS POR ENCIMA DEL NIVEL DE INICIO DEL GEODREN. | Favor de utilizar el detalle que se encuentra en el plano C-14h Detalle 10 y 11 y revisar la especificación de la mecanica de suelos ene l partado de Muros de suelo cemento. Revisamos los niveles de registros contra los niveles de descarga de geodrenes y estos se encuentran por arriba del nivel de arrastre de los registros, por lo lo que no debería haber problema y los que descargan por talud para lo mismo recordando que el nivel de proyecto está por encima del nivel del terreno natural.
- RFI-041 PUERTA EXTERIOR DE VALORES | Zibata | Superama | NOS APOYAN CON LA MODIFICACION DEL DETALLE DE LA PUERTA DE VALORES EXTERIOR YA QUE EN EL PLANO A-600 MARCAN EL ABATIMIENTO AL INTERIOR DE LADO DERECHO, Y EN EL PLANO A-601a EL DETALLE MUESTRA LA PUERTA PARA UN ABATIMIENTO DEL OTRO LADO. ¿LAS BISAGRAS QUEDARAN OCULTAS? | Se envía el siguiente boletín con el detalle de la puerta y se indica que las bisagras estarán al interior del Local -BOLETIN 14-01 PUERTA SEPAPROSA (VALORES)
- Laminación OC-04 | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en revisión de la OC-04 solicita Gustavo Garduño que la laminación sea completa en la techumbre, ya que se observó que en las unidades paquetes el corte señalado queda en medio de las unidades paquetes y no es factible. Sin más por el momento quedo, en espera de la autorización o sus comentarios. … | . ¿A que se refieren con laminación completa? de momento ninguna adicional es aprobado por diseño, esperamos los comentarios.
- Ranurado de firme existente | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para confirmar si las ranuras por firme existente, indicadas en proyecto, en oficinas, y acceso principal, seran realizadas, ya que tenemos indicaciones del parque que mencionan que no esta autorizado realizar ranuras. Quedo en espera de cualquier comentario. | , El desarrollador no tiene permitido la ramuración de firmes en la NAVE. Favor de indicar en que áreas se estan planteando las ranuras para revisar con localizaciones y sistemas alternativas. ,
- BAJADAS PLUVIALES | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | Se informa que de acuerdo a recorrido de obra la gerencia de construcciones indica la eliminación de rejillas tipo irving (en bajadas pluviales) y tapas de concreto que están indicadas en proyecto para cuneta pluvial. | La eliminación de rejillas tipo irving (en bajadas pluviales) y tapas de concreto, NO compromete la operación del sistema pluvial. Su consideración en proyecto es para provocar un corredor con piso uniforme para el caso de mantenimiento.
- POSTES CILÍNDRICOS DE PROTECCIÓN | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | Se informa que de acuerdo a recorrido de obra la gerencia de construcciones indica la eliminación de 4 postes cilíndricos de protección de polietileno reciclado, ya que en otros proyectos se ha realizado de la misma manera. | La colocación de estos postes de protección es para evitar el paso con un vehículo hacia el interior de la tienda. Este criterio está indicado en Proto vigente. Por lo que se requiere mantenerlos
- PUERTA HAWAIANA | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En plano A601 Puertas nos indica la colocación de cortina hawaiana (detalle 6 Cortina Plastica Hawaiana bicolor) Se informa que en recorrido de obra la Gerencia de construcciones nos indica no realizar la colocación | La colocación de esta Cortina hawaiana es considerada para delimitar el espacio y evitar visibilidad al cliente, ya que se trata de una área de preparados. Favor de colocarla como indica el proyecto
- Instalación eléctrica refrigeraccion | Fraccionamiento Magdalena | Bodega Aurrera Express | Instalación eléctrica de refrigeración en el plano IE-03 Alimentaciones generales me indica la canalización para la instalación eléctrica de refrigeración, en caso particular la de las cámaras y vitrinas (micro motores, resistencias y luces), pero no me indica la cantidad de circuitos y conductores, ya que menciona tubería guiada. ¿Me podría aclaras si es alcance de la contratista de refrigeración ese cableado o de la contratista general? En caso de que la contratista general realice este trabajo, me podría indicar el cableado a requerir para esta instalacion? | Se dío respuesta a esta pregunta vía Outllok
- ACABADO EN FACHADA | Balcones de Garcia | Bodega Aurrera Express | En plano A-200 Fachadas y A-100a Acabados generales; en acabado de fachadas indica acabado aparente (block natural), sin embargo, en el estado actual del local los muros de la fachada cuentan con aplanado por lo que se recomienda considerar la aplicación de pintura, de ser tomada en cuenta la aplicación de pintura, favor de indicarnos el código de color de pintura a aplicar en la fachada. | La fachada debe ser color Verde, esta pregunta ya se habia respondido al ferente de obra
- ACABADO MUROS INTERIORES | Balcones de Garcia | Bodega Aurrera Express | En plano A-100a Acabados generales, en acabado de muros interiores indica de block natural, sin embargo, el estado actual del local los muros cuentan con aplanado color Blanco, por lo que se recomienda considerar la aplicación de pintura, de ser tomada en cuenta la aplicación de pintura, favor de indicarnos el código de color de pintura a aplicar en muros interiores. | La pintura debe ser blanca, esta prgunta ya se habia respondido al gerente de construcciones
- Contacto sala de juntas | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita su apoyo para determinar el proceso de instalación de contacto en cancel en sala de juntas entre ejes L-K, ya que la caja para contacto no cabe en la cancelería. Podríamos bajar canalización aparente o reubicar en algún muro. | La ubicación de salidas esta conforme a la guía mecánica, se anexa boletín con el detalle de instalación, en caso de no poderse realizar de esta manera, gerencia de construcciones deberá validar su re ubicación. ,
- Bajadas pluviales recepción y descanso | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para describir que proceso se llevará en las bajadas pluviales de área de recepción y descanso trasportistas, ya que no he localizado el detalle de la simbología empleada en estas zonas. | Las bajadas pluviales en esas zonas son existentes, se mantienen como las tiene el desarrollador.
- Modificación IDF Tráfico | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se informa que derivado de solicitud de sistemas Walmart, el IDF cambio de dimensiones, ya que no eran suficientes para albergar los equipos. La cota interior de proyecto es 1.87*3.76 cambiando a 3.0*3.76. Se consulto con construcciones y se dio VoBo para su ejecución. | Se deben reubicar las salidas de alumbrado, contactos, equipos de aire y alimentadores de acuerdo a la nueva área. Cabe mencionar que el arreglo de los equipos en sistemas es dado por el propio departamento de sistemas walmart, mismo que a esta fecha no tenemos.
- Tablero general existente | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | El tablero general existente al que se nos está pidiendo conectarnos, actualmente está energizado, da servicio al área de operaciones. Para no cortarles la energía y para generar condiciones seguras en los trabajos eléctricos, en sitio se propone suministrar, por parte de la contratista, un tablero similar al existente para trabajarlo desenergizado y después realizar el cambio de alimentación | Es correcto el procedimiento.
- Conexión directa de luminarias de nave | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | En recorrido de obra con personal de construcciones, se revisó realizar la conexión de las luminarias de nave directo en la caja en la caja y no a través de contacto y clavija. | Se puede realizar como lo propone la contratista, el cambio deberá ser autorizado por el gerente de obra sin que genere algún costo adicional.
- Refuerzo Muro de recepción eje M | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para determinar la manera de reforzar el muro entre mueble de recepción y arco de acceso en el eje M, ya que este se tambalea por ser un muro independiente, actualmente está amarrado, en la parte superior, por medio de un poste de galvanizado con el muro de acceso a área de trabajo. En sitio se propone poner plafón entre estos dos muros para rigidizar o abrir el muro ya armado para meter un marco de PTR. | Se adjunta boletín 3 con la propuesta de plafón para darle rigidez al muro cabecero en recepción.
- Muro cuarto eléctrico tráfico | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | ﻿ En el cuarto eléctrico correspondiente al área de tráfico se observan dos caras de malla para cerrarlo, sin embargo, el criterio en embarque fue, tres caras de muro de panel de yeso y una de malla. En sitio se propone continuar con el mismo criterio de embarque en tráfico. | , De acuerdo, como se comentó vía telefónica, se puede considerar los tres muros de panel de yeso. ,
- MDF2 | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para determinar si llevaremos MDF 2, o se convertirá en IDF 3, o si no llevaremos cuarto de sistemas en el eje 1 de la nave. Quedo en espera de cualquier comentario | Como se observa en la última OC, se elimina cuarto de sistemas de eje 1.
- Acabados en area de tarja asociados comedor | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para determinar si en el área de tara de Asociados en comedor, se debe incluir glasbord en los muros alrededor de ésta y klinker debajo. Quedo en espera de cualquier comentario . | En el recorrido de ayer al CEDIS de Monterrey, Alexis Tacuba de construcciones, autorizó colocar en CEDIS Megapark, glassboard en muros de tarja de asociados y loseta klinker en piso para facilitar la limpieza.
- LAVAMANOS | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En plano A 409 Sanitario asociados (detalle 3 – Corte B-B) indica la colocación de 2 piezas de lavamanos Merida 1,Mca Aminox, nos podrían indicar si es uno doble o 2 piezas. | Se confirma que es una sola pieza de lavabo para dos usuarios.
- CASTILLO CUARTO DE BASURA | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En plano A200 Fachas Generales- (detalle 3- fachada lateral C) indica que el castillo en la puerta de Cuarto de basura sea de nivel 0 a 4.60 m (a la dala de cerramiento de Tienda), en recorrido de Obra el Gerente de construcciones indica que dicho catillo solo sea de nivel 0 a la dala de cerramiento de la puerta. | Es correcto, el castillo debe ir hasta la dala de remate de la puerta. Ver plano ES-404, Estructuración de Fachadas
- FACHADA ANTIGRAFITI | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En plano A200 Fachas Generales-Indica la aplicación de anti grafiti hasta una altura de 4.00 m en las fachadas (Fachada Principal y latera B), así mismo la aplicación de sellador lifetime de imperquimia en las fachadas (fachada lateral C y D), en recorrido de Obra el Gerente de construcciones indica no aplicar el anti grafiti. | La protección antigraffiti en fachadas principales (las visibles al cliente), deberá colocarse hasta nivel de lecho superior de cerramiento. Esto, indicado así por Proto vigente. En fachadas laterales (no visibles al cliente), deberá colocarse únicamente sellador.
- CONFIGURAR ANDEN | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | Se informa que de acuerdo a recorrido de obra la gerencia de construcciones indica reconfigurar el área de anden, la cual consiste en la prolongación de banqueta hasta el acceso al cuanto de basura, con la finalidad de dar continuidad al personal de tienda, así mismo la eliminación de rampa. Se adjunta propuesta para su autorización. | No se visualiza ningun archivo adjunto. Favor de enviarnos la propuesta de cambio y considerar sobre la propuesta si al momento de la descarga no se invade via publica o vialidad, ya que esto no debería ocurrir.
- MALLA PERIMETRAL | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En el Proyecto exterior, no indica la colocación de concertina o malla perimetral, sin embargo, en recorrido de Obra el Gerente de Construcciones solicita la colocación de esta. | La malla ciclónica perimetral se encuentra considerada y a detalle en plano C-10 Plano de Mobiliario. NOTA: Favor indicar en las proximas preguntas en la parte del titulo la tienda a la que se hace referencia.
- Altura de plafón de cocina | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se observa que la altura de plafón de se marca a 2.4m desde el piso terminado. En mty el criterio fue de 3m por lo que en sitio se propone elevarla la altura de los muros a 3.3m y el plafón a 3m. Se solicita de su apoyo para determinar si este criterio es correcto. | Los muros tienen una altura total de 3.60mts, debido al sobre firme de 91cms el plafón quedó a 2.40mts, para poder colocar los perfiles que lo sujetarán. Este requerimiento deberá ser autorizado por gerencia de construcciones.
- Color de kinkler | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para determinar si el color de klinker marcado en proyecto será colocado, ya que en detalle se observa color Sahara, sin embargo en MTY y Guadalajara se colocó rojo. | Debe ser color rojo México como se indica en la Ci-18-018
- Columnas interfiriendo trazo de racks | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se informa que el trazo de racks se ve interferido por columnas en diferentes zonas, a continuación se enlistan ejes en los que se superponen racks con columnas: 48; 46; 44; 26; 24; 20; 18; 16; 12; 10; 8 Se solicita se apoyó para confirmar si este criterio es correcto. | El criterio es correcto, las columnas en los ejes mencionados quedan dentro de los racks. Favor de colocar los racks en la posición indicada en proyecto.
- CORTINA DE ACCESO | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En plano A601 Plano de Puertas, en la tabla de puertas y ventanas, indica que la cortina del acceso, son con cerrojo a nivel de piso con pasador y porta candado. ¿Esta indicación es correcta? | Confirmo que la indicación es correcta para el cerrojo de cortina de acceso.
- SUMINISTRO LAVAMANOS | Hercules | Mi Bodega Aurrera | En plano A406a, en tabla de acabados, indica que el suministro de lavamanos de acero inoxidables es suministrado por parte de Wal Mart, podrían confirmanos si esta indicación es correscta, o es suminstrado por la contratista. | De acuerdo a la CI-18-072 ACTUALIZACIÓN DE MUEBLES, ACCESORIOS Y MAMPARAS EN EL ÁREA DE SANITARIOS se indica que: en el caso de los productos de acero inoxidables (Aminox) serán suministrados por parte de compras.
- PLANOS REFRIGERACIÓN DIFERENCIAS | Hercules | Mi Bodega Aurrera | En Proyectos proporcionado a través de TRIRIGA , en los planos GRB – Coladeras y GR2 – Trayectorias, no se indican coladera para el condensados para el cuarto de basura ni el evaporador, sin embargo, en la visita de proveedor de refrigeración (kysor Warren) para verificación en sitio, los planos por parte de ellos indican lo contrario. Por lo que requerimos de su confirmación indicando cual es los dos proyectos es el autorizado a seguir. | El cuarto de basura de este proyecto no va refrigerado por lo que en la carga el proyecto en tririga no se incluyó, no se indica coladera ni trayectoria.
- PUERTA ÁREA CARNES | Hercules | Mi Bodega Aurrera | En plano A601a Plano de Cancelería y puertas, no se considera alguna puerta para el área de carnes, solicitamos la confirmación de esta observación, y de considerar puerta, solicitamos los detalles correspondientes | En el plano A601-TABLA DE PUERTAS, VENTANAS Y CANCELES-4816 se indica la colocación cortina hawaiana, ver tabla de puertas – LOCAL: 210 AREA: Carnes a piso de ventas – CANTIDAD: 1 Medidas: 1.30 x 2.10mts Para las medidas del cancel de despacho de carnes se adjunta boletín BOL-01 Cancel Servicio de Carnes.
- REUBICACIÓN DE POSTES | Hercules | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo para reubicación de poste de iluminación, ya que contamos con líneas de media tensión y estos pueden generar arco eléctrico, adjunto imagen, plano (C10a Alumbrado exterior) | Se envía BOL-02 ALUMBRADO EXTERIOR recorriendo los postes un poco, adicional se comenta que los postes de media tensión son de 12 m de altura aproximadamente, y los postes de iluminación son de 9 m, por lo que la distancia entre estos es suficiente para evitar un arco eléctrico.
- RECONFIGURACION ANDEN | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | ENREFERENCIA L RFI 1000276 ADJUNTAMOS PROPUESTA DE CONFIGURACION DE ANDEN | Favor de considerar la siguiente información y confirmarnos la correccion. 1.- Falta área de tarimas, reubicación 2.- La pendiente del área de carga y descarga se debera de respetar al 6% como maximo
- CANCEL PÓRTICO | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En plano A601 Puertas indica colocar cancel de aluminio en pórtico con medidas 2.80m x 2.60m (h) NO indica colocar fijos laterales, y el ancho de la cortina es de 3.30m para que libre la dicha cortina el cancel tendría que medir de ancho 3.60m y 2.60m(h) | Se adjunta boletin con detalle del cancel de acceso
- DESCONECTADOR MMTO | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En Plano IE-04 Fuerza y contactos Aire Acondicionado, indica colocar un desconectador 3x60A, Nema 3R, 220V, que baja a tablero AA y un contacto dúplex tipo intemperie para mantenimiento, en exterior cada Unidad Paquete, favor de confirmar si esta observación es correcta, así mismo indicar si es suministro de la contratista o WM | Es correcta la información, debe ser suministrado por la contratista.
- SOPORTE CAJILLO VOLADO | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En plano A401 Portico de acceso (detalle 1) indica colocación de cajillo con Durock, sin embargo, no se cuenta con detalle de soporteria, ya que es un volado, se requiere soporteria de prt anclada a muro, por lo que solicitamos el detalle | Se adjunta boletin con el detalle del cajillo de panel de cemento en acceso
- ALIMENTADORES GENERALES | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En plano IE-05 Alimentadores Generales, nos indica canalizar tubería tipo MC4 de aluminio con 4-300KCM y 1-1d, desde registro exterior de tienda hasta nicho eléctrico. Favor de confirmar si no se encamisara este tramo de alimentación con tubería tipo pesado, ya que el plano no lo indica. | El alimentador para el tramo que va de registro hacia nicho de medición el alimentador MC4 4-300KCM, deberá ir en tubería de PVC de 78mm.
- MURO DE CONTENCION MC-2 | Fraccionamiento Magdalena | Bodega Aurrera Express | Se les informa a proyectos mediante este RDI que de acuerdo al plano compartido C-09b perfiles muros de contención se genera un adicional por un recorrido de 25 mts con muro de contención MC-2 | Enterada
- METAL DESPLEGADO EN ESCALERA MARINA | Fraccionamiento Magdalena | Bodega Aurrera Express | se les informa a proyectos que en base al recorrido de obra se aprueba al contratista el adicional de colocar metal desplegado al costado de toda la guarda de dicha escalera hasta topar con muro y en todo lo alto de la escalera marina. | De acuerdo.
- CUARTO DE BASURA | Hercules | Mi Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo para la confirmación en saber si el cuarto de basura contara con recubrimiento de loseta cerámica, ya que el proyecto no lo indica, de ser considerado este acabado favor de enviar el boletín correspondiente | Considerar la colocación con recubrimiento de loseta cerámica Interceramic modelo astratto, color blanco de 0.20x0.30cm, colocado a hueso con boquillas del mismo color, a una altura de 1.20m de altura, mismas especificaciones de loseta aplicada en sanitarios.
- LIFE TIME MUROS | Hercules | Mi Bodega Aurrera | El proyecto no indica la aplicación de life time en muros de block. Solicitamos la confirmación de esta indicación | En el plano AL01-PLANO DE TRAZO Y ALBAÑILERIA-4816 se indican los muros de block de 20x20x40 con aplicación de SELLADOR “LIFETIME” en cara exterior (fachadas). Para el caso de la fachada principal deberá llevar protección antigraffiti hasta lecho superior de cerramiento.
- EQUIPOS DE AIRE | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | En plano IAA-2 Planta de Cubierta, en área de frutas y verduras se indica un ventilador atmosférico, sin embargo, verificando en el plano “IAA4 cuadro de equipos” solo se integran 4 ventiladores y no 5 como se indica en planta de cubierta, por lo que solicitamos de su apoyo indicando cuantos serán los equipos a colocar y de ser 5 indicarnos la cedula de cableado trayectoria y de que tablero se alimentara. | CONSIDERAR LA COLOCACIÓN ÚNICAMENTE DE LOS 4 VENTILADORES QUE SE UBICAN EN PISO DE VENTAS.
- MESAS CARNE | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | En plano “GA030 plano de mobiliario y equipo de abarrotes” en área de carnes, se indican dos mesas de trabajo, en visita de eficiencia operativa solicitan una mesa adicional. | El alcance de las mesas de carne es por scope. Se representará en el plano layout para referencias de todas las partes involucradas en la operación de la tienda.
- ANTENAS SENSORMATIC | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | En plano “LP-03 sistemas de antenas de sensormatic” se indica la colocación de dos antenas, confirmar esta indicación para la preparación de las dos antenas. | SI, EN EL PLANO LP-03 SE INDICA DOS ANTENAS EN EL ACCESO DE LA TIENDA Y DOS ANTENAS EN EL ACCESO A SANITARIOS DE LA TIENDA Y VER PLANO DE DETALLES PARA SU CORRECTA INSTALACION.
- SERVICIOS FARMACIA | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | En plano “ID-04 Voz y Datos”, en área de farmacia se indica un nodo de voz y datos, sin embargo, en visita de eficiencia operativa nos indican la colocación dos servicios de cada uno. | LAS GUIAS MECANICAS DE WALMART SOLO INIDCAN UNA SALIDA DE VOZ Y UNA DE DATOS. SOLICITAR ADICIONAL VIA CORREO ELECTRÓNICO CON COPIA A EFICIENCIA OPERATIVA PARA AUTORIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
- FIJACION DE PUERTA AUTOMATICA | Hercules | Mi Bodega Aurrera | En área de acceso a clientes no se indica detalle de fijación en muros de Tablaroca, para recibir la puerta automática. Solicitamos el boletín correspondiente | , el 19-sep-2019 se compartió vía correo a Construcciones el boletín BOL #04 Fijación puerta de acceso.
- ANTENAS SENSORMATIC | Hercules | Mi Bodega Aurrera | El proyecto no indica la adecuación para instalación de antenas sensormatic, solicitamos su confirmación a esta observación, o en su caso enviar el detalle correspondiente | El proyecto no contempla la instalación de antenas sensormatic.
- INYECCIÓN EN SANITARIOS | Hercules | Mi Bodega Aurrera | En área de sanitario no se indica inyección de aire, en recorrido con gerente de construcciones quien indico que es un requerimiento que operaciones ha solicitado en otras tiendas. | , el 23-sep-2019 se compartió vía correo a Construciones, el boletín #05 para la inyección en sanitarios.
- ALIMENTACION PLANTA DE TRATAMIENTO | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | De acuerdo a la memoria descriptiva de la planta de tratamiento integrada en conjunto de planos, se entiende que esta, no coQntará con alimentación hidráulica para servicio propio proveniente de la tienda ya que en plano IH-01 no se indica dicha alimentación. Favor de ratificar esta información | La PTAR fue solicitada y considerada en el proyecto cumpliendo con la NOM-002 por lo que no fue considerada con reutilización para los sanitarios.
- Reubicación de contactos de facturación | Hercules | Mi Bodega Aurrera | . Se solicita de su apoyo y consentimiento para reubicar contactos (ALTURA), en facturación ya que en recorrido con store planning operaciones indico que los contactos para facturación deben tener una altura 30cm, SNPT y en proyecto, el plano (IE-04) indica una altura de 1.20cm Por favor, confirmar si se hace la reubicación de estos a 30cm. ... Se anexa reporte fotográfico RFI #25 Reubicacion de contactos en facturación.pdf | Es correcto el cambio de altura de los contactos de ser a 0.30m, esto puede ser ejecutado en obra.
- DETALLES VENTILADOR DE GRAVEDAD | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | . Referente al envío del detalle sobre la colocación de un ventilador de gravedad al desarrollador solicitamos de su apoyo ya que en detalle la abertura de la lamina se indica de 0.67 cm el cual en físico la apertura que se tiene son 0.37 cm por lo que solicita la de su apoyo, para aclarar si se deja está apertura existente y envian adecuación del detalle ya que el detalle actual requiere corte de lamina y adaptación y/o modificación de la estructura para poder tener está apertura requerida. . | La información ya le fue compartida al desarrollador para ejecución, estamos en la espera del cruce estructural. Consultar con gerente de construcciones por status
- SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | EN RECORRIDO CON GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SE SOLICITO VERIFICAR SI PARA ESTE PROYECTO APLICA LA COLOCACION DE SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA EN CAMARA DE REFRIGERACION, FAVOR DE CONFIRMAR SI DEBERA CONSIDERARSE | Confirmo que la inofrmación de la antena se compartio por mail y se cargo a tririga el pasado 7 de octubre en la carpeta de boletines, con el nombre de Bol.4-Antena-117227
- ALIMENTACION VI 01 | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | En Plano “IE-09 Instalación eléctrica de Alimentación y Fuerza de Azotea” no se indica la alimentación del equipo de ventilador de inyección VI-01, así mismo en plano “IAA -2 Planta de cubierta” se integra dicho equipo, sin embargo, se requiere de especificación de alimentación tanto cédula de cableado y tubería. | En la carpeta de RFIs se han cargado los siguientes planos para aclarar las dudas: GIE-03 IE-09 IE-16
- EQUIPO DE FILTRADO AGUA | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para determinar si es necesario instalar equipo de filtrado general, ya que no está considerado en proyecto. Quedo en espera de cualquier comentario. . | Un equipo de filtrado centralizado no es muy recomendado para el tipo de uso del inmueble. La cocina no requiere de agua filtrada ya que es como un restaurante, solo se recomendaría un equipo de filtrado si algún equipo lo requiriera y este equipo sería tipo cartucho. ,
- ALTURA EN ESTRUCTURA PARA PLAFÓN EN BATERÍAS | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | , se informa que la estructura proyectada para soporte de plafón se encuentra al mismo nivel de la estructura existente de la nave por lo que se interfieren. En sitio se propone cambiar el nivel de 5.60 a 6.00 m para librar los obstáculos. . | Se acepta propuesta. ,
- DETERCTORES DE HUMOS | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En el plano “sistema contra incendios” se indica la colocación de 12 detectores de humo, sin embargo, se suministraron solo 10 dispositivos, por lo que se le solicito a la contratista el suministro de los 2 dispositivos faltantes, esto para poder tomar posesión y evitar retrasos. | En plano LP04 del proyecto, se indican 12 detectores. Favor de consultar con compras porque no llegaron completas
- Alturas y remate CCTV | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | . Se solicita su apoyo para determinar la altura de las cámaras de todo el sistema de cctv, así como la manera en la que rematará los nodos la gente de sistemas. Cabe mencionar que los planos de instalaciones especiales no presentan el sello de protección de activos. | Se comparte altura de camaras, la cual se indicó en los planos de protección de activos. Rack mueblero: H=9.14 Rack llantero: H=6.98 Rack selectivo: H=10.67 Multirack se elimina.
- Plano de carpinterías | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para proporcionar plano de carpintería Quedo en espera de cualquier comentario | La información se liberó en la OC 01. Planos A500 y A501
- Alarma cortinas de anden | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para determinar si las cortinas de anden llevaran algún dispositivo de alarma, ya que el proyecto no lo menciona. Quedo en espera de cualquier comentario | El proyecto de control de accesos fue validado por el área de Protección de Activos y se debe considerar lo indicado en dicho plano.
- Cuarto de cartón | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para determinar si en este proyecto se debe incluir un área para la compactación de cartón. Quedo en espera de cualquier comentario. | La compactadora de cartón se encuentra indicada en la OC03 en el plano A415.
- Cuarto de residuos | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para determinar si en este proyecto se debe incluir un área para residuos. Quedo en espera de cualquier comentario. | El cuarto de residuos peligrosos, se encuentra indicado en la OC01 en el plano AC03 y en la actualización de la planta arquitectónica A-100-L
- Contactos pantallas y proyectores | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para determinar cuál será la ubicación final de los contactos para pantalla en área de comedor, y si se cancelan los sobrantes, así como la ubicación final de los contactos para proyectores. Quedo en espera de cualquier comentario. | Se encuntran indicado en la OC 02. Tanto en los planos electricos, como en el IE03b.
- Acabados en concreto y block de oficinas | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para determinar el acabado que se llevara en situaciones en las que la parte superior del muro es panel de yeso y la inferior es la trabe de cimentación o cuando tres lados del cuarto son de panel de yeso y una de block, en áreas como instituto logística, archivo, oficina de recibo. Así mismo se propone colocar chapa de panel de yeso en las caras exteriores del muro de block de sanitarios, ya que sus áreas contiguas son de este material y se observaría el cambio de material. | Adelante con la propuesta
- Alimentación eléctrica cuarto de baterías | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita su apoyo para determinar la alimentación a realizar en cuarto de baterías, ya que en recorrido de obra, se observó discrepancia entre el proyecto eléctrico de Walmart y el de momatt, ya que en el primero se indican contactos bajados con tubería en cada una de las baterías, sin embargo el proyecto de momatt considera alimentación hasta ciertos paneles de distribución al costado de sus racks de donde ellos derivan hacia sus cargadores. | El cambio se encuentra en la OC 02 en los planos eléctricos.
- ANCLAJE DE C2 EN CUARTO DE BATERÍAS | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | se solicita de su apoyo para resolucion de los siguientes puntos del area de baterias liberado en OC3: 1.-Tenemos un muro de 4.5m construido en el eje 53 ¿Se ajustará la altura por los 2.5m que menciona el plano? 3.-Las dalas ya están construidas ¿Las placas que piden estén embebidas las colocaremos con taquetes expansivos? ¿De qué características se requiere el taquete? Quedo en espera de cualqueir comnetario. . | Favor de revisar el plano ES-03A-BASTIDOR PARA SOPORTE DE PLAFÓN dentro de la carpeta de boltines.
- COLUMNAS C2 EN ACCESO A BATERÍAS | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | COLUMNAS C2 EN ACCESO A BATERÍAS En plano ES-03 se muestran la viga V2 sobre el muro de acceso a baterías. Así también se observan dos columnas C2 que se desplantan dentro del vano de acceso, se solicita de su apoyo para determinar si esas dos columnas en el vano se desplantan desde el firme existente (disminuyendo el claro del vano) o sobre una cadena de cerramiento (la cual no viene indicada en plano) o si se puede ampliar la cota de modulación en ese entre eje para librar el claro. . | LAS COLUMNAS C2 SE DESPLANTAN EN EL CERRAMIENTO DEL VANO, PERO DEBIDO A QUE EL ACCESO TIENE QUE TENER UNA ALTURA MINIMA DE 5.10m, SE AJUSTA LA POSICION DE LAS COLUMNAS C2 PARA LIBRAR ESE VANO. SE ENVIA PLANO ES-03 Y ES-03A CON EL AJUSTE. SE DEBEN CONSULTAR
- JAULA CARRITOS | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | EN RECORRIDO CON EFICIENCIA OPERATIVA SOLICITÓ LA CONFIRMACION DE JAULA DE CARRITOS EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO | Se ha cargado boletín en la carpeta de RFIs
- CUARTO DE BASURA | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | EN CUARTO DE BASURA REFRIGERADO, EFICIENCIA INDICA LA COLOCACION DE LOSETA PARA PISO, SOLICITAMOS EL DETALLE CORREPOSNDIENTE CON CARACTERISTICCAS DE LOSETA | Se ha cargado boletín en carpeta de RFIs
- DETALLE ADOSADO EN PORTICO | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | Se requiere de detalle de fijación para montaje Adosado en pórtico (de acceso de la plaza), así mismo saber si se contara con soporteria especial | Este trabajo será ejecutado por el área de compras.
- A200 FACHADA | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | SE SOLICITA DE SU APOYO, YA QUE EN EL PLANO A 200 FACHADA NO SE CONSIDERA LA EXISTENCIA DE LA MARQUESINA QUE SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO AL ÁREA DEL CEDIS DONDE SE ENCONTRABAN LAS ESCALERAS CON UN ANCHO DE 2.00MTS , TAMPOCO SE CONSIDERA LA DEMOLICIÓN DEL MISMO EN EL EN EL PLANO DEM 01 PLANO DE DEMOLICIONES, YA QUE ESTA MARQUESINA ABSORBERA VISTA AL ROTULO DE LA UNIDAD. SE ANEXA FOTO | El rotulo debe considerarse como lo indica en plano A-200 considerando la pintura sobre paño de la fachada existente y detrás de la marquesina en cuestión misma que no deberá demolerse.
- A101C SUMINISTROS | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | SE SOLICITA DE SU APOYO YA QUE EN EL PLANO A101C SUMINISTROS NO SE INDICA EL SUMINISTRO DE LAMPARAS DE EMERGENCIA , MAS EN EL PLANO IE01A INDICA LA COLOCACIÓN DE DOS LAMPARAS CORALESA TIPO ARIES. | En plano A-101c en las tabla de iluminación y plano IE-11 se indican las luminarias de emergencia para este proyecto: LUMINARIA MARCA CORALESA, MODELO ARIES ESPECIAL, CON ÁNGULO AJUSTABLE DE 3X1W C/U TIPO MR-16 (6W TOTALES). 120VCA
- A101C SUMINISTROS | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | FAVOR DE OMITIR RFI 1000458. | De acuerdo. En plano A-101c en las tabla de iluminación y plano IE-11 se indican las luminarias de emergencia para este proyecto: LUMINARIA MARCA CORALESA, MODELO ARIES ESPECIAL, CON ÁNGULO AJUSTABLE DE 3X1W C/U TIPO MR-16 (6W TOTALES). 120VCA
- LP02 CCTV | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | SE SOLICITA DE SU APOYO YA QUE EN EL PLANO LP02 CCTV SOLO INDICA LA COLOCACIÓN DE 2 CAMARAS TIPO DOMO, ¿SERA NECESARIO AGREGAR UNA MAS PARA PISO DE VENTAS?¿ESTAS CAMARAS SERAN SUMINISTRO DE WALMART YA QUE EN PLANO 101C SUMINISTROS NO ESTA INDICADO? | Para este proyecto, solo se considerar dos Camaras, debido a que se encuentra dentro de un centro de distribución; como se indica en los respectivos planos validados, estos están considerados por compras para el suministro.
- PLANO 101C SUMINISTROS | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | SE SOLICITA DE SU APOYO YA QUE EN PLANO 101C SUMINISTROS NO SE CONTEMPLA DENTRO DE LOS SUMINISTROS WALMART DISPOSITIVOS DE ALARMAS Y DCI(SENSORES, PANELES, DTHS, OHS), TAMPOCO SE INDICA EL SUMINISTRO DEL ROTULO POR PARTE DE WALMART COMO EN OTRAS OBRAS, ¿QUIEN SUMINISTRARA ESTO?WALMART O CONTRATISTA | En el desarrollo de los proyectos ejecutivos, en el plano 101c, no se indican dichos suministros, pues siempre forman parte del scope que suministra Walmart compras, adicionalmente realizan un revisión de los planos validados y la adquisición es con base en estos. P En cuanto al rótulo de fachada, la contratista deberá considerar el fondeo color verde, de acuerdo con la especificación señalada, y Walmart enviará al rotulador para realizar el trabajo.
- PROTECCION DE TUBERIAS | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | EN “PLANO A-407 ANDEN DE RECIBO Y SERVICIOS Y PLANO IE-10 ALIMENTACIONES ELECTRICAS DE PISO DE VENTAS” NO SE INDICA PROTECCION PARA TUBERIAS DERIVADAS DE SUBESTACION, SOLICITAMOS DETALLE CORRESPONDIENTE | Se ha cargado boletín 10, solo en caso de no contar con detalle en obra a la fecha.
- A100C ACABADOS EN PISO | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | BUENA TARDE, SE SOLICITA DE SU APOYO YA QUE EN EL PLANO A100C INDICA QUE PARTE DE LA UNIDAD MANTENDRA L LOSETA DE COLOR BLANCO EXISTENTE Y LA OTRA PARTE SERA DE FIRME DE CONCRETO EXISTENTE, DONDE SE REALIZO LA DEMOLICIÓN DEL MURO SE CONSIDERA COLOCAR NUEVAS LOSETAS IGUALES A LAS EXISTENTES COMO TRANSICIÓN, AL DEMOLER EL MURO ENCONTRAMOS QUE EXISTE UN DESNIVEL PROMEDIO DE +/- 5MM, ¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE HOMOGENIZAR EL PISO DE LA UNIDAD CON ALGUN EPOXICO O VINILICO? | Es correcto, se deberá colocar una loseta, agradecere su apoyo para contar con un croquis detallado y de la superficie a intervenir, así como la diferencia precisa, para determinar la mejor alternativa de material y costo.
- A103 PLANO DE ACABADO EN MUROS | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | SE SOLICITA DE SU APOYO YA QUE EN EL PLANO A103 PLANO DE ACABADOS EN MUROS INDICA CON EL ACHURADO DE PLANTA NUEVO MURO DE TABLACEMENTO H=2.60M SEGUN TABLA DE SIMBOLOGIA Y SIGUIENDO LA CLAVE 9.28 DE LA TABLA DE SIMBOLOGIA INDICA LO MISMO, SIN EMBARGO SE ENCUENTRA UNA NOTA INDICATIVA DONDE SE SOLICITA APLICAR PINTURA SIMILAR EN NUEVO MURO DE BLOCK, MISMA INDICACIÓN SE ENCUENTRA EN EL PLANO 103A PLANO DE ACABADO EN MUROS Y PLAFONES DE OFICINAS Y COMEDOR¿SE CONSIDERA MURO DE BLOCK O DE DUROCK? ¿LA ALTURA SERA DE 2.60M YA QUE EL PLAFON ESTA CONSIDERADO A 3.00M? | De acuerdo, la especificación correcta es muro de tablacemento con una altura de 3.20 M, en tanro que la altura del plafon se conserva a los 3.00 M.
- BOL 02 ACABADO EN PISOS | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO CON EL BOLETIN #02 ACABADOS EN PISO, DONDE SE NOS INDICA EL RETIRO DE LA LOSETA CERAMICA EXISTENTE Y ESCARIFICADO A 2CM, NOS INDICA TAMBIEN LA COLOCACIÓN DE CONCRETO CON FIBRA DE POILPROPILENO F´C=250KG/CM2 DE 4.5 HASTA 8CM;MAS NO SE INDICA LA PROPORCIÓN DE FIBRA POR M3 DE CONCRETO, FAVOR DE COMPARTIRLA. . | Considerar una proporción de 900g por cada M3 de concreto o bien consultar la recomendación del fabricante en la CI-19-087 que indica una dosificación de 600G / m3 de concreto. Se cargo la CI-19-087, correspondiente en la carpeta de Boletines, para su consulta.
- IE01 ALUMBRADO GENERAL | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | SE SOLICITA DE SU APOYO YA QUE EN PLANO IE01 ALUMBRADO GENERAL, NOS INDICA QUE EL ALUMBRADO DE LA UNIDAD SERA COTROLADO DESDE EL TABLERO EXISTENTE TA03 DENTRO DEL CUARTO ELECTRICO ANEXO A LA UNIDAD¿SE DEBERA CONSIDERAR UN INTERRUPTOR INDEPENDIENTE DENTRO DE LA TIENDA EN EL TABLERO A NUEVO? | En proyecto se indica que se debe conectar al tablero A03 (existente),Adicionalmente se incluye la siguiente nota: VERIFICAR EN SITIO SI LAS LUMINARIAS A REUTILIZAR PUEDEN TRABAJAR A UNA TENSION DE 127V, DE NO SER ASI CONSIDERAR LA RECONEXION AL CIRCUITO 8 Y 9 DEL TABLERO A03, 277V. CONSIDERANDO SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS (1P-15) MCA GENERAL ELECTRIC. En caso que las luminarias existentes y las suministradas finalmente trabajen a una tensió
- IMPRESORA | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | SE SOLICITA DE SU APOYO, YA QUE EN EL PLANO A 101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS NO SE INDICA LA UBICACIÓN DE LA IMPRESORA, Y EN EL PLANO A 500 DE MOBILIARIO Y PUERTAS SOLO INDICA LA FABRICACIÓN DE UNA MESA DE TRABAJO, FAVOR DE CONFIRMAR SI ESTA UNIDAD VA A DISPONER DE IMPRESORA Y SI ES ASI, COMPARTIR EL DETALLE DE LA MESA Y LA UBICACIÓN. | Para esta unidad por tratarse de una adptación a local con diseño especial y debido al reducido espacio disponible Operadora solicitó desde el anteproyecto solo considerar una mesa pequeña de 1.20m indicada en el plano, se deberá considerar el contacto, sin embargo la disposición final del equipo la definirá operadora, en tanto no se considera algun mobiliario adicional.
- A200 FACHADA | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | SE SOLICITA DE SU APOYO YA QUE EN EL RFI 1000460 SE INFORMO ACERCA DE LA MARQUESINA EXISTENTE LA CUAL CUBRIA PARTE DE NUESTRO ROTULO DE LA BAE, A LO QUE SE RESPONDIO QUE SE MANTENIA TAL CUAL EL PLANO A200, SE INFORMA NUEVAMENTE, QUE BASANDONOS EN EL PLANO A200 DE FACHADA DICHO ROTULO QUEDA 1.17 M OCULTO POR LA MARQUESINA, Y SI SEGUIMOS LA DISTRIBUCIÓN, ESTE ROTULO COMENZARIA DONDE TENEMOS UNA LINEA DE LA RED CONTRA INCENDIO, SE ANEXA FOTO. SE PROPONE RECORRER EL ROTULO HACIA LA IZQUIERDA; RECORRER LA PUERTA SI ES EL CASO; O COLOCAR EL ROTULO HASTA DONDE COMIENZA EL MULTIPANEL DEL CEDIS. | De acuerdo, se cargó en las capetas correspondientes los siguientes documentos: - BOL-01 ROTULO EN FACHADA- Favor de considerar los documentos con la fecha más r
- RFI 1000476 | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | CON REFERENCIA AL RFI 1000476 SE INDICO QUE EXISTIA UNA DIFERENCIA DE NIVELES EN LA TRANSICIÓN DE PISOS ENTRE CONCRETO Y LOSETA CERAMICA EXISTENTE , EN ESTE RFI SE ANEXA CROQUIS CON LA DIFERENCIA DE NIVELES QUE EXISTE A CADA 2MTS, SIENDO LA DIFERENCIA DE NIVELES MAS CRITICA DE 4.20CMS, SE SOLICITA DE SU APOYO PARA DETERMINAR LA SOLUCIÓN A ESTE DESNIVEL Y SI ES POSIBLE LA COLOCACIÓN DE OTRO TIPO DE PISO PARA UNA VISTA HOMOGENEA? | De acuerdo, se cargó en las capetas correspondientes los siguientes documentos: - BOL-02 ACABADO EN PISOS, en donde se indica la solución para el desnivel existente. Favor de considerar los documentos con la fecha más reciente y con la indicación
- BOL 02 ACABADO EN PISOS | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | CON REFERENCIA AL BOLETIN 02 ACABADO EN PISOS, SE ANEXA PLANO CON PROPUESTA DE RAMPEO, DONDE SE INDICA EL RETIRO DE 3 LOSETAS CERAMICAS, RAMPEO Y COLOCACIÓN DE NUEVAS LOSETAS SIMILARES A LAS EXISTENTES, A SU VEZ SE INDICAN PENDIENTES Y MOBILIARIO, PARA SU REVISIÓN. | Se considera viable la propuesta enviada por la supervisión, se consulto a operadora dando visto bueno; favor de considerar durante la ejecución de los trabajos que el mobiliario (checkouts y gondolas centrales), no se vea afectado y quede nivelado. Será importante validar los desniveles para dejarlos por debajo del 4% como se indica en su propeusta. ESTA SOLUCUIÓN CANCELA LA RESPUESTA INDICADA EN EL RFI 100476, con el BOL-02.
- RELOJ CHECADOR | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | SE SOLICITA DE SU APOYO YA QUE EN LOS PLANOS DE SISTEMAS DE VOZ Y DATOS Y ENERGIA REGULADA, NO SE INDICA NODO Y CONTACTO PARA RELOJ CHECADOR , FAVOR DE CONFIRMAR LA COLOCACIÓN DEL MISMO EN LA UNIDAD Y SU UBICACIÓN. | Se cargó en las capetas correspondientes los siguientes documentos: - BOL-03 ID-01 ENERGIA REGULADA, en donde se solciita considerar el nodo y salida eléctrica. Favor de considerar los documentos con la fecha más reciente y con la indicación BOL-03.
- ID04 SISTEMAS DE VOZ Y DATOS. | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | CON REFERENCIA AL PLANO ID04 SISTEMAS DE VOZ Y DATOS, SE INDICA EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA LA COLOCACIÓN DE 2 NODOS DE DATOS Y 1 DE VOZ , SIN EMBARGO STORE PLANNING SISTEMAS SOLICITA SE AGREGUE UN NODO DE DATOS MAS PARA LA IMPRESORA Y 1 DE VOZ MAS. FAVOR DE CONFIRMAR ESTA MODIFICACIÓN. | Se cargó en la capeta correspondiente el siguiente documento, donde se indica la colocación de los nodos para impresora y Reloj Checador. - BOL-04 ID-04 SISTEMA DE VOZ Y DATOS-1004275 Favor de considerar los documentos con la fecha más reciente y con la indicación de LATEST y BOLETIN
- rfi 1000555 | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | CON REFERENCIA AL RFI 1000555, NUESTRA INSTALACIÓN LA HICIMOS CONFORME AL PLANO DE ALUMBRADO GENERAL IE01, MAS SIN EMBRAGO COMO SE MENCIONO EN EL RFI, EL CONTROL DE ESTE LUMINARIO LO TENEMOS DESDE EL TABLERO QUE SE ENCUENTRA EN EL CUARTO ELECTRICO ANEXO, EL CUAL ESTA DENTRO DEL CEDIS, Y PARA ACCESAR A EL SE NECESITA SOLICITAR PERMISO A MTTO DEL CEDIS, LOS ASOCIADOS DE LA BAE PARA APAGAR LAS LUCES TENDRAN QUE SEGUIR ESTE PROCESO PARA ENTRAR A DICHO CUARTO, SERA NECESARIO UN INTERRUPTOR DENTRO DE LA BAE? | Para este caso y para el control de encendido y apagado de luces será necesario instalar apagadores. Se cargó en la capeta correspondiente el siguiente documento. - BOL-05 IE-01 ALUMBRADO GENERAL Favor de considerar los documentos con la fecha más reciente y con la in
- A 300 CORTES GENERALES | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | CON REFERENCIA AL PLANO A300 CORTES GENERALES, NO SE MUESTRA UN DETALLE PRECISO DE LA SUJECIÓN DEL FALDÓN AL NUEVO MURO, NI LOS MATERIALES A UTILIZAR, SIGUIENDO EL DETALLE DE ESE PLANO, SE REALIZO EL FALDON PERO SE DESPRENDE DEL MURO, SE MANDA ROPUESTA DE ESTRUCTURA PARA SUJETAR EL PLAFON, EL CUAL SERIA SOLDADO A CADA COLUMNA DEL BASTIDOR METALICO DENTRO DEL MURO NUEVO. | De acuerdo, se considera viable la propuesta enviada, ejecutar conforme a solución propuesta.
- DISTINCION OC | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | PODRIAN INDICARNOS CUANTAS ORDENES DE CAMBIO Y CUALES SON APLICABLES A ESTE PROYECTO, YA QUE TANTO EN LA CARPETA DE DISEÑO , ASI COMO DE PLANOS, NO HAY DISTINCION DE ESTO, SOLO UN ACARPETA QUE DICE REVISION 2 Y UNA NARRATIVA DE OC 01. SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA TOMARLO EN CUETA EN LA REVISION Y PROCESO DE OBRA | Buena Tardes, así trabaja la plataforma. Favor de tomar como vigentes los planos marcados como LATEST y revisar las narrativas de cambio cargadas en las carpetas de Narrativa. Favor de tomar en cuenta para su presupuesto de OC #01 todos los planos cargados hasta el día de hoy 04 Diciembre
- A-102-PLANTA DE CUBIERTA | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO A-102 PLANTA DE CUBIERTA, EN LA NOMENCLATURA 7.05 SE INDICA AISLANTE TÉRMICO A BASE DE COLCHONETAS DE FIBRA DE VIDRIOS MCA. VITROTERM DE 4DE ESPESOR, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ESTO, TODA VEZ QUE EN OTRAS UNIDADES SE HA COLOCADO FOMULAR. | En el proyecto se especifica como aislante la colchoneta de 4 de espesor; En el manual de diseño el uso de Poliestireno en zona tropical se indica a partir del formato Bodega.
- ES-401 AUMENTO DE CARGA POR EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN SOBRE TECHUMBRE | Lomas del Valle | Superama | Debido al cambio de equipos para Refrigeración (Condensador Ay B) generados en la Orden de cambio 3 plano ES-401, por parte del proveedor que realizara las armaduras requiere el peso de equipos para reestructurar si es necesario. Este caso se repite en plano ES-604 para Condensador C. Se solicita enviar fichas de equipos o pesos a considerar. | De acuerdo a proyecto de refrigeración OC#3, plano “GR4 Cuarto de Compresores para Refrigeración”: * Peso unidad condensadora “A”: 633.00 kgs. * Peso unidad condensadora “B”: 815.00 kgs. * Peso unidad condensadora “C”: 80.00 kgs.
- ES-404 DEFINICION DE CONEXIÓN CX-1 (COLUMNA O ARMADURA) | Lomas del Valle | Superama | Se solicita se defina qué tipo de conexión se realizara para el Cotraventeo Horizontal en las columnas centrales ya que en Plano ES-404 detalle 1 “conexión CX-1” indica que serán a Columnas y en el Plano ES-406 detalle 8 “conexión de contraventeo CVH-1” indica será en Armadura. | * La conexión de los contraventeos en la nave principal será conforme las conexiones presentadas en los planos denominados conexiones principales, ES-404 y ES-405. * Favor de no considerar la conexión que se presenta en el plano ES-406.
- C0-08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano CO-08 Plano de Drenaje Pluvial particularmente en una de las fachadas laterales se indica un canal pluvial con rejilla irving, en esa misma area pero del plano CO-03 Plano de Conjunto se indica banqueta de concreto hidráulico de f´c= 150 kg/cm2. De su apoyo porfavor para definir que plano rige para proceder con la ejecución de los trabajos. | R: Se debe colocar la canaleta pluvial indicada en el plano CO-08
- ES-402-ALZADO DE MARCOS | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO ES-402 ALZADO DE MARCOS, PARTICULARMENTE EN EL DETALLE 4 DÓNDE SE INDICA QUE LA COLUMNA ES UN TIPO OR 305 X 7.9 mm. DE SU APOYO PORFAVOR PARA CONFIRMARNOS SI ES CORRECTO EL ESPESOR DE LAS COLUMNAS DE 7.9 mm. | R: SI ES CORRECTO, EL PERFIL INDICADO PARA LAS COLUMNAS ES OR 305x7.9mm
- ES-301 DIAMETRO ACERO PARA CASTILLO KB | Lomas del Valle | Superama | Respecto al plano ES- 301 planta y detalles de muro en lo que concierne al detalle del castillo Kb no se indica diámetro de varilla para las grapas pequeñas solo se indica para las varillas verticales , varilla en escuadra con distancia de 0.80 cm de cada lado por lo que solicitamos de su valioso apoyo para saber si estas grapas se consideran con el mismo diámetro que en detalles se refieren a castillo Kh, castillo kG | El detalle del castillo K-B es correcto y tal como indica el dibujo, las 3 grapas son varillas #3 a cada 2 hiladas, favor de revisar la información
- CO-09C MURO DE SUELO CEMENTO FRAGUANTE | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En referencial al plano CO-09C MURO DE SUELO CEMENTO, se indica que se coloque un tubo colector ranurado, de su apoyo porfavor para indicarnos hacia adónde se conectará esta tubería o en su caso indicarnos el punto de descarga. | Se carga plano CO-09C indicando el punto de Descarga y plano CO-09A con el detalle de salida en la carpeta correspondiente
- Hidrantes SCI en exterior | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Buenos días en el plano 101-PLANTA LAYOUT nos indica la colocación de hidrantes de gabinete en muro, por el exterior, particularmente en salidas de emergencia y en la entrada de clientes, en el plano AC1-ARQUITECTURA CIVIL se cuenta con el detalle de colocación de hidrantes en salidas de emergencia. Y en el plano SCI02-ISOMETRICO DE RED GENERAL, no se indican los hidrantes en el exterior. Solicitamos la confirmación de que no se colocan hidrantes por el exterior. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. | Rige lo indicado en los planos de sistema contra incendios del proyecto
- Propuesta de cambio en Joist de estructura REforma Huinala | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | En la construccion de Estructura Proveedor y contratista CARVID proponen el cambio de coneccion de TP a los extremos de la Cuerda inferior de todos los Joist (se adjunta detalle 2). Confirmar si procede el cambio o se respeta proyecto. | 1.- Se acepta el “Detalle 1”. 2.- En el “Detalle 2”no se acepta el agujero oblongo, se acepta solo con agujero estándar.
- 0C4 ACTUALIZACION DE DISTRIBUCION DE ESPACIOS LAYOUT | BAE CEDIS Monterrey | Bodega Aurrera Express | DE ACUERDO CON EL PLANO A101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS DE LA OC04 SE INDICA LA REUBICACIÓN DE EL REFRIGERADOR DE PALETAS, MAS NO SE INDICA DETALLE DEL CONTACTO PARA ESTE MUEBLE. FAVOR DE APOYARNOS CON EL DETALLE. | La pregunta fue contestada vía Outlook por fallas en TRIRIGA
- MALLA DE TIERRAS EN SUBESTACION | Lomas del Valle | Superama | Debido al cambio que se genero en la subestacion desde OC-3, se requiere se envie el plano de Malla de tierras ajustada a la nueva area. | Ver plano SE01a-Sistema de tierras subestación eléctrica, OC3-Eléctricos-Int.
- TRAMPA DE GRASAS EXTERIOR DE TIENDA | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano C-07 PLANO DRENAJE SANITARIO no se indica la construcción de trampa de grasas en exterior de la tienda, cabe mencionar que en otras unidades del mismo formato lo han solicitado. De su apoyo porfavor para confirmarnos si se respeta lo que dice proyecto, o de lo contrario se ejecutará, de ser así, favor de enviar detalle constructivo, es de mencionar que estas trampas se han echo en obra de concreto armado | R: Se envía plano CO-07 con el detalle de la trampa de grasas exterior, se sustituye un registro sanitario. Se encuentra cargado en la nueva carpeta de Respuesta a RFIs
- AUTOMATIZACIÓN LUMINARIAS | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano EM-01 SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA, no se indica automatización para luminarias, únicamente para los equipos de aire y protocol. Favor de confirmar si es correcto esto, cabe mencionar que en el plano IE-01ALUMBRADO PISO DE VENTAS en las notas 17,18 y 19 hace mención que las luminarias deben estar automatizadas, por lo que solicito detalles constructivos e indicar si es alcance del proveedor o la contratista, esto para preveer trabajos necesarios y materiales. | Se adjunta plano IE-01 actualizado con las canalizaciones de 0-10v de sistema de control de alumbrado y dimeo en carpeta de respuestas de RFIs
- A-409 ALTURA DE MINGITORIOS | Paso Limon | Bodega Aurrera | En referencia a los mingitorios en sanitarios de hombres, en el plano A-409 SANITARIOS ASOCIADOS de la orden de cambio # 3, en el corte 6 se indica una misma altura para todos los muebles. ¿Es correcto lo que se indica o se deberá considerar un mingitorio para niños? En caso de considerar para niño, favor de proporcionar altura de instalación. | Favor de tomar en cuenta la última versión del plano cargada en la plataforma TRIRIGA.
- SE-01 PLANTA DE EMERGENCIA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA | Paso Limon | Bodega Aurrera | Con respecto a la planta de emergencia, se informa que el proveedor ALESSO indica que el equipo a suministrar, el tablero de transferencia viene integrado al equipo, por lo tanto, la trayectoria para la alimentación eléctrica no se realizara como se indica en el plano SE-01 SUBESTACIÓN ELECTRICA TRANSFORMADORA Y SISTEMA DE TIERRA. Se solicita de su valioso apoyo en indicar si esto ya se tiene avalado y si la alimentación eléctrica del tablero general al tablero de transferencia será subterránea o aérea. . | Favor de proporcionarnos ficha técnica y guías mecánicas por fabricante para poder determinar la afectaci
- ISLETA PARA POSTE ESPECTACULAR | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | •CON RELACIÓN AL PLANO CO-03 PLANO DE CONJUNTO NOS INDICA EN LA NOMENCLATURA 21 ISLETA DE PINTURA AMARILLA PARA EL ANUNCIO ESPECTACULAR, DEJANDO SIN PROTECCIÓN ADECUADA AL POSTE DEL ANUNCIÓ, SE RECOMIENDA LA APLICACIÓN DE UNA ISLETA DE GUARNICIÓN DE CONCRETO, YA QUE SE ENCUENTRA EN UNA ÁREA DE TRAFICO DE VEHÍCULOS. •FAVOR DE CONFIRMARNOS SI SE DEJA CON LA ISLETA DE PINTURA O SE CAMBIE A ISLETA DE CONCRETO. •. | FAVR DE COLOCAR DE ACUERDO A PROYECTO. EN ESTE PROYECTO SE ELIMINARON TODAS ISLETAS CON BANQUETA Y GUARNICION POR MOTIVO DE AHORRO, POR
- MARCA DE LUMINARIAS | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | •CON RELACIÓN AL SUMINISTRO DE LUMINARIAS, EN CUADRO DE DESCRIPCIÓN NO SE HACE MENCIÓN DE LA MARCA. •NOS PODRÁN COMPARTIR LA MARCA DE LAS LUMINARIAS POR FAVOR •. | En las especificaciones Walmart no se indican marcas, se hace referencia unicamente a que deben cumplir con las caracteristicas de dicha especificacion. El suministro de las luminarias es por parte de compras Walmart, favor de contactar a su Gerente de Construcción.
- Detalles estructurales Pórtico de acceso y Bodega en 1 click | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | En el plano A401 - Portico de acceso, hace referencia a los planos estructurales, sin embargo no se cuenta con los detalles para la fabricación de la estructura metálica del portico de acceso. En el plano C03 - Plano de conjunto, particularmente en la descripción 49, se indica lo siguiente ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES P.T.R.) PINTADA EN COLOR AMARILLO TRANSITO PARA MONTAR BODEGA EN UN CLICK EN ESTACIONAMIENTO, sin embargo no se cuenta con los detalles para la fabricación de la estructura metálica. | Se solicita NO construir estructura metálica para bodega en un click, se canalizará por medio de compras para que coloquen el Totem. Favor de separar las dudas, de su apoyo para volver a gene
- NIVEL DE DESPLANTE ZAPATA COMPRESOR B | Lomas del Valle | Superama | Debido a que el nivel de desplante de la zapata Z-2 de Compresores “B” (ES-801A) es a 1.20 mts, siendo el mismo nivel de desplante de la cimentación para muros perimetrales (Zapata ZC-1), se solicita revisión o autorización para poder desplantar a 0.8 mts para evitar junta en cimentación aumentando la sección de la zapata para compensar la altura del desplante. | Se autoriza que las zapatas Z-2 de la base de compresor “B” se desplanten en el nivel -0.80. Se les comenta que no hay incremento en las dimensiones de la zapata.
- MODIFICACIÓN EN TRAYECTORIA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | •CON RELACIÓN AL AL RFI ID 1000730 MODIFICACIÓN EN TRAYECTORIA DE ACOMETIDA ELÉCTRICA COMPARTO EL PLANO OFICIAL POR PARTE DE CFE QUE NOS HIZO LLEGAR EMANUEL VITE SUBGERENTE DE ENERGÍA DE WALMART. •FAVOR DE INDICARNOS LA VALIDACIÓN DE LA NUEVA TRAYECTORIA Y TODOS LOS CAMBIO QUE CONLLEVA EN CUANTO A SUMINISTROS ELÉCTRICOS, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ETC. • •. | Favor de ver planos cargados el Viernes 17, se manda OC hoy 20 Ene.
- Instalación Sanitaria en Ventana Arqueológica | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | , de acuerdo al plano RES-01 PLANTA Y DETALLES DE VENTANA ARQUEOLOGICA, E INTEGRACÍON AL PROYECTO, nos indica 2 coladeras en la ventana arqueologica, y revisando los planos sanitarios interiores y exteriores, se informa que no se cuenta con las coladeras ni con el ramaleo de la instalación, mucho agradeceremos nos puedan proporcionar el boletín correspondiente. ... | La información solicitada se indicó en el plano IS01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL
- Cárcamo para derrames de aceite en subestación | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | . Estimados solicitamos de su consentimiento, ya que de acuerdo a los planos de subestación (SE-01 SUBESTACIÓN ELECTRICA) se observó el de talle del cárcamo para derrames de aceite del transformador, se considera que este cárcamo ya no es necesario, ya que este prototipo de transformador, tiene una llave de dren en caso de mantenimiento o falla, ¿seguimos considerando este cárcamo o lo eliminamos? Sin más por el momento quedamos atentos de sus valiosos comentarios. | El cárcamo se mantiene como se indica en el proyecto
- Sistema de sonido y tuberías vacías | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Referente al plano IE-30 Sistema de sonido tuberías vacías, solicitamos la confirmación de que la contratista general es quien se encarga de realizar el cableado. . | la instalación eléctrica la realiza WM
- Canalización y Cableado de Luminarias en Ventana Arqueológica | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | , de acuerdo al plano RES-01 PLANTA Y DETALLES DE VENTANA ARQUEOLOGICA, E INTEGRACÍON AL PROYECTO, nos indica luminarias tipo led blanco en la ventana arqueologica, y revisando los planos eléctricos y de alumbrado, se informa que no se cuenta con la canalización para este elemento, mucho agradeceremos nos puedan proporcionar el boletín correspondiente así como informar quien suministra las luminarias. ... | Se adjunta plano en carpeta de RFIS para dar respuesta a las consideraciones eléctricas para la ventana arqueológica
- Detalle estructural para pórtico de acceso | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | En el plano A401 - Portico de acceso, hace referencia a los planos estructurales, sin embargo no se cuenta con los detalles para la fabricación de la estructura metálica del portico de acceso, solicitamos de su valioso apoyo. | Se envía boletín con especificación del pickup para Bodega Aurrera , indicando que solo se requiere la base de concreto detalle típico
- Antena de radio frecuencia | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Referente al plano ID-04-VOZ Y DATOS, en otras unidades nos han solicitado colocar servicio de datos para la antena de radio frecuencia en las cámaras de congelados y refrigerados para servicio de scaner telson, en caso de requerirse, por favor mandar boletín indicando lo solicitado. . | Se deberá de verificar plano validado por sistemas correspondientes a la OC que se subió en tririga. Se anexa plano a carpeta de RFIs
- Tapiado de Arcadas | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano RES-03E-PLANTA Y DETALLES ARCADAS INTERIORES, nos indica en la nota número 12. Tapiado de vanos a base de tablacemento con pintura a cal como acabado final; en recorrido de obra y por indicaciones del corresponsable de restauración asentado en bitácora indica el cambio del tapiado de tablacemento por roca recuperada. Se solicita de su concentimiento para realizar la petición de cambio solicitada por corresponsable de restauración. se adjunta nota de bitácora número 41 , en la sección de Notas y Documentos. ! | Se envía boletín con la consideración de muro de piedra en los vanos , requerimiento de restaurador como se indica en el RPI <
- Detalle de estructura metálica para pórtico de acceso | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | En el plano A401 - Portico de acceso, hace referencia a los planos estructurales, sin embargo no se cuenta con los detalles para la fabricación de la estructura metálica del portico de acceso, solicitamos de su valioso apoyo. | Se ha cargado en la carpeta de RFIs el boletín correspondiente BOL-03 Portico de acceso
- Cambio de pavimento flexible por pavimento rigido | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Referente a la colocación de pavimento flexible en zona de estacionamiento de acuerdo al plano C-09a, se informa que la Contratista General propone realizar el cambio a pavimento rigido, puesto que en otras unidades se ha hecho así, lo anterior es bajo costo de la Contratista General, derivado de esto, solicitamos amablemente nos puedan compartir los detalles estructurales para dicho cambio. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. ... | Este cambio solo podrá ser llevado a cabo con el VoBo del área de cumplimiento.
- Obra de desvió de tubería de acero existente | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano C08- PLANO DE DRENAJE PLUVIAL Se realiza propuesta para la obra de desvió de tubería de acero de 24 existente, pasando por huella de tienda, así como la cancelación de pozo de visita y trayectoria de tubería que no se requiere ejecutar. Se adjunta propuesta de obra de desvio, en la sección de Notas y Documentos. ! | Se acepta la propuesta enviada por obra sin olvidar que se tienen que ejecutar lo marcado en la nota importante 1 del plano C-08 de drenaje pluvial donde se deberán de clausurar con muros tapón de concreto de todas las bóvedas y ductos sin agua que se ubiquen en la huella de la tienda.
- ES-802 – AJUSTE DE BASES PARA CONDENSADORES A Y B DE REFRIGERACIÓN | Lomas del Valle | Superama | Debido a las dimensiones de los condensadores de refrigeración Ay B será necesario ajustar las bases, puesto que proyecto OC-3 plano ES-802 y ES-803 las considera más chicas, se informa que no se cambian perfiles y solo se ajustan medidas. Se adjunta plano de refrigeración con secciones de equipos mencionados. | Posterior a la visita en sitio del 27 de enero, se considera que si se deben ajustar las bases para proporcionar el paso de gato adecuado para las áreas de mantenimiento. Se enviara boletín el martes 2
- SALIDA DATOS PARA COMPRESORES | Lomas del Valle | Superama | Debido al aumento de compresor a partir de la orden cambio 03, se solicita se envíe planos complementarios, tal es el caso de la salida de datos que se requiere para cada compresor por parte de ahorro de energía. | En relación al RFI #10, envío complemento en planos en relación a la salida de datos solicitados. Se encuentran en Tririga
- NIVELES DE LUMINARIAS EN PISO DE VENTAS VS TRAYECTORIA DE REFRIGERACION | Lomas del Valle | Superama | Se solicita revisión con respecto a las alturas de las trayectorias de refrigeración ya que su tendido lo tienen a 4.0 mts de altura y la iluminación para piso de ventas a 5.0 mts situación que provocaría sombras. | Los planos de refrigeración enviados por el proveedor no indicaban altura de las instalaciones. Se va a revisar la propuesta que se esta revisando con Gerencia de construcción.
- REUBICACION POR NIVELES DE TRAYECTORIA DE REFRIGERACION E ILUMINACION P.V. | Lomas del Valle | Superama | En conferencia con la gerencia de construcciones, proveedor de refrigeración y esta supervisión se realizó la propuesta de reubicar trayectorias de refrigeración e iluminación debido a que en el proyecto se tiene iluminación a 5 mts y Trayectorias de refrigeración a 4 mts, situación que provocaría sombra en área de piso de ventas. Por lo tanto, se solicita revisión y/o autorización para que la luminaria se instale a 4.5mts y las trayectorias de refrigeración queden a 4.8 mts. | Se autoriza la propuesta, no debe generar adicional ya que los manuales de WM claramente indican la alturas de las luminarias y el proyecto de refrigeración no indicaba la altura de las instalaciones aéreas.
- VENTILADOR DE GRAVEDAD | Los Portales | Bodega Aurrera | RESPECTO A LA OC 3 DEL DIA 29 DE ENERO SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN PLANO A102 PLANO DE CUBIERTA SE INDICA LA ADICION DE UN VENTILADOR DE GRAVEDAD EL CUAL PREGUNTAMOS SI ES CORRECTA ESTA APRECIACION YA QUE PARA EQUIPOS DE AIRE SE INDICAN UNIDADES PAQUETE Y NO UNIDADES LAVADORAS DE AIRE | Favor de tomar los últimos planos cargados correspondientes a la última orden de cambio de las carpetas: * 1001867 PROYECTO ESTRUCTURAL 02/FEB/2020 * 1002032 PROYECTO DE AIRE ACONDICIONADO 28/ENE/2020 Y 02/FEB/2020 RESPECTIVAMENTE * 1001898 PROYECTO ARQUITECTÓNICO INTEIOR – 03/FEB/2020
- ALIMENTADORES PROTOCOL A Y B DEFINIR MATERIAL | Lomas del Valle | Superama | Referente a la respuesta del RFI 10 - SALIDA DATOS PARA COMPRESOR; en planos DU-01, DU-02 y IE-06, indica que los alimentadores de los equipos A y B serán de aluminio (stabiloy) MC3 de calibre 3/0. En OC-05 indica en los mismos planos que el alimentador del equipo A será de cobre y de calibre 250KCM. Favor de indicarnos de qué material serán los alimentadores a suministrar Cobre o Aluminio, así mismo indicarnos de que calibre serán estos mismos alimentadores. | Deberá considerarse lo emitido en los planos considerados en la respuesta al RFI #10 (complemento por proy. refrigeración) ya que es la última información emitida (la anterior (OC5) fue en relación al cambio de niveles de iluminación).
- Refuerzo de estructura para base de equipo de refrigeracion | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | Rpi No.6 De acuerdo 2 al rpi No. 3 enviado con anterioridad , donde se preguntaba que en los planos ES- 103 , ES 103a Y ES-105 indicaba que la base del condensador va estar soportada sobre la estructura tridimensional , no indica ningun refuerzo para la colocacion de la base indicar si no se va colocar el refuerzo o asi va a quedar. | De acuerdo a la memoria de calculo estructural en el Anexo XI indica que la estructura de la cubierta (tridilosa) no requiere reforzamiento en la implementación de las nuevas bases y nuevos equipos en la cubierta. A su consideración anexo BOL-01, donde indica el detalle de reforzamiento. EN LA CARPETA BOLETINES DE OBRA
- CAMBIO DE PROVEDOR DE REFRIGERACION | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | LA PRESENTE SDI ES PARA SOLICITAR SU APOYO CON LA OC CORRESPONDIENTE AL CAMBIO DE PROVEDOR DE REFRIGERACION DE KYSOR A HILL PHOENIX PARA PODER FABRICAR LA ESTRUCTURA COTRRESPONDIENTE, SE LE PIDE DE SU APOYO YA QUE DEPENDE DE LOS TIEMPOS DE EJECUCION. | , Por el momento se está revisando el proyecto de refrigeración con Hillphoenix a más tardar el día martes nos estarán enviando sus comentarios. En caso de requerir algún cambio en proyecto procedemos con la OC y les estaremos notificando. Quedo pendiente de cualquier comentario,
- DETALLE DE CRUCE DE INGENIERÍA EN BANQUETA EXTERIOR EJE 7 | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | CON REFERENCIA A LAS AINTALACIONES QUE SE UBICAN EN LA BANQUETA EXTERIOR DEL EJE 7, SE ENVIA DETALLE DE COMO QUEDARIAN LAS INSTALACIONES TALES COMO -PLUBIAL -SANITARIA -MEDIA TENCION FAVOR DE CONFIRMAR SI SE REALIZA CON FORME A PROYECTO O CON EL DETALLE QUE SE ENVIA. . NOTA: ADJUNTO ARCHIVO EN LA PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. | Buena tarde, en el detalle se aprecian las lineas como en proyecto, primero media tension sobre la banqueta, despues drenaje pluvial y pegado a la colindancia sanitario y las BAP pasan por debajo de la acometida de media tension
- PLACA DE IMPERMEABILIZANTE EN CISTERNA | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | SE ENVÍA FICHA TECNICA DEL FONDALINE, QUE SE PROPONE PARA COLOCARCE COMO PLANACDE IMPERMALIZANTE EN EL ÁREA DE LA CISTERNA. FAVOR DE COMPARTIRNOS SI SE PUEDE CONSIDERAR LA INSTALACIÓN SEGUN LAS ESPECIFICICACIONES DE WALAMRT. NOTA: ADJUNTO FICHA TECNICA DE FONDALINE | Buena tarde, tenemos entendido que el área de estructuras Walmart ya les respondió, cualquier duda extra favor de enviar RFI nuevo.
- RFI# 18 INTERRUPTOR BOMBA PCI | Lomas del Valle | Superama | Solicitamos de tu apoyo para el siguiente tema: por parte del proveedor ORVE nos llegó el suministro del interruptor del BCI con capacidad de 3Px250A, pero en diagramas unifilares desde el proyecto ISSUE hasta la OC-05 la capacidad del interruptor es de 3Px150A. Favor de indicarnos si hay algún cambio en la capacidad del interruptor que no nos haya sido compartido y por el cual el suministro llego diferente al requerido en diagrama unifilar, o se equivocaron en la capacidad del interruptor suministrado. | La capacidad para interruptor de BCI (indicada desde proyecto ISSUE y que se ha conservado hasta el día de hoy (comp. proy. refrigeración) es de 3Px150A. Se debe cambiar el interruptor suministrado. Se debe solicitar el interruptor correcto
- GR2 TRAYECTORIAS Tuberias de Refrigeracion | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | . En relacion al plano GR2 Trayectorias, se encuentra una nota que indica que los bunkers de congelados se alimentaran por trinchera y en junta del pasado 6 de frebrero 2020 se indico que la informacion es erronea y que lo correcto es: Para bunkers de congelados la alimentacion sera aerea y para los bunkers de quesos sera por trinchera. Sin embargo para otras unidades ya no se ha colocado trinchera, nos podrian confirmar de que forma se alimentaran los bunkers tanto de congelados coo de quesos y en caso de que sea por trinchera compartir especificaciones de trinchera ya que en el proyecto no se cuenta con esa informacion. . | Se confirma que las instalaciones de refrigeracion son aereas al 100%. Kysor ya esta enterado de esta indicación.
- Tipo de tabletas y postigo en cortina de acceso y recibo | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RPI # 7 De acuerdo al plano A-601a no indica que tabletas o modelo de cortina se colocara, y en la cortina de recibo el croquis no indica el postigo por lo que se solicita saber el tipo de tabletas para las cortinas y si se coloca el postigo para la cortina de recibo, si es asi enviar el detalle. | Se envía boletín 02 con el modelo de la tableta para la cortina y detalle de postigo para cortina en área de recibo. SE COLOCA EN LA CARPETA DE BOLETINES DE OBRA
- MAMPARAS PARA SANITARIOS | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano A-409b DETALLE DE MAMPARAS, en tabla de colores se indica que el color de mamparas sea verde, en plano A-409SANITARIO DE ASOCIADOS la clave 10.02 indica Mamparas para inodoros color gris antigrafitti. Se hace de su conocimiento que se le solicitó a empresa contratista que lo suministrara en color gris antigrafitti como marca plano A-409. | R= Es correcto, el color debe ser gris claro, material anti-grafiti; esto acorde con la CI-18-072
- A-405 Muro de Block dañado | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano A-405, Plano de oficinas, no se tiene alcance para la corrección de muro de block en la sala de juntas, el cual esta dañado por golpes durante las maniobras de los tráileres, que nos indiquen si procede la corrección de este muro. Se envía evidencia fotográfica | Buen dìa, Favor de considerar el alcance conforme a proyecto ya que el daño en muro no representa alguna afectaciòn estructural. , !
- Ángulos Protección Jaula de alto valor | BA Huehuetoca (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En proyecto nos indica la construccion de la jaula de alto valor, para la misma no nos indica angulos de proteccion al perimetro de la misma, por operacion y por ser el paso de toda la mercancia se hace necesario colocar esta proteccion, agradecere nos indique si se sera colocada | , No se requiere la colocación de protecciones al perímetro de la jaula de alto valor, el prototipo no las considera. !
- Puerta Bodega SHB | BA Huehuetoca (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Enproyecto nos idica una puerta para la bodega de salud higiene y belleza, agradeceremos no indique las caracteristicas de la misma | , FAVOR DE CONSIDERAR UNA PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 0.90 X 2.10 MTS., FORRADA CON MADERA CONTRACHAPADA DE 6MM DE ESPESOR, REVESTIDA CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO MCA. FORMICA MOD. PP100-58 ULTRA BLANCO O MCA. RALPH WILSON MOD.1570-60 WHITE !
- LAMINA EN AREA DE CARRITOS | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. Revisando los planos estructurales del area de carritos ES- 103 Y ES 103a no indica de que material se pondra la cubierta del area de carritos nos pudieran confirmar de que tipo de lamina se colocara | La lámina será Zintroalum tipo R-101 cal. 24. Esta misma lámina se propone para la cubierta de subestación.
- REUBICACION DE COLADERA VITRINA DE ENSALADAS | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | •CON REFERENCIA A LOS PLANOS DE LA CONTRATISTA REFRIGERACIÓN HILL PHOENIX, SE TIENE DIFERENCIA EN LOS PLANOS DE GR1-COLADERAS , EN LA COLADERA DE LA VITRINA DE ENSALADAS, ESTO POR EL CAMBIO DE VITRINA DE O5DM-8 POR LA VITRINA ORB-8, •ADJUNTO PLANO NUEVO POR PARTE DE HILL PHOENIX EN PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS •NOTA: EL PLANO NO INDICA CAMBIO DE ORDEN, SOLO INDICA (R2) REVICION 2 •. | Se está revisando con Hillphoenix, Compras WM y Estructurista, pues esto es una adicional. Se debería de haber respetado la revisión dos de Hillph
- TRAMPA DE GRASAS SINK GUARD ST1 | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | •CON REFERENCIA A LAS TRAMPAS DE GRASAS EN ESPECÍFICO EL MODELO SINK GUARD ST1, CONFIRMARNOS SI SE COLOCA EN TODAS LAS TARJAS DE LAS DISTINTAS ÁREAS: •*CARNES •*SALCHICHONERIA •*TORTILLERÍA •*COMEDOR ASOCIADOS •*ROSTICERÍA •*FRUTAS Y VERDURAS •*DELI •*MARKETSIDE • • •. | Es correcto se deben colocar en la totalidad de las tarjas. Favor de ver Boletin cargadp el 14 Febrero en carpeta de Boletines.
- ARMADO DE ACERO PARA PISOS DE CONCRETO EN ÁREA DE RECIBO | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | •CON REFERENCIA A LOS COLADOS DE PISO DE CONCRETO PARA EL ÁREA DE RECIBO, GERENCIA DE CONSTRUCCIONES WALMART EN JUNTA DE OBRA NOS DIO LA INDICACIÓN QUE YA NO SE AGREGARA LA FIBRA METÁLICA AL CONCRETO, EN SU LUGAR SE COLOCARA UN ARMADO DE ACERO EN DICHA ÁREA. •FAVOR DE COMPARTIMOS LOS DETALLES DEL ARMADO PARA EL ÁREA DE PISO, MEDIDAS DE VARILLA Y SU SEPARACIÓN . •. •. | De acuerdo a correo de Ingenierías WM (Mario Toledo) se recomienda sustituirla por fibra de polipropileno, favor de ver CI 19 087
- TRANSFORMADOR PARA TABLEROS I-LINE DE REFRIGERACIÓN | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | •CON REFERENCIA AL PLANO DU01-DIAGRAMA UNIFILAR, INDICA QUE LOS TABLEROS I-LINE´S DE REFRIGERACIÓN TABLEROS RA, RB, RC, SE ENCUENTRAN ENERGIZADOS DEL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE SERVICIO DE EMERGENCIA TGE-1, SUMINISTRANDO UNA CORRIENTE DE 480V A DICHOS TABLEROS, SIN TENER UN TRANSFORMADOR PREVIO A SU CONEXIÓN. •FAVOR DE CONFIRMARNOS SI ES CORRECTO DICHA INSTALACIONES. •. •. | Es correcto, el diagrama unifilar solicitado por refrigeración indica alimentación en 480V.
- CONCERTINA EN MALLAS PERIMETRALES | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | •CON REFERENCIA A LA INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL , EN PROYECTO NO MARCA QUE SE COLOQUE CONCERTINA, POR SER MALLAS PERIMETRALES CON TERRENOS BALDÍOS ADJUNTOS, SE RECOMIENDA SE COLOQUE LA CONCERTINA. •FAVOR DE CONFIRMA SI SE COLOCA DICHA CONCERTINA EN LAS MALLAS CICLÓNICAS PERIMETRALES •. •. | De acuerdo a los criterios de Diseño Exteriores Walmart, capitulo 8.1, indica: Se deberá tener un terminado simple, no deberá considerar la colocación de cncertina, espadas o hilos de alambre. El nivel de riesgo de la tienda fue
- DUDAS DE PROYECTOS | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | ENVÍO ARCHIVO DE DUDAS DE PROYECTAS TRATADAS EL DIA JUEVES 23 DE ENERO DEL 2020 ADJUNTO ARCHIVOS EN PESTAÑA DE NOTAS Y DOCUMENTOS... | Favor de ver excel y pdf cargado el 14 Febrero 16h en la carpeta de Boletines.
- Reparacion de barda estacionamiento | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 10 De acuerdo al plano Dem -08 no indica reparacion del muro verde bajo y ni de muro blanco que se encuentra a un costado del estacionamiento, indicar que si se realiza algun tipo de mantenimiento o reparacion el muro de color blanco presenta algunas oquedades se anexa fotografia del area | Para estos muros no se indica reparación y mantenimiento, solo de indico pintura en el muro bajo de color verde, el muro blanco no pertenece a la tienda, es muro del terreno colindante.
- Circuitos compartidos Bombas de ULAS | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IE-06, indica que los contactos para servicio y contacto para alimentación de bombas recirculadoras de las ULAs (en la techumbre), compartirán el mismo circuito, el cual en ocasiones son separadas para control y automatización, asi como para servicio de mantenimiento que nos indíquen si hay algún cambio o se instala de acuerdo a proyecto | Buen dìa, Respecto a esta duda no existe inconveniente que se encuentren en el mismo circuito debido a que lo que se mete al control son las alimentaciones principales de las ulas no las bombas recirculadoras. Quedo atenta de cualquier comentario. !
- Conexion en sanitario minusvalidos | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos hidráulicos no existe detalle de conexión para el sanitario de “personas diferentes capacidades” esto debido a que el mueble sanitario cambia de ubicación (sentido), por el cual que nos comparta el plano HCM-02 núcleos sanitarios, debido a que no se encuentra en el paquete de planos de la plataforma Tririga | Buen dìa, Se adjunta Bol.01 CONEXION SANITARIOS DISCAPACITADOS en la carpeta BOLETINES DE OBRA. !
- Reubicacion de sirena de alarma | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI-06 En plano de sistema de intrusión LP-01, indica que la sirena de alarma deberá ser colocado en el área de salida de emergencia, frente al comedor, sin embargo ésta tiene que ser instalada en el area de recibo, de acuerdo a obras similares. Favor de confirmar si se reubica y compartir el plano Se adjunta evidencia fotografica | , Con respecto a esta duda de acuerdo a guía y criterios de prevención no llevamos sirena en recibo solo se consideran en las salidas de emergencia. !
- Luminairias de prichos | BA Huehuetoca (REMODELACION) | Bodega Aurrera | REALIZANDO EL DESMANTELAMIENTO DE LUMINARIAS DEL AREA DE PRICHOS CON PERSONAL DE ELECTRICIDAD DE LA CONTRATISTA NOS PERCATAMOS DE LA FALTA DE BALASTRAS EN LAS LUMINARIAS COLOCADAS POR GENERAL ELECTRIC EN UN ROL OUT ANTERIOR A LA REMODELACION, PARA DICHA CONEXION EJECUTARON EL CAMBIO A UN CIRCUITO DE 110 VOLTS DEL MISMO TABLERO, AL CONECTAR DICHAS LUMINARIAS ELIMINANDO LAS BALASTRAS NO SERA POSIBLE CONECTARLAS AL SISTEMA COMO LO INDICA EL PROYECTO QUE DEBE SER A 277 VOLTS, AGRADECEREMOS VERIFICAR ESTE TEMA CON GARANTIAS E INDICARNOS QUE PROCEDE EN RELACION AL SUMINISTRO DE LAS LAMPARAS PARA ESTA AREA | , Se enviarà boletin actualizado en el transcurso de la semana modificando la conexiòn al tablero de 127 volts, de esta manera no seràn necesario los balastros. ,</
- A-103 Y A 104 | Los Portales | Bodega Aurrera | Verificando plano A-103, A-104 Y LAYOUT se verifica que en lo que comprende al muro de electrónica no se indica la colocación de postes de ptr en las esquinas de quiebre de muro ya que solo en oc 1 se indica la adición de muro de Durock en el interior Asi mismo solicitamos de su apoyo para saber si es correcta la apreciación que el muro de electrónica es a 3.66 Por lo que solicitamos de su valioso apoyo para saber el proceder ante estas oportunidades | La información correspondiente al refuerzo del muro de electrónica, se encuentra en el plano A307-DETALLES GENERALES DE SERVICIOS_117702-000/detalle 1, sin embargo, la altura de dicho muro deberá ser de 4.00m y no de 3.66m
- 07 IE-02 Falta proyecto de alumbrado en Prep FyV | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 07 En el plano IE-02 Alumbrado trastienda y preparados no se consideró proyecto de alumbrado para el area de preparado de frutas y verduras. Solicitamos apoyo para que nos indiquen si continuamos según proyecto o habrá alguna modificación para alumbrar dicha area, si esto ultimo es afirmativo, solicitamos los planos correspondientes. Se adjunta evidencia fotografica | Buenos dìas, Se cargo BOL.02 IE-02 Alumbrado trastienda y preparados en la carpeta BOLETINES DE OBRA. ,
- Reubicacion de teclado alfanumérico | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI-05 En el plano de sistema de instrusion LP01, el teclado alfanumerico indica que se instale en una área muerta de salchichoneria, dicho teclado deberia estar colocado en el area de electronica. Solicito su apoyo para validar esta información y para que nos compartan el plano de reubicacion Adjunto evidencia fotografica | Buenos dìas, Se adjunta boletin con la ubicaciòn correcta del teclado BOL-03 LP01 SISTEMA DE INTRUSION 1001 cargdao en la carpeta BOLETINES DE OBRA. !
- Falta de sensores de humo | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | 08 En el plano LP04, no está considerado instalar detectores de humos en el área de prichos, que nos indique si se ejecuta de acuerdo a proyecto o habrá algun boletín para incluir dichos sensores, se envia evidencia fotografica | Buenos dìas, Se adjunta Boletin considerando los detectores faltantes como Bol.03 LP04 SISTEMA DE DETECCION CONTRA INCENDIO en la carpeta BOLETINES DE OBRA. ,
- RFI# 19 BAJADAS EN ISLAS DE VITRINAS REFRIGERACION | Lomas del Valle | Superama | Se solicita se defina si en las bajadas de instalaciones de refrigeracion en las vitrinas sera en tubo de PVC o en cajillos de tablaroca. | Ver plano A307. Tubo de PVC cuyo diámetro se verificará con el proveedor de refrigeración.
- 1. COLOR MAMPARAS SANITARIOS | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En referencia a las mamparas, se hace de su conocimiento que la empresa contratista ya había suministrado las mamparas en color verde de acuerdo a lo indicado en Tabla de Pinturas del plano A-409 SANITARIOS ASOCIADOS, cabe mencionar que en el mismo plano pero en Notas Claves (Nota 10.02) se indica que las mamparas es de color Gris Antigrafitti, por lo que se procedió a realizar su cambio. | R: Es correcto las mamparas son color Gris Anti grafiti
- FLUXÓMETRO PARA SANITARIO ASOCIADOS | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano A-409 SANITARIOS DE ASOCIADOS en la planta General se observa que los fluxómetros en los sanitarios normales se indica de tipo de pedal, cabe mencionar que en las notas se menciona que deben ser electrónicos, y la empresa contratista ya había suministrado tipo pedal por lo que se le indicó realizar el cambio por el electrónico. | R: Es correcto, es electrónico como se indica en la nota 15.33
- LOSETA CERÁMICA EN VESTÍBULO SANITARIO | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En referencia a plano A-409 SANITARIOS DE ASOCIADOS en corte 6 se indica la colocación de loseta a la altura de los espejos, se solicitó a empresa contratista la colocación de loseta hasta nivel bajo de dala de cerramiento, tal como se a echo en otras unidades y por indicación de gerente de cinstrucciones. | La loseta se coloca hasta el nivel bajo de la dala de cerramiento de acuerdo a la emisión noviembre 2019. Diseño no tiene problema con que se efectue de esa manera
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR REUBICACIÓN MNISPLIT | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En referencia al mini Split que se reubicó en facturación, esto ocasionó reubicar el contacto para su conexión, así como una base de PTR, toda vez que en ese muro de block hay tuberías eléctricas, la base se realizó con el fin de liberar las canazliaciones eléctricas y especiales. | R: Se avala solución
- MURO DE BLOCK EN CUARTO EDC | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | se les informa que debido a las dimensiones de los tableros, no se puede ubicar de acuerdo a la distribución que se indica en plano IE-12 DISEÑO DE CUARTOS ELÉCTRICOS, por lo que se procedió a realizar una mocheta de muro de block, esto con el fin de ajustar los tableros y que no quede expuesto hacia recibo. | Este RFI se considerará como informativo debido a que no es alcance de diseño el suministro.
- DETALLE DE CARPINTERIA III MUEBLE DE FARMACIA | Los Portales | Bodega Aurrera | Respecto al plano A 500C DETALLE DE CARPINTERIA III SOICTAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI ES CORRECTA LA APRECIACION DEL MUEBLE DE FARMACIA AL NO CONTAR CON ENTREPAÑOS Y SOLO ESTE ES LO QUE SE MUESTRA EN DICHO PLANO ASI MISMO NOS PODRAN CONFIRMAR LA MEDIDAS SI ESTE ES DE 1.57 DE LARGO POR 0.68 DE ANCHO Y ALTURA DE 1.02 | El mueble de farmacia se encuentra en el plano A500b-DETALLE DE CARPINTERIA II_1003043/Detalle 2, de acuerdo a la última OC emitida, se confirma que si llevará entrepaños, donde se cuente con puertas, de acuerdo a la sección 3-133 mueble de farmacia. En la elevación 1-133 Mueble de Farmacia donde indica vacío, se conservará de esta manera para alojar el Refrigerador Undercounter.
- ALUMBRADO EXTERIOR PLANO C-10 A | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | de acuerdo al plano C-10 A INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EXTERIOR nos indica que la instalación eléctrica exterior, así como las canalizaciones SON NUEVAS, ya que actualmente dichos postes no son controlados por la tienda. En espera de sus comentarios para garantizar que dicha instalación se realizará y no habra tema con la plaza. | , Durante el desarrollo del proyecto se indico que los postes eran parte de la tienda por lo cual se considero dicho alcance, se verificarà de verificar con el área de negocios inmobiliarios para poder definir si se realizan los trabajos. !
- ACABADO EN MUROS DE BLOCK INTERIORES DE TIENDA | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | en el plano A-101d PLANO ACABADO GENERAL DE MUROS Indica que el color de los muros de block al interior de la unidad es GRIS su acabado natural; pero en sitio dichos muros en sitio son de color blanco y actualmente se encuentran manchados. En espera de sus comentarios. | , En plano A-101d PLANO ACABADO GENERAL DE MUROS se indica que los muros perimetrales existentes sólo en donde se indique se aplica color Gris esmalte semimate SW1006 ó CMX1006. !
- ALTURA DE FALDONES EN LINEA DE CAJAS | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Alturas de rotulo por ahorrar y farmacia Buena tarde la altura de la farmacia con respecto del rotulo por ahorrar no coincide revisando los planos A-202 a plano de rotulo por ahorra y plano A405 PLANO DE FARMACIA, se mencionó en recorrido con gerencia de construcciones que se mantendría una misma altura. Se le propone subir la altura de la farmacia de 3.66 a 4.55 como el rotulo de por ahorrar. Quedo pendiente a sus comentarios. | , La altura de farmacia esta con base a prototipo vigente, favor de considerar conforme a proyecto. ,
- PASA JUNTAS O ARMADO EN FIRMES DE CONCRETO NUEVOS. (PISO DE VENTAS) | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos A-101C ACABADO GENERAL DE PISOS No se indica el detalle del armado de los firmes nuevos en piso de ventas, con la NOMENGLATURA 03, o no es necesario la colocación de pasa juntas. Le agradezco su atención prestada. | , Se adjunta boletin BOL.1-PLANTA DE FIRMES-BA-JILOTEPEC-2224 en la carpeta BOLETINES DE OBRA. ,
- Resellado de juntas muro perimetral | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI #13 De acuerdo al planpo DEM-02 donde nos indica que sólo en donde tenga el ,muro perimetral falla de plomo de elementos se resellara, sin embargo en las uniones de los paneles se observa por el paso del tiempo que el material del sellado se ha agrietado hatsa puntos donde se tiene que volver a resellar, si es así nos pueden indicar el material y el proceso de resellado, se anexan fotos con croquis de como esta el sello. | Procedimiento para el Resello de los muros prefabricados. 1.- limpieza y retiro de material del sello existente, se deberá limpiar con aire a presión para eliminar cualquier partícula residual. 2.- Una vez limpia el área, se colocará el respaldo de juntas preformado, de polietileno celular expandido dentro de la junta previo a la colocaci&
- RESELLADO DE MURO PERIMETRAL | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | EN REFERCIA CON EL RFI #13 SE AÑADE CROQUIS CON IMAGENES DEL SITIO | Procedimiento para el Resello de los muros prefabricados. 1.- limpieza y retiro de material del sello existente, se deberá limpiar con aire a presión para eliminar cualquier partícula residual. 2.- Una vez limpia el área, se colocará el respaldo de juntas preformado, de polietileno celular expandido dentro de la junta previo a la colocación del sellador. Marca SIKA ROD, o similar. 3.- Por último se colocará el sellador elastomérico de juntas a base de poliuretano, para sellar la junta. Marca SIKA FLEX 11 FC Plus o similar.
- ALCANCE DE TRABAJOS EN REJILLA DE ACCESO A ESTACIONAMIENTO | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI#14 Deacuerdo al plano C-08 no indica ningún trabajo en la rejilla pluvial donde se desaloja todo el escurrimiento del estacionamiento principal de la tienda y del tanque de tormentas, sin embargo en sitio se ve que la rejilla necesesita mantenimiento y desasolve superficial del elemento, se anexa fotografias | Estas rejillas se encuentran fuera del predio del terreno, en la vialidad pública, es por eso que no se consideraron
- Deterioro de asfalto | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI #16 En sitio se reviso el estado del asfalto y aunque en proyecto indica que hay partes que se deban sustituir el asfalto donde esta agrietado y deteriorado, en el sitio se vio que frente a la bada vende hay una parte del asfalto que no se considero en los trabajos de reparación, la propuesta es retirar el asfalto en una franja larga DE 1.50 de ancho y largo desde donde esta indicada la reparación hasta la rejilla, ya que hay partes puntuales donde se ve el daño colocando un bacheo para que sea uniforme. | favor de enviar presupuesto del hallazgo considerando el área afectada que se encuentra dentro del terreno de walmart. Debido a que cuando se realizó el
- Detalles de Muro de Electrónica | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Con relación al muro de electrónica solicitamos su valioso apoyo para enviar los detalles en caso de que se requiera estructura en el interior para rigidizar (bastidor de PTR). Asi mismo corroborar la altura (3.66m) y longitud toda vez que en proyectos similares se ha tenido que crecer en ambos sentidos para lograr cubrir los racks que se colocan a espaldas del mismo. reciban coordial saludo. | Se consulto con el área de prototipos si este muro debería de considerar soportería para pantallas, y nos confirmaron que todas las pantallas estan colocadas sobre la góndola. Este muro no requiere refuerzo
- RFI #24 DEFINIR LAMINADO PARA CARPINTERIA | Lomas del Valle | Superama | Se solicita se defina nuevo modelo de laminado en toda la carpintería ya que el proveedor de indica que el modelo VICTORIA WALNUT A6102WM marca Ralph Wilson esta descontinuado desde el año 2014. | • La especificación para el laminado PL2 será: color Almendra Modelo 920-59 (Formica) o color Natural Almond Mod. D30-60 (Ralph Wilson/Wilsonart). • El mobiliario de recibo y protección, no se deberá considerar la colocación de laminado como acabado en costados, entrepaños y cajones. Acabado con laca, color transparente. Solo en la cubierta de dichos muebles y costados que sean visibles al público, se considerará laminado color Almendra Modelo 920-59 (Formica) o color Natural Almond Mod. D30-60 (Ralph Wilson/Wilsonart). En caso de no contar con ninguna de las dos opciones disponibles en el mercado enviar propuest
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PUERTA AUTOMÁTICA PORTICO ACCESO | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En planos eléctricos no indica alimentación para la puerta automática en acceso de clientes, favor de enviar detalle indicando calibre de cable, pastilla y tablero al cual se debe de conectar. | R: Se envía plano IE-03 con la ubicación de alimentación a puertas automáticas, se deberan alimentar desde tablero LN, circuito LN-13 con interruptor de 1x20 A.
- Válvula de compuerta en SCI | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | En el plano SCI-03 y particularmente en el detalle 7, referente a la manguera flexible, se indica la colocación de válvulas de compuerta en ambos extremos. Solicitamos amablemente nos puedan confirmar la colocación de estas válvulas, ya que el proveedor de instalación de SCI argumenta que en otras unidades se han omitido. Quedamos atentos a sus valiosos comentarios. | Omitir las válvulas y se deberá de asegurar una correcta instalación y funcionamiento del conector flexible.
- NODO DE DATOS RACK DE COMPRESORES | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En plano ID-04 Salida de Voz y Datos no indica colocar nodo de datos en el rack de compresores, el proveedor Ahorro de Energía solicita un nodo de datos en esa zona. Favor de confirmar si se procede con la instalación. | En guía mecánica no se indica servicio para el rack de compresores, solo se indica servicio en tableros eléctricos. Valorar con gerente de construcciones.
- RFI 09 Discrepancia en capacidad de transformador existente | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 08 En el plano DU-01 Diagrama unifilar indica transformador existente XFMR TLF DE 112.5 KVA y Físicamente se encuentra instalado uno de 75 KVA, se informa esta discrepancia para que se tome en cuenta durante la visita de la UVIE a la entrega de la remodelación, solicito su apoyo para que nos indiquen si existe algun problema con la carga que tenemos para esta remodelacion Envío fotografía del transformador existente | , Revisando con los especialistas este tema, te comentó que se ajusta en el diagrama unifilar la capacidad de dicho transformador seco lo cual no afecta ni interruptor ni cableado seleccionado, no hay ningún problema con la carga conectada a d
- RFI 10 Ubicacion de Interruptor para sistema contraincendio | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 10 En el plano DU-01 Diagrama unifilar indica la instalación del interruptor para sistema contra incendio, la nota indica que la ubicación deberá ser verificado en sitio, actualmente se encuentra dentro de la envolvente de la subestación. que nos indique si se instalará en el mismo lugar que el existente o se ubicará en otro punto. adjunto evidencia fotografica | , Se debe colocar en otro punto ya dicho interruptor no se puede poner en la misma envolvente del tablero general, ya que va conectado directamente a las barras del trasformador y que lleva su propio gabinete. !
- ACABADO EN ESTRUCTURA, PISO DE VENTAS | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | en los planos arquitectónicos no muestra el acabado a definir en estructura, solo se realiza limpieza, pero con la limpieza la estructura no queda completamente limpia, además se cuenta con una restricción de no usar productos químicos para realizar la limpieza con agua, la contratista menciona que se necesitaría aplicar pintura para garantizar que quede perfectamente limpia ya que actualmente la pintura de la estructura es en color blanco. En espera de sus comentarios. | , En proyecto el alcance en estructura solo es limpieza con agua y jabón al interior de la unidad y al exterior limpieza y aplicación de pintura. Està permitida la sugerencia del contratista siempre y cuando no genere
- RFI# 17 FILTRACIONES EN SUBSUELO DE POZO EXISTENTE Y PROPUESTAS DE OBRA | Lomas del Valle | Superama | Como seguimiento de RFI #6, Se envía reporte de las filtraciones que se tienen debido a pozo existente de vecino junto a muro perimetral de fachada Noroeste de tienda así como también se adjuntan 2 propuestas como posibles soluciones, ya que el flujo de agua el mayor después de realizar los cortes indicados en proyecto. Nota: Se adjuntan archivos en la `pestaña de Notas y Documentos | Adjunto en la carpeta RFI´s boletines actualización de los planos C08 Instalación Pluvial y C08b Detalles Pluviales (Detalle 11) de acuerdo a la propuesta #2. Incluye: Dren filtrante en colindancia Noroeste y línea de drenaje para el mismo dren.
- RFI# 20 MODIFICACION DE NIVEL DE DESPLANTE PTAR | Lomas del Valle | Superama | Se informa que debido al problema de filtraciones de agua en el terreno en recorrido de obra con diseño se determinó modificar el desplante de la planta de tratamiento de 46.81 a 47.90 para evitar daños por humedad. | Se debe informar a proveedor de PTAR dicho cambio para tener su VoBo, por favor ponerse en contacto con dicho proveedor.
- RFI# 21 REUBICACION DE TRAYECTORIA PCI SOBRE PROTOCOL B | Lomas del Valle | Superama | Se solicita validación de reubicación de trayectoria para PCI, debido a que en el proyecto de OC-2 no se estaba considerando el “PROTOCOL B” donde se instaló equipo de refrigeración y tableros eléctricos, por lo tanto, en estas instalaciones no debe de pasar instalación hidráulica. Nota: Se adjunta reporte con fotografias en pestaña de Notas y documentos. | La modificación a la trayectoria en el sistema de PCI, no debe presentar problemas en su funcionamiento. La Supervisión podrá verificar esta condición al momento de realizar la prueba hidrostática correspondiente. Se solicita se notifique de forma anticipada de los posibles cambios necesarios en obra, para emitir una respuesta oportuna.
- RFI 11 Jaula de E-Commerce no indica alarmado | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 11 En el plano de proyecto LP01 y boletin 03, no se indica el alarmado de la jaula de E-Commerce, en proyectos similares, la jaula si lleva los overhead de alarmado que nos indiquen si se respeta proyecto o se cargará algun boletin de actualizacion | , De acuerdo a las guìas mecanicas y a lo aprobado por prevenciòn, no traemos alarmado Over head en Jaula de Alto valor. Adjunto evidencia de Guias. !
- RFI 12 Falta sensores de humos en locales exteriores | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 11 En plano de proyecto LP04 y boletin 04, no indica la instalacion de sensor de humos en las siguientes areas: preparado de frutas y verduras, cuarto de bombas, residuos peligrosos planta de tratamiento. que nos indiquen continuar conforme a proyecto o que nos compartan el boletin en caso de modificar dicha instalacion | , De acuerdo a Guìas mecanicas y a lo aprobado por prevenciòn no se reflejan alcances en locales sobre los detectores de humo. !
- MURO PERIMETRAL TRASTIENDA EJE 1 DEL “A” AL “C” | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | se solicita revisar el tema estructural en el muro de block que se encuentra en el área de trastienda, este se encuentra soportado por elementos de concreto en la parte inferior, pero en la parte superior se alcanza apreciar columnas de acero y el muro de block no cuenta con un cerramiento, ya sea una viga metálica o un elemento de concreto, Menciona el asesor de mantenimiento que este muro muestra movimientos y temen a que sea un tema estructural. Se le sugiere que revisen el tema físicamente y nos compartan la solución a este tema, se le enviara fotografías del área para que puedan valorarlo. | , Estamos revisando el tema con especialistas y el Gerente de obra para definir el alcance
- SOLICITUD DE PLANO INDICE OC-01 29 DE NOV 2019 | El Refugio | Walmart Supercenter | , referente a la obra nueva SC El Refugio ubicada en el Marquéz, Querétaro en Solicito su valioso apoyo para cargar a la plataforma la Memoria Descriptiva y el plano C00 Plano de Portada de la OC-01 DE FECHA 29 DE NOV 2019 con indicadores ya que al realizar la descarga de esta, están incluidos todos los planos incluidos los de Rev.0, lo anterior para realizar una revisión acertada de dicha información. | Se cargó Indice en Arquitectónico Interiores, C00 - Plano Portada para tenerlo más claro. Recuerden que sólo se considera adicional lo cargado después de concurso.
- RFI 001 Accesorios para baños. | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | , de su apoyo: 1.- EN LA CI-18-072 ACCESORIOS SANITARIOS INDICA: LLave electroìnica: Colony Marca: Helvex. Consumoì: 1.5 lpd. Material: Latoìn Fluxoìmetro eleìctrico Marca: American Std. Consumoì: 4.8 lpd. Pregunta, ¿Esto que menciona es correcto? ó se coloca fluxometro de pedal? En tema de las llaves manuales, ¿si cambia el modelo?. por lla atención prestada. | La especificación de Fluxómetro eléctrico Marca: American Std indicada en el Plano A-409 MÓDULO DE SANITARIOS es correcta; se cambia el modelo de la Llave por la indicada en CI.
- FRI 002 Acabado en pisos sanitarios | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Estimados En el plano A-100a Planta de pisos -3050 indica: para el area de baños PISO DE LOSETA CERAMICA ANTIDERRAPANTE MARCA INTERCERAMIC LINEA METALIC MOD PLATINUM ALUMINIUM DE 30X30 CM El plano A-409 Plano de mmodulos de sanitarios indica: PISO DE LOSETA CERAMICA MARCA INTERCERAMIC, MOD. METALIC COLOR PEWER DE 30X30 CM Favor de confirmar, ¿Cual sera el modelo de loseta a colocar en sanitarios? . | La especificación correcta es la indicada en plano A-100a PLANTA DE PISOS, Loseta cerámica antiderrapante, Marca Interceramic, Línea Metalic Modelo Platinum.
- APLICACIÓN PINTURA EN ALMACÉN RESIDUOS PELIGROSOS | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | POR SOLICITUD DE STORE PLANNING SE REQUIERE APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR ROJO A LA ESTRUCTURA DEL CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS, SE MENCIONA QUE ESTO POR ESTÁNDAR DEL FORMATO, DE PROCEDER ESTA SOLICITUD FAVOR DE EMITIR DETALLES PARA SU EJECUCIÓN. | Esta toma de desición las puede tomar la gerencia de construcciones. Revisar no generar adicionales de las solicitudes que realiza operadora o store planning
- DETECTOR DE HUMO ALMACÉN RESIDUOS PELIGROSOS | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | EN REFERENCIA AL PLANO LP-04 SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIO, NO SE INDICA LA COLOCACIÓN DE DETECTOR DE HUMO EN ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS POR LO QUE STORE PLANNING SOLICITA QUE SE CONSIDERE EL CANALIZADO Y CABLEADO ASI COMO SUMINISTRO DE DISPOSITIVO EN ESTA ZONA, ESTO POR SEGURIDAD Y ESTÁNDAR DEL FORMATO. | El detector de humo no aparece en las guías de prevensión.
- Cancel de área de carnes | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | , en referencia al cancel que se coloca en el área de carnes, se adjunta propuesta para su aprobación y/o comentarios, de igual forma nos podrían indicar si el marco de la ventana ira pegado a la columna o la columna se forrara con panel de yeso. De antemano . Adjunto propuesta en la pestaña de notas y documentos | Se adjunta propuesta en carpeta de RFis
- CONTACTO REGULADO EN CHECK OUT | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA LA COLOCACIÓN DE CONTACTO REGULADO EN CHECK OUT #2 PARA TABLET DE ENCUESTAS, CABE MENCIONAR QUE ESTO NO SE INDICA EN PROYECTO. FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDE ESTO PARA PREVER TRABAJOS Y MATERIALES. | El contacto mencionado no se encuentra en las guías. A criterio del gerente de construcciones.
- COLOCACIÓN LUMINARIA CUARTO DE ASEO | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO DE LED Y APAGADOR EN CUARTO DE ASEO, ES DE MENCIONAR QUE ESTO NO VIENE CONSIDERADO EN PROYECTO, DE AUTORIZAR FAVOR DE ENVIAR DETALLE CONSTRUCTIVO | El alumbrado de esta zona se da con la luminaria que esta en el pasillo que va a sanitarios ya que se trata de una área libre y sin plafon. Diseño no autoriza este trabajo.
- COLOCACIÓN TIMBRE PREPARADO CARNES | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIMBRE INALÁMBRICO Y CONTACTO A 127V PARA RECEPTOR EN PREPARADO DE CARNES ESTO PARA ATENCIÓN A LOS CLIENTES, DE SER ASÍ FAVOR DE ENVIAR DETALLE CONSTRUCTIVO | Colocar timbre
- PLAFÓN EN SALCHICHONERÍA | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA QUE SE CONSIDERE PLAFÓN EN ÁREA DE SALCHICHONERÍA, CABE MENCIONAR QUE EN PROYECTO NO SE INDICA. FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDE ESTA SOLICITUD. | No colocar plafón. El proto no lo indica
- COLOCACIÓN DE ESCALÓN DE ESTRUCTURA PREPARADO CARNES | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PLACA ANTIDERRAPANTE DE .70 LARGO X 30 DE ANCHO X 15 DE ALTO, TODA VEZ QUE EL MURETE PARA ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL DESPACHO DE CARNES ES DEMASIADO ALTO PARA LOS ASOCIADOS | La altura del murete del despacho de carnes es de 1.25 m indicado en el plano de cortes A-300 detalle 1; En prototipo 11 ya no se cuenta con banco
- REUBICACIÓN DESCONECTADOR PARA SIERRA EN PREPARADOS CARNES | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA LA REUBICACIÓN DE DESCONECTADOR PARA SIERRA EN PREPARADOS DE CARNES, ESTO CON EL FIN DE TENER UNA MEJOR OPERACIÓN, DE SER ASÍ FAVOR DE COMPARTIR DETALLE CONSTRUCTIVO | A consideración del gerente de construcciones. Se desconoce el motivo
- RE-UBICACIÓN CONTACTO ELECTRÓNICA | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA QUE SE REUBIQUE BAJADA ELECTRICA PARA PROBADOR DE FOCOS EN ÁREA DE ELECTRÓNICA ASÍ COMO LA CANALIZACIÓN SEA CON TUBERÍA RÍGIDA Y NO CON CARRETE RETRÁCTIL COMO SE INDICA EN EL PLANO IE-03. | Se puede reubicar conforme a la solicitud
- PASTILLAS TERMOMAGNÉTICAS EN EDC Y TABLERO LN | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | EN REFERENCIA A LA AUTOMATIZACIÓN DE ESTA UNIDAD, EL PROVEEDOR SOLICITA SE COLOQUEN DOS PASTILLAS INDEPENDIENTES DE 1 X20A , ESTO CON EL FIN DE ALIMENTAR SUS EQUIPOS UBICADOS EN EL EDC Y EN EL TABLERO LN. ES DE MENCIONAR QUE ESTO NO SE INDICA EN PROYECTO, FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDE ESTA SOLICITUD PARA PREVER TRABAJOS Y MATERIALES CON LA EMPRESA CONTRATISTA. | El servicio para los Tableros en EDC esta considerado en plano ID-01 de energía regulada, para el caso del tablero LN no se indica dicho servicio ya que no es solicitado en guías de sistemas.
- REJILLA DE INYECCIÓN DE AIRE EN GERENCIA | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA LA COLOCACIÓN DE REJILLA DE INYECCIÓN DE AIRE EN OFICINA DE GERENCIA, ESTO POR ESTÁNDAR DEL FORMATO. FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDE ESTA SOLICITUD, DE SER ASÍ FAVOR DE ENVIAR DETALLE CONSTRUCTIVO. | Se tiene proyectado una rejilla de paso en plafón en área de gerencia, por formato no se considera aire en esta área solamente se considera un ventilador con aire de transferencia sacando de sistemas e inyectando en oficina administrativa.
- ANGULO DE PROTECCIÓN EN LOCKERS ASOCIADOS | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA LA COLOCACIÓN DE ANGULO DE PROTECCIÓN 6 EN EL ÁREA DE LOCKER, ESTO CON EL FIN DE PARA PROTEGER EL MURO DE TABLA ROCA. FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDE ESTA SOLICITUD. | De acuerdo a criterios de diseño se protegen muros de Tablaroca con angulo cuando existe recorrido de patín, en este caso os lockers están tapando el muro por lo que solo debe llevar zoclo vinílico color negro.
- CONTACTO NORMAL EN COMEDOR | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE CONTACTO A 127V PARA REFRIGERADOR EN COMEDOR DE ASOCIADOS, ESTO POR NUEVA SOLICITUD DE OPERADORA. DE AUTORZAR ESTA SOLICITUD FAVOR DE COMPARTIR DETALLE CONSTRUCTIVO | El contacto esta considerado a lado derecho del contacto de horno de microondas, ver plano GIE-02, circuito GMB-14.
- COLOCACIÓN BUMPER DE MADERA PASILLO DE CHECK OUT No.03 | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA LA COLOCACIÓN DE BOMPER DE MADERA NATURAL CON BARNIZ DE 15CM DE ANCHO Y 2 DE ESPESOR EN PASILLO DE SALIDA DE LA CAJA #3 SOBRE MURO DE TABLA ROCA, ESTO CON EL FIN DE PROTEGER MOCHETA DE TABLAROCA, FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDE ESTOS TRABAJOS. | Considerar el detalle 1 del plano A-308 protección de muros de Tablaroca.
- 04.- Base para condensadores y rack de refrigeración. | MBD ZACUALTIPAN (PROY RMD 2018) | Mi Bodega Aurrera | Bueno dias, se nos notifico de un cambio de proveedor por parte de refrigeración, al realizar el cambio de proveedor las dimensiones de su rack y condensador cambian, por lo que las dimensiones y diseño de la base estructural para ambos equipos se tiene que modificar, nos podrian compartir por favor la actualización de los planos estructurales para la base de ambos equipos. y !! | Se esta trabajando en ello en conjunto con el nuevo proveedor de refrigeración, se liberará la OC y los boletines correspondientes en cuanto se tenga el proyecto.
- CONTACTO REGULADO EN SALA DAR | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | STORE PLANNING SOLICITA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO REGULADO ALTURA 1.80m ESTO POR NUEVA SOLICITUD DE EQUIPO AMINO (SISTEMAS) | El gerente de construcciones puede autorizar este trabajo.
- RFI 004 Detalle de base para Protocol | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Estimados buena tarde. En referencia al plano A-410 DETALLES DE BASE PROTOCOL nos indica lo siguiente: La escalera marina deberá ser de una altura de 3.00 m siendo anclada al muro existente. Siendo que en la sección transversal se aprecia que es interrumpida por la viga de acero y al ascender topara con la cabeza. Nos pueden apoyar con el detalle de favor. . | Ya cargó nuevamente el Plano A-410 DETALLES DE BASE PROTOCOL con el detalle actualizado de la Escalera Marina favor de revisar archivo actulizado en carpeta INTERIORES-ARQUITECTONICOS.
- RFI 005 Cubierta de Protocol | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde. En referencia al plano ES-002 CUBIERTA PROTOCOL en la apreciación del detalle 1 Planta de cubierta; no proyecta la ubicación de los soportes para el equipo, sin medidas ni material. Podrían apoyarnos de favor con el detalle. por el apoyo. | Se carga plano ES-002 CUBIERTA PROTOCOL con detalle solicitado favor de revisar la version más reciente en la carpeta INTERIORES-ESTRUCTURALES.
- RFI 001 CAMBIO MODELO DE CONDENSADOR | MB Tlaxcoapan (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En recorrido en sitio con Kysor Warren comenta que el equipo condensador a suministrar no es el modelo indicado en proyecto (BNH-D04-A029), haciendo el cambio por uno de menores dimensiones (BNH-S03-A026), por lo que solicitamos nos indiquen si la estructura para el condensador indicada en proyecto tendrá alguna modificación o se conservara. | Kysor debe acoplar sus equipos a lo que se tiene en proyecto, no se realizarán cambios la estructura plasmada en el proyecto.
- RFI 15 Faltan contactos para sonido y Voxpop | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 15 De acuerdo al plano IE-04, no indica colocar contactos para el equipo de sonido ni para el Voxpop, que nos indiquen que procede | , Estamos revisando la duda con los especialistas por lo que estaremos enviando la respuesta el dìa Lunes via correo con su respesctivo seguimiento al RFI.
- RFI 13 Falta alumbrado en sanitarios discapacitados | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 13 En el plano IE-02, no indica colocar alumbrado dentro del área de sanitarios de minusválidos, sin embargo, físicamente, si es necesario debido a la baja iluminacion que se presenta para el cliente, se anexa evidencia fotográfica, indíquenos si tenemos alguna adición de lámparas o continuamos conforme a proyecto | , Revisamos con los especialistas el tema y enviaremos los comentarios el dìa Lunes mediante correo con su respectivo seguimiento.
- RFI 14 Falta alumbrado de emergencia de preparados | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 14 En el plano IE-01A, no esta indicado colocar alumbrado de emergencia en el área de preparado de carnes, ni en amasijo, tampoco en área de tortillería, en obras similares nos han solicitado colocar dicho alumbrado en estas áreas. Indíquenos si procedemos conforme a proyecto o tendremos algún boletín de adición de lámparas. Se anexa evidencia | , Revisamos con los especialistas el tema y enviaremos los comentarios el dìa Lunes mediante correo con su respectivo seguimiento. !
RUCTURALES UNIDAD CONDENSADORA | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | Solicito su apoyo para enviar los detalles estructurales para: reforzarmiento de estructura metálica en techumbre y fabricación de base para unidad condensadora de refrigeración.
- INDICADOR NIVELES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano IHCM01- INSTALACION HIDRÁULICA CUARTO DE MÁQUINA particularmente en los tanques de almacenamiento de 20 mil litros, ¿se colocará indicador de niveles en ambos tanques?, esto con el fin de cuándo esté operando la tienda pueda saber la cantidad de agua que contienen estos tanques y de requerirse agua por falta de suministro del municipio se pueda prever con suministro a través de pipas de agua. De colocarse indicador de niveles, favor de enviar especificaciones así como detalles constructivos y definir si es alcance de la contratista, esto para prever trabajos y materiales necesarios. | El proyecto no indica indicadores de nivel de agua. Se evaluará para próximas unidades. De requerirse en
- RFI 16 Espejos inadecuados en sanitarios | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 16 En el plano 409a sanitarios clientes, indica colocar espejos de 1.86x1.00 m, en sitio se realiza la adecuacion en cortes de 0.62 x 1.00, para cumplir con lo indicado seccionado en partes iguales, sin embargo esta medida tampoco resulta adecuado ya que, la altura del espejo topa con plafon y no permite el espacio para la instalacion de las jaboneras(en la parte inferior, el lavamanos de acero tiene una altura considerable debido a las pestañas), en obras similares se instalan espejos de 0.40x0.70 m permitiendo que entre cada espejo se instalen las jaboneras. que nos indiquen que procede | , Favor de proceder con las medidas que mencionan de 0.40 m x 0.70m para colocar las jaboneras entre espejos. Sal
- RFI 17 Falta proyecto de canceles nuevos en sistemas y facturación | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 17 En el plano A-601c, indica que el cancel que divide facturación y sistemas es el 322b, en la tabla de puertas (A-601), la puerta 322b indica se conserva puerta y cancel, se deberá dar mantenimiento, sin embargo no existe dicho cancel por lo que tendrá que ser nuevo. Solicito su apoyo para que nos indiquen las características y detalles de dichos canceles y puertas, o indíquenos que procede | , Es correcto que en este plano se indica que se conserva cancel y no están las características, envió boletín 6 con las caracteristicas del cancel, cabe mencionar que en el plano A-103 está indicado este cancel como nuevo, envió imagen de este plano. Se mandarà costear boletin una
- RFI 18 Falta metal desplegado bajo rejilla irving de Protocol | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 18 En el plano ES-04 de la estructura para protocol, no esta indicado colocar metal desplegado bajo la rejilla Irving, siendo que en obras similares se coloca por cuestión de seguridad para el personal asociado que se encuentra laborando bajo dicha estructura. que nos indiquen que procede | Buenos dìas, Es correcto por tema de seguridad se debe considerar. !
- A104A-PLANO DE ALBAÑILERIA I-1716; ES301-PLANTA DE MUROS-1716 | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En plano A104A-PLANO DE ALBAÑILERIA I-1716; indica que el vano de la puerta en cuarto de valores a reubicar, debe ser muro de concreto nuevo, en el plano ES301-PLANTA DE MUROS-1716; en la nota A, esta marca que la tableta existente debe ser recuperada para reubicar en vano de puerta existente, ¿Qué plano se toma como correcto? | EL MURO NUEVO QUE SE ESTÁ CONSIDERANDO EN CUARTO DE VALORES DEBERÁ SER DE MATERIAL GMI COMO LO INDICA EL PLANO ESTRUCTURAL Y PLANO DE ALBAÑILERÍA, EN LA TABLA DE SIMBOLOGÍA NUEVA DEL PLANO DE ALBAÑILERÍA NOS INDICA MURO DE GMI CONCRETO NUEVO , POR LO QUE SE TENDRÁ QUE UTILIZAR EL PANEL DE LA SECCIÓN DE LA PUERTA DONDE INDICA EL MURO NUEVO, POR LO TANTO N
- RFI 19 DISCREPANCIA EN NUMERO DE MINISPLIT Y PREPARACIONES | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 19 En el plano IE-06 indica que debemos dejar preparaciones para un minisplit ubicado en el consultorio de farmacia, y en el plano IE-07, indica dejar preparaciones en techumbre para condensador de minisplit para el area de consultorio, sin embargo en los planos de Aire acondicionado y cuadro de equipos, no se indica dicho minisplit, solo indica inyeccion de aire lavado, de acuerdo al cuadro de equipos, el area de compras solo tiene considerado 4 minisplit. que nos indiquen si el minisplit de consultorio se deberá instalar y dejar las preparaciones pertinentes o que procede | , No se debe considerar este minisplit ya que como lo indican lleva inyección de aire, favor de omitir las instalaciones eléctri
- RFI 20 ALCANCES EN BARRA DE COMEDOR | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 20 Dentro de los planos de proyecto y demoliciones, no indica ningun alcance para la barra existente del comedor. que nos indiquen que procede | Buenos dìas, Esta barra se debe de retirar, los detalles de la nueva barra están en plano GA051 Detalles constructivos II detalles del 6 al 10.
- RFI 21 REUBICACION DE RATONERA EN ACCESO DE CLIENTES | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 21 En el plano LP01, indica que la ratonera en acceso de clientes, se coloque al centro entre puertas, sin embargo en dicho sitio, es muy transitado por los clientes debido al espacio determinado por el mueble de servicios, solicitamos nos indiquen si esta ratonera se puede reubicar al costado del acceso de clientes, en un punto donde el cliente no transita. Se adjunta evidencia | Buenos dìas, Si es posible reubicarlo al costado del acceso.
- 3.0-Plano A408 | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | . Nos podrian apoyar en compartirnos el plano A408, ya que hay detalles que se referencia a dicho plano y sin embargo este no se encuentra dentro del paquete de planos. . | No existe el plano A-408, el detalle o detalles al que se hace referencia en dicho plano deben hacer refrencia al plano A-408h. Es error de referencia.
- 9.0-Vano Puertas Salida de Emergencia | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En relacion a las puertas de emergencia, nos podrian confirmar que medida es la correcta, ya que en el plano de ubicacion de puertas se contempla una medida de 132x220 y en la tabla de puertas se esta considerando una medida de 138x220. . | La medida correcta es la indicada en los detalles de puertas 1.32m x 2.20m
- 12-Fijacion de postes en losa de estacionamiento | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian compartir el detalles para anclaje de postes en estacionamiento para la seccion donde se tiene entrepiso, ya que en los detalles no se encuentra dicha fijacion. . | La informacion viene indicada en el plano ES-801 ANCLAJE DE POSTES DE ALUMBRADO
- LAMBRIN DE LOSETA EN LABAVO DE SANITARIO | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI 20 Con respecto al RFI 18 que se envío se genera la pregunta si los muroz laterales donde se ubica el lavabo de sanitarios se forra de loseta completo o solo a una cierta altura | Por prototipo se considera el muro de block acabado al natural en el area de lavamanos.
- 11-Prueba de RFI | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Se envia este RFI como prueba de lo anterior platicado. . | Enterada.
- 2.0-Lava Ojos en Recibo | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En relacion al lava ojos que se incica en el plano A-101a, nos podrian confirmar si este sera autocontenido, ya que no se esta considerando instalacion hidraulica ni sanitaria. En caso de requerirse favor de compartir los planos. . | El lavaojos sera autocontenido de acuerdo ala CI-18-029
- A101a-PLANTA DE LAYOUT-1716 y A100-PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL-1716 | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En plano de proyecto A101a-PLANTA DE LAYOUT-1716 y A100-PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL-1716 Indica una dimensión de 2.40 mts. Para oficina de gerencia entre oficina administrativa y facturación. Gerencia de tienda solicita que se aumenten 0.30 mts hacia facturación, por lo que la oficina de gerencia quedaría a con dimensión de 2.70 mts y la oficina de facturación de 3.36 mts. Reduciría a 3.06 mts. Que procede? | Favor de ejecutar segun el proyecto, ya que el layout fue validado en su momento con EO y ellos a su ves solicitaron el Vo.Bo. del Gerente y el Distrital.
- 8.0-Lavamanos Baños Clientes y Asociados | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En Proyecto nos indica este modelo de lavamanos: LAVAMANOS MCA. AMINOX MOD. MÉRIDA 1. (INCLUYE LLAVES ELECTRONICAS MODELO COLONY MARCA: HELVEX. CONSUMO :1.5 LPD. MATERIAL : LATON.) Y con respecto a la CI el modelo indicado es: LAVAMANOS MCA. SLOAN MOD.63000 Ew CONSUMO 1.3lpd MATERIAL. RESINA Nos podrian indicar que modelo es el correcto a instalar en esta unidad. | Favor de considerar el modelo Lavamanos: 63000 Ew con llaves electrónicas incluidas Marca: Sloan. Consumo: 1.3 lpd. Material: Resina.
- 001- Refuerzo Muro de electrónica - ES-01, A-100 A | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | El muro de tablaroca para electronica tiene una dimensión de 10.52 m. de longuitud, una altura de 4.00 m. indica ejecutarlo con metal galvanizado 15.24; Consideramos necesario colocar un Refuerzo estructural dentro del muro hecho a base de PTR de 4 empotrado en el firme. | Se carga en carpeta de BOLETINES DE OBRA, el boletin BOL-07 correspondiente al bastidor del muro.
- 002 - Contacto Regulado en consultorio - ID - 01 Contactos regulados | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano ID-01 Contactos Regulados, en el area de consultorio no indica la instalación de un contacto regulado para equipo de computo pero si indica un nodo de comunicación de datos. Consideramos necesario la instalación del contacto para alimentar el equipo que se instale. | En relación al contacto para el área de consultorio, de acuerdo al prototipo, se requiere un contacto duplex con falla a tierra y el cual se considera en el plano eléctrico IE-04.
- LAVAMANOS VESTÍBULO SANITARIOS | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano A409a PLANO DE MODULO SANITARIO, en el detalle D3 se indica lavamano mérida 3, de su apoyo porfavor para confirmar si este equipo lo suministra compras o la contratista. | Debe ser suministrado por la Contratista.
- INDICADOR NIVELES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS, particularmente en los tanques de 30,000 litros de capacidad, ¿se colocará algún indicador de niveles en la parte exterior? | ENVIAMOS FICHA DE TECNOLEVEL PROPORCIONADA POR PROVEEDOR DE LOS TANQUES VERTICALES Y EL CUAL SIRVE PARA EL MONITOREO DE LOS NIVELES DE AGUA DE LOS TANQUES, ESTOS SENSORES VIENEN INCLUIDOS EN LOS TANQUES ELEVADOS Y SON SUMINISTRADOS POR EL PROVEEDOR, DICHOS SENSORES TRABAJAN MEDIANTE BATERÍAS ALCALINAS AA Y SON MONITOREADOS MEDIANTE UNA APLICACIÓN GRATUITA. (ADJUNTO FICHA TÉCNICA)
- COLUMNAS C-2 PARA ESTRUCTURA DE TIENDA | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano ES-101PLANTA Y DETALLES DE CIMENTACIÓN, particularmente en la columna C-2 el fabricante de la estructura informa que la sección OR 178 X 9.5 (HSS de 7 x 7 x 3/8 x 48.39 kg/ml) no es comercial, por lo que propone cambiar a una sección de 203 x 7.9 (HSS 8 X 8 X 5/16 X 47.37 Kg/ml). Favor de confirmar si se autoriza esta propuesta o en su caso que procede, es de suma importancia este tema para no atrasar con la fabricación de estructura al contratista. | LA COLUMNA C-2 QUE CORRESPONDE A UN OR 178 X 9.5 PODRÁ SUSTITUIRSE POR UNA SECCIÓN OR DE 203 X 9.5; NO ES POSIBLE REALIZAR EL CAMBIO POR UN OR 203 X 7.9 YA QUE NO CUMPLE CON LA RELACIÓN PLÁSTICA INDICADA EN EL REGLAMENTO. QUEDA EN EL ENTENDIDO DE QUE EL SOBRE COSTO DEBERÁ SER ABSORBIDO POR LA CONTRATISTA. LA COLUMNA C-2 QUE C
- ISLETAS COLOCACION DE TEZONTLE | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | Buenos días: En el plano C03 plano de conjunto, en el acceso al estacionamiento, indican tres isletas, pero solo la indican con la nota número 37 terreno natural, pero no nos indican si se le colocara tezontle, como a las de adentro del estacionamiento. ¿Es correcta esta indicación? | Revisar alcance con Gerente de Construcciones, en proyecto no esta considerado.
- ARBOLES FALTANTES | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | Buenos días. En el plano C11 plano de áreas permeables, en la nota importante nos indican, que se debe considerar el sembrado de un árbol por cada dos cajones de estacionamiento, Nota: 103 cajones en proyecto, se deberán plantar 52 árboles, 25 árboles plantados en el proyecto, 27 árboles donde lo indique la autoridad, pero dentro de la licencia de uso de suelo y construcción, oficio No. MGZ/ DDU/ 036/ 2020, en el acuerdo octavo, nos indica plantar 65 árboles por cada dos cajones de estacionamiento. ¿ Nos podrían mandar la OC para considerar estos árboles faltantes? | Se esta evaluando la propuesta con el área de Cumplimiento, en cuanto tengamos la validación emitiremos la OC con la información correspondiente.
- PLANTA DE ABARROTES | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . El plano GA010 planta de abarrotes, GA11 planta abarrotes acabados,GA20 planta abarrotes bajo losa, GA30 planta mobiliario y equipos y GA60 planta abarrotes plafones, no coinciden con la planta arquitectonica A100, me podrian por favor mandar esta corrección. | Aun no contamos con el layout definitivo, se emitirá una OC.
- 6.0-Detalles Plenos de Inyeccion Piso de Ventas | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar con los detalles de los plenos de inyeccion que se colocaran en piso de ventas, dimenciones, alto, ancho, etc. ya que en los detalles no se encuentra dicha informacion. . | . Se comparte detalle de pleno solicitado.
- 10.0-Puertas de Emergencia Abatibles Dobles | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En revision de las puertas para salidas de emergencia se identifico que para la puerta P02 estan contemplando puertas dobles abatibles con medidas de 150x220 con respecto al plano de detalles A-601d y en la tabla de puertas la estan considerando de 138x220, nos podrian indicar que medida es la correcta. . | Las puertas P02 de salida de emergencia dobles la medida correcta sera de 1.32m x 2.20m.
- MODIFICACIÓN DE BASES PARA PROTOCOL A, B, Y C | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | CON REFERENCIA AL RFI ID 1000893 MODIFICACIÓN DE BASA PARA PROTOCOL A, B, Y C, FAVOR DE COMPARTIR EL CAMBIO QUE SE REALIZARA A LAS BASES DE DICHOS PROTOCOL. . | Se libera OC el 19 de Marzo con la solución, estamos en espera de #pedido para Diseño desde el 03 Mzo. Se dará seguimiento con Pagos Walmart.
- CAMBIO DE PAVIMENTO DE ASFALTO A CONCRETO | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | REFERENCIA AL RFI 1000826 CAMBIO DE PAVIMENTO DE ASFALTO POR CONCRETO, ENVÍO DETALLES DE LA ESTRUCTURA D E TERRACERÍAS, PARA REALIZAR ESTE CAMBIO QUEDAR CON LOS MISMOS NIVELES DE PROYECTO. . | Ninguna adicional es autorizada por Diseño/ Proyectos Walmart. Esta propuesta debe ser revisada con el gerente de construcciones. Para que diseño pueda dar comentarios necesitamos caja de terracerias completa del cambio
- DESAGÜE PARA TANQUES ELEVADOS | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MÁQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES, en otras unidades se ha solicitado la colocación de una tubería de desagüe que sale de la línea de succión y se conecta al registro más cercano al área. De su apoyo porfavor si se colocará en esta unidad, esto para prever trabajos y materiales. | Se envía plano HCM-01 con tubería de desagüe para tanques verticales descargando a registro pluvial.
- 5.0-Extencion Retractil Para Modulos Linea de Cajas | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En relacion a la instalacion electrica para los modulos que se encuentran frente a linea de cajas segun el layout, nos podrian confirmar que seran extensiones retractiles como indica el proyecto, solo se debera dejar el contacto al nivel de la estructura o se debera de realizar una bajada con tuberia rigida. En caso de ser con retractil, quien suministra dicha extencion. . | Favor de considerar la bajada de instalacion electrica con tubería rigida. Ya no esta autorizada las bajadas retractiles.
- 4.0-Preguntas de concurso | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Bien dia Nos podrian compartir las preguntas de concurso, ya que dentro de los documentos para descargar no se encuentra dicha informacion. . | No es posible que la Supervision visualice las dudas de concurso por Sistema. Se le solicitara a proyectista que genere un archivo para compartirselos vía correo.
- Protección para fluxometros de sanitarios | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | En el proyecto no se indica la colocación de protección para los fluxometros de los sanitarios, solicitamos amablemente nos puedan confirmar que no se colocará la protección, ya que en otras unidades lo solicita la operadora. ... | Favor de si considerar protección. Se revisará directamente con el gerente de construcciones para proponer la protección.
- Refuerzo de muro de electrónica RFI INFORMATIVO | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Referente al muro de electrónica, se informa que por parte de Gerencia de Construcciones Walmart, se solicitó colocar un refuerzo al muro con PTR y angulo hacia la estructura metálica, lo anterior es para evitar que por la dimensión de altura de dicho muro se desplome (pierda verticalidad). | Se confirma de enterados por parte de diseño. Se someté la revisión a prototipos para considerar refuerzo en futuras unidades.
- Punto de conexión hidráulico RFI INFORMATIVO | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Se informa que por parte del organismo de agua de Atlixco (SOAPAMA) se solicitaron cambios para el punto de conexión hidráulico, trabajos que son avalados por Gerencia de Construcciones Walmart. | Diseño confirma Factibilidad emitida el pasado 10 de marzo con nuevo punto de conexión.
- SUMINISTRO MANÓMETRO Y REGULADOR EN MAQUINA TORTILLADORA | Tapanatepec | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano IG-01 E IG-02, se indica la colocación de manómetro y regulador en la maquina tortilaadora, cabe mencionar que el proveedor de la máquina y el del gas no traen en su alcance este suministro. Se hace de su conocimiento que la contratista únicamente tiene como alcance rellenar la primer carga al 85% del tanque. De su apoyo porfavor para definir quién suministrará el manómetro y regulador. | Esta solicitud fue atendida anteriormente. Si aun quedan dudas favor de acercarse con la gerencia de construcciones para agilizar el tema. Estos son adicionales al proyecto.
- Solicitud de Sistema Inclusivo | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Solicitamos de su valioso apoyo para indicarnos si este proyecto se considera inclusivo. De acuerdo a la CI-19-067, cabe hacer mención que la unidad entra en pre preposesion este dia 23 de marzo de 2020 y que los muebles de carpinteria ya se encuentran en sitio Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. | Este proyecto no consideró Inclusión por temas de inversión
- linea de llenado (diésel) para la planta de emergencia | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | En el plano PLANO C06 DE SERVICIOS GENERALES, se indica una línea de llenado (Diésel) para planta de emergencia. Se informa que la subestación estará al intemperie, y no se cuenta con detalle de conexión de esta línea de llenado. Solicitamos amablemente se indique si será aérea o subterránea, así como indicar a quien corresponde este alcance ( Contratista General o Proveedor de PE). | Esta duda fue resuelta vía correo electrónico. Se anexa boletín en carpeta de RFIs
- RFI-06 HAYAZGO EN BAP RECIBO | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Al realizar demoliciones de piedras de concreto en recibo, como se indica proyecto, encontramos la bajada de agua pluvial de esa zona, la cual esta casi a nivel de piso terminado, en proyecto se indica bajada nueva y conexión a salida existente a nivel de piso, se requerirá realizar su reubicación para dar correcto acabado a concreto solicito su apoyo con el Vo.Bo. de esta actividad o sus comentarios. Se envía archivo de apoyo con fotografia, cargado en notas y documentos. Sin más por el momento, cordiales. | Adelnate con los trabajos, en el entendido que la tubería a la que se conectó también es de drenaje de aguas pluviales y se continuó hasta está misma con el mismo diámetro de la BAP.
- RFI 25 Contacto para refrigerador en farmacia | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 25 En el plano A-502, indica colocar un contacto Regulado en el mueble de farmacia (para refrigerador), sin embargo, no existe dicha salida en planos elctricos normales o en planos de contactos regulados, que nos indiquen que procede o de que circuito y tableros debemos conectarnos | , En el plano IE-03 está indicado el contacto para refrigerador de farmacia tal y como lo pide la guía mecánica envió imagen de guía y de plano de proyecto.
- RFI 23 Salida de datos incorrectos en mueble de prevención | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 23 En el plao ID-04, indica 2 salidas para datos en el mueble de prevencion (normalmente no se tienen equipos en este mueble) e indica solo 1 salida de datos para el mueble de recibo. Asi mismo, en el plano ID-01 solo indica 1 salida de corriente regulada para el mueble de recibo. que nos indiquen si estas salidas son correctas o si habrá alguna modificacion Se anexa archivo de soporte | , Las ubicaciones son correctas y viene de acuerdo a guías.
- RFI 22 Ubicacion de registro Himel para salida de tianguis | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 22 En el plano ID-01, indica la leyenda Servicio de caja de tianguis dentro de registro Himel el cual en plano indica que debe ubicarse en la parte exterior del muro de la tienda, sin embargo en el plano ID-04, indica la misma leyenda con la diferencia que dicha caja himel se encuentra ubicado en el muro, en el interior de la tienda. que nos indiquen en donde deberá estar ubicado dicha caja himel y a que altura, ya que en proyecto no esta indicado | , Dicha salida va al exterior tanto en voz Y datos como en regulados Y la altura deberá ser verificada en sitio de acuerdo a requerimiento.
- RFI 24 Registro para salida de Pick up | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI 24 En el plano C-05, no indica que se contemple registro para tuberia de instalacion de Pickup. que nos indiquen si se debrá contemplar dicho registro, en caso positivo, solicitamos los detalles del mismo | , De acuerdo a la Ci 19-085 no se requiere ningún registro.
- 003 SUSTITUCIÓN DE ALIMENTADOR | MB Tlaxcoapan (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Referente a la partida eléctrica la empresa contratista CJDI no encuentra en el mercado cable armado de calibre 8, por lo que sugiere meter cable THW del mismo calibre y canalización, por lo que se solicita autorización para poder hacer dicho cambio. | El cable armado puede ser sustituido por cable monopolar THW sin ningún problema. Solo se recomienda que este dentro de una tubería independiente y así mantener las condiciones de cálculo del circuito derivado.
- 004 TRAMPAS DE GRASA RED SANITARIA | MB Tlaxcoapan (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Referente a los trabajos que se van a realizar para la nueva red sanitaria en el área de Abarrotes, en el plano IS01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL indica en la simbología la colocación de una trampa de grasas marca Grease Guardian Mod. ST8 y en el plano IS05 DETALLES GENERALES DE PLOMERIA (DETALLE 10) la instalación de una trampa de grasas marca Pisa Modelo UP 700, por lo que se solicita se indique que modelo de trampa de grasas se instalara. y | El modelo correcto debe ser Pisa Universal UP-700 tal como se indica en plantas y detalles.
- “Tablero eléctrico TGE” | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano IE-07 Diseño de cuarto eléctrico nos indica el posicionamiento de tablero “TGE” en un muro divisorio del cual aparentemente se encuentra en buenas condiciones para su función mas no como muro de carga o lo suficiente rígido para ejercer el soporte de este tablero, en plano A-100B Planta de acabados de Muros nos e cuenta con ninguna modificación de este tan solo pintura. Por lo que solicitamos de su apoyo para que nos hagan llegar boletín con el soporte necesario para este tablero o modificación a ejercer en el muro. | Se agrego Bol 01 REFUERZO PARA TABLEROS, en la carpeta BOLETINES DE OBRA.
- c-10 plano de alumbrado exterior | Los Portales | Bodega Aurrera | Respecto al plano c-10 solicitamos de su valioso apoyo para saber si en el área de mallas sombras no se colocaran luminarias ya que solo se indican dos postes de alumbrado en extremos | Se conservará tal y como lo indica el proyecto ejecutivo únicamente con los dos postes de alumbrado.
- 21-Planos Autorizados por CFE | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar compartiendonos los planos autorizados por CFE para la media tension. . | Los planos de acometida C10f estan en revision por parte de CFE a traves del area de energía de WM. Les estaremos confirmando a la brevedad.
- Plano Acabados en Muros | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian compartir el plano de acabados en muros. . | la informacion viene considerada en el plano A-600 TABLA DE ACABADOS, asi como en los repectivos planos de acuerdo al local vienen considerados los acabados correspondientes Favor de confirmar que tengan acceso a la carpeta correcta asi como a todos los planos correspondientes.
- 18-Cancelacion Market Side | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En junta pasada con Remodelaciones Walmart indicaron que el market side se cancela, nos podrian confirmar esta informacion y de ser correcta, favor de compartir LayOut actualizado. . | Se confirma que se cancela Marketside y se considera como local comercial ( considerar servicios de instalacion electrica, agua y sanitaria). El local de +KOTA no sufrira modificaciones. Se comparte por correo Layout ya que no es posible por medio de este RFI.
- 16-SCI | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | . Nos podrian indicar si el SCI sera nuevo en su totalidad, ya que en el plano y de acuerdo con la simbologia, indica que la linea es existente, sin embargo no corresponde a lo que se observa en sitio. Saluidos. | En proyecto se indico instalacion de SCI nueva al 100%. Favor de confirmar qe se tiene acceso a la carpeta 3100073-MIGUEL ALEMAN
- 15-Planos Hidraulicos, Sanitarios y SCI | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian compartir los planos actualizados del SCI, Sanitarios e Hidraulicos ya que los que actualmente estan cargados son de febrero del 2019 y no corresponden al ultimo LayOut. . | Favor de confirmar qe se tiene acceso a la carpeta 3100073-MIGUEL ALEMAN ya que en la misma ya se confirmo que estan cargados todos los planos.
- “Tubería de Sistema Contra Incendio” | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Con referencia al plano SCI-02 Instalación de sistema contra incendio se indica que actualmente se cuenta con tubería de 3” (75mm) y que el montaje de tubería nueva será de las mismas dimensiones (3”), pero en sitio nos encontramos que la tubería existente es de un menor diámetro (2 ½”). Por lo que solicitamos nos indiquen si la tubería de estado actual se tendrá que cambiar a 3” para que la línea cumpla con lo requerido en proyecto. | Se sustituyen los planos en tririga con la observacion aclarada.
- “Cimentación de bases de A.A.” | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Con referencia al plano ES-402a Complemento de cubierta y plano ES-402 Planta de cubierta, se solicita ejecutar cimentación para bases de A.A. en el deje 3-4 y en eje 4-5 , cuando se ejerce el levantamiento de ejes y posicionamiento de cimentación nos encontramos con cimentación de muro perimetral divisorio de Unidad, por lo que es necesario recorrer cimentación de bases 0.20m para no dañar cimentación existente. Solicitamos su aprobación para este movimiento no genera adicional. | , se evaluo con el estructurista, y comenta que nose tiene ningún problema al despegarnos 20 centímetros del perímetro de la tienda, por tal motivo se da el visto bueno en cuanto a la solicitud de obra.
- RFI-09 LUMINARIAS EN FACHADAS | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | . En el plano de alumbrado de exterior (C10a) indica la instalación de un proyector para exteriores el cual se encuentra en la tabla de luminarios nuevos como (TIP-04). De su apoyo para indicarnos la altura de instalación de dicha luminaria empotrada sobre muro de fachada. Sin más por el momento cordiales. | Son 5 proyectores que van en la fachada del eje P, se deben colocar a una altura de 5.0 m.s.n.p.t.
- 14-Mtto a Muros Interiores | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian indicar si a los muros interiores se les dara algun tipo de mtto. como resane de oquedades, sello, Etc. . | Se debera de considerar resane previo de los muros existentes considerando las siguientes notas indicadas en proyecto: Plano de acabados A-600 TABLA DE ACABADOS, NOTA 21. La cara de muro de block de concreto en áreas de almacén o corredor de servicios será aparente, sin pintura, únicamente llevara aplicación de sellador transparente. NOTA 25. La cara expuesta de los paneles de cemento y yeso deberán resanarse y lijarse a fin de obtener una superficie lisa, sin marcas.
- 17-Cableado Media Tension | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nis podrian indicar por parte de quien sera el cableado de media tension, ya que en los planos no indica si sera por parte de la contratista o por parte de proveedor de walmart. . | Se esta revisando de igual manera con CFE.}Estos alcances se consideraron por parte de la contratista en el proyecto asi como en las dudas de concurso.
- RFI-07 CONDICIONES DE TECHUMBRE EXISTENTE | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Les comparto fotografías del estado actual de una zona de laminas en techumbre la cual se encuentra en mal estado, solicito su apoyo para indicarnos si realizaremos algún trabajo, en plano A102a no se indica. Se ha cargado archivo de apoyo en la sección notas y documentos.. Sin más por el momento, cordiales. | Se debera de considerar cambio parcial de laminas dañadas. Cabe aclaras que las laminas no se encontraban dañadas cuando se realizaron los levantamientos. Se comparte boletón vía correo ya que no es posible cargaro en RFI.
- sujecion de faldon Farmacia | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena noche solicitan de su apoyo referente a nuestro plano A-405 PLANO DE FARMACIA-4728 Ya que este nos esta solicitando la estructura para el faldón de nuestra farmacia de perfil OR, la cual no nos indica que tipo de sujeción como refuerzo del bastidor la cual de acuerdo a planos queda libre, es esto correcto? Se propone como en otras unidades la colocación de espárragos y fijarlo a joist para darle estabilidad a nuestra estructura | Muy , Se esta resolviendo el tema de la plataforma, procedemos a formalizar la respuesta dada el 3 de marzo de 2020 09:54 a. m. Considerar un bastidor perimetral oculto dentro del plafón y faldón a base de perfil OR de 102X7.6 y fijarlo directamente a los perfiles OR indi
- Plafón de farmacia | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano A-405 PLANO DE FARMACIA-4728 ya que este nos indica la colocación de nuevo plafón en farmacia, para su sujeción, se deberá tomar en cuenta el detalle de nuestro plano A-101d PLANO DE ACABADOS EN PLAFONES-4728 detalle 7 o bien nos podrían apoyar con el detalle estructural para el habilitado de nuestro plafón | Muy , este tema se solvento con el boletin enviado el 6 de marzo. .
- 19-Mobiliario Area de Legal | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian informar si el mobiliario para el departamento de legal sera por parte de la contratista o por parte de walmart, en caso de ser por parte de la contratista nos podrian compartir los detalles del mobiliaria para su fabricacion. . | Se debera de considerar mobiliario nuevo. Se enviará a la brevedad boletin correspondiente
- RFI-08 ALCANCE DE ANGULO EN ANDEN DE TRAILER | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Les comparto fotografías de barandal y ángulo en anden de trailers en mal estado, en proyecto solo se indica colocación de nuevo barandal, no se indica tipo de fijación a muro de concreto, solicito su apoyo para indicarnos el alcance del ángulo de acero existente de 1/4 “ de espesor, consideramos se debe reemplazar por uno nuevo, no se le puede dar mantenimiento ya que esta chueco debido a los golpes de los trailer´s, en caso de indicarnos su retiro y solo taquetear el nuevo barandal, consideramos que el muro de concreto quedaría expuesto a golpes de trailer´s. Sin más por el momento, cordiales. | Favor de considerar el cambio de ángulo para colocar nuevo barandal indicado en proyecto. Se aclara que
- TOMA SIAMESA RED VS INCENDIO EJE 1, B | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | BAJADA RED VS INCENDIO Buenos días este RPI es informativo, para mencionarles que se modificó la salida de la red vs incendio respecto a la toma siamesa ubicada en el eje (1),(D) ya que se encuentra cerca de los tableros eléctricos se reubico en 40 cm aproximadamente que es lo que debe de libra por temas de riesgo eléctrico. . | , Enterados. Por favor su apoyo para temas subsecuentes que sean informativos enviarlos mediante correo y unicamente dudas de obra y/o Diseño cargarlas por este medio. por su apoyo. !
- RFI 31 Solicitud de cambio en altura de Porton | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano del Porton ES-05, se indica que la columna C-1 debe medir 4.36 m a la parte baja de la armadura, dando una altura total de 4.5 m de piso a la armadura, sin embargo, se ha notado que las cajas secas que ingresan a la unidad tienen una altura muy cercana a los 4.50 m debido a la rampa existente entre el anden y la avenida principal, ya que dicha rampa hace que la caja se alce en la parte trasera. se sugiere aumentar 0.50 m para evitar algun percance con las maniobras. que nos indiquen si continuamos de acuerdo a proyecto o habrá alguna modificacion en la altura de dicho Portón | , Se puede aumentar la altura los 50 cm que proponen sin ningún problema veridficada con el especialista por lo que comenta
- RFI 30 Refuerzo de Joist en base de condensadores | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano ES-03, para el montaje de la base de condensadores, en el detalle 3 Corte B - B indica Joist existente a reforzar, dentro de los planos estructurales no se encuentra detalle de dicho refuerzo. que nos indiquen los detalles para reforzar los joist | , Se carga BOL 07 donde se muestra el detalle para los refuerzos indicados en los joist en la carpeta BOLETINES DE OBRA. !
- RFI 29 Capacidad diferente en interruptor para refrigeracion | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano DU-01, el interruptor ubicado en la subestacion (Tablero general) para la alimentacion del tablero de refrigeracion, indica que debe ser de 3x150 amp, sin embargo, el tablero para el rack de refrigeracion tiene un interruptor general de 3x175 amp de acuerdo al diagrama unifilar de Hillphoenix. que nos indiquen si el interruptor de proyecto es el adecuado para evitar algun problema al sistema de refrigeración o habrá que realizar algun cambio de capacidad del interruptor de proyecto | , El diagrama unifilar que nos compartió en su entrega el proveedor de refrigeración indica el interruptor de 3x 150 como está indicado en proyecto, envió imagen de plano de refrigeración
- RFI 28 Faltan coladeras para isla de quesos | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En proyecto de refrigeración de Hillphoenix indica la instalacion de la isla de quesos en el área de salchichoneria, en el proyecto actual de esta unidad no esta contemplado dicha isla, tampoco está contemplado el suministro e instalacion de las 4 coladeras para esta isla. que nos compartan el proyecto actualizado para realizar los trabajos preliminares pertinentes, asi como los suministros para dichos cambios | , Estamos revisando con el proveedor HP ya que en proyecto de refrigeración no están indicadas estas coladeras. !
- Refuerzo Muro Electronica | BA Huehuetoca (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En relacion al armado y eleboracion del muro de electronica, agradeceremos nos hagan llegar algun proceso de anclado a estructura y refuerzo con PTR al piso, ya que como lo indica el proyecto debe armarse a una altura de 4.00 mts y no se tiene conciderado el trabajo de volteo. | , En el Foro WM 2020 indicaron que el muro de electrónica al que hacen referencia no lleva un refuerzo especial, se comento que estaba en revisión su posible anclaje a la estructura. .
- MInisplite Sistemas | BA Huehuetoca (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En proyecto nos indica dar el mantenimiento a los equipos de minisplite en el area de sistemas y facturacion, esto conciderando que en el momento de realizar el levantamiento funcionaban correctamente, al realizar la revison de los mismos la contratista nos da su dictamen y nos indica que las condiciones del mismo no son factibles de reinstalacion ya que se encuentran muy dañados, agradeceremos nos indique si es factible solicitar el suministro por parte de la contratista o seran suministrados por compras | ﻿, La visita se realizó a principios de junio del 2019, en ese entonces los equipos operaban eficientemente, ya que se nos indico que 3 de ellos tenían aproximadamente 1.5 años de operación y el restante 2.5 años, por lo cual se recomen
- Puerta de sanitarios de clientes | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | En el plano A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES de la OC 01, se indica que las puertas de sanitarios son de color P1 y siendo este color blanco segun la tabla de colores, ¿podrían indicar si esto es correcto o serán de color gris? ... | La puerta principal de acceso a baños es blanca, solo las mamparas de los WC son grises. Así esta indicado en el plano A601
- Pavimento fisurado en patio de maniobras AC-04 | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | En el plano AC-04 indica colocar pavimento nuevo de concreto MR40 en anden de camionetas, en recorrido de obra con gerencia de remodelación cuestiono el porque no se considero el pavimiento en el patio de maniobras de tráiler el cual también esta fisurado (Se anexa reporte fotográfico) al igual que en el anden de camionetas. Expuesto lo anterior se solicita indicar si se debe considerar el cambio del pavimento hidráulico en patio de maniobras. | Se subio a la carpeta BOLETINES DE OBRA el boletin 02, para sustituir de piedras en anden de trailers, lo anterior para su cotizacion.
- DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1716 | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En plano de proyecto DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1716 indica que el interruptor para alimentar el sistema contra incendio entre la salida del transformado y el tablero contra incendio, indica que este interruptor es de 3P-300 A; no indica la capacidad interruptiva por corto circuito Ka, indica catalogo LAL36300, en caja moldeada catalogo LA400SMX, de acuerdo con especificaciones del fabricante esta caja moldeada corresponde a una NEMA 1, el interruptor estará a la intemperie, por lo que lo recomendable es que se use una caja moldeada NEMA. ¿Nos pueden ayudar con esta oportunidad para la caja moldeada? | se envia interuptor correcto 347SD LA400R SQUARE D GAB. NEMA 3R P/INT. TERM. LA 3P SQ 1 GAB.P/INT. SPCI
- PRIMER EN ESTRUCTURA METÁLICA | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano ES-001 NOTAS GENERALES en el apartado 5 ACERO ESTRUCTURAL Nota 5.7 se indica que la estructura deberá ser recubierta con 3 milésimas de PRIMER COLOR BLANCO, de su apoyo porfavor para confirmar si es correcto esto. Esto en referencia que otras unidades se a aplicado el primer color gris. | La especificación del color del Primer deberá de corroborarse en los planos de acabados del proyecto arquitectónico correspondientes.
- CABEZAL SUCCIÓN TANQUES ELEVADOS | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano HCM-01 HUDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES, particularmente en el alzado de los tanques elevados se indica el cabezal de succión de aguas para servicios a una altura de 2.50 m empresa contratista informa que los proveedores no suministran los tanques con los pasos de tubería a esa altura por tema de garantía, toda vez que los pasos vienen en la parte superior e inferior. Cabe aclarar que en otras unidades se han instalado tanques con los pasos de tubería en la parte superior, este tema todo viene en referencia a la garnatía que no dan los proveedores. | Envió plano HCM-01 de la MB CALLE 50 con las modificaciones requeridas, realizando un ajuste en el cabezal de agua de servicios, también se consideró colocar el desagüe a este cabezal ya que lo habíamos conectado anteriorm
- MODELO RAMPA NIVELADORA | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | EN REFERENCIA AL PLANO A-200 EN EL CORTE “FACHADA LATERAL DERECHA” SE PUEDE APRECIAR QUE LA RAMPA ES DE TIJERA, CABE MENCIONAR QUE EN EL PLANO A-405 ANDENES, RECIBO, BASURA Y CARTÓN EN D-1 SE INDICA UNA RAMPA MECÁNICA MARCA KELLEY, MODELO HP6X8, FAVOR DE CONFIRMAR CUAL ES LA RAMPA QUE SERÁ SUMINISTRADO EN ESTA UNIDAD. | LA RAMPA CORRECTA ES LA INDICADA EN LAS FACHADAS Y EN EL PLANO DEL ANDEN A405, HACER CASO OMISO A LA RAMPA DEL DIBUJO DE LA FACHADA LATERAL,LA RAMPA ES LA MISMA INDICADA EN EL PLANO A-405
- RANURA EN CANCEL DIVISORIO SISTEMAS Y FACTURACIÓN | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL “PLANO A-601a DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES” PARTICULARMENTE LA PUERTA TIPO N QUE SE COLOCA COMO DIVISIÓN EN SISTEMAS, CABE MENCIONAR QUE EN OTRAS UNIDADES SE HA SOLICITADO QUE SE LES HAGA UNAS RANURAS EN LA PARTE INFERIOR DEL CANCEL, FAVOR DE CONFIRMAR SI EN ESTA UNIDAD APLICARÁ ESTO O SEGUIMOS DE ACUERDO A PROYECTO. | DE ACUERDO AL PROTOTIPO VIGENTE, NO APLICA.
- ACABADO EN PUERTAS DE SANITARIOS CLIENTES | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | EN REFERENCIA AL PLANO A-409 Y A-601 PARTICULARMENTE EN LA PUERTA TIPO “E” QUE SE COLOCA EN ÁREA DE SANITARIOS SE INDICA REVESTIDO CON LAMINADO PLÁSTICO. CABE MENCIONAR QUE EN EL PLANO A-601a EN EL DETALLE DE PUERTA TIPO “E” SE INDICA ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SW1006. FAVOR DE CONFIRMAR CUAL SERÁ EL ACABADO FINAL. | ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SW1006.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PUERTA AUTOMÁTICA PORTICO ACCESO | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | EN REFERENCIA AL PLANO “IE-08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA CUADROS DE CARGA” NO SE INDICA DE QUE CIRCUITO SERÁ ALIMENTADO LA PUERTA AUTOMÁTICA DEL ACCESO PRINCIPAL, ASÍ COMO DETALLES DE LA ALIMENTACIÓN, FAVOR DE ENVIAR DETALLE CONSTRUCTIVO. | EN PLANOS IE-03 E IE-08 SE INDICA EL CIRCUITO LN-17 DONDE SE CONECTA LA PUERTA AUTOMÁTICA PARA DETALLES VER PLANO IE-10
- TANQUE DE DIESEL EN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | EN REFERENCIA AL “PLANO A-603 PLANO DE SUBESTACIÓN” SE INDICA UN ESPACIO DE 3.04 m X 1.90 m QUE SE COLOCARÁ TANQUE DE DIESEL, CABE MENCIONAR QUE EN PLANO SE-01A INSTALACIÓN ELÉCTRICA CORTE DE SUBESTACIÓN, EN EL DETALLE DE PLANTA DE EMERGENCIA SE INDICA QUE EL TANQUE DE COMBUSTIBLE YA VIENE INTEGRADO. FAVOR DE CONFIRMAR SI LO INDICADO EN EL PLANO A-603 SE EJECUTA O EN SU CASO SE OMITE. | RIGE LO INDICADO EN EL PLANO SE-01a
- RFI-11 Color de junta en barra de comedor asociados | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Solicito su apoyo para indicarnos el color de la junta que se colocará en la barra de comedor, en ambos ceramicos, en el modelo retro color dark grey de la barra y en el astratto blanco del murete de la barra, en plano GA200A no se indica. Sin más por el momento, cordiales. | El color de la junta en en ambos casos debe ser igual al color de la loseta cerámica, es decir, para le caso de la loseta cerámica Dark Gray, la junta debe ser gris; y para la loseta Astratto Blanco, la junta debe ser color blanco.
- Tablero de juntas de control para patio de maniobras | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano C-09a PLANO DE DETALLES DE TERRACERIAS-4728 en nuestro detalle 6 modulación de piedras para el patio de maniobras, nos podrían corroborar las medidas para nuestro tablero, ya que el detalle nos indica cortes longitudinales de 4m como máximo y trasversales de 3.5m esto correcto? En otras unidades y por recomendaciones del proveedor de concreto se han colocado estas juntas de control cada 1 metro cordiales | Hola, muy . Lo indicado en el proyecto es correcto y esta avalado por el estructurista; si se realiza un procedimiento de obra que cuide el coldado, curado y corte correcto como indica el proyecto no deberia haber tema. Si supervisió
- MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y CANCELES | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | El siguiente tema es para saber la definición del concepto “MANTENIMINETO”, ya que algunas puertas necesitan correcciones diferentes, ejemplo algunas puertas necesitan cambio de cerrajeria, limpieza y pintura, etc. Nos podría definir a que se refiere el concepto “MANTENIMIENTO” . | , Considerar lo indicado en plano A-601a TABLA DE PUERTAS Y CANCELES EXISTENTES-BA-JILOTEPEC-2224.
- RFI 27 Alimentacion electrica a Unidad Condensadora de cuarto de basura | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En proyecto de refrigeración de Hillphoenix indica la instalacion de una Unidad Condensadora para la unidad de enfriamiento (Evaporador) del cuarto de basura. Solicitamos nos compartan las actualizaciones de dicho proyecto, ya que no se tiene contemplado la alimentacion electrica de dicho condensador | , En proyecto de refrigeración no está indicado que la alimentación de este equipo es por contratista, necesitaríamos los requerimientos eléctricos para poder realizar boletín con su alimentación, es importante mencionar que si el proyecto de Refrigeraciòn tuvo modificaciones vs el original serà un adicional a cargo del proveedor HP y se deberà revisar directamente con ellos. </
- 24-En referencia al RFI 23 | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En relacion al RFI 23 se informa que ya se envio la informacion solicitada. . | , se confirma la recepcion de la informacion la cual ya esta siendo revisada por el estructurista.
- REFUERZO EN MURO DE TABLA ROCA EDC FRONTAL | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-101c PLANO DE ACABDOS GENERALES, para el muro del cuarto EDC FRONTAL colindante con el pasillo del mezaninne, no considera refuerzo estructural, en este muro se montan los nuevos tableros eléctricos de este cuarto, de su apoyo para corroborar si se considera algún refuerzo. | Muy . Se deberá considerar un marco a base de ptr de 2x3, poste @1.00 h=2.60 fijados al piso mediante placa ¼” de 15x7.5cm y 4 taquetes expansivos por placa. .
- Cambio de Marca de equipos de AA | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena tarde Solicitamdo de su apoyo referente a la informacion enviada por compras de acuerdo a nuestro listado de sumisntros y equipos a suminstrar de AA se nos informa el cambio de proveedor de equipos de aire, en nuestro listado de suminstro nos indica la marca carrier y compras nos esta indicando que los equipos a suminstrar seran marca TRANE, nos apoyan si sera necesario realizar alguna adecuacion a nuestras instalaciones electromecanicas y estructurales, adjunto guias mecanicas enviadas por el nuevo proveedor TRANE para su valoracion | Muy , debido al cambio originadfo por el área de compras se notifca que se compartio información a la supervisión para precosteo de trabajos de aire acondicionado. .
- 25-Dimensión vano de puertas oficinas | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que las dmensiones para las puertas de oficinas sera de 90 cm como infdica el proyecto??, ya que en esta unidad se estan implementado dimensiones y dispositivos de inclusion. . | La información viene indicada como en la CI-19-067 de accesibilidad. Punto 23. Puertas a 90cm apertura libre
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | EN REFERENCIA AL PLANO A-409a SE INDICA LA COLOCACIÓN DE FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS, CABE MENCIONAR QUE EN PLANOS ELÉCTRICOS NO VIENE INDICADOS LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE. FAVOR DE ENVIAR DETALLE CONSTRUCTIVO. | SE ENVIA EL PLANO PARA DAR LA INSTALACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LOS WC (SE CARGA EN TRIRIGA EN LA CARPETA: PROYECTO EJECUTIVO ISSUE/ INTERIORES/ ELÉCTRICO CON FECHA DEL 21/03/2020)
- ACABADO EN BARRA DE TRABAJO Y MUEBLES DE RECIBO | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | EN REFERENCIA AL “PLANO A-500 PLANO DE MOBILIARIO” SE INDICA QUE TODOS LOS MUEBLES DE MADERA CON ACABADO LAMINADO PLÁSTICO, CABE MENCIONAR QUE EN OTRAS UNIDADES SE HA SOLICITA QUE EL ACABADO SEA CON BARNIZ NATURAL, FAVOR DE CONFIRMAR SI ESTA SOLICITUD APLICA PARA ESTA UNIDAD O SE EJECUTA DE ACUERDO A PROYECTO. | DEBERA CONSIDERARSE EL SIGUIENTE ACABADO EN EL MOBILIARIO BASE Y ZOCLO DE MADERA DE TRIPLAY FR 19mm CON ACABADO NATURAL.
- ALCANCE SUMINISTRO TANQUES ELEVADOS 30,000.00 LTS | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano HCM-02 se indica la instalación de 2 tanques elevados de 30,000.00 Lts de capacidad, de su apoyo porfavor para confirmar quién suministra e instala estos tanques. | Suministro e instalación es alcance de la Contratista.
- 27-Muros area de preparados | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que para las areas de preparados y en espesifico los muros, en todos ellos se contemplara durock y no como en otros proyectos que se contempla la primera hoja de durock a 1.22 y de 1.22 hacia arriba wr. . | Se confirma que se deberá de considerar todo el muro a base de Durock
- 26-Refuerzo vano de Puertas Ctos. basura y carton | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar con el detalle del refuerzo para los vanos nuevos que se dejaran para los cuartos de basura y carton. . | Respecto a los vanos de los cuartos de basura, los detalles se encuentran en los planos de demolición de muros ES-001
- RFI 33 | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En tienda se tienen los siguientes elementos que no estan considerados dentro del proyecto electrico, tales como el cajero automatico RED BLUE el cual es necesario para la tienda, actualmente esta derivado de un contacto normal (de EDC-1) y dicho cajero debe conectarse a un circuito independiente ya sea normal o regulado. En el EDC-2 estaba conectado el tablero para TELCEL directamente del Iline, para este proyecto no esta indicado su alimentación. que nos indiquen en que circuitos debemos intalarlos y de ser asi, requeriremos su aprobacion para el suministro de interruptores termomagneticos | , Durante levantamiento y en proyecto solo se contaba con cajero HSBC el cual esta alimentado en el plano IE-04. Los cajeros Red Blu se están implementando en las unidades desde hace poco
- RFI 34 Proyecto no indica alimentacion para rampas niveladoras | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IE-04 no indica alimentación eléctrica para las rampas niveladoras existentes, las cuales requieren energía eléctrica para su funcionamiento y para esta remodelación no está considerado algún reemplazo de dichas rampas por rampas mecánicas. Indíquenos de que circuito debemos conectar o si se alimentará de algún nuevo circuito | , Envió boletín considerando la alimentación de las rampas, se carga en la carpeta BOLETINES DE OBRA.
- alimentacion electrica a rampas de tijera | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a los planos electricos de proyecto no existe alimentacion electrica destinada para las rampas de tijera que seran instaladas en tienda, por lo que solicitamos la trayectoria, calibre de conductor, capacidad de proteccion, diametrode tuberia y la conexion al tablero correspondiente. | Para estos proyectos llevamos rampas mecánicas de acuerdo a la información que nos han compartido, en caso de haber suministrado de otro tipo favor de enviar ficha técnica y/o características eléctricas que requieren.
- RFI #29 COLOCACION DE MALLA CICLONICA SOBRE CAMARAS DE REFRIGERACION- TRASTIENDA | Lomas del Valle | Superama | DEBIDO A RACKS Y OPERACIÓN EN TRASTIENDA SE SOLICITA SE REVISE Y SE ENVIE DETALLES PARA COLOCACION DE MALLA CICLONICA A DOS METROS SOBRE LA CAMARA DE CONGELADOS, LACTEOS, FRUTAS Y VERDURAS. NOTA: SE ADJUNTA PROPUESTA EN PESTAÑA NOTAS Y DOCUMENTOS | Por fvor enviar presupuesto para valorar si se aprueba esta propuesta.
- BAE TECAMAC, RESISTENCIA DEL CONCRETO | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | EN EL PLANO MES-001 EN LAS NOTAS GENERALES -1004814 EN EL INCISO 3.1, INDICA LA RESISTENCIA DEL CONCRETO F´C= 250 KG/CM2, PERO NO SE INDICA SI ES CONCRETO TIPO CLASE 1, O CONCRETO NORMAL, GERENTE DE CONSTRUCCIONES INDICO VIA WHATSAPP QUE SE UTTILIZARA CONCRETO NORMAL, SE SOLICITA VALIDACIÓN | , Se valida que es concreto normal
- Cubierta de área de carritos | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | En el plano ES-507 Planta y detalles de cubierta de carritos, se indica la colocación de largueros L-1A y L-2A, sin embargo revisando en sitio los largeros L-1A no cuentan con rigidez y aunado esto se les aplicará la carga de las vigas de recuperación, laminas, concreto y enladrillado. Por lo que se sugiere, que los largueros L-1A realicen tipo caja similar al L-2A así como ligamontenes para rigidizarlos, lo anterior queda bajo su consideración y/o autorización. Quedamos pendientes de sus valiosos comentarios. ... | Se ha cargado boletín en carpeta de RFIs.
- PUERTA CORREDIZA ACCESO A PERSONAL | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | PUERTA CORREDIZA DE ACCESO A PERSONAL Dea cuerdo con el plano A-603.3 PLANTA DE ALZADOS Y DETALLES DE PUERTAS Y MALLAS, se indica instalar puerta doble hoja corrediza a lateral izquierdo, pero en sitio se ejecuta el levantamiento de esta puerta y se notifica que contamos con un gabinete de sistema contra incendio que interfiere con el espacio necesario para cumplir con el montaje de esta puerta, dejando 0.20m por dentro del acceso de 3.00m. Por lo que solicitamos de sus poyo para que no indiquen si será necesario instalarla y cuales serian las modificaciones correspondientes y/o será montada conforme a proyecto. . | , le comento que el gabinete de SCI que mencionan se tiene que rehubicar con lo indicar el plano SCI01-INSTALACIÓN DE SISTEM
- DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1716 | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En plano de proyecto DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1716 para el interruptor principal que se ubica entre la salida del transformado y el tablero de transferencia, indica que este interruptor es de 3P-600ª; 35 Ka, catalogo MGL36600, en caja moldeada catalogo M800SMX, de acuerdo con especificaciones del fabricante esta caja moldeada corresponde a una NEMA 1, el interruptor estará a la intemperie, por lo que lo recomendable es que se use una caja moldeada NEMA. ¿Nos pueden ayudar con esta oportunidad para la caja moldeada? | En plano de proyecto DU01-DIAGRAMA UNIFILAR-1716 para el interruptor principal que se ubica entre la salida del transformado y el tablero de transferencia, indica que este interruptor es de 3P-600ª; 35 Ka, catalogo MGL36600, en caja moldeada catalogo M800SMX, de acuerdo con esp
- RFI-05 MOLDURA MADERA SALA DE JUNTAS | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Solicito su apoyo para indicarnos si se colocará en sala de juntas la moldura de madera de 15cm a 1 metro de altura para el respaldo de las sillas, indicado en notas como “mm”, en proyecto no se indica su colocación (plano A406). Sin más por el momento, cordiales. | , para la protección de muros en Sala de Juntas, favor de considerar moldura de madera con las misma especificaciones de la nota mm, favor de colocarla a 92.5 cms. del n.p.t. al eje de la moldura, y no a 1.00 mt. de altura como indica el detalle 05, del plano A302.
- RFI 36 Falta coladera en acceso a camara de congelados | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano del proyecto sanitario (interiores y abarrotes) no están considerado instalar la coladera (Tyler) para el acceso a la camara de congelados, sin embargo en el proyecto arquitectonico aparece claramente dicha coladera Pueden indicarnos que procede o indiquenos si dicho acceso debe estar sin coladera. Se envia evidencia | , Se envia boletin en carpeta BOLETINES DE OBRA.
- RFI #33 TRABAJOS PRE-POSESION AUTORIZADOS POR CONSTRUCCIONES | Lomas del Valle | Superama | SE AUTORIZA LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE LISTA DE PRE-POSESION POR PARTE DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCIONES 30. COLOCAR MOLDURA DE ACERO INOXIDABLE ENTRE VITRINA DE TREN DE CARNES | De acuerdo
- Tubería Pluvial | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Tubería Pluvial Exterior De acuerdo con el plano de C-03a TRABAJOS EN EXTERIOR, indica las tuberías pluvial y sanitaria. Pero se informa que la apreciasión del plano es incorrecta ya que en sitio se encuentra invertidas, la tubería pluvial corresponde a sanitaria y sanitaria a pluvial. Sin embargo se procede a ejecutar trabajos conforme a proyecto. Por lo que se tendrá que ejecutar en planos As-Built, para entrega. . | , le comento que en relación a esta pregunta si se pueden realizar los trabajos mencionados en proyecto arquitectónico ya que las longitudes son muy similares.
- A-407 RAMPA NIVELADORA - Aclarar suministro | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Con respecto a las rampas niveladoras, se informa que en el PLANO A-407 ANDEN DE TRAILES, se indica la colocación de 2 rampas niveladoras, sin embargo, en scope de suministro por parte de compras se indica el suministro de una rampa. Se solicita de su valioso apoyo en aclarar si la rampa existente se conservara o se deberá sustituir Sin más por el momento quedo al pendiente. | store plannig solicitara el incremento de la rampa mecanica faltante.
- RFI 37 Falta coladera adicional en preparado de carnes | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el proyecto sanitario (interiores y abarrotes) indica instalar una coladera para los condensados del area de preparado de carnes, sin embargo en el proyecto actualizado de refrigeración, indican que se instalen 2 coladeras para sus condensados. Indiquenos si se autoriza la colocacion de la segunda coladera o seguimos de acuerdo al proyecto sanitario. Se envia evidencia | , Generalmente solo se coloca una coladera en cada camara , en ese caso esta coladera van condensados de la camara y de àrea de preparados, por lo que solicito continuar de acuerdo a proyecto sanitario.
- Equipos perimetrales de A.A | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Equipos perimetrales de A.A. De acuerdo al plano IAA01 DISTRIBUCION DE DUCTOS EN PISO DE VENTAS nos indica que debemos entrar con ducto en forma horizontal a tiro directo a piso de ventas de los equipos UP-01 UP-02 Y UP-04 pero en sitio nos encontramos con un monten estructural perimetral a la mitad de la ubicación de la salida de inyección y de retorno. Por lo que en sitio se ve la posibilidad de poder entrar a tiro directo con dos entradas (forma pantalón) librando el monten perimetral. Sin embargo se solicita de su apoyo para que nos hagan llegar un boletín o sus comentarios al respecto. . . | Se anexa boletin en la carpeta de BOLETINES DE OBRA
- A607a-PICKUP-PORTICO DE ACCESO | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | En plano A607a marca Estructura para Pickup y Portico de acceso, pero el diseño no permite la fijacion a decuada de la tablacemento, por lo que se propone un contramarco tipo bastidor de 5 cm @41 cm en horizontal y vertical, se anexa detalle. | Se emitió respuesta por correo el 17 de Marzo
- BAE TECAMAC CONTRAFAMBLEOS | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En el plano es-401, eje 4-A, y eje 4-B, se indica contraflambeos horizontales en cubierta, pero no sé indican columnas, se indica que los contraflambeos descansan sobre la sala superior del muro de block, confirmar si es correcto, en su defecto se solicita boletín, SE ANEXA CROQUIS | , Respetar lo indicado en el proyecto Estructural
- BAE TECAMAC DVR | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | en los planos de de CCTV no se indica la grabadora dvr, se solicita detalle | , En el plano LP02a, detalle 3, se indica una nota que dice: el DVR (o NVR) debe quedar dentro del rack tapa ciega 2U rackeable.
- BAE TECAMAC CONCERTINA INFORMATIVO | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En visita de obra del gerente de construcción, confirmo que no se colocará reja electrificada, se colocará concertina de acuerdo a proyecto, este rpi es informativo. | , Enterado. En caso de que se requiera por algun cambio en el futuro, notificar para contemplar los cambios
- BAE TECAMAC CORRIENTE PANTALLAS | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | en los planos de contactos regulados, y contactos normales , no se indica el tipo de corriente para las pantallas , se solicita detalle boletín | , La Alimentación eléctrica para la pantalla del comedor se indica en el plano IE02
- BAE TECAMAC DIAGRAMA UNIFILAR | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | falta el diagrama unifilar de alumbrado y contactos | , El plano DU01 - DIAGRAMA UNIFILAR, se encuentra cargado en la carpeta INTERIORES - ELECTRICO, y para descripción de los circuitos derivados se deben revisar los planos de cuadros de carga ID08 cargado en la carpeta INTERIORES - VOZ Y DATOS, y el plano IE07 cargado en la capeta INTERIORES - ELECTRICO
- BAE TECAMAC ARMADO DALAS | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | falta detalle de armado de dalas en muros de block, de dala d-1, y dala d-5, se solicita detalle. | , El detalle de armado de dichas dalas se encuentra en plano ES-501
- 005 Acabados en area lavamanos MB Tlaxcoapan | MB Tlaxcoapan (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En plano A409 Planta, Acabados y cortes Generales, para el area de lavamanos en el corte se interpreta que se debe de colocar un muro donde van los secadores, así como recubrir el área de lavamanos con loseta Cerámica, en la planta no se aprecia el detalle de la colocacion de muro, nos podrían apoyar con las instrucciones para esta área respecto acabados…. | En el área de lavamanos NO se integra la loseta, esto se puede verificar en planos A409.1 y A409.2
- CI 20-004 POLIETILENO RECICLADO ALTA DENSIDAD | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a confirmarnos si se considera en nuestro proyecto la CI 20-004 POLIETILENO RECLICADO DE ALTA DENCIDAD, para el tema de ángulos de protección en muros de trastienda, ya que los indicados en proyecto son de acero. | Muy . Considerar ángulo de aluminio anodizado de 2x2 H=1,20m indicado en el plano A-301 Detalle 3 es un elemento de protección en todas las esquinas expuestas en área de oficinas y áreas de preparados. El ángulo esquinero que indica la CI es un elemento de protección para muros y columnas exclusivamente al exterior de la tienda. .
- mueble de carpintería barra de comedor | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-501 COMEDOR DE ASOCIADOS, no considera para la barra nueva mobiliario de madera (puertas y repisas), favor de confirmar si se considera, ya que gerencia de club y eficiencia operativa lo están solicitando. | Muy . No se considera puertas y repisas para la barra de acuerdo a prototipo, solo se requiere la fabricación de las repisas de madera para los microondas como se indica el mismo plano A-501 y excelente día!
- Luminarias de anden de camionetas | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-4728 ya que en este plano asi como en IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-4728 no se aprecian las luminarias para anden de camionetas, Es correcta esta apreciación? De ser una omisión favor de enviar boletín de inclusión y cotización | Muy . Favor de revisar plano C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-4728 donde indica una luminaria tipo wallpack sobre el andén de camionetas complementada con la luminaria al inicio del andén de trailers y cuyo nivel de iluminación se indica en el plano C-10b CALCULO FOTOMETRICO-4728 que muestra que con ambas luminarias es suficiente para la iluminación de esta zona. .
- Protección con jamba para puerta de acceso de servicios RFI INFORMATIVO | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | En el plano A307-DETALLES GENERALES DE SERVICIOS detalle 9, se indica la colocación de jamba a una altura de 3.66 m en el acceso a servicios, por instrucciones de Gerencia de Construcciones Walmart, se realiza la colocación de la jamba a una altura de 1.20 m | EN PROYECTO SE INDICO DE ACUERDO AL DETALLE TR-05 DE LA CI-19-077
- Mueble esquinero en Salchichoneria | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Solicitamos amablemente nos puedan informar si el mueble esquinero del área de salchichonería será suministrado por la contratista general o el proveedor de refrigeración ya que en el plano GR1 - LAYOUT - BA ATLIXCO R3 de la orden de cambio 01, indica que es suministrado por refrigeración. ... | El mueble esquinero será alcance de la contratista
- OC-1 | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | “OC-1” El pasado de 24 de marzo se recibió vía correo plano con la OC-1 para Tamazula de gordiano. Por lo que solicitamos de su apoyo para que nos envíen los planos correspondientes a esta OC-1 ya que nos encontramos con las áreas de abarrotes en proceso de ejecución y no se cuenta con planos de cambio en la base de estructura, ni planos arquitectónicos, ni planos eléctricos de los cuales se depende ya que estamos a escasos días de entregar energía y base para montar equipo en rack al equipo de refrigeración. ¡! | Ya se estan cargando los planos, en cuanto se termine de cargar la OC1 se librara el aviso de cambio de diseño favor de estar al pendiente el dia de hoy.
- Cebreado oficinas posteriores | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-4728 ya que esta nos esta indicando un cebreado en área de oficinas posteriores, nos podrían corroborar las dimensiones de estas líneas y su separación? o bien si consideramos el detalle de las salidas de emergencia de 10 cm de ancho por 20 de separación como nuestro plano A-301 PLANO DE DETALLES GENERALES I-4728 nota 9 cordiales | Muy . Favor de considerar franjas de 10cm de espesor con una separación de 20cm similares a las salidas de emergencia. .
- Cruce de contraventeos horizontales | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena tarde solicitando de su apoyo referente a nuestro plano ES-100 PLANTA DE CUBIERTA PRINCIPAL en el cual se hace referencia a los contraventeos horizontales no se observa un detalle para los cruces los cables acerados, es esta apreciación correcta? Favor de indicar en que plano se tiene esta solución o en su caso enviar detalle constructivo para cotización | Muy . ES CORRECTO, LOS CABLES NO SE CONECTAN ENTRE SI. SOLO CONECTAN A COLUMNA Y VIGA METALICA. .
- Conexiones entre EJes | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena tarde solicitando de su apoyo referente a nuestro plano ES-100 PLANTA DE CUBIERTA PRINCIPAL en el cual se hace referencia a los tipos de conexiones para columnas, no se observa el detalle cuando la conexión de contra venteo horizontal coincide con un entre eje, Es decir cuando no coincide con las columnas Favor de indicar en que plano se tiene esta solución o en su caso enviar detalle constructivo para cotización cordiales | Muy . Se carga boletin en carpeta de boletines para su revisión, cotización y ejecución una vez autorizado el adicional .
- Dimenciones de nuevo cuarto de facturación | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-4728 nos podrían apoyar confirmando las dimensiones del área de oficina de recibo, plano nos marca un cuarto de 2.20m de ancho por 5.30m de largo a paños interiores de muros esto por duda por parte de operadora | Muy , Este tema se toco en la junta de alineación del día de hoy a las 5:30 pm, operadora esta deacuerdo con las dimensiones del espacio y se trabajara un boletin con modificación de carpinteria que impactara en un adicional despues de una junta de revisión con ello, por lo que puedo asegurar que no es una duda de operadora; como se quedo con operadora el día miercoles por la tarde se revisara la solución por proyectos
- 28-Suministro Bombas Carcamo Sanitario | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En realcion al suministro de las bombas para el carcamo sanitario, nos podrian indicar por parte de quien sera, ya que por parte del proveedor de bombas suarez unicamente trael el alcance de las bombas del carcamo pluvial. . | Se debera de considerar el suministro por al área de compras WM Al ser una omision de proyecto iniciara el proceso de cotizacion y obtencion de recursos para solicitar el suministro faltante.
- Modificacon de diamentro de tuberia de gas ( propuesta del proovedor del gas GAS XALAPA | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 21 Los planos de gas se le proporcionaron al proovedor que va a ser la instalcaion nueva, y nos envio los planos con las modificaciones que ellos creen mas convenientes para el mejor funcionamiento de la tuberia se les envia el plano para su revision los planos van estar en anexos | En comentarios de nuestro asesor indica que no hay ningún inconveniente con la propuesta, que puede seguir adelante con la ejecución.
- ALARMADO DE CUARTO DE BASURA Y JAULA DE ALTO VALOR | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | ALARMADO DE CUARTO DE BASURA Y JAULA DE ALTO VALOR De acuerdo con el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION no se requiere el alarmado de Cuarto de basura y jaula de alto valor ya que no se indica en plano. Nos podrían indicar si esta apreciación es correcta o se requerira estos servicios con alarmado? Así también cabe mencionar que si se realiza el alarmado de la jaula de alto valor solo se cuenta con un over head en sitio para alarmar una de las dos puertas que se marcan en proyecto. Favor de indicarnos si se suministrara este overhead adicional. ! | • Esta duda de obra se tiene que canalizar al departamento de protección de activos, nosotros no somos los especialistas en sistema de alarmado. • Cabe mencionar que este plano se realizó en base a
- RFI #35 ALIMENTADOR PARA VITRINA DE ENSALADAS | Lomas del Valle | Superama | Se solicita revisión y autorización para ejecutar el alimentador de vitrina de ensaladas Ya que en proyecto (GIE02) no se considera: Se adjunta reporte con guía mecánica en la pestaña de Notas y documentos. | En el Tablero GM, en el circuito 38,40,42GM se debe considerar la instalación de un interruptor de 3P-40A, con el siguiente cableado: 4-6 AWG y 1-8d, el cual se debe canalizar en una tubería de 27mm.
- RFI #23 PROPUESTA DE PELÍCULA CONTROL SOLAR EN FACHADA | Lomas del Valle | Superama | Debido al paso directo de rayos solares sobre la cancelería de fachada principal se propone realizar cambio de película de seguridad por una película de control solar de la marca 3M puesto que pone en riesgo el trabajo óptimo de vitrinas de refrigeración. Por parte de contratista se indica que el incremento por el cambio seria de no más de $68,000.00 M.N. | Se autoriza la colocación de película de protección solar.
- RFI #32 TRABAJOS PRE-POSESION AUTORIZADOS POR CONSTRUCCIONES | Lomas del Valle | Superama | SE AUTORIZA LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE LISTA DE PRE-POSESION POR PARTE DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCIONES 1. COLOCAR BOLARDO EN MURO DIVISORIO DE RAMPAS DE ANDEN 8. COLOCAR LAMPARA SPOT EN SALIDA DE EMERGENCIA 9. CAMBIAR LUMINARIAS EN PORTICO, FACHADA POR SPOT 10. COLOCAR ANGULO PROTECCION EN ARISTAS DE COLUMNAS 18. RETIRAR CONTACTO EN ATENCION A CLIENTES , NO SE COLOCAN PANTALLAS 25. PINTAR DE BLANCO ESCALERA MARINA 27. CAMBIAR DESCONECTADOR DE FABRICA DE HIELO PARA COLOCAR MOLINO | Enterado
- 010 - Sistema de tierra EDC-02 | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el gabinete del EDC-02 no existe la barra de cobre perimetral para la puesta a tierra de los tableros y transformador que contendrá dicho gabinete. Solicitamos se autorice el suministro e instalación así como las especificaciones de la barra de cobre perimetral. | Aunque no se encuentre esta barra perimetral de tierras en el cuarto eléctrico cada tablero y transformador se encuentra aterrizado a la malla de tierras existente por medio de conductor desnudo.
- 012 - Puertas entrada y salida | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el Plano A-601 Puertas y Canceles en particular la 101 Puertas tipo acceso y salida indica dos hojas corredizas y dos fijas en las Especificaciones División 08 Sección 08462 Puertas de Entrada deslizables automaticas indica dos corredizas dos fijas y las cuatro abatibles. Solicitamos nos indique si aplica lo considerado en las Especificaciónes Modelo WM -3000 Dura Glide, S-44 Visio Retrofit y la validación de los proveedores autorizados Stanley y Manusa. | Conforme a la especificación 08462, y requerimientos de sistema de puertas: Provisión para operación de abrir y cerrar manual de las hojas de las puertas en caso de falla eléctrica. Las puertas deslizables y los paneles laterales tienen que tener capacidad para que la gente salga rápidamente.
- Protección a postes de alumbrado exterior en patio de maniobras 3 | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena tarde se reenvian RFI 1001834 Se nos indica solicitar protección para el poste nuevo que será colocado en patio de maniobras C-10 ALUMBRADO EXTERIOR-4728, de ser correcto esto nos apoyan con el detalle correspondientes para su cotizacion | Hola muy . Agradecemos el proyecto sea revisado ya que: 1. La base de concreto del poste es existente y solamente se realizará cambio del poste y luminarias. 2. El detalle de los postes de protecci
- 009 - UP´S Sistemas | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el DU-01 Diagrama Unifilar indica en el IDF Y MDF el cambio de UP´S 8 KVA. No se encuentran en el listado de suministros, los existentes se encuentran en mal estado y son de 6KVA. Solicitamos se revise esta controversia y determinar si serán incluidos en el listado de suministros o se utilizaran los existentes. | Los UPS de sistemas no se consideran en listado de suministros, estos son parte del scope que genera Store Planning Sistemas.
- Mesa de trabajo devoluciones y mantenimiento | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena tarde referente a nuestro plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-4728 y nuestro planos de mobiliario 1-5, en el área de devoluciones y facturación, esta dibujado un rack y una barra de trabajo o mesa y silla, solo que en nuestros planos de mobiliario 1-5 no se encuentra detalle para su fabricación, no podrían corroborar que estas mesas o barras serán suministradas por compras o en su caso enviar detalle para su cotización | Muy , Estas mesas so reutilizadas de las mismas que tiene el club, segun indicaciones y coordinación de eficiencia operativa con gerencia, por lo que no requeire detalle alguno para cotización. .
- Calibre de conductor para ULAS | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano (IE-10) para el cableado y alimentación de las ULAS observamos que se usaran calibres del conductor del #12AWG para la alimentación por cada ULA, por favor de confirmarnos si este será el calibre correcto del conductor, sin mas por el momento quedo en espera de sus valiosos comentarios, . | LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PLANO IE-10 ES CORRECTA EL CALIBRE A UTILIZARSE ES #12 AWG
- Acceso de cisterna | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | En el plano AC2-CISTERNA PLANTA Y ELEVACIONES del proyecto con fecha 2019, detalle 5, hace referencia el plano AC2.1-CISTERNA DETALLES, este plano se encuentra en la carpeta Trabajos fuera de los linderos del predio, agradeceremos mucho nos puedan confirmar si este plano es el correcto para trabajar, ya que es una versión 2017. | ES CORRECTO EL PLANO AC2.1 CONTIENE EL ACCESO A CISTERNA Y LOS TUBOS VENTILADORES DE LA MISMA , LOS CUALES SI APLICAN
- 29-Actualizacion de planos | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | . En realcion a todas las modificaciones que se han realizado para esta obra, nos podrian apoyar enviandonos los planos, ya que aun no se nos comparte. Actualizacion de media tension Actualizacion de inst. sanitaria Actualizacion de inst. hidraulica . | Favor de revisar planos actualizados hidrosanitarios y SCI en la siguiente carpeta: RFI 15- Actualizacion hidrosanitaria/ SCI
- RFI 38 Separacion diferente de base para protocol en estructura | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano GR4, entregado por el proveedor de refrigeración indica que la separación de la base del equipo de compresores es de 81 cm (a centros), la base estructural se fabricó con la dimensión de proyecto (1.22 m ). ¿La contratista general realizará esta modificación o es alcance del proveedor de refrigeración? que nos indiquen que procede. Se adjunta plano recibido del proveedor de refrigeración | , El proyecto fue realizado de acuerdo a lo entregado por proveedor de refrigeración, si actualmente requieren de una modificación debería ser alcance de ellos, envió imagen y plano de lo que nos estregaron.
- SISTEMAS ESPECIALES EN FARMACIA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #26 En seguimiento al RFI #14 en el cual indican que se adjunta una guía para la instalación de dispositivos en área de farmacia, se reviso la carpeta de boletines y no se encontro dicha guía, por lo cual solicitamos de su apoyo para que se nos comparta. | Se confirma que ya esta cargada la guía LP01 Sistemas de Intrusión, en la carpeta de boletines en Tririga.
- RFI 39 Falta instalación para computadora en Farmacia | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos de proyecto de voz y datos, energía regulada, no se indica la salida para la instalación de una computadora para el área de farmacia, actualmente utilizan dicho equipo dentro de ésta área para el sistema SIF de farmacias, gerencia de tienda indica que es necesario dicho equipo para poder operar. Solicito su apoyo para que nos indiquen si solo se deja instalado lo indicado en proyecto o que procede | , Se adjunta Boletín en carpeta. !
- RFI 44 Ubicación de Caja rotary | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos arquitectonicos de proyecto (A-100), asi como el plano arquitectonico de oficinas(A405b), indican que la caja rotay se instale en un a esquina, sin embargo en el plano LP01, indic que dicha caja se instale a un lado del cajero autmatico. Solicitamos apoyo para que nos indiquen cual es lugar y posicion correcta para la instalacion final. Se adjunta evidencia fotografica | , Se debe considerar la posición del plano LP 01 ya que así fue aprobado por área de prevención.
- RFI 41 Falta salida hidraulica para mantenimiento de condensador | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IH-02 no indica una salida hidraulica para mantenimiento y servicio para el condensador de refrigeración. que nos indiquen si llevara una llave para este equipo o se continúa conforme a proyecto | , De acuerdo a especificaciones no llevamos salida hidráulica para condensadores tampoco proyecto de refrigeración lo solicita y en cubierta se cuenta con una salida hidráulica para servicios en general.
- RFI 42 Faltan tapones para mantenimiento de lavamanos y tarjas | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los detalles hidro-sanitarios e isometricos de los mismos, no existe un detalle para registrar las descargas sanitarias de los lavabos de sanitarios ni de las tarjas de las areas de preparados, los cuales comunmente en obras similares, indican un tapon roscable para mantenimiento en la parte baja de los muebles. que nos indiquen si estas instalaciones no llevaran estos tapones o indiquenos si estan en algun plano de proyecto. se adjuntan imagenes de los tapones de obras similares | , De acuerdo a especificaciones y manuales de walmart no llevamos este tapón registro y no es necesario por lo que se deberá realizar conforme a proyecto.
- Solicitud de documentación - Scope y listado de suminstros | Merida Campestre | Walmart Supercenter | Buena tarde: Se solicita de su valioso apoyo para compartirnos,por favor, el Scope y el listado de suministros. De antemano se agradece su amable atención. | El scope y listado de suministros fue enviado por Gerente de construcciones (Hugo Bory)
- MUEBLE DE IMPRESORA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #23 En plano A-502 PLANO DE MOBILIARIO 3, indica en el área de Secretaria una mesa de trabajo y un escritorio, pero no indica el mobiliario donde se colocará la impresora. Favor de confirmar si es suministro por parte de WALMART o de la contratista, si es por parte de la contratista favor de enviar las especificaciones de dicho mueble. Se anexa imagen. NOTA 1: Se adjunta evidencia en carpeta de evidencias de RFI. NOTA 2: Este RFI ya fue enviado y contestado vía correo electronico. Solo se esta generando para que quede archivado en Trirriga. | Les confirmo que este mueble es por parte de la contratista, el boletín #23 ( 25-03-2020 ) se subio a la carpeta de boletines, para su consideración.
- PINTURA EN MUROS DE COMEDOR DE ASOCIADOS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #22 En plano GA-013 PLANO DE COMEDOR Y ROTULO YO SOY BODEGA nos indica en los acabados para los muros los siguientes colores: blanco, verde y naranja, en prototipos nos indica los siguientes colores: amarillo verde y blanco. Favor de confirmarnos cuales son los acabados correctos a utilizar en los muros del comedor. Se anexa imagen. NOTA 1: Se adjunta evidencia en carpeta de evidencias de RFI. NOTA 2: Este RFI ya fue enviado y contestado vía correo electronico. Solo se esta generando para que quede archivado en Trirriga. | Referente a los muros de comedor de asociados les comento que lo que traemos indicado en el proyecto es lo correcto cabe mencionar que nunca indicamos algún muro en color naranja, al que hacen referencia es el P8 el correspondi
- BARRA DE MADERA EN COMEDOR ASOCIADOS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #21 En plano A-500 PLANO DE MOBILIARIO no indica detalle de barra de comedor de asociados (madera), pero en carpeta de PROTOTIPOS si indica la barra de las siguientes medidas: 4.35 x 0.60 metros a una altura de 1.22 metros S.N.P.T. Favor de confirmarnos si esta barra se fabricará por parte de la contratista, confirmar las medidas y anexar detalles-especificaciones de la misma. Se anexa imagen. NOTA 1: Se adjunta evidencia en carpeta de evidencias de RFI. NOTA 2: Este RFI ya fue enviado y contestado vía correo electronico. Solo se esta generando para que quede archivado en Trirriga. | Les confirmo que esta barra es por parte de la contratista, se adjunta boletín #23 ( 25-03-2020 ), con el detalle.
- Pintura en muro de hornos en área de amasijo RFI INFORMATIVO | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | Se informa que por indicaciones de Gerencia de Construcciones Walmart, se realizará la aplicación de pintura en color blanco en el muro que está detrás de los hornos en el área de amasijo. | Diseño confirma de enterado
- RFI-14 APAGADOR DETRÁS DE PUERTA DE COMEDOR | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Solicito su apoyo ya que en el área de comedor, la ubicación del apagador de las luminarias coincide con la apertura de las puertas corredizas plano IE-02 alumbrado , solicito su apoyo para indicarnos lugar de reubicación aún lado de la puerta en el interior o al exterior. Sin más por el momento, cordiales. | Favor de considerar apagador al exterior de la puerta.
- Plafón en área de amasijo RFI INFORMATIVO | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | En el plano GA060-PLANTA DE ABARROTES PLAFONES de la OC01, se indica que no se colocará plafón sobre lo hornos en el área de amasijo, se informa que por indicaciones de Gerencia de Construcciones Walmart se realizará la colocacióm de plafón por encima de los hornos en el área de amasijo. | Enterados. El prototipo 2019 considera cerrar plafón.
- RFI-13 CIMENTACIÓN PARA PUERTA DE ANDEN DE CAMIONETA | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Solicito su apoyo para indicarnos que armado se colocará en las columnas de 20x20 indicadas en el plano trabajos C02a para la puerta del anden de trailer´s y además indicarnos que cimentación llevaran ya que no se indica. Sin más por el momento, cordiales. | Se esta trabajando sobre detalle estructural para su ejecucion. Se compartirá a la brevedad.
- RFI 45 Reubicacion de estacion manual y estrobo | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano LP04, indica que se instale la estacion manual y el estrobo frente a linea de cajas, sin embargo en sitio está Prichos, por lo que solo existe canceleria. que nos indique si es correcto instalar dicha estacion manual en la canceleria y el estrobo en el faldon de por ahorrar con nosotros O indiquenos la ubicacion que debe instalarse Se adjunta evidencia fotografica | , Se podría revisar si es posible instalarlo en la división de locales de no ser posible se tendrá que instalar en el cancel como lo mencionan.
- RFI 40 Ubicación de instalacion de tanque de expansion | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IH-01, en la nota 15 indica que SE DEBERA COLOCAR UN TANQUE DE EXPANSION WELL MATE MODELO WM-4/WM0060 SOBRE LAS REDES PRINCIPALES E INDICADAS EN EL PLANO IH-01. en dicho plano no esta indicada la ubicación para instalacion de dicho tanque. que nos indiquen si este tanque de expansion debe ser instalada (en caso afirmativo, indicar que plano lo muestra) o se dejan los existentes | , No se debe de instalar este tanque de expansión, favor de omitir la nota que lo indica.
- Cumplimiento ambiental | Camino a Calera | Bodega Aurrera | RFI 03 referente a las condiciones ambientales que se están generando en dicha obra, se nos está solicitando por parte de Tania Noemí Cruz Pérez de Cumplimiento ambiental, como una condicionante luminaria solar en exterior (estacionamiento y banquetas), de lo cual nos podrían apoyar con este tema para dar seguimiento si es que habrá alguna modificación al proyecto derivado a esta solicitud. | Buenos dias, se esta evaluando la solicitud con las areas involucradas.
- SUMINISTRO RAMPA NIVELADORA | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI 22 De acuerdo al plano de DEM-01 Indica en el proyecto que solo se reubicará la rampa existente, sin embargo en el scope indica que llega rampa nueva, asi que por proyecto no se tiene contemplada la colocación de una nueva y por scope si, nos podrían indicar si realizamos nosotros las adecuaciones para esa rampa, y si si enviar el detalle o guias mecanicas de la rampa nueva. Se anexa punto donde no indica que sea nueva y la lista del scope donde indica nueva | ; En el scope de Mb Perote se solicito 1 Rampa niveladora Anexo el correo en el cual se envió la información a Proyectos y Store Planning De su apoyo de solo entregar 1 rampa a la tienda. Quedo a sus ordenes, se anexa en BOLETINES DE OBRA EL ESCOPO
- 30-Existencia de loseta barra de comedor | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar con este tema. Nos indicar la contratista que por parte de interceramic ya no cuenta con las losetas las cuales se usaran en el comedor de asociados. ----------ICE BRITE COLOR DARK GRAY DE 15X15 ----------BOULDER WHITE DE 33X33 Debido a que se encuentran descontinuadas. Nos podrian indicar si es error del proveedor interceramic o en si caso, solicitamos de su apoyo de alguna otra propuesta ya que interceramic dejara de laborar el dia martes 7 de abril 2020. . | Favor de considerar la siguiente especificación: - Loseta Ceramica 20 cm x 30 cm Marca Interceramic Linea Astratto Blanco - Loseta Cerámica 30 cm x 30 cm Marca Interceramic, Linea Retro, Color Dark Gray. El color de la junta en ambos cas
- ACABADO EN POSTES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia al plano C10b-PLANO DE DETALLES DE ALUMBRADO DE LA ORDEN DE CAMBIO 01 particularmente en el D-1Elevación de luminariasy lamparas tipo halcón se indica que los postes se le aplicará dos manos de pintura de esmalte de color negro, favor de confirmar si es correcto esto, toda vez que en otras unidades se ha solicitado que sea acabado galvanizado. De aplicar pintura, favor de confirmar si estos trabajo lo hace directamente el proveedor o en su caso la contratista. | NO DEBEMOS APLICAR NINGUNA PINTURA A LOS POSTES DEL ALUMBRADO EXTERIOR YA QUE EL MATERIAL DE ESTE ( GALVANIZADO) NO LO NECESITA.
- AJUSTE CONEXIÓN DE CONTRAVIENTOS TECHUMBRE | Calle 50 | Mi Bodega Aurrera | En referencia a la conexión de los contravientos en techumbre, los planos estructurales se indican que se conecten en la cuerda superior de las armaduras, proveedor de estructura metálica informa que sería imposible colocar los contravientos ya que habría una interferencia con los joist. por lo que hacen la propuesta de colocar en la cuerda inferior, esto con el fin de no interferir con los joist. Favor de confirmar de manera urgente si procede esta propuesta o de lo contrario hacernos llegar sus comentarios al respecto, esto para no atrasar la fabricación de los mismos. Se adjuntan imagenes en NOTAS Y DOCUMENTOS de este RFI. | No se acepta la propuesta, se deberá de colocar tal como se indica en proyecto en la cuerda superior. Este procedimiento se ha realizado en muchos proyectos construido
- POSTES DE ALUMBRADO | San Juan Zuazua | Bodega Aurrera | . En el plano C 10 a, alumbrado exterior, nos indican en la tabla de luminarias 10 postes, pero en el plano solo vienen representados 7 postes, nos podrian indicar cuantos postes son en realidad. | Se deben considerar 7 postes de alumbrado de acuerdo a los indicados en plano, ya se encuentra cargado en la carpeta correspondiente el plano con la corrección en el cuadro de equipos.
- contactos normales en farmacia | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Con respecto al plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS, se observa que en el área de farmacia no cuenta con ningún servicio de contacto normal, puesto que en este se representa un refrigerador para medicamentos, por lo que queda la duda si es necesario el servicio en esta área. | Se agrega plano modificado en la carpeta BOLETINES DE OBRA
- BAE TECAMAC MONTENES | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | EN EL PLANO ES-403 DETALLE 10 , SE INDICA QUE LOS MONTENES DEBEN DESCANSAR EN EL PERIMETRO DE UN ANGULO DE 3 FIJADO CON UN PERNO DE 16MM A UNA PLACA DEL OTRO EXTREMO DEL MURO DE BLOCK, SE OBSERVA QUE EL BLOCK ES HUECO Y NO TENDRA EL SUFUCUENTE AGARRE POR PESO Y ESTABILIDAD PARA LOS MONTENES, SE SUGIERE EN CAMPO COLOCAR UNA EXTENSION VERTICAL DE PTR DE 2X2 DESDE LA DALA DE CERRAMIENTO AL MONTEN YA SEA SOLDADA O ATORNILLARLA , SE SOLICITA VALIDACION , EN SU DEFECTO SE SOLICITA QUE NOS INDIQUEN SI ES CORRECTO EL DETALLE DEL PLANO INDICADO | , LA CONTRATISTA DEBERÁ RESPETAR LO INDICADO EN EL PLANO ES-403 EN LO RELACIONADO AL SOPORTE DE LOS LARGUEROS DE CUBIERTA, GARANTIZANDO CALIDAD EN SU EJECUCIÓN.
- RFI #30 PASO HOMBRE DE PROTOCOL A CAMARAS | Lomas del Valle | Superama | SE SOLICITA DE SU REVISION Y/O CONFIRMACION PARA GENERAR PASOS ENTRE PROTOCOL A Y B POR MEDIO DE ESCALONES PARA TENER ACCESO AL TECHO DE CAMARAS PARA FUTUROS MANTENIMIENTOS Y OPERACIÓN. | Debido al desvío y que no se encuentra en proto no se coloca.
- 31-Pintura en sotano | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian definir cual es el codigo correcto para la pintura en sotano ya que en el plano indica dos codigos para el mismo muro o en su caso cual es el codigo para el muro interior y cual para el muro esterior. . | MUROS INTERIORES- Considerar clave P1 color blanco d e linea, para muros y estructura de entrepiso del estacionamiento MUROS EXTERIORES. ConsidErar clave P3 esmalte, para estructuras metalicas.
- RFI 46 Instalación de ángulos de acero en sustitución de marco de concreto en salidas de emergencia | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Por cuestión de seguridad se solicita avalar la instalación de ángulos de acero en las aristas de los marcos de las puertas de las salidas de emergencia, ya que en proyecto indica colocar un marco de concreto, sin embargo para dicho trabajo se requiere un mínimo de 2 días para colado e instalación de nuevas puertas, tiempo en el cual, durante la noche, la tienda quedaría expuesta al tener solo tapial en el espacio de la puerta. que nos indiquen si es posible la instalación de los ángulos o se continúa de acuerdo a proyecto | , La implementación del marco de concreto esta solicitado mediante CI.
- MODULACIÓN DE MÉNSULAS EN REPISA RH | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A 500ª PLANO DE MOBILIARIO, el detalle 1b nos indica el espacio entre ménsulas de .72cm para el área de RH, el equipo multifuncional existente no cabe en este espacio entre ménsula y ménsula, el equipo existente requiere modificar esta modulacion, solicito de su Vobo para adecuar el espacio entre las ménsulas y se pueda colocar el equipo. | Muy . En el plano A-500a describe un recuadro con “notas de muebles”, el punto No.8 indica que las repisas se colocarán de acuerdo a la necesidad del local aunque no aparezca en los dibujos, en base a esta nota favor de ajustar como se considere necesario segun el equipo de este espacio las mensulas, por lo que no debereia generar ningun adiciona
- equipo minisplit área de prevención | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a corroborarnos la consideración del equipo minisplit para el área de prevención indicado en nuestro plano IAA-04 CUADRO DE EQUIPOS, ya que en la planta arquitectónica general en la OC #1 se refiere a esta area con una nube y no está dibujado el equipo. | Muy . Por favor no olviden que la OC esta siendo precosteada, mas no esta apta para su ejecución hasta que este liberada oficialmente en Tririga, por lo cual se debe considerar lo indicado en el plano de IAA2 del proyecto Issue, el equipo minisplit si se debe de considerar en cctv. .
- 007 BAJADA PLUVIAL EN ANDEN DE DESCARGA Y CARGA | MB Tlaxcoapan (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Referente a los trabajos que se vienen realizando para instalación de bajadas pluviales (IS03 Plano de techumbre Bajadas pluviales), en recorrido de obra, Gerencia de tienda menciona que el tubo de PVC 6” de diámetro, que se encuentra en Anden de carga y Descarga, ya está muy dañado y solicita sea cambiado por seguridad, el proyecto no tenemos alcance para tal tubo, por lo que nos gustaría que nos indicaran que hacer con esta petición de Gerencia de tienda. Adjunto fotos del tubo en mención… . | En el plano C08 de drenaje pluvial exterior, se puede observar que se esta sustituyendo el tramo colganteado que va
- RFI 43 Cambio de PPR en desagües de ULAS | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IS-02, indica que los desagües de las ULAS son con tuberia PPR, en obras similares se instala con tuberia galvanizada para evitar la deformación por la intemperie. que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o se cambiará a otro material | , Se puede hacer el cambio de material para evitar las deformaciones.
- NODO DE VOZ SALA DE JUNTAS | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ID-04 VOZ Y DATOS, nos indica en acceso a sala de juntas un nodo de voz para línea análoga, favor de especificar para que equipo se considera este nodo, o para que tipo de instalación se requiere. | Muy . Compartimos la respuesta del área de sistemas de Walmart. Con base a la conversación telefónica, les comento que este servicio de Voz viene contemplado en guías mecánicas, por lo general no utilizamos este servicio en la Sala de Juntas, por lo que podemos retirarlo y utilizarlo en otra área en caso de requerirse para así no generar un adicional por este tipo de servicio. .
- RFI 50 Altura de campanas | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos de Aire Acondicionado de abarrotes y de trastienda, asi como en los planos arquitectonicos y arquitectonicos de abarrotes, no indican las alturas del lecho bajo de las campanas a instalarse. que nos indiquen las alturas de las campanas de extraccion | , En el plano GA-01 están los detalles 2 , 3 y 4 donde se indica la altura de la campana a 2.30m
- IS-01 - TRAMPA DE GRASA PARA HORNO ROSTICERO RATIONAL | Paso Limon | Bodega Aurrera | Con respecto a la trampa de grasa para horno rosticero RATIONAL en el área de tortillería, se informa que el gerente de construcciones Wal-Mart indico que esta trampa requiere alimentación eléctrica. Se solicita de su valioso apoyo se confirme y si ese es el caso, favor de proporcionar boletín con la información correspondiente. . | RPI resuelto via correo electronico en etapa de construccion.
- INSTALACIÓN DE AIRE OFICINAS PLANTA ALTA MEZANINNE | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a corroborar lo considerado en proyecto para la instalación de aire en oficinas planta alta, planos IAA-1, IAA-2, tanto en dimensiones de ductos y difusores como el equipo UP 03 con una capacidad de 12.5 ton. Esto para garantizar el confort en estas zonas, ya que genera inquietud a eficiencia operativa y gerencia del club que lo proyectado no sea lo suficiente. | Muy . La capacidades y dimensiones de equipo, ductos y rejillas está diseñada de acuerdo a cálculos realizados en base a criterios y especificaciones de WM, por lo que se consideran adecuadas las señaladas en proyecto. .
- Bomba de achique | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IHCM-01 - CUARTO DE MAQUINAS -4728 en la nota F nos indica que nuestra bomba de achique será remplazada por una nueva y en nuestro listado de suministro no está considerada, debemos considerar este suministro por parte de la contratista como adicional o se enviara por parte de compras? | Muy , Sera suministrada por el área de compras, ya se esta corriendo el proceso para poder liberar a OC, estaremos en contacto con el coordinador de obra con el seguimiento de este suminsitro. .
- RFI-18 COLOCACIÓN DE FORMYCA EN COMEDOR ASOCIADOS | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | : Solicito su apoyo para indicarnos si en comedor asociados se colocará rodapie de triplay de 19mm y formyca gris conforme a otros proyectos o se colocará solo formyca conforme a lo indicado en plano GA 200 y GA 200a. Sin más por el momento, cordiales. | Favor de considerar la colocación de rodapie de triplay de 19 mm previo a la colocación de laminado.
- VANO DE TORTILLERIA | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI 23 De acuerdo a los planos arquitectonico y de abarrotes el vano de tortilleria indica que es de 48 cms, sin embargo en otras remodelaciones se ha realizado más grande, se pregunta si es correcta la medida, ya que este muro ya esta fabricado. Se anexa fotografía del vano de acuerdo a proyecto. | Si, la medida es correcta, así fue autorizado el layout, favor de ejecutar con forme a proyecto.
- Tubo de protección | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | FRFI 23 DE ACUERDO A LA PLANTA DE ABARROTES Y LAY OUT SOLO INDICA TUBOS DE PROTECCIÓN EN EL ACCESO A RECIBO DE PISO DE VENTAS, SE COLOCARA EN OTRAS PARTES TUBOS DE PROTECCIÓN O SOLO EN ESA ÁREA, Y SI EL TUEBO INDICADO EN PROYECTO ES EL QUE SE COLOCARA. Se anexa croquis de donde se ubican los tubos de proyecto y el tipo de tubo que se colocará. | La información que se muestra es correcta, la ubicación de tubos de protección es en el acceso a trastienda por piso de ventas, y el tipo de tipo es basado de acuerdo a la CI vigente.
- SISTEMAS ESPECIALES EN FARMACIA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #27, Referente al RFI#26 se abrio guía de sistemas especiales para el área de farmacia, pero dicha guía no trae ningun alcance para el área mencionada. | Como ya se había respondido anteriormente en el formato de RFI´s con respecto a esta zona en guía no indica ningún dispositivo para farmacia es por eso que les enviamos la guía para mostrarles que en dicha área no se indica alcance alguno, es por eso que no se considero.
- RFI-17 | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Eficiencia operativa nos indica que se debería de colocar muro como desplante de rejacero en perimetro de tienda, la rejacero ya esta siendo colocada con postes de 3 calibre 11 con una cimentación a base de relleno de concreto de 50cm de profundidad, está colocación es similar a la de su competencia cercana galerías metepec, les comparto fotografias. Favor de indicarnos si se realizará alguna modificación. Sin más por el momento, cordiales. | Por especificacion de WM es correcto que se coloque murete de block para la colocacion de rejacero. Se esta trabajando sobre boletin para que se considere la cotizacion de este adicional. A la brevedad posible se compartirá.
- UNIDAD PAQUETE 12 BA JILOTEPEC CD JUAREZ | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | proyectos, para solicitar de su apoyo con una duda sobre los suministros de aire acondicionado para la bodega Aurrera Jilotepec Ciudad Juarez Chihuahua, los planos IAA 4 CUADRO DE EQUIPOS, indica que se requieren en total 12 unidades, pero en los planos IAA-1 PLANTA DE MERCANCÍAS Y IAA-2 PLANTA DE OFICINAS indica la posición de cada una de ellas excepto la unidad UPEC-12. Nos podría apoyar para saber si esta unidad se instala y en que posición sera la adecuada. | Buenos dìas, La unidad UPEC-12 aparece en plano GIAA1-Planta de abarrotes.
- RFI 47 Salida eléctrica para congelador de Herdez | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Gerencia de tienda indica que por parte de eficiencia operativa, se solicita una salida para un congelador de la marca Herdez, similar a la salida eléctrica de la marca Nestlé, dicha salida se está implementando en las tiendas de este formato. que nos indiquen si esta implementación aplica para esta remodelación y si es el caso, solicitamos el boletín correspondiente | Buenos dìas, Revisando este tema con Eficiencia Operativa cometo que el congelador de Herdez y de Nestlè el es mismo... el boletin ya se compartiò ùnicamente estamos en espera del VoBo para el adicional.
- RFI 49 Definicion de cancel existente de caja 01 | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano de contraste indica que el cancel ubicado entre la caja 01 y el modulo de inbursa, debe tener un espacio libre de 0.90 m (entre cancel y caja 01 para paso del cliente) sin embargo no existe ningun plano donde se indique si se reubicará el cancel existente o se tendra que fabricar un nuevo cancel, ya que el existente obstruye el paso del cliente de la caja 01. que nos indiquen si se reubica dicho cancel o se emitirá algún boletin con las caracteristicas del nuevo cancel | Buenos dìas Envió boletín en carpeta de Boletines de obra considerando el retiro del cancel existente y los detalles del cancel nuevo.
- RFI-19 Solicitud de nuevo cuarto de alto valor | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Les comparto propuesta solicitada por eficiencia operativa y gerencia de tienda para realizar un cuarto de alto valor entre alto valor y oficina de subgerencia reubicando el acceso del comedor colocando un cancel y muro de tablaroca nuevo además de plafón idéntico al de alto valor. El dispositivo para el alarmado de este cuarto se obtendrá al retirar el alarmado de gerencia ya que eficiencia operativa nos indica que con solo alarmar la puerta de subgerencia es suficiente. Quedando en espera de sus comentarios y/o Vo.Bo. Sin más por el momento, cordiales. | Por el momento no esta autorizado ninguna modificacion al layout. Se revisara este punto con el area de planeacion y proyectos de operadora ya que el layout fue validad
- RFI-21 PINTURA EN MUROS DE BLOCK DE OFICINAS | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: En recorrido de entrega de oficinas eficiencia operativa nos solicitó pintar muros de block en color blanco de linea dentro de oficinas y acceso a sanitarios, solicito su apoyo con el Vo.Bo. de está actividad ya que en proyecto A406 se indica clave P3 block al natural. Sin más por el momento, cordiales. | Favor de considerar la aplicacion de pintura en muros de block de oficinas y sanitarios.
- ALTURA DE CAMPANAS DE HORNOS Y ESTUFON EN AMASIJO | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI 24 De acuerdo a los planos de abarrotes y aire acondicionado solo esta la posición en panta donde van las campanas pero no tenemos la altura que se van a colocar de las que van frente a los hornos como la del estufon, nos pueden indicar la altura? | Las campanas serán colocadas a una altura de 2.40 del lecho bajo de la misma.
- RFI-24 CIERRE DE CANCELES DE PORTICO DE CARRITOS | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: En recorrido de obra eficiencia operativa nos indicó cerrar con block los canceles de los pórticos de carritos ya que comentaron es lo que se está realizando en otros proyectos, solicito su apoyo ya que en plano A200 solo se indica limpieza fina. Sin más por el momento, cordiales. | Por el momento NO se autoriza este adicional ya que no fue solicitud inicial en recorrido de obra. Se esta revisando con ela rea de Eficiencia Opertiva ( Planeacion y ejecucion) si se autoriza esta solicitud adicional asi como el recurso.
- RFI-20 CANES DE MADERA PARA CREMALLERAS | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Eficiencia operativa nos indicó que en muro de tablaroca por encima de las barras de trabajo de todas las oficinas se deben de colocar refuerzos de madera para soportar cremalleras y charolas para la colocación de carpetas, solicito su apoyo para indicarnos si esto es correcto y compartimos detalle ya que no se indica este alcance en proyecto. Sin más por el momento, cordiales. | Favor de considerar los refuerzos de madera para soportar las cremalleras sobre mesas de trabajo. Se envío boletin vía correo.
- CONDENSADORA CUARTO DE BASURA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#28 Favor de indicarnos la posición en que se colocara la unidad condensadora de la evaporadora del cuarto de basura, ya que en ningún plano de refrigeración la indica. Tenemos 2 propuestas No.1: En la esquina que se encuentra frente al cuarto de máquinas actual. No.2 colocarlo en cubierta. NOTA: Se anexa evidencia en pestaña de notas y documentos. | En los planos que nos entregaron por parte de refrigeración no se indica ninguna condensadora adicional, plano GR4 Cuarto de máquinas, si hubo cambios no nos han notificado por lo que solicitamos de su apoyo para que si hay cambios en el proyecto no los compartan para poder emitir nuestros comentarios.
- CONDENSADORA CUARTO DE BASURA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#30 (SE REENVIA RFI #28) Favor de indicarnos la posición en que se colocara la unidad condensadora de la evaporadora del cuarto de basura, ya que en ningún plano de refrigeración la indica. Tenemos 2 propuestas No.1: En la esquina que se encuentra frente al cuarto de máquinas actual. No.2 colocarlo en cubierta. NOTA: Se anexa evidencia en pestaña de notas y documentos. | Los planos que nos entregaron por parte de refrigeración no se indica ninguna condensadora adicional, plano GR4 Cuarto de maquinas, si hubo cambios no nos han notificado por lo que solicitamos de su apoyo para que si hay cambios en el proyecto no los compartan para poder emitir nuestros comentarios.
- Tanque de diesel | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | El proyecto solicita la instalación de un tanque adicional de Diesel para la planta de emergencia, sin embargo, no se encuentra la trayectoria ni especificaciones de conexión, solo se cuenta con los planos ES416a-CUBIERTA TANQUE DE DIESEL-1716 y SE01-DIQUE DE CONTENCIÓN PARA TANQUE DIESEL-1716. | • Efectivamente en el proyecto eléctrico se está especificando la adición de un tanque de diésel externo, así como la de su dique de contención, lo cual se muestra en el plano SE01-Dique de contención para tanque diésel. • La conexión entre la planta de emergencia existente y el nuevo tanque de diésel deberá de ser bajo las recomendaciones y especificaciones del proveedor de la planta de emergencia.
- Over Head Devoluciones | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION-4728 Ya que se observa que el aérea de devoluciones no cuneta con un over head para control de intrusión, ¿deberemos considerar este como adicional?, de ser afirmativo favor de enviar detalle para su cotización, ya que en el área se maneja mercancía de alto valor | Muy . Como criterio de diseño en el sistema de intrusión para Sams, NO contemplamos Ovehead para el acceso a Devoluciones. Por lo que no es necesario considerarlo como adicional, esta información fue valada por el área de prevención de Walmart. .
- RFI-23 PINTURA EN MURO DE RECIBO | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: Les comparto fotografía (notas y documentos) de muro de block nuevo realizado para el cierre de una cortina obsoleta en el área de recibo el cual eficiencia operativa nos pide pintar de azul conforme a los muros de está área, solicito su apoyo con el Vo.Bo. de esta actividad. Sin más por el momento, cordiales. | Por criterios NO esta autorizado la aplicacion de pintura en muros de trastienda ya que es dejarle un mantenimiento a la unidad.
- RFI-22 PROTECCIONES DE RIELES DE CORTINAS EN ANDENES. | SC METEPEC (REMODELACION) | Walmart Supercenter | Buena tarde: En recorrido con eficiencia operativa, nos indicaron colocar postes de protección para proteger rieles de cortinas de andenes, en plano A407 no se indica su colocación, solicito su apoyo con comentarios y/o su visto bueno y además indicarnos que tipo de poste se colocará. Sin más por el momento, cordiales. | En el plano A407b, dibujo 2, se encuentra la elevación de este poste de protección, sin embargo no se encuentran sus especificaciones; se envía boletín BO-08 PROTECCIÓN PARA CORTINAS METALICAS EN ANDÉN - 3790, indicando las especificaciones del poste para protección de rieles de cortinas metálicas en andén de traileres y camionetas.
- Se requiere bolardo para protección de jaula de alto valor, e-commerce GA-010 | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | En el plano GA-010 no se indica la colocación de ningún tipo de protección para la jaula de alto valor y dicha protección si es requerida, ya que continuamente le pegan con las tarimas y patines que se utilizan en el área de bodega (Se anexan imágenes), se propone la colocación de dos bolardos con tubo de 15cm (simbología 5.10) uno pegado al muro de block y el segundo al finalizar la jaula de e-commerce. Expuesto lo anterior se requiere visto bueno de diseño o de la contrario una solución al respecto. | En proyecto no se coloco ninguna protección para tener el pasillo de transito libre, proyectos no tiene inconveniente que se coloquen los bolardos de protección siempre y cuando sea
- ESPEJOS SANITARIOS ASOCIADOS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI#29 En plano A-409A SANITARIOS ASOCIADOS nos indica un espejo completo para el lavamanos de asociados (se anexa plano) pero el plano de PROTOTIPOS GP-15 Sanitario Asociados BA58, nos indica ESPEJO DE 6MM DE ESPESOR SECCIONADO EN 3 PARTES IGUALES, CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 2(se anexa plano), se recomienda colocarlos como indica en prototipo por el tema de las jaboneras. Favor de confirmar la especificación correcta. NOTA: SE ANEXA EVIDENCIA EN LA PESTAÑA NOTAS Y DOCUMENTOS. | Por favor considerar como se indica en el proto.
- BOLARDOS AREA DE ABARROTES | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | proyectos, de acuerdo al plano de Abarrotes GA-050 Abarrotes detalles constructivos y GA-010 Planta de abarrotes, solicita Bolardos fabricados de Poste a base de tubo metálico 4” CED 40 relleno de concreto F’c 150kg/cm acabado esmalte brillante amarillo tránsito . Sin Embargo, la CI-19-072 para este proto nos indica Que dicho poste deberá ser fabricado a base de Polietileno de alta densidad 15cm con alma de acero y el acabado deberá ser natural en color negro. Procederemos de acuerdo a proyecto? O nos basamos a la CI-19-072. | Buenos dìas, Considerar lo indicado en proyecto.
- RFI 54 No esta considerado sensor de movimiento en farmacia | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano LP-01 no se tiene cosiderado sesor de movimiento para el área de farmacia. que nos indiquen que procede | Buenos días, Para farmacia no llevamos ningún sensor para esta área de aceurdo en lo indicado por la guía LP01.
- RFI 52 Falta de proteccion en plafon de portico de acceso | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Sobre el area de plafon del portico de acceso, actualmente no cuenta con ninguna proteccion con cuadrado o metal desplegado. que nos indiquen que procede. Se adjunta evidencia | Buenos días, En esta zona no llevamos la protección que se menciona.
- RFI 51 Salidas electricas y datos para impresora de of. Administrativa | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos ID-01 y el plano ID-04, no indican ninguna salida para la impresora del mueble de oficina administrativa, de acuerdo al mueble indicado en el plano A-502. que nos indiquen que procede. Se adjunta evidencia | Buenos días, Las salidas indicadas en los planos son las que nos pide la guía mecánica por lo que una de ellas se deberá colocar en la posición de la impresora.
- RFI 53 Falta ubicación de desconectador de sierra de carnes | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano GIE-04, en la descripcion de equipo M87 indica que es un desconectador sin portafusibles para la sierra de carne, sin emabargo, en el mismo plano, no se indica la ubicación de dicha sierra. En el plano GA-030 tampoco esta considerado dicha sierra de carne. En los cuadros de carga del tablero GC no lo tienen considerado. que nos indiquen la ubicacion, canalizacion y cableado de dicha sierra, o que procede para este caso | Buenos días, Favor de omitir esa descripción ya que por prototipo no llevamos este equipo por eso no aparece en el resto de los planos ni está considerado la ubicación de ese desconectador.
- RFI 034 VENTILADORES EXTRACTORES AREA DE COMEDOR | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde. De acuerdo al plano de Desmontajes Generales, no nos indica el desmantelamiento de los ventiladores extractores que se encuentran en el área del comedor de asociados, Nos puede indicar si estos se desmantelan? De antemano muchas . | Se confirma que se debe realizar el desmantelamiento de los ventiladores extractores, así como la cancelación de dichos vanos, con el mismo material utilizado en la cancelación de los vanos de ventilación perimetrales existentes, que contaban con rejilla tipo louver.
- 32-Canalones | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que para los nuevos canalones de la unidad se colocara lamina galvanizada conforme a lo indicado en proyeto o se debera colocar lamina pintro?? . | Favor de considerar conforme a proyecto.
- CAMPANAS DE AMASIJO | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #34 Dentro del plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA, indica que se instalaran 3 campanas para extracción en hornos y cámaras de fermentación, y en plano GIAA-1 PLANTA DE ABARROTES de aire acondicionado indica que solo se instalaran 2 campanas de extracción. Favor de indicarnos cuantas campanas de extracción se instalarán o en que plano nos basamos para la instalación de las campanas de extracción. NOTA: Se anexa evidencia en la pestaña de notas y documentos | Por favor considerar 2 campanas como lo indica el plano GIAA1 PLANTA DE ABARROTES.
- Color a suministrar de Totem | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | , en referente al plano IE-27 alimentación electrica, sistema de interphone click and collect, no podrian informar el color a suministrar del Totem, ¿si, es color verde o color terracota? .! | Es color terracota. Favor de revisar aviso de OC 12
- Nodos de datos en mueble de e-commerce | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | . en relación al recorrido de posesión del dia de ayer 13 de abril de 2020, nos solicitan la colocación de 3 nodos de datos en el mueble de e-commerce, en plano ID-04 de orden de cambio 3, solo nos indica una salida de voz, ¿nos apoyan con esta solicitud, para que se trabaje a la brevedad en su colocación ? muchas de antemano. | Esto es propieamente una OT, favor de incluir en listado de OTs. Diseño no tiene incoveniente con los nodos adicionales
- COLOCACIÓN DE ACRÍLICO EN CHECKOUT RFI INFORMATIVO | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | POR INDICACIONES Y AUTORIZACIÓN DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES WALMART, SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE ACRILÍCOS EN CHECKOUTS COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL VIRUS COVID-19. ... | Se confirma de enterados
- Luminarias en techo de bicicletero | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | , referente al plano c-10 plano de alumbrado de estacionamiento exterior, el dia 06/04/20 se realiza recorrido en obra y por indicaciones de gerente de construcciones de Walmart, se indica que de los cuartos cancelados en el exterior se utilicen 3 luminarias y se coloquen en el área de bicicleteros con el mismo circuito de proyecto. ¿nos ayudan a la aprobación de esta petición? . | Se autoriza movimiento de luminarias
- Lambrin en cuarto de basura | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | . en relación al recorrido de posesión del dia de ayer 13 de abril de 2020, nos solicitan la colocación de un lambrin en el cuarto de basura, nos podrian indicar de que material sera y a que altura, (si es con pintura o un tipo de loseta ceramica). muchas de antemano. | Loseta cerámica en lambrín de 20cm x 30cm, marca interceramic linea astratto color blanco, a una altura de 1.20
- RFI 1 IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTACIÓN COLINDANTE | Eufemio | Bodega Aurrera Express | Se recomienda aplicar impermeabilizante contra la corrocion en toda la cimentacion perimetral o en su defecto en la colindante con propiedades privadas debido al indice de humedad tan alto de la zona, agentes salinos y otros atmosfericos como acidos. Asi podemos ofrecer una proteccion extra a la cimentacion y por ende a la contruccion de la tienda. | No se considera necesaria la impermeabilización propuesta ya que se está considerando en el proyecto lo siguiente: - Aplicación de concreto con impermeabilizante integral en la cimentación. - Aplanado con impermeabilizante integral hasta 1 m de la altura con colindancia vecina. - Botaguas perimetral para evitar el paso de ag
- bae Tecamac pintura en estructura metálica | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | Gerencia de contrucción solicita que la estructura metálica , sea con acabado final de pintura dry fall gris código 1006, favor de validar, ya que de línea comex solo tiene en color blanco, y el código de pintura solicitado tendrían que igualarlo en la Comex o en Sherwin Williams | , Se valida la colocación de la pintura como indica construcciones.
- 33-Refuerzo para Joys | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Se identifico en sitio que se cuenta con un joys de la estructura en el area de piso de ventas con una deformacion debido al esfuerzo que ejercen los tensores para colgantear los trapecios de la señalizacion, nos podrian apoyar si este joys necesitara algun tipo de refuerzo o correccion debido a la nueva distribucion de los equipos de aire que se tienen en cubierta. Anexo foto. | Se debera de considerar el refuerzo del joist dañado. Se envío boletin por correo.
- Anclaje de equipos de aire | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano IAA5a-DETALLES 2-4728 en nuestro detalle 33ª de anclaje de equipos UP nos podrían corroborar que el anclaje del equipo será realizado directo a la base de nuestro equipo, ya que algunas unidades este anclaje se a realizado a la estructura o joist mas cercano, si de define este anclaje a joist o estructura nos podrían apoyar el detalle para su cotizacion | Muy . Muy buena tarde. Si efectivamente, la sujeción de los equipos indicada en el proyecto es a la base de montaje y es la crrecta. Los proyectos donde el anclaje se hace a la estructura, aplica unicamnete para tiendas que se encuentran en zona de huracanes, en algunos casos donde aplica
- RFI 57 Falta detalle de sellado entre vitrinas bajas y muros de tablaroca en carnes | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Referente al RFI 56, Se informa que en los planos de proyecto no está indicado ningún detalle para el sellado entre las vitrinas bajas de carnes y el muro de tablaroca donde se ubica el cancel de carnes, se adjunta evidencia de obras similares donde se colocó lámina (en este caso antiderrapante) para evitar acumulación de basura/desperdicio entre las vitrinas y el muro. que nos indiquen que procede | , No hay ninguna especificación para este cierre de lámina, sin embargo, considero que es necesario. Se carga boletin màs adelante.
- RFI 58 Ubicación de cerrojo de portón de anden de camionetas | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano C-09 Indica la instalación de un pasador de cerrojo (detalle 7) el cual no indica si dicho cerrojo se debe instalar en la parte exterior o interior del Portón, ya que no hay un acceso peatonal en dicho Portón. que nos definan la instalación de este cerrojo. | Buenos dias, Se debe colocar por el interior, la intención de ese portón es solo cerrarlo por las noches.
- RFI 59 Falta picaporte para portón de anden de camionetas | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano C-09 no indica un tope para el cierre de las puertas del Portón, el cual puede generar que dichas puertas no cierren correctamente solo con el pasador de cerrojo, se propone la instalación de un picaporte con redondo de 3/4 de diámetro para tope y ajuste al cierre de dichas puertas. que nos indiquen si procedemos de acuerdo a proyecto o indíquenos que procede | Buenos dìas, Adelante con la propuesta. ...
- RFI 61 Adaptación de base de Unidades Lavadoras de Aire | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Informo que se suministran las Unidades Lavadoras de Aire, (ULAS’s), en los planos de demoliciones únicamente indica mantenimiento a las bases existentes de los equipos obsoletos, al montar los equipos nuevos se observa que es necesario una modificación de dichas bases metálicas para adaptar la salida de cada equipo a los ductos que se dirigen a los plenos de inyección del piso de ventas. Se envía una propuesta para la adaptación de las bases existentes para el montaje final de los equipos. que nos indiquen si es factible esta propuesta o indíquenos que procede | Buenos dìas, La propuesta fue validada por el estructursta y solo menciona agregar un PTR intermedio en la U. <
- RFI 60 Cambio de cobre a aluminio en delta de pararrayos debido a delincuencia | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IE-05, indica instalar cable de cobre trenzado 28 hilos del Delta a 1.80 m, a partir de este punto, es cable de aluminio trenzado de 37 hilos. Actualmente no existe ningún conductor del delta a la techumbre debido a la delincuencia de la zona. Se solicita su apoyo para que nos indiquen si los alimentadores del delta al conector recto para uniones de cable se puede utilizar aluminio o se continúa con cobre, conforme a proyecto | Buenos dìas, El alimentador de la delta debe ser cobre hacia el desconectador de tipo bimetálico.
- RED PLUVIAL | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | , de su apoyo con el siguiente tema, se ha realizado el canal pluvial, pero por experiencia de inundaciones anteriores el volumna de agua que se capta es bastante y como lo menciona el plano C08 PLANO DRENEJE PLUVIAL, El canal pluvial culmina en el piso del exterior de anden de camiones, por lo que se sugiere que este sea canalizado de manera subterranea al registro más cercano ubicado en a 4 mts aproximadamente, se reviso dicha canalizacion existente y no tendremos problema a futuro, en espera de sus comentarios asi mismo anexo la imagen donde se muestra, | Buenos dìas, Lo más conveniente es considerar la descarga del canal como se indica en proyecto, ya que el registro al que se propone descargar cuenta con una tubería de 20 cm de diámetro el cual resulta p
- 010 Colocacion de lambrin para modulo E-commerce | MB Tlaxcoapan (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | De su apoyo para que nos proporcionen un detalle sobre el lambrin (refuerzo para soporte) donde se colocara la pantalla de 50” de modulo E-commerce ya que no se encuentra detalle de lo antes mencionado, o favor de informarnos si no es necesario tal elemento. . | No se requiere lambrín de tabla roca, el soporte de pantalla va empotrado directamente al muro existente.
- 012 Conexión eléctrica para totem MB Tlaxcoapan | MB Tlaxcoapan (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | El totem de pick up que se instaló para este proyecto requiere de alimentación eléctrica para su iluminación, revisando proyecto eléctrico, en ningún plano de iluminación (interior y/o exterior) o plano de alimentación eléctrica, se nos indica hacía que circuito será conectado, por lo que se requiere de su apoyo para indicarnos si se conectara algún circuito o se dejara sin iluminación el elemento en mención. En espera de sus comentarios… cordial saludo. | El totem de Mi Bodega no requiere alimentación eléctrica ya que su función es solamente como señalización.
- RFI 011 INSTALACION HIDRAULICA GENERAL MB TLAXCOAPAN | MB Tlaxcoapan (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Buenos días Nuevamente requiero de su apoyo por el tema de la red hidráulica de agua potable sobre piso de ventas, la red horizontal principal no presentan alcance como fue mencionado anteriormente, actualmente el equipo hidroneumático no trabaja de manera normal, pero una vez que se instale el nuevo equipo hidroneumático se tiene sus dudas si la instalación actual soportara la presión optima, por lo que Tienda solicita que se cambie la instalación de agua potable o se dictamine que no tendrá problema alguno con la instalación actual por parte de ustedes(proyectos). En espera de sus comentarios... | Es correcto no se tiene alcance pero tampoco se tiene detectados problemas actualmente, una vez que se instalen los equipos de b
- Repintado | El Jaral | Bodega Aurrera Express | Por indicaciones del Gerente de Construcción se autoriza repintado en: Cajón de minusválido Cebreado de puerta de emergencia Se solicta autorizacion de pintado en rótulo en cisterna por que no vienen en ningun plano de proyecto. | , El pintado fue autorizado mediante una OT, ya que no venia indicada en el proyecto y fue una solicitud de operadora. Por parte de diseño no hay tema en que se realice.
- 35-Canalones 2 | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar nuevamente que los canalones se fabricaran con lamina galvanizada y pintados del mismo color que la cubierta o se fabricaran de lamina pintro? . | Favor de considerar los canalones de lámina pintro.
- 34-Columna Sotano | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos si las columnas en el estacionamineto en sotano seles aplicara pintura como actualmente se encuentran (amarillo trafico a 1.2 mtr de altura y de ahi color blanco) o se pintaran en su totalidad de color blanco, ya que en proyecto no se indica. | Favor de considerar la aplicacion de pintura amarillo trafico a 1.20 m de altura conforme a lo existente y de ahi aplicar pintura blanca conforme a lo indicado en proyecto.
- 36-Cubierta Pick Up | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos si el area de pick up llevara cubierta de lamina ya que no se encuentra el detalle en proyecto. . | El área de pick up no lleva cubierta. No contamos con licencia para colocar cubiertas consideradas como m2 construidos adicionales.
- 39-Altura barra de jefes | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que la altura de la barra de jefes sera a como indica en proyecto, a 80cm de altura? en caso de cambiar la altura favor de indicar la nueva. . | Debera de considerarse a 1.10 m de altura mas 10 cm de zoclo en la parte superior.
- MURO DE E-COMMERCE | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | MURO DE E-COMMERCE De su apoyo para que nos proporcione un detalle o boletín sobre el lambrin de E-commerce donde se colocara la pantalla, ya que en ningún detalle y/o plano no nos indica este ya mencionado. Así también las picadas de la pantalla que se proporcionara y quien suministrara la base de la pantalla. Ya que contamos con el montaje de mueble para el día 17/04/20. . | le comento que durante la etapa de proyecto se cancelo el alcance de la colocación de lambrin, esto implica que la pantalla ira directamente sobre el muro, en relación al suministro de la pantalla y base, estas deberán ser suministradas por sotre planning.
- COLUMNAS EN TORTILLERIA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #35 En plano A-100A ACABADOS EN MUROS no indica recubrimiento de las columnas existentes de concreto y metal en el área de tortillería (se anexa plano e imágenes del área) por lo cual se propone cubrirlas con las mismas especificaciones de los muros del área de preparados. Favor de confirmar si se realizan los trabajos ya que es necesario por el tema de sanidad. NOTA: S e anexa evidencia en pestaña de notas y documentos. | Por favor considerar cubrir las columnas como se propone con las mismas especificaciones para muros de preparados .
- RODAPIE DE PINTURA EN COMEDOR DE ASOCIADOS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #36 ¿En los muros de comedor se colocará pintura esmalte del mismo color del muro a una altura de 1.20m(rodapié)? Ya que en plano GA-013 PLANO DE COMEDOR Y ROTULO YO SOY BODEGA, no lo indica. Favor de confirmar o denegar dicho trabajo. | Por favor considerar unicamente pintura vinilica en general sin rodapie de esmalte
- CODIGO DE COLORES PARA PINTURA EN FACHADAS EXTERIORES | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #37 Favor de indicarnos cuál es el color que se aplicara en fachadas posterior ya que en plano A-200 FACHADAS GENERALES indica en cuadro de colores indica una clave P2 (gris claro) para muros de block, pero dentro de ese mismo plano fachada F-1 indica una clave P3 (gris obscuro) para estructuras de acero. NOTA: Se agrega evidencia en pestaña de notas y documentos. | Por favor considerar la P-3 codigo SW1006 en vinilica para muros exteriores hasta una altura de 1.10 como rodapie y P-02 en la parte de arriba del mismo.
- RFI 51 Salidas electricas y datos para impresora de of. Administrativa | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos ID-01 y el plano ID-04, no indican ninguna salida para la impresora del mueble de oficina administrativa, de acuerdo al mueble indicado en el plano A-502. que nos indiquen que procede. Se adjunta evidencia La instalación de energia electrica regulada y salida para datos fueron de acuerdo a planos de proyecto ID-01 y ID-04. que nos indiquen si continuamos respetando dichas salidas conforme a proyecto o indiquenos si debemos realizar una modificacion para que dichas salidas se reubiquen hacia la esquina en el mueble con altura de 40 cm | Buenos días, Las salidas indicadas en los planos son las que nos pide la guía mecánica
- TABLERO HN ES INEXISTENTE | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Buena tarde Proyectos, comparto con usted reporte detallado para su mayor comprension, de los distintos planos y los hallazgos encontrados en sitio acerca de el tablero HN el cual es inexistente y su posible solucion. | Buenos dìas, Para informarles que no hemos podido dar respuesta a este RFI debido a que el especialista encargado esta fuerda de comunicaciòn sin la posibilidad de brindarnos una respuesta. El proyecto ya se encuentra con otro especialista siendo estudiado sin embargo requerimos tiempo para poder brindar una respuesta correcta, misma que se estarà compartiendo vìa correo, teniendo el mismo valor oficial que Tririga.
- INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA PICKUP Y MUEBLE DE ECOMMERCE | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO (IE-27 ALIMENTACION ELECTRICA, SISTEMA DE INTERPHONE CLICK AND COLLECT) INDICA PROYECTO QUE SE COLOQUE TUBERIA PARA EL TOTEN (NODO DE VOZ Y CONTACTO PARA INTERFON), PICKUP. DE IGUAL FORMA PARA EL MUEBLE DE “COMPRA EN LINEA” ¿ME PUENDEN CONFIRMAR ESTA NOTA QUE BIENE EN EL RECUADRO DE CEDULA DE CABLEADO, QUE SOLO SE COLOCARA TUBERIA SIN HACER EL CABLEADO? | Las canalizaciones vacías aplican para el totem. Para el kiosco de ecommerce si se requiere cableado
- PUERTAS ABATIBLES EN MUEBLE DE BOLSAS | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | DURANTE EL RECORRIDO VIRTUAL DEL DÍA LUNES 06 DE ABRIL DE 2020, SE REALIZÓ LA INDICACIÓN DE COLOCAR PUERTAS ABATIBLES EN EL MUEBLE DE BOLSAS, SIN EMBARGO EN EL PLANO DE PUERTAS Y CANCELES A601-TABLA DE PUERTAS Y CANCELES, NO ESTÁ CONSIDERADAS. | Se cargó un boletín de apoyo para la jaula de bolsas en la carpeta de RFI
- Angulo de protección en muebles de recibo RFI INFORMATIVO | Atlixco Centro | Bodega Aurrera | POR INDICACIONES DE GERENCIA DE CONSTRUCCIONES WALMART, SE REALIZA LA COLOCACIÓN DE ANGULO PROTECTOR EN LAS ESQUINAS DE LOS MUEBLES DE RECIBO, CON EL FIN DE PROTEGER LA FORMAICA Y NO QUE SE DETERIORE RAPIDAMENE EN LAS ESQUINAS. | Se confirma de enterado y de acuerdo. Punto validado en el recorrido de posesión.
- 013 Contacto adicional mueble servicios al cliente | MB Tlaxcoapan (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | El nuevo mueble (perfocel) de servicios al cliente instalado para este proyecto, requiere de un contacto para su iluminación de vitrina donde se colocaran las IPAD, de acuerdo a proyecto no indica contacto para tal área (plano IE03-Contactos piso de ventas), por lo que se solicita de su apoyo para ver si se factible la colocación de este contacto o se omite la petición por parte de Store Planning. En espera de sus comentarios, . | El contacto para el alumbrado de la vitrina mencionado no aparece en la guía de contactos del prototipo por tanto no es omisión de proyecto pero si por operación dicho contacto es requerido no hay problema en que sea agregado.
- RFI 035 TIMBRE PARA EL AREA DE PREPARADO DE CARNES (CANCEL) | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Muy . De acuerdo al plano GIE-02 Cotactos de Preparados, no nos indica el contacto para el timbre que se encuentra al lado del cancel de carnes, nos indica si llevamos este contacto en esta area o no? | El botón de timbre y zumbador para carnes están indicados en plano IE-03 CONTACTOS NORMALES, circuito GL-10.
- RFI 62 Conexiones flexibles existentes con goteras | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Informo que sobre la cámaras de frutas y verduras (existente), existen varias conexione flexibles, el cual uno de ellos presenta gotera, se revisa con el personal plomero para verificar si la gotera es de algún empaque, encontrando que la gotera es directamente del cuello flexible antes de llegar a la brida de conexión. Se adjunta evidencia y se solicita la autorización para el suministro y sustitución de todas las conexiones flexibles de esta seccioón | , Debido al hallazgo se autoriza cambiar las conexiones mencionadas, favor de verificar con el coordinador de obra que se requiera en su totalidad el cambio.
- 41-Lineas directas Sistemas | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian definir de que forma saldran las lineas directas y extensiones para: Kiosko de Ecommerce Isla de electronica Consultorio Ya que nos indica que estas se deriben del IDF 3 sin embargo en este IDF no se cuenta con un espejo de la acometida de telmex. Se sugiere realizar un espejo de la acometida de Telmex para este cuarto. . | Las lineas existentes de super.com y walmart.com, en caso de ser cobre, la contratista debera de considerar la reubicacion considerando cable UTP Cal 6, en caso de ser fibra óptica unicamente se deberá considerar la tubería y Telmex realizara la reubicacion. Para el caso de las pantallas, el cooridnador de sistemas debera de solicitar las lineas adicionales a Telmex En el caso del consultorio, deb
- 40-Firme Area de Pick Up | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos que tipo de concreto y espesor se debe colocar en el area del pick up y en espesifico a una de las columnas la cual esta marcada en la imagen, ya que fisicamente en sitio no se cuenta con el firme existente que indica el proyecto. | La columna que hace mención es la columna del Tótem la cual viene indicada conforme a CI en el plano A-606b PLANO DE PICKUP-2076, DET-T01. La otra columna viene indicada en el plano ES-400-PLANTA DE CIMENTACION “AREA PICKUP”
- 38-Alimentacion electrica rampas niveladoras | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos de que tablero se alimentaran las rampas niveladoras ya que fisicamente llegaron a 220v trifasicas y en proyecto se contemplaron a 115v monofasicas. Favor de compartir cedula de cableado. . | Favor de considerar la conexion conforme a las caracteristicas de las rampas suministradas. Se esta trabajando para emitir boletin correspondiente
- RFI 2 SOLICITUD DE CAMBIO DE ACABADOS EXTERIORES EN ESTACIONAMIENTO | Eufemio | Bodega Aurrera Express | En el plano C09 Plano de terracerias, se observa que el acabdo de los cajones de estacionamiento es de carpeta asfaltica, por la dificultad que se tiene al suministrar pequeños volumenes de este material se hace la recomendacion de cambiar la carpeta asfaltica por concreto hidraulico, evitando demoras en el suministro de material y ganado dias en su elaboracion. | De acuerdo con lo comentado en reunión con el área de construcción, supervisión de obra y diseño, se aprueban las dos recomendaciones para colado en zona de estacionamiento: 1.- PAVIMENTO FLEXIBLE: 5cm CARPETA, de concreto asfaltico, 15cm de BASE y 20cm de SUBRASANTE con las calidades i
- RFI 4 TOMA DOMICILIARIA | Eufemio | Bodega Aurrera Express | El plano de condiciones actuales informa la existencia de una toma de agua, se propone revisar el tema con cumplimiento para poder ser utilizada y asi evitar la ruptura de carpeta asfaltica en el norte del predio para el acercamieto de una toma de agua. | No se recomienda ocupar las tuberías existentes de la acometida por no saber en qué condiciones se encuentran, se recomienda realizar la trayectoria nueva que mejor convenga hacia la caja existente.
- RFI 6 ESPACIO ENTRE PUERTA Y CAJA 1 | Eufemio | Bodega Aurrera Express | El espacio entre la caja 1 y la puerta de canceleria de la entrada principal existe un espacio muy reducido para los clientes, el cual en la mayoria de los recorridos es cuestionado por el area de eficiencia operativa la cual expone que la puerta podria golpar algun cliente o viceversa. Se recomienda revisar el tema y ver si es posible reducir las dimensiones de la puerta o reconfigurar el sembrado de las cajas. | En reunión con el área de construcción, supervisión de obra y diseño BAE, se llega a la conclusión que el espacio es adecuado entre cancelería y cajas, por lo que no es necesario reducir la cancelería indicada en el proyecto.
- RFI 10 UBICACIÓN DEL GEODREN | Eufemio | Bodega Aurrera Express | El plano de muros de contecion indica un geo dren que descarga hacia cunetas existentes en el predio, pero exixte una nota de ubicacion que indica que siempre se colocara sin exceder el primer tercio del muro de suelo cemento y que de exceder esta altura se debera optar por un carcamo de bombeo, esto no es reprsentado por el dibujo ya que en este el geo dren se encuentra ubicado por arriba de la mitad de la altura en el muro. La pregunta es cual es la altura correcta que debe respetarse. | Se confirma que el dren se realizara como está indicado en el plano.
- RFI 9 MUROS DE CONTENCIÓN DE SUELO CEMENTO | Eufemio | Bodega Aurrera Express | El plano muros de contencion perfiles y ubicacion, como lo comentamos en la reunion el pasado jueves, hace falta especificar en donde se aplicara la proteccion contra intemperie del muro, favor de colocar la nota que lo especifica. | Se realizará la protección contra la intemperie en todos los cadenamientos 3+000 y se realizará la protección de colindancia indicado en el plano C14d en la zona donde no existe barda de colindancia en el cadenamiento 2+000
- C09b-DETALLES DE TERRACERIAS II-4824 | Camino a Calera | Bodega Aurrera | RFI 04 ¿Referente al plano C09b-DETALLES DE TERRACERIAS II-4824 detalle 04a Adopasto en estacionamiento nos solicita una Sub-Base de Balasto de 3” a 6” y sobre ella colocar un riego de impregnación, es correcto ya que para suplir el riego se empleara algún sistema geo sintético? o ¿se mantiene una sub base de 1 1/2 a finos compactada? | El riego de impregnación solo de emplea en pavimentos flexibles, por lo cual para este pavimento permeable no se debe de utilizar. Posterior a las sub-Base, se deberá de colocar un filtro pavitex, siguiendo una cama de arena de 5cm y por último la carpeta de Adopasto; Se carga documento “RFI 4-BA CAMINO A CALERA- 22042020 en la carpeta “Estudios-Permeabilidad” donde se vuelve a mencionar la estructura de es
- MANTENIMIENTO A MUROS | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | RFI #39 En plano A-100A ACABADOS EN MUROS indica lo siguiente para muros existentes en el área de aseo hasta sistemas: M-05: LAMBRIN O MURO EXISTENTE DE PANEL DE YESO CON BASTIDOR METÁLICO AL CUAL SE DEBERA CONSIDERAR LA APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCA. Pero se propone solo cambiar los tramos de muro dañado (anexo plano e imágenes). Favor de confirmar la solución o confirmar si se respetara esa simbología en plano. NOTA: Se anexa evidencia y pestaña de notas y documentos. | Les comento que durante el recorrido que realizamos estos muros no presentaban tal deteriorados es por eso que en el proyecto de remodelación solo se les considero aplicación de pintura, ( adjunto fotografias de las zonas ), sin embargo si pres
- RFI 8 OFICINAS FRENTE Y PÓRTICO DE ACCESO | Eufemio | Bodega Aurrera Express | En la orden de cambio se aprecia un hueco entre la caja 3 y el refirgerador de helados, esto puede causar sensacion al tener contacto visual con la operacion del efectivo, se recomineda la hechura de un murete de durock o tabla roca para tapar la visual entre las cajas y piso de ventas. | Se autoriza el murete de panel de cemento, se cargó boletín con el nombre boletín murete” (en la carpeta proyecto ejecutivo issue/interiores) donde se indica el muérete que solicito supervisión, será de 1.00 mts de altura como se comentó en la reunión por zoom.
- RFI 5 UBICACIÓN DE TABLERO DE REFRIGERACIÓN | Eufemio | Bodega Aurrera Express | El plano de refrigeracion reubica el tablero en el muro de block dejando el espacio entre el muro de block y las vitrinas de refrigeracion para el andamio abarrotero, pero el espacio entre el tablero y vitrinas de refrigeracion es muy reducido pudiendo provocar que la maniobra del andamio abarrotero dañe el tablero lo las vitrinas. Se recomienda separar el tablero la distancia suficiente de las vitrinas para realizar una miobra facil del andamio. | Si se puede reubicar como se indica en la nota 30 de plano IE-03, se actualiza el plano A-101 con la actualización de la ubicación de este para mejor funcionamiento.
- RFI 3 SOLICITUD DE CAMBIO DE UBICACIÓN DE ESCALERA MARINA | Eufemio | Bodega Aurrera Express | El plano A-200 Fachadas generales en la fachada 2 indica la escalera hacia cubierta en el eje 1, hacinedo facilmente que personas ajenas a la tienda activen la alarma al mover la la compuerta de la escalera. Se sugiere ubicar la escalera a un costado del cuarto de basura de esta manera contara con mayor privacidad y se podra ahorrar en paso de gato en la cubierta. | Cómo se comentó en la reunión vía zoom entre las áreas interesadas, se autoriza la reubicación de la escalera, la cual se indicará en el plano A-102 plano de cubierta y A-200 plano de fachadas, se anexa boletín en la carpeta Proyecto ejecutivo ISSUE/INTERIORES.
- 014 - Inclusión Servicio al Cliente y Farmacia | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el mueble de Srevicio al Cliente y el mostrador de farmacia no se tiene considerado proyecto de inclusión de personas con capacidades diferentes. En la CI-19-067 Accesibilidad e inclusión, en el CPD 13 Esp. División 15 y prototipos, en los GP 17 y 21 de los prototipos para BODEGA se encuntran incluidos algunos elementos que en el Proyecto no se consideran. Solicitamoss nos indiquen si ¿No Aplican para esta Unidad? | En relación a los elementos de inclusión que mencionan, si aplican y estos se encuentran indicados en el plano de origen 1177_A-101C PLANO DE ACCESIBILIDAD, en donde se indican los elementos que se incluyen en las diferentes áreas, con respecto al mueble se sube a la carpeta de boletines boletín 1177_BOL-10-1, en donde
- RFI 67 Falta definición de salidas de datos para RF en cámaras de refrigeración | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano ID-04, indica la instalación de salida de datos para RF en las cámara de congelados, carnes, frutas y verduras y cámara de lácteos, sin embargo no existe detalle donde indique si estas salidas deban ir en el interior o exterior de dichas cámaras. que nos indiquen la ubicación exacta (altura, interior-exterior de cámaras) de estas salidas para RF | , De acuerdo a guía mecánica ese nodo debe ir a la altura de la charola. !
- RFI 68 Tapas en armadura | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano ES-05 indica la soldadura de la diagonal con OR 76X3.2, sin embargo no existe detalle donde indique que se le coloquen tapas a estas OR para evitar que ingrese agua y se oxide en el interior de dichas diagonales y verticales. que avalen la colocacion de tapas en los OR o indiquenos que procede | , De acuerdo a lo revisado con especialista se determinó que No es necesario la colocación de tapas en cada diagonal o vertical de las OR 76X3.2, pero si se requiere aplicar el primario en el interior así como el exterior de estos. !
- INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 1000 AMP. | MB Cacahoatán (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | DE ACUERDO A PROYECTO ELECTRICO EN PLANO DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, INDICA UN INTERRUPTOR CON CAPACIDAD DE 3X1000 AMP. EN CAJA MOLDEADA COMO PRINCIPAL, DESPUES DE LA SALIDA SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR, ESTE EQUIPO NO ESTA DENTRO DEL SCOPE DE SUMINISTRO, POR LO QUE SE SOLICITA SABER QUIEN LO SUMINISTRARA, SI SERÁ POR PARTE DE COMPRAS O DE CONTRATISTA. | En la lista de suministros viene indicado el interruptor principal, al cual se hace referencia.
- 42-RFI 40 Pick Up | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | La referencia es sobre la columna marcada con rojo, ya que en proyecto indica anclarla sobre un firme existente que fisicamente en sitio no se encuentra, actualmente esa area es un area verde. Nos podrian indicar que tipo de concreto y espesor se tiene que colocar para poder anclar la columna del pick up, ya que en el plano ES-400 trambien indica que el firme es existente. . | Se envía por correo boletin considerando la colocacion de cimentacion del totem.
- 43-Colocacion de coladeras tipo tyler | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que para el cuarto de basura inorganica y cuarto de carton se colocaran coladeras tipo tyler conforme a lo indicado en proyecto. . | LAS REJILLAS PARA EL CUARTO DE BASURA Y CARTÓN SON DE LA MARCA PISA PARA TRÁNSITO PESADO. Lo anterir esta indicado con la simbologia C5 y C4
- RFI 66 Falta cableado en proyecto para poste y anuncio espectacular | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | De a cuerdo a revision de alcances para el alumbrado del poste espectacular, en el plano C-10 de proyecto indica que la alimentación electrica del poste de anuncio espectacular es a pie de poste, dejandolo en el desconectador sin portafusibles. En el correo de hoy, se menciona que la contratista deberá realizar el cambio de cableado de las lamparas del espectacular. que nos indiquen que tipo de alimentación deberá ser y la distribución correcta en el anuncio para que se genere el presupuesto adicional y la ejecucion del mismo | Buenos dìas, La alimentación hacia las lámparas se deberá instalar un circuito por cada cara del anuncio espectacular a 277V, en proyecto ya está
- A 407 ANDEN DE CARGA Y DESCARGA (Pintura - Cebreado) | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | En el plano A 407 ANDEN DE CARGA Y DESCARGA, nada más se indica el cebreado tanto en anden de tráiler y camioneta en el muro donde van los topes de neopreno y los laterales nada más se solicita pintura en amarillo, en otros proyectos se hace el cebreado en todos los muros del área donde se estaciona el vehículo para descargar, favor de confirmar esta indicación, o en su defecto informar si se requiere el cebreado en todos los muros del cajón donde se estaciona tanto tráiler como camionetas de descarga. | , ÚNICAMENTE SE DEBERÁ CONSIDERAR CEBREADO EN MURO DONDE VAN LOS TOPES DE NEOPRENO, Y LOS LATERALES SOLO SE CONSIDERA PINTURA EN COLOR AMARILLO, ESTO SE REALIZÓ YA QUE AL TENER TODA EL Á
- Faldon de Prichos | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | En el plano A 402 TRABAJOS EN PRICHOS, El faldón llega hasta el Joins, no se le considero refuerzo para sujetar la Tablaroca a este elemento, esto no permite rigidez en el nuevo muro, favor de compartir por medio de un boletín el sistema de sujeción entre el Joins y el nuevo muro de Tablaroca, al igual se requiere que nos informe si se requiere meter refuerzo en muro (Vertical) PTR anclado a piso o porterías para los vanos de los canceles, favor de compartir boletín con la especificación del material a emplear y la ubicación de estos elementos de refuerzos en caso de ser necesario. | , EN PLANO A104A-PLANO DE ALBAÑILERIA-4156 SE INDICA REFUERZO DE PERFIL OR DE 3X3”. PARA DAR RIGIDEZ A EL MURO Y FALDÓN, ASÍ MISMO EN EL PLANO
- Servicios en Cosmeticos | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | En el plano ID-04 INST. ELECTRICA, VOZ Y DATOS en el área de cosméticos se marca un punto de venta, pero no se tiene alimentación de ningún servicio, favor de confirmar lo expresado en el plano o en su defecto cargar boletín donde se indique la trayectoria de la alimentación de los servicios. (Corriente normal, corriente regulado y datos). ... | , Se sustituirán los planos con la información solicitada en su carpeta original para su consulta. .
- Muro Oficinas Trastienda (A406b ACABADOS PISOS, MUROS Y PLAFONES OFICINAS POSTERIOR) | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | En el plano A406b ACABADOS PISOS, MUROS Y PLAFONES OFICINAS POSTERIOR en el muro de Durock del área de alto valor no se consideró un alma de metal desplegado en medio del muro para evitar robos, en otros proyectos si se ha considerado, favor de confirmar lo indicado en proyecto o en su defecto cargar boletín con el detalle y especificacion. ... | , EN EL ÁREA DE ALTO VALOR ÚNICAMENTE SE CONSIDERA MUROS PERIMETRALES DE DUROCK YA QUE SON MAYOR RESISTENTES EN COMPARACIÓN CON PANEL DE YESO DE LOS QUE SE APLICÓ EN EL RESTO DE LAS OFICINAS. .
- Cancel Marketside | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | En los planos A608 y A608a MARKETSIDE no viene especificado el tipo de vidrio del cancel, generalmente se coloca vidrio templado de 9mm en esta pieza, favor de indicar si se dejara cristal templado o en su defecto indicar que otro material será. ... | , EN PLANO A608A-MARKETSIDE-4156 EN LA TABLA DONDE SE INDICAN ACABADOS GENERALES SE ENCUENTRA LA DESCRIPCIÓN DEL CRISTAL LA CUAL ES TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR. .
- Muro Colindante Camaras (A406b ACABADOS PISOS, MUROS Y PLAFONES OFICINAS POSTERIOR) | WAL COLA DE BALLENA (RMD 2019) | Walmart Supercenter | En el plano A406b ACABADOS PISOS, MUROS Y PLAFONES OFICINAS POSTERIOR en el muro colindante de las oficinas (Gerencia, Subgerencia, RH, CBL y alto valor) a las cámaras de refrigeracion, señala que debe de ser de panel de yeso, por la humedad de las cámaras se debería considerar muros con Tablaroca RW o en su defecto rodapié de Durock o mixto para evitar que a futuro por la condensación se maltrate el muro en cuestión, favor de autorizar el cambio o en su defecto indicar como debe de ser el muro en cuestión. ... | , SE DEBERÁ DE CONSIDERAR COMO SE INDICÓ EN PROYECTO CON PANEL DE YESO, YA QUE NO ES UN ÁREA DE PREPARADOS. ADEMÁS SE T
- 46-Espejos en sanitarios | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que la medida de los espejos en los sanitarios sera de 60x40 como indica el proyecto. . | Se confirman las medidas de los espejos conforme a proyecto el cual esta basado en el prototipo vigente. Si existiera alguna solicitud diferente por parte de operadora favor de hacernoslo saber previo a ejecutar algun cambio.
- 49-Plafon para muebles de exibicion perimetrales en panaderia | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos si en las areas marcadas en la imagen con el recuadro magenta, se debera colocar plafon a 2.4 mts sobre el nivel de piso terminado ya que en proyecto no se encuentra detalle y se indica se coloque a una altura de 3.47mts . | Es correcto, en los muebles perimetrales de panaderia se debera de considerar el plafon a 2.40 m de altura. El plafon de la vitrina alta de pasteles igual debera de considerarse de 2.40 m de altura. Se solicitara a proyectista
- 44-Mini split de respaldo MDF | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian confirmar que en el cuarto del MDF no se colocara mas que 1 solo mini split? ya que en otras unidades se han colocado 2 y la funcion del segundo es solamente respaldo en caso de falla o mtto del otro. En caso de colocarse el otro mini split favor de indicar suministro de quien sera asi como compartir cedula de cableado electrico. | Se debera de considerar un solo minisplit , seguin manual de aire Pag. 58 el cual indica que se elimina segundo miniesplit en MDF
- RFI 6 EXISTENCIA DE TRES ESTRIBOS EN CASTILLOS | Eufemio | Bodega Aurrera Express | En el plano estructural de los muros de block se observa que se solicita la colocaion de 2 grapas de acero numero de 3 a cada tres hiladas y como refuerxo horizontal 2 aceros numeros 3 igual a cada 3 hiladas, lo que dificultaria la colocaion de block ya que se considera una junta de 1 cm entre hilada e hilada, tambien dificulta que el concreto baje en su totalidad en estos castilos. Se solicita revisar si es posible realizar modificaciones en la distrubucion del acero sin comprometer el tema estructural de los muros. | Se genera la OC #2 donde se vinculas los ajustes solicitados en este RFI, se anexa narrativa donde se describen los planos y las modificaciones que se realizaron
- Incongruencia entre planos ID-01, ID-04 | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | En el plano ID-04 nos marca nodos de datos para los espacios de estacionamiento no. 56 y 57 para el servicio de Pick up, sin embargo al comprobar las especificaciones eléctricas en el plano ID-01 no se puede encontrar ninguna referencia en el proyecto para este servicio por lo que se solicita a diseño boletín para corregir la incongruencia. | La salida que requiere son contactos normales y se encuentra en los planos IE-04 ventana 2
- PLAFOND AREA DE PORTICO DE ACCESO | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-101d PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES, para el área del pórtico de acceso, una parte la indica sin plafond a estructura expuesta, por solicitud por parte de gerencia de la unidad nos solicita considerar cerrar con plafond esta área, ya que se tiene oportunidad con fauna (pichones), los cuales generan suciedad con sus residuos tanto en la estructura como en el piso, favor de indicar si se considera plafond en esta área. | Muy . No se tiene justificación alguna para colocar el plafón en pórtico en base a proyecto; se deberán apegarse a lo indicado en proyecto ejecutivo el cual está fundamentado en la minuta de recorrido y los levantamientos realizados previamente en la etapa de desa
- 47-Altura de campanas de Acero inoxidable | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar con la altura de la campana en area de comedor y confirmar si la altura de las campanas en las demas areas sera conforme a proyecto, ya que conforme al manual indica que se coloquen a una altura maxima de 1 mts sobre el equipo para la cual se utilizara la campana. . | Favor de considerar la altura de las campanas conforme a proyecto. La informacion esta conforme a las guias mecanicas de prototipo vigente
- CIRCUITO ANUNCIO TABLERO HNE | SM MEXICO 68 (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IE-11 CUADRO DE CRAGAS, para el tablero HNE no considera circuito para el anuncio, la masa del tablero fue suministrada con los 23 circuitos que indica el cuadro de cargas para este tablero, por lo cual no se consideró el anuncio, para no modificar la masa de este tablero, se propone cargar el circuito del anuncio para el tablero HE de alumbrado piso de ventas, considerando que también quede automatizado, de su apoyo para definir a que tablero se carga el circuito del anuncio. | Muy . En el plano C-10 ALUMBRADO ESTACIONAMIENTO EXTERIOR-4955 se indica que el anuncio debe conectarse al circuito 26,28,30HNE y en el listado de suministros se indicó que el tablero HNE es de 42 espacios. Por favor verificar si fue
- RFI 036 PASO DE GATO UP-05 | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde. De acuerdo al plano A-102 Planta de cubierta no nos indica el paso de gato para la UP-05, tenemos en el entendido que si se coloco en las otras unidades tambien se de de colocar en esta, mi pregunta es, Se coloca el paso de gato en esta Unidad paquete numero 5 o no? | De acuerdo al plano A-102 Planta de Cubierta, la UP-05 cuenta con paso de gato en una de sus caras, dicha unidad es de menor proporción que las existentes, por lo cual no se considera necesario en todo el alrededor de esta.
- 45-Refernte al RFI 33 Refuerzo para Joist | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar indicandonos que tipo de refuerzo se debera de colocar en los joist donde se ubicaran los nuevos tensorres de la señalizacion. . | Se enviara por correo y se cargara en trirriga el detalle para el refuerzo de los joist.
- DETALLE EN CUBIERTA DE ANDEN DE TRAILERS | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | . El motivo de esta solicitud es para cuestionar sobre un detalle que se presenta en obra , con respecto a una separación que existe entre el muro (EJE 1) y la cubierta del anden de Recibo, ya que revisando los planos de cubierta DEM-04, A-102 Y EA-01 de proyecto se maneja como si esta separación no existiera, por esta razón y para evitar futuras filtraciones se propone colocar la misma moldura ya utilizada anteriormente para la captación de aguas pluviales , y de esta manera evitar dicho problema. Se anexa fotografias para su mejor comprension. | , Considerar la colocación de moldura.
- OVER HEAD PUERTA BODEGA DE TRANSITO BA JILOTEPEC | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | proyectos, Revisando el plano “LP-01 Sistema de Intrusión UMA” Se ha detectado que la puerta de bodega de tránsito en trastienda no cuenta con un Over Head, el cual consideramos es necesario, puesto que esta puerta se dirige al exterior. Solicito de su apoyo para aprobar el suministro del OH antes mencionado para la correcta protección de la tienda. | , Considerar un over head para dicho acceso, éste se pude conectar al módulo octo imput número 3 el cual tiene espacios disponibles. s
- 48-Alimentacion electrica para trampas de grasa | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar con la cedula de cableado y tablero del cual se tomara la alimentacion electrica para las trampas de grasa GGX35 y GGX15. . | Se cargo en carpeta de Boletines-RFI´S los boletines para la alimentacion de las trampas de grasas. Favor de confirmar que pueden visualizar la carpeta
- RFI 65 Faldones en trastienda sobre camaras de refrigeracion | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano GA-011, no indica faldones en trastienda sobre las camaras de congelados, carnes y frutas y verduras, en el plano GA-070 en la vista interior 3 tampoco indica instalar ningun faldon en los puntos mencionados. que nos indiquen si se continua conforme a proyecto o se deberan de instalar estos faldones en trastienda de acuerdo a algun boletin de modificacion que emitan Se adjunta evidencia | , En trastienda no se coloca faldón, el faldón solo va hacia piso de ventas.
- CI-19-011- SEÑALIZACIÓN DE PARA CAJÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | CI-19-011 Solicito desu apoyo para que nos indiquen si esta CI-19-011 aplicara para este formato, ya que no se indica esta CI en planos de señalización exterior C-16a. Agardecemos de su apoyo para que nos indiquen si se valizara el estacionamiento de acuerdo con la indicaciones de plano o se aplicar la CI correspondiente. . | , le comento que esta CI es parte del tema de inclusión, lo cual durante la etapa de proyecto se nos comento que para el formato de Mi Bodega aún no se está considerando.
- 50-Ducto para campana de comal panaderia | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar con las espesificaciones del ductu de lamina negra para la campana que se indica colocar en panaderia para el comal, ya que en proyecto no viene indicado dicho ducto, tambien favor de indicar a que extractor de conectara ya que tampoco viene considerado. . | Se considerar la cnexion a VE-02. Se cargan boletines en carpeta de RFI-BOLETINES GIAA01 IAA03 IAA04
- RFI 71 Falta detalle de derivación de ducto de inyección a facturación | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IAL-03, indica la instalación de un ducto para inyección al área de facturación, en dicho plano indica revisar el detalle 16 del plano IAA-05, sin embargo, el plano IAA-05 solo es el plano de cuadro de equipos, en los planos de detalles no indican la derivación del ducto desde la bajada al pleno de inyección. que nos indiquen el detalle de derivación del ducto de inyección desde el ducto del pleno del área de recibo | , Se adjunta boletin.
- 016 - Oxidación paso de gato cubierta | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano Dem - 05 Desmantelamientos en cubierta, en relación al paso de gato no se indica retirar el paso de gato existente en el lado Norte sobre el eje D, el cual presenta oxidación e inicio de corrosión, como se aprecia en las imagenes adjuntas. Solicitamos se indique ¿si permanecera? o ¿se realiza el cambio? | En plano A-102 PLANTA DE CUBIERTA, se indica con clave 7.33, los pasos de gatos que son nuevos y de igual forma se incluyen los pasos de gatos que se mencionan en la misma pregunta.
- CUENTA LITROS TORTILLERIA | BA PLAZA ECATEPEC (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano GIE03-FUERZA Y CONTACTOS AMASIJO-1110 no indica contacto eléctrico para él cuenta litros de la amasadora, pero en plano de prototipo GP-05 Tortillería BA58 si lo indica. Favor de confirmar si se considera para adicionar dicho contacto en sitio. (Anexamos planos). | Favor de indicar de que año es la guía a la que hacen referencia ya que nosotros nos basamos en la guia para tortilleria ( 2018 ) y en esta no traemos cuentalitros en esta zona. En la carpeta de boletines se adjunto a la presente encontraras la ultima guía publicada de tortilleria. ( GP-05 / BD 58 / 2018 ), misma que es la que estaba vigente durante el desarrollo del proyecto. Adicional, es importante que verifiquen en el scope si les llegara el cuentalitros para esta area
- 015 - Contactos despachador de refrescos y botanas | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el lay out en el eje 8 entre C-D se localizan el Despachador de Refrescos y el Despachador de Botanas, en el Plano IE-05 Contactos Oficinas y Trastienda no se tiene considerado la instalación de contactos para estos equipos. Solicitamos de su apoyo para definir tablero, circuito, cedula del alimentador. | Se anexa boletín 1177_BOL-14, en la carpeta de BOLETINES DE OBRA en la plataforma de TRIRIGA, en donde se indica, tablero, cedula y circuito, relacionados con los contactos para los despachadores de refrescos y botanas.
- PLANO DE IE1A | MB Tamazula de Gordiano (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | PLANO IE1A “INSTALACION ELECTRICA DE PISO DE VENTAS CONTROL Y AHORRO DE ENERGIA” Con respecto a la revisión de planos nos encuentra cargado el plano IE1A por lo que solicitamos de tu apoyo para que nos hagan llegar este plano. Así también los alcances de esta instalación. . | Se tuvo problemas con tririga los dias anteriores, confirmo que se encuentra cargado correctamente en la carpeta BOLETINES DE OBRA
- TARJA DE ASEO SIN SERVICIOS DE AGUA Y DESCARGA SANITARIA | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | En plano de proyecto A100-PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL-1716 en área oficinas frontales indica colocar tarja de aseo: se revisan planos IS01-INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1716; IS02-INSTALACION SANITARIA EN NUCLEOS SANITARIOS-1716; IH01- INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-1716 e IH02-INSTALACION HIDRAULICA EN NUCLEOS SANITARIOS-1716, en ninguno de estos se contempla alimentación de agua ni descarga sanitaria. ¿Nos pueden indicar las trayectorias de estos servicios? | * EN EL PLANO (A100-PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL-1716) NOS INIDCA EN EL AREA DE OFICINAS FORTALES UN CUARTO DE ASEO SIN LA PROYECCION DE UNA TARJA DE ASEO EL CUAL NO IRA EN ESA AREA Y NO SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN PLANTA, DICHO ESPACIO ERA UTILIZADO PARA EL TABLERO GE
- PINTURA EN COLUMNAS | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | proyectos, en base a los trabajos preeliminares de la etapa a entregar, surge la duda de que tratamiento deberian de llevar las columnas, ya que tanto en planos de cortes y acabados no se indica tal acabado o aplicacion de alguna pintura, revisar el tema y definir la accion a tomar, si es que se aplica que color seria. anexo fotografias del estado actual de las columnas. | , Considerar pintura P2 Blanco Puro , esmalte brillante SW1004,CMX1004, previo a la aplicación de pintura aplicar primario conforme a tabla de colores del plano A-101d Plano de acabados muros.
- Lavabo de Consultorio | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | En plano A405 Farmacia y consultorio nos indica un lavabo en area de Consultorio pero ese suministro no indica quien lo suministra, asi como tipo y marca para poder colocarlo. Se cuenta con las ingenierias solicitadas. | Por problemas en Tririga se contestó por correo, minuta y boletín cargado en tiempo y forma. Favor de indicar en otro RFI si aún hay dudas.
- SOLICITUD DE UBICACION DEFINITIVA DE TANQUES DE GAS VIGAS ESTRUCTURA Y EQUIPOS DE AIRE | El Refugio | Walmart Supercenter | Buena tarde de acuerdo al tema de construcción de bases para tanques de gas en cubierta en plano de cubierta IG-01 y plano estructural es 604 planta de cubierta las vigas VS-A existe una diferencia en la posición de las mismas, por lo que el apoyo de las vigas de dicha base estaría desfasado lo cual influye directamente en la fabricación del equipo, de igual manera se marca el cambio de las dimensiones de UC- 01, VE-07, UP-20 plano IAA-03 planta de azotea en la cual también existe un traslape en su posición con pasos de gato sobre área de anden, de su apoyo para definir la posición exacta para equipos en cubierta, sus dimensiones. | Por problemas en Tririga se contestó por correo, minuta y boletín cargado en tiempo y
- Contacto adicional área de amasijo | BOD TEPATITLAN (PROY RMD 2018) | Bodega Aurrera | Se suminitro una batidora de 10lts para el área de amasijo, sin embargo el suministro eléctrico para dicho equipo no esta contemplado en el proyecto eléctrico de abarrotes por lo que se requiere un contacto adicional monofasico polarizado; porfavor especificar en que circuito se requiere el cambio y en que tablero se colocara el nuevo servicio. | La instalacion de la batidora de 10 litros, esta siendo revisada por E.O., solo si la aprueban se ejecutara la instalacion correspondiente indicada en el boletin 4, cargado en la carpeta de boletines.
- RFI 72 Contenedor metálico no indica alarmado | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Dentro de los planos de proyecto de alarmas, no se encuentra indicado alarmar el contenedor metálico que se encuentra en el área de anden, misma que es utilizada por tienda para resguardo de valor y que al retirarse el panel existente, dicho contenedor se dejará sin poder alarmar. que nos indique si dicho contenedor deberá de instalarse su dispositivo de alarmado (canalización y overhead) o se dejará sin protección de alarma para esta remodelación | , Envió boletín con el alarmado del contenedor y se carga en tririga.
- SUCCIÓN DE AGUA POTABLE | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Proyectos, como anteriormente se comentó en la última junta mediante video conferencia de zoom, la sección del área de succión de cisterna de la red de agua potable tiene mal estado, esta ha sido solicitada para su remoción y sustitución por gerencia de remodelaciones ya que este no es solicitado en proyecto en el plano IHCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA, solicito de su apoyo para la revisión y especificación del detalle de la correcta sustitución de dicho tramo. | , Cuando se acudió al levantamiento, se encontraba en buen estado, por lo cual no se considero este alcance.
- Dictamen de Ventiladores Axiles | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 28 De acuerdo a la nota indicada en el plano IAA-02 DONDE INDICA QUE SE TIENEN QUE DAR MANTENIMIENTO A LOS VENTILADORES AXILES NOS PUDIERAN PROPORCINAR EL DICTAMEN DE LOS VENTILADORES PARA SABER EN QIE STATUS ESTAN PARA QUE SE LES EL MANTENIMIENTO CORRECTO | El diagnóstico se encuentra en TRIRIGA cargado en la carpeta PLANEACIÓN - DIAGNÓSTICOS - PROVEEDOR en el diagnóstico de Aire Acondicionado donde hace la indicación de mantenimiento (cambio de bandas, engrasado de rotores y limpieza de hélices.) y cambio de malla protectora.
- aire acondicionado en gerencia | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.27 en el area de gerencia no indica que se coloque ninguna rejilla o ducto de aire nos pudieran indicar si es correcto esta informacion | Asi es, en las oficinas no se contempla aire acondicionado en prototipo así nos lo solicita, y debido a que Perote es un lugar frío, no es necesario.
- 018 - Modulo de inclusión en mueble de protección | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano A - 501 Plano de Mobiliario 2 en particular el D-3 Mueble de Protección no tiene considerado el Modulo de Inclusión el cual esta considerado en el plano A-101A Planta de Mercancias. Favor de indicar si se realiza el Modulo de Inclusió y en su caso mandar el boletin correspondiente. | En relación al mueble de seguridad, el cual se menciona, este si se le agrega el módulo de inclusión,se cargó el boletín BOL-15 en la carpeta de boletines., con el que se complementa y anexa el módulo de inclusión en dicho mueble.
- 019 - Barra comedor de asociados | BA Santiago Tianguistenco (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el Plano GA - 13 Plano de comedor de y rotulo YO SOY BODEGA se indica una barra sobre el muro de tablaroca que divide la tortilleria del comedor, en los planos de mobiliario no se encuntra incluida. Favor de indicar ¿es suministro de Wal Mart? o ¿es por el proveedor? en su caso favor de enviar boletin correspondiente. | Se cago el boletín BOL-16 en carpeta de boletines, en donde se indican las características para la barra de comensales en el área de comedor, la misma que tendrá las siguientes dimensiones 3.40X0.60m y altura de 0.80m. Se consideró el prototipo GP-09 y GP-09.1, para el diseño y características de la misma, esto con la clave BD-58 / 2019.
- OVER HEAD PUERTA DE PLANTA DE EMERGENCIA | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | proyectos, revisando el plano LP01 nos hemos percatado que dentro del cuarto de la planta de emergencia en la sub estación se encuentra una puerta la cual proyecto no solicita un Over Head, solicitamos de su apoyo para revisar si sería pertinente su instalación. . | , Si refieren a la puerta indicada en color azul nos en necesario alarmar dicha puerta ya que solo esta para comunicación entre subestación y planta de emergencia y dicha puerta no da al exterior de la tienda.
- TIMBRE DESPACHO DE CARNES | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Buenos dias proyectos, en el plano GIE-04 Instalacion electrica de fuerza y contactos, indica esquematicamente la existencia de un timbre en el area de despacho de carnes, pero la instalacion de dicho circuito no esta indicado en el plano, solicito de su apoyo para saber si este timbre debe de considerarse en el proyecto o no, y de ser asi, como seria su instalacion. | , El timbre debe ser considerado y se puede conectar al circuito 11GC con el siguiente cableado 2-10AWG 1-10d T:21mm.
- DESCARGA BOMBAS PLUVIAL | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | En el plano C-08, se indica que la descarga de la bomba barmesa, será de 150mm es decir 6”, la ficha técnica de la bomba indica descarga de 4, asi mismo la trayectoria completa es con tuberia y accesorios para 4. Se solicita se indique si la tuberia que se debe instalar se debe cambiar de 6 a 4. | Toda la tubería de descarga será de Ø4
- PUERTAS DE SANITARIOS | Los Encinos El Marques | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO A601A, SE INDICA PARA LAS PUERTAS DE LOS SANITARIOS: 2.- PUERTA DE MADERA ELABORADA CON BASTIDOR DE PINO DE PRIMERA FORRADO CON MADERA CONTRACHAPADA DE 6mm DE ESPESOR REVESTIDA CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR (P1). EN LOS PLANOS DE ACABADOS, EL COLOR P1 ES COLOR BLANCO DE LINEA, SE INFORMA QUE EN PROYECTOS SIMILARES, LAS PUERTAS DE MADERA SE PINTAN DIRECTAMENTE EN COLOR GRIS SIN COLOCAR LAMINADO PLASTICO, SE REQUIERE AUTORIZACION PARA REALIZARLO DE ESTA FORMA O EN SU CASO RATIFICAR LO INDICADO EN EL PROYECTO. | SE CONFIRMA QUE NO LLEVA LAMINADO PLASTICO LA PUERTA DE ACCESO A SANITARIOS. ES CORRECTA LA PINTURA.
- 51- Planos de Acometida Electrica | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En relacion a la acometida electrica, se nos informo via correo que no se necesitaba alidacion de los planos por parte de CFE, nos podrian compartir los planos actualizados de la acometida electrica, ya que se nos informo tambien que no se considerara TR para locales comerciales y tampoco la caja derivadora. . | El detalle de la conexion de los locales de recorte esta en desarrollo de proyecto. Se estaran cargando la proxima semana 27 de mayo.
- PROYECTO DE AGUA POTABLE POR PARTE DE SADM | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | Con referencia al proyecto de agua potable por parte de la dependencia de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) se informa que los trabajos se encuentra con un avance del 85% , solo esperando los permisos de ruptura de pavimento para la conexión con tubería existente de 12”. Envío proyecto por parte de SADM en pestaña de notas y documentos. . . | Buena tarde, no se envió pregunta. Favor de enviar la duda.
- PROYECTO DE CONEXIÓN DE DRENAJE POR PARTE DE SADM | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | Con referencia al proyecto de conexión de dernaje sanitario por parte de la denpendencia de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) se informa que los trabajos se encuentra con un avance del 90% , solo esperando los permisos de ruptura de pavimento para la conexión al pozo de visita existente”. Envío proyecto por parte de SADM adjunto en pestaña de notas y documentos . . | Buena tarde, no se envió duda. Favor de enviar, en caso de ser tema de permisos se debe revisar con el Gte de Construcciones para que a su vez lo vea con el Área de Licencias y Permisos.
- CERILLLOS METÁLICOS | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | Se informa que no se indica cerillos metálicos en áreas de estacionamiento y acceso a tienda en proyecto, favor de confirmar Si llevaran y en su caso se solicita nos envíen por favor el detalle constructivo. | , Se confirma que no se requieren
- BAE TECAMAC , TALUD EN ÁREA DE JARDÍN | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | En el talud de áreas de jardín como se indica en la imagen, puede sufrir un deslave por el tipo de pendiente, se propone un zampeo de concreto en las áreas más afectadas, se necesita nos envíe revisión de proyecto, ya que en el municipio de Tecámac es una zona donde llueve mucho, y los taludes se van a deslavar, y el estacionamiento estará constantemente con tierra vegetal producto del deslave, adjunto fotos, se solicita boletín. Se anexa archivo con imagenes | , De acuerdo con el planteamiento geométrico de los taludes, con altura promedio de 1.00 m e inclinaciones del orden de 30° respecto a la horizontal, se confirma que la protección de la cara del talud solo requiere de pasto sin la necesidad de un zampeado, la vegeta
- RFI 038 SELLO EN JUNTAS PARA PISO. | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Estimados buena tarde, en el plano DEM-07 DEMOLICIONES DE PISO; nos indica en simbología lo siguiente: INDICA LIMPIEZA, SELLADO DE GRIETAS Y CAMBIO DE SELLO DE JUNTAS, VER PROYECTO. Nos pueden apoyar en indicar que producto ó elemento de marca a utilizar para las juntas en las que tenemos que trabajar como nos indica proyecto. , ... | Se recomienda el uso de EUCO#425 EPOXY SYSTEM, material adhesivo de alto módulo, baja viscosidad (lv), insensible a la humedad y aglomerante.
- TABLERO CC Y C | BA Ciudad Juarez Jilotepec (REMODELACION) | Bodega Aurrera | proyectos, en el periodo de ejecucion de la obra nos queda pendiente la instalacion de los centros de cargas C y CC, revisando el proyecto electrico no encontramos la pocision definitiva de dichos tableros, asi mismo la finalidad de cada uno de ellos, por tal motivo solicito su apoyo para resolver dichas oportunidades presentadas. | , De acuerdo a esta duda le comento que el centro de carga CC es el que está ubicado en el plano de cctv plano LP02-SISTEMA DE CCTV UMA-2224_REVPAAGO19 y es para alimentación de pantallas y se conecta al tablero LB CIRCUITO 17. Con respecto al centro de carga S la ubicación correcta es la que viene indicada en plano LP03-SISTEMA EAS UMA-2224_REVPAAGO19 y es para alimentar los contactos de las antenas de
- pasos de gato en condensadores | SM MEXICALI (REMODELACIÓN) | Sam's Club | Buena tarde Solicitando de su apoyo referente a nuestro plano A-102 PLANO DE CUBIERTA-4728 ya que es te nos esta indica los nuevo pasos de gato a colocar, solo que no se esta considerado el paso de gato alrededor las bases de los condensadores de refrigeración ya que no están dibujados, diferencia de los planos de contraste y de conjunto donde si están dibujados, pero no se hace ninguna referencia o se cuenta con una nomenclatura que nos indique que son nuevos, se deberán considerar como adicionales estos pasos de gato? cordiales | Muy . La referencia del condensador no se aprecia en el plano pero se pueden reutilizar las piezas que se van a retirar en la cubierta. Los pasos de gatos perimetrales se colocan con aquellas piezas de paso
- BAE TECAMACREGISTRO DEBAJO DE TRANSFORMADOR | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | EN EL PLANO A-101c, SE INDICA QUE EL SUMINISTRO DEL REGISTRO DE CONCRETO QUE VA ABAJO DEL TRANSFORMADOR LO SUMINISTRARA WALMART, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES WALMART QUIEN SUMINISTRA EL REGISTRO INDICADO EN EL INCISO 2 DE SUMINISTROS WALMART, PLANO A101 c | , Es alcance de Walmart, ya que toda la obra civil al interior del predio es alcance de nosotros.
- MURO DE E-COMMERCE | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | El área de E-commerce que se tiene contemplado en proyecto no cuenta con muro de tablaroca y se pide la instalación de la pantalla en muro existente, marcado en plano A500a-PLANTA Y ALZADO MOBILIARIO I-1716, se solicita confirmación. | la colocación de la pantalla en el área de e-commerce se debe realizar sobre el muro existen como se indica en el plano, (A500a-PLANTA Y ALZADO MOBILIARIO I-1716), ya que en etapa de proyecto se nos solicito el retiro del muro de tablaroca.
- RFI 74 Cambio de topes en andenes | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A407 indica cambio de topes, en el listado de suministros solo indica 2 juegos para el anden de camionetas , en sitio y en el mismo plano indican que son 5 juegos de topes. Favor de indicar si solo se colocarán los 2 juegos o se deberán cambiar los 5 juegos (para solicitarlo al área de compras) | , Deben de ser 5 juegos, por lo que estamos revisando con el coordinador de obra el medio de suministro. (Contratista-compras) Se notificarà mediante correo.
- RFI Cambio de tuberías en cuarto de bombas | BA SAN BUENAVENTURA (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En los planos del cuarto de bombas, no indica o no se especifica cuales tuberías se deberán cambiar por nuevos, no esta indicado en la simbología, que nos determinen esta indicación en el mismo plano de proyecto | , Todas las tuberías son nuevas, en el plano se indica diámetro y material de cada una, en plano se cuenta con una nota que indica que solo los pasos son existentes y se conecta a tubería nueva, también se cuenta con el plano DEM- HCM- 01 donde se indica el desmantelamiento de toda la tubería y equipos existentes.
- RFI 039 ARMADO DE ACERO EN CAMARA DE CONGELADOS. | MB Valle Del Mezquital (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Buena tarde. Solicitando de su apoyo ya que en la cámara de BT (baja temperatura), de amasijo presenta diferente formulación de unión en el panel de refrigeración, realizaremos el habilitado de la trabe para la estructura del piso aislado para camara de congelados. Nos pueden ayudar con el detalle para la integración del acero por lo que presenta modulaciones diferentes y poder realizar los dobles, amarres y traslapes para la estructura. , .... | El requerimiento de este RFI no es claro, no se entiende si el tema es de refrigeración o de estructura, podrian levantar un nuevo RFI agregando un esquema o una fotografía para tener mejor claridad por favor.
- Trabajo de cambio de luminarias piso de ventas | MBD PEROTE (PROY EJEC RMD 2019) | Mi Bodega Aurrera | RFI #31 De acuerdo al plano IE-01 indica el cambio de luminarias de piso de ventas, nos podrían indicar quien realizara la colocaci+on, cableado, desmantelamiento y energización de estas lamparas. | los planos para las Instalaciones de Piso de Ventas se Incluyeron para concurso de contratista, la instalación, cableado, colocación, desmantelamiento, y todo lo que incluye para su correcto funcionamiento debe ir por parte del contratista, esto debió ir incluido en la cotización desde el concurso. Lo único que suministra Walmart es todo lo que se incluyó en el Listado de Suministros, para este caso, son las luminarias.
- CONTACTOS PARA EXTENSIONES RETRACTILES | MB Tlajomulco (REMODELACION) | Mi Bodega Aurrera | Plano IE04-INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-1716 indica contactos para extensiones retractiles, se anexan imágenes para ilustración, se solicita confirmación de instalación. | * La colocación fue debido a que en la guía mecánica de contactos están indicados. fue ese el motivo por el cual se considero en proyecto * Ahora bien como nos lo comenta la coordinadora si no se tiene alcance para retráctiles no hay ningún
- BAE TECAMAC REJILLA IRVING | San Agustin Tecamac | Bodega Aurrera Express | ¿ En algun área administrativa , lleva alguna rejilla Irving en plafón?, ya que el proyecto no lo indica | , La rejilla Irving no aplica como protección en plafón, favor de revisar el plano A-100b donde se indica el área y tipo de protección que aplica.
- PLANOS DE REVISIÓN SINERGIA | Reforma Huinala | Walmart Supercenter | Con referencia a los planos de Revisión de Sinergia, nos podrán dar visibilidad en la plataforma de Tririga, así como la relatoría de las modificaciones que se están solicitando en el tema eléctrico . . . | Favor de ver Excel con cambios en boletines
- SOLICITUD DE DETALLE ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA PORTICOS DE ACCESO | El Refugio | Walmart Supercenter | RFI 15 29/05/2020 Buena tarde referente al plano de plano Arquitectónico A401b, el detalle numero 4 muestra una pendiente para la cubierta de pórticos de acceso, sin embargo en los planos estructurales ES506 y ES507 Pórticos de Acceso “AB” Y “MG”, en el detalle 11 corte G-G no indica la posición (altura) de los largueros L-2 indicado corte en el detalle 2.- PLANTA DE CUBIERTA Nos pueden apoyar con el complemento del detalle estructural del corte G-G. | Se envían planos con la indicación de largueros solicitados en lo cortes para complementar la información de los pórticos de acceso, favor de ver planos: ES506 y ES507
- Plano de refuerzos muros | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para proporcionar plano de detalles para los refuerzos necesarios para instalación pantallas, proyectores, mobiliario de cocina. Quedo en espera de cualquier comentario | , PARA LAS AREAS CON MUROS Y PLAFONES DE TABLAROCA DONDE SE REQUIERAN COLOCAR PANTALLAS, PROYECTORES Y MOBILIARIO DE COCINA SE DEBERAN CONSIDERAR BASTIDORES CON PERFILES USG ESTRUCTURAL. PARA MUROS CONSIDERAR USG ESTRUCTURAL 3-5/8 pulg. CALIBRE 20 y EN LOS PLAFONES USG ESTRUCTURAL 6 pulg. CALIBRE 20
- Contactos para compresor de Mantto | E-commerce Mex Megapark | Distribution Center | Se solicita de su apoyo para determinar si en área de Mantto son necesarios contactos a 220 para la conexión de equipo de compresión de aire, esto derivado de que en otros proyectos se han solicitado. Quedo en espera de cualquier comentario. | , El sembrado de los contactos y ubicación de equipos de mantenimiento se compartio el día de ayer y se esta trabajando para la OC 02. ,
- SENSORES DE TEMPERATURA PARA UNIDADES PAQUETE | Fraccionamiento Magdalena | Bodega Aurrera Express | queda la duda de como instalar los sensores inalámbricos suministrados por copras, en este caso específico TRANE. El cual suministro 2 sensores de temperatura inalámbricos para las dos unidades paquete, en las notas claramente menciona que es responsabilidad del contratista la instalación de dichos sensores de temperatura. Pero no indica el plano la manera de conectarlo, por ejemplo el cableado y/o tubería, en este caso mencionan que es inalámbrico. ¿Me podrían apoyar con esta pregunta? | Los sensores de temperatura inalámbricos se deben instalar de acuerdo al manual de instalación que viene con el equipo paquete y con los sensores de temperatura. Si no viene el manual de instalación con los sensores, debe solicit
- DISTANCIA DE MURO MB-1 | Pena Guerra | Bodega Aurrera Express | En el plano de muros exteriores (CO-09b) se indica en el detalle del muro MB-1 una longitud de 12.38 mts. Tomando esa longitud de referencia para trazar el muro en campo no se cubre el perímetro entre las casas. La dimensión real que tienen las dos casas es de 16.38 mts, se solicita su autorizacion para realizar el crecimiento del muro y favor de ratificar que será con el mismo armado y caracteristicas. | Este tema ya se revisó con la Gerente de Construcción, nos comentó que actualmente el muro del vecino tiene un tramo con blocks sobrepuestos, por lo que están solictando el crecimiento del muro. Por seguridad de la tienda, se autoriza el crecimiento del muro los 4 metros adicionales solicitados, los cuales se deberán realizar con el mismo armado y caracter
- Muro agrietado existente en el predio | Fraccionamiento Magdalena | Bodega Aurrera Express | desde el inicio de obra se detectó que proyecto solicita conservar el muro de block color naranja existente en el predio, al igual al realizar el levantamiento notarial, se detectó que tiene unas grietas, las cuales están reflejadas en lo largo del muro. Por lo que mencionamos que en un futuro puede ser de riesgo. . | Se deberá conservar dicho muro, ya que pertenece al desarrollador del fraccionamiento, por lo que no se pueden realizar trabajos en él, De igual manera se deberá cuidar de no afectar dicho muro cuando se realicen trabajos en la proximidad de éste. Les solicitamos que nos envíen fotos de dicho muro para tocar base con el equipo de CIERRES y ver si por medio del Propietario pudiéra
- ACCESO SANITARIOS HOMBRES | Hercules | Mi Bodega Aurrera | En plano (ES-301 / A-100c), indica que el acceso al sanitario de hombres queda junto al área de lavamanos, sin embargo, en los planos (A-406ª / A-406b / A-100) indica el acceso junto al eje C, podrían indicarnos que detalle considerar. | Considerar el detalle de los planos A100 PLANTA ARQUITECTONICA-4816, A406a-MODULO SANITARIO-4816 y A406b-MAMPARAS SANITARIAS-4816, acceso junto al eje C.
- FALTA DE VALVULA ELIMINADORA DE AIRE Y TANQUE DE EXPANCION | Santa Isabel Juarez | Bodega Aurrera Express | En el plano IH 01 para la instalacion hidraulica en el despiece y trayectoria de la misma, no marca instalar; valvula elimonadora de Aire, ni tanque de expansión, indicar si esto es correcto o es alguna omision de proyecto, para realizar el cambio y solicitar a la contratista su ejecución. Ya que en proyectos similares los han contemplado para poder purgar la linea. | No lleva eliminadora de aire ni tanque de expansión, éstos se instalan cuando se tiene un equipo hidroneumático y la presión de la línea hidráulica es diseñada para muebles con fluxómetro, no cuando se tiene un hidroneumático tipo presurizador, como es el caso de este proyecto.
- ACABADO FRUTAS Y VERDURAS | Haciendas de Tizayuca | Bodega Aurrera | En plano GA080 Plano de cortes abarrotes, en el área de frutas y verduras indica que una de las caras será en acabado aparente (block), favor de confirmar esta indicación, o en su caso enviarnos el detalle correspondiente. | NO ES CLARA LA DUDA, SI SE REFIEREN AL MURO DE BLOCK UBICADO DETRÁS DE LA CÁMARA, ENTONCES ES CORRECTA LA APRECIACIÓN SE DEBE CONSIDERAR BLOCK APARENTE. SI SE REFIEREN A LA ZONA DE PREPARADOS, SE DEBE CONSIDERAR GLASSBOARD SOBRE EL MURO DE BLOCK.
- DREN EN MURO DE CONTENCION | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En plano C 08ª Plano de Drenes Pluviales, en (detalle 2- dren en muro de contención) indica la colocación de membrana permeable Pervitex PPt-275 como respaldo de muro, se informa que en recorrido de obra la Gerencia de construcciones indica el reforzamiento con la colocación de membrana previo a la colocación de tezontle/grava permeable; entre tubería/cama de arena y entre tierra compactada/cama de arena, esto para mejor la función en cuanto a permeabilidad | No se tiene inconveniente alguno por la colocación adicional de la membrana permeable. Lo indicado en proyecto es lo mínimo requerido para tener un buen drenaje.
- DRENES PLUVIALES | Portal de las Salinas | Bodega Aurrera Express | En plano C 08ª Plano de Drenes Pluviales, indica la colocación de tubería desde área de cisterna hasta registro para muestreo (tubería perforada - registro – tubería sin perforar) de acuerdo al recorrido en obra la gerencia de construcciones indica no ejecutar esos trabajos ya que no es funcional. | Los drenes indicados en plano C08a responden al requerimiento del plano estructural C09c, detalles 5, 6 y 7.
- PROPUESTA RESCATE ARBOL TAMARINDO | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C02c plano de movimiento de árboles y en la tabla C02d nos indica el tratamiento de un árbol de la especie tamarindo (tamarindus indica), el cual es para derribo, este árbol está dentro de área verde y parte de muro perimetral, se propone salvarlo considerando se realice una poda de aclareo y una adecuación al muro perimetral, ya sea un saque o des continuidad, es un tamarindo de 12 mts de altura. favor de indicar tratamiento para la poda y si se tiene que consultar o manifestar con la autoridad? | Es correcto este muro se encuentra en área verde, sin embargo no es posible su rescate ya que por esta zona tenemos el muro perimetral de contención no podría realizarse un saque invadiriamos área no amparada, así mismo en esta zona de encuentra la línea de drenaje pluvial exterior. Favor de revisar con el área de ambiental si es posible un trasplante, de lo contrario se deberá considerar como tala. Agradecemos sus notificaciones.
- REUBICACION DE PALMA AREA VERDE | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C02-C, nos indica en el área verde la conserva palma huano sabal mexicana 177, la ubicación de esta nos interfiere con la excavación (sobre ancho) para la planta de tratamiento de aguas residuales, es necesario considerar la reubicación de la misma, favor de indicar si se considera. | La palma sabal mexicana con el número 177, se encuentra a 2.50m de la planta de tratamiento, consultando con el geotecnista nos recomienda que las excavaciones tengan una proporción de 0.25:1.0 (horizontal-vertical); El N.P.T de la planta de tratamiento es de 50.55, el nivel de terreno natural en esa zona es de 49.01, se tiene una diferencia de 1.54m, la altura de excavación de la PTAR es de 2.80m, por lo tanto 2.80m - 1.54m= 1.26, 1.30m aprox por lo tanto la sobre excavación deberá ser de (1.30*0.25= 0.32m, aprox 35cm), por lo cual la conserva de este especímen no debería afectar los trabajos de la misma. En caso de transplantarse, se deberá contar con el VoBo del área de ambiental para su manifestación. Agradecemos sus notifiaciones.
- ACABADO DE PISO EN AREA DE SALCHICHONERIA | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano A-100ª PLANTA DE ACABADOS DE PISOS, para el área de salchichoneria indica el terminado 9.60 piso de concreto acabado pulido, favor de corroborar esta indicación. | Se corrobora que para el área de salchichoneria se debe colocar piso de concreto acabado pulido (9.60). Este proyecto está basado en el prototipo BA 33 emisión 2019. Agradecemos sus notificaciones.
- PREGUNTAS DE CONCURSO | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo para compartirnos las preguntas de concurso de este proyecto, agreadeceria nos informen la carpeta en donde seran cargadas. | , Las respuestas registradas se encuentran en una carpeta llamada Respuestas de concurso
- HALLAZGO POZO PREDIO B | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-09B PLANO DE UBICACIÓN Y CEGADO DE POZO, nuestro proyecto considera e indica el cegado de un pozo, se encontró un hallazgo con un segundo pozo en el predio “B” De su apoyo con indicarnos si consideramos los mismos procedimientos indicados en proyecto para este segundo pozo. Quedo pendiente a sus comentarios, . | Favor de considerar el mismo procedimiento para el cegado de este segundo pozo como lo indica el plano C-09B. El segundo pozo hallado, no pudo detectarse en el momento de realización de la topografía ya que en ese momento la hiberba estaba muy crecida y no permitia tener visibilidad de este elemento. Agradecemos sus notificaciones y revisión.
- ACTUALIZACION DE HALLAZGO DE POZOS | Champoton | Bodega Aurrera | Referente a nuestro RFI #5 se actualiza la información referente al hallazgo de pozos, plano C-09B PLANO DE UBICACIÓN Y CEGADO DE POZO, nuestro proyecto considera e indica el cegado de un pozo, se encontraron dos adicionales, uno en el predio “B” y uno en el predio “A” , Teniendo un total de 3 pozos en los predios. De su apoyo con indicarnos si consideramos los mismos procedimientos indicados en proyecto para estos pozos. Quedo pendiente a sus comentarios, . | Favor de considerar el mismo procedimiento para el cegado de pozos. De acuerdo al RFI anterior. Agradecemos sus notificaciones
- CONEXION DE CONTRAVENTEOS NIVEL DE JOIST EN PLACA | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ES-406 CONEXIONES PRINCIPALES, detalles 1. 1ª y 2, nos indican conexión de los contra venteos de cubierta con placa de 3/4, sobre esa placa se van a conectar los joist que indica el detalle, pero esos joist quedarán más arriba con respecto a todos los demás joist ( 19mm.) , lo mismo sucede para la conexión a columnas, favor de indicarnos solución o comentarios. | . Se comaprte boletín #3 con detalle de conexión de contraviento horizontal en cubierta, para evitar que las placas de conexion interfieran con desplante de Joist. Agradecemos sus notificaciones
- LOSETA CERAMICA SANITARIOS PUBLICOS | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano de sanitarios A-409ª, SANITARIOS PUBLICOS ALZADOS, para el acabado en muros nos indica 9.89 loseta cerámica marca Interceramic línea tejas color Frost de 20x30cm, nos informa el contratista que esta loseta se encuentra descontinuada, solicito de su apoyo para que se nos indique por cual modelo será sustituida, como propuesta en otros proyectos se a cambiado por el modelo Desert Dubai de 20x30cm. favor de indicarnos cual loseta se considera, | Favor de colocar la opción A de la CI-20-059 Rev C loseta marca porlecalinte andes plus 20x30cm color blanco o en su defecgo la opción B Interceramic Astratto Blanco 20x30cm, de acuerdo con la CI-20-059 Rev C. Esta sustitución de material no deberá representar un adicional ya que es sustitución uno a uno. Agradecemos sus notificaciones.
- ESPACIO MUERTO PARTE EXTERIOR DE MURO DE CONTENCION PREDIO B | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano, C-09 plano de terracerías y C09-C planta y ubicación de muros de contención, para la colindancia del perfil #9 se requiere corroborar el alcance que se tiene en el lado exterior de la poligonal de amojonamiento del punto E al punto F, ya que por el lado exterior del muro se genera un espacio triangular muerto sin ningún alcance, cabe mencionar que en el desarrollo de los muros se tienen drenes de pvc. Se adjunta reporte fotográfico de este lindero. ¿Favor de indicar si se considera algún tipo de relleno o filtro? ¿O se considera esa área como escurrimiento a terreno natural? Nota. Se adjunta reporte fotográfico en notas y documentos del rfi generado. | . El área señalada, se encuentra dentro del área no amparada para arrendamiento de Walmart. No se tienen trabajos considerados en dicha área ya que no está dentro de nuestra poligonal. El área puede fungir como escurrimiento a terreno natural. Agradecemos sus notificaciones.
- DETALLE DESPLANTE DE MURO DE BLOCK EN ACCESO CON ZAPATA CORRIDA | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos ES-301 PLANTA DE MUROS y al ES-100 PLANTA DE CIMENTACION, para los ejes C Y 1 , nos indica el muro de block en diagonal para los accesos, favor de indicar si para estos muros de block se considera el detalle de desplante de muros interiores? , Ya que nuestra cimentación es corrida y no en diagonal como el trazo para el muro. si se considera el detalle de muros interiores, se liga el detalle del muro a la zapata corrida? | La cimentación debe ser ortogonal como se muestra en el plano ES-100 planta de cimentación, la solución al desplante del muro de acceso se realizará mediante la implementación del detalle 9, plano ES-302 complementario de muros, cambiando el block de 15x20x40 por uno de 20x20x40. De igual manera el armado interior del muro diagonal deberá considerarse como el de los muros perimetrales de proyecto y la Dala de remate de muro diagonal deberá estar ligada a las dalas de los muros perimetrales ortogonales. Agradecemos sus notificaciones
- REJILLA Y MATERIAL DE PVC TANQUE DE TORMENTAS | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-08D FUNCIONAL TANQUE DE TORMENTAS, se tienen las siguientes dudas, 1.-para el muro divisorio indica una rejilla pluvial de 1.30x3.00 m, favor de indicar tipo y material de esta rejilla. 2.-Para la tubería hidráulica de las bombas las indica con material de PVC-H CED.40, favor de confirmar si se considera la tubería en PVC, ya que por lo regular se considera en acero. | Favor de considerar rejilla de fierro electroforjado con soleras de 3/16 x 2, con contramarco a base de angulo 3/16 X 2. En cuanto al tema del tubo favor de consierar ela tubería hidraúlica como se indica en proyecto. Agradecemos sus notificaciones.
- ESPESOR DE LOSA TAPA TANQUE DE TORMENTAS AREA DE RODAMIENTO | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ES-C030 TANQUE DE TORMENTAS, para la losa tapa nos indica un espesor de .15cm FC´250 con un armado de varilla de #4 @25, parte de esta losa tapa se considera como rodamiento en área de anden, para el área de anden traemos un pavimento de concreto hidráulico e=19cm MR=42Kg/cm2., favor de corroborar y confirmar si se considera la losa tapa conforme a lo indicado en proyecto, o se considera algún refuerzo en el acero y espesor en esta área de rodamiento para la losa?. | Se comparte boletín #5 en la carpeta boletines donde se hace la revisión y corrección del armado en la losa tapa del tanque de tormentas, así como el espesor de la misma.
- fibra de refuerzo concreto losa de piso | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ES-201 PLANTA DE FIRMES, para el tema del concreto para losa de piso, verificando con el proveedor CEMEX, PARA LA FIBRA DE REFUERZO, propone utilizar la fibra que manejan en esta zona, fibra marca COFISA 400gr/m3. La indicada en proyecto es marca fibramix modelo micro fibra 90 a una razón de 900gr/m3. Favor de indicarnos si se puede considerar la fibra que propone el proveedor o se considera la de proyecto. | Se deberá considerar la fibra señalada en proyecto 900gr/m3. Agradecemos sus notificaciones
- ESTABILIZADO DE RELLENOS EXCAVACION TANQUE DE TORMENTAS | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro relleno de excavaciones en el tanque de tormentas, conforme lo indica la mecánica de suelos el nivel freático se encuentra después del 1.80m sobre el nivel del terreno natural, este nivel freático se presenta en la excavación del tanque de tormentas teniendo escurrimientos por debajo de los 1.80m, por lo cual para el tema de rellenos con material de banco tipo sascab se complica, ya que el nivel freático satura el material para relleno presentando plasticidad, la recomendación del laboratorio es considerar los rellenos hasta una altura de 2mts de nivel de desplante del tanque con material tipo grava, pasando el nivel freático se continuaría con material de banco. Favor de indicarnos si se considera la propuesta del laboratorio o algún otro procedimiento. | Al no garantizarse la compactación adecuada del relleno en la construcción del tanque de tormentas, se tienen dos alternativas principalmente: 1 Seguir las especificaciones del vaciado de la grava hasta alcanzar el nivel del NAF y un espesor por encima, continuar con una compactación y repetir el proceso hasta que se estabilice la capa de grava para proceder a la compactación de los rellenos controlados hasta el NPT. Rellenar con grava del orden de los 2.0 m de espesor hasta alcanzar el NAF y un espesor adicional de unos 20 cm por encima de los 1.80 m. Se deberá vibrar y compactar por medio de una bailarina la grava para densificar el material y crear una capa compacta. Se deberá suministrar nuevamente grava del orden de unos 15 cm de espesor y compactar hasta verificar que esté estabilizada la capa. Posterior a la estabilización de la capa de grava, se puede continuar con la construcción de los rellenos de material según las especificaciones del EMS. 2 La ejecución de una campaña de bombeo y la instalación de estructuras de retención para abatir el NAF por debajo del nivel de desplante del tanque. Con esta condición, se podría iniciar la compactación del relleno controlado con las especificaciones del EMS y evitar el uso de grava sin compactar. Al no realizarse la compactación adecuadamente del material por el NAF como se indica la opción 1, se generarán deformaciones reflejadas en la superficie debidas al reacomodo de la grava. Por tal motivo, se debe buscar la estabilización de esta capa lo mayor posible. Al presentarse este reacomodo se puede inducir una falla en el pavimento rígido al pasar los tráilers por encima de la losa. Recomendamos el uso de sistemas alternativos que soporten las deformaciones, o el uso de un pavimento flexible.
- REUBICACION DE TRAYECTORIAS EQUIPO DE TRANSFERENCIA | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IE-10 ALIMENTADORES, detalle de ALIMENTADORES SUBESTACION, verificando con el proveedor del generador eléctrico (PLANTA DE EMERGENCIA), Nos informa que el equipo de la transferencia viene integrado con el generador, MODELO COMPARC 200ª , por lo cual es necesario reubicar las trayectorias para los tableros TGN y TGE hacía el equipo de Transferencia, favor de compartirnos detalle de estas adecuaciones. | De acuerdo con la información descrita en el RFI, se está cambiando la planta de emergencia al tener la transferencia integrada, en proeycto ejecutivo se contaba con la transferencia fuera de la planta. Sin embargo, se hace ajuste de las trayectorias, se comparte boletín #6
- PROPUESTA DE BLOCK 20X20X40 EXISTENTE EN LA ZONA QUE COMPLE CON LA ESPECIFICACION | Champoton | Bodega Aurrera | Consultando con los proveedores de block que cumplen con la resistencia de 70 kg/cm2, nos envían las imágenes adjuntas para que nos autoricen el tipo de hueco que manejan en esta zona. El de 15 x 20 x 40 cm tiene 3 huecos. El de 20 x 20 x 40 cm tiene la forma de laberinto que le llaman (en las imágenes las muestras. La pregunta es podemos utilizar este tipo de block, quedo en espera de respuesta, de antemano agradezco su sentido de urgencia. NOTA: se adjunta archivo de outlock en notas y documentos | Favor de reenviar duda en caso de que no haya sido resuelto en obra de lo contrario se da por resuelto.
- PLANOS DE INGENIERIAS OC#3 | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo para que sean enviados los planos de las ingenierias correpondientes a la OC #3, ya que a la fecha solo esta cargado el lay out y la planta de mercancias, | Los planos correspondientes a la OC 3 empezarán a cargarse a aprtir del 23 de junio, se lanzará un aviso en Tririga
- FIBRA Y AGREGADOS PROVEDOR CEMEX EN LA ZONA | Champoton | Bodega Aurrera | Con respecto al RFI sobre la fibra de refuerzo, en junta de obra con personal de CEMEX comento que en los ultimos proyectos donde han suministrado concreto en la zona de campeche se ha puesto la fibra y los agregados de la zona que alcanzan las 600 millonesimas, se solicita el VoBo para trabajar con los agregados de la zona y fibra propuesta por CEMEX. | R= Se revisó la ficha técnica proporcionada por provedor y la ficha técnica que Walmart incluye en la CI-19-087 “Integración de marca de fibra de polipropileno para piso de concreto.”. a continuación se muestra la tabla comparativa de características entre las dos marcas de fibra: Se observa que la microfibra propuesta por el proveedor es de una longitud menor a la que Walmart específica, de igual manera su cantidad es menor a la especificada en Walmart. Los métodos de falla de la microfibra ante el agrietamiento en firmes de concreto son los siguientes: 1. Falla de la fibra 2. Extracción de la fibra 3. Puenteo de la falla 4. Separación de la matriz de concreto 5. Rompimiento de la matriz Conclusiones El considerar una micro fibra de menor longitud y en menor cantidad a la autorizada por Walmart puede significar tener firmes con una mayor vulnerabilidad a presentar agrietamientos. Al tener una longitud menor podría generar que las fibras ante los agrietamientos fallen por extracción al tener menor contacto con el concreto. Tener una menor cantidad de material, sería similar a reducir el diámetro de un armado de acero en un firme, por lo que se deberá considerar la Microfibra con las características y dosificación marcadas en la CI-19-087 “Integración de marca de fibra de polipropileno para piso de concreto.”, que adjunto en el presente correo.
- DIQUE PARA TANQUE DE DIESEL | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ES-902 SUBESTACION ELECTRICA, favor de confirmar si se considera el detalle #7 elevación dique para tanque de Diesel, este dique se considera para el generador?, el modelo del generador suministrado trae puertas abatibles, por lo cual si se llega a considerar algún dique sus dimensiones deberán de librar el abatimiento de las puertas. Favor de indicar si se considera dicho dique. | No se deberá considerar el dique de tanque de Diesel ya que la planta de emergencia contiene un tanque autocontenido de 1,100lts de acuerdo con el proyecto eléctrico. Agradecemos sus notificaciones.
- CORTINA ANDEN DE TRAILER | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos A-407, A-407a DE ANDEN, DETALLES DE ANDEN, el detalle 9 alzado de anden de tráiler, referente a la cortina anticiclónica considerada nos comparte la ficha técnica el proveedor de cortinas Mexico, la cual tiene un desarrollo de 2.84m de ancho, nuestro vano tiene 2.44m , para centrar esta cortina al vano se necesitan .20cm por cada lado, el tema al centrarla es que se cuenta con una columna de la estructura del anden la cual impide que se centre la cortina al vano, la columna se encuentra a 7cm del vano, por lo cual interfiere por 13cm para poder centrar la cortina. favor de indicar si se considera ajustar los castillos y el muro mc de la rampa los 13cm para que quede centrada. Nota: el proveedor de cortinas Mexico también comenta que con una cortina convencional que no sea anticiclónica, no es necesario realizar ningún ajuste. | El vano para la cortina, está de acuerdo con el prototipo 2019, el cual se tomo de referencia para la realización del proyecto donde se indica una vano de 2.44m para la cortina de andén. Analizando la información compartida con el estructurista, comenta que es posible realizar el ajuste de los 13cm en el vano, se deberán respetar los armados de ese vano así como las secciones, igualmente, se deberá recorrer la fosa de la rampa niveladora. Agradecemos sus notificaciones.
- BASE DE COMPRESORES PROTOCOL OC 3 | Champoton | Bodega Aurrera | , solicito de su apoyo para corroborar e informar si los espesores del acero para la base de compresores se modifican o se quedan como proyecto issue, ya que en el lay out de la oc#3 la base se modifica, esta informacion es requerida por el taller de la estructura para inicar su fabricacion. | Los espesores y secciones no se modifican, solo su distribución con respecto a la nueva geometría de la OC#3, como se muestra en el plano ES-801A_ ESTRUCTURAL DE PROTOCOL, la información de la OC#3 fue cargada el dia 23-06-202. Agradecemos sus notificaciones.
- TUBERIA DE DRENES DE CONDENSADOS UP | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IS-05 INSTALACION DE DRENES DE CONDENSADO, nos indica la tubería Galvanizada ced 40, favor de corroborar si no se considera el cambio por tubo plus, ya que en los últimos proyectos así se a considerado, aunado de que aquí es zona costera y el acero es más factible a la corrosión. | Es factible realizar el cambio de material, sin embargo, las tuberías de plástico tienden a cristalizarse al estar expuestas al sol. Por lo que para este proyecto se recomienda seguir con la tubería galvanizada y para mitigar la oxidación se pinta con pintura esmalte a dos manos de acuerdo con los criterios de diseño de Walmart. Agradecemos sus notificaciones
- PROTECCION LUMIINARIAS TIPO WALL PACK | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-10ª ALUMBRADO EXTERIOR, para las luminarias tipo wallpack, no se considera algún tipo de protección de herrería, de su apoyo para corroborar si se considera algún tipo de protección. | No se tiene autorizado la colocación de protección para luminarias, por lo que no aplicaría
- REFUERZO DE MUROS DE TABLAROCA PISO DE VENTAS | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos A104-ALBAÑILERIA y A100c DETALLES DE MURO DE TABLEROCA, para los muros de Tablaroca que llevamos en área de electrónica, salchichoneria y omnicanal, no se considera algún tipo de reforzamiento en estos muros, se propone considerar unos postes a base de PTR de 3x3 al final y al centro de cada muro para darles estabilidad, ya que por la altura y desarrollo se requieren, en otros proyectos se a tenido el tema de que el muro cabecea al final de su desarrollo por no tener algun tipo de reforzamiento. Quedo pendiente a sus indicaciones. | Se realiza Boletin 7 , en donde se cambia el calibre del perfiles de los muros a calibre 20 para dar mayor soporte a los muros de eléctrónica, bodega omnicanal y muro a un lado de la cámara de salchichonería, se incluye detalle de fijación de muro a estructura en caso de requerirse. Este boletin se carga en la carpeta Respaldo a respuestas RFIs
- ESTROBOS CON SIRENA PUERTAS DE EMERGENCIA | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano LP04B-SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRAINCENDIO en el diagrama nos marca 5 estrobos con sirena W-HSR( para las 4 puertas de emergencia y 1 en el acceso) y 3 estrobos W-STR , pero en el plano LP-04 SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRAINCENDIO donde indican las trayectorias y ubicación de los dispositivos sólo nos marca 1 estrobo W-STR, la pregunta es si se instalaran los 3 estrobos W-STR y donde seria la ubicación de los 2 estrobos faltantes. | . Se comparte boletín #8 en donde de acuerdo con las guías de prototipo 2020 en la salida de emergencia 1 (sobre eje A), se debe considerar una sirena tipo W-STR y en bodega Omnicanal se debe considerar una sirena tipo W-HSR. Por lo tanto, solo se deberá prescindir de una sirena tipo W-STR. Agradecemos sus notificaciones.
- SENSORES DE VIBRACION INTRUSION ELECTRONICA | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su paoyo referente a el diagrama del plano LP10B SISTEMA DE INTRUSIÓN, indica 7 sensores de vibración para muro ( 2 en el muro de líneas de cajas, 1 en el muro de trastienda, 1 en el muro de recibo, 1 en el muro de amasijo, 1 en muro de gerencia y 1 en el muro de electrónica) pero en el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSIÓN donde aparecen las trayectorias y ubicación de la instalación de los dispositivos solo nos aparecen 6 sensores de vibración para muro. Nos podrían apoyar para saber si se instalará el sensor de vibración de electrónica y la ubicación del mismo. | Se comparte boletín #9 con corrección de colocación de sensores en bodega omnicanal de acuerdo con las guías de prototipo 2020. Agradecemos sus notificaciones.
- ESTRUCTURA PARA TANQUES VERTICALES MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano HCM-02 CUARTO DE BOMBAS PLANTAS Y ELEVACIONES, para los tanques verticales de 20 y 40 m3 no se considera algún tipo de estructura para el acceso al mantenimiento y limpieza de los tanques, favor de corroborar si se considera algún tipo de estructura metálica para poder acceder al interior de los tanques. | No se tiene considerada estructura para dar mantenimiento a los tanques elevados
- MUEBLE DE OMNICANAL | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro lay out de la oc#3, para el área de omnicanal identifican en líneas punteadas una barra o mueble de trabajo para esta área, favor de confirmar si se considera este mueble, ya que no se considera en los planos de mobiliario, de considerarse favor de compartir detalle del mismo. . | Se comparte boletín #10, que pertenece al detalle del mueble de bodega omnicanal. Agradecemos sus notificaicones.
- APAGADOR LUMINARIA SALCHICHONERIA | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS se encuentra una lámpara para el área de salchichoneria alimentada por el circuito 4 HE, por cuestión de operación se solicita controlar la lámpara de manera independiente con un apagador para que no esté controlada por la automatización, ya que estaría afectada la iluminación el área por el tema del control. | De acuerdo con el prototipo 2020 y sus guías mecánicas, la iluminación del área de salchichonería corresponde y debe estar conectada con la iluminación de piso de ventas la cual es automatizada. Agradecemos sus notificaciones.
- CANAL PLUVIAL EN VIALIDAD RAMPAS EN BANQUETA | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-09 PLANO DE TERRACERIAS, para el tema de los cajones en estacionamiento en el predio B, se considera unas rampas en banqueta para acceder a los cajones, rematando a pavimento existente, en esta zona se encuentra un canalón pluvial en la vialidad, identificado en proyecto, por lo cual si se remata esta rampa al pavimento existente quedaría cancelado el canal en estos tramos de rampa, si se remata la rampa de la banqueta al canal se revisaron las medidas y cuanta con una profundidad de 15cm por 30cm de ancho, por lo cual se pueden tener temas con el acceso vehicular a estos cajones por el canal, se propone considerar tramos de rejilla tipo Irving para estos pasos. Favor de indicar si se considera algún trabajo para este canal pluvial. SE ADJUNTAN IMAGENES EN LA CARPETA DE NOTAS Y DOCUMENTOS. | Se comparte boletín #11 donde se coloca la solución a través de rejilla para el paso vehicular y paso peatonal en tope. Agradecemos sus notificaciones
- INSTALACIONES ISLA DE QUESOS A FUTURO | Champoton | Bodega Aurrera | Referente al tema de la OC #3, para el proyecto de refrigeración área de salchichoneria en piso de ventas, considera una isla de quesos a futuro, considerando instalación sanitaria para esta isla, siendo la única instalación que se considera en esta OC, favor de corroborar si no se considera alguna instalación electromecánica de refrigeración, o de canalización por piso para instalaciones electromecánicas para esta isla a futuro, así mismo el supervisor de refrigeración comenta que su rack no esta diseñado para otro sistema adicional, por lo cual cuando se considere esta isla a futuro se deberán de considerar los ajustes necesarios al rack para su funcionamiento. Favor de confirmar si se considera alguna otra instalación para esta is la. | para el bunker de quesos a futuro solo se deberá considerar las coladeras. En un futuro si esta isla se considera, se conectará a una unidad condensadora, por lo cual no habría afectación en el tema eléctrico.
- EQUIPO DESHUMIDIFICADOR | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a que nuestro proyecto de aire acondicionado no considera equipo deshumidificador, esta zona se considera alta en clima calido-humedo, por lo cual se requiere se corrobore si se consdiera un equipo para este proyecto, ya que en otros proyectos de la zona si se han requerido, asi mismo el proveedor de refigeracion comenta que por la alta humedad registrada en la zona es necesario, ya que por la humedad se presentan empañamientos en las puertas de las vitrinas. favor de confirmar si se requiere el equipo deshumidificador. | Con el serpentín de la unidad paquete cumplimos con la humedad relativa permitida tanto en piso de ventas como trastienda. Quedamos atentos
- PODOTACTIL Y MAPA TACTIL EN AREA DE SANITARIOS | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano IN-01 PLANO DE INCLUISON, en la oc se actualizo la planta arquitectonica considerando el podotactil al mueble de servcio y un mapa tactil en el portico de acceso, de su apoyo para corroborar si no es necesario considerar el podotactil hasta el area de sanitarios asi como otro mapa tactil por esta zona, ya que en otros proyectos asi se ha considerado. | De acuerdo con los criterios de diseño actuales y la CI-19-067, para el formato BA 33, solo se considera 1 mapa Táctil en el acceso y el piso podotáctil que va del acceso a servicio a cliente y el piso colocado en exterior. Agradecemos sus notificaciones.
- INUNDACION CALLE 12 | Champoton | Bodega Aurrera | En recorrido y junta de obra con el gerente de construcciones, se revisa el tema de la inundación que se presenta en la calle 12 entre los dos predios cada que se presenta una lluvia, esto se debe a que los niveles de arrastre en la vialidad son mínimos o no presenta desnivel para escurrimiento, anteriormente este flujo pluvial se encausaba a los predios A Y B por unos tipo lavaderos en las banquetas, ahora con nuestro nivel de rellenos ya no se ingresa a los predios y se mantiene el encharcamiento en la calle. Favor de corroborar si se considera algún tipo de encauzamiento en la vialidad hacia nuestros accesos o trincheras pluviales mediante algún tipo de canal. Se cargan imágenes en la carpeta de archivos y documentos. | No se podría avanzar con una solución, debido a que la tienda actualmente considera su propio sistema de captación de agua pluvial. La inundación es provocada por una falla en la infraestructura del fraccionamiento y no existen medidas para mitigar el tema por parte de la autoridad.
- MUEBLE Y SERVICIOS CLICK AND PICK | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestra OC#3 area de ommicanal, para el area de acceso principal se identifica un mueble de click and pick para servicios, favor de compartir detalle de este mueble asi como de considerar instalacines de energia normal y regulada para los equipos que se consideren en este mueble. esto por solicitud de operadora. | Se comparte boletín #13 con detalle de mueble click&collect, este mueble en un principio debió ser suministrado por compras, sin embargo, se comparte detalle para su hechura. Igualmente en el área de click&Collect se deberá colocar sobre el muro de block un lambrín de panel de yeso, pintado en color verde hasta una altura de 4.00m. Las intalaciones, vienen indicadas en los planos de Voz y Datos, planos eléctricos. Por solicitud de operadora se coloca una segunda pantalla en el área, se incluye instalación eléctrica para su funcionamiento en boletin 13a
- NODO DE DATOS RACK DE REFRIGERACION | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ID-04 VOZ Y DATOS, Operadora solicita se considere un nodo de datos para el monitoreo del equipo rack de refrigeracion, ya que se requiere para enlasar el equipo para su monitoreo via remota, nuestro proyecto omite este nodo, favor de confirmar si se considera. | Esta petición no forma parte del prototipo, por lo que diseño no tiene facultades para autorizar. Se puede autorizar por reconcideración por parte del gerente de construcciones.
- Bajada pluvial anden de camionetas | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano C-08 DRANAJE PLUVIAL EN EXTERIOR, para la bajada pluvial 13 que se indica en anden de camionetas se tiene la oportunidad de que los transportes que se enrampan en este anden y golpean la bajada, ya se reparó en par de ocasiones, y operadora solicita se reubique ya que este tema seguirá ocurriendo. Se propone cancelar esa bajada y conectar ese canalón con el anden de tráiler mediante tubería o similar. Favor de indicar si se considera esta reubicación, se está solicitando como una OT por parte de store planning, adjunto imagen en notas y documentos, . | Favor de solicitar listado de OTs a Store Planning para poder dar respuesta
- HALLAZGO DE MATERIA ORGANICA DESPLANTE DE TERRENO NATURAL | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a el hallazgo encontrado en el despalme de los predios, se encontró materia orgánica después de los 40cm que indica la mecánica de suelos como espesor para el despalme, se realizaron sondeos a cielo abierto para detectar el material indicado como sahcab, el espesor de la materia orgánica varia entre los 25 y 30 cm por debajo de los 40cm, favor de indicarnos si se continua con el despalme y retiro de esta materia orgánica. | Si las muestras y el resultado de pruebas de laboratorio coinciden con lo mencionado se deberá de avanzar como un hallazgo en obra.
- DOBLE JOIST PLANTA Y DETALLES DE CUBIERTA | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ES-402 planta y detalles de cubierta, entre los ejes 6-7 y 1-2 al centro de las armaduras no indica el doble joist como lo indica el detalle de contraventeo, favor de aclarar si se considera el doble joist. | . Al centro de las armaduras, entre los ejes 6-7 y 1-2, se debe considerar la colocación de Joist doble. Agradecemos sus notificaciones.
- DETALLE DE CONEXIONES PRINCIPALES W-16X36 | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ES-405 CONEXIONES PRINCIPALES, Favor de enviar el detalle de conexión de la W-16X36 de cubierta a columnas y trabes ubicadas entre los ejes A-X Y 1-1” De su apoyo con esta información, . | Se anexa boletín No2, a la carpeta de respaldo de RFIs en el cual se muestra la conexión solicitada en los detallas CX-7, CX-8 y CX-9, se carga boletin en la carpeta Boletines. Agradecemos sus notificaciones.
- DETALLES ESTRUCTURALES FCAHADAS EJE X,1Y 9 | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos ES-500, ES-501, ES-502, ES-503, no indican el detalle de desarrollo de los ejes de las fachadas EJE X entre 1-1, EJE 1 entre A-X, Y EJE 9 ANDEN. De su apoyo con esta información, . | Se anexa boletín No1, donde se ordenan los cortes por fachada para no generar confusión, y se desarrollan las fachadas en el eje 1 y eje 9, la fachada en eje X entre eje 1-1'' se puede observar en la fachada sobre eje A, se carga boletin en la carpeta Boletines. Agradecemos sus notificaciones.
- FACHADA EJE A ESTRUCTURACION | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestros planos ES-500 y ES-502, ESTRUCTURAS DE FACAHADAS Y CORTES POR FACHADAS, en la fachada del eje A indica fachada sencilla con una cota de nivel 105.95 N.S.E.M, en el plano 502 detalle 1, indica una fachada a doble altura con una cota de nivel 107.22, favor de indicar si se considera la fachada de doble altura indicada en el detalle 1 del plano ES-502, de ser así de su apoyo con el desarrollo estructural de esta fachada, . | La fachada mostrada en el detalle 1 del plano ES-502 donde se indica una fachada a doble altura con una cota de nivel 107.22, este detalle pertenece al eje C, ya que en este, entre los ejes 1 y 3 la fachada cuenta con un anuncio adosado como lo indica el prototipo de la tienda. Para la fachada sobre el eje A, se deberá considerar sencilla, es decir a una altura de 105.95. Agradecemos sus notificaciones y revisión al proyecto.
- ESPESOR DE PERFIL CONTRA VIENTO | Champoton | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano ES-405 CONEXIONES PRINCIPALES, en el detalle #7 DETALLE DE PLACA PL-1, no especifica el espesor del contraviento vertical (cvv-1), hay una conexión que indica que es de 8” por las cotas, pero no se sabe el espesor del perfil. De su apoyo con este dato, . | El contraviento verticarl CVV-1 es una sección HSS 8x5/16 (HSS 203 x 7.9mm). Agradecemos sus notificaciones
- INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE LAMINA ANTIDERRAPANTE SOBRE REJILLA IRVIN PARA BASE DE PROTOCOL | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En referencia al plano ES-04 BASE PARA PROTOCOOL, se solicita su apoyo informando si la base para el protocool llevará lamina antiderrapante sobre la rejilla irvin, ya que en plano indicado anteriormente no viene el detalle. Quedo atento. . | R= Se confirma que solo deberá considerarse la pasarela con rejilla tipo irving y charola metálica en el lecho bajo de la estructura de la base del protocol como se indica en detalle 1 y 2 del plano complementario A-408.
- REJILLA FRUTAS Y VERDURAS | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Con relación a la instalación sanitaria para el área de frutas y verduras, generalmente se coloca una rejilla tipo Tyler antes de salir de la cámara de refrigerados de frutas y verduras. En el plano de instalación sanitaria no se indica se adjunta imagen, le solicito su apoyo para ratificar si no se debe colocar o en su caso autorizar la instalación conectando la a la misma línea principal | Si se requiere incluir dicha rejilla tal como lo sugieren. Este RFI ya se había contestado por correo el lunes 22 de agosto
- DETALLE PUERTAS PHONE BOOTH | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Solicito su apoyo para envíarnos los detalles y especificaciones de las puertas tipo plegables (02 piezas) indicadas en el layout para Phone Booth y para CBL, se adjunta recorte para pronta referencia | Se compartio boletín 02 de apoyo para dar respuesta.
- SUMINISTRO DE TABLERO GU SIN ZAPATAS | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En referencia al suministro de tablero GU, se solicita su apoyo ya que dicho tablero es suministrado sin zapatas las cuales se requieren para independizar las tierra y los neutros, por lo tanto se solicita se indique si seran suministrados por la contratista o vinieron incompletos por proveedor; ya que esto no lo indica en plano de diagrama unifilar. | Les comento que en listado de suministro indicamos marca, modelo y descripción de tablero tal y como lo indica la clave, desconocemos si llego incompleto de proveedor. Ya que solo indica que el problema es con ese tablero en específico. Favor de revisar con compras.
- TRABAJOS EN ESTACIONAMIENTO | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se realizarán en estacionamiento se solicita su apoyo ya que en plano C-03 PLANO DE CONJUNTO, indica la colocación y enmallado de la perimetral de tienda hasta el area de coopel. y de acuerdo al predio de tienda no abarca la salida del area de coopel, por lo tanto se solicita su apoyo indicando si se realizarán los trabajos de acuerdo a proyecto o se hara una omisión a los trabajos indicados en plano de proyecto original. | En el plano de conjunto C-03 ya no indica ningún alcance para cercado perimetral en área de Coopel por lo que no deberá de considerarse estos trabajos y de igual forma en el estacionamiento La última versión de plano C-03 cargado en Trirriga, es el cargado en la adenda de concurso con fecha 20 de diciembre 2022. El alcance de cercado perimetral fue dado de baja en la adenda de concurso mencionada, por tema de inversión, se tendrá que revisar si está considerado en el catálogo de concurso de obra,y en su caso aplicar la deductiva correspondiente.
- ACABADOS DE PISO EN ÁREA DE COMEDOR. | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En referencia al area de piso de comedor se solicita su apoyo indicar si se realizará algun tipo de acabado o se quedará como marca proyecto PLANO A-101f. ACABADO DE PISOS ya que en dicha area se retiro loseta vinilica existente y se colo una aparte del area. anexo imagenes | R= De acuerdo a evidencia fotografía no se observan daños y en el firme expuesto por lo que éste puede conservarse así para su funcionamiento, sin embargo será necesario realizar limpieza y pulido sin abrillantado. Como observación la parte posterior del comedor ocupara parte de lo que antes era la zona de cocina deli y parcialmente tortillería. Confirmar si en esa área no afecta el piso epóxico que había antes pues en el proyecto se indica demolición de las piedras en esa zona.
- SUMINISTRO DE TABLERO GENERAL CAT: PJ1200M223A, 3F - 4H, 480/277 V, 1200 A, MARCA SQUARE'D. | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | EN REFRENCIA A LAS CONEXIONES ELECTRICAS QUE SE TIENEN EN SUBESTACIÓN SE SOLICITA SU APOYO YA QUE EN PLANO DU01-DIAGRAMA UNIFILAR MARCA EL SIGUIENTE TABLERO COMO NUEVO:TABLERO GENERAL MSB1 CAT: PJ1200M223A, 3F - 4H, 480/277 V, 1200 A, MARCA SQUARE'D. EN LISTADO DE SUMINISTRO NO SE ENCUENTRA REGISTRADO, POR LO TANTO SE REQUIERE ESTA INFORMACIÓN A LA BREVEDAD. QUEDO ATENTO | El tablero general si está indicado en listado de suministros en el apartado de sub-estación eléctrica. Verificar el suministro de equipos eléctricos que han llegado la tienda.
- ACABADO DE PISO EN COMEDOR. | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En referencia al recorrido del dia de hoy con personal de proyectos para verificar el acabado que tiene actualmente el area de comedor, se solicita su apoyo indicar el procedimiento que se realizará a dicha area y el tipo de epoxico que se aplicará. Quedo atento. | , comparto comentario para dar respuesta. Se verificó el acabado en área de comedor y éste se encontró con el firme aparente pero con las marcas que dejo la loseta vinílica que tenía anteriormente. Derivado de la visita se pudo observar que en sitio no se demolieron las piedras de concreto que se indicaban en el proyecto (Plano DEM-05) Recorte de pantalla plano de abarrotes GA-02 que indica piedras de concreto nuevas En sitio se realizaron demoliciones parciales y no todas las piedras. Debido a que no se ejecutaron los trabajos conforme a lo indicado en proyecto será necesario realizar como primer opción un desbaste de 4 mm y posterior colocación de una capa de mortero autonivelante SikaFloor Level-30 de 4 mm de la marca Sika o similar ( Se comparte ficha técnica por correo a gerente de construcciones) en las áreas donde no se realizó cambio de piedras. Como segunda opción se deberán de demoler las piedras y colocar nuevas en el área que no se intervino. Se deberá de valorar y presupuestar en costo y tiempo la opción mas viable para si ejecución, y esto no debe representar un adicional, pues se debe compensar el costo con la demolición y nuevas piedras que no se realizaron.
- DESABASTO DE EQUIPOS ELECTRICOS POR PROVEEDOR DE PEFSA. | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En referencia al suministro electrico, proveedor de PEFSA, propone suministrar lo siguiente: de estos, equipos hay desabasto 266SD H361A SQUARE D INT. DE SEG. C/MEC.ACC. RAPIDA 3P 600VCA600VCD 30A NEMA12 SQ 11 PREPARADOS 267SD H362A SQUARE D INT. DE SEG. C/MEC.ACC. RAPIDA 3P 600VCA-600VCD 60A NEMA 12SQ 2 PREPARADOS Puedo proponer 2 alternativas 1.- enviar equipos nema 12 pero a 220 volts 2.- enviar equipos a480 , pero en nema 3r Por lo tanto se requiere su apoyo a esta información enviada por el proveedor de PEFSA, para su autorización. . | Le comento que se deben de suministrar como lo indican en la opción 2, a 480V en NEMA 3R. Esta respuesta ya se había compartido por correo el día martes.
- SALIDA DE EMERGENCIA Y ACCESO A ANEXO NAVIDEÑO | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En referencia a las salida de emergencia nueva que se colocara en la lateral de omnicanal, se solicita su apoyo ya que la existente queda dentro del omnicanal y el acceso nuevo de salida de emergencia quedará dentro del anexo navideño, por lo consiguente no sera fincionable como salida de emergencia. Por lo tanto se requiere su apoyo para la colocación de una puerta nueva que sea para el anexo navideño. anexo plano arquitectonico para dar visibilidad. | La salida de emergencia es reubicada de su posición actual pues asi viene considerada en layout autorizado cargado en Trirriga a fin de dar amplitud a la bodega de omnicanal. En layout autorizado no indican proyección alguna para ubicar el anexo navideño en la posición requerida por lo que no pude determinarse los limites que este ocupa a futuro. Si ustedes conocen la ubicacion en que colocarán el anexo navideño, compartan la información para poder revisarlo con E.O. y ver las afectaciones.
- APLICACIÓN DE ACABADOS EN MURO DE COMEDOR COLOR VERDE | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se estan realizando en BA LA PAZ, se solicita su apoyo ya que en proyecto PLANO GA-11 PLANO DE COMEDOR DE ASOCIADOS en los indicadores para acabodos de los muros no indica la aplicación del color verde en uno de ellos, sin embargo en el recorrdio que se tuvo con gerencia de construcciones informa que lleva dicho acabado por lo tanto se solicita se aclare esta duda al respecto. Quedo atento y adjunto plano GA-11 | El muro por donde esta el acceso al comedor debe pintarse de color verde, el que queda en escuadra con el muro amarillo.
- CONEXIÓN DE TABLERO NUEVO EN SUBESTACIÓN. | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | Por medio de la presente hago saber que de acuerdo al plano Se-01 se solicita la conexión del tablero que va de subestación la sección de baja, el nuevo trae zapatas para el acoplamiento en barras, ¿qué calibre y cuantos hilos por fase se deberán colocar para el acoplamiento de dicho tablero? me apoyan con este tema. | Le comento que se deben de considerar cuatro conductores de calibre 400 KCM y un desnudo del 2 AWG en cobre, por cada fase.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILER EN AREA DE SALCHICHONERIA | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se estan realizando de transformación en BA LA PAZ, gerencia de tienda solicita la instalación de bolier en el area de salchichoneria ya que indica que se ha tenido agua caliente en esa area, se solicita su apoyo y comentarios a esta petición ya que en proyecto no viene indicado. PLANO IH-03 ISOMETRICO HIDRAULICO GENERAL. Adjunto plano | Les comentó que en la guía mecánica de prototipo no requieren de servicio de agua caliente en esa área, razón por la cual no fue considerado en el proyecto. Favor de ejecutar los trabajos conforme a proyecto.
- SOLICITUD DE INSTALACIÓN PARA AMASADORA EXISTENTE POR ALTA DEMANDA DE PRODUCCIÓN | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En referencia a la solicitud de un interruptor adicional para amasadora existente en area de amasijo, se solicita su apoyo ya que por el momento se dejo instalado provisionalmente en tablero de aires, la cual se retirará al momento de conectar los equipos, por lo tanto gerencia de tienda solicita dicha amasadora ya que la demanda de producción es alta; se solicita su apoyo a esta oportunidad ya que no hay espacio en los tableros nuevo para la conexion. | En proyecto no está considerado colocar una amasadora adicional, dado que no esta considerada en layout, favor de indicar a la gerencia que lo revise con E.O.
- MURO PERIMETRAL COLINDANTE. | Ba La Paz (REMODELACION 2022) | Bodega Aurrera | En referencia a los trabajos que se tienen que realizar en perimetral colindante y a la controversia que se genero con el dueño del predio alterno se solicita indicar cual sera el limite del predio a considerar para continnuar con los trabajos que se tienen suspendidos en dicha area. anexo plano C03 | Se carga en carpeta de boletines, la comparativa de escrituras con la subdivisión de los lotes que componen la totalidad del predio. Cabe mencionar que el limite del predio de la bodega se encuentra dentro de lo amparado, en este caso por el lote numero 42 y la malla que se comenta en el presente RFI corresponde a la colindancia oeste que es el único tramo que tiene división en la colindancia con malla ciclónica. En caso de no tener algún acuerdo con el vecino se deberá de considerar realizar los trabajos a partir del límite de la malla hacia adentro del predio de la bodega dejando intacta la malla.
- 14-Sujecion de Canalon | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Revisando proyecto tanto de tarimas como destruccion, se observa que no se cuenta con ningun elemento que sujete o donde se pueda sujetar el canalon de ambas areas, se propone anezar un monten adicional al paño de la estructura el cual servira para la fijacion del canalon. En espera de su aprobacion o envio de algun otro detalle. Anexo propuesta en la pastaña de notas y documentos . | Para el canalón sobre eje D, se envía solución para la sujeción de los largueros que darán soporte al canalón (Boletin BL-20210519-1). Para el canalón sobre eje B, se debe tener cuidado con la orientación de la parte abierta, del último larguero de cubierta en volado. Se debe orientar hacia el exterior para poder pijar de manera correcta la solera de sujeción de canalón
- 15-Incremento en CM 1 Tarimas | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Con relacion a la OC1 que se compartio via correo se informa que las columnas CM 1 se fabricaron conforme a la tabla que se encuentra en el plano ES -400 el cual indica que las columnas se fabriquen con un HSS de 5/8, esto genera un adicional ya que en los planos de proyecto original se indica un HSS de 3/8. | Con relacion a la OC1 que se compartio via correo el 26 de febrero 2021 al coordinador de obra Victor Hugo Enciso. Los planos de la superestructura se actualizaron debido al derecho de vía de CFE que se encuentra en sitio. Los planos se encuentran cargados en trirriga con los nombres ES-400, ES-401, ES-402 y ES-403, desde el 22 de marzo. Con fecha 6 de mayo de 2021, por medio de la respuesta a RFI 02 se notificó nuevamente que ya existía una actualización a la estructura, y es que el proyecto 2018 efectivamente la placa es de 3/8. Por lo anterior, no puede ser un adicional, el proyecto desde su actualización ya contaba con el espesor de 5/8.
- 16-Instalacion Hidraulica Area de Destruccion | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Nos podrian apoyar indicandonos si se debera de considerar instalacion hidraulica para el area de destreuccion, ya que en la junta del dia de ayer 21 de Mayo 2021, esta se solicito debido a que al ser area de destruccion se tienen derrames de liquidos fuera de la trinchera y en el area se debera de realizar lavado del piso. . | se comparte boletin
- 20-Tablero de Conexion Lamparas de Andadores | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Nos podrian confirmar que los circuitos de las luminarias de los andadores existentes se cargaran al tablero del los baños de operadores ubicado en el exterior a un costado de los andadores peatonales. . | Las luminarias de los andadores existentes no tienen cambios, no se refieren a los andadores nuevos?
- 18- Adicional RFI 15 | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Con relacion al RFI 15 y en espesifico al incremento de espesor en las columnas CM-1 del area de tarmias, se informa que la obra la gano la contratista a principios de febrero con las espesificaciones en la CM-1 de proyecto original (3/8), y esta OC-1 se compartio a finales del mimso mes y en la plataforma tririga se cargo el plano ES-400 donse se indica el cambio de espesor de la CM-1 el 6 de MAyo 2021, por lo que el adicional procederia. . | De acuerdo a lo revisado con coordinador de obra, quedamos a la espera del presupuesto.
- 01-Tuberia electrica saturada | CD MONTERREY (REMODELACIÓN 2020(SEÑALIZACIÓN, ANDADORES EXISTENTES,SUS RED ELEC EXT)) | Distribution Center | Con respecto al cambio de sub-red electrica de los postes de alumbrado en el cedis, se identificaron los registros existentes que menciona el proyecto sin embargo al momento de rastrear las tuberias se identifica que estas se encuentran saturadas y no solo por el alimentador de los postes, si no tamb ien por otras alimentaciones que se desconoce que controlen, en algunas se alcanza a distinguir un cable de hasta calibre 16. Proyecto solicita retiral el cable alimentador de los postes, sin embargo cuando este se intento retirar, fue imposible debido a la saturacion de la tuberia y se corre el riesgo de dañar las otras alimentacion, se propone ranirar piso y anexar una nueva tuberia hacia los mismos registros de cada poste. En caso de aporvarce esta propuesta nos confirmarias la seccion de tuberia a colocar. Anexo fotos en la pestaña de notas y documentos. . | En relación a este aspecto de Monterrey, la intención del proyecto es retirar el cable existente utilizándolo como guía para instalar el nuevo alimentador. En principio y de acuerdo a los registros que se pudieron ver en la visita no se observó saturación, ejemplo:
- 02-Sub red electrica Tuberia Saturada | CD MONTERREY (REMODELACIÓN 2020(SEÑALIZACIÓN, ANDADORES EXISTENTES,SUS RED ELEC EXT)) | Distribution Center | En relacion al cableado de la sub red electrica se informa que por el interior del cedis este cableado se encuentra en parte de su seccion dentro de sucto, sin embargo en la otra seccion se encuentra canalizado con tuberia rigida PDG 1 1/4, la cual se enceuntra saturada con otros alimentadores, se propone realizar nueva tuberia a partir de la seccion donde se encuentra ducto cuadrado debido a que para poder canalizar adecuadamente por la misma canalizacion existente se debera de retirar el demas cableado que se desconoce lo que alimenten. En espera de la aceptacion quedamos al pendiente. . | De acuerdo al RFI anterior los cables que se van a descartar debieran ser usados de guía para insertar el cableado nuevo. Si el procedimiento anterior no puede ser ejecutado, respetando el principio normativo de que es preciso respetar el factor de ocupación de la tubería al 40% (diámetro interno de la tubería debe tener el 40% libre) y se tuviera que hacer la nueva ranura, se pueden tomar el diámetro de tubería que ya viene indicada en plano:
- 19-Acabado lamina andadores peatonales | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Nos podrian indicar que el acabado de la lamina de andadores peatonales sera galvanizada ya que proyecto no indica algun otro tipo de acabado. . | Se podrá usar el mismo material de los andadores existentes TO-100. El proveedor deberá presentar planos de taller que garanticen que el despiece y fijación es el adecuado para la estructura proyectada.
- 03-Union Asfalto existente con concreto nuevo | CD MONTERREY (REPAVIMENTACIÓN (17MIL M2)) | Distribution Center | Nos podrian indicar mas detalles hacerca de lo que se compartio sobre la union del asfalto existente y el concreto nuevo, ya que no se entendio. . | De acuerdo a la sesión, favor de compartir el presupuesto.
- 21-RFI 20 | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Es correcto, es relacionado a los andadores nuevos, de donde se tomara la alimentacion electrica para esa seccion. . | Se carga en adenda 1 boletines para la conexión eléctrica.
- 25.-Laminas traslucidas | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Nos podrian confirmar que para la cubierta de tarimas se deberan de considerar las laminas traslucidas que indica proyecto, ya que esta es un area totalmente en los laterales ademas de que en los ultimos proyectos estas se han venido cancelando, esta cancelacion se confirma que no tandria costo alguno. . | no se deberá colocar lámina traslucida
- 03.- Luminarias sin encender | CD MONTERREY (REMODELACIÓN 2020(SEÑALIZACIÓN, ANDADORES EXISTENTES,SUS RED ELEC EXT)) | Distribution Center | Con relacion a la sub red electrica se informa que hay tre luminarias que no encendieron, nos podrian informar si estas seran suministradas por parte de compras walmart o las debera de suministrar la contratista como adicionales. Anexo fotos en la pestaña de notas y documentos. . | Este no fue alcance de proyecto, se deberá socializar con operadora el proceso más rápido para suministro y gestionar OT.
- 23.-Postes de proteccion | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Para el area de tarimas, en proyecto no se consideran postes de proteccion para las columnas, nos podrian indicar si estos deberan de colocarse y de ser asi de que diametro debido al transito de los montacargas. . | No se consideran postes de protección.
- 24.-Grietas estructurales firme existente de tarimas | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Nos podrian confirmar si para el firme existente de tarimas se considerara la demolicion completa del mismo, ya que proyecto solo indica demoler las secciones donde se tien la cimentacion, quedando unicamente isletas de firme que actualmente se encuentra con grietas estructurales pronunciadas. Anexo foto en notas y documentos. . | no se considera demoler todo el firme, no se tiene ese alcance.
- 22.-Zapara sobre rampa de discapacitados | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | En relacion al andador peatonal nuevo, solicitamos de su apoyo para la definicion siguiente: Actualemnte en la ubicacion de los ejes 2.13 y 2.15 se encuentra una salida de emergencia y una rampa de discapacitados, nos podrian indicar si consideramos omitir esta seccion de andador o reubicar los ejes, en caso de ser reubicados favor de compartir detalle. Se anexan fotos en la pestaña de notas y documentos. . | Se acordó con operadora quitar el ultimo tramo de cubierta, que interfiere con la rampa.
- 04-Cableado dañado | CD MONTERREY (REPAVIMENTACIÓN (17MIL M2)) | Distribution Center | Se carga este RFI como informativo, debido a que en la etapa de la repavimentacion se encontro cableado dañado correspondiente a cto de bombas, se procede a reparar dicha alimentacion electrica que corresponde a un alimentador trifasico calibre 1/0, la reparacion consiste en cambio de aproximadamente 60 mts de cable por fase que va de un registro a otro con su respectiva canalizacion en pvc pesado y dicha alimentacion cruza la zona de la repavimentacion a todo lo ancho. Se anezan fotos en la pestaña de notas y documentos. . | Enterado, hallazgo en obra.
- 26-Postes de protección perímetro de plataforma | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Se genera el siguiente RFI como informativo sobre la colocacion de postes de proteccion perimetrales en plataforma del area de tarimas, esto con fines de seguridad para los montacargas que transitan sobre la platadorma y con el objetivo de evitar que alguno de ellos caiga de la misma plataforma ya que esta se enceuntra a un desnivel de aproximadamente 1.5 mts de altura. Se anexa foto en la pestaña de notas y documentos. . | Enterado, solicitud operadora; no es cambio de diseño.
- 27-Nivel Area de descarga trinchera de destruccion | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | En recorrido pasado con el area de mtto de cedis y en espesifico al area de destrccion nos indica que por tema de auditoria la trinchera contruida conforme a proyecto en el area de destruccion no puede almacenar agua o alguna otra sustancia, esta se debe de ir directamente al carcamo, sin embargo en boletin emitido para la fabricacion del carcamo, la tuberia que conecta la trinchera con dicho carcamo por temas de arrastre y nivel de carcamo, esta quedo a 30 cm sobre el nivel del firme de la trinchera. Se propone rellenar trinchera hasta el nivel de arrastre de la tuberia que va hacia el carcamo con la finalidad de cumplir con los temas de auditoria y que en las trincheras no se acumule ningun liquido y todo este vaya directo hacia el carcamo. . | por solicitud de operadora pudiera colocarse relleno de concreto simple f'c= 100kg/cm2, se deberá dejar la pendiente en dirección al tubo de descarga. no es cambio de diseño.
- 28-Tablero de conexion andadores peatonales nuevos | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | en recorrido con gte de mtto del cedis no solicita y hace la propuesta de tomar la alimentacion electrica para el alumbrado de los andadores peatonales nuevo del cuarto de bombas que se encuentra a un lado de los andadores nuevos, este cto de bombas es subterraneo, nos podrian indicar si efectivamente podriamos conectanos de dichos tableros ubicados en ese cuarto de bombas. . | Será responsabilidad de mantenimiento el cambio, ya que diseño no cuenta con la toma de mediciones del tablero mencionado.
- 29-FOTOCELDAS ANDADORES PEATONALES | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Nos podrian indicar si se deberan de colocar fotocelda para el alumbrado de los andadores peatonales ya que el proyecto no indica y la unica forma de apargar las luminarias durante el dia es bajanto el interruptor y este no es un apagardor si no un medio de proteccion. . | Se coloca en adenda 1 boletin para la colocación de fotoceldas.
- 02- Detalle de Templador | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Nos podrian apoyar referenciando a que seccion de las conexiones corresponde el detalle del templador que se indica en el plano E101i-4 Conexiones Cubierta de tarimas, yq que en los detalles y planta de cubierta no se ve ninguna referencia hacia este detalles, mismo detalle se encuentra en la cubierta de destruccion. | Es importante aclarar que para la cubierta de tarimas hubo una actualización, por lo que, los planos que están utilizando no son los correctos, en trirriga se cargaron los planos con clave ES. Para el detalle que solicitan se envía la actualización del plano ES-00 donde viene la ubicación del templador. Los planos ES-01, ES-02 y ES-03, ya se encuentran cargados en trirriga mucho antes de iniciar obra. Para el caso de la cubierta del área de destrucción, se envía actualización de plano E-101j4 los planos actualizados se cargaron en adenda
- 07-Recorrer eje D | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Debido a interferencias entre muro de contencion robre eje D, este eje se recorrera 1 mts conforme a reporte fotografico enviado via correo. . | No es recomendable por que eso implicaría modificar la estructura en la parte superior (superestructura), además de esto, en el proyecto ya incluye detalle para elaborar muro de contención, por lo que se deberá tomar en cuenta la información proporcionada.
- 08-Demolicion de firme completo | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Debido a la variacion de niveles que se tienen en la plataforma de tarimas se procedera a demoler firme existente conforme a reporte fotografico enviado y con la finalidad de darle los niveles adecuados de proyecto para las cimentaciones. . | Por parte de consulpro no se recomienda hacer la demolición, ya que esto va a encarecer la obra, debido a que implica demoler, compactar y colocar nuevo firme. En días anteriores (29 de abril de 2021) ya se había dado la solución a este tema, se anexa nuevamente: 1.- Dejar el NTC de los dados en la parte más baja con 20 cm y ese mismo nivel (NTC = -0.20) que quede parejo para el resto de las zapatas, de tal forma que todas las columnas de acero tengan la misma longitud y se deje filo el NTC de los dados, así como el nivel de desplante de todas las zapatas. 2.- De esta manera las contratrabes irían horizontales.
- 04 - Cimentacion area de Destruccion | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | En plano E101j-3 se indica colocar una cimentacion que recibira los postes y metal desplegado del area de destruccion sin embargo esta cimentacion cae sobre la cimentacion de la estructura principal en los ejes 1 y 3, se propone desfasar esta cimentacion hacia el interior como es el caso sobre los ejes A y B . | Se envía actualización del plano E101j-01 con el detalle de contratrabe. se agrega en adenda para los ejes 1 y 3, debido a que recomendamos no recorrer la cimentación, ya que, al hacerlo, disminuimos el área.
- 12-Tipo de firme en area de destrucción y tarimas | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Bune dia Nos podrian confirmar que tipo de concreto se debera de considerar para el area de tarimas y destruccion . | Se usará concreto estructural Clase I, f’c=250kg/cm2, con TMA: 20mm.
- 13-Contratrabes sobre eje B zona de rampas niveladores | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Nos podrian apoyar con el detalle o indicaciones a seguia para la colocacion de la contratrabe entre los dados y zapatas enxistentes del artea de tarimas en espesifico de la zona de rampas (eje B) ya que no se encuentran fisicamente y el proyecto solicita se coloquen, esta informacion se reviso en la junta del pasado Lunes 10 de MAyo 2021 y quedo pendiente la solucion . | Se carga plano ES-100 PLANTA DE CIMENTACIÓN REVA. en adenda 1 Se comparte el detalle de contratrabe para unir zapatas existentes por medio del plano ES-100. Se colocará una contratrabe de 120X20cm con 4 varillas #6 en lecho inferior y en lecho superior y un estribo del #3@20. Este refuerzo longitudinal se anclará a los dados existentes mediante anclaje químico Hilti HIT-RE 100 ahogado en barrenos de 30cm de profundidad en las caras laterales de los dados. A la brevedad se compartirá el detalle gráfico de esta solución.
- 10-Desfase Eje 3 tarimas | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Se realizara desfase de 10 cm de eje 3 hacia eje 2 debido a que las placas base de los ejes 3 y 4 quedan encimadas una sobre otra, se informo sobre problema en reporte fotografico enviado via correo. . | En plano ES-100 se presenta el detalle solicitado con el número 4. Se carga plano en Adenda 1.
- 09-Union entre zapata corrida y zapatas nuevo proyecto | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Nos podrian apoyar con el detalle de union entre zapata corrida de muro de contencion de tarimas y nuevas zapatas y contratrabes sobre eje 3 ya que estas quedan encimadas una sobre otra. . | En plano ES-100 se presenta el detalle solicitado con el número 4
- 06 - Contratrabes dados y zapatas existentes area de tarimas | CD MONTERREY (IMPLEMENTACIÓN DE ANDADORES PEATONALES, CUBIERTA DE TARIMAS Y DESTRUCCIÓN) | Distribution Center | Nos podrian compartir detalles para union de contratrabe entre dados y zapatas existentes que se tienen en el area de tarimas, ya que los dados y zapatas existentes no cuentan con la contratrabe que indica proyecto. . | Ver plano ES-100 PLANTA DE CIMENTACIÓN REVA cargado en Adenda 1
- RFI 84 ESCALERA MARINA EN BASE DE COMPRESORES | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena tarde, favor de confirmarnos la posición correcta de la escalera marina en la base de compresores. En plano A-408 de la OC se indica por dentro de la estructura, pero la ubicación de la base se indica sobre sanitarios, en plano A-101 la escalera se indica a un costado de la estructura por la entrada hacia comedor. | La ubicación de la escalera es por dentro de la estructura, la ubicación del rack no esta sobre sanitarios, ver planos 408ª planta cortes y detalles del local de compresores de fecha 2 de junio de 2021, para lo estructural ver plano ES-801-planta y detalles de cimentación de compresores de fecha 2 de junio de 2021.
- RFI 85 ALUMBRADO EN MUEBLES DE PANADERIA | Chac Mool | Bodega Aurrera | , favor de confirmarnos si debemos dejar contactos eléctricos en muebles de pnadería. Ya que proveedor esta armando muebles y es visible una instalación interna de alumbrado, pero en plano GIE-04 no seindica bajadas para estos muebles. | Los requerimientos eléctricos del mobiliario están conforme a lo indicado en las guías mecánicas vigentes a la entrega del proyecto (emisión octubre), en caso de requerirse se considera como un requerimiento nuevo, ya que, no están contempladas en las guías mecánicas.
- RFI 86 TANQUE DE DIESEL | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena noche, el día de hoy e presento consultor de protección civil a recorrido en obra y nos solicito lo siguiente. El tanque de diesel que suministra combustible a la planta de emergencia es d color gris pintado en fabrica, el consultor nos solicita pintarlo a color cafe ya que es es color indicado para el transporte de combustibles por parte de protección civil. Así mismo nos indico cambiar de color amarillo a cafe la tuberia que transporta el diesel. Favor de compartirnos codigo de color recomendado para estos trabajos. | ESTE ES UN REQUERIMIENTO OBLIGADO POR LA ENTIDAD FEDERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, SI ES SOLICITUD DIRECTA DE PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN OBRA, SE DEBERÁ ACATAR EL LINEAMIENTO INDICADO POR ELLOS PARA QUE PUEDAN DAR CERTIFICADO DE CUMPLIMINETO POR PROTECCION CIVIL.
- RFI 88 PISO PODOTACTIL | Chac Mool | Bodega Aurrera | , referente al RFI 77 favor de confirmarnos que este plano ya no sufrira modificiaciones en su trayectoria del piso podotactil. | SE CARGA EL PLANO C14c-PLANO DE DETALLES DE INCLUSION-1004143 en EXTERIORES, CARPETA MOBILIARIO Y SEÑALIZACION, FECHA DE CARGA ES 11-08-2021 Y ES EL MISMO QUE SE CARGO EN BOLETINES COMO RESPUESTA DEL RFI 77
- RFI 89 MUEBLE PARA EQUIPOS TELXON | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena tarde, dentro del plano ID01 ENERGÍA REGULADA se nos indica colocar contacto de media vuelta sobre cancel del área de facturación y por tal motivo instalar ahí el mueble de los equipos telxon. Favor de indicarnos si esto es correcto, ya que el mueble siempre queda dentro del cuarto de sistemas y adosado a muros de block o de tablaroca con refuerzo. Dentro del cuarto de sistemas tenemos espacios libres donde colocar este mueble y reubicar contacto de media vuelta, favor de confirmarnos si se procede a reubicar. Se adjuntan fotos de espacios libres. | LA UBICACION DE LAS SALIDAS ELECTRICAS EN PLANO ID01 SON DE ACUERDO A LAS INDICADAS EN GUIA MECANICA DE WALMART DE ACUERDO A LA POSICION DE MUEBLES EN LAY-OUT, EN LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS DEL PLANO, EN LA NOTA 7 SE INDICA QUE LA UBICACION EXACTA Y ALTURA DE SALIDAS ELECTRICAS, SE DEBERA VERIFICAR EN SITIO, DE ACUERDO A LA POSICION FINAL DE LOS EQUIPOS A ALIMENTAR, SI ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA INDICA LA REUBICACION DEL MUEBLE, LA SALIDA ELECTRICA SE DEBERA REUBICAR A LA POSICION FINAL DE ESTE.
- RFI 87 MUEBLE E-COMMERCE | Chac Mool | Bodega Aurrera | , favor de inidcarnos de quien es el alcance para el suministro del mueble del área de E-commerce, ya que en plano de mobiliario no se cuenta con el detalle para su construcción. Si el alcance es de parte de la contratista favor de compartirnos el detalle constructivo. . | Podría pedírsele apoyo a prototipos para saber el diseño del mueble.
- RFI 90 MESA DE TRABAJO EN BODEGA OMNICANAL | Chac Mool | Bodega Aurrera | , favro de indicarnos si la mesa de trabajo dentro de la bodega omnicanal es alcance de la contratista. Ya que en planos de mobiliario no se encuentra el detalle constructivo. Se adjunta imagen de la mesa en cuestión. | La mesa de trabajo es alcance del contratista, se anexa BOLETÍN 07 con el detalle de la mesa en la carpeta de BOLETINES.
- RFI 91 PINTURA EN MURO DE E-COMMERCE | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena tarde, favor de indicarnos el codigo de color del muro E-commerce ya que en plano no indica el codigo de color y personal de store planing nos hace el comentario que debe de ser color verde. | BOLETÍN 07 cargado en la carpeta de BOLETINES.
- RFI 95 MUEBLE E-COMMERCE | Chac Mool | Bodega Aurrera | , referente al RFI 89 y a lo platicado en la coferencia de recorrido de posesión favor de compartirnos el detalle constructivo del mueble que se debe de instalar en área de e-commerce. | BOLETÍN 08-MUEBLE E-COMMERCE cargado en la carpeta de BOLETINES.
- RFI 94 ROTULO GRACIAS POR AHORRAR CON NOSOTROS | Chac Mool | Bodega Aurrera | , favor de confirmarnos si es correcto el letrero indicativo en faldón de línea de cajas ya que nos informan que en obras similares se estan cambiando. | Se confirma que es correcto el letrero de línea de cajas.
- RFI 93 INFORMATIVO | Chac Mool | Bodega Aurrera | , se les informa que la contratista CARVID (trabajo adicional) realizará el cambio de tornillos a tensión controlado que no realizo contratista ATRIUM (trabajo mal ejecutado), este cambio es a solicitud del laboratorio de calidad que indica que la tornillería no cumple con lo indicado en la especificación Walmart. Ademas se realizará retoque de pintura en la tructura de cubierta, ya que presenta signos de corrosión y de rayones. | Estamos de acuerdo pero el adicional no corresponde a proyectos.
- RFI 96 PUERTAS EN SUBESTACIÓN | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena tarde, derivado del recorrido para toma de posesión de tienda el subdirector de operaciones solicita la colocación de guarda polvos en las puertas de acceso exterior hacia la subestación. Estos guardapolvos se solicitan ya que el espacio entre la parte baja de las puertas y el nivel d episo terminado es considerable para paso de roedores. Favor de validarnos esta solicitud. | Las puertas no debieron quedar altas, en proyecto se indican a nivel de piso terminado, sugerimos que se cambie el guardapolvo por una solera soldada al perfil, evitando dejar huecos.
- RFI 97 REJA EN PTAR | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena tarde, en recorrido de toma de posesión personal de STORE PLANING indico que el perimetro de la PTAR debe de estar enrejada por tema de accesos de personal ajeno a la planta y por tema de seguridad. Favor de contactar al proveedor y verificar la información indicada por STORE PLANING. | El proveedor de la planta instalara la malla.
- RFI 98 CARCAMO EN SSUBESTACIÓN | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena tarde, favor de indicarnos si las medidas del carcamo de contención dentro de la subestación son correctas. Ya que la capacidad del tanque de diesel es de 4,100 lts, más 1,100 lt del tanque interno de la planta de emergencia y las medidas del carcamo es de 1m3. Favor de corroborar la información, ya que en caso de derrame el carcamo de contención quedara rebasado en capacidad. | EL CARCAMO SE DISEÑA PARA LA RECOLECCION DE DERAMES DE DIESEL PEQUEÑOS QUE SON LOS QUE OCURREN AL LLENADO DE LOS TANQUES DESDE LA PIPA QUE SE CONTRATA, SE LES PUEDE DERRAMAR UN POCO DE DIESEL Y ESTOS DERRAMES SON RECOLECTADOS POR EL CARCAMO ATRAVEZ DE LAS COLADERAS INDICADAS, YA QUE COMO SE INDICA EN LA DESCRIPCION DE EQUIPOS DEL PLANO SE-01 LOS TANQUES SE SOLICITAN CON DOBLE FONDO, Y POR ESTA RAZON NUNCA PODRIA HABER UN DERRAMA DE LOS TANQUES. POR LO QUE EL CARCAMO INDICADO ES CORRECTO
- RFI 92 SENSOR DE HIDROGENO | Chac Mool | Bodega Aurrera | , favor de apoyarnos con la actualización del listado de suministro de los dispositivos del sistema de detección contra incendio. Ya que en la ultima orden de cambio se indica un sensor de hidrogeno el cual no vien reflejado dentro del listado y por tal motivo no ha llegado a obra. | SE CARGA A LA CARPETA DE BOLETINES SCOPE CON INDICACION DE DETECTOR DE HIDROGENO.
- RFI 100 LUMINARIAS DE EMERGENCIA | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena noche, en recorrido con personal de protección civil nos realizan la siguiente solicitud: Colocar 1 luminaria de emergencia por cada salida de emergencia que se tenga en tienda, además de colocar 1 luminaria de emergencia en cada área salida de preparados (salchichoneria, amasijo, tortillería y carnes) así como también 1 luminaria de emergencia en comedor de asociados, de igual forma solicitan colocar luminaria de emergencia en la entrada-salida de clientes. Favor de validar esta información y compartirnos plano de canalización y cableado, cabe destacar que se tiene hasta el día 03 de septiembre para ejecutar esta solicitud, el suministro de luminarias correrá a cargo de la contratista. | Las cantidades y ubicaciones de lamparas de emergencia están conforme a lo indicado en las guías mecánicas vigentes a la entrega del proyecto, en plano IE04a, se encuentra la siguiente nota: LA UBICACIÓN DE LOS LUMINARIOS DE EMERGENCIA SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO INDICADO EN GUÍA MECÁNICA ILU02 EMITIDA EN OCTUBRE DE 2020, EN ESTA YA NO SE CONSIDERAN LUMINARIOS DE EMERGENCIA EN CUARTO ELÉCTRICO-2, PLANTA DE TRATAMIENTO Y EN AMASIJO.... EN CASO DE REQUERIR ALUMBRADO DE EMERGENCIA EN OTRAS ÁREAS Y/O SU REUBICACIÓN, SE DEBE ACTUALIZAR LA GUÍA MECÁNICA DE RECIENTE EMISIÓN. En caso de ser autorizada su colocación se debe considerar conectarse al circuito más cercano que corresponda al alumbrado de emergencia, ya sea, el circuito 11GP o 7LN, respetando la cedula de cableado indicada en el plano IE-04a.
- RFI 107 MUEBLES EN ELECTRÓNICA | Chac Mool | Bodega Aurrera | , la operadora solicita el alarmado de la mesa de tabletas esto tambien es a petición del distrital de prevención ya que ven un riesgo potencial al no alarmar el muebles ya que en proyecto no lo indica. Además de que 2 muebels ques se suministraron a tienda no cuentan con el alarmado, lo muebels en cuestión son para área de video juegos. Favor de indicarnos el porceder de este tema. Se anexa evidencia. | Se considera como un requerimiento nuevo, ya que, las cantidades y ubicaciones de alarmas están conforme a lo indicado en guías mecánicas vigentes a la entrega del proyecto y layout. En caso de ser autorizada su colocación se debe considerar conectarse al módulo octo input #7, un cable 4x22, con dos mini magnéticos (uno por vitrina de videojuegos) y un cable 4x22, con dos mini magnéticos (para mesa tabletas), este cableado debe estar canalizado en 1T-21[mm] de manera independiente desde el módulo antes mencionado dirigido a cada salida.
- RFI 103 BAJADA PARA MAQUINA DE PINTURAS | Chac Mool | Bodega Aurrera | , a solicitud de la operadora se reubicara contacto eléctrico que se encuentra en rack de baterias ya que esa bajada la ocuparan para alimentar a su máquina de pinturas. | En plano IE08, en la descripción del contacto C8, indica que la ubicación y altura exacta se definen en sitio, por lo que Walmart debe dar visto bueno a esta reubicación.
- RFI 102 CONTACTO PARA LOCKERS | Chac Mool | Bodega Aurrera | , llega a tienda el suministro de locker electrónico pero se requiere un contacto eléctrico para poder energizarlo. En proyecto no se indica este contacto favor de compartirnos datos para realizar este canalización y colocación de contacto. | Se considera como un requerimiento nuevo, ya que, no está indicado en guías mecánicas vigentes a la entrega del proyecto, por lo que en caso que sea autorizada la instalación de este por walmart, se debe considerar los siguiente: en el circuito 17LN se debe adicionar un CONTACTO MONOFÁSICO SENCILLO POLARIZADO, 15[A], 1F, 2H + PUESTA A TIERRA, 60[Hz], 127[V]. CONSUMO 180[W], ALTURA DEFINIDA EN SITIO. Canalizado en 1T-16[mm], con 2-10 awg, 1-10 awg(d).
- RFI 99 ÁREA DE PREPARADO DE FRUTAS | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena noche, en recorrido de posesión de tienda el subdirector de operaciones Agustín Rojo solicita lo siguiente: construir un cuarto de preparado de frutas en donde actualmente se encuentra la jaula de rotulista. Esta solicitud la realiza ya que en la zona hay ventas altas en el departamento de frutas y verduras. Además la jaula que se asignó a mantenimiento será dividida en 2 para reubicación del rotulista. Favor de validar esta solicitud y compartirnos proyecto y los planos correspondientes. | Con respecto al RPI no nos queda clara la pregunta. Necesitamos saber el sitio exacto donde quieren el área de preparados así como saber que instalaciones llevara, y el mobiliario. Que nos definan si lleva solo una mesa o necesitan una tarja, ya que en este caso se necesitaría colocar drenaje sanitario.
- RFI 101 MUEBLE MORRALLERO EN OFICINA ADMINISTRATIVA | Chac Mool | Bodega Aurrera | , a solicitud de la operadora se requiere la colocación de chapas de seguridad en puertas corredizas del mueble morrallero dentro de oficina administrativa ya que en proyecto no lo indica.. Favor de validar esta solicutd y compartirnos caracteristicas de la chapa a instalar. | Colocar cerradura para puerta corrediza o puerta de traslape marca VEKER o similar color plata acabado cromado.
- RFI 106 HIDRANTES EXTERIORES | Chac Mool | Bodega Aurrera | , en recorrido con personal de protección civil nos dan la indicación de realizar la sustitución de los vidrios espejos colocados en los hidrantes exteriores por laminas de acrílico, esta solicitud es debido a temas de seguridad. Favor de validar esta inormación | Si es a solicitud de protección civil se deberá cumplir con lo solicitado se sugiere sea acrílico opaco.
- RFI 108 REFRIGERADORES PARA REFRESCOS | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena tarde, la operadora solicita ralizar más bajadas eléctricas para refrigeradores para la zona de refrescos. Nos indica que en cada rack del pasillo de refrescos se tiene contemplado meter 4 refrigeradores por lado. Favor de autorizarnos esta solicitud y compartirnos plano para canalización y cableado. Se anexa documento evidencia. | Las cantidades y ubicaciones de contactos para refrigeradores de refrescos están conforme a los solicitado en guías mecánicas vigentes a la entrega de proyecto
- RFI 109 BOTONES DE AYUDA | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena tarde, favor de compartirnos información sobre el siguiente tema. Proveedor SENSORMATIC solicita canalización y cableado (UTP CAT6) para una bocina, una antena axp y un controlador (en mueble de servicio al cliente). esta canalización y cableado debe de salir desde el rack del MDF. Ya se reviso proyecto y no tenemos esta información para ejecutarlo, y el proveedor solicita realizarlo lo más pront posible. | Todo lo relacionado con el sistema de inclusión (botones de ayuda) está indicado en el plano IE31.
- RFI 104 CUARTO DE BASURA | Chac Mool | Bodega Aurrera | , a petición de la operadora nos solicita realizar un muro divisorio dentro del cuarto de basura. Esto es para poder separar basura inorganica de la basura organica, avor de validar esta información ya que dentro de proyecto no se indica. | El proyecto como tal no indica el muro divisorio y a solicitud de la operadora se deberá colocar de acuerdo al BOLETIN 10 cargado en la carpeta BOLETINES.
- RFI 111 PINTURA EN MURO E-COMMERCE | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena noche, referente al RFI 91 para la aplicación de pintura en muro de e-coomerce, la respuesta fue que se adjunta boletín 07. El boletín que ustedes dan como respuesta es la evidencia que nosostros adjuntamos en el RFI 91, favor de indicarnos si se pinta el muro o no; si se pinta favor de compartir codigo de color. | Si se pinta el muro de color verde SW361C o CM361C.
- RFI 110 SENSOR DE PRESIÓN | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena noche, dentro del plano LP01 INTRUSIÓN se indica que el sensor de presión para el sistema SCI debe de ir colocado en entrada al cliente por dentro de tienda frente el mueble de click & colect pero en esa zona no tenemos ningun hidrante, por tal motivo será reubicado hacia el hidrante que se encuentra frente al área de servicio al cliente a un costado del área de empaque. | SI SE DEBERA UBICAR EN LA POSICION FINAL DEL EQUIPO EN SITIO, COMO SE INDICA EN LA NOTA 20 Y EN PLANTA JUNTO A SIMBOLOGIA DE EQUIPO DEL PLANO LP-01.
- RFI 113 BAJADAS PLUVIALES EN ÁREA DE CARRITOS | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena tarde. A solicitud de gerencia de tienda y de la distrital de operaciones, rquieren que las bajadas (2) pluviales en área de carritos se reubiquen de posición ya qeu argumentan sera un peligro para los clientes dejar el flujo de agua sobre banqueta, Por lo cual se propone realizar corte en firme de concreto e instalar tubería de PVC, conectar la bajada y que el desfogue salga por la guarnciión hacia el estacionamiento. Se anexa evidencia del área. | Se valida la solución recibida para la descarga de las bajadas pluviales en el área de carritos, la cual, se deberá llevar a cabo como se indica el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL y el en plano C08a PLANO DE DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL, en el detalle D-9 “DESCARGA DE B.A.P. EN CARRITOS BAJO BANQUETA”, los cuales pertenecen a los planos de drenaje pluvial de proyecto ejecutivo de exteriores, para su correcta instalación y funcionamiento.
- RFI 112 PREPARADO DE FRUTAS | Chac Mool | Bodega Aurrera | , referente al RFI 99 la operadora nos indica lo siguiente: el cuarto de preparado de frutas ddebe de contar con una tarja triple (existente en sitio), una tarja lavamanos (existente en sitio), luminarias (tienda solicita 2, favor de realizar el calculo correspondiente), una rejilla tyller a la entrada del cuarto, 1 emplayadora, 1 bascula etiquetadora y una mesa (existente en sitio). | BOLEÍN 12 cargado en la carpeta de BOLETINES
- RFI 115 SIERRA DE CARNES | Chac Mool | Bodega Aurrera | , a solicitud de la operadora nos oslicita bajada eléctrica dentro del preparado de carnes ya quee les llego una sierra de carnes adicional. Favor de indicarnos la capacidad del desconectador, el numero de circuito, el tablero y la capacidad del interruptor. Se dadjunta imagen de la ficha del equipo. | Para la alimentación de la nueva sierra se deben considerar 3-10 awg, 1-10d, canalizados en 1T-16mm, la cual se debe dirigir directo hasta el tablero GC, en el circuito 26,28,30GC, se debe instalar un interruptor de 3p-20[a] de características similares a los existentes. A pie del equipo se debe considerar un Desconectador de navajas sin portafusibles ni fusibles, trifásico 3p-30[a], 220[v], 3f, 3h + puesta a tierra, 60[hz], en gabinete nema 3r.
- RFI 114 INFORMATIVO | Chac Mool | Bodega Aurrera | , referente a la visita realizada por parte de protección civil se informa que que los siguientes trabajos son adicionales por solicitud del mismo organismo: * Sustitución de cristales en hidrantes por acrílico transparente. * Adición de luminarias de emergencia en área de perecederos, puertas de emergencia y entrada-salida de clientes. * Pintura en ubicación de hidrantes y extintores. * Señalización en válvulas de gas, aplicación de pintura en válvulas de gas. * Extintor de 35 kg. * Pintar rombo de seguridad en tanque de diésel. * Complementar señalización de riesgo eléctrico. * Poner señalización en firme de concreto máximo de velocidad. Se adjunta documento firmado por parte de protección civil. | Los adicionales de estos trabajos los debe avalar y autorizar construcciones Walmart, y son adicionales a petición de protección civil de Cancún.
- RFI 116 RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR | Chac Mool | Bodega Aurrera | , de parte de la operadora nos muestran inconformidad con el tema de la altura de de las rampas de acceso vahicular sobe la avenida chac mool. Las rampas se encuentran muy altas e indican que los clientes pueden sufrir accidentes al salir o entrar al estacionamiento. Favor de inidcarnos el proceder ante esta inconformidad. | Favor de compartir fotografías de las rampas a las que hacen referencia y las dimensiones y alturas que tienen.
- RFI 44 BASE PARA EQUIPO DESHUMIFICADOR | Chac Mool | Bodega Aurrera | para el tema del deshumificador en cubierta tenemos el siguiente tema: en ningún plano se nos indica la fabricación de base de herrería por lo que supondría que la base sería un roofcurb de lamina galvanizada. Por tema de peso no sería conveniente colocar un roofcurb, por lo cual solicitamos nos indiquen si se coloca el roofcurb o colocar una base de herrería (compartirnos el detalle). | EL PESO DEL EQUIPO YA ESTA CONSIDERADO, EN EL ANALISIS ESTRUCTURAL DE LA TIENDA. PARA INSTALARLO, NORMALMENTE SE PONE UN ROOF CURB DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO. POR TEMA ESTRUCTURAL, NO REQUIERE REFUERZOS ADICIONALES A LA ESTRUCTURA PRINCIPAL.
- PLANO INCLUSIÓN (PISO PODOTACTIL) | Chac Mool | Bodega Aurrera | RFI 77 - Buen solicito de su apoyo para que no sindiquen si el plano de inlcusión (piso podotactil) es el más actual, para poder ealizar su ejecución. Plano C14c | Se adjunta el plano actualizado con el piso podotáctil, el cuál deberá ser aplicado en obra.
- RFI 76 - PLAFONES VESTIBULO SANITARIOS | Chac Mool | Bodega Aurrera | Referente al RFI 60, cabe destacar que las luminarias que ahí se instalaran son tipo spot. Por locual se recomienda colocar plafón y empotrar luminarias. Favor de confirmarnos esta solicitud. | Confirmado. Si lleva plafón y se empotran las luminarias.
- RFI 78 COLOR EN MURO DE BODEGA OMNICANAL | Chac Mool | Bodega Aurrera | Favor de confirmarnos si el color indicado en plano es el correcto, en plano A-404a BODEGA OMNICANAL indica que el codigo de color del muro interior de la bodega omnicanal es negro de línea (P-7). | Se debe considerar para muros interiores de la Bodega Omnicanal pintura P2 Blanco puro.
- RFI 80 TABLERO PARA CIRCUITOS DE ELECTRÓNICA | Chac Mool | Bodega Aurrera | , favor de indicarnos si el suministro de los tableros LE (electronica) y BYF(bandas y farolas) es por parte de la contratista o es por parte de suministros walmart. Ya que no contamos con el listado de suministros, no sabemos de quien es el suministro. | RESPUESTA: DE ACUERDO A CRITERIOS DE WALMART ESTOS TABLEROS SON POR PARTE DE CONTRATISTA, PARA EL SUMINISTRO LOS TABLEROS VIENEN DESGLOSADOS CON MARCA, TIPO, PROTECCION PRINCIPAL Y PROTECCIONES DERIVADAS DE CADA TABLERO EN PLANOS IE13 PARA TABLERO LE Y EN PLANO ID09a PARA TABLERO BYF.
- RFI 81 RODAPIE EN MURO DE BODEGA OMNICANAL | Chac Mool | Bodega Aurrera | , en recorrido con personal de store planing nos idnican que dentro de la bodega omnicanal sobre el muro de panel de yeso lleva a todo lo largo un rodaie de triplay para protección del mismo muro. Favor de confrmarnos si es correcta esta indicación, si es así favor de compartirnos el detalle constructivo. | En el proto y en las guías prototipo no está indicada dicha protección por eso no se colocó.
- RFI 82 JAULA DE RESIDUOS PELIGROSOS | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena noche, solicitamos de su apoyo para que nos compartan el plano y detalles constructiivos del alamcen de residuos peligrosos, ya que en carpetas de proyecto issue y de oc no se encuentran estos planos. | LOS DETALLES CONSTRUCTIVOS DEL ALMACEN O RESGUARDO DE RESIDUOS PELIGROSOS, ESTAN INDICADOS EN EL PLANO C14 “ PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS”, EN EL D-10 “AREA DE RESGUARDO DE RESIDUOS PELIGROSOS” ESTE PLANO ESTA CARGADO, EN LAS DOS CARPETAS QUE MENCIONAN - PROYETO ISSUE CONCURSADO, PLANO CARGADO 29 DE SEPTIEMBRE 2020 - PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO PLANO CARGADO 17 DE MARZO 2021
- RFI 83 CAMPANAS AMASIJO | Chac Mool | Bodega Aurrera | Buena noche, favor de indicarnos si los hornos del área de amasijo no contaran con capana de extracción, ya que se revisaron planos de proyecto issue y de OC y no se indican. | Los nuevos criterios de Walmart NO indican campana en los hornos actualmente.
- Acometida hidraulica BAE Fatima Apodaca 5168 | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En predio se encuentra linea existente de Linea Hidraulica, en limite del Predio colindante con av. Ruiz Cortinez y predio colindante derecho, en Proyecto se Indica la Toma domiciliaria en esquina de predio entre Av. Fatima y Ruiz Cortines a 24 mts de distancia. se anexa PDF. validar que se respeta proyecto. | Este tema se est revisando con el equipo de cumplimiento ya que como les comentamos en el RFI anterior sobre este mismo tema;la factibilidad entregada indica otro punto de conexión, por lo que les pedimos no realizar este trabajo hasta que nos den respuesta a si se puede cambiar el punto a la unbicación que nos inidcan. Este tema lo esta revisando el MARCO ANTORIO LUNA
- Cuarto de basura pega con el Muro Mc3a | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En el proyecto se indica la puerta del cuarto de basura que pega con el Muro Mc3a, se propone para poder tener un mejor abatimiento, demoler un tramo de este Muro de contención, para poder tener un abatimiento de 90° completo, y otra propuesta es colocar una puerta corrediza. | Se han cargado en Tririga en la carpeta de PROYECTO EJECUTIVO ISSUE los planos: C03 PLANO DE CONJUNTO-5168 y A-101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS (Layout)-5168. Con el comentario OC-02 18-AGOSTO-2021. En los planos se realizan las siguientes actualizaciones: - Se actualiza cuarto de basura y su puerta para permitir el abatimiento a completo y evitar pegar con el muro de contencón, con lo cual se da respuesta a este RFI - Se actualiza comedor de acuerdo con nueva imagen. En los proximos dias se liberará boletin con el complemento de esta informaicón - Se reubica dispensador de agua. - Se reduce vano de carnes.
- IE-03 Instalación Eléctrica Refrigeración | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indica Ramaleo, ni cableado para Suministro electrico de Refrigeracion, favor de compartir detalle y alcance de los mismos. | El plano correspondiente a la Instalación Eléctrica de Refrigeración es el plano IE-02d INSTALACIÓN ELECTRICA DE REFRIGERACION-5168. Donde se encuentra la instalación eléctrica (cableado, tubería etc.) y los alcances de estos. Se encuentra cargado en Tririga en la carpeta de proyecto ejecutivo ISSUE-Interiores-Instalación eléctrica- IE-02d INSTALACIÓN ELECTRICA DE REFRIGERACION-5168.
- ES 401 CONEXIONES MECANICAS DE ESTRUCTURA | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indica colocar tornilleria de tension controlada, nos vamos a especificaciones para determinar esta tornilleria. | , Se confirma que por diseño estructural no es necesario colocar los tornillos de tensión controlada, sin embargo si es un requerimiento de Walmart en el manual estructural, pero en la sección de especificaciones SECCIÓN 05120. ACERO ESTRUCTURAL División 05. METALES, comentan que PREFERENTEMENTE tornillos de tensión controlada o como lo indique el proyecto, por lo que no vemos tema en dejar los tornillos indicados en proyecto; sin embargo sería preferible utilizar tensión controlada tal como se indica en la especificación, siempre y cuando lo anterior no genere una aditiva para el poryecto.
- OC2 MESA DE COMEDOR detalle | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En la actualizacion del proyecto indica la mesa del comedor más larga 1.95 de desarrollo, favor de compartir detalle de este elemento asi como del la mesa del area administrativa con la mesa de impresora se aprecia que es una sola pieza ahora. | , Favor de utilizar los últimos planos A-101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS (Layout)-5168 y C03 PLANO DE CONJUNTO-5168, cargados en pasado 30/agosto/2021 en la carpeta de PROYECTO ISSUE de TRIRIGA, ya que en estos planos el comedor regresa a su versión anterior y por tanto los detalles del plano A-500 DETALLES DE CARPINTERIAS-5168 continúan siendo validos tanto para comedor como para la mesa de oficina administrativa.
- CO 09 ACABADO EN PISO Y RAMPAS DE ESTACIONAMIENTO | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se indica el acabado de piso de pavimento en estacionamiento, en especificaciones pide escobillado grueso es correcto? | , Favor de considerar acabado escobillado fino, en pavimento en estacionamiento,
- CO09 ramapa de acceso a Estacionamiento BAE FATIMA APODACA | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | La rampa de estacionamiento de Acceso y salida esta indicada, llevara la misma pendiente de banquetas y un cordon tipo pecho paloma, en la limpieza de la calle se retira escombros, se detecta un desnivel prolongado ya que no se tiene pavimento de calle y esto genera un escalon. | , El proyecto se realizó con los niveles existentes tanto en cordón como en calle al momento del levantamiento topográfico. De acuerdo con lo indicado en el RFI, posterior a realizar los trabajos de retiro de escombro se tienen desniveles importantes, favor de compartirnos los nuevos niveles resultantes, para poder proyectar la mejor solución.
- CO03 BARANDAL COLINDANTE CON CAJON DE ESTACIONAMIENTO | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | En el proyecto se indica colocar barandales colindantes a cajon de estacionamiento, pero es posible que este haga que no sea comodo para el cliente abrir su puerta por la angostura del cajon. | , Favor de no considerar el barandal colindante indicado en proyecto ejecutivo, ya que con el bolardo será suficiente para crear la delimitante del cajón tanto en la sección comentada, como en la zona del bicicletero donde se tiene guarnición.
- CO05 NIVELES DE CALLE | Fatima Apodaca | Bodega Aurrera Express | EL PROYECTO INDICA NIVELES DE CALLE PERO NO EXISTE CALLE ES TERRACERIA. | En cuanto nos confirmen si se tendra el alcance dela calle por parte del municipio por los trabjos que se estan realizaon actualmente, se enviara el boletin con el ajuste a realizar en el acceso en caso de que no se vaya arealizar la pavimentación en este momento por parte del municipio.
- TUBERIAS EXISTENTES REFRIGERACION Y ESTRUCTURA DE PROTOCOL | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ES-01 PLANO ESTRUCTURA A BASE DE PROTOCOL, indica que la medida de nivel de piso terminado a lecho bajo de la viga es de 3.50 metros, pero en plano donde me indica la posición de la misma, se encuentran actualmente las tuberías existentes y provisionales de refrigeración que dan servicio a las vitrinas provisionales, para no realizar más movimientos provisionales de tuberías y dejar espacio para que la contratista pueda empezar a montar su estructura, se propone hacer más alta la base del protocol, de 3.50 a 4 m, para librar dichas tuberías, ya que las tuberías existentes se encuentran a una altura de 3.66 m.(Adjuntamos imágenes de sitio). | Proyectos no tiene ningún inconveniente en que se cambie la altura de la estructura para el protocol de 3.50m a 4.00m, siempre y cuando no se genere un adicional al proyecto.
- MURO DIVISORIO CENTRAL PARA REDUCCION DE TIENDA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Debido a la reducción de la tienda, en plano ALB-01 PLANO GENERAL DE ALBAÑILERIA-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica colocar un muro divisorio a 2 caras aparente el cual se encuentra a todo lo largo del eje 14, en el detalle 10ª indica que se deberá excavar 35 cm para colocar la cimentación del muro, pero no cuenta se con detalle para hacer la nueva conexión de la cimentación de dicho muro y la cimentación existente, ya que se piensa que por dicho eje se encuentra una trabe de liga, por lo cual se requeriría dicho detalle el cual no se tiene en proyecto, ustedes nos pueden ayudar a revisar si es correcta nuestra observación. | Favor de mandar la evidencia de la trabe liga así como las dimensiones para dar una solución..
- ALTURA DE PORTON ANDEN DE TRAILERS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En boletín PORTON DE ANDEN DE TRAILERS Y CAMIONETAS, indica que la altura del portón es de 4.50m. Favor de confirmar si la medida es la correcta y se tomó en cuenta la altura máxima de los vehículos (trialers) que llegan a sitio. | La altura libre debe ser 4.50m para la entrada de trailers, como se indica en proyecto.
- COMPARATIVA LISTADO DE SUMINISTROS, PROYECTO Y SITIO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Se realiza comparativa de Listado Suministros 2020 BA FUENTES DEL VALLE de OC-02, contra lo suministrado y lo de proyecto y se genera la siguiente tabla, se solicita de su apoyo para confirmar que la comparativa sea correcta y así mismo coordinar con compras el suministro del equipo eléctrico faltante. Quedo en espera de su respuesta. (Anexo tabla ) | El área de compras debe suministrar lo que se indique en el último listado de suministros publicado, el seguimiento al suministro es responsabilidad de la coordinacion y supervisión de obra. Si en listado de suministros hay faltantes respecto a lo indicado en proyecto, favor de indicarnos.
- MURO MC-01 ANDEN DE TRAILERS 02 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En referencia al RFI de MURO MC-01 ANDEN DE TRAILERS, se genera siguiente RFI: Respecto al nuevo muro de concreto que indican en proyecto ES-08 REV-0 MUROS DE ANDÉN-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, para cerrar el andén de tráiler(MC-1), no indica colocar un refuerzo interno para dicho muro. Favor de indicar si es correcta la observación. | En el plano ES-08 REV-0 MUROS DE ANDÉN-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 en el DETALLE C y el detalle MURO MC-1 se indica el armado para el muro de concreto.
- FIBRA OPTICA CCTV | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | El proveedor de sistemas, propone adicionar un tramo de fibra óptica para el CCTV que se instalaría del cuarto del MDF al IDF, esto con la finalidad de garantizar la imagen adecuada en las cámaras de Self Scan y Frontales, ya que en plano ID-07 FIBRA OPTICA-3791, rebasan la distancia permitida, con esta fibra adicional, aseguramos la transmisión de imagen. En caso de autorizar esta prepuesta, se solicita su apoyo para que el área de compras suministre un Switch POE de 24 o 48 puertos ya que sin este no se podría conectar la fibra óptica. Favor de indicar si es correcta la observación. | La instalación de cctv, se proyecto conforme a guías mecánicas vigentes el cual fue validado por el area de sistemas WM, se deberán realizar los trabajos de acuerdo a planos en proyecto.
- CONEXION ELECTRICA CISTERNA TRASVASE | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En ningún plano de proyecto indica la trayectoria eléctrica y el circuito al cual se debe de conectar la instalación de la cisterna de trasvase. Favor de indicar si es correcta la observación. | Se carga Bol.08 en carpeta boletines de obra con la trayectoria y circuito al que se debe de conectar
- VENTILADORES DE GRAVEDAD | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano IAA3-PLANTA AZOTEA-3791-OC1, indica colocar ventiladores de gravedad pero no indica la marca y modelo favor de indicar lo solicitado. Por otra parte, como propuesta se sugiere colocar el modelo (VENTILADOR LOWVALVE 18 Model y VENTILADOR LOWVALVE 24) en la cumbrera,ya que son los que se han colocado en otras tiendas, pero dichos equipos requieren colocar dos largueros a lo largo de toda la cumbrera para que sobre estos descansen dichos ventiladores, por tal motivo se requiere colocar lo solicitado, ya que es necesario para dicho trabajo, (adjunto fichas técnicas). Favor de indicar si se acepta propuesta o en caso contrario favor de indicarnos los trabajos a ejecutar. | En plano IAA3-PLANTA AZOTEA-3791-OC1 se indica que debe ser ventiladores HEAT VALVE DE SERVICIO, y seria de 18 para cumbrera.
- LAMP. DE EMERGENCIA PEDECEDEROS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano IE-04a ALUMBRADO DE EMERGENCIA PISO DE VENTAS-3791, no indica colocar lámparas de emergencia, en las áreas de perecederos, pero se recomienda colocarlas ya que como es área de preparados en caso de emergencia deberían de contar con iluminación. Favor de indicar si es correcta la observación o no. | De acuerdo a guía mecánica ILU02- ALUMBRADO DE EMERGENCIA no se considera alumbrado de emergencia en áreas de preparados.
- CANCEL PRICHOS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica colocar cancel en el frente del local de prichos cancel número 112, afuera se encuentra el área de empacadores . Favor de confirmar si es correcta la tabla de puertas y canceles, para proceder a colocar el cancel indicado. | El colocar cancel en prichos no impide la colocación de la barra de empacadores. Colocar el cancel en prichos de acuerdo a proyecto.
- ALTURA WALL PACKS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR-3791, no indica la altura de las Wall packs pero en plano A-200 PLANO DE FACHADAS GENERALES, se tiene como altura en fachada principal 4.60 m así como también en Wall packs existentes, por tal motivo se siguiere que en fachadas se respete la misma altura y en el resto del perímetro se coloquen de acuerdo a su criterio ya que las demás alturas varían en sitio. Favor de indicar si se acepta la propuesta para la colocación de las Wall packs en fachada principal o en caso contrario indicar la y las alturas solicitadas. | Favor de considerar todos los Wall Packs a 4.60m
- MURO DIVISORIO CENTRAL PARA REDUCCION DE TIENDA 2 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Referente a RFI MURO DIVISORIO CENTRAL PARA REDUCCION DE TIENDA se informa lo siguiente: Se encuentra una cimentación existente después de demoler el piso terrazo existente (no es trabe de liga), esta empieza desde el muro perimetral y tiene 7 metros de largo por 1.20 metros de alto (solo se excavo hasta dicha profundidad ya que no se encontró el desplante del mismo) y 0.80 metros de ancho. Por tal motivo se solicita detalle para la conexión de cimentación existente y el nuevo muro divisorio de block. Adjunto imágenes. | Se carga Boletín 09 a carpeta BOLETINES DE OBRA con el detalle de muro sobre la cementación existente.
- FALDONES EN ESCRITORIO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-501 PLANO DE MOBILIARIO II-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 en ISSUE, indica colocar el faldón de madera en la mesa de trabajo de gerencia, pero no en la de recursos humanos y se sugiere colocarla también en esa área, pero en 0C-01 ya no indica dichos faldones. Favor de indicar si se colocan o no, pero se siguiere colocarla por temas de privacidad. | Considerar faldones en la mesa de trabajo de las dos areas, conforme al detalle del proyecto ISSUE.
- DESNIVEL EN PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En sitio se encuentra que en el pasillo entre el empeño y el muro perimetral de tienda tiene un nivel de +0.10 cm al nivel existente este se encuentra al interior de piso de ventas, saliendo de la nueva salida de emergencia, eje 9-M, por tal motivo se propone hacer una rampa (anexo detalle de propuesta) para perder el desnivel con dicho elemento y así al momento de evacuar por dicha salida de emergencia no exista riesgo de caída. Favor de confirmar propuesta o enviar una solución al hallazgo. Anexamos fotografía. | Se carga boletín BOL.11 como complemento a la propuesta enviada al hallazgo, consideramos que debe considerar una rejilla para poder captar el agua que llegara acumularse en esa área.
- DEVOLUCIONES ALARMADO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION_3791_URM, de OC-02, no indica el alarmado de la jaula de devoluciones. Favor de confirmar si es correcta la observación, pero se recomienda alarmar dicha área por temas de seguridad. | Es correcto lo indicado en proyecto, en las guías de prototipo no se indica alarmado en el área de Devoluciones.
- REFUERZO DE ESTRUCTURA PARA ULAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ES-04 REV-0 PLANTA DE UBICACIÓN DE EQUIPOS DE ULA - BA FUENTES DEL VALLE 3791, en OC-02, indica en detalle sección 1-1`, que se deben colocar un LCR-1 POLIN DE REFUERZO y este atornillarlo con tornillos del diámetro de 13 mm, A-307, @80cm máximo. Favor de confirmar si es correcto el detalle ya que piensa que, debido a la nueva tornillería en el polín existente con el nuevo polín, puede perder fuerza y así debilitar el acero. | , El detalle es correcto. La sección no pierde inercia ante la colocación de los tornillos, debido a que es la fibra mas alejada al centroide, en este caso los patines, son los que le dan la inercia requerida al sistema. ,
- ALTURA CERRAMIENTO EN AREA DE CORTE | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-300 PLANO DE CORTES GENERALES-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 de OC-02, indica en corte A-A’, que solo se cubrirá con panel de cemento hasta el lecho inferior de la estructura, quedando la parte de la armadura (estructura) sin cubrir con dicho material. Favor de confirmar dicha observación. | , Favor de considerar lo indicado en proyecto. ,
- REGISTRO TELMEX | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ID-04 VOZ Y DATOS-3791 de OC-02, indica que la ubicación existente de red telefónica de compañía suministradora se encuentra en la nueva área de lactancia, pero en sitio se encuentra en la misma ubicación donde se encuentra la fibra óptica y conmutador de TELMEX. Favor de confirmar a donde se reubicará dicho servicio. | , Favor de considerar la reubicación al cuarto sistemas como se indica en el plano ID-04 en el eje J-4. ,
- CERCA PERIMETRAL | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En boletín BOL.O3 CERCADO PERIMETRAL-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica colocar sobre el muro perimetral existente de block, concertina de acero galvanizado G90, desde el acceso al patio de maniobras hasta la puerta con el vips, así como colocar un una nueva reja de acero electro soldada calibre 6 esta empieza desde el cajón de estacionamiento numero 367, hasta cajón es estacionamiento número 1 y esta nueva reja en detalle 04, no indica colocar concertina, se recomienda colocarla por temas de seguridad, debido al tema de robos en la zona. Son correctas ambas observaciones. | , Este tema se esta revisando y necesitamos un poco de tiempo. El lunes a mas tardar damos respuesta mediante un correo. ,
- PROTECCIONES DE OZONIFICADOR Y LAMP. DE EMERGENCIA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En proyecto no indica colocar protecciones para ozonificadores y lámparas de emergencia, ubicados en sanitarios de asociados y clientes, se recomienda colocar unas protecciones hechas de ángulo de 3” alrededor de estas para evitar algún robo de estos equipos, debido a la delincuencia en la zona. | , No fue alcance de proyecto las protecciones a estos equipos debido a que en especificaciones y prototipo no se indican, en caso de ser una necesidad de la unidad, revisarlo con el gerente de construcciones para que se gestione mediante una OT. ,
- LINEA DE CAJAS CON BANDA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica que los check outs son cajas sin banda, pero requerimos saber si en un futuro se hara el cambio de estas por unas con banda, esto para dejar la preparación de power pool un metro más al fondo, este hacia el lado donde se realizara el recorte de la tienda. Favor de confirmar la observación o anexar sus comentarios. | Proyectos no tiene conocimiento de este cambio.
- FALDON COSTADO CONSULTORIO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-301 PLANO DE ACABADOS CORTES -BA-FUENTES DEL VALLE-3791, en corte A-A`, indica de eje A-B que el faldón es de color blanco empezando el adosado del consultorio, se sugiere pintar dicho faldón desde eje A- hasta donde termina el local de farmacia para que este sea de color uniforme. Favor de indicar si se acepta propuesta o respetar lo indicado en proyecto. | Considerar lo indicado en proyecto, color verde en el área de consultorio y farmacia, y color blanco en el faldón de sanitarios.
- PINTURA LOSA AMASIJO EXISTENTE | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-101e PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN PLAFONES-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, no indica aplicar pintura en losa existente donde se encontraba el amasijo, se recomienda pintarla de pintura blanca, ya que actualmente se encuentra de color amarilla debido a los vapores generados en esa zona (anexamos fotografías). Favor de confirmar dijo trabajo. | Considerar pintura blanca en losa de concreto donde se encontraba amasijo.
- JAMBAS PEDECEDEROS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano GA-070 VISTAS INTERIORES-I-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica en detalle 04, colocar protección en accesos que cuenten con hawaiana en los laterales de los mismos estos hechos de perfil tipo “u” de lámina galvanizada calibre 16 pintado en color igual al muro, pero se recomienda colocar las mismas, pero de lámina antiderrapante Calibre 14 natural debido al tránsito pesado en dichas áreas. Favor de indicar si se acepta propuesta o se respeta lo de proyecto. | Considerar lo indicado en proyecto que esta conforme a QDP-TR-12
- FALDON REFRIGERADOS LACTEOS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano GA-071 VISTAS INTERIORES-II-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica en detalle 15 pintar el faldón de color blanco puro, pero se recomienda pintarlo de color verde como todo el faldón sin colocar las líneas roja y amarilla, esto para que la vista del faldón sea uniforme y mejorar el tema de imagen. Favor de indicar si se acepta propuesta o anexar sus comentarios. | Considerar lo indicado en proyecto, ya que esta conforme a prototipo.
- FORRADO DE COLUMNAS DE AMASIJO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano GA-011 PLANTA DE ABARROTES ACABADOS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica usar pintura epoxica del color del liner panel en las dos columnas que se encuentran dentro del amasijo, pero se recomiendo forrarlas de panel de cemento con acabado de liner panel debido a que se encuentra en un área de preparados. Favor de indicar si se acepta propuesta o se respeta lo indicado en proyecto. | Considerar lo indica en proyecto, pintura epoxica en columnas.
- ESQUINERO DE SALCHICHONERIA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, de ISSUE, indica colocar un esquinero de madera en el área de salchichería, pero en la OC-02, ya no indica colocar dicho mueble. Favor de confirmar si es correcta dicha observación. | No considerar el esquinero para salchichoneria
- ALARMADO DE TRASVASE | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En proyecto no indica el alarmado en el nicho para el equipo de la cisterna de trasvase, pero debido a la alta delincuencia en la zona se recomienda colocar un overhead debido a que se encuentra la bomba. Favor de indicar si la propuesta es correcta o anexar sus comentarios. | Se carga boletín con el overhead solicitado. Favor de realizar el suministro por contratista.
- PINTURA FACHADAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En fachadas perimetrales exteriores, actualmente se está botando la pintura ya que en proyecto indica la aplicación de la misma, pero al momento de realizar la limpieza de esta, se encuentra que tienen 3 capas de pintura (adjunto imágenes), existen áreas donde esta tan adherida que es difícil quitarla y solo se puede retirar botando una capa muy delgada del acabado de block. Por tal motivo se sugiere botar el acabado donde la pintura está muy adherida y resanar el mismo, pero existe el riesgo de que este se bote al paso del tiempo, dicho lo anterior solicitamos de su apoyo para una solución a dicha problemática. Adjunto fotografías donde se realizó una prueba de fondeo para revisar cómo se vería y se puede observar que se ven en unos lados más oscuros que es donde no se pudo botar la pintura existente. | En referencia a Por tal motivo se sugiere botar el acabado donde la pintura está muy adherida lo anterior esta contemplado en plano DEM-05 en el concepto #2.00 se indica se prepara la superficie para recibir nueva pintura, Incluye; raspado de pintura existente hasta eliminar totalmente la pintura existente, en las imágenes enviadas por supervisión se aprecia restos de pintura existente que no fueron removidas como se indica en el plano mencionado de demoliciones.
- DUCTERIA EN BODEGA OMNICANAL | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano IAA1-PLANTA DE MERCANCIAS-3791-OC1, indica colocar un ducto para el área de bodega omnicanal y este solo tendrá 2 rejillas de inyección de 42”x14”, para flujo de aire hacia los costados, pero se recomienda colocar un ducto a lo largo de la bodega y colocar más rejillas de inyección para que el flujo de aire sea uniforme. Favor de confirmar propuesta o indicar si se respeta lo de proyecto. | Se deberá realizar lo indicado en proyecto ya que la distancia es corta, la deflexión de las rejillas se puede ajustar para abarcar la mayor parte del área posible de la bodega.
- CUARTO DE FILTRADO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano AC-05 CUARTO DE FILTROS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica colocar puertas louvers como muros en el cuarto de filtrado, pero se recomienda colocarlo de block debido al alto índice de delincuencia en la zona, así como el alarmado de esa área. Favor de indicar si se acepta propuesta o se respeta lo indicado en proyecto. | Considerar lo indicado en proyecto, con louvers en cuarto de filtrado, se carga boletín con el alarmado correspondiente.
- CAMBIO DE CAMARA DE BAJA TEMP. A MEDIA TEMP. EN AMASIJO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica en el área de amasijo una cámara de baja temperatura y una de media temperatura, pero gerencia de tienda solicita cambiar la de baja temperatura a media temperatura, debido a que esta tienda es Scrach, por tal motivo gerencia de tienda ocupa ambas cámaras de media temperatura, por parte de gerencia de tienda envía un correo a Melito del área de eficiencia operativa de WM, (anexando la respuesta del mismo derivado de la solicitud de tienda),comentando que si es posible. Por tal motivo solicitamos de su apoyo para autorizar o negar dicha solicitud recalcular las cargas térmicas. Quedamos en espera de su respuesta. | En el proyecto se está considerando la válvula solenoide en planos de refrigeración GMR1 y en el listado de suministros, esto es para que puedan regular la temperatura. Favor de revisarlo con el proveedor de refrigeración.
- CONCERTINA EN REJA ACERO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En Boletín 03, indica no colocar concertina en la nueva reja de acero del perímetro de la tienda y colocar concertina en el muro existente de block. Favor de confirmar dicha observación. | Lo recomendable es considerar el alcance indicado en OC01, que es colocar concertina en todo el perímetro del predio indicado en plano AC-04 y Ac-04a. Previo a la ejecución deberán confirmar con gerente de obra, si este alcance fue considerado en su cotización de la OCR de actualización de proyecto, en caso contrario, cabe mencionar que por lo menos deberá tener concertina el área que limite al anden y patio de maniobras. Importante comentar que Diseño no autorizará ningún adicional indicado en OC01 que no hayan cotizado en su momento.
- TRABAJOS EN EXTERIOR | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, no existe en el cuadro de simbología el número 6, por lo tanto, se desconoce dicha nomenclatura, favor de indicar la misma, así como también confirmar si los detalles 1 y 1ª del plano, AC-04a PLANO DETALLES DE TERRACERIAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, son correctas las especificaciones, ya que en el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 no indica las especificaciones del nuevo firme. | El número 6 corresponde al número 1 de la tabla de conceptos y los detalles 1 y 1ª del plano, AC-04a PLANO DETALLES DE TERRACERIAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, son correctas las especificaciones indicadas en estos. En el plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, en la Nota 1 se indica las especificaciones del nuevo firme.
- CONCRETO HIDRAULICO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica que el concreto hidráulico será de MR-45 en nota 1, pero en plano AC-04a PLANO DETALLES DE TERRACERIAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, en notas indica que será de MR-40 al igual que en plano ES-10 FUENTES DEL VALLE - FIRMES DE PATIO DE MANIOBRAS en detalle sección A-A`. Favor de confirmar cual es la esp. correcta. Así como también en plano AC-04a PLANO DETALLES DE TERRACERIAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica en detalle 1 y 1ª, que el espesor para estacionamiento es de 15 cm pero en plano ES-10a FUENTES DEL VALLE - ESPECIFICACIONES DE FIRMES DE PATIO DE MANIOBRAS, indica en detalle sección A-A`, que es de 12 cm. Favor de confirmar cual es el espesor correcto. | Considerar lo indicado en el plano ES-10a FUENTES DEL VALLE - ESPECIFICACIONES DE FIRMES DE PATIO DE MANIOBRAS el cual indica el espesor y resistencia del concreto.
- COLADERA ROTARY | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano GIS-01 INSTALACION SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS 1-3791, en área de Rotary no indica coladera en para dicho equipo, ya que en CI-19-066, indica que, si se debería de colocar la misma, pero en este caso indica colocar el dren a la trampa de grasas. Favor de confirmar si es correcta la observación. | Es correcto la descarga del equipo se deberá realizar a la trampa de grasas como viene indicado en planos y no hacia una coladera, ya que en su momento se determinó que fuera de esta forma ya que el equipo genera un excedente de grasas por lo cual se optó por descargar el dren hacia la trampa de grasas con el fin de tener una descarga sanitaria más limpia hacia el drenaje sanitario.
- PLANO DE INST. ELECTRICA PLUMAS ESTACIONAMIENTO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | No se cuenta en paquete de planos, alguno relacionado con la trayectoria eléctrica de las plumas existentes en el área del estacionamiento. Favor de adjuntarlo en caso de contar con el mismo ya que es necesario debido a los trabajos de terracería. | No se cuenta con información relacionada con las plumas existentes ya que no es alcance de proyecto, respetar trayectorias existentes.
- MURO DIVISORIO DE BLOCK Y DUROCK PARA LOCALES | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ALB-01a PLANO GENERAL DE ALBAÑILERIA DETALLES-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, en detalle 15 indica que no se colocara hoja de panel de cemento del lado del local comercial. Favor de confirmar si es correcta la observación. | Considerar lo indicado en proyecto.
- UPS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS-3791, indica 2 UPS de 6KVAS ubicados en cuarto de sistemas y otros 2 UPS de 6KVAS en IDF, dando un total de 4piezas de UPS de 6 KVAS, pero a sitio solo llegaron 3 UPS de 6KVAS, faltando así 1 UPS de 6KVAS, en importante mencionar que en el listado de suministros NO SE CUENTA CON UPS DE 6KVAS. Favor de confirmar si se requiere el UPS faltante de 6KVAS, ya que este será solicitado como adicional. Adjuntamos tabla comparativa . | Si se requiere el UPS indicado el cual debe suministrado, el area de Store Planning Sistemas solicita estos equipos mediante scope por tal motivo no aparece en lista de suministros.
- UPS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS-3791, indica 2 UPS de 6KVAS ubicados en cuarto de sistemas y otros 2 UPS de 6KVAS en IDF, dando un total de 4piezas de UPS de 6 KVAS, pero a sitio solo llegaron 3 UPS de 6KVAS, faltando así 1 UPS de 6KVAS, en importante mencionar que en el listado de suministros NO SE CUENTA CON UPS DE 6KVAS. Favor de confirmar si se requiere el UPS faltante de 6KVAS, ya que este será solicitado como adicional. Adjuntamos tabla comparativa . | esta respuesta ya fue enviada en el RFI 1017505
- CONEXION DE POSTES EXTERIORES VIPS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR-3791, indica que se conectaran los postes de iluminación exterior de afuera del VIPS, al circuito de los postes del estacionamiento de BA, pero el VIPS prende independientemente las lámparas de su estacionamiento, por tal motivo se propone conectar el nuevo poste, al circuito del alumbrado de BA. Favor de indicar si se acepta propuesta, o si se conectaran los postes del VIPS al circuito de la BA. | Durante la visita se indico que todos los postes le pertenecían a BA por tal motivo se considero la conexión a los circuitos de la unidad, se acepta propuesta de conectar el poste nuevo al circuito de BA, solo en caso de que esto no represente un adicional.
- ESPEJOS PRICHOS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En ningún plano de proyecto indica la colocación de espejos, en la parte superior del muro del local de prichos, como se encuentran actualmente en dicha área. Favor de confirmar si es correcta dicha observación. | En el plano ALB-01a, detalle 18, se indica el espejo al interior de prichos
- TABLERO LOCALES | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En ningún plano de proyecto, indica dejar preparaciones eléctricas para los nuevos locales grandes donde se realizara el recorte de tienda, favor de indicar si es correcta la observación. | Es correcto lo indicado en proyecto.
- PLAFON DE LOCALES COMERCIALES FRENTE A LINEA DE CAJAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-101e PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN PLAFONES-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica colocar plafón en locales comerciales frente a línea de cajas. Favor de confirmar si la observación es la correcta. | No aplica la colocación de plafón en locales comerciales frente a línea de cajas.
- SISTEMA DE TIERRAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano IE-19 SISTEMA DE TIERRAS-3791, indica interconectar la delta del cuarto de sistemas con la delta de pararrayos y es el mismo caso para la delta del IDF con la delta del pararrayos. Favor de confirmar si es correcta la observación ya que se propone no interconectarlas debido a que si se presenta una descarga al pararrayos, llegaría a dañar los equipos del área de sistemas. Favor de confirmar si se acepta propuesta o se respeta lo de proyecto. | Considerar la instalación indicada en el proyecto. Se carga en Tririga artículo de la NOM-SEDE-2012 el cual describe la razón de la interconexión de los sistemas.
- INTERRUPTOR TRASVASE | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En boletín BOL.08 DU-01 DIAGRMA UNIFILAR-3791, indica colocar un interruptor para la cisterna de trasvase de 3P-30A pero en BOL.08 IE-13 CUADROS DE CARGA GENERALES-3791, indica que este mismo es de 3P-20A, se propone dejar el de 3P-30A, ya que el des conectador del alimentador de esa área es de 3P-30A. Favor de confirmar la propuesta o indicar lo correcto. | De acuerdo a las características de la bomba el interruptor debe ser de 3P-20A.
- RAMPA DE DISCAPACITADOS Y ACCESO A CARRITOS EN NUEVO ACCESO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En ningún plano de proyecto, indica realizar una rampa en el nuevo acceso de la tienda tanto como para discapacitados y para bajar carritos, ya que se tiene en sitio una diferencia de nivel de la banqueta y piso de estacionamiento de 15cm. Favor de confirmar si es correcta la observación ya que esta diferencia de niveles afecta al momento de bajar el carrito de la banqueta, y por tal motivo se propone realizar una rampa pasando el eje 14 y sin interrumpir el nuevo acceso de los locales comerciales, ya que la rampa de discapacitados más cercana será insuficiente para el tránsito de carritos. | Se carga boletín con detalle de rampa en tririga, carpeta boletines de obra
- JAULAS DE CARRITOS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano AC-01 PLANO DE CONJUNTO-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, no indica colocar jaulas de carritos en el área de estacionamiento. Favor de confirmar si es correcta dicha observación. | Esto es correcto, ya no se colocan jaulas de carritos en zona de estacionamiento solo los rieles de carritos como se indica en el plano A-401 PORTICO DE ACCESO-BA-FUENTES DEL VALLE-3791
- BUZON RECIBO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En ningún plano de proyecto indica la demolición y reubicación (ubicación y detalle) del buzón que se encuentra en el área de recibo, adjunto fotografía, este se propone reubicarlo a un costado de la cortina de recibo viendo del interior de tienda de lado izquierdo frente al muro de block pasando el abatimiento de puerta de recibo, con las mismas características del existente. Favor de indicar si acepta propuesta o indicar si ya no se reubicara el mismo. | Considerar la demolición el buzón existente y se carga boletín con la ubicación y detalles de el buzón en recibo, este boletín ya se encuentra cargado en tririga carpeta boletines de obra.
- TABLERO ELECTRICO ESTACIONAMIENTO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En sitio en el cuarto de sistemas existente se encuentra el tablero eléctrico del estacionamiento CORSA (anexo fotografías), pero en proyecto no indica reubicar dicho tablero, por tal motivo se siguiere colocar este en el cuarto del TABLEROS/EDC, sacando del tablero existente un nuevo cableado hacia su reubicación ya que la trayectoria del área donde se encuentra es menor a donde se va a reubicar, este movimiento es necesario realizarlo para que sigan en funcionamiento las plumas del estacionamiento. Referente al tema de la instalación eléctrica de las plumas, nos indicaron que la canalización se encuentra en el perímetro del adoquín existente (adjunto fotografías), el cual se quedara ahogada con el nuevo concreto hidráulico del estacionamiento, ya que de esa canalización no se cuenta con alcance. Favor de confirmar si se acepta la propuesta o brindarnos una solución. | Se carga Bol.15 Con la reubicación del tablero eléctrico del estacionamiento, considerar la canalización existente ahogada en el nuevo concreto.
- ALARMADO CORTINA POSTIGO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En boletín BOL. 12 LP01 SISTEMA DE INTRUSION_3791_URM y plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS, no indica el alarmado y colocación de clavija y contacto regulado, en postigo de la cortina de recibo. Favor de confirmar si es correcta dicha observación ya que se recomienda colocar dichas preparaciones para el alarmado del postigo por temas de intrusión ya que la zona es considerada de alta delincuencia. | Se carga Boletín 16 para realizar el alarmado correcto del postigo
- COLUMNA LINEA DE CAJAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, en línea de cajas, entre la caja 1 y 2 se encuentra una columna la cual interfiere con el pasillo, por tal motivo se propone hacer el espacio entre caja 2 y 3, 30 cm mas pequeño, para que los 30 cm de la columna que invaden el pasillo de la caja 1 y 2 pueda pasar el carrito de manera recta. | Respetar lo indicado en proyecto, de acuerdo al funcionamiento el cliente no pasa entre la caja 1 y 2 (es donde esta el asociado), el flujo del clientes es entre la caja 2 y 3.
- CUARTO DE RESIDUOS PELIGROSOS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano de conjunto, indica colocar el nuevo cuarto de residuos peligrosos a un costado de las cisternas, pero este se propone colocarlo a un costado del cuarto de basura sobre el pasillo esto por temas de seguridad y por temas de cercanía. Favor de afirmar dicha propuesta o indicar la observación. | Considerar la ubicación indicada en proyecto.
- MURO DIVISORIO ARBOL | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En sitio en muro de block perimetral frente al pasillo de acceso a recibo se encuentra un árbol existente detrás de dicho muro, el cual ocasiona dañas debido al peso del árbol (adjunto imagen), pero en proyecto no indica alcance en dicha zona, por tal motivo se sugiere hacer un saque de block a lo ancho de la banqueta para proteger la colindancia con los vecinos y así evitar temas de intrusión, ya que por temas de seguridad debido a que la zona es de alta delincuencia. Favor de confirmar si se acepta propuesta. | Cuando se acudió a la unidad en recorrido no se encontró esta problemática, para la consideración de este hallazgo, se acepta la propuesta, considerando 3 castillos y muros nuevos, evadiendo sobre la banqueta el árbol existente.
- ARMADO DE CISTERNA DE TRASVASE Y TANQUE DE TORMENTAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En ningún plano se encuentra el detalle del armado de la cisterna de trasvase, así como la loza del tanque de tormentas. Favor de confirmar si es correcta la observación. | Se carga boletín 16 con armado para cisterna trasvase
- PINTURA VIGAS EXISTENTES FACHADA FRONTAL NUEVA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En sitio se encuentran las vigas de la fachada frontal (del nuevo acceso), esta se encuentra oxidada por el paso del tiempo y por estar en la intemperie (adjunto fotografías), por tal motivo se propone aplicar primer y pintura o algún tipo de pintura anticorrosiva, para protegerla de la oxidación ya que son elementos estructurales importantes. | Considerar primer y pintura de acuerdo a tabla de colores en las estructura de la fachada.
- DIQUE SUBESTACION 1000 LITROS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ALB-12 PLANO DE SUBESTACION ELECTRICA indica hacer un dique al tanque de almacenamientos de 1000 litros, pero comenta mantenimiento que este ya se encuentra fuera de servicio desde hace tiempo (se adjuntan fotografías), por tal motivo se propone retirarlo y cancelar dicho dique. Favor de confirmar dicha propuesta. | El colocarle dique al tanque diesel de 1,00lts fue alcance de proyectos, proyectos no tiene inconveniente en que se retire dicho tanque y se cancele el dique para este, siempre y cuando gerencia de construcción lo autorice.
- CONEXION ELECTRICA EMPEÑO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En ningún plano indica la existencia de un tablero que controla las luminarias exteriores y la energía del empeño por tal motivo esta se desmantelara, ya que los circuitos que son de la iluminación exterior estarán en el edc en su tablero correspondiente, pero no indican en ningún cuadro de cargas la reubicación de los circuitos del empeño que se encuentran actualmente en dicho tablero (adjunto fotografías). Favor de indicarnos a que tablero se reubicaran dichos servicios y por donde se canalizaran. | Se carga boletín para la reubicación y canalización para los servicios del local CASH. Cabe destacar que cuando se realizo el levantamiento eléctrico en el año 2020, no se indicaba en ningún directorio la alimentación para el local CASH, por lo cual no se considero en proyecto. Se carga fotorafía en Tririga. FOTO 1. Fotografía del tablero general, mostrada en el diagnostico eléctrico.
- PUERTA DE EMERGENCIA RAMPA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Derivado de las intensas lluvias en la zona donde se encuentra ubicada la tienda BA FUENTES DEL VALLE, el drenaje sanitario es insuficiente ya que cuando se presenta una intensa lluvia, los registros existentes se ven afectados de tal manera que el flujo de agua rebosa de los mismos (anexamos videos),este tema afecta al pasillo de la nueva puerta de emergencia del área de electrónica por la cual entra el agua a piso de ventas, por tal motivo se propone, hacer una rampa, desde el paño del muro de la bodega omnicanal hasta la puerta que es donde se encuentra un desnivel de 12 cm, esto para evitar que entre agua, así como para perder el desnivel de la misma. Favor de confirmar dicha solución o indicar una solución alterna. | De acuerdo a la visita realizada a la unidad se emite boletín 17 con detalles de rampa para evitar que el agua entre a piso de ventas. Con respecto al drenaje sanitario no esta mal lo indicado en proyecto, en este recorrido se pudo observar que la red principal exterior es la causante del azolve de la red de la unidad.
- SENSORES PLUMAS DE ESTACIONAMIENTO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Actualmente en las plumas de los accesos y salidas del estacionamiento de la tienda, se encuentran los sensores ubicados en el asfalto existente pero en proyecto de remodelación no se cuenta con alcances de dichos trabajos, pero se requiere intervenir ya que se levantara dicho asfalto por trabajos de obra en exterior, por tal motivos se solicita de su apoyo para autorizar reubicar dichos sensores, ya que este es alcance de la contratista y este gasto entraría dentro de la remodelación ya que se está afectando la instalación por el tema de las obras en exteriores ( estacionamiento), este tema se revisa con el área de NEGOCIOS INMOBILIARIOS Plazas Vehiculares Aperturas y Mantenimiento SAÚL HERNÁNDEZ PIMENTEL. | El alcance de proyecto de remodelación es únicamente la alimentación eléctrica, el movimiento o cambio de accesorios de la plumas es por el proveedor.
- SUBESTACION TG1 EXISTENTE | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En ningún plano eléctrico indica si se retirara el TG1 EXISTENTE, por tal motivo se propone retirar todos los interruptores de dicho tablero y colocar una tapa en el espacio que este dejara, para que en la siguiente remodelación se pueda ubicar ahí el nuevo TG1. Favor de confirmar si se acepta propuesta o indicar comentarios referentes al tema. Adjuntamos fotografías de la subestación. | Estos deberán ser desmantelados y solo de ser necesario se permitirá el uso de los gabinetes como registros de paso, con la condición de que estos gabinetes estén completamente vacíos y con los ajustes necesarios para que cumplan con lo establecido en el articulo 314 de la NOM-001-SEDE-2012.
- VOZ Y DATOS EN NUEVOS LOCALES COMERCIALES | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ID-04 VOZ Y DATOS-3791, indica que para los locales comerciales frente a línea de cajas se colocaran tuberías guiadas que van hacia un registro para los locales comerciales, pero este no conecta hacia ningún lado con ninguna canalización. Favor de indicar si es correcta la observación. | La observación es correcta, los nodos de datos indican que es una línea directa de Telmex para local comercial; suministrada por proveedor de negocios inmobiliarios, el alcance es solo tubería vacía y guiada.
- INTERRUPTOR Y CONTACTOR ULA-13 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano IAA4-CUADROS DE EQUIPOS 3791-OC1, indica que el motor de la ULA -13 es de 1 HP, pero a sitio llego de 2HP, por tal motivo el contactor que se encuentra en el tablero HB, no es funcional debido a que se estaría botando constantemente, ya que la carga requerida supera la capacidad a la cual fue diseñada, a su vez el interruptor suministrado de 1HP, por lo cual ese también tendría que ser cambiado, por uno de mayor capacidad por el consumo de amperaje del motor. Por otra parte, en los EDC´S que llegaron a sitio en el tablero HB, solo llegaron 14 contactores para 15 ULAS, esta última (ULA-15) requiere un contactor de 1HP. (adjuntamos remisión) Por tal motivo se propone ocupar el contactor de 1HP, de la ULA 13 para ULA-15 y suministrar uno adicional para 2 HP para la ULA-13. | Considerar lo indicado en proyectos, revisar el suministro de los equipos correctos con el área de compras
- ALTURA CERRAMIENTO EN AREA DE CORTE SEGUIMIENTO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Con referencia al RFI con ID 1016060, se retoma el tema, ya que se requiere cerrar dichos espacios entre las armaduras esto debido a temas de intrusión por el área de locales comerciales asi como también por temas de alta delincuencia en la zona y como se reviso mediante zoom con proyectos el dia Martes 12 de Octubre de 2021. | Durante la sesión del día 12 de octubre, en relación al tema del muro que divide la unidad con los locales comerciales se menciono que el alcance es el indicado en proyecto el cual se reviso en su momento con el área de proyectos especiales, el mismo que fue aprobado en su momento, por lo cual, se debe respetar el proyecto.
- INSTALACION ELECTRICA PUERTAS AUTOMATICAS LOCALES | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En ningún plano de proyecto indica dejar contactos normales para las nuevas puertas automáticas de los nuevos locales. Favor de indicar si es correcta la observación. | El alcance eléctrico del proyecto solo es hasta el interruptor de cada local.
- FIBRA OPTICA EN BODEGA OMNICANAL- CLICK AND COLLECT | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ID-07 FIBRA OPTICA-3791, no indica colocar servicios de fibra óptica en el mueble de click and collect asi como en bodega omnicanal. Favor de indicar si es correcta dicha observación ya que se requieren dichos servicios en esas áreas. | Las salidas para estos servicios están indicadas en el plano ID-04, se realiza boletín agregando canalización desde estas ubicaciones hasta la charola.
- TRABAJOS RELACIONES AL VIPS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica demoler el asfalto existente del patio de maniobras del VIPS, y colocar nuevo concreto hidráulico, también indica pintar poste espectacular del VIPS, cambio de lona en VIPS, pero en plano C10a ALUMBRADO EXTERIOR-3791 no indica colocar preparaciones eléctricas para el espectacular del VIPS. Favor de confirmar si se realizaran dichos trabajos. | El espectacular vips no forma parte de los alcances de remodelación, en cuanto a los alcances de pavimento considerar el cambio como se indica en proyecto.
- CHAROLA EDC DE B.A.P | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En sitio se encuentra una B.A.P. existente sobre el EDC 2, debido a esta oportunidad se propone colocar una charola debajo de esta, a todo lo ancho y largo de dicha tubería y esta conectarla a la coladera mas cercana, para proteger el EDC ya que se corre con el riesgo de tener alguna fuga de agua y esto ocasionaría un corto sobre los equipos , este punto también lo observo la UVIE y propuso la misma solución a dicho problema. Adjuntamos fotografia. | La bajada existente es de fierro fundido por lo que es poco probable que exista alguna fuga, sin embargo por temas de prevención es adecuado colocar la charola con las dimensiones de la tubería existente mencionada para proteger esa zona y conectarla a la coladera mas cercana.
- BATIDORA 20 LITROS VOLTAJE | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano GI-03 INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS AMASIJO, indica colocar un desconectador para una batidora de 30 litros, con corriente de 220V, pero a sitio llega un equipo de 20 Litros con una corriente de 127 V. Favor de indicar los cambios correspondientes para conectar dicho equipo. | Favor de compartir Ficha Técnica del equipo por favor para elaborar el boletín correspondiente de este adicional.
- INSTALACION ELECTRICA PUERTAS AUTOMATICAS LOCALES 2 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Retomando el RFI con ID 1018602, se refiere a las preparaciones eléctricas de los locales 05 y 06, esto debido a que se colocaran puertas automáticas en los accesos a los mismos se requiere instalación eléctrica. Favor de indicar si el alcance es correcto y solo se deja la puerta automática, ya que en plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES-3791, no indica alimentador para dichas áreas así como ningún tipo de contacto normal. | En proyecto eléctrico no hay alcance para locales 05 y 06. Cuando se elaboro el proyecto de recorte, para estos locales se acordó con el área de proyectos especiales que los servicios de los nuevos locales estarían a cargo de los locatarios como la instalación eléctrica, alarmado, etc., ya que contarían con un medidor independiente, nuestro alcance solo fue la colocación de las puertas automáticas y cortinas metálicas.
- CONEXION EVAPORADOR CUARTO DE BASURA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano GER-1 DIAGRAMA UNIFILAR BA FUENTES DEL VALLE, indica colocar un interruptor de 3x30A, para el evaporador del cuarto de basura, pero en plano GR3.1 indica la conexión del evaporador al tablero CA, pero este es un equipo auto contenido que no depende del protocol. Favor de indicar si se conecta al tablero indicado o a uno eléctrico. | Este equipo se conecta al circuito 38,40,42 del tablero GP1, el interruptor 3P-30A y su gabinete NEMA 3R, si están considerados en lista de suministros así como su interruptor en el tablero. Se genera boletín, en el plano IE-08a FUERZA Y CONTACTOS PLANTA BAJA-3791, en el cual se agrega tubería, cableado y la ubicación del interruptor con su gabinete.
- PUERTAS DE EMERGENCIA LOCALES 05 Y 06 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Referente a las puertas de emergencia nuevas que se colocaran en los locales 05 y 06, se requieren de barra de 3 puntos para que la puerta cumpla su función, pero por parte de compras no se consideró ese suministro y para probar el funcionamiento de dichas puertas es necesario colocar dichos dispositivos o indicar la manera en que se pueda comprobar la funcionalidad de las mismas. Favor de indicar si es correcta la observación. | El suministro de las barras de pánico se deberá suministrar por los locatarios que renten los locales. Proyectos solo tuvo el alcance de colocar las puertas de emergencia.
- RAP STATION REGULADO Y VOZ- DATOS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En planos ID-01 CONTACTOS REGULADOS-3791 y ID-04 VOZ Y DATOS-3791, indica colocar 1 contacto regulado y 2 nodos de voz y datos. Favor de confirmar si es correcta la cantidad de servicios ya que gerencia de construcciones comenta que en otras tiendas se han solicitado un servicio adicional de cada especialidad. | Esto es correcto ya que el proyecto se realizó con forme a guías mecánicas.
- PORTONES PEATONALES | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano BOL.02b PORTON DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESO PEATONAL-BA- FUENTES DEL VALLE-3791 REV-REJACERO en los portones de estudio área 2, no indica colocar portones peatonales los cuales son necesarios ya que al no tener estos el peatón se ve obligado a pasar a un costado de la pluma o debajo de esta, esto puede ocasionar un accidente por tal motivo se sugiere retirar un tramo de reja de acero para colocar ahí un portón corredizo para que los peatones accedan por dicha área así mismo es importante mencionar que estos 3 portones son los más usados por la gente ya que estos están cerca de un puente peatonal. Favor de confirmar si se acepta dicha propuesta, así como enviar el detalle constructivo para dichos trabajos. | Considerar las puertas peatonales como se propone, éstas deberán ser abatibles, a los laterales deberán ir dos columnas de OR-1 con forme al plano BOL-02b a una altura de 2.55 mts y una distancia de 2.15 mts., las hojas de las puertas serán del producto del recorte de la reja cero donde serán ubicadas y el adicional serán complementos para la sujeción de las puertas, como pasadores, bibeles, cerrojos, portacandados etc. para su correcto funcionamiento.
- FACHADA PRINCIPAL | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-200 PLANO DE FACHADAS GENERALES-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica en la fachada principal entre eje 17 y 18, aplicar pintura de color blanca. Favor de indicar si es correcta la observación, se propone aplicar en dicha zona el color verde para unificar el color de la fachada. | Considerar lo indicado en proyecto, ya que esa área sería para publicidad de los nuevos locales comerciales que serán arrendados.
- B.A.P. LOCAL 06 | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica colocar una nueva puerta de emergencia a un costado del eje 14-M, pero en sitio se tiene una B.A.P. existente (adjunto imagen) por tal motivo se propone colocar un codo de 45° de PVC a la altura de la dala para poder reubicar la B.A.P. y así poder colocar la puerta de emergencia. | Considerar el movimiento de la puerta nueva para librar la bajada de agua pluvial.
- WM TV CONTACTOS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano IE-06 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-3791, indica colocar un contacto normal para tv en el área de comedor, pero en el área de gerencia no se tiene un contacto normal para otra tv indicada en plano. Favor de confirmar si nos contactos normales, así como si se requerirá otro contacto adicional en el área de gerencia. | Se deberá considerar un contacto normal a una altura de 1.80m para tv en gerencia en el punto donde se indique la TV, este se deberá conectar al circuito 10GL con 2 cables de calibre 10AWG en tubería de 16mm.
- PANTALLA CLICK AND COLLECT MURO PERIMETRAL | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS-3791, no indica colocar un contacto normal debido a que no indica una pantalla sobre el muro perimetral del nuevo acceso, solo indica colocar una pantalla detrás del mueble de click and collect. Favor de indicar si es correcta la observación ya que derivado de la visita de hoy por parte de Sergio Zazueta comento que se revisara con proyectos el tema ya mencionado, para así solicitar un contacto adicional. | En guías y en prototipo no se indicaba ningún contacto, con forme a esto fue que se realizo el proyecto. Si este contacto se requiere, mencionarnos para efectuar el boletín como adicional a obra.
- CONTACTOS EN MUEBLE DE RECIBO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano IE-06 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-3791, no indica colocar 3 contactos dúplex en el mueble de protección de activos para cargar los radios, por temas de operación se solicitan los ya mencionados, ya que el contacto doble que indica no es suficiente para dichos servicios ya que el uso de las extensiones está prohibido. | Los contactos en el área de protección de activos están considerados de acuerdo a las guías de prototipo, el contacto para radio frecuencia Telxon esta ubicado en el área de facturación y de acuerdo a la CI-10-005, se considera un contacto regulado de media vuelta y una regleta de contactos (suministrada por sistemas), el cual se aprecia en el plano ID-01.
- BATIDORA 20 LITROS VOLTAJE ESPECIFICACION | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Referente a lo solicitado en el RFI con ID 1018754, adjunto fotografías del manual del equipo ya que este no cuenta con ficha técnica, este solo indica que se cuenta con una línea viva esto indica que es una fase ya sea 110V-127V.Anexamos fotos del manual. | Se genera boletín con la batidora de 20 litros. Este boletín ya esta cargado en tririga, carpeta boletines de obra.
- GERMICIDA TARJA AMASIJO | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano GIH-02 INSTALACION HIDRAULICA EN ABARROTES Y SERVICIOS 2-3791, indica colocar el germicida sobre la tarja de amasijo pero derivado de una visita de store planing comentan que este se tiene que reubicar entre el lavamanos y la tarja, ya que ahí se coloca el garabato esto derivado de la operación de la tienda, por tal motivo se reubica este equipo. | La ubicación de los equipos y mobiliario (germicidas y garabato) están conforme a guía de prototipo. Este RFI es informativo, ya que en obra se decidió la reubicación por solicitud de Store planning.
- TRABE PRICHOS EXISTENTE | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En sitio se encuentran dos trabes de concreto que aparentemente se encuentran cargando ya que una de estas se conecta a la columna de la antigua salida de tienda (adjuntamos fotografías). Favor de indicar si se demuele o se conserva debido a que si se coloca plafón por parte de los locatarios esta quedara oculta como se encontraba en el área de prichos existente. | Con respecto a este hallazgo, considerar la demolición de la trabe, incluye corte con disco para delimitar área de demolición, esto para dejar libre el local comercial.
- REBANADORA DE PAN | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano GIE-03 INSTALACION ELECTRICA FUERZA Y CONTACTOS-3791, indica colocar un voltaje de 220 V para la rebanadora de pan en el área de amasijo, pero a sitio llega un equipo con un voltaje de 110V, por tal motivo se requiere que se autoricen las adecuaciones necesarias para colocar dicho equipo. Adjunto ficha técnica de equipo. | En proyecto OC-01 PANADERIA se indica una rebanadora de pan de la marca Europan modelo CRS-614, en el cual según guías de prototipo es correcto el calibre de alimentación, desconectador y protección, si es correcto el suministro de este equipo con la marca Alpha según las imágenes en sitio, se autorizan las adecuaciones necesarias por numero de fases y nivel de voltaje que se requieren, se conserva el calibre del conductor 10AWG y se cambia el contacto de acuerdo a las necesidades del equipo.
- ALIMENTADOR DE BOMBAS TANQUE TORMENTA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES-3791 indica que la ubicación del tablero de control del tanque tormenta es en donde actualmente se tiene el cuarto de residuos y el alimentador que traen las bombas no alcanza llegar hasta el tablero de control, por lo que se les solicita el adicional para el alimentador ya que no es viable su reubicación cerca del tanque tormenta porque es un área donde en temporada de lluvias se inunda y el gasto de agua es mucho y puede dañar al tablero de control y desconectador. Así mismo se solicita el adicional para la conexión del electro niveles ya que no los marca en el plano IE-10 ALIMENTADORES GENERALES-3791. | Proyectos autoriza el adicional, el cual aplicaría solo desde el punto en donde indica el plano de alimentaciones generales hasta las bombas sumergibles y la conexión de electro niveles.
- ALARMADO CONTENEDORES Y VITRINAS ELECTRONICA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION_3791_URM no indica alarmar dos contenedores existentes que se encuentran en el patio de maniobras en los cuales se encuentra mercancía o equipo de tienda así mismo la vitrina de videojuegos y experiencia, por tal motivo se requiere alarmar estos para evitar robos de mercancía debido a la alta delincuencia de la zona. Favor de autorizar dicho trabajo. | Para los contenedores y anexos no se contemplan en guías prototipo además de que el área de seguridad no ha definido los alcances para dichas áreas. En juntas recientes se ha tratado con ellos este tema, a lo que no se nos ha dado una solución para este tema. En caso de que se requiera el alarmado de contenedores se deberán de coordinar los alcances con el área de seguridad. En cuanto al alarmado de la vitrina de videojuegos las guías vigentes al momento de realizar el proyecto, no contaban con alarmado para esta área por lo que no es una omisión de proyecto. El pasado mes de septiembre del presente año, prototipos nos notificó vía correo electrónico, el cual anexo, la reubicación para el alarmado en área de electrónica la cual ya considera el alarmado en vitrina de videojuegos y mesa hibrida, se carga boletín en Tririga con esta actualización.
- INTERRUPTOR TABLERO LS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En el plano IE-11c CUADROS DE CARGA 220 S,LN Y LS-3791 indica un interruptor principal de 3x30 para el tablero LS; de acuerdo al listado de suministro Walmart se recibió un interruptor QOB330 (atornillable) y para el modelo del tablero NQ184AB100S suministrado indicado en el listado de suministro se requiere un interruptor QO330 (enchufable) . Por lo que el interruptor suministrado no es compatible con el modelo del tablero suministrado, la UVIE lo marco como no conformidad ya que no se encuentra instalada este interruptor en el tablero. Por este motivo se solicita el adicional para el suministro del interruptor correcto (QO330). | De acuerdo al catalogo de Square'D, el tablero mencionado indica que el interruptor principal es atornillable, y no se considera adicional para el proyecto, la contratista deberá verificar el modelo del tablero y su interior, que llego a sitio el cual debe ser para interruptores enchufables. Se anexa imagen del catalogo de Square'D.
- PORTONES ESTACIONAMIENTO ALTURA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En boletín BOL.02c PORTONES DE ESTACIONAMIENTO-BA- FUENTES DEL VALLE-3791 REV-1, indica que la altura del área de estudio 2(entrada) y 3 (salida) es de 3.380 metros pero se pide reconsiderar la altura de estos ya que para temas de emergencias no se podrá accesar un vehículo de mayor altura, debido a las vigas que se tienen como estructura de los portones, dicho lo anterior se propone que la altura de estos sea mayor (favor de diseñar la adecuada) y asi mismo indicar si la estructura del portón está calculada para una altura mayor de 3.380 metros. Adjuntamos imágenes de la estructura ya montada de 2 portones. | El proyecto se autorizan con una altura libre de 2.50m ya que son para estacionamiento. Respecto a lo comentado para el acceso de pipas al vips y camiones de bomberos, el suministro al vips seria por el área del anden y la fachada exterior cuenta con tomas siamesas en donde se podrían conectar los bomberos en caso de algún conato.
- CALENTAMIENTO CLEMAS ULAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Como lo mencionamos en la conferencia tenemos temas de calentamiento en las clemas del EDC-02 donde van conectadas las ULAS (Tablero HA y HB) así como en conductores de conexión de contactores, lo que esta provocando que se estén botando los contactores a los 2 o 5 minutos de operación de las ULAS; en el plano IE-12a CUADROS DE CARGA 220 FHE,HA Y HB-3791 nos indican calibres de conductor del 08 AWG y 10 AWG mientras que los contactores vienen conectados con calibre 12 AWG. Así mismo tenemos el faltante del contactor de la ULA-15 y el tema de los contactores de los equipos que suministraron de otra capacidad. | El proyecto eléctrico se realizó de acuerdo a las características eléctricas que fueron proporcionadas por el proyectista de aire, en la OC-02 PANADERIA se tiene la ultima información de los planos de fuerza y al comparar las cargas cuadran con las de el proyecto de aire, en los cuadros de equipos no se observa el cambio de las capacidades de los equipos ni cambio de marca o modelo. El calibre de los equipos de protección, contactores, deben ser igual al calculado en los cuadros de carga correspondientes para cada ULA, los contactores deben estar de acuerdo al plano IE-08a FUERZA Y CONTACTOS PLANTA BAJA-3791 en el cuadro de lista de protección para motores. Al parecer esto es un tema de parte de el área de suministros, la superivisión deberá verificar la razón por la cual se suministraron los tableros con un calibre menor al calculado, y cambio de contactores, si se decide conservar los equipos que están en sitio, favor de confirmar nuevamente lo que revisen con compras y en su caso podría emitirse un boletín, aclarando que el tramite de adicionales deberá gestionarse por OT por gerencia de obra.
- MUROS DE OFICINAS DE TRASTIENDA | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-101d PLANO ACABADOS GENERALES DE MUROS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, de OC-01, indica que los muros frontales de cada área de oficinas de trastienda son de panel de yeso. Favor de confirmar si es correcta la observación, ya que en el cuarto de personal si indica cancel en el muro frontal, adjuntamos plano. | Es correcto lo indicado en proyecto.
- ANCLAJE DE ESTRUCTURA PARA PROTOCOL | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ES-01 PLANO ESTRUCTURA A BASE DE PROTOCOL, en detalle PLACA EMBEBIDA “PB-1”, solo indica una silleta que va embebida en la zapata para la base del PROTOCOL, pero solo se observa que está trabajando solo por carga, pero no indica anclas en las columnas del PROTOCOL, se sugiere colocar 4 cartabones en cada columna como refuerzo (ya que las zapatas y las columnas del PROTOCOL ya se encuentran colocadas), con las mismas especificaciones de la placa embebida en las zapatas o indicar si lo de proyecto, es lo correcto, en caso de aceptar la propuesta, indicar la medida de los cartabones. | La condición de apoyo considerada para el diseño de la base del protocol en la placa embebida mencionada en este RFI es articulada; lo que se indica en el detalle PLACA EMBEBIDA PB-1 del plano ES-01 REV-1 PLANO ESTRUCTURA PROTOCOL-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 es lo correcto, la placa embebida debe soldarse al elemento de Fo Do a todo el rededor y una vez soldado el Fo Do a la placa de acero, estos elementos deben embeberse en el concreto, bajo esta condición descrita, no es necesario incluir los cartabones de refuerzo sugeridos, por lo cual se debe respetar lo indicado en proyecto.
- CISTERNA DE TRASVASE | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano C0-6a PLANO DE AGUA POTABLE-3791 indica colocar a un costado de la toma domiciliaria de agua potable existente una cisterna de trasvase. Favor de confirmar si se realizara dicho trabajo, ya que actualmente el medidor que se encuentra en sitio funciona por gravedad. | Si se debe considerar colocar la cisterna de trasvase en proyecto, ya que por la longitud de la trayectoria de la línea de llenado (205.00 m de longitud aproximadamente) que comienza desde el nicho de medición hasta la cisterna de almacenamiento, esta no tiene la presión suficiente para hacer llegar el agua hasta la cisterna de almacenamiento y poder realizar el llenado de esta, debido a esto nos comentó el personal de mantenimiento que habían optado por cerrar la válvula de control ubicada en el nicho de medición y la cisterna de almacenamiento la llenaban a base de pipas, por lo que se confirma considerar colocar la cisterna de trasvase.
- MURO MC-01 ANDEN DE TRAILERS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ES-08 REV-0 MUROS DE ANDÉN-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica colocar un muro de concreto nuevo para la colocación de las cortinas de los andenes de trailers, nos apoyan a confirmar la ubicación del mismo, así como también que el proveedor de dichas cortinas haya considerado la nota que se indica en el detalle (elevación detalle de rampa de recibo), ya que se cuenta con una pendiente en dicha área que es importante considerar.Adjuntamos imagen del plano. | La ubicación indicada en el plano ES-08 REV-0 MUROS DE ANDÉN-BA-FUENTES DEL VALLE-3791 es correcta. La pendiente del anden no afecta el tipo de cortina a colocar, la nota es referente a los sellos y bumper de anden de trailers. El contratista debe suministrar las cortinas de anden de traileres.
- SALIDA DE EMERGENCIA AREA DE CARRITOS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano A-602 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS Y EXISTENTES-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica colocar una nueva puerta de emergencia (103) entre el pasillo del muro perimetral de la tienda y el muro del empeño, pero comenta gerencia de tienda que la zona es de alto riesgo ya que esa pasillo actualmente se encuentra cerrado debido a que se ocultan en el mismo para bandalizar, debido a este motivo se solicita colocar la puerta (119) donde esta la existente, con un mecanismo que funcione en caso de evacuación o darle mantenimiento a la puerta existente y solo colocar algún mecanismo en caso de evacuar por dicha salida de emergencia sin dejar desprotegido dicho pasillo o en caso contrario indicar la solución a dicha problemática. | Considerar lo indicado en proyecto, ya que el colocar la puerta (119) donde estaba actualmente no seria funcional para la salida de emergencia.
- B.A.P. EXISTENTE OFICINAS TRASERAS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | Frente a sanitarios de asociados se encuentra una baja de agua pluvial existente (adjuntamos imagen) la cual no aparece proyecta en planos, para no reubicarla, se siguiere forrar esta con panel de cemento y pintura blanca esmalte brillante. Favor de indicar si se acepta propuesta o en caso contrario favor de indicar una solución. | Favor de considerar el cajillo para la BAP con panel de cemento y pintura como lo indican, adicional colocar tubo de protección del lado que da hacia el pasillo.
- INSTALACION ELECTRICA PARA PICK UP | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano ECOMMERCE A-408, solicita considerar las preparaciones eléctricas necesarias para el tótem, pero no se cuenta con dicho detalle. Favor de indicarnos a que servicio se conectara, así como la trayectoria de esta. | La instalación eléctrica, servicio y trayectoria para el tótem esta considerada en el plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS.
- LOSETA CERAMICA EN MUROS SANITARIOS ASOCIADOS | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En plano DEM-06a DEMOLICION SANITARIOS ASOCIADOS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791,de CO-01, indica la conservación de loseta cerámica en muros y especifica que solo se cambiaran las piezas dañadas (considerar solo el 25% del total del área), pero comercialmente la loseta cerámica existente ya se encuentra fuera de línea, también es importante mencionar que la loseta a retirar para colocar las instalaciones hidráulicas es más del 25% del área total, adicionando a esto se propone el retiro de la misma y colocación de nueva como lo indican en el plano de prototipos GP-15 Sanitario Asociados BA58 que especifica loseta cerámica de 20x30cm interceramic línea tejas color frost, solo en los muros donde se colocaran muebles sanitarios muro frontal (lavamanos) y trasero(w.c. y mingitorios). Favor de indicar si se acepta dicha propuesta indicar la solución a dicha problemática. | Las áreas en donde se realizara el cambio por instalaciones es sobre el muro en donde hay muebles por lo cual consideramos un 25%. El modelo indica en proyecto es LOSETA CERÁMICA NUEVA, INTERCERAMIC MODELO ASTRATO, COLOR BLANCO DE 20 x 30cm igual a la existente.
- P.E.,CORTINAS Y Canceles EN NUEVOS LOCALES | BA Fuentes Del Valle (REMODELACION) | Bodega Aurrera | En planos A-602 PLANO DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS Y EXISTENTES-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, indica la colocación de 4 puertas de emergencia, 2 cortinas metálicas articuladas y 2 canceles de aluminio, detrás de las 2 cortinas metálicas articuladas, todas estas nuevas, con especificaciones indicadas en plano A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791, en el área de los nuevos locales comerciales (adjuntamos imágenes de planos). Favor de indicar si se ejecutaran dichos trabajos. | Considerar lo indicado en proyecto, plano A-601 TABLA DE PUERTAS Y CANCELES NUEVOS-BA-FUENTES DEL VALLE-3791.
- CONTACTOS REGULADOS TARIMAS | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano CD-DU-01 en el diagrama unifila nos indica un UPS nuevo, cuando se suministra?? si se consideraran contactos regulados?? | No aplica suministro de UPS.
- TRANSICION DE CONCRETO-ASFALTO-REPAVIMENTACION-INFORMATIVO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Referente al RFI 1014299 se informa que durante el proceso de repavimentación en exterior se encuentra una transición de 1.12 de ancho por 10 a 13 cms de ancho existente entre concreto y asfalto, por lo cual se consideró la demolición para poder cumplir con el proyecto, ya que en caso de no demoler se tendría un colado sobre la transición de 10 cms. Se informa que dicha demolición es adicional ya que no estaba contemplado en el proyecto. | Los adicionales que resulten de elementos como esta transición u otros que se descubran durante el proceso de excavación y que no estaban visibles al momento de la visita y calas de exploración , tendrán que ser puestos a consideración de la Supervisión de Obra y este a su vez al Área de Obras de Walmart para su autorización.
- TERRACERIA-ESTRUCTURA-MANTO-FRIATICO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Realizando trabajos de repavimentación en el exterior con forme lo marca el proyecto en el plano C-01, nos encontramos con el manto friático a 85 cms del nivel de piso termina que marca proyecto, se abre caja de 77 cms de los cuales son 22 cms de concreto, 25 de base hidráulica y 30 de sub rasante, dicho manto friático se encontró por el tema del proceso de obra ya que el material de desplante se encontraba saturado de humedad se decidió retirar para estabilizar. En la mecánica de suelos no indica el proceso a seguir en esta situación. Favor de indicar el proceso a seguir en la zona de se encuentre el manto friático. | Se realizó una exploración mediante la excavación de cuatro pozos a cielo abierto dentro de la zona de trabajo denominada patio de maniobras, donde se descartó la existencia del nivel de aguas freáticas, la estratigrafía identificada se describe a continuación: Superficialmente se removió la capa de rodamiento conformada por mezcla asfáltica; encontrando una capa conformada de base granular con 25 cm de espesor de la que subyace un relleno de 35 cm de material con características de subrasante conformado por arena limosa con algunas gravas; enseguida se encuentra el terreno natural, el estrato que soporta esta estructura de pavimento es una arena limosa con espesor de 30 cm a la que le sigue un lente de arena semi gruesa a fina y húmeda con espesor de 35 cm, finalmente se identificaron 80 cm de sedimento lacustre o “jaboncillo”, denominado así localmente por su sensación jabonosa. OBSERVACIONES: • Los espejos de agua y la saturación del material depositado dentro del cajón de la excavación no provienen del NAF. • Debido a la humedad natural de los estratos, dentro del proceso de la excavación el peso de la maquinaria provoca que el agua contenida fluya y se mezcle con los materiales removidos, provocando la saturación de estos, aunando que las inclemencias del tiempo (lluvias) y la confinación en esta zona provocan espejos de agua. RECOMENDACIONES: • Extraer toda el agua posible • Colocar una capa con espesor máximo de 30 cm de pedraplén para romper la capilaridad con tamaño máximo de agregado de 10 pulgadas. • Colocación de geotextil PAVITEX 350 o similar en toda la capa del pedraplén, para garantizar que los finos de las capas posteriores no se infiltren en las oquedades de esta capa. • Sobre la membrana de la geotextil se procederá a conformar la estructura de terracerías de acuerdo a lo que señala el proyecto.
- PINTURA-DROPS-EXTERIORES | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Haciendo referencia al plano C-04 PLANO DE TRAZO, no indica pintura en los drops (cajones de estacionamiento para trailers, no están considerados los pasos peatonales principales, favor de indicar si se deben considerar como un adicional o cual será el alcance de la remodelacion. | La pintura que esta indicada en el proyecto es la reposición de la que está actualmente en el área de rodamiento de los trailers que se va a repavimentar y que son el andador peatonal de seguridad y los puntos de reunión, la pintura que no está en la zona que no se va a repavimentar como los cajones de estacionamiento de los trailers no están considerada en los alcances del proyecto
- TERRACERIA-ESTRUCTURA-MANTO-FRIATICO-COMPLEMENTO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Dando seguimiento al RFI 1014307, se anexa informacion complementaria para que puedabn observar la filtraccion del agua a las capas de la terraceria. tambien anexo pregunta y respuesta del RFI antes mencionado. RFI 1014307 Realizando trabajos de repavimentación en el exterior con forme lo marca el proyecto en el plano C-01, nos encontramos con el manto friático a 85 cms del nivel de piso termina que marca proyecto, se abre caja de 77 cms de los cuales son 22 cms de concreto, 25 de base hidráulica y 30 de sub rasante, dicho manto friático se encontró por el tema del proceso de obra ya que el material de desplante se encontraba saturado de humedad se decidió retirar para estabilizar. En la mecánica de suelos no indica el proceso a seguir en esta situación. Favor de indicar el proceso a seguir en la zona de se encuentre el manto friático. Se realizó una exploración mediante la excavación de cuatro pozos a cielo abierto dentro de la zona de trabajo denominada patio de maniobras, donde se descartó la existencia del nivel de aguas freáticas, la estratigrafía identificada se describe a continuación: Superficialmente se removió la capa de rodamiento conformada por mezcla asfáltica; encontrando una capa conformada de base granular con 25 cm de espesor de la que subyace un relleno de 35 cm de material con características de subrasante conformado por arena limosa con algunas gravas; enseguida se encuentra el terreno natural, el estrato que soporta esta estructura de pavimento es una arena limosa con espesor de 30 cm a la que le sigue un lente de arena semi gruesa a fina y húmeda con espesor de 35 cm, finalmente se identificaron 80 cm de sedimento lacustre o “jaboncillo”, denominado así localmente por su sensación jabonosa. OBSERVACIONES: • Los espejos de agua y la saturación del material depositado dentro del cajón de la excavación no provienen del NAF. • Debido a la humedad natural de los estratos, dentro del proceso de la excavación el peso de la maquinaria provoca que el agua contenida fluya y se mezcle con los materiales removidos, provocando la saturación de estos, aunando que las inclemencias del tiempo (lluvias) y la confinación en esta zona provocan espejos de agua. RECOMENDACIONES: • Extraer toda el agua posible • Colocar una capa con espesor máximo de 30 cm de pedraplén para romper la capilaridad con tamaño máximo de agregado de 10 pulgadas. • Colocación de geotextil PAVITEX 350 o similar en toda la capa del pedraplén, para garantizar que los finos de las capas posteriores no se infiltren en las oquedades de esta capa. • Sobre la membrana de la geotextil se procederá a conformar la estructura de terracerías de acuerdo a lo que señala el proyecto. | Las recomendaciones que se emitieron fueron basadas en las observaciones de la visita técnica y concuerdan con lo mostrado en el video adjunto, si difieran en alguna otra situación que no se haya presentado antes favor de aclararlo.
- REGISTROS-CANALIZACION-EXTERIOR | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En plano DH.G-GRAL (PLANTA GENERAL DE CEDIS) que corresponden a la (ZONA 1 Y ZONA 4) respectivamente para los pasos del exterior no se indica la colocación de registros en las trayectorias que se muestran. En plano DH.G- DETALLES solo se muestra un detalle tipo de un registro (DETALLE A). Y en plano ITDI-DET 01 (INSTALACION DE DETECCION DE HUMOS PLANO DE DETALLES) solo se indica Detalles de soportería. Favor de indicar si se consideraran registros en cambio de trayectorias o si se consideraran registros a cada 50 o 60 metros ya que existen distancias mayores de 120 metros. | Se indican registros de acuerdo a la SCT N.CTR-CAR-1-08-001/07. La propuesta de trayectoria no es limitativa; se podrán realizar los ajustes necesarios siempre y cuando las condiciones del sitio lo requieran. esto no es un cambio en el diseño, no aplica adicional.
- COLOCACION-DISPOSITIVOS-DETECTOR-FOTOELECTRICO | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En plano GUADALAJARA NUEVO_REV3-DH.G-ZONA 01, se indica por proyecto instalar detectores de humos fotoeléctricos ( se anexa presentacion). Al no contar con el área confinada (se tiene malla ciclónica) no podría cumplir su función los dispositivos, ¿Se cancelarán o se reubicaran dichos dispositivos (incluyendo sirena con estrobo interior que se encuentra en la zona)? | se cancelan los equipos.
- CAMBIO-EQUIPOS-EXTRACTORES-UP | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el proyecto indica reforzar los montenes que soportan los equipos de extracción o inyección existentes en el área de la nave, en los planos IAA-04, IAA-05 y en el plano ES-104 nos indicas todos los trabajos a realizar, el tema es saber si es necesario realizar el refuerzo de dichos montenes, en físico en los montenes existen las siguientes instalaciones; Instalaciones eléctricas. Instalaciones de CCTV. Instalaciones de contactos regulados. Instalación contra incendios (sprinkler) Ventiladores (Big Fans) Les comparto una tabla de la comparación de pesos de los equipos existentes vs nuevos equipos, favor de compartirnos sus comentarios, ya que realizar el refuerzo estructural causaría aumento de tiempo en la remodelación, afectación en operación y posible daños a instalaciones, así mismo tendría que deshabilitar el sistema contra incendios para que no se activen los sprinkler que están a un lado del monten a reforzar. Se anexan reportes e imágenes. | En la memoria de cálculo de la revisión estructural de cubierta, se demostró que los largueros simples soportando equipos de más de 250kg, incluidos ventiladores y unidades paquete, presentan relaciones demanda/capacidad de hasta 113%. Por lo que es necesario reforzar los largueros simples, no así las ubicaciones en donde ya exista un strut (larguero doble). Existen equipos, como se muestra en las fotos compartidas, que ya cuentan con un strut, por lo que en estos casos no es necesario este refuerzo. Si gustan podemos revisar el tema en una reunión con fotografías de cada uno de los equipos de más de 250kg.
- AISLADORES-ISO-DETECTORES | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | No se tiene considerado por proyecto los módulos aisladores ISO que permiten que una zona de detectores y de módulos se aislé del resto del bucle SLC, para permitir que los componentes críticos sigan funcionando en caso que el circuito falle. Se deberá considerar? | No se indican y no se requieren, el diseño fue aprobado de esta forma de acuerdo a NFPA 72 con el criterio de la clase de circuitos.
- ACTUALIZACION DE PLANTA ARQUITECTONICA E INSTALACIONES | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En el plano DH.G-GRAL GUADALAJARA NUEVO_REV3-DH.G-GRAL en el área de oficinas no está actualizado las siguientes áreas comedor, área de preparado, oficinas de comedor, área administrativa, oficina de gerencia, sala de juntas de gerencia, oficinas de PAL. En el proyecto está todavía considerando oficinas donde actualmente está una bodega exprés, están considerado oficinas en donde actualmente está el comedor, están considerando baños donde actualmente está área de preparado. Favor de compartirnos el proyecto actualizado en dichas áreas. | Se cargó en Adenda 2, plano actualizado. en BAE no se tendrá alcance ya que se confirma que esta ya cuenta con sistema Bosch y cuenta con enlace al CAE. en comedor todos los detectores de gas XCD existentes se reutilizarán debido a que recientemente se instalaron, se deberá tratar de aprovechar esa tubería ya que es nueva.
- DIAGRAMA -ESQUEMATICO | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En plano DH.G-GRAL, no se tiene diagrama esquemático de conexiones donde especifique el direccionamiento de los dispositivos de detección de humos. Favor de apoyar con la informacion solicitada. | se carga diagrama en adenda 2
- ESPESOR-CONCRETO-TUBERIA-CEDIS-GUADALAJARA | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano C-01 de niveles exteriores nos indica un registro pluvial donde se conectan 3 tuberías de polietileno corrugado de 35 pulgadas y 3 tuberías de pvc de 8 pulgadas, el problema que el lomo del tubo de 35 pulgadas está arriba del nivel de terracerías obligando a que el espesor del concreto va a ser de 14 cms en un tubo y 17 cms en los otros dos, (se anexa presentación para una mejor explicación). Dicho punto no se puede subir niveles porque quedaría contra pendiente provocando espejos de agua. Favor de indicar si se colocara el concreto con dicho espesor o se reforzara con un emparrillado de acero. Antes no existía dicho problema porque era asfalto de 12 cms. En espera de tus comentarios. ... | La solución propuesta por el contratista del refuerzo con varilla de #4@20cm en el lecho superior y costados de los tubos pluviales que aparecieron en obra es correcta
- DEFINICIÓN-PROYECTO-DETECTORES | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Al empalmar los planos del proyecto 1008134 (trayectorias en verde) y 1007353 (trayectorias en rojo), se aprecia que con el proyecto 1007353 se tiene cubierta las mismas zonas que el proyecto 1008134 (excepto el área de lockers de damas). Así mismo, abarcando más zonas que no contempla el proyecto 1008134. ¿Bajo qué proyecto se va a trabajar?, ¿Se instalarán los 2 proyectos? se anexa presentacion para una mejor explicacion. ... | El proyecto de sanitarios, lockers, oficinas de mantenimiento, deberá ejecutarse con el plano del proyecto para cubrir las nuevas áreas de acuerdo al layout, la conexión debe ser al panel nuevo Bosch. el proyecto de cambio de sistema de detección aplica para todas las áreas que no se están remodelando actualmente.
- TALLER-MECANICO-SCALIBUR | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | De acuerdo a los planos estructural ES-103 en área de scalibur nos indica la altura de 6m de altura en muro nuevo de block esta con una zapata de 0.60x.0.24 con castillos colados a cada 0.60 con una dala de cerramiento de 0.30 m, esta es la altura máxima para todas las especialidades (electricas, cctv, detectores de humo, splinkers, plafón y luminarias). Asi mismo se hace la solicitud por parte de mantenimiento de crecer el muro a una altura de 7.00m indicando esto por la altura de los montacargas ya que en dicha área realizan trabajos de pruebas. sería de ayuda contar con una orden cambio para incremento de alturas , ya que esto nos afecta ya que contamos con la fabricación de la cortina electrica que cierra el area. Operadora solicita como minimo 7 mts por los equipos que ingresan al area, favor de indicar si se deja el area sin plafon y si se considera la cortine electrica. Se anexa presentacion para una mejor explicacion. | Se considera la altura del proyecto debido a que es un trabajo mayor la reubicación de las trayectorias existentes, ya que puderan afectar otras áreas. no aplica el incremento de altura por este motivo. se deberá validar y conciliar con operadora.
- PUERTA-MANTENIMIENTO-SUBESTACION-SERVICIO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Se requiere de reubicar las bajadas de tubería correspondientes a sistema de aire comprimido y punto de chequeo, debido a que se tiene en plano A-600 Planta y Detalles de Puertas - Cancelería, contemplado una puerta que divide a Área de Taller y Subestación. Dicha puerta es para tener acceso directo en las areas de mantenimiento a subestacion. Se adjunta imagen detallada. | Se deberá reubicar.
- CAMBIO-LICUATATE-DAÑADO-EXTRACTORES | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En proyecto 1008134, plano IAA-04 PLANTA DE CUBIERTA, se tiene la sustitución de equipos de aire acondicionado. Sin embargo, no se está considerando por proyecto la reposición del licuatate dañada. ¿Se sustituirá tubería licuitate en malas condiciones? No existe plano con dichas indicaciones o plano de alimentación de equipos. | deberá cambiarse tubería licuitate dañada.
- ALIMENTACION-FUENTES AUXILIARES | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En el plano DH.G-GRAL de proyecto 1007353, del sistema de detección de humos, se pide alimentación eléctrica para las Fuentes Auxiliares (FPP) y Panel Central de Alarma Contra Incendio (FPA) a 127 VAC. ¿Favor de indicar de quien es el alcance, a que tablero se conectara y especificaciones de tubería, cedula de cableado y trayectoria? | es alcance de contratista.
- INSTALACIÓN-CONTROLADOR-GAS-REUBICACION | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | De acuerdo a el plano ITDI-DES-01 Desmantelamiento de Sistema de Detección de Incendios, no se tiene contemplado la reubicación o desmantelamiento de los equipos en existencia, ya que no están contemplado en el levantamiento preliminar de las instalaciones, se encuentran en la columna del eje 5-D (ver plano A-105). Dichos equipos son: 1 sirena con estrobo y 3 controladores de gas combustible. | estos controladores de gas son del sistema de detección del cuarto de baterías anterior, validar con PAL y mantenimiento. el cuarto de baterías cuenta con nuevo sistema de detección de hidrogeno por remodelación 2020 (se deberá confirmar), estos equipos se reutilizan para proyecto de cambio de panel.
- DIRECCIONAMIENTO-DISPOSITIVOS-ISOMETRICO | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | De acuerdo al plano DH.G-DU, del Adenda 2 (proyecto 1007353) ya se tiene el diagrama unifilar. Lo faltante es saber el direccionamiento de cada dispositivo periférico (detectores de humo, estaciones manuales, sirenas con estrobo, etc.), el cual, no se tiene dicha información. Así mismo, sería de ayuda contar con el isométrico de instalaciones. | el direccionamiento y etiquetado de dispositivos es alcance del programador.
- OSID-UBICACION-ALTURA | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En plano PLANTA GENERAL DE CEDIS DH. GRAL, plano PLANTA GENERAL DE CEDIS ZONA 1 DH. G-ZONA 1, en relación a la altura de los equipos (Osid), que altura se tomara como valida ya que al parecer las estibas interceptan la línea de vista entre el receptor y el emisor de acuerdo a detalle mostrado en plano DH.G-DETALLES-DETALLES DE INSTALACION. EN LAS NAVES EXISTEN DISTINTAS ALTURAS. | En el detalle se indica que se ajusta la altura de los equipos de acuerdo al cruce existente de instalaciones, en el diseño se contempló no interferir con los racks actuales y sí indicando la altura de los módulos monitor para su supervisión. las condiciones del sitio rigen en la instalación. Como criterio de instalación se sugiere su instalación 30 cms debajo de la instalación del sistema contra incendio ya que pasa lo mismo con el área de las sirenas los equipos no deben de ser obstruidos por muebles o instalados en algún rack de almacenamiento.
- UBICACION-ESTROBOS-ALTURA | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En plano Planta General de Cedis Zona 4 DH.G-ZONA 4 en el área de Sams se marcan tres sirenas estrobo sobre las columnas, la altura marcada en proyecto es de 2.40 mts , pero quedarían bajo el nivel de estiba es decir ocultas, se pueden instalar a más altura para que queden sobre el nivel de estiba que sería aprox 4.50 mts sobre N.P.T. | ok con la reubicación, confirmar con PAL en sitio.
- DIFERENCIA-DIAMETRO-TUBERIA-CONTRA INCENDIO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano SCI-02 Sistema contraincendios isometrico nos indica la nueva tuberia que existe tuberia de 3, en fisico se encuentra tuberia de 2 1/2 la pregunta es se puede disminuir el cambio de diametro para que case con lo que se encuentra en fisico. | efectivamente el ramal principal que existe actualmente es de 2 1/2 , considerar ese diametro, en breve se envía el boletin con el ajuste
- SPRINKLER-PLAFON-LOCKERS | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | * En el plano SCI-02 nos indica colocar rociador upright (para zonas sin plafon) en el área nueva de lockers mujeres, dicha área está considerada con plafón, favor de indicar si se pueden cambiar los sprinklers para plafón. y que no exista afectacion en el calculo del sistema. | deberán utilizarse rociadores Pendent, se enviará a la brevedad el ajuste en boletín
- REUBICACION-UP-TECHUMBRE | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | EN PLANO IAA-02 DE PROYECTO 1008134, SE INDICA CAMBIAR EQUIPO EN NUEVA POSICIÓN A UP-01 QUE SUMINISTRABA AIRE ACONDICIONADO A OFICINA MANTENIMIENTO. DE ACUERDO A SU NUEVA POSICIÓN EN PLANO IAA-04 PLANTA DE CUBIERTA. ¿FAVOR DE INDICAR TRAYECTORÍA ELÉCTRICA (TAMAÑO DE TUBERÍA Y CEDULA DE CABLEADO)? NO SE PUEDE HACER USO DEL MISMO CABLEADO YA QUE LA DISTANCIA A LA NUEVA POSICIÓN ES DE 20 METROS APROXIMADAMENTE. | se anexa plano en carpeta de boletines, cuadros de carga y diagrama unifilar donde se indica su alimentación eléctrica de este equipo
- INSTALACION ELECTRICA-VENTILADORES-INYECCION-EXTRACTOR | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En plano IEF-01, IEF-01A, IEF-01B, IEF-01C, IEF-01D Instalacion de Fuerza Aire, en layout IEF-01A se tienen equipos nuevos de aire acondicionado, que se mencionan a continuación: * VE-44A, Ventilador de extracción de Mantenimiento. * VI-02, Ventilador de inyección de Lockers. * VE-04, Ventilador de extracción de Lockers. * VI-01, Ventilador de inyección de Sanitarios Mantenimiento. * VE-01, Ventilador de extracción de Sanitarios Mantenimiento. * UP-01, Unidad paquete de Oficinas Mantenimiento (Reubicación de equipo). ¿Cuál es la trayectoria de la canalización de tubería y su cédula de cableado?, no se tiene indicado en plano eléctrico dichas trayectorias. | * VE-44A, Ventilador de extracción de Mantenimiento.
- PANEL-CONTROL-DETECIÓN INCENDIOS | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Se estaba revisando con Mantenimiento la ubicación de Panel Central de Alarma Contra Incendio, puesto que donde indica proyecto ya se tiene un panel. Indica Mantenimiento que no puede ir ese Panel Central en Sistemas, ya que no estaría vigilado las 24 hrs. Que debería colocarse a la entrada de la Nave, donde se tienen los demás Paneles de Detección de Humos. Cabe mencionar, que el ingreso a Sistemas es a través de tarjeta de acceso, por lo que es una área confinada. Esto implicaría cambiar trayectorias, en caso de reubicar fuera del área dicho Panel. y seria un adicional dicho cambio. | Se reubica a recepción, se agrega plano a carpeta Adenda3
- SUMINISTRO-BATERIAS-PANELES-CONTROL | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En plano DH.G-GRAL de proyecto 1007353, se tienen 9 Fuentes Auxiliares (FPP) y 18 baterías, lo cual, se ocuparan 2 baterías por cada fuente auxiliar. En el caso del Panel Central de Alarma Contra Incendio se tienen 2 en proyecto, ¿Ya vienen incluidas las baterías (2 piezas por Panel)? En la lista de suministro solo se está considerando 18 baterías y faltarían 4 para los paneles centrales. ¿Los paneles centrales si consideran dichas baterías? | Si se requiere, se valida con compras.
- DIFERENCIA-SUMINISTRO-PROYECTO-SCOPE | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Se informa que los planos proyecto de deteccion de incendios contemplan cierta cantidad de dispositivos, la lista de suministro de compras contempla mas dispositivos y lo que se suministro en campo tienen diferencia en cantidades y tipos de dispositivos. Se suministran dispositivos que no estan contemplados en proyectos y por dicha razon no se sabe donde se colocaran. Los planos que se estan revisando son DH.G-GRAL. SE ANEXA ARCHIVO PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO. Comparativa SUMINISTRO VS PROYECTO VS SCOPE (LISTA DE SUMINISTRO) | Se revisará con el equipo de compras
- ACTUALIZACION DE PLANTA ARQUITECTONICA E INSTALACIONES 02 | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En proyecto 1008134, en plano DH.G-GRAL (WALMART CEDIS GUADALAJARA NUEVO_REV3.dwg) no se tiene actualizado la planta arquitectónica en área de Oficinas de Mantenimiento, lockers, sanitarios, comedor en Nave 00. Esto se solicitó desde el RFI 1014381 (actualización de planta arquitectónica e instalaciones) Se cargó solo la actualización del área de comedor y preparados pero falta la actualización con el sistema bosch en área de baños, oficinas mantenimiento, locker (nuevos) baterías, scaliburt y taller de mantenimiento. | la información se cargó en el ID del otro proyecto. Se carga también en adenda 3. se duplican los aclances, validar a que proyecto se deducen.
- NUEVA OFICINA-AREA-SIN DETECTOR HUMO | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En el proyecto 1007353 existe un área de oficinas de transportes a interior de nave, en dichas oficinas se remodelaron dejando una área confinada que sirve como oficina, pero dicha área no contempla un dispositivo de detención de incendios, favor de indicar si se colocara o no, se anexa presentación para una mejor explicación. | Si deberá considerarse detector de humo para esa zona.
- INSTALACION-DISPOSITIVOS-TALLER-MECANICO-ALTURA | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | En área de Taller de Mantenimiento se tiene una altura de aproximadamente 15 metros y un Big Fan al centro. Proyecto indica colocar detectores de humo en dicha área la pregunta es ¿Se colocarán dispositivos de detección de humos?, en caso de ser colocados favor de indicar la altura de dichos dispositivos. | En el area de taller en el proyecto están indicados 4 detectores de humo, estos deberán ir colganteados a una altura de 8 mts, se deberá validar que no se interfiera con el equipo big fan existente
- PINTURA-DROPS-EXTERIORES-02 | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Dando seguimiento al RFI 1014716 nos indica que no debe pintarse los drops ya que no es alcance de proyecto, se informa que operadora solicita que los drops deben pintarse para que el proyecto sea completo y aceptado por operadora. En caso de no pintarse la repavimentación no será recibida por operadora. Favor de indicar si se pintaran o cual será el alcance. PREGUNTA RFI 1014716 Haciendo referencia al plano C-04 PLANO DE TRAZO, no indica pintura en los drops (cajones de estacionamiento para trailers, no están considerados los pasos peatonales principales, favor de indicar si se deben considerar como un adicional o cual será el alcance de la remodelación. RESPUESTA RFI 1014716 La pintura que está indicada en el proyecto es la reposición de la que está actualmente en el área de rodamiento de los tráiler que se va a repavimentar y que son el andador peatonal de seguridad y los puntos de reunión, la pintura que no está en la zona que no se va a repavimentar como los cajones de estacionamiento de los trailers no están considerada en los alcances del proyecto | Solicitud adicional, no es omisión de proyecto. Se deberá validar con operadora la autorización de recurso adicional y gestioanrse por OT.
- CRISTAL-ESPESOR-OFICINA-MANTENIMIENTO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano A-600 nos indica las especificaciones del cristal que se colocó en la oficina de mantenimiento dicho cristal se colocó con forme a proyecto de 9 mm y operadora está indicando que en proyectos anteriores como en comedor se cambió de 6 mm a 12 mm por dicha razón se solicita que toda los cristales de fachada y sala de juntas de oficina de mantenimiento debe ser de 12 mm. Favor de indicar si se realizara dicho cambio como adicional. | por criterios de diseño no aplica 12mm en oficinas interiores. en caso de que operadora autorice el cambio, deberá gestionarse por OT.
- PISO-CONCRETO-MANTENIMIENTO-PINTURA | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano A-104 nos indica el layout de pintura en piso, indica amarillo tránsito por solicitud de operadora nos están negando colocar dicha pintura, nos están negando pintar lo que indica proyecto ya que el layout anterior se pintó con pintura epoxica la cual daño la capa del concreto de 2 a 3 mm, nos están solicitando reparar completamente el área dañada por los trabajos, reparar juntas, reparar piso donde existan oquedades causadas por golpes. Favor de indicar si se repara el piso o cual será el proceso para que operadora acepte el área. Se anexa presentación para su entendimiento. | No se considera, ya que no son trabajos realizados durante esta remodelación y tampoco fueron solictados como alcance. en caso de que operadora lo requiera el área de PMO logistica, deberá autorizar los recursos adicionales y gestionarse por OT.
- PUERTA-MANTENIMIENTO-SUBESTACION-SERVICIO-02 | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Dando seguimiento al RFI 1015922 (PUERTA-MANTENIMIENTO-SUBESTACION-SERVICIO) aún no tenemos la respuesta si reubicamos la puerta al otro extremo, quedaría el ingreso del taller de mantenimiento a subestación pero atrás del área, no al frente como marcaba proyecto. Pregunta RFI 1015922 Se requiere de reubicar las bajadas de tubería correspondientes a sistema de aire comprimido y punto de chequeo, debido a que se tiene en plano A-600 Planta y Detalles de Puertas - Cancelería, contemplado una puerta que divide a Área de Taller y Subestación. Dicha puerta es para tener acceso directo en las áreas de mantenimiento a subestación. Se adjunta imagen detallada. | Se carga boletin para reubicar accceso.
- CONCRETO-ASFALTO-ACABADO-DESNIVEL | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En los trabajos de exteriores del cambio de asfalto por concreto, existen diferencia de desniveles de 1 a 2.5 cms esto porque el asfalto existente ya tiene fatiga en las zonas donde descansan las estabilizadores de las cajas de los tráiler, por proceso constructivo no se puede dejar el concreto con esos mismos niveles porque se provocarían espejos de agua. Operadora no acepta dichos defectos causa de la diferencia de niveles puntuales en entre concreto y asfalto. Favor de indicarnos que procederá con la diferencia de niveles? ¿Se debe considerar un reasfalto solo en las áreas afectadas? Se anexan imágenes para un mejor entendimiento. | En el plano de terracerias esta claramente indicado tanto en la planta como en las notas que el nivel del pavimento nuevo debe empatar con el existente ,ya sea de asfalto o de concreto respetando tanto niveles como las pendientes que existen, en las fotos en mi apreciación me parece que en todo ese tramo el concreto les quedo más alto y no solo donde se acientan las patas de la caja. Se puede reasfaltar el área afectada para evitar encharcamientos. No es omisión de proyecto, en caso de que el coordinador de obra lo considere se deberá gestionar por OT.
- ACABADO-PISO-OFICINA-MANTENIMIENTO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano A-104 no indica un acabado especial para la oficina de mantenimiento, por procesos constructivos de instalaciones por piso, por la construcción de la cimentación del nuevo muro de block y porque antes existía una reja acero los postes están empotrados al piso, todo esto daño el piso las juntas están ya dañadas, el área de operadora están solicitando colocar piso para tapar todas esas imperfecciones. Favor de indicar si se colocara piso o no. En caso de colocar favor de indicarnos las características del piso. | los criterios de diseño para Cedis indican piso de concreto en oficinas. En el planoA-104 Planta de Acabados en Pisos REVA que es la última versión del mismo cargado en la carpeta de boletines se especifica que el acabado de la oficina de mantenimiento se conserva el firme original y se le dara limpieza y pulido con las especificaciones de la nota 9.18 del plano, si por procesos constructivos han surgido surcos o las imperfecciones que mencionan y les solicita operadora que se coloque piso, las caracteristicas tienen que ser las indicadas en la nota 9.14, de la cual solo variaria el espesor del firme dependiendo la profundidad de las oquedades en el sitio. Solicitud adicional, no se considera colocación algún otro acabado. Cualquiera que fuera la decisión de operadora se deberá gestionar por OT.
- CRISTAL-COSTILLAS-OFICINA-MANTENIMIENTO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano A-600 nos indica las especificaciones y características para fabricación y colocación de cristales, no indica colocación de costillas para rigidizar los cristales para evitar movimientos a la hora de cerrar las puertas o vibraciones. Favor de indicar si se colocaran dichas costillas en cada unión de cristal. las costillas seran de 12mm? | Se deberá considerar colocación de costillas de 12mm
- ACTUALIZACION DE PLANTA ARQUITECTONICA E INSTALACIONES 03 | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Dando seguimiento al RFI 1016703 los planos en archivo de AutoCAD y PDF no se pueden abrir favor de compartirlos nuevamente, planos que no se pueden abrir (PLANO CEDIS GUADALAJARA NUEVO REV03 Y WALMART CEDIS GUADALAJARA NUEVO ZONA 1. PREGUNTA; En proyecto 1008134, en plano DH.G-GRAL (WALMART CEDIS GUADALAJARA NUEVO_REV3.dwg) no se tiene actualizado la planta arquitectónica en área de Oficinas de Mantenimiento, lockers, sanitarios, comedor en Nave 00. Esto se solicitó desde el RFI 1014381 (actualización de planta arquitectónica e instalaciones) Se cargó solo la actualización del área de comedor y preparados pero falta la actualización con el sistema bosch en área de baños, oficinas mantenimiento, locker (nuevos) baterías, scaliburt y taller de mantenimiento. RESPUESTA; la información se cargó en el ID del otro proyecto. Se carga también en adenda 3. se duplican los aclances, validar a que proyecto se deducen. | se carga de nuevo plano, se valida que abre correctamente.
- ESTATUS-LISTA-SUMINISTROS-CEDIS-GUADALAJARA | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Dando seguimiento a los RFI´s 1015925, 1016578 y 1016707 se solicita el estatus de: * Las baterías para los 2 Paneles Centrales de Alarma Contra Incendio, dos por cada panel, sumando un total de 4 piezas. ¿O vienen incluidas en el mismo Panel? * Detectores de Haz de Luz Emisor y Receptor (Faltan 30 piezas de cada uno). * Módulos Supervisor / 2 entradas (Faltan 10 piezas). * Sirenas con estrobo interior (Faltan 38 piezas). * Sirenas con estrobo exterior (Falta 1 pieza). * Fuente auxiliar (Faltan 2 piezas). * Detector de Hidrogeno (Faltan 4 piezas). * Detector de Gas (Faltan 2 piezas). * Módulo Reelevador (Faltan 2 piezas). Se informa que por tiempos, nosotros debemos dejar funcionando todo el Sistema de Detección de Incendio el 14 de Octubre. Se está entrando a áreas para cableado y colocación de dispositivos, pero se tendrá que regresar nuevamente, para la colocación de dispositivos faltantes. Lo cual, implica retrabajo y afectación de la operación. | este punto ya se está validando con compras. los detectores de gas e hidrógeno son para reutilizar de las ultimas remodelaciones, se confirmó con coordinadora que si están instalados. Se seguirá dando seguimiento en conjunto de compras de los faltantes.
- TAPAS-REGISTROS-EXTERIORES | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano C-01 repavimentación de exteriores nos indica que las tapas de registros deben ser re nivelados, la cuestión que en el proceso de construcción existen tapas de concreto en malas condiciones o con un desgaste de uso, dichas tapas se ubican en tráfico pesado, favor de indicarnos si se considera como nuevas dichas tapas o no. En caso de considerar de concreto nuevas o metálicas para tráfico pesado serán adicionales?? Se anexan imágenes. | En dicho plano también se indica la reparación y mantenimiento de tapas. por lo que no se considera como adicional.
- PUERTA-PAL-ESPESOR | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano A-600 nos indica que el espesor del cristal de la nueva puerta de PAL es de 9mm favor de confirmar si sera de dicho espesor o sera de 12 mm. | se deberá considerar de 12mm.
- TRAYECTORIA-CAMBIO-VOZ-DATOS | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano ITTI-01 nos indica realizar la conexión de servicios de voz y datos de nueva oficina mantenimiento a SITE de TELECOM que se ubica en Dp Room en el área de sistemas, en lo físico dichos los servicios de oficina se encuentran en el Tablero de comunicaciones TC-02 ubicado a un costado de baterías y cortina 22. Realizar dicho cambio provoca adicional de material. Si se realiza con forme a proyecto se requiere un swich y un patch panel y dar de alta los servicios en caso de utilizar los puertos existentes favor de indicar cuales pueden utilizarse. | Se deberán conectar a TC existente, reutilizar los puertos existentes.
- ANGULOS-PROTECCION-MUROS-CIRCULACION | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Operadora solicita la colocacion de bolardos al frente de la oficina de mantenimiento con el fin de proteger que un montacargas ingrese a la nueva oficina (se anexa imagen del area), solicita la colocacion de angulo al perimetro de la nueva area de lockers con el fin de proteger el muro y solicita la colocacion de angulo en pasiollo de circulacion entre baterias y el ingreso al taller de mantenimiento. Dichos angulos serian adicionales y bolardos. se anexan imagenes de las areas. | se deberá validar el recurso adicional con operadora, en caso de aprobarse se deberá gestionar por OT ya que es un adicional al proyecto.
- CAMBIO-LICUATATE-DAÑADO-EXTRACTORES-02 | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Dando seguimiento al RFI 1015920 nos indica cambiar el licuatate dañado, favor de compartirnos el plano indicando de donde se alimentan cada equipo esto con el fin de poder cuantificar el cableado y poder presupuestar el adicional de dicho trabajo. Es necesario saber las especificaciones del licuatate. PREGUNTA 1015920 En proyecto 1008134, plano IAA-04 PLANTA DE CUBIERTA, se tiene la sustitución de equipos de aire acondicionado. Sin embargo, no se está considerando por proyecto la reposición del licuatate dañada. ¿Se sustituirá tubería licuitate en malas condiciones? No existe plano con dichas indicaciones o plano de alimentación de equipos. RESPUESTA deberá cambiarse tubería licuitate dañada. | Se cargó en Tririga en carpeta de Boletines el plano Boletin 5 detalle de conexion de equipos de aire con el detalle solicitado
- CANALIZACION-CABLEADO-SENSORES | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano IAA-03 indica en las notas que la canalizacion y cableado de los sensores de las up´s es del proveedor de los equipos, favor de confirmar si dichos trabajos son del proveedor de los equipos o sera de la contratista que se encuentra en sitio, en proyectos anteriores dicho alcance es responsabilidad de la contratista. Si la contratista realiza la canalizacion y cableado sera adicional?? | deberá realizarse por contratista.
- UBICACION-TERMOSTATOS-OFICINAS | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Favor de compartirnos el plano de indique la canalizacion, cableado y ubicacion de los termostatos de las UP. | Se carga en tririga Boletin 6 Cableado Termostato Planta Oficinas con la ubicación y cableado del termostato en area de oficinas
- UBICACION-MINISPLIT-OFICINAS-NAVE-SAM´S | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Falta plano de ubicacion de los equipos minisplit en oficinas de nave, expancion y oficinas de sam´s, existe plano IAA-02 que solo indica cambio de equipos en techumbre mas no un plano de oficinas, les comparto presentacion de las oficinas donde cuentan con minisplit, pero no indica bien si es los cuartos up´s o cuartos electricos. En espera de su apoyo | Se deberá validar con mantenimiento para la ubicación exacta del cambio de los equipos. Ellos proporcionarán acceso a las oficinas.
- ALIMENTACION-FUENTES AUXILIARES-PLANO-PENDIENTE | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Dando seguimiento al RFI 1015924 (ALIMENTACION-FUENTES AUXILIARES) Solicitamos nuevamente el plano que indique de donde se alimentaran los contactos para la alimentacion de las fuentes auxiliareas. En espera de su apoyo ya que esta generando atrazo en proceso de obra. | Se corroboró con mantenimiento que ellos darán el tablero de conexión para el contacto, se informó a supervisión de obra.
- ARREGLO-INSTALACION-DETECCION-SISTEMAS | CD GUADAL WBS SECOS GLS (Complemento de sistema de detección fase 1) | Distribution Center | Dando seguimiento a los trabajos de la nueva canalizacion, cableado y colocacion de dispositivos marca Bosch y sustituccion del sistema simplex se informa por parte de mantenimiento que el sistema simplex, monitorea las salidas de emergencia, las valvulas de sistema de contra incendio, los panmeles del cuarto de bombas, de los cuarto de equipos. La pregunta es si se realiza la migracion del sistema simplex al bosch no afectara en algun momento las areas antes mencionadas, porque seria cambiar panel de simplex a bosch, favor de indicar si surge un problema de quien es alcance y responsabilidad o hasta donde se realizara el cambio. | del sistema simplex unicamente se deberán dar de baja los equipos de detección de humo (detectores,estaciones manuales, sirenas con estrobo...) no se deberá desmantelar el sistema simplex de contro de Sistema Contra Incendio (rociadores, hidrantes, valvulas, etc...)
- CAMBIO-ACABADO-PISO-LOCKERS-BAÑOS | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano A-104 nos indica los acabados de piso, en revisión con gerencia construcciones se colocará loseta cerámica 60 x 60 cm MCA. Interceramic línea crema marfil color claro, que marca proyecto que se coloca en área de baños, con el fin de tener un ahorro de 70,000 mil pesos en el proyecto, y un ahorro en proceso de 5 días, esto con el fin de terminar el proyecto antes y no afectar a operación del cedis. | enterados.
- UBICACION-TERMOSTATOS-OFICINAS-NAVE-02 | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | Dando seguimiento al RFI 1017572 aun falta la ubicacion de los termostatos de las up que se van a cambiar de acuerdo al plano IAA-04 solo se envio la ubicaccion del termostato del area de oficinas mantenimiento pero faltan las de mas ubicaciones. falta ubicacion de los termostatos de la UP-01 a la UP-11 | se deberá respetar ubicación existente, se deberá validar con equipo de mantenimiento para accesos.
- REUBICACION-ACCESS-POINT-MANTENIMIENTO | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano ITTI-DES-01del proyecto 1008134 indica retiro y almacenamiento del Access Point (AP). Pero en el plano ITTI-01 no se indica como alcance la colocación o reubicación del Access Point en la nueva oficina de mantenimiento, personal de mantenimiento nos esta indicando que la señal del área es débil, y solicitan la reubicación. Favor de indicar si se reubicara | deberán reinstalarse.
- BASES-EQUIPOS-AIRES-TECHUMBRE | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano IAA-06 marca que las bases para los equipos de aire VI-01, VI-02 Y VE-03 en proyecto indica que ban a nivel de piso y la base la indica de concreto, por proceso debe ser de PTR o favor de indicar como se fabricaran dichas bases. | Se hace la aclaración que ningún plano del proyecto indica que los referidos equipos van a nivel de piso, todos los equipos van en la cubierta, el detalle indicado de la base de concreto es incorrecto, es de PTR, se carga en tririga el plano IAA-06A CUADRO DE DETALLES revA con el detalle 31 corregido
- INSTALACION ELECTRICA TARIMAS | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano CD-IE-03 viene la trayectorias de la instalación eléctrica de las luminarias, dicha trayectoria no indica a donde nos a conectar o a donde llegara, así mismo no indica si las luminarias vienen en serie o por circuito. En el plano de concurso no indicaba luminarias en dicha área. En espera de su apoyo. ... | R = En el plano CD-IE-02b ALUMBRADO DE TARIMAS-7580 se indica que las luminarias se deben conectar al tablero nuevo AT, así mismo, se indica que se conectan a los circuitos 1-3 del Tab. AT.
- INSTALACION ELECTRICA TARIMAS-TABLERO-CONTACTOS | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano CD-DU-01 En el diagrama unifilar, nos indica la instalación a un transformador seco que se encuentra en área de oficinas de transportistas y sanitarios, de igual forma hace mención de 3 tableros (TABLERO ALUMBRADO Y CONTACTOS, ALUMBRADO ÁREA DE TARIMAS Y CONTACTOS REGULADOS) Cual es el alcance de la contratista, en tema de suministros.? | R = En el plano CD DU-01a DIAGRAMA UNIFILAR OFICINAS Y CASETA-7580 y CD DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR CASETA ACCESO-7580 no se indica transformador nuevo, son existentes. Los tableros indicados como nuevos se indican en el listado de suministros.
- INST. ELECTRICA RESIDUOS PELIGROROS Y DESTRUCCION | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano IE-100-01 nos indica la alimentación eléctrica para las luminarias del área de destrucción y Residuos Peligrosos, nos marca una alimentación compuesta de 1 fase + 1N de cable tipo CU-THW-LS cal. 3.31 (12 awg), 1 T.F. Cu.D cal. 12 awg, canalizada en tubo tipo PAD de 35mm (1 1/4), dicha instalación ya se realizó con forme a proyecto, la canalización y el cableado existente no contiene el cable desnudo. Favor de indicar si se realizara cableado y canalización nueva hasta la planta de tratamiento, como estaba conectado anteriormente o a donde se conectara el circuito.?? ... | realizar la instalación tanto de canalización como de instalación de conductores hasta la planta de tratamiento.
- INSTALACION DETECCION DE INCENDIOS | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En tririga está la carpeta con el nombre 1030371 16 PROYECTO DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS en dicha carpeta está cargado los planos ITDI-01, ITDI-DES-01, ITDI-DET-01, ITDI-ISO-01 y MEMORIA DI-CEDIS GUADALAJARA, Dichos planos solo contienen las áreas a remodelar como son; núcleo de baños, núcleo de lockers, oficina de mantenimiento y área de mantenimiento, en la lista de suministro solo está contemplad; * DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO PARA CONEXION A LAZO DE TABLERO EXISTENTE 28 pzas * MODULO AUDIOVISUAL, SIRENA CON LUZ ESTROBO SIMPLEX PARA CONEXION A LASO DE TABLERO EXISTENTE 4 pzas * MODULO AUDIOVISUAL, ESTROBO SIMPLEX PARA CONEXION A LASO DE TABLERO EXISTENTE 7pzas * PULSADOR DE INCENDIO MANUAL DE DOBLE ACCIÓN SIMPLEX PARA CONEXION A LASO DE TABLERO EXISTENTE 7 pzas * DE MODULO DE CONTROL Y ACTIVACIÓN PARA DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN SIMPLEX PARA CONEXION A LASO DE TABLERO EXISTENTE 2 pzas * MÓDULO AISLADOR. SIMPLEX PARA CONEXION A LASO DE TABLERO EXISTENTE ( SIMPLEZ 4100U) 2 pzas El contratista que fue asignado para realizar los trabajos tiene distintos planos con mas alcance como canalización, cableado y colocación de dispositivos en oficinas administrativas, oficinas del mezanin, al interior de toda la nave, en edificios satélites caseta de entrada trailers, oficina de caseta de entrada de trailers, petar, caseta de control asociados, cuarto de bombas, baños transportistas, caseta de control vehicular asociados se anexan planos que el contratista tiene como alcance. La pregunta es cuál es el alcance del contratista? En caso de ser todo el proyecto los dispositivos son insuficientes. Los planos que tiene la contratista no están cargados en la carpeta de tririga ya mencionada. * DH.G-DETALLES * DH.G-GRAL * DH.G-ZONA 01 * DH.G-ZONA 02 * DH.G-ZONA 03 * DH.G-ZONA 04 La contratista no tiene actualizado la ubicación de la bodega Aurrera exprés que se encuentra en el cedis el aún tiene en proyecto aun con las oficinas En espera de su apoyo. … | EL ALCANCE DEL CAMBIO DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO SE ENCUENTRA EN EL SIGUIENTE ID 1007353. CABE MENCIONAR QUE SE ACTUALIZARON LOS PLANOS DEL PROYECTO DE LOCKERS, SANITARIOS, OFICINAS DE MANTENIMIENTO PARA QUE SE ENLAZARAN AL PANEL NUEVO.
- PROPUESTA-ESTRUCTURA-LOCKERS-INTERIOR | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En plano A-100 el área de lockers de hombres y mujeres que se encuentra fuera del núcleo de baños, en el plano A-106 indica colocar bastidor metálico a base de monten estructural de 6x2 1/2 cal. 12 a cada 1.22 para sujetar canal listón. no indica una estructura que soporte dichos montenes se envía propuesta para soportar los montenes y evitar colocar alambre galvanizado a cada 1.22 de estructura a techumbre que tiene una altura de 15 metros. Favor de indicar si se aprueba la propuesta o compartir la solución. | La estructura a base de PTR de 3 x 3 planteada en el muro de tablaroca para recibir los montenes es totalmente viable, asi como la propuesta del ángulo corrido de 3 x 3 en el lado de muro de baterías, por parte del proyectista no hay inconveniente en esta solución.
- TRANSICION DE CONCRETO-ASFALTO-REPAVIMENTACION | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En los planos C-01 y C-02 de terracerías en repavimentación exterior no indica que existiera una transición entre concreto y asfalto, dicha transición tiene un ancho de 1.10 mts y un espesor que va de 10 a 13 cms, dicha transición se demolió porque la estructura de terracerías no cumpliría, el espesor del concreto lo pide 22 cms y si se colara en la transición no cumpliría. La transición al parecer está en todo el cambio entre concreto y asfalto. Favor de compartir sus comentarios si continuamos o cual será el proceso a seguir. | Para el proyecto el detalle de transición entre concreto nuevo y asfalto es el detalle ubicado en la carpeta 20 boletines en el archivo 1 DETALLE DE JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y PAVIMENTO NUEVO.pdf
- SISTEMA-CONTRA INCENDIOS-LOCKERS-OFICINAS | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En el plano SCI-01 Sistema contra Incendios nos indica un nuevo ramal para el área de lockers con tubería de 2, dicho ramal nos indica conectarnos a una línea existente de 2 la cual alimenta a un gabinete, tengo entendido que por norma no nos podeos conectar a derivaciones como gabinetes, favor de indicarnos si es correcto dicha conexión. ... | la conexión debe ser a la línea que da servicio a los Lockers actuales de damas, ya que es la más próxima a la nueva red.
- INSTALACION ELECTRICA TARIMAS-COMPLEMENTO PLANOS | CD GUADALAJARA RMD 2021 (CLIMATIZACION,OFI MANTO,REPAVIMENTACION) | Distribution Center | En la respuesta del RFI 1014002 nos indica revisar el plano CD-IE-02b el cual no esta cargado en tririga asi mismo el plano CD-IE-03 no se puede abrir. Favor de compartirlos. | Se carga información en carpeta de boletines
- RFI de cancelación de nodo y regulado - (1074 - WME MARIANO OTERO) | SP MARIANO OTERO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Se retiran los alcances de nodo y contacto regulado para la puerta abatible de SCO, debido a que Walmart no va a proveer la misma, todo esto conforme a lo hablado con Aldo Meza y Héctor Hernández. En proyecto 1100 SP Las Torres en proyecto no indicaba estos servicios, ya que fueron retirados de los alcances, para este proyecto se omitió retirar los alcances de nodo y contactó regulado, por lo que fue aterrizado con Aldo Meza y Héctor Hernández, hago de su conocimiento que no se ejecutarán estos servicios. | Nos damos por enterados del cambio
- BAP Y SCI EN FACHADA PRINCIPAL ( DEM-04 – SCI-01 – DEM-01 – A-200 ) | SP MARIANO OTERO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Se adjuntan fotografías de cómo se estarán viendo las instalaciones de BAP y SCI existentes, las cuales no se muestran en proyecto planos los cuales se mencionan en el título. Para que nos envíen solución mediante boletín. La propuesta es hacer la transformación o cambiar la tubería existente por una lamina pintro pintada del tono de la fachada con su rodapié. | Este tema se revisó desde proyecto con el el equipo de Eficiencia Operativa Planeación ya que ellos desarrollan y autorizan el Layout con lo el que se trabjó el proyecto. Se nos indicó que este tapanco debería de ser deshabilitado, ya que la escalera que la escalera existente impide el flujo operacional del área de SAD y en cuanto a temas legales, esta superficie no esta declarada y hacer uso de lamismas hace que se incrementen los m2 de superficie contruida lo cual nos impacta directamente en la licencia de contrucción. POr lo tanto, se solicita que se respete el proyecto
- INSTALACIONES BAP SIN CONSIDERAR EN PROYECTO | SP MARIANO OTERO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Al realizar la demolicion de columnas en fachada se encotraron intalaciones de bajada de agua pluvial, asi como la de SCI la cual tiene una trayectoria diferente a la indicada en proyecto,. Se adjuntan fotografías de cómo se estarán viendo las instalaciones de BAP y SCI existentes, las cuales no se muestran en proyecto, se adjuntan planos. Para que nos envíen solución mediante boletín. | la tuberia del SCI debera de quedar aparente con nuevo acabado final en pintura color rojo Bermellon de acuerdo a lo indicado en las especificaciones de WM, mismo color que sirve para la identificacion de las tuberias del SCI, mientras que para las tuberias de BAP se debera de considerar la aplicacion del mismo color aplicado en fachadas (hasta una altura de 1.20 mts. S.N.P.T se aplicara pintura gauntlet gray, a partir de 1.20 mts. se colocara pintura Dorian
- RE UBICACIÓN DE INSTALACIONES DE GAS SOBRE AMASIJO Y DESMANTELAMIENTO DE EXISTENTE EN BASE DE ESTACIONARIO DEMANTELADA. | SP MARIANO OTERO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Para este proyecto se solicita la colocacion de la UPE-07 sobre área de amasijo. Por lo cual es indispensable se re ubiquen las instalaciones de gas existentes sobre el área a trabajar, no se cuenta con planos, ni respuesta al respecto de quien realizara este trabajo, se levanto OT 5447961, se envío correo electronico a Juan Manuel Chavez, por lo cual se les solicita asignación de proveedor y planos correspondientes para dichos movimientos ya que no se cuenta con planos de IG. Adjunto encontraran el plano donde se solicita la UPE y una fotografia de la techumbre en su estado actual la cual muestra las instalaciones que nos afectan para realizar brocales, base, roof curve y desviadores. | Se comparten en Tririga los Boletines no. 1, 1a y 1b en los cuales viene indicada la nueva ubicacion de la UPE-07 que da servicio de aire al area de amasijo, dichos detalles del cambio de ubicacion de la unidad de aire vienen indicados en el Boletin no. 1, mientras que en el Boletin no. 1a vienen indicados los ajustes sobre la distribucion de la ducteria que tuvieron que generarse derivado del movimiento del equipo. Cabe destacar que se considero este movimiento de la unidad de aire por la tuberia existente de gas que interferia con la ubicacion que se habia emitido en el Proyecto de OC#01 y por último el boletin estructural no. 1b donde se ndican los ajustes de los refuerzos sobre la estructura por el cambio de ubicacion de la unidad de aire.
- COLOCACION DE BARANDAL Y REJILLA IRVING EN BASE DEL CONDENSADOR DE REFRIGERACION | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 21 DE ACUERDO AL PLANO ES- 04 BASE DEL CONDENSADOR NOS INDICA LA FABRICACION DE LA BASE PERO NO INDICA SI LLEVAMOS LA REJILLA IRVING Y BARANDAL NOS PUEIDRAN INFORMAR SI LLEVAMOS ESTOS ELEMENTOS DE SER ASI NOS PUDIERAN ENVIAR LOS DETALLES PARA SU FABRICACION Y COLOCACION DE LOS MISMOS | Si llevara rejilla Irving IS-05 LISA 3/16”X1 ½”, se deberá realizar cordones de soldadura a los extremos de la tercera solera de carga y un cordón de soldadura al centro de la rejilla en cada soporte intermedio, el barandal no aplica. NOTA: De acuerdo a proto no indica barandal, ni el ejemplo, se tiene paso de gato alrrededor. Para realizar planos detalles será un dia aprox. en caso de ser necesario.
- LAMBRIN DE ACERO INOXIDABLE EN EL AREA DEL ESTUFON | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 22 NOS PUDIERAN INDICAR SI EN EL AREA DEL ESTUFON LLEVAMOS EL LAMBIN DE ACERO INOXIDABLE YA QUE EL PLANO DE ACABADOS NO LO INDICA Y SI TAMBIEN NOS PUEDIERAN ENVIAR LAS ESPECIFICACIONES DE ESE LAMBRIN SI LO LLEVARAMOS | Se llevará lambrin a base de plancha de placa de acero inoxidable cal. 22 desde zoclo hasta base de campana, se deberá seguir la especificación 05500 de Walmart
- COLOCACION DE MALLA CICLINICA EN EL EXTERIOR | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 20 De acuerdo al plano DEM-08 detalle 11 nos indica las areas donde se va a retirar la malla ciclonica y de igual manera donde se colocar la nueva pero en el plano CO-10 nos indica el detalle de como se va colocar y fiijar pero ya no indica la malla ciclonica en el pasillo lateral que va hacia el estacionamiento nos pudieran indicar si se va a cambiar esa malla o se mantiene la misma | Se deberá respetar los tramos marcados como nuevos de pasillo a estacionamiento en plano CO-10 ya que solo se reemplazara la malla ciclónica en mal estado, no en toda.
- ADAPTACION DE CIRCUITOS PARA EQUIPO DEL ENFRIADOR | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 24 En el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS nos indica que el enfriador es trifásico en el tablero GMB en los circuitos 31, 33 y 35, físicamente el equipo llego a 220 bifásico, quedando en la línea 1 y 3 del circuito 31 y 35 del tablero GMB. | Por parte del especialista no hay inconveniente en el cambio de circuitos, sin embargo, se tiene que revisar en sitio que los conductores y la protección sean los correctos en base a la carga del equipo finalmente suministrado en sitio.
- ADAPTACION DE CIRCUITOS PARA EQUIPO DE CUENTALITROS | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI NO. 23 En el plano GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS nos indica que el contacto del cuentalitros lo específica a 127 V del tablero GMB del circuito 2, físicamente el equipo llego a 220 bifásico por tal motivo quedo en el circuito 2 y 4 del tablero GMB. Este cambio repercute en dos contactos dentro del área de amasijo el cual proyecto lo contempla en el mismo circuito por tal motivo estos contactos se quedaron a 220 , por tal motivo se requiere un circuito monofásico a 127 V para dejar el contacto como indica proyecto a 127 V. ¿Qué número de circuito será asignado para los dos contactos que abarcaba el circuito 2 (compartido con el cuentalitros)? | Se puede conectar al circuito 26GMB o a algún circuito disponible del tablero GMB
- SISTEMAS DE TIERRAS DELTAS | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | EN RELACION A LOS PLANOS; IE-12 SISTEMA DE PARARRAYOS-1540 e IE-15 SISTEMA DE TIERRAS-1540, INDICA QUE SE INSTALARAN 4 DELTAS EN TOTAL. TOMANDO EN CUENTA QUE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA TIENDA SE ENCUENTRA HACIA EL NORTE. EN PLANO IE-12 INDICA QUE LAS DELTAS PARA PARARRAYOS QUEDAN UNA AL ORIENTE ALTURA DE RECIBO Y UNA AL SUR. EN PLANO IE-15 INDICA UNA DELTA PARA “SISTEMAS” AL ORIENTE EN RAMPA PEATONAL DE RECIBO, UNA DELTA EN LADO ORIENTE A LA ALTURA DE RECIBO “PARARRAYOS” Y UNA AL PONIENTE QUE NO TIENE REFERENCIA DE EQUIPOS A PROTEGER. PREGUNTA: NOS PUEDEN INDICAR SI SE REQUIEREN LAS CUATRO DELTAS DE ACUERDO AL PROYECTO Y DE SER POSITIVA SU RESPUESTA FAVOR DE INDICAR LOS EQUIPOS A PROTEGER POR LA DELTA LADO PONIENTE. COMENTARIO: FISICAMANTE AL MOMENTO EXISTE DELTA EN EL LADO PONIENTE, 10 METROS AL NORTE DE LA UBICACIÓN DE LA DE PROYECTO. | Considerar 3 deltas, la de sistemas del plano IE-15 y las deltas del sistema de pararrayos del plano IE-12.
- DESCONECTADORES AMASIJO | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | EN RELACION AL PLANO GIE-02 CONTACTOS PREPARADOS-1540, INDICA QUE PARA LAS AREAS DE AMASIJO Y TORTILLERIA TODOS LOS DESCONECTADORES DE SEGURIDAD (SIN /PORTA FUSIBLE), SON NEMA 12. EL SUMINISTRO REALIZADO POR EL PROVEEDOR DE ACUERDO CON EL LISTADO, NO FUERON SUMINISTRADOS DESCONECTADORES NEMA 12, TODOS LOS DESCONECTADORES FUERON SUMINISTRADOS COMO NEMA 3R. AL QUEDAR INSTALADOS ESTOS DESCONECTADORES NEMA 3R, TENDREMOS OBSERVACION DE NO CONFORMIDAD POR LA UVIE. NOS AYUDAN AYUDAR CON ESTA OPORTUNIDAD | En listado de suministros se indicaron Nema 12, celda 225 y 226 en el listado. REVISAR CON GNFR el suministro correcto.
- CORTINA DIVISORIA EN LA CAMARA DE LACTEOS DIV ( SECCION FRUTAS Y VERDURAS ) | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.30 Nos informa el persona de refrigeracion que la camara de lacteos en la parte donde va frutas y verduras llevamos una cortina para dividir esa seccion para evitar que pase el frio de una seccion a otra , nos pudieran indicar si se coloca esa cortina y las especificaciones para la realizaccion ya que no viene indica en ningun plano | Se deberá colocar cortina de acuerdo con especificación 08383 - Puertas flexibles de tiras, ubicada en apartado 01 Especificaciones (Esp) carpeta 08. Puertas La cual deberá ser suministrada por Contratista. Quedo atenta a cualquier comentario.
- ALCANCE EN MURO SERVICIO AL CLIENTE Y E-COMMERCE | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 31. Referente al plano A-100b- ACABADOS EN MUROS nos indica que en el muro en el área de servicio a clientes y e-commerce nos marca que solo se realizara limpieza, sin algún acabado en específico ¿Qué alcance tenemos para el acabado en muro de servicios al cliente y e-commerce? | Es correcta la indicación, solo recibirá limpieza en el muro prefabricado existente
- ALCANCE DE ACABADO EN MURO SERVICIOS AL CLIENTE | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | Referente al RFI No. 31 ALCANCE EN MURO DE SERVICIOS AL CLIENTES , story planning solicita llevar un cajillo y terminado con aplicacion de pintura amarillo, para ocultar instalaciones, ,por tal motivo referente a lo solicitado -que alcance se tiene para realizar este cajillo? | Este proyecto se desarrolló como el proto anterior, pese a que tuvo modificaciones por proto actual la zona que se menciona no tuvo afectaciones. Se deberá considerar como un módulo independiente y su acomodo no es lateral al muro no llevamos ni lambrin ni cajillo.
- acometida electrica ( poste de cfe ) | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | En relación a la acometida eléctrica en el poste de transición aérea subterránea, se observa que en la fase “C” no existe elemento de para protección (porta fusible), estando conectado directamente con un alambre, por lo que en caso de requerir que se corte el suministro por parte de CFE, siempre existirá esta línea energizada. En los alcances de proyecto no se contempla alguna acción al respecto. ¿Nos pueden confirmar que procede | La acometida y equipos de subestación son existentes, en proyecto se indicó considerar libranza con lo cual pueden gestionar con CFE la instalación del portafusible.
- SUMINISTRO DE CALENTADORES EN EL AREA DE AMASIJO Y CARNES | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | El suministro de los calentadores que llevamos en el area de amasijo , carnes quien los suministra ya que en el listado de suministro que vienen en lla carpeta de planos indica que wal mart los envia, si fuera el caso ese sumiistro seria adicional para la constratista o no | En el listado de suministros solo se indica que se consideren si se utilizaran calderas, por lo que los calentadores eléctricos los tiene que considerar la contratista en su presupuesto inicial.
- despacho carnes | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | En relación a preparados carne, en plano de proyecto indica para la ventana de despacho de carne: Un muro de Durock a una altura de 1.25 mts. Por el ancho de 1.72 mts desde el muro lateral de pasillo a muro de cámara de media. Sobre el murete por proyecto se considera un cancel de aluminio con, un fijo de 0.89 mts y un móvil de 0.84 mts, con una altura de 0.85 mts La vitrina baja tiene una altura de 1.00 mt. Y se observa que con la altura 1.25 mts. del murete de Durock será complicado dar el servicio al cliente. en proyecto no se consideró el servicio de refrigeración para la vitrina baja por lo que será necesario hacer un cajillo de 0.15 mts, paralelo y contiguo al muro panel de la cámara de media, para alojar estos servicios de refrigeración. Por lo que el cancel de aluminio se reducirá estos 0.15 mts de cajillo. Se propone que el murete se ajuste a 1.00 mt de altura a la altura misma de la vitrina, que el cancel tenga una altura de 1.00 mt x ancho 1.57 mt, con un fijo de 0.83 mts. Y un móvil de 0.77 mts. | . De acuerda a la propuesta estamos de acuerdo, se elaborará el boletín pertinente el día de mañana. .
- soporte para pta automatica en acceso | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No: 36 . De acuerdo al plano A-601b- PUERTAS Y CANCELES DET1540 indica que llevamos una soporteria en la parte de arriba de la pta automatica pero no se indica que llevemos ningun soporte a los costados para anclar la pta ya que en el detalle no indica. nos pudieran apoyar resolviento esa duda | A manera de refuerzo se puede colocar OR de 4”x4” con placas de 25cm x 25 cm x ½” ahogado en panel de yeso de 1/2, ESP. 09250, mismo que servirá para dar soporte a OR horizontal en cajillo (ALB-01_PLANTA DE ALBAÑILERÍA 1540). Quedo atenta a cualquier comentario.
- CENTRADO DE LAMPARAS EN PASILLOS | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.37 De acuerdo al plano IE-01 ALUMBRADO DE PISO DE VENTAS indica la posiscion de las lamparas pero en la colocacion de los rack algunas tiras de alumbrado quedaron arribas del rack o pegados a la mercancia , el personal e store planning solicita que esten centradas a los pasillos | Favor de realizar la alineación de luminarias
- COLCOACION DE LUMINARIAS EN FARMACIA | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No:39 DE ACUERDO AL PLANO DE ALUMBRADO NO INDICA QUE EN EL AREA DE FARMACIA SE COLOQUE LAMPARA YA QUE LLEVAMOS UN PLAFON VOLADO , NOS PUDIERAN INDICAR SI NO LLEVAMOS LAMPARA EN ESA ZONA | Se deberán considerar luminarias nuevas a .h=2.44m, el día lunes 19 de julio se enviará el boletín correspondiente.
- COLOCACION DE REJILLA DE EXTRACCION EN EL AREA DE GERENCIA | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.38 De acuerdo a loa planos de aire acondicionado no indic que se coloque ninguna rejika en el area de gerencia toda el area es cerrada , pero la solcitud de store planning indica que debe de llevar esa rejilla, de autorizar ese trabajo nos pudieras indicar que caracteristica tendria la rejilla y donde se colocaria | Se requiere una rejilla de 12x12, como la de los sanitarios, se debe ubicar entre las dos sillas, lo más cercana al muro posterior.
- Porton estacionamiento | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | En relación al plano A-410 PORTON DE ANDEN, queda en la rampa de tráileres donde es evidente el desnivel, por lo que al abrir y cerrar las puertas las carretillas o ruedas quedarán al aire en varios puntos provocando desajustes en los abatibles y daños a las puertas en corto tiempo. La propuesta es que no se instale este portón, ya que se dejaran muchas oportunidades para mantenimiento de la unidad. | Debido al riesgo en la zona es de suma importancia que lleve portón en el área. Se propone la apertura hacia la parte plana (hacia afuera) para evitar el desnivel. Por lo cual se realizará Boletín 08 para ajuste el cual se cargo en tirriga
- SISTEMA DE INTRUSION | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | En relación al sistema de alarmas, en plano LP-04 SISTEMA DE INTRUSION. Indica que el sistema de alarmas para el interruptor de presión para hidrante se instale en el muro lado derecho de la entrada de clientes. En plano SCI01-SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-1540, indica que el hidrante va ubicado al exterior de la oficina administrativa a la entrada del área de servicios al cliente. ¿Nos pueden confirmar si se reubica el sistema de alarmas a la ubicación del Hidrante? | De acuerdo con comentarios del especialista, se reubica sistema de alarmas ya que va en el último hidrante.
- SISTEMAS DE VOZ Y DATOS | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | En relación al sistema de voz y datos plano ID-04 SISTEMAS DE VOZ Y DATOS-1540, no contempla la instalación para el reloj checador para registro de entrada y salida de clientes. Nos confirman si se requiere instalación de circuito para el reloj. | En plano ID-04 SISTEMAS DE VOZ Y DATOS-1540 si se contempló instalación para reloj en área de recibos, favor de checar en plano.
- SALCHICHONERIA DESPACHO | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | En relación al plano GA-070c-SALCHICHONERIA DET1540, no contempla colocar lamina antiderrapante en “Z” para sardinel y vitrina baja. Gerencia de tienda cuestiona porque no se coloco | De acuerdo con prototipo del proyecto no aplica. De requerir solicitarlo por medio de OT
- SISTEMAS FACTURACION | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | En relación al plano para IE-02 ALUMBRADO OFICINAS Y SERVICIOS-1540, los interruptores para el alumbrado para el cuarto de sistemas y facturación, quedan obstruidos por los muebles y Cancel instalados. Gerencia de tienda requiere que sean ubicados a una posición más adecuada. | De acuerdo con el especialista no hay ningún inconveniente en la reubicación de los interruptores hacia un área donde no haya obstrucción de muebles.
- plano DEM-08-DEMOLICION DE CONJUNTO DET1540 trabajos en estacionamiento | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | En recorrido de obra el día 08-09-2021, gerencia de construcciones, store planning y gerencia de tienda por parte de Walmart, la contratista de obra CIE y la supervisión de obra Dipro, Dirección de proyectos C, a solicitud de gerencia de unidad y Store Planning acuerdan que debido al daño mayor que se presenta en un área del estacionamiento posterior, este sea reparado mediante la demolición y retiro de asfalto para colocar concreto de 250Kg/Cm² con un espesor de 12Cm. En un área de 4.0 x 30.0 metros que es la parte con mas afectación. | Con anterioridad se dio respuesta a esta solicitud, no fue alcance de la remodelación y al ser solicitud favor de revisar con mantenimiento para que se realice por un MM o por OT
- sistema aire acondicionado | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | Con relacional recorrido de entrega de obra, a solicitud de gerencia de unidad, store planning, solicitan se revise la instalación de extractor en oficina de gerencia y se presente cotización. | De acuerdo con los comentarios del especialista el área contara con un sistema de ventilación de transferencia tomando aire proveniente del conjunto sistemas/facturación de acuerdo a lo solicitado por proto, es importante saber cuál sería el motivo de la revisión, es importante considerar que por el uso constante el desgaste de los equipos se presenta.
- contactos piso de ventas | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | Con relacional recorrido de entrega de obra, a solicitud de gerencia de unidad, subdirector de operaciones MB DTTO-20 y store planning, solicitan reubicar bajada eléctrica para reubicar isla de electrónica | Por parte de proyecto no hay inconveniente en la reubicación de la bajada eléctrica. Si en obra ven conveniente esta reubicación por tema operativo siempre y cuando no se modifique el layout no hay problema.
- SISTEMAS FACTURACION | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | Con relacional recorrido de entrega de obra, a solicitud de gerencia de unidad, store planning, solicitan en sistemas cerrar espacio sobre cancel, con tabla roca o cancel de aluminio. | En proyecto se contempló cerramiento de 0.40 m panel de tabla cemento (durock) de 1/2, y acabado final con pintura vinilica blanco puro color blanco puro, Esp- 09250. En plano A-601a- PUERTAS Y CANCELES, viene detalle de cancelería requerida por proto.
- sanitarios clientes | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | Con relacional recorrido de entrega de obra, a solicitud de gerencia de unidad, store planning proporcionar cotización para reponer sistema automático de fluxómetros, por vandalismo y colocar protección antirrobo | Se deja a criterio de Obra la protección por vandalismo, ya que en proto no se contempla una medida de prevención, ya que solo se tiene por CI el anillo de seguridad en fluxómetro en la marca helvex
- ARREGLO DE PIEDRAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No. 16 . De acuerdo acceso a tienda se tiene 3 piedras que se alcanzan a notar deterioradas llegándose observar los agregados, nos pudieran indicar si se tiene algun alcance para este tema Se anexan fotografias | Los alcances son Demolición de piso (Se encuentra en plano Carpeta INTERIORES-ARQUITECTÓNICO) con el nombre; DEM-01 DEMOLICIÓN DE PISOS con clave 06 y Piso nuevo en la misma carpeta con el nombre; A-100a-ACABADOS EN PISOS con clave 3.16e
- RETIRO DE CORTINA EN PTA DE SEPAPROSA | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.17 Referente al plano DEM-05 DEMOLICIONES DE FACHADAS nos indica el retiro de cortina existente para recibir nueva cortina metálica, por otra parte, en el plano A-201 ACABADOS EN FACHADAS no nos indica cortina nueva solo la puerta pregunta ¿la cortina se retira quedándose solo la puerta? | Se queda únicamente la puerta.
- ARREGLO DE PIEDRAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI No.19 En referencia al rfi No.16 se les vuelve a preguntar , existen 3 piedras en el acceso principal donde se aprecia el agregado , la gerencia de la tienda nos solicita so se pueden reparar estas piedras las fotografias se anexaron en el rfi No.16 en espera de sus comentarios | Como la respuesta anteriormente liberada (RFI-16), se menciona que las piedras se requieren cambiar de acuerdo con el plano A-100a-ACABADOS EN PISOS con clave 3.16e.
- BASE PARA INYECTOR AMASIJO | MB ACATLAN (RMD) | Mi Bodega Aurrera | RFI.- 18 NOS PODRIAN INFORMAR SOBRE QUE SE COLOCA EL EQUIPO DE INYECCCION VI-01 PARA EL AREA DE AMASIJO YA QUE NO HAY UN DETALLE DE ESTA BASE | Por favor revisar el plano E-05 en la carpeta INTERIORES-ESTRUCTURA, el cual señala los detalles de bases para A.A. y en plano IAA-05 DETALES en carpeta INTERIORES-AIRE ACONDICIONADO en el DET. 31 señala el método de unión con la base.
- Banco de Nivel | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | Solicito su valioso apoyo para compartir el plano topográfico indicando el nivel de banco de nivel en alturas de acuerdo a los niveles y exteriores (indicando la igualdad entre proyecto exteriores e interiores) | Se carga el plano AP-Topografia en la nueva carpeta de boletines de obra en TRIRIGA
- MALLA DE TIERRAS FISICAS SOBRE TUBERIA DE DESCARGA PLUVIAL | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA DE TIERRAS FISICAS Y DE LA RED PLUVIAL ESTAS SE CRUZAN, PERO POR PROYECTO Y NIVLES DE ALTURA NO SE TIENE DA LA SEPARACION CORRECTA DE AL MENOS DE 1.00 M. POR LO QUE LA MALLA DE TIERRAS FISICAS QUEDA SOBRE LA TUBERIA DE ADS, POR LO QUE NO SERIA CORRECTO, SOLICITAMOS DE SU AYUDA PARA QUE SE NOS INDIQUE CUANTO SE TENDRIA QUE BAJAE LA LINEA DE DESCARGA PLUVIAL QUE SE CONECTA CON EL TANQIE TORMENTA, O LEVANTAR LA MALLA DE TIERRAS FISICA AL MENOS 60 CM ARRIBA DE SU POSICION DE PROYECTO PARA LIBRAR EL LOMO DE LA TUBERIA DE DESCARGA PLUVIAL, PARA QUE ESTA MALLA QUEDE ARRIBA 60 CM Y SE PUEDA TRABAJAR LA DESCARGA PLUVIL Y LAS TERRACERRIAS, SE ANEXA FOTO DE LA SITUACIÓN | Se carga boletines en TRIRIGA CO6, SE-01a, CO8 y la memoria de calculo derivado del armado en la malla de tierras para evitar el cruce de ingenierías, misma propuesta que ya fue aprobada y validad por la UVIE
- DADO PARA RACK Y CHAROLA PARA CAMARA DE REFRIGERACIÓN SE ENCIMAN | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | REFRENTE A LOS TRABAJOS PARA LOS PISOS DE LAS CAMARAS DE REFRIGERACIÓN Y LOS PISOS DE LOSA COMPRIMIDA , Y LOS DADOS DEL RACK, EL DADO DEL EJE D SE ENCIMA EN LA CHAROLA DEL PISO COMPRIMIDO DE LA CAMARA DE CONGELADOS, FAVOR DE DECIRNO SI ESTO SE CONSTRUYE DE ESTA FORMA , PARA QUE NOS PORPORCIONEN EL DETALLE O COMO SE CORREGIRA YA QUE ESTAN ENCIMADOS POR 45 CM DE PROFUNDIDAD SOBRE EL DADO CON UNA LONGITUD DE 40 CM , SE ANEXA IMAFENES DE PLANO ES-201, SOBRE EL A100 Y EL CORTE DE DADOS DEL PLANO ES-101 | Se ha cargado en la carpeta de “boletines de obra” el boletín “SK-06 INTERFERENCIA DADO-CAMARA DE CONGELADOS-5059” donde se indica detalle de piso deprimido y actualización en panel de cámara de congelados, que resuelve la duda a este RFI.
- ASTRATO DE INTERCERAMIC DESCONTINUADO | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | PARA EL ASTRATO METALLIC II PEWTER 30 X 30 INDICA INTERCERAMIC QUE ESTA DESCNTINUADO POR LO QUE SE REQUIERE QUE SE INDIQUE, QUE ES LO QUE SE COLOCARA. SE ANEXA CARTA DE INTERCERAMIC | Pueden utilizar el siguiente como sustitución: Opción A Marca: Interceramic Modelo: Metallic Pewter Formato: 40x40cm Color: Gris OPCIÓN B b) Marca: Porcelanite Modelo: AIX Formato: 44x44cm Color: Gris *Todos los modelos deberán cumplir con lo descrito a continuación: - Boquilla sin arena color Charcoal. - Colocación: En línea recta. - El formato en piso de sanitarios no coincide con el acabado cerámico en muro especificado de 20 x 30 cm. Se recuerda que el acabado en muro va colocado de modo cuatrapeado.
- CORTINAS HAWAIANAS COMEDOR | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | SEGÚN PLANO A-601d PLANO DE PUERTAS ADMINISTRATIVAS Y CORTINAS HAWAIANAS, NO INDICA LA COLOCACION DE HAWAIANA EN PUERTA DE ACCESO A COMEDOR DE ASOCIADOS DE PISO DE VENTAS, ¿NO SE CONSIDERA COLOCAR HAWAINANA POR ESTAR EXPUESTA EL COMEDOR A PISO DE VENTAS? SE ANEXA CROQUIS | Tal como se indica en proyecto ejecutivo, no se deberá considerar cortina hawaiana en comedor.
- PTR PARA VANOS | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | SEGÚN PLANO GA-070 ABARROTES VISTAS INTERIORES I, EN DETALLE ISOMETRICO DE HAWAIANA, INDICAR COLOCAR MARCO A BASE DE PERFIL PTR 6 X 4 X 3/16 EN ACCESO PISO DE VENTAS A TRASTIENDA CON 2.00M DE ANCHO Y 3.56M DE ALTURA, PERO ENTRE LAS 2 CAMARAS DA 2.00M, SI SE COLOCA EL PTR MAS LA TABLAROCA DARIA 0.12M DE CADA LADO Y EL ACCESO SE REDUCE A 1.76M INTERNO, ¿SE REDUCE EL ANCHO DEL ACCESO TRASTIENDA/PISO DE VENTAS? POR OTRO LADO NO HAY PLANO QUE INDIQUE DE COLOCAR PTR EN CADA VANO DONDE HAY HAWAIANAS ¿CÓMO SE INSTALARA? SE ANEXA CROQUIS | Favor de proceder de acuerdo con los planos del proyecto, ya que son correctos. En cuanto al sistema de fijación, favor de consultar el detalle “DETALLE DE FIJACIÓN DE CORTINA HAWAIIANA” En el plano GA-050a ABARROTES-DETALLES CONSTRUCTIVOS III-5059.
- dados para postes interceptan con tuberias | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | DEL ESTACIONAMITNO SE REQUERE SE INDIQUE COMO SE AJUSTEN LOS DADOS PARA LOS POSTES DE LUZ EN EL ESTACIONMIENTO YA QUE PARA PODER HACER LA CIMENTACIÓN ESTOS OCUPAN ESPACION DE LA INSTALCION ELECTRICA , CHOCAN CON LA TUBERIA DE DESCARGA SANITARIA, AL RECORREROLOS PARA QUE NO SE DAÑEN LAS TUBERIAS OCULAN ESPACIO EN EL ESTACIONAMIENTO. SE ANEXA CROQUIS TAMNIEN ES NECESARIO SE NOS INDIQUE EN BOLETIN COMO SERAN LOS REGISTROS PARA LOS POSTES YA QUE NO HAY DETALLES O INDICAR SI ESTOS POSTES NO LLEVAN REGISTRTOS. | Se han cargado en la carpeta de boletines del proyecto los siguientes planos: C06- SERVICIOS GENERALES – 5059, C10a ALUMBRADO EXTERIOR-5059 y C10c FOTOMETRICO ALUMBRADO EXTERIOR-5059, en donde se reubica la luminaria con la interferencia especificada en este RFI.
- CUNETA PLUVIAL CHOCA CON ALRBOL PIRUL | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | SEGÚN PLANO C-08 DRENAJE PLUVIAL, INDICA COLAR CUNETA EN PARTE DE TRASERA DE PREDIO-TIENDA JUNTO AL MURO, PERO EN SITIO HAY 2 ARBOLES Y UNO INTERFIERE CON EL PASO DE DICHA CUNETA, ¿QUE CAMBIO SE REQUIERE PARA LIBRAR EL ARBOL? SE ANEXA CROQUIS Y FOTO | En la carpeta de boletines se ha cargado el plano C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-5059, la nueva propuesta de inicio de la cuneta pluvial.
- LLEGADA DE ESCALERA MARINA A TECHUMBRE Y COMO SE BAJARA? | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | EN PLANO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL SE INDICA ESCALERA MARINA PARA ACCESAR A LA TECHUMBRE; ESTA ESCALERA LLEGA A LA TECHUMBRE PERO NO HAY FORMA DE BAJAR AL LADO SOBRE LA TECHUMBRE YA QUE PARA BAJAR , HAY UNA LATURA DE 1.80 M POR LOQUE HABRIA QUE SALTAR ESTA ALTURA PARA ACCESAR A LA TECHUMBRE, SOLICITO SE INDIQUE COMO SE PODRA RESOLVER LA BAJADA Y / O LLEGADA A LA BASE DE LA TECHUMBRE. ANEXO FOTO DEL AREA AFECTADA | En el plano A-102 plano de cubierta-5059 se indica una escalera marina para acceso a cubierta en la esquina de la tienda entre los ejes F y 7 y se indica una segunda escalera marina entre los ejes 7 y C, para poder bajar a la cubierta del anden. Favor de considerar ambas escaleras de acuerdo con el proyecto. En caso de referirse a otro desnivel de la cubierta favor de enviar croquis con ubicación de este.
- TOMA SIAMESA | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | EN PLANO CONTRA INCENDIO INDICA INSTALR 1 TOMA SIAMESA EN LA FACHA PRINCIPAL CERCA EL ACCESO PRINCIPAL Y EN PLANO DE LAYOUT INDICA INSTALAR TOMA SIAMESA JUNTO A LA ESCLERA MARIANA EN ACCESO A LA RAMPARA PARA PERSONAL SOBRE EL MURO DEL EJE 7, ¿CUAL SE DEBERA DE COLCAR O SE COLOCARAN 2 TOMAS SIAMESAS? | Tanto el plano de layout A-101a PLANTA LAYOUT- 5059 como el plano de SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIOS RED GENERAL-5059, indican la misma ubicación de las tomas siamesas y confirmo que se deben considerar las que se encuentran indicadas en el proyecto. Específicamente a las que hacen referencia en este RFI la toma siamesa de la fachada del acceso principal y la de la fachada del eje 7 ambas deben considerarse tal como se indica en el proyecto, debido a que el proyecto cumple con los solicitado en los criterios de diseño de Walmart y con la normativa aplicable.
- COLUMAS PREPARADOS CARNES | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | DENTRO DEL AREA DE PREPARADOS CARNES EXISTEN 2 COLUMNAS QUE SON LAS PATAS BASE PARA RACK DE REFRIGERACION JUNTO AL MURO PANEL, NO HAY INDICACION DE COMO FORRAR DICHAS COLUMNAS, ¿Qué PINTURA SE APLICARIA POR SER AREA DE PREPARADOS?, SE ANEXA CROQUIS | FAVOR DE PINTAR COLUMNAS DENTRO DE LA ZONA DE PREPARADOS CON PINTURA EPOXY HACIENDO JUEGO CON EL COLOR DE REVESTIMIENTO DE GLASSBOARD ESP.09900.02
- ANTEPECHO EN CUARTO DE VALORES | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | SEGÚN PLANO ES-301 PLANTA Y DETALLES DE MUROS, INDICA COLAR CASTILLOS DE PISO A DALA DE CERRAMIENTO EN MURO DE VALORES (CAJERO) LO CUAL NO QUEDARIA APARENTE COMO VIENE EN PLANO A-400.- OFICINAS FRENTE, ¿SE EJECUTA COMO INDICA PROYECTO O SE COLOCA ALGUN RECUBRIMIENTO AL MURO? SE ANEXA CROQUIS | Favor de considerar castillos tal como se indica en el plano ES-301, únicamente considerar el espesor de 15cm en lugar de 20cm para colocar fachaleta de block y se continué con los acabados indicados en el plano A-400. Deberá colocarse una dala de cerramiento tipo D-3, (pero de 15cm para colocar fachaleta de block), para formar el marco para hueco de cajero, no es necesario tener el castillo k-1 que solo enmarca el cajero en toda la altura del muro.
- BARANDAL DELIMITATIVO EN PUERTA DE ENERGENCIA | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | EN EL PLANO A-101 A DEL LA OC 02 SE SOLICITA UN BARANDAL EN LA PUERTA DE ENERGENCIA DEL EJE F, SE HA VISUALIZADO QUE ESTE BARANDAL AL ABRIR LA PUERTA POR ALGUNA ENERGENCIA VA A REBOTAR EN EL BARANDAL HACIENDO QUE ESTA PUERTA SE REGRESE, GOLPENADO A LA PERSONA QUE ESTA SALIENDO , ¿LA PREGUNTA ES SE COLOCARA ESTE BARADAL? | Favor de considerar el abatimiento de esta puerta de emergencia del eje F a 90 grados, para evitar la interferencia indicada con el barandal.
- RFI 25 COLOCACIÓN DE PORTON EN EL AREA DE ANDEN | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a un recorrido en sitio con el área de construcciones Walmart, se hizo una observación donde preguntan si es necesario colocar el porto en el acceso de anden que indica el plano ES-604 PORTON DE ACCESO AL ANDEN, ya que en la mayoría de los prototipos no se considera la colocación de este, de igual forma se observó que sería un poco inconveniente colocarlo, ya que este reduce el espacio de maniobra para los transportes de grandes dimensiones, respecto a esto ¿nos podían confirma por favor, si se llevará acabo la colocación de este portón conforme a proyecto o se REUBICARA o se descartara la colocación de este?, . | favor de ejecutar conforme a proyecto
- RFI 26 MODIFICACIÓN DE REPISAS Y VENTANAS DE LAS PUERTAS DE OFICINAS | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | Repisa para puerta en sala administrativa De acuerdo a un recorrido en sitio con el área de construcciones Walmart, se hizo una observación respecto a las REPISAS DE MADERA y a las VENTAS CORREDIZAS QUE ESTAN UBICADAS DE FORMA INVERTIDAD en las puertas de oficina administrativa y sistemas, en proyecto en el plano (A601d Plano de Puertas administrativas y cortinas Hawaianas) me indican que tendrán un ancho de 4cm pero personal de Walmart (store plannig) menciona que esa no es la medida correcta que debería ser más amplia, y que las manijas para abrir choca con la repisa de madera ¿me podrían confirmar si que darán como lo indica proyecto o si abra alguna modificación y en caso de ser así, me podrían compartir el plano con el detalle actualizado por favor. SE ADJUNTA EN NOTAS Y DOCUMENTOS FOTOGRAFIA DE LO MENCIONADO | Se comparte boletín SK-07 REPISA DE MADERA-5059 en carpeta de boletines de obra de Tririga con los detalles a utilizar en las puertas referidas en este RFI.
- RFI 29 (INFORMATIVO)- REUBICACIÓN DE TRANSFERENCIA | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | Referente a la transferencia se informa del cambio que se realizó en subestación debido al suministro que envió Walmart, en el proyecto el plano eléctrico (SE-01 Subestación Eléctrica) indica que la transferencia va ubicada al centro de tableros pero de acuerdo a lo suministros Walmart la planta de emergencia llego acoplada con la transferencia, lo cual se hizo una modificación de trayectorias y hubo un aumento de tubería y cableado, se envía el plano con la reubicación para su información y de igual forma se pueda compartir con la UVIE. | Favor de indicar los calibres y diámetros de tubería que se utilizaron para esta adecuación, asi como también compartirnos mas fotografías pues en la compartida parece que uno de los alimentadores está forzando mecánicamente la zapata del interruptor.
- RFI 28 Tipo de muro o protección que se colocara en colindancia con los vecinos | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto no tenemos algún tipo de información que los mencione que tipo de protección o muro se colocara en colindancia con el predio vecino, este predio vecino se encuentra ubicado a espaldas del cuarto bombas y el único inmueble que tenemos como frontera de límite de predio son sus laminas por parte del vecino, y se pronostica que en algún futuro ese inmueble pueda ser derrumbado y exista alguna oportunidad, de igual forma menciono que tenemos escurrimiento de agua cuando lavan sus pisos y corre al predio, es por eso que solicita que nos puedan indicar si se colocará o no algún muro o malla, y de ser así nos podrían compartir el plano con detalles para su ejecución, . Se adjunta imágenes de lo mencionado en NOTAS GENERALES | En proyecto no se considera ningún trabajo en esta zona, debido a que la construcción comentada es propiedad privada y no se tiene injerencia sobre ella. Para el caso de que al limpiar sus piso en vecino el agua escurre hacia nuestro predio, en el área permeable de nuestro estacionamiento, justamente al terminar el área permeable el plano C03 PLANTA DE CONJUNTO-5059 del proyecto, considera una guarnición de concreto, la cual impedirá el acceso del agua hacia nuestro estacionamiento.
- RFI 27 Tipo de acabado para muros existentes en perimetral del predio. | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a un recorrido en sitio con el área de construcciones Walmart, hizo una observación respecto a los acabados de los muros existentes del perímetro del predio, en proyecto no indica un acabado para estos muros en particular no hay notas donde indique pintaran o aplicar algún tipo de aplanado, nos podrían indicar si se trabajará con algún acabado en estos muros y de ser así nos podrían compartir el detalle de estos por favor. Se adjunta imágenes de lo mencionado en NOTAS GENERALES. | Por parte de proyectos se determinó no realizar ningún trabajo en dichos muros, ya que no pertenecen a fachada principal de la tienda y al momento de realizada la visita a campo se encontraban en buenas condiciones, de acuerdo con las fotografías compartidas se observa que dicha buena condición se conserva. Es decir no se considera ningún trabajo en los muros perimetrales de tabique rojo existentes.
- RFI 30 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN EN CUARTO DE BASURA | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en especifico en los planos de refrigeración se observo en el plano (GR1) que se colocara unidad condensadora para mantener frio el cuarto de basura, el plano indica que la instalación eléctrica será por parte del cliente, en este caso lo tendrá que colocar la constructora, el cual ya se revisaron planos eléctricos y no traemos contemplado este circuito en los tableros, me podrían confirmar si se colocará esta unidad en el cuarto de basura y de ser así me podrían compartir el plano actualizado con el circuito, por favor. | Favor de verificar el plano: IE-06a FUERZA AA PLANTA BAJA-5059 cargado en Tririga desde la liberación de la OC-02 ACTUALIZACION DE LAYOUT en donde se encuentra la información que se solicita en el RFI.
- RFI 32 UBICACIÓN Y DESAZOLVE PARA SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL. | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | Referente al sistema de agua pluvial, el proyecto indica en el plano de servicios generales C06 que debemos hacer la conexión de del sistema pluvial a un registro donde de igual forma se conecta el drenaje sanitario, consecuente de estos trabajos, se mando reporte de las conexiones para presentarlas con la autoridad y menciono que esta conexión de agua pluvial no está autorizada para estar conectada al mismo registro del drenaje sanitario, de acuerdo a esta indicación ¿nos podrían indicar hacia donde será este desazolve de agua pluvial, y de ser así nos podrían compartir detalles y plano de lo mencionado? . | Se ha cargado el boletín para consideración y VoBo de las autoridades si así se requiere para su posterior ejecución, misma información que ya se encuentra cargada en TRIRIGA. Los planos que se encuentran cargados en la carpeta de “BOLETINES DE OBRA” son los siguientes:  C08 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL-5059  C08a PLANO DE DETALLES DE DRENAJE PLUVIAL-5059
- Área permeable en tanque tormentas | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | SEGÚN PLANO C-03 PLANTA DE CONJUNTO.- NO HAY INDICACION DE QUE COLOCAR SOBRE LA LOSA DEL TANQUE TORMENTAS, SOLO NOS DICE QUE IRA UN AREA DE ACOPIO DE CARTON, EL DESNIVEL QUE EXISTE ENTRE LA BANQUETA Y EL TANQUE TORMENTAS DE DE 0.30M, ¿SE DEJA CON EL DESNIVEL ENTRE AMBAS O SE RELLENA MATERIAS PERMEABLE? | Por prototipo no se considera ningún material permeable sobre tanque de tormentas
- REFETRNTE ALPLANO DE ESTE RFI 30 INSTALACIÓN DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN EN CUARTO DE BASURA | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | REFERENTE A LA RESPUESTA DE RFI 30 CIRCUITO PARA UNIDAD CONDENSADORA PARA EL CUARTO DE BASURA NO SE ENCUNETRA CARGADOO PALNO DE IE-06a FUERZA AA PLANTA BAJA NOS PUEDEN APOYAR COMPARTIENDO EL PLANO ACTUALIZADO NUEVAMENTE POR FAVOR. | El plano IE-06a FUERZA AA PLANTA BAJA-5059 se encuentra cargado en la carpeta de OC-02 actualización de layout, y también se ha cagado en la carpeta de boletines de obra para facilitar su ubicación.
- COLOCACION DE ADOPASTE EN CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | SEGÚN PLANO C-09 PLANTA DE TERRACERIAS.- DETALLE 09 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, INDICA COLOCAR ADOPASTO DE CONCRETO, CAMA DE AREA (4CMS), MATERIAL DE BASE HIDRAULICA (15CMS), CAPA SUBRASANTE (20CMS), SUBYACENTE (30CMS), NO INDICA COLOCAR ALGUNA MALLA ANTIYERBA, O QUE SEA AREA PERMEABLE, NO SE APLICA LA FUNCION DE ADOPASTO, ¿DE DEJA COMO INDICA PROYECTO? | De acuerdo con los criterios Walmart no es necesario considerar malla anti hierba para el adopasto.
- COLOCACION DE SEÑALIZACION EXTERIOR | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | SEGÚN PLANO C-13 SEÑALIZACION I.- NO HAY INDICACION DE QUE COLOCAR SEÑALIZACION, COMO LETREROS O ANUNCION EXPECTACULAR, EN LA ENTRADA PRINCIPAL VEHICULAR Y PEATONAL, POR TANTO SE HACE DIFICIL VISUALIZAR LA MB AURRERA PARA LOS CLIENTES, ¿SE DEJA TAL CUAL COMO INDICA PROYECTO? | se deja como se indica en proyecto, ya se había revisado y autorizado por operadora.
- RFI 36 SEÑALIZACIÓN PARA CAJONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN ESTACIONAMIENTO | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano (C-13L PLANO DE PROTECCIÓN CIVIL) de señalización y la visita que se tuvo por parte de protección civil hicieron la observación que en plano no tenemos cajón de estacionamiento en caso de emergencia, menciono que es importante ya que en caso de una catástrofe de cualquier índole es importante tener un lugar designado para el ingreso del transporte sin ningún obstáculo, ¿nos pueden apoyar compartiendo el detalle con el tipo de señalización para cajón en estacionamiento y la ubicación de este, . | Favor de compartir especificaciones del cajón que requiere la autoridad.
- BOTONERAS PARA EXTRACCION DE AIRE | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | SEGÚN PLANO GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS ABARROTES.- EN PLANO NO INDICA COLOCAR BOTONERAS PARA CONTROLAR LOS EQUIPOS DE EXTRACCION DE AIRE PARA LOS HORNOS Y LA CAMPANA DEL ESTUFON, EL CUAL ES NECESARIA PARA QUE EL ASOCIADO CONTROLE EL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA EXTRACCION EN EL AREA DE AMASIJO, DE OTRA MANERA TENDRIAN QUE USAR DESCONECTADORES DE TECHUMBRE. | Los arrancadores con botonera de arranque y paro para extracción se especificaron en el plano IE-06a FUERZA AA PLANTA PLANTA BAJA-5059 del proyecto.
- LISTA DE SUMINISTROS | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | De su apoyo para que nos indique en que carpeta esta cargada la lista de suministros para la DET. 5059 | Favor de verificar este listado de suministros con el departamento de compras Walmart.
- CISTERNAS Y TANQUES TORMENTAS | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | De su apoyo para que se nos aclare , en caso de ser correcto que el tanque se llame tormenta sean las cisternas y los tanque que estan indicados como cisternas sean los tanques tormentas, en el plano plano CO 8b indica cisternas y plano de estructuras, plano C 03 indica tanque tormentas . | Favor de verificar que se están considerando los últimos planos que se encuentran en TRIRIGA en la carpeta OC-02. A manera informativa se comenta que el proyecto cuenta con cisterna Y tanque de tormentas, los cuales se pueden ubicar en el plano C03. En tema estructural los planos a consultar referentes a cisterna y tanque de tormentas son ES-902 PLANTA Y DETALLES DE CISTERNA y ES-903 PLANO DE TANQUE DE TORMENTAS Y DETALLES. En tema hidráulicos y sanitarios los planos a consultar son: C08b PLANO FUNCIONAL DEL TANQUE DE TORMENTAS-5059 y HCM-01-HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA Y ELEVACIONES-5059.
- SECCIONAMIENTO DE ARMADURA PARA TRANSPORTE | Ezequiel Montes | Mi Bodega Aurrera | REFRENTE A LAS ESTRUCTRUCTURAS DE PARA LA TIENDA MB EZEQUIEL MONTES Y EN PARTICULAR A LAS ARMADURAS, LA PREGUNTA QUE TIENE EL FABRICANTE ES QUE ¿REQUIERE SECCIONAR LAS ARMADURAS PARA PODERLAS TRASLADAR A LA OBRA?; SE ANEXA PROPUESTA EN DWG | Si esta autorizado realizar el seccionamiento de armadura para su transporte en los puntos señalados en su propuesta; sin embargo, el detalle de conexión de la propuesta recibida no se aprueba, por lo que en breve colocaremos en la carpeta de boletines de obra el boletín con el detalle de conexión autorizado.
- RFI 001 COLOR DE PINTURA EN SUPER.COM | Milenio - Yoshi | Superama | En el plano A-411 alzado frontal A, se aprecia a vista que en muro se aplica una pintura en color naranja, pero en el detalle marca A4 que refiere a un color verde OUTRAGEOUS GREEN SW6922 vinílica mate. Solicito de información de cual pintura se aplicará. Anexo pruebas | se confirma que el color es naranja clave A6 CMX1505.
- RFI 002 UBICACION PANTALLAS SOLUCION AL CLIENTE | Milenio - Yoshi | Superama | En el plano A-412 me indica una posición de las pantallas, la cual no coinciden en el estado actual. Informar si se reubicaran pantallas y de ser así solicito detalle del movimiento. | No se indican movimientos para estos quipos. Se confirma que se respeta la posición actual de las pantallas
- RFI 003 PINTURA EN SOLUCION AL CLIENTE | Milenio - Yoshi | Superama | En el plano A-412 se indica que la pintura naranja se aplicara hasta la parte superior de muro de tablaroca. Solicito la confirmación de que se aplicara de esa manera. ANEXO IMAGEN | Se confirma que la pintura naranja se aplicará hasta la parte superior de muro de panel de yeso.
- RFI 005 DETALLE EN COLUMNAS | Milenio - Yoshi | Superama | Solicito información si se laminaran columnas con lámina antiderrapante y si es así solicito detalle ya que no se cuenta con él en los planos | Se confirma que las columnas son metálicas, se deberá de aplicar pintura como se indica en el plano 1196_A-100B ACABADOS EN MUROS. COL-01.- COLUMNAS EXISTENTES EN PISO DE VENTAS, APLICACIÓN DE PINTURA COLOR: GAUNTLEY GRAY SW 7019 DE NIVEL DE PISO TERMINADO HASTA 2.10 MTS. DE ALTURA Y WHITE FLOUR SW 7102 A PARTIR DE 2.10 MTS HASTA EL LECHO BAJO DE LA ESTRUCTURA
- RFI 004 COLOR GUARNICIONES DE SEÑALIZACION VERTICAL | Milenio - Yoshi | Superama | En el plano c-17 señalización vertical solicita aplica pintura vinílica color amarillo tránsito (P9) a todas guarniciones y existentes, dicho color no viene especificado en el plano. Solicito la verificación si se realizará dicho trabajo y en caso de ser así solicito el código o pantone de dicha pintura. | Se confirma que el criterio de aplicación de pintura es solo para las guarniciones nuevas y en el caso de las existentes que resulten afectadas por los trabajos para la habilitación y/o mantenimiento de la señalización vertical nueva. El color de la pintura deberá igualarse al existente.
- RFI 007 TRABAJOS DE PINTURA EN PICK UP | Milenio - Yoshi | Superama | En los planos no se encuentra especificado ningún trabajo de pintura en los cajones de Pick up, favor de confirmar si se aplicara pintura o no. | Se confirma que no se consideran trabajos en los cajones de pick up.
- RFI 006 ESPECIFICACIONES DEL CORRAL | Milenio - Yoshi | Superama | Plano A-609 solicito corroboren si el corrar perimetral será de cristal templado o de acero inoxidable como en otras tiendas aplicadas en el mismo plano solicito confirmación de medidas de accesos a self checkout en obras anteriores se ha solicitado 1 m en salida y en acceso de 1.35m | Se confirma que el trazo, medidas y material a implementar ( cristal templado y postes de acero inoxidable ) es como se indica en el plano 1196_A-609 SELF CHECKOUT, esto con el fin de unificar criterios con las últimas unidades a las que se les aplico cambio de imagen
- RFI 008 CORRAL SELF CHECKOUT | Milenio - Yoshi | Superama | En el plano A-609 indica que un lado del corral se encuentra a paño con un muro de tablaroca, indicar si es necesario realizarlo ANEXO IMAGENES | Favor de no considerar cancel en la zona de muro de farmacia
- RFI 009 PINTURA EN FACHADAS | Milenio - Yoshi | Superama | En el plano A-200 de FACHADAS indica pintura Outrageus green en faldón, pero no indica el desmantelamiento de la tira imitación madera que se encuentra actualmente. Favor de indicar el desmantelamiento y si este se tiene contemplado en los alcances. Anexo imágenes | Se confirma que en el plano 1196_DEM-04 DESMANTELAMIENTOS DE FACHADAS se indica el retiro de las tiras imitación madera y en el plano 1196_A-200 FACHADAS GENERALES la colocación del panel de cemento para posterior aplicar pintura
- RFI 012 PINTURA EN PICKUP | Milenio - Yoshi | Superama | En el boletin de cajones, c-04, no indica el acabado que lleva el piso del cajón del pickup. Favor de confirmar si va pintado de negro como en otros proyectos | , Es correcto lo indicado en boletin, el fondo del cajón no lleva pintura conforme al prototipo autorizado, únicamente donde se coloca el acabado epóxico y pintura termoplástica es en el delineado del cajón, relleno de logo y número de cajón. .
- RFI 01 Alcances en muro colindante con predio vecino | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano C01 Condiciones Actuales-5163 nos indica una barda de block propiedad del predio de lo cual no se tiene un alcance en la misma como lo indica el plano C02 Plano de Demoliciones-5163, nos podrían ratificar esta información ya que se esta abriendo la caja de la tienda y al continuar con esta actividad podría generar un derrumbe de la barda, nos podrían apoyar con un detalle para contener la barda y dar contuinidad a los trabajos o el alcance que se tiene que generar para el contratista. Se adjunta fotografia | Me permito informar que el alcance de la demolición de la barda de block que se indica en el plano C02, con el letrero de “barda propiedad del predio” debería correr a cuenta del propietario.
- RFI 12 Acabado en piso, preparado de salchichoneria | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano GA011 Planta de Abarrotes-Acabados-5163, nos indica piso pulido, nos podrían ratificar el acabo que llevara. | Se confirma que el acabado del área de preparados del salchichonería es de concreto pulido, como se indica en el plano A100a Planta de acabados en pisos. Cabe aclarar que el plano GA011 Planta de abarrotes-Acabados, indica los acabados que se colocarán en muros.
- RFI 14 Muro colindante estado actual | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al RFI 1014368 - 0 - RFI 01 Alcances en muro colindante con predio vecino, nos podrían apoyar con los alcances en muro y así mismo el tratamiento que va a tener el material que queda expuesto, se adjunta fotografía. | Me permito indicar que la poligonal del proyecto en la zona noroeste del predio se encuentra a 1.40m aprox. de la barda colindante, distancia que va disminuyendo hasta intersectarse, dado lo anterior se debió ejecutar como se indica en el BOL#01 Barda Colindante, enviado como respuesta al RFI 04. No se debió realizar el corte hasta la barda colindante.
- RFI 11 Planta de emergencia - transferencia | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano SE-01 SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA CIVIL – detalle 1 Subestación eléctrica, obra civil; en el detalle del gabinete transferencia hacia planta de emergencia, con base a la guía mecánica del proveedor no coincide, de lo cual se tendría que cambiar la trayectoria. Nos podrían apoyar con el detalle de este cambio, así mismo se adjunta guías mecánicas proporcionadas por el proveedor | Se esta trabajando en la actualización de proyecto con base al nuevo equipo Planta de Emergencia. Se liberará un aviso de cambio de diseño
- RFI 15 Paneles solares. | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, nos indica un diagrama para paneles solares, nos podrían ratificar si se instalaran. | Los paneles solares no se instalarán.
- RFI 17 Acabado en muros de preparados. | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano GA011 Planta de Abarrotes-Acabados-5163, detalle 16 indica tablero de Durock a 1.20 posterior a colocar tablero de panel de yeso resistente al agua de 1.22 a nivel de plafón, en detalle 03 Detalle de zoclo en muro de preparados ambos lados del plano GA050-Abarrotes Detalles Constructivos I-5163 indica muro completo de Durock. Nos podrían ratificar el tipo de muro a instalar | Se deberá considerar como se indica el detalle 16 del plano GA011 Planta de Abarrotes-Acabados (panel de cemento de 13mm de N.P.T a +1.22m, posterior colocar panel de yeso de 13mm resistente a la humedad del nivel +1.22m a plafón). Cabe aclarar que en el plano GA011 Planta de Abarrotes-Acabados, se indica las claves de los acabados a considerar para cada muro, así como su tipo de muro.
- RFI 18 Nodo en rack de refrigeración | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS, no indica nodo en rack de refrigeración, nos podrían ratificar | Se confirma la colocación del nodo de datos para el rack de refrigeración. Se envía actualización de plano ID-04 Salida de Voz y Datos considerando el nodo de datos.
- RFI 19 Ratificación de material línea de gas | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al proyecto de gas, nos indica que la instalación es de cobre, sin embargo, el proveedor comenta que en diversos proyectos los calibras son de ¾ y lo que se ejecuta en techumbre es de tubería de acero al carbón, nos podrían ratificar el material a instalar. | la tubería de cobre tipo K indicada en el proyecto de gas es correcta y adecuada para la conducción de gas L.P.
- RFI 21 Acabado en muros (rodapié de triplay) | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano A403-E-Commerce-5163, indica muros con pintura y zoclo, en otras unidades se ha instalado rodapié de triplay. Nos podrían ratificar el acabado | Considerar en el muro de panel de yeso, la colocación de rodapié a base de triplay de 19 mm con cuarto de bicel de N-P.T- a 1.22m con insecticida, mca. Base, mod. Phantom, acabado barniz natural. Ver detalle 01 en el plano A303.
- RFI 22 Toma de agua | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base a la toma de agua, se notifica el movimiento y adicional al contratista para la conexión a medidor de toma municipal. Se adjunta reporte fotográfico. | Como lo confirma el correo y las imágenes adjuntas en el RFI, el punto de suministro de agua potable no corresponde con el punto de conexión del proyecto ejecutivo, plano C06a. Desconocemos el motivo por el cual el organismo operador de agua indicó la colocación de la toma domiciliaria en la vialidad de acceso al andén de recibo. Para realizar la conexión de la toma domiciliaria, el Organismo municipal toma como base al proyecto hidráulico entregado para la factibilidad correspondiente. Por reglamentación, el cuadro de medición debe estar inmediato al punto donde se ubica la toma domiciliaria; por lo que para este caso, será necesario reubicar la toma domiciliaria a un costado de la vialidad de acceso al andén y ahí mismo colocar el nicho de medición. Este RFI no sería una oportunidad de proyecto, así como, los trabajos adicionales que resulten por dicha reubicación.
- RFI 27 Instalación de Antena satelital y Walmart TV | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Nos podrían apoyar con detalle de canalización de Antena satelital y Walmart TV | La tubería de alimentación a la vitrina de refrigeración quedará aparente, considerando lo siguiente: Llevar la tubería aérea por detrás del faldón y bajarla hasta la altura del lecho alto de la cámara, considerar vano en faldón para paso de tuberías (el cual será marcado en sitio) y bajar nuevamente la tubería para conectar a vitrina de salchichonería. Se adjunta Boletín no. 04 Trayectoria de refrigeración en salchichonería.
- RFI 26 Lavamanos en consultorio | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base a los planos IS01-Instalación Sanitaria Red General-5163 y IH01-Instalación Hidráulica Red General-5163, no consideran instalación alguna para el lavamanos en consultorio. | Confirmo que el lavamanos del consultorio no considera instalación hidráulica y sanitaria ya que es de autocontenido
- RFI 25 Instalación hidráulica en dispensador de agua LACTANCIA y COMEDOR | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano GIH01-Instalacion Hidráulica Abarrotes y Servicios-5163 y IH01-Instalación Hidráulica Red General-5163 – en comedor y sala de lactancia se encuentra un dispensador del cual no se contempla toma de agua, nos podrían ratificar si es correcto. | Adjunto boletín no.3, con la alimentación hidráulica para el dispensador de agua del comedor de empleados. En cuanto al dispensador de agua en área de lactancia la Guía Prototipo/ GP-24 - SALA DE LACTANCIA_BA58_06Nov20, no indica la colocación de la alimentación hidráulica. El despachador de agua es de garrafón, únicamente requiere alimentación eléctrica.
- RFI 24 Detalle en planta de tratamiento | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano C08a -Tanque de Tormentas-5163 – en los cortes indica las válvulas a 3.26m, nos podrían ratificar si es correcto o nos podrían proporcionar detalle de sujeción de las mismas. | La altura de las válvulas es de 2.75m, esto tomando como referencia el nivel de piso terminado del foso de succión +43.82 contra el nivel del eje de tubería de línea de descarga que es de +46.57. Se envía boletín no. 2 con detalle de sujeción de línea de succión
- RFI 28 Instalación de Antena satelital y Walmart TV | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al RFI 1017243 - 0 - RFI 27 Instalación de Antena satelital y Walmart TV, Nos podrían apoyar con detalle de canalización de Antena satelital y Walmart TV | Me permito indicar que la canalización se debe considerar vacía y guiada, ver detalles en los siguientes planos: * IE-15 SISTEMA DE PARARAYOS, Detalle 14. * ID-04A DETALLES SALIDAS DE VOZ Y DATOS, Detalle de mufa para acometida azotea.
- RFI 30 Rodapié de triplay en trastienda | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Nos podrían ratificar si se deberá considerar rodapié en área de trastienda | Se confirma la colocación del rodapié de triplay de 19mm en trastienda, tal como se indica en el plano GA-011 Planta de abarrotes-Acabados.
- RFI 29 Alimentación eléctrica a refrigeradores en bodega omnicanal | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al layout oc 3, se agregan 2 refrigeradores a bodega omnicanal, nos podrían proporcionar detalle de donde se les proporciona energía eléctrica. | Favor de revisar plano IE-04 donde se considera instalación eléctrica para los refrigeradores. De acuerdo al nuevo acomod de layout se tendrán que re ubicar.
- RFI 31 Alces anuncio espectacular. | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base a RFI 1014972 - 0 - RFI 07 RATIFICACIÓN DE ANUNCIO ESPECTACULAR - 1017044 - 0 - Anuncio espectacular, el día de ayer 27/09/21 fue el fin de obra, de lo cual ya no se puede estar ejecutando obra y así mismo se desconoce aun el alcance que se tiene, nos apoyan de favor con este tema ya que la posesión es el 04/10/21. | en la OC3 emitida el día de ayer 28 de septiembre, se consideran los siguientes planos relacionados a la nueva propuesta del anuncio espectacular: 1. C15 anuncio Espectacular 2. C09e Planta y detalles de anuncio espectacular 3. C-10 alumbrado exterior
- RFI 35 Contacto de servicio en puertos de muestreo | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano IAA-07 puertos de muestreo no indica contacto para control de emisión de humo, nos proporcionan detalle para su ejecución así mismo sería un adicional para el contratista RFI 35 Contacto de servicio en puertos de muestreo | Se envían planos de acuerdo a lo solicitado en el RFI 35 Contacto de servicio en puertos de muestreo. Se encuentra en la carpeta de respaldo de RFIs
- RFI 34 Base de condensador de refrigeración | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Se informa que con base al plano GR4 CUARTO DE COMPRESORES PARA REFRIGERACION BA NOGALES SUR, el cual fue solicitado a refrigeración cuando ya se tenía contemplada la base que indica el proyecto en techumbre instalada A408a-Base de Compresor y Condensador-5163, de lo cual la adaptación para el condensador de refrigeración es un adicional para el contratista y así poder recibir el equipo para su instalación. | Se confirma de enterado, y se hace hincapié en que el proveedor de refrigeración debió ajustarse al proyecto existente.
- RFI 37 Iluminación en piso de venta | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano IE-01 ALUMBRADO PISO VENTAS, pasillos de químicos y primer pasillo de abarrotes, los luminarios quedan sobre las bodegas, de lo cual es recomendable dejar luminario a medio pasillo para tener una iluminación optima, así mismo ya se cuentan los racks montados y comenta store planning que se tienen que reubicar a pasillo, nos apoyan con su visto bueno ya que sería una actividad adicional para el contratista el reubicar los luminarios sobre pasillo. Nos ratifican este adicional. | No se autoriza movimiento debido a que la propuesta actual de mobiliario no es la definitiva. De igual forma en prototipo no se encuentran centradas todas las luminarias en pasillos.
- RFI 38 Alimentación hidráulica - dispensador de agua en sala de lactancia | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al RFI 1017162 - 0 - RFI 25 Instalación hidráulica en dispensador de agua LACTANCIA y COMEDOR, para el área de lactancia se coloco un dispensador de agua el cual requiere se alimente de la línea hidráulica, nos autorizan esta actividad, ya que sería un adicional para su ejecución. Se adjunta fotografia | De acuerdo a la Guía Prototipo/ GP-24 - SALA DE LACTANCIA_BA58_06Nov20, se debió suministrar el despachador de agua de garrafón únicamente con alimentación eléctrica. Se autorizan trabajos.
- RFI 36 Interruptores Emerson | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano IE-11A CUADRO DE CARGAS PARA TABLEROS HA-HB no se consideró interruptor plm, protección de perdida de fase, derivado a recorrido con personal de EMERSON solicitan 2 pastillas trifásicas de 15a y una trifásica de 15a para tablero principal para submedicion, nos podrían proporcionar detalle así mismo la autorización de compra por parte de contratista general para dar continuidad a los trabajos de ahorro de energía. | No es alcance del proyectista eléctrico considerar el interruptor PLM, ya que son tableros prefabricados que el proveedor tiene que dejar con todos los equipos y accesorios para su correcto funcionamiento. Se puede autorizar por reconsideración, sin embargo es importante notificarle esto al proveedor.
- RFI 32 Puertas en Sanitarios. | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al área de sanitarios indica la colocación de 3 puertas las cuales ya se encuentran instaladas (acceso a baños, acceso a sanitario de mujeres, acceso a sanitario de hombre), nos comenta personal de Store planning que la puerta del acceso a baños sería conflictiva por el ingreso y salida al sanitario, por otra parte por que instalar puerta en acceso a sanitarios si se cuenta con puerta al acceso de sanitario mujeres y hombres, nos podrían ratificar si se deja la puerta de acceso a sanitarios o se tiene que retirar. | El proto 58/2020 emitido el 15 de octubre de 2020, con el cual se realizó el proyecto ejecutivo indica la puerta de acceso a sanitarios. En el prototipo vigente si indica cortina Hawaiana. Favor de compartir listado de OTs para poder valorar esta solicitud
- RFI 33 Soporte TV sala de capacitación | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano A406a-Oficinas de Trastienda l-5163, nos podrían ratificar el soporte de la tv en sala de capacitación. | Se deberá consultar el plano A304 Detalles diversos II para ver detalle de sujeción de TV
- Anuncio espectacular | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al RFI 1014972 - 0 - RFI 07 RATIFICACIÓN DE ANUNCIO ESPECTACULAR, nos podrían indicar si ya tenemos una respuesta derivado a las actividades de colado en estacionamiento para prevenir instalaciones. | Me permito indicar que en la OC3 emitida el día, se consideran los siguientes planos relacionados a la nueva propuesta del anuncio espectacular: 1. C15 anuncio Espectacular 2. C09e Planta y detalles de anuncio espectacular 3. C-10 alumbrado exterior
- RFI 16 Detalle de Planta de emergencia. | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al RFI 1015430 - 0 - RFI 11 Planta de emergencia – transferencia, nos podrían proporcionar detalle de favor | Me permito indicar que en la OC3 emitida 28 de septiembre, se consideran los ajustes de la planta de emergencia para la liberación de la UVIE
- RFI 39 Mueble de servicios y pick up | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base la plano A500-Ubicación de Mobiliario-5163, el mobiliario de servicios al cliente y pick up indica que es suministro por parte de compras, el cual comenta store planning que es suministro por parte de obra, nos apoyan con el detalle del mueble para su ejecución y aprobación de este adicional al contratista | Se carga boletón #5 Mueble de Atención al Cliente y Pickup en carpeta de RFIs
- RFI 41 Germicidas en preparados | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano GIH01-Instalacion Hidráulica Abarrotes y Servicios-5163, indica 2 germicidas en área de tortillería y amasijo (muro divisorio), en plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS AMASIJO, no indica alimentación eléctrica para esos dos germicidas los cuales son un adicional para el contratista la ejecución | Se carga GIE-01 en carpeta de RFIs considerando la alimentación eléctrica para los germicidas solicitado
- RFI 40 Bebedero en trastienda | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base a los planos IH03-Instalación Hidraulica Isometrico General-5163 / IS01-Instalación Sanitaria Red General-5163, indica la instalación de un bebedero de lo cual se consideran instalaciones, nos podrían ratificar quien realiza el suministro del bebedero ya que no esta dentro del alcance de store planning o se tendrán que cancelar las instalaciones y forrar muro completo con triplay | De ser necesario por el momento y debido a la pandemia, no se coloquen los bebederos, clausurando y dejando las preparaciones necesarias, para que al mejorar las condiciones haya la posibilidad de instalarlos adecuadamente. Importante considerar que este es un requerimiento del reglamento de construcción
- RFI 42 Punto de reunión en estacionamiento lateral | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano C13 Planta de Señalización-5163, indica punto de reunión en estacionamiento de acceso a tienda, por otra parte, se recomienda por personal de prevención se tenga punto de reunión en estacionamiento lateral, nos ratifican este adicional para que el contratista genere esta actividad y se cumpla con la solicitud de prevención. | Se confirma de enterados, favor de generar archivo de OTs
- RFI 45 Alumbrado de emergencia en subestación | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano IE-03 ALUMBRADO DE EMERGENCIA, no indica iluminación de emergencia para subestación, proveedor dejo luminario instalado nos confirman si se deberá considerar alimentación eléctrica ya que sería un adicional para contratista. | Se carga plano considerando la alimentación eléctrica para la iluminación de emergencia de la subestación.
- RFI 46 Bolardos en rampa de acceso a tienda | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano C03 Planta de Conjunto-5163 no indica bolardos en rampa de acceso ni escalera, lo cual se debería contemplar para que no se lleven los carritos, nos confirman este adicional para el contratista | el proyecto esta correcto, en caso de requerir adicionales favor de enviar listado de OTs
- RFI 47 Teclado alfanumérico en electrónica | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION_5163_URM, el teclado alfanumérico para electrónica se instaló como indica proyecto, sin en cambio quedo atrás de mobiliario y no es factible el uso del mismo, nos podrían autorizar el movimiento adicional a un costado del rack instalado, ya que sería un adicional para el contratista | Favor de solicitar listado de OT a Store Planning. La posición de los dispositivos plasmados en el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION_5163_URM son indicativos
- RFI 48 Vitrinas de videojuegos | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION_5163_URM, no indica alarmado en las vitrinas de videojuegos las cuales cuentan con puerta corrediza y en diversas unidades se alarman, nos ratifican este adicional para que el contratista realice canalización y todo lo necesario para que queden alarmadas las vitrinas de videojuegos. | Favor de solicitar listado de OTs a Store Planning. De acuerdo a la guía LP01 BA58:06 Nov20, se indica que se deberá alarmar con tejido de alambre, tal como se muestra en el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION_5163_URM Por otra parte, el layout indica en el área de video juegos la colocación de dos góndolas y no así la implementación de vitrinas con puertas corredizas, por lo cual se considera nueva solicitud.
- RFI 49 Lampara germicida tras hornos de amasijo | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano GIH02-Isometrico Hidráulico Abarrotes y Servicios-5163, no indica la instalación de lampara germicida tras hornos de amasijo, en diversos proyectos se instala equipo, así mismo no se considera instalación eléctrica. Nos podrían apoyar ratificando si se debe considerar equipo así como alimentación eléctrica. | de acuerdo a la ficha técnica de los hornos el equipo no requiere la colocación de lámpara germicida. Por otra parte, las guías GP-04 y GP04.1-Amasijo_BA58_06Nov20 no indican la colocación de la lámpara germicida
- RFI 44 Alimentación electrica para sierra en preparado de carnes | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y CARNES, no se contempla instalación eléctrica para la sierra en carnes y así mismo no se contempla en layout, por otra parte llego el suministro, de tal forma nos podrían proporcionar detalle y avalar el adicional para realizar la conexión eléctrica a sierra. | El layout ha sido cargado en la carpeta de layouts, adicional tambien se han modificado los siguiente planos para que puedan relizar la conexión: 1. DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR 2. GIE-02 FUERZA Y CONTACTOS SALCHICHONERIA Y CARNES 3. IE-09 ALIMENTADORES GENERALES 4. IE-10 CUADROS DE CARGA GENERALES 5. IE-13 CUADROS DE CARGA 220-127V 6. ID-01 CONTACTOS REGULADOS 7. ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS
- RFI 43 Acabado en cristal de consultorio | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano de acabado en puertas, en consultorio no indica acabado, store planning solicita se autorice acabado con película esmerilada ya que por ser consultorio se debe contemplar. | Confirmamos de enterados. Favor de solicitar formato de OTs a Store Planning
- RFI 50 Alarmado en gaveta de gerencia | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION_5163_URM, no indica alarmado en gaveta en cuarto de gerencia de tienda, nos podrían apoyar ratificando si es correcto | Se deberá considerar alarmado en gaveta y conectarse al Octo-Imput más cercano con espacios disponibles.
- RFI 51 Interruptor en EDC de batidora de 80KG | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano GIE-01 marca un desconectador de 3x60 a para batidora de 80 kg en amasijo y en cuadro de carga viene de 3x30a en el EDC, se requiere un interruptor de mayor capacidad por cargas, ratificar si autorizan cambio por parte de contratista ya que será un adicional. | No se deberá considerar cambio de interruptor, debido a que la batidora de 80kg tiene una corriente no mayor a 30A El desconectador de la amasadora de espiral se consideró de acuerdo a la guía mecánica GP-04.1 Amasijo BA58 la cual indica un desconectador de 3x60A, sin embargo, el equipo tiene una corriente menor.
- RFI 03 Ratificación de acceso y salida vehiculares. | Nogales Sur | Bodega Aurrera | El día de hoy se presentó DRO a la obra, durante el recorrido menciono que el plano autorizado ante el municipio indica que el acceso y salida vehiculares a tienda están pegados y proyecto C03 Planta de Conjunto-5163 los indica separados. Nos podrían ratificar como se ejecutarán los accesos vehiculares. Se adjunta plano proporcionado por DRO | Se deberá consultar el plano C03 Planta de conjunto de la OC2, cargada en Tririga el 18 de junio de 2021, en el cual se indica la reubicación del acceso y salida vehicular. Verificar que se cuente con la última información emitida en la OC1 Y OC2.
- RFI 04 Cimentación predio colindante | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano C09o, detalle 11 tenemos proyectado una guarnición de peralte de 0.75 m la cual queda expuesta la terracería de desplante de la barda del predio vecino, nos apoyan con detalle para contener terreno natural. Se adjunta imagen | Se debe ligar el nivel de corona de cimentación de barda vecina con nivel de corona de guarnición armada del proyecto, se deberán verificar niveles en sitio previo a la realización de los trabajos. Envío boletín 01 Barda Colindante.
- RFI 05 CONEXIÓN DIRECTA A LINEA MUNICIPAL | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano C07-Instalacion Sanitaria Exterior-5163 nos indica la conexión directa a tubería sin la construcción de un pozo. Nos podrían ratificar la conexión que se realizara a la red municipal. | En referencia a la solicitud informo, la conexión de la descarga domiciliaria con la atarjea municipal, normalmente se realiza tubo a tubo con la conexión “SLANT”, tal y como lo indica el detalle D-6 del plano C07A Instalación Sanitaria Detalles. Cabe mencionar que dentro de la factibilidad entregada por el OOMAPAS, oficio OP-FC-02021, no indica la utilización de un pozo de visita para realizar dicha conexión sanitaria.
- RFI 06 INTERFERENCIA DE ZAPATA CON PLANTA DE TRATAMIENTO | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano C09b plano de muros de contención interfiere desplante de zapata del muro mc-2 con celdas de la planta de tratamiento, el desplante de la zapata está en la cota 47.95 y las celdas en la cota 45.90, nos pueden apoyar con detalle para corregir empalme. | Se carga nuevo arreglo de la PTAR para evitar la interferencia con el muro de contención en la carpeta de respuestas de RFIs Se deberá de espejear la PTAR quedando el cuarto de máquinas del lado del muro de contención. Se carga modificación de trayectoria de red sanitaria y eléctrica para su consideración.
- RFI 07 RATIFICACIÓN DE ANUNCIO ESPECTACULAR | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano C15-Anuncio Espectacular-1006479, nos podrían ratificar las actividades del anuncio espectacular para este proyecto. | Se encuentra en proceso de actualización el tipo de anuncio a considerar. Se confirma que no será poste especular. La propuesta sería un anuncio tipo muro
- RFI 09 RATIFICACIÓN DE ENCAMIZADO DE SISTEMA DE TIERRAS | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano IE-19 SISTEMA DE TIERRAS, nos indica tubería de PVC de 27 mm con un cable verde cal. 1/0 AWG, de lo cual se requiere nos ratifiquen si es correcto, ya que en diversos proyectos solo se conecta así de la delta a cuarto de sistemas y cuartos eléctricos dejando la red de sistema de tierras en contacto al terreno. | La interconexión se deberá ejecutar como se indica en el plano IE-19 SISTEMA DE TIERRAS con tubería de PVC de 27mm con un cable verde cal. 1/0 AWG como protección del conductor de la corrosión para extender la vida útil del mismo.
- RFI 10 Tubería para TELMEX | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano C-10C ACOMETIDA ELECTRICA Y TELEFONICA, nos indica solo 1 tubería para el servicio de TELMEX, verificando el tema con personal de Energía WM Ing. Carlos Fabian Ortiz Jiménez indica que son dos tubos, así mismo en diversos proyectos se meten dos tubos de PVC pesado. De lo cual se estaría generando un adicional para el contratista, nos apoyan ratificando los dos tubos de PVC pesado de favor. | En el plano C-10C Acometida Eléctrica y telefónica, se indica en notas 2T-53mm, los cuales deberán considerarse de PVC para la acometida telefónica.
- RFI 13 Alimentación a cuarto de bombas | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR, nos indica la alimentación al cuarto de bombas desde el transformador del cual no pasa por la medición de CFE, y de igual manera se observa en el plano IE-09 ALIMENTACIONES GENERALES, nos podrían ratificar si es correcto o se tiene que modificar el proyecto donde se pueda medir la energía de consumo del cuarto de bombas que sería lo correcto. | Me permito indicar que en el proyecto eléctrico si se considera en la medición el S.P.C.I., tanto en el plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR y IE-09 ALIMENTACIONES GENERALES se consideran los alimentadores dentro del gabinete de donas de medición.
- RFI 02 Ratificación de calibre en lamina en cubierta | Nogales Sur | Bodega Aurrera | Con base al plano A102-Planta de Cubierta-5163, nos indica “LÁMINA METÁLICA, TIPO KR-18, CAL. 22 ACERO A-36, RECUBRIMIENTO 45%CINC / 55% ALUMINIO (ZINTRO-ALUM)” y te dirige a la especificación 05300 la cual indica Lámina metálica, tipo KR-18, calibre 24, acero GR 33, recubrimiento 45% cinc / 55% aluminio (zintro-alum), acorde con la norma ASTM 653. Nos podrían ratificar el calibre a utilizar. | Se deberá considerar como se india en la especificación 05300: “Lámina metálica, tipo KR-18, calibre 24, acero GR 33, recubrimiento 45% cinc / 55% aluminio (zintro-alum)”.
- RFI 01 Mojoneras en sitio | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a las mojoneras (puntos de apoyo) para el replanteo y trazo del proyecto denominado Bodega Aurrerá Paseo del Rey, se informa que se realizó recorrido en sitio para identificar cada uno de los puntos de apoyo del plano C04, en dicho recorrido se logró identificar que no todas las mojoneras se encuentran físicamente. Derivado de lo anterior solicitamos amablemente nos puedan apoyar con el área correspondiente para replantearlos nuevamente y en caso de requerir hacer el recorrído en conjunt, por favor confirmar por este medio. Se adjunta reporte fotográfico en la sección Notas y documentos Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. | No se realizo amojonamiento, dado que no hay arrendador que lo firme, por lo que se recomienda que podrían basarse con el plano de trazo C04 para el trazo, pero es necesario verificarlo y reafirmalo con un topografo.
- RFI 08 Cambios en armaduras | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la actualización del proyecto y en particular a la orden de cambio 02 en el plano ES-405 ARMADURAS, se indica lo siguiente: * -Se incrementa dimensiones de perfil de cuerda inferior de armadura AR-3 * -En la narrativa de cambio indica que se modifica el perfil D-2 de la armadura AR-2 Derivado de lo anterior y de acuerdo a una reunión vía zoom con la contratista general y gerencia de construcciones, se informa que se cuenta con un avance significativo en la fabricación de la estructura metálica, por lo que solicitamos de su valioso apoyo para indicarnos si dichos cambios pueden ser omitidos ya que la estructura está fabricada de acuerdo al ISSUE. Dicha fabricación fue iniciada ya que el proyecto se tenía contemplado iniciar en diciembre 2020, pero la licencia de construcción no ha sido liberada. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. | No pueden omitirse los cambios en la estructura ya que estos fueron implemntados para recibir los paneles solares colocados en cubierta por motivo de la actualizacion conforme a la nueva emision prototipo 2020. Se deberá respetar la estructura de acuerdo a la orden de cambio 02
- RFI 09 Postes de anclaje en cubierta | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano A-103d DETALLES DE PASOS DE GATO y en particular a los detalles 03 y 06, se indica la colocación de postes de anclaje en la cubierta, agradeceremos muchos nos puedan informar si estos postes se consideran por parte de la constratista general, ya que en la etapa de posesión el área de compras Walmart envia a un proveedor para la colocación de los mismos pero solamente para el mantenimiento de las unidades de aire. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. | Los postes de los puntos de anclaje deberán ser considerados por parte del área de compras de Walmart.
- RFI 10 Aislamiento térmico en techumbre | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al aislamiento térmico de la techumbre, el proyecto indica la marca VITROTERM y deberá ser de 4, agradeceremos mucho nos puedan confirmar si la marca corresta es Owens Corning como lo indican las especificaciones de diciembre 2019. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. cordiales... | Esta resupuesta es alcance del área de compras. Sin embargo en los nuevos criterios sigue considerandose Owens Corning
- RFI 11 Error de archivo AP-Anexos Completos 1003358 BA Paseo del Rey | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | , agradeceremos mucho nos puedan ayudar a compartir nuevamente el archivo AP-Anexos Completos 1003358 BA Paseo del Rey.pdf que se encuentra dentro de la carpeta Estudios-Mecánica de Suelos, ya que este no se ha podido visualizar debido a que arroja un error. Esperando contar con su valioso apoyo, . ... | Se cargan nuevamente los anexos en la carpeta Estudios-Mecánica de Suelos.
- RFI 14 Norma aplicable para PTAR | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Solicitamos amableme nos puedan informar qué norma aplica para la planta de tratamiento de esta unidad. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | La NOM de la planta de tratamiento es NOM003-SEMARNAT-1997, favor de revisar la memoria de cálculo y descriptiva
- RFI 13 Módulo de ruptura en piso de ventas | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | En el plano ES-201 PLANTA Y DETALLES DE FIRMES, se indica que el módulo de para el piso interior es 40 Kg/cm2, sin embargo, en la página 82 del estudio de mecánica de suelos, se indica que es 36 Kg/cm2. Agradeceremos mucho nos puedan informar cual es el dato a usar. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. ... | Favor de considerar lo indicado en el plano ES-201, el módulo de ruptura para el piso interior es de 40 kg/cm2.
- RFI 12 - Acero de refuerzo grado 60 | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano ES-001 Notas y especificaciones generales, particularmente a la resistencia mínima a la fluencia = Fy=4200 kg/cm2, solicitamos de su valioso apoyo para ratificar si el grado del acero de refuerzo tendrá que ser grado 60 o si se valida el uso de grado 42 de Fy=4200 kg/cm2. Quedamos atentos de sus comentarios. ... | Lo indicado en el plano ES-001 Notas Generales es correcto, la deberá ser fluencia = Fy=4200 kg/cm2, grado 60, favor de ejecutar tal como se indica en proyecto estructural
- RFI 15 perfiles de acero galvanizado para muros a base de yeso | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a los perfiles de acero galvanizado para muros a base de yeso, en proyecto original no indica que calibre debe de considerarse, nos menciona que nos basemos a planos A600 y GA1.1 planos que no están cargados en la pagina de tririga, la constructora indica que colocara perfiles calibre 26, y en la orden de cambio 02 en plano A100c detalles de muro de tablaroca, nos indica perfiles de calibre 20 y 22. Lo cual se genera como adicional el cambio de calibre para la constructora ya que ellos concursan a base de planos y de acuerdo a especificaciones 2019 para muros a base de yeso con postes a cada 61 cm se utiliza perfiles de calibre 26. En planos original solo indica detalle para refuerzo de muro como televisión y mini Split ¿nos podrán compartir sus comentarios? | El calibre del bastidor metálico para muros de yeso se deberá considerar como calibre 26 de acuerdo a especificaciones Walmart 2019 y 2020. Para los muros de tablacemento de acuerdo a las mismas especificaciones, se deberá considerar cal. 22 para el canal de amarre y cal. 20 para el poste metálico.
- RFI 17 Barra de comedor de asociados | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la barra de comedor de asociados en el plano GA051 ABARROTES DETALLES CONSTRUCTIVOS, indica una barra sin modificación para el módulo de inclusión en microondas. En plano A-402 COMEDOR se aprecia solo un alzado con modulo bajo para microondas, por lo que solicitamos amablemente nos puedan compartir mas detalles para su correcta fabricación cortes elevaciones y plantas acotadas. ¡! | En el plano A500a detalles 8 y 8a, de la carpeta Interiores-Arqutiectónicos, se muestra el detalle de la barra de comedor
- RFI 21 Tipo de accesorios para tubería SCI | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Con referente al plano SCI-01 INSTALACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL, nos puede indicar que tipo de accesorios en los extremos se utilizará para este sistema será, ¿roscable o biselado? Sugerimos que sea roscable, para un mejor manejo de la tubería. ¡! | Los accesorios en los extremos serán roscables.
- RFI 22 Colocación de segundo mini Split en sistemas | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Con relación al plano IAA2 AIRE LAVADO PLANTA DE OFICINAS, en la OC-01, Nos indica la eliminación de un mini Split en sistemas y conmutadores, solicitamos que se coloquen los 2 mini Split, cuando llega a presentar fallas un equipo, el segundo esta como reserva y no genera oportunidades con sobrecalentamiento de equipos. ¡! | El proyecto de aire acondicionado, el proyecto en general (OC2) está elaborado bajo los criterios vigentes (2020), los cuales solo contemplan la colocación de 1 mini-split en el cuarto de sistemas y conmutadotes de acuerdo con la CI-15-028, ver pág 56 del CDP-05 Acondicionamiento de aire
- RFI 23 Lámina pintro en fachada principal | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano A-200-FACHADAS GENERALES y en particular a la nota 7.13 LÁMINA PINTRO R-101, CAL. 24 - 07412 que aplica para la fachada principal (donde se coloca el anuncio adosado), solicitamos amablemente nos puedan ratificar la instalación de esta lámina, lo anterior es debido a que en otra obra cercana y que tiene a cargo nuestra misma contratista general, indican ellos que les solicitaron hacer el cambio de lámina por economuro, lo que impacta en tiempos de entrega y posibles cambios en la estructura. Nota: en esta unidad (Bodega Aurrera Paseo del Rey), se tienen contempladas unidades de aire lavado | No se deberá considerar el cambio de la lámina. Como bien se menciona la tienda cuenta con sistema de aire lavado, de acuerdo con los criterios de diseño, debe llevar lámina como envolvente.
- RFI 20 Detalle de Muro de Omnicanal y Electrónica | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Con relación al muro de electrónica (4m x 13.80m) y muro de bodega omnicanal (4m x 31.18m) solicitamos su valioso apoyo para enviar los detalles en caso de que se requiera estructura en el interior para rigidizar (bastidor de PTR). Estos muros son a base de paneles de yeso, así como se mencionó en el RFI 15 este muro se debe de considerar con perfiles galvanizados calibre 26. Ya que en esta tienda no contamos con muros completos de tabla cemento para utilizar calibre 20 y 22 Encaso de no requerir bastidor de PTR, para evitar un pandeo al muro podemos considerar la estructura como en el detalle del plano A-100c Detalles de tablaroca, con perfiles calibre 20 y 22, generando un diferencial para la constructora en sus calibres. Quedamos atentos a sus comentarios !! | Se realiza Boletin 2, en donde se cambia el calibre del perfiles perfiles a calibre 20. Este boletin se carga en la carpeta Boletines
- RFI 19 Nodo de datos en rack de refrigeración | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano ID-04 VOZ Y DATOS, de la orden de cambio número 02, no se indica la trayectoria del nodo de comunicación para el rack de refrigeración. ¿nos pueden indicar si no se requiere la colocación de este nodo? ! | En el plano ID-04 Voz y Datos, perteneciente a la OC#3, ya se encuentra el nodo de voz y datos para refrigeración.
- RFI 16 Traslape de muro de contención y cimentación de la tienda | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a los muros de contención 12A y 12B, se informa que el nivel de desplante y la dimensión de la zapata de estos mismo se traslapa con el desplante y dimensiones de la cimentación de la tienda desde el eje 1A hasta el eje 8A. Solicitamos amableme nos puedan informar a qué elemento se deberá ajustar su nivel de desplante. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. | Se realiza Boletin 1, donde se ajusta el nivel de desplante del muro 12A se deberá desplantar a -1.30m máximo debajo el nivel de piso y 12B deberá desplantarse a -1.50m máximo debajo del nivel de piso, con el propósito de quedar por debajo de la cimentación de la tienda.
- RFI 25 Acero de refuerzo contratrabe ZC-2 | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano ES-104 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 3 en el detalle 3 de la zapata corrida 2, particularmente en la contratrabe se indica la colocación de 8 varillas adicionales en el sentido horizontal, por lo que se entiende que se tendrán 4 varillas por cada lado, en una altura de 1.80 m, resultando una separación entre ellas de 45 cm, podrían ayudarnos a ratificar esta información. Lo anterior es debido a que en otros proyectos, se ha usado la distribución de estas varillas a cada 20 cm. | La separación del acero por temperatura dentro de la contratrabes de la zapata ZC-2 debe estar comprendido en la zona central de la misma, siendo la separación de varillas menor a 45 cm y pudiendo quedar a cada 20 en la zona central. Para la ZC-2 que se desplanta tanto a -1.00m y a -1.80m, la separación puede ser de 20cm.
- RFI 24 Concreto no contemplado en excavaciones | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Se informa que durante el proceso de excavación sobre la huella de la tienda, se encontró material no contemplado en el estudio de mecánica de suelos, el material es concreto que se presume es residuo de alguna construcción de los fraccionamientos aledaños, se anexa reporte fotográfico de las zonas así como un levantamiento topográfico, en la sección de notas y documentos. Dicho material no contemplado tendrá que ser demolido por medio mecánicos, una vez autorizados. | De acuerdo con la topografía proporcionada en la fecha que se realizo el estudio correspondiente, se reportó en las páginas 17 y 46 del estudio de mecánica de suelos la existencia de montículos de escombro, la recomendación mencionada fue de retirar dichos escombros durante la construcción de la cimentación de la tienda.
- RFI 26 Trayectoria de Media tensión | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano C10 acometida eléctrica, nos indica la colocación de un registro de banqueta en la calle paseo de rey, con una trayectoria reta a la subestación eléctrica, esto no es posible ya que tenemos diferentes niveles de un registro a otro, registro de banqueta aproximadamente con un nivel de 54.13, y en subestación de 52.00 sin contar que debe de atravesar el muro de contención MC-12B y será visible el banco de ductos. Nos podrían apoyar en indicarnos si se reconfigura la trayectoria o si se coloca un registro adicional en la banqueta interior de la tienda. se anexa una imagen en notas y documentos. . | Se corrige y actualiza plano C10 Acometida Eléctrica, se reubica registro eléctrico dentro del predio. Se deberá llevar el ducto de la acometida hasta el registro, considerar paso de instalación en muro de contención. Este plano será validado nuevamente por UVIE. El plano será sustituido en la carpeta Exteriores-Instalación eléctrica y alumbrado.
- RFI 28 Capacidad de tanque de gas | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al tanque de gas, en plano IG-01 Instalación de gas LP red general, nos indica un tanque de capacidad de 5,000 lts, nos podrían apoyar ratificando esta información, se contactó al proveedor de compras y ellos tienen indicaciones de suministrar un tanque 2800 lts . | , la capacidad del tanque de gas es de 5,000 lts tal y como se muestra en los planos.
- RFI 30 Nicho de medición y transformador | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la trayectoria de media tensión, CFE solicitara que el nicho de medición quede contiguo en la bajada del poste de media tensión, esto por experiencia en otras unidades. El Ingeniero Luis Hernandez encargado de energía Walmart solicita considerar el transformador quede en el lindero del poste de media tensión … | De acuerdo con lo comentado en la reunión con energía, el transformador quedará en la posición de proyecto issue, el nicho de medición se sacará de la subestación quedando frente de esta. Se corrige plano C10 Acometida Eléctrica, de donde, se colocará 1 registro adicional de CFE para la acometida eléctrica.
- RFI 31 Seguimiento RFI 24 Concreto no contemplado en excavaciones | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la respuesta del RFI 24, nos permitimos agregar los siguientes comentarios para su apoyo y revisión correspondiente. Respuesta de la contratista general: Buena tarde En contra-respuesta al RFI 24, se retoma lo siguiente, en el estudio de mecánica de suelos se hace mención en la pagina 17, acerca de montículos de escombro los cuales menciona con una altura promedio de 50 cm, los cuales podemos ubicar en el plano C09g PLANO RETIRO DE CASCAJO, dichos montículos no se encuentran en la huella de la tienda como se muestra plasmado en la imagen adjunta (anexo 1), si no, en la zona de estacionamientos frente a tienda, los cuales según indica el plano generan un volumen 814,44m3. En la imagen anexo 1 se plasmaron esquemáticamente los montículos de material tipo C (concreto vaciado) y cascajo, los cuales se observa que interfieren directamente en la huella y en los ejes centrales de la tienda. Dichos montículos no se reportan en el plano C09g, así tampoco, se hace mención en el estudio de mecánica de suelo en ninguna parte de este. En la página 26 del estudio de mecánica de suelos se muestra esquemáticamente la ubicación de los PCAs realizados (anexo 2), los cuales no se realizaron en la zona en donde se encontraron los montículos de material tipo C y cascajo, cabe mencionar que solo se realizó uno (PCA-01) dentro de la huella de tienda, los cuales son insuficientes considerando el tamaño del predio y tamaño de huella de tienda. Se pide que se reconsidere la respuesta y se considere el material tipo C, ya que el encontrar este tipo de material, afecta directamente en la continuación de los trabajos, ya que al estar dentro de la huella de la tienda afecta partidas como la son, terracerías, obra civil e instalaciones. La demolición por medios mecánicos de estos montículos afectará directamente en tiempos de ejecución y por consiguiente, en tiempos de entrega y sin mencionar los costos adicionales por maquinaria. Se anexan los documentos en la sección de notas y documentos. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. | Favor de soportar la información de la volumetría (m3) encontrada en la excavación que pertenece a los residuos de concreto encontrados en la excavación y compartirla. El escombro no podría ser considerado material tipo C, favor de presentar los resultados de laboratorio para el material mencionado.
- RFI 32 Corral de SCO | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano A-601a DETALLES DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS de la OC2, y en particular al corral del Self Check Out, agradeceremos mucho nos puedan ayudar con estas dudas, en el plano se indica que el vano del acceso tiene un ancho de 1.20 con una puerta abatible en 2 secciones. En otras unidades este vano se ha fabricado con un ancho de 1.10 m y una puerta bandera de 0.86 m, ¿nos podrian ratificar si la medida propuesta en el proyecto será la que se usará? Quedamos atentos de su valioso apoyo. | La puerta del corral Selfcheckout está proyectada de acuerdo al prototipo 2020 y su guía prototipo, en la cual se maneja un vano de 1.20m con 2 puertas abatibles. Favor de considerarlo como se tiene desarrollado en proyecto.
- RFI 33 Jaula de carritos McCue en estacionamiento | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano C14a del ISSUE, en el detalle 4 de la juala de carritos se contempla el del proveedor McCue Corporation, de acuerdo a la CI-19-046 Rev. A, esta jaula se tiene contemplada suministrar por el área de compras Walmart solo para el formato Super Center, agradeceremos mucho nos puedan informar si para el formato Bodega Aurrera se fabricará con el criterio anterior para jaulas de carritos en estacionamiento o si se debe instalar de acuerdo al criterio McCue. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | De acuerdo con la CI se deberá considerar el criterio anterior para la jaula de carritos en estacionamiento.
- RFI 34 Transfer acoplado en la planta de emergencia | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano SE-01 y DU-01 de la orden de cambio 03, el tablero de transeferencia se ubica a un costado del tablero TGN, se informa que de acuerdo a las guías mecánicas compartidas por el proveedor de compras Walmart, la planta de emergencia tiene incluida en el interior el tablero de transferencia, por lo que la trayectoria de instalación difiere. Lo anterior ha sucedido en otras unidades y cuando se presenta la visita de la unidad verificadora, este punto se vuelve una No conformidad, nos referimos a que en el plano no se indica que la tranferencia este dentro de la planta de emergencia. De igual forma esta reubicación tiene consigo el contemplar más longitud de cable y canalización. Por favor nos podrian apoyar con la actualización de planos. (se adjunta guía mecánica en la sección de notas y documentos) | Favor de rectificar con el área de compras el proveedor de la planta de emergencia ya que en proyecto se tenía asignado al proveedor CUMMINS y una planta de emergencia de 250kW. En la información enviada, se cambia el proveedor y capacidad de la planta. Compras debería absorber el adicional que genere por el cambio de proveedor dado que no notifico del cambio de proveedor.
- RFI 35 Detalle de Antena Satelital | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la antena satelital A103b DETALLES DE BASES DE EQUIPOS, se indica una base de 2.82x0.80m, y se representa con 3 antenas satelitales, nos podrían apoyar indicando si en esta unidad por requerimientos se instalaran 3 antenas, para realizar las bases como marca proyecto. . | Solo se requiere 1 antena satelital la base deberá ser de 1.06x.80m. Considerar solo la antena en la parte posterior de la tienda, colocada arriba del andén.
- RFI 36 Murete divisorio en cuarto de basura | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al cuarto de basura el personal de mejora continua en recorrido de posesión de tienda, nos hace la observación y la petición de colocar un muro divisorio a base de malla ciclónica o block, como los que se colocan en los Mi Bodega Aurrera, para la separación de sólidos urbanos ¿se aplicaría su colocación para este formato? . | No se deberá colocar el murete de malla o de block. El proyecto está conforme al prototipo y en este no aplica el murete divisorio.
- RFI 38 Klinker en área de salchichoneria | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la colocación de loseta de ácido resistente, nos podrían apoyar ratificando la No Colocación en el área de salchichoneria. | No se deberá considerar la colocación de loseta antiácida en salchichoneria, de acuerdo con el prototipo 2020.
- RFI 40 Faldón perimetral de panadería | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano A-202d Faldones perimetrales, se observa el incremento de faldón en la OC02 en el área de panadería (faldón perimetral 07), nos podrían ratificar este cambio, ya que en otras unidades nos han solicitado por Store planning no colocarlo ya que no se aprecia por la gondoleria. Quedamos en espera de su pronta respuesta. ¡!.. | Se deberá considerar faldón perimetral #7 de acuerdo al proyecto. El prototipo 2020 cuenta con la inclusión de este faldón en el área de panadería.
- RFI 41 Cárcamo de purga de filtros | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | . Referente al cuarto de bombas, nos podrían ratificar que ¿el desagüe de la coladera 06 sustituye al cárcamo de purga de filtros? Quedo en espera de su pronta respuesta .. | Se proyecta un tinaco de 1,100 lts para la recuperacion de retrolavado, ademas en caso de desechar el agua se considera una coladera con sardinel para realizar dicha operación. Ver planos HCM01 Y HCM02. Agradecemos las notificaciones y revisión del proyecto.
- RFI 42 Tanque de Diesel para SCI | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | . Referente al cuarto de bombas, nos podrían indicar si ¿En este arreglo de equipos no se requiere un tanque de Diesel? Quedo en espera de su pronta respuesta .. | En caso de referirse a la bomba de combustión interna del SCI, se tiene la especificación No. 5 del proveedor donde dice BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL, MARCA: BARNES, MODELO:IA-2H-4TNV82 ACOPLADA A MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A DIESEL DE LA MARCA: YANMAR CON CAPACIDAD DE 30 H.P. O SIMILAR. Agradecemos las notificaciones y revisión del proyecto. TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA DE COMBUSTIÓN INTERNA, DE LA MARCA: TECNO MODELO: TIG-3F-4G QUE INCLUYE; 2 BATERÍAS, CABLES, TANQUE PARA COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 108 LTS. CON DIQUE ANTIDERRAMES. VER PLANOS HCM01 YHCM02
- RFI 39 Trayectoria de alimentadores del cuarto de bombas a tienda | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a los alimentadores de PCI, agua fría y agua filtrada, del Cuarto de Bombas indica que la tubería sale del cuarto de bombas en dirección recta a tienda con una altura aproximada de 2.20 metros con respecto al nivel 52.00. Solicitamos amablemente su apoyo para indicarnos ¿la altura real de la salida de los alimentadores del cuarto de bombas? tenemos un tramo de 4 metros libres de tubería (entre cuarto de bombas y tienda, al exterior), ¿se tendría que considerar un traque al centro de esta distancia? En caso de cambiar la trayectoria se anexa en notas y documentos una propuesta para su aprobación por perdida de carga por fricción en los cambios de dirección, consiste en; la salida de alimentadores por el cuarto de bombas a una altura H, baja adosada a muro exterior a 110 cm del nivel de piso terminado (esta canalización debe de estar por debajo del banco ductos de media tensión), se dirige al muro de tienda y sube por pared exterior de tienda, entrando por faldón a tienda. Quedamos en espera de su pronta respuesta. ¡!.. | Se comparte boletín #3, donde se correige la trayectoría de las tuberías para AF, Afi y SCI. Pasando por debajo de la acometida eléctrica y subiendo nuevamente por el muro de la tienda. Se carga boletín en la carpeta Boletines. Agradecemos las notificaciones y revisión del proyecto.
- RFI 43 Puesta a tierra de estructuras metálicas de cuarto de bombas | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | . Referente al cuarto de bombas, nos apoyar en enviarnos el boletín o plano actualizado para el aterrizaje de equipos. Quedo en espera de su pronta respuesta .. | , en el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS, detalle 05 Detalle de caja de conexiones, se muestra la conexión a tierra, que consta de un cable desnudo 6AWG. Agradecemos las notificaciones y revisión del proyecto.
- RFI 37 Torque en conexión de placa base | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al torque en la parte de la placa base de las columnas, nos podrían apoyar en indicarnos, ¿Cuál es el torque (libras-pie) y la tensión mínima requerida para cada espesor de ancla? ¡! | La pregunta que están haciendo corresponde a proceso constructivo, no a proyectos, quien no debe asumir la responsabilidad. Ahora, respondiendo puntualmente a la pregunta: Ancla 19mm A-36 Ft = 5,205 kg Ancla 22mm A-36 Ft = 6,979 kg Ancla 31mm A-36 Ft =13,857 kg Se deberán corroborar estos valores con lo solicitado en las Normas Técnicas Complementarias de Diseño de Estructuras Metálicas del DF 2017, tabla 10.3.1
- RFI 29 Equipo de CCTV, Alarmas y DCI | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al suministro de equipos de CCTV, Alarmas y DCI, solicitamos amablemente de su apoyo para compartirnos el listado de estos equipos con nombre, marca y modelo, nos informa el área de compras que no tiene información que exista una OC03 de los planos CCTV, Alarmas y DCI, compras hasta la fecha 24/03/21 tienen contemplado suministrar como indica en proyecto original. Solicitamos que no compartan la tabla de equipos y/o se les notifique a compras sobre los incrementos de equipos, a fin de tener un enlace perimetral y definitivo sin oportunidades En notas y documentos adjunto captura de pantalla de vía correo con el área de compras. .. | Para la OC#3, se emitió el aviso de liberación el día 11-03-2021. Compras debería estar notificada. Sin embargo, se comparte tabla de equipos para esta unidad.
- RFI 45 Propuesta de sustitución de banda ojillada | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la banda ojillada que se coloca en cisternas y tanques de tormenta, agradeceremos mucho nos puedan informar si se válida el uso del siguiente sellador bituminoso, propuesto por la contratista general, en lugar del uso de la banda ojillada. Es un sellador plástico bituminoso preformado, especialmente formulado a base de asfaltos modificados y aditivos químicos, para proporcionar un enlace impermeable y duradero en juntas frías entre colados de concreto, para estructuras sujetas a presión directa de agua. Se anexa, ficha técnica en la sección de notas y documentos. | Es posible utilizar el sellador propuesto por la contratista, siempre y cuando este no genere un costo adicional y el contratista deberá garantizar el buen funcionamiento del sellador en lugar de la banda; se autoriza el cambio. Cualquier filtración posterior tendrá que ser reparada por garantía por el contratista en caso de qué suceda. Agradecemos sus notificaciones y revisión al proyecto.
- RFI 44 Seccionamiento de armaduras | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | En la sección de notas y documentos, se adjunta propuesta con memoria de cálculo emitida por la contratista general, para el seccionamiento de armaduras, lo anterior lo proponen debido a que la longitud de estas mismas sobrepasa las dimensiones del vehículo de transporte para el suministro a obra. Agradeceremos mucho su revisión y/o autorización. ... | No se aprueban los detalles enviados por la contratista. En respuesta se envían los detalles de empates de armaduras debido al seccionamiento solicitado, se comparte Boletin 04 en dicho boletín se encuentran los boletines apartados (a,b,c y d) que corresponden a cada armadura. Cabe recalcar que tanto la armadura AR-2 y AR-4 ubicadas en los ejes “7 Y 8” por ningún motivo podrán seccionarse, estas deberán ser fabricadas en una sola pieza ya que dichos elementos soportan los equipos de refrigeración. Esto no deberá representar un adicional para Walmart.
- RFI 46 Seguimiento a RFI 31 Concreto no contemplado en excavaciones | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al RFI 31, donde se solicita anexar el soporte del material tipo roca (concreto), se anexa en la sección de notas y documentos el reporte fotográfico así como la descripción del material y zonas contempladas en el estudio de mecánica de suelos, agregando las zonas con concreto no contempladas en el estudio, cabe mencionar que no son escombros los que encontramos en la huella de la tienda, si no concreto que suponemos fue vaciado de alguna construcción aledaña. Quedamos atentos para cualquier duda o comentario al respecto. ... | En relación con el reporte enviado se tienen los siguientes comentarios: • En la vista I y II se observan residuos de cascajo, basura y fragmentos pequeños de concreto el cual se puede clasificar como material tipo B y no deben generar un adicional. • En la vista II se indica la existencia de un firme de concreto desperdiciado el cual no se percibe en las fotografías anexas. • En la vista III se observa el concreto vacíado sitio, sin embargo, este no se debería considerar como tipo C, ya que es un concreto vaciado en el sitio, no es un concreto armado y no contamos con pruebas de laboratorio de este material. El estudio de mecánica de suelos se realizó en el año 2018 en el mes de octubre, durante la exploración geotécnica y levantamiento topográfico no se logró identificar la existencia del montículo de concreto reportado dentro de la huella de la tienda, en ese entonces se tenia pastizal de altura considerable en la mayoría del predio. Se menciona que al realizar la excavación se encontró este material, posiblemente la vegetación y tierra taparon dicho material y no fue visible ni en topografía, ni en la geotecnia, dado que las exploraciones son muy puntuales. Agradecemos sus notificaciones
- RFI 47 Solicitud de respuesta RFI 27 y 44 | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | equipo de Diseño / Proyectos, agradeceremos mucho de su valioso apoyo para compartirnos su valiosa respuesta de los RFI's 27 y 44. Quedamos atentos de su indudable apoyo. ... | RFI 44 ya fue respondido, en cuanto al RFI 27 estamos a la espera de comentarios por parte la autoridad, les daremos notificación en cuanto recibamos respuesta
- RFI 49 Cámara de congelados en omnicanal | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano GMR1 LAYOUT PARA REFRIGERACION BA PASEO DEL REY donde se indica que se considera camára de congelados a futuro en el área de omnicanal, solicitamos de su valioso apoyo para indicarnos si no se considerá el mismo sistema de piso que la cámara de congelados de carnes, ya que en el plano ES-201 PLANTA Y DETALLES DE FIRMES no considera área de congelación en el omnicanal. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. | De acuerdo con las guías prototipo y prototipo 2020, el piso para la bodega omnicanal en la zona de la cámara de congelados a futuro deberá ser piso de concreto aparente acabado pulido pulido terminado densificado, endurecido y abrillantado con formula ashford-03300. Agradecemos sus notificaciones.
- RFI 50 Acero de refuerzo en tanque de tormentas | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano C-09e PLANTA Y DETALLES DE TANQUE DE TORMENTAS, nos indica una losa fondo con un acero del #4 a cada 25cm y una losa tapa con un acero del #4 a cada 30cm. En otras unidades similares se ha colocado acero del #4 a cada 10cm para losa fondo y a cada 15cm para losa tapa. Es de mencionar que el tanque de tormentas se ubica en un área de tráfico pesado, referente al acabado de nivel de piso terminado, en plano de terracerías nos indica una capa de pavimento flexible, ¿esta capa iría arriba de la losa tapa? Envio cordiales... | En cuanto al armado de las losas es correcto, el armado que viene en los planos tanto para la losa tapa, como para losa fondo. En el plano C-09e en los detalles 3 y 4 viene especificado los refuerzos con bastones (var#4@15cm) en planta y en los cortes. Así se debe ejecutar, no sólo con la parrilla @25 y @30. No se colocará capa de pavimento flexible sore la losa tapa del tanque, puesto que el nivel superior de la losa, está ajustado a nivel de estacionameinto (plano C08c Funcional tanque de tormentas). Agradecemos sus notificaciones y revisión del proyecto.
- RFI 51 Dren en banqueta, a un costado del eje A | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano de C09b Plano de ubicación de muros de contención marca un dren que inicia en el nivel 51.70 y termina en la 50.70, se encuentra en la banqueta exterior de la huella de tienda, a un costado del eje A, en esa banqueta se lleva un canal pluvial a nivel terminado de 52.00. ¿aun así se requiere de la colocación del dren o se omite? | Es posible omitir este geodren, ya que como se menciona, en esta zona existe la rejilla pluvia. Agradecemos sus notificaciones y revisión del proyecto.
- RFI 52 Hueco entre faldón perimetral y dala de muro de cerramiento | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano ES-502 CORTES POR FACHADA 1, en el eje D, entre la dala de cerramiento de muro perimetral y el puntal PT-2 se tiene una distancia de 24cm, en otras unidades de ha realizado la colocación de bastidores con metal desplegado y Durock, en ese espacio. ¿agradecemos mucho nos puedan informar si se considera cubrir ese espacio? Para evitar el nido de alguna ave y disminuir el paso luz al interior de tienda envio cordiales... | Es correcto, existe el espacio de separacion entre la da dala y el puntal. De acuerdo con el plano A-301 Cortes por fachada, detalle 2, en ese espacio se deberá colocar lámina pintro con el propósito de taparlo, sin embargo, es posible realizar con durock y metal desplegado. Este trabajo no deberá representar un adicional para WM. Agradecemos sus notificaciones.
- RFI 53 Bolardos y ángulos de polietileno | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a los elementos de protección de polietileno en el plano de GA010 - PLANTA DE ABARROTES, indica Angulo y Bolardo de protección a base de acero. Y en plano GA050 – ABARROTES DETALLES CONSTRUCTIVOS, indica que el tubo de protección efectivamente es a base de acero y el Angulo es a base de polietileno. ¿Agradecemos mucho nos puedan indicar si se tomara en cuenta para esta unidad la CI-20-004 Elementos de polietileno reciclados de alta densidad, para bolardos, ángulos, tapas de registros pluviales y sanitarios? | Favor de considerar CI-20-004, elementos de polietileno reciclado de alta densidad para bolardos (interiores y exteriores), ángulos, tapas de registros pluviales y sanitarios. Agradecemos sus notificaciones.
- RFI 51 Demolición de concreto no contemplado en EMS - INFORMATIVO | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a los RFIs 24, 31 y 46, del concreto no contemplado en el estudio de mecánica de suelos y por sus caracteristicas, que conllevan a la demolición con maquinaria pesada, se informa que se carga en la sección de notas y documentos, le evidencia correpondiente a estos trabajos. .... | En la sección de notas y documentos no se muestra la información mencionada.
- RFI 48 Puertas de impacto para omnicanal | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano A-601a DETALLES DE PUERTAS, CANCELES Y MALLAS y particularmente la puerta tipo M, del ominicanal, con un ancho de 1.50 m, nos informa la contratista general que por la dimensión de ancho el proveedor de las puertas no puede fabricarla en una sola hoja, tendría que ser fabricada en 2 hojas, agradeceremos mucho nos puedan informar si se tiene inconveniente para que sea instalada en 2 hojas. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | Revisando el tema con prototipos, no se tiene inconveniente en que la puerta sea de 2 hojas. Esto no deberá representar un adicional para WM
- RFI 51 Llave de manos en sanitarios | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | En el plano IE-06 CONTACTOS NORMALES OFICINAS Y SERVICIOS-4907 muestra canalización y cableado para llave de manos en baño de asociados y de clientes, sin embargo, el proyecto pide sea el modelo TV-304 de la marca Helvex que funciona con baterías, solicitamos de su apoyo para la aclaración. | El modelo de la llave mencionado es correcto y este modelo trabaja con baterias. Se colocó alimentación eléctrica ya que en proyectos anteriores, se nos ha solicitado por parte de operadora la colocación de un contacto, sin embargo, pueden estos pueden ser prescindibles, en caso de que operadora solicite los contactos, no deberá representar un adicional para Walmart
- RFI 56 fluxometros de sanitarios | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | En los planos “A-409 SANITARIOS PUBLICOS”, “A-409a-PLANO DE SANITARIOS PUBLICOS-ALZADOS-4907” y “A-409d PLANO DE SANITARIO ASOCIADOS-4807” no se especifica el modelo de fluxómetro a utilizar, con lo que solicitamos de su apoyo para la aclaración. | De acuerdo con las nuevas guías mecánicas de prototipo 2020, el modelo del fluxómetro es Fluxómetro marca sloan TRF-8196-0.25 de Cromo, pulido brillante, automático. En plano IH-05 INSTALACIÓN HIDRÁUILICA, se muestra detalle de conexión.
- RFI 57 CI-21-016 Barandal de Self Check Out | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la CI-21-016, agradeceremos mucho nos puedan informar si para esta unidad se considera aplicable el cambio de cristal templado por barandal de acero inóxidable. Quedamos atentos, ... | Esta CI no aplicará para el proyecto, a menos que sea una petición en particular en un futuro, se estará informando de esto. Por el momento, favor de no considerarla. Agradecemos sus notificaciones y revisión.
- RFI 58 Desplante de zapata de anuncio espectacular | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Agradeceremos mucho de sus valiosa ratificación para el desplante de la cimentación del espectacular ya que en está área nos econtramos con material clasificado como tipo A (se anexan imágenes en la sección de notas y documentos), solicitamos amablemente nos puedan indicar si no se tendrá que retirar el material hasta encontrar terreno más firme y recuperar el nivel con material de banco. En la memoria de cálculo del anuncio espectacular se indica que el desplante de esta cimentación de deberá realizar sobre terreno de mediana rigidez. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. | El nivel de desplante del anuncio espectacular es el adecuado, este deberá ser de -2.80m de profundidad bajo el nivel de piso terminado. Para esta estructura se puede tomar una capacidad de carga estática de 30 ton/m2. Mismas que no rebasa el espectacular de acuerdo con la memoria de cálculo estructural (25 ton/m2). No se deberá realizar algún mejoramiento por debajo del desplante del espectacular, únicamente se tendrá que cuidar que el suelo en el desplante, se encuentre SECO ya que en las fotografías compartidas, se aprecia humedad (por las lluvias suscitadas)
- RFI 59 Paneles solares | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la instalación de paneles solares del proyecto en referencia, agradeceremos mucho nos puedan ratificar que aun se contempla la instalación, la duda surge, ya que nos comentaron de una obra cercana a esta, que dicha actividad se canceló. Agradeceremos mucho nos puedan ayudar con sus valiosos comentarios. ... | Se ratifica que en esta unidad se contempla la colocación de los paneles solares.
- RFI 62 Mueble de Pick Up | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Agradeceremos mucho nos puedan informar si el mueble de Pick Up es alcance del área de GNFR o la contratista general, en caso de ser por parte de la contratista, solicitamos amablemente nos puedan comparitr los detalles de fabricación. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. | El mueble e-commerce o pick up es alcance del área de compras, de acuerdo con la especificación 12001.
- RFI 61 Recubirmientro cerámico en muros de sanitarios | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al recubrimiento cerámico en muros de sanitario y tarja de aseo, solicitamos amablemente nos puedan indicar si nos basamos de acuerdo a la CI-20-059. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. | Favor de considerar la CI-20-059 Rev C emitida en febrero 2021 para el recubrimiento cerámico en los muros del sanitario y tarja de aseo. Se deberá considerar lostea marca porcelanite, modelo andes plus 20x30cm color blanco o en su defecto loseta interceramic, modelo astratto blanco 20x30cm color blanco, se entiende que es sustitucion de material por lo cual no debe representar ningún adicional.
- RFI 60 Anuncio propiedad del municipio | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a los accesos, particularmente al de trailers y vehículos, agradeceremos mucho nos puedan compartir sus comentarios acerca del reporte fotográfico y memoria descriptiva adjunta en la sección de notas y documentos. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. cordiales... | La reubicación del anuncio de bienvenida, del municipio Melchor Ocampo, si se tiene considerado en el proyecto, favor de revisar el plano C02 PLANO DE RETIROS Y REUBICACIONES; de igual manera la demolición de la banqueta para carril de desaceleración, ver plano C02a PLANO DE RUPTURAS PARA ACCESOS. En la planta de conjunto se ubica la posición final del anuncio, sin embargo, si se tiene considerado. NOTA: ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO REVISAR CON AREA DE LEGAL WALMART QUE SE CUENTEN CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA LA EJECCUION DE LOS MISMOS.
- RFI 63 Barra de 3 puntos en salida de emergencia no contempladas | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION en planta nos marca 6 puertas de emergencia de las cuales 3 solo tiene barra de 3 puntos, esta información se corrobora con el scope de diseño de seguridad bodega paseo del rey archivo que nos compartieron en el RFI 29. Solicitamos de su valiosa ayuda para indicarnos cual será el estatus de las 3 puertas de salida de emergencia restantes que no se considera con barra de 3 puntos. | Salidas de emergencia en el proyecto solo se contemplan 5, la otra restante es de servicio E-commerce la cual no es una salida de emergencia. De acuerdo con los planos A601 y A601a, las puertas de emergencia si consideran la barra de 3 puntos por lo que en todas las puertas de salida de emergencia debe de incluirse.
- RFI 64 Detalles de malla antiestiba | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A100-PLANTA GENERAL ARQUITECTONICA, sobre la cámara de F y V y parte de cámara de congelados, se indica la colocación de malla antiestiba. Solicitamos amablemente su valioso apoyo para compartirnos los detalles de tu fabricación y colocación. | Se emite boletín #6, donde se coloca detalle de señalización inductiva, la cual restringe la colocación de mercancía sobre las cámaras. De acuerdo con el área de prototipos, no se debe considerar malla antiestiba.
- RFI 66 Adecuación de anuncio propiedad del municipio | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al seguimiento del movimiento y adecuación del anuncio propiedad del municipio, agradeceremos muchos nos puedan compartir los detalles constructivos para la adecuación de la longitud de dicho anuncio. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | En la carpeta boletines se comparte plano C02d y Memoria de Movimiento de Cartelera Municipal. Estos planos son la propuesta para realizar la reubicación. Respecto a los detalles constructivos y de rótulos, se generarán una vez que tengamos respuesta y aprobación de la autoridad, misma que nos marcará las características de este anuncio, a espera de que el área de legal los comparta
- RFI 67 Seguimiento a RFI 63 barra de 3 puntos | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | De acuerdo al RFI 63 y 29 solicitamos de su apoyo para que se le notifique al área de compras sobre las 5 piezas de barra de 3 puntos que van en salidas de emergencia, ya que en el plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION y en el SCOPE que nos compartieron se enlistan 3 barras, faltando 2 barras. y la actualización de este plano de intrusion Se anexan imágenes en la pestaña de notas y documentos, para su mayor explicación Envió cordiales | Las barras de 3 puntos se pueden ver en el plano LP01 Sistema de Intrusión, la corrección se cargó el día de hoy en la carpeta Interiores-Instalaciones especiales alarmas, cctv y eas. Igualmente, en la carpeta boletines el día viernes se actualizó el listado, considerando 5 barras. De igual forma ha sido liberado el aviso de cambio de diseño en TRIRIGA para su consideración.
- RFI 68 Seguimiento a RFI 56 Modelo de Fluxómetro | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al RFI 56 del modelo de fluxómetro, solicitamos amablemente su apoyo para continuar con la CI-18-072 donde se indica la colocación para Bodega Aurrera del fluxómetro en WC: Cadet Pro eléctrico, Marca American Std. Esta petición es porque ya se cuenta suministrado en sitio este fluxómetro. se solicita la autorización de este fluxometro Reciba cordiales . | De acuerdo al último prototipo el fluxómetro deberá ser de la marca Sloan, como lo indica el proyecto. En caso de realizar el cambio de fluxómetro al ya suministrado (previa autorización del área correspondiente) es posible colocar el fluxómetro Cadeto Pro eléctrico, marca american std se tendrá que ajustar el arreglo de su conexión para su correcta instalación. Este movimiento, no debe generar un adicional para Walmart ya que se trata de una sustitución 1 a 1
- RFI 69 Reloj checador | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS-4907 se tiene la ubicación del reloj checador, sin embargo, en el plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS-4907 no se tiene el contacto asignado, así mismo en el cuadro de carga del tablero UPS2 del plano ID-09 CUADROS DE CARGA-4907 no se indica nada, solicitamos de su valioso apoyo para ubicar el contacto correspondiente. por su apoyo. | El reloj checador de acuerdo a la CI-20-044 REVB y las guías de sistemas de Walmart, este equipo no requiere de alimentación eléctrica ya que su alimentación es por el nodo de datos.
- RFI 70 circuito compartido luminarias | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | En los planos “IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS-4907” y “C10a ALUMBRADO EXTERIOR-4907” se comparte el circuito 13HE entre los wallpacks y una línea de luminaria en piso de ventas, se solicita de su valioso apoyo para confirmar esta conexión. por su atencion. | Se envía boletín #7, donde se corrige el circuito para los wallpacks de ser 13HE pasa al circuito 23HE. Este arreglo no debe representar un adicional para Walmart.
- RFI 71 Interruptor de contacto exterior | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | En el plano “C10a ALUMBRADO EXTERIOR-4907” contempla que la conexión de la luminaria de estacionamiento de recibo se conecte a los circuitos 26,28 y 30 del tablero HE, sin embargo, en el cuadro de cargas del plano “IE-12 CUADROS DE CARGA 480V GR, HE, HN-4907”, no figura ninguna conexión e interruptor a utilizar, solicitamos de su valioso apoyo para la aclaración. por su atencion. | Se envía boletín #8, en el cual se actualiza el cuadro de cargas del tablero HE, donde se incluyen los circuitos 26,28 y 30. Este arreglo no debe representar un adicional para Walmart.
- RFI 65 Seguimiento a RFI 62 Mueble de Pick Up | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Dando seguimiento el suministro del mueble piickup, agradeceremos mucho, nos puedan ayudar con los detalles de fabricación del mueble, lo anterior lo solicitamos debido a que se revisó el tema con el área de Gerencia de Construcciones y el área de GNFR, donde nos indican que no se tiene el alcance de suministro por parte del proveedor de GNFR, por lo que la contratista general será quien fabrique y suministre dicho mueble. Quedamos atentos de su valioso apoyo. ... | Se comparte boletín #5, donde coloca el detalle de mueble pick-up para su fabricación. Este diseño está basado en el modelo Revit y criterios Walmart, ya que no se cuenta con una guía tal cual para este mueble.
- RFI 72 Seguimiento a RFI 58 Self Check Out | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI 72 Solicitamos su autorización para aplicar la CI-21-016 emitida este año para la sustitución del barandal de cristal tamplado con material de acero inoxidable. | se genera boletín #9 en el cual se muestra el detalle del selfcheckout con la nueva configuración de acuerdo con la CI-21-016. Este cambio no representa un adicional para Walmart, deberá ser un ahorro.
- RFI 73 Propuesta de armadura 2 entre el eje 1B y 1C | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la armudura seccionada del eje 1B al 1C, se adjunta propuesta de la contratista general, en la sección de notas y documentos, para el cambio de angulo de 3 a 4, lo anterior es propuesto sin generar un costo adicional a Walmart. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | Necesitamos se indique sobre la armadura todas las secciones que pretenden modificar, así como el perfil original y a que perfil proponen cambiar. Se solicita que el plano que anexen debe ser legible, y la nomenclatura de los perfiles completa, dimensión y espesor, conforme IMCA Favor de apoyarnos con esta información
- RFI 74 Nodo de datos nicho de medicion | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Entre las versiones de orden de cambio del plano “ID-04 VOZ Y DATOS-4907”, en la OC1 se tiene un nodo de datos del nicho de medición, sin embargo, en la más actual no está presente, pedimos de su apoyo para aclarar este dato. por su atención | Se realiza boletin #10, en el cual se coloca la salida de voz y datos en el nicho de medición como se tenía considerado anteriormente. Esto no deberá representar un adicional.
- RFI 75 Plano IE08a aclaración de circuitos | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | En el plano “IE-08a FUERZA Y CONTACTOS PLANTA BAJA-4907” se tiene la canalización desde el tablero “LN” considerando 4 circuitos en el plano (5LN, 41LN, 4LN y 33LN), sin embargo, en la nomenclatura de tubería se considera solo para 3, mismo caso para la interconexión de esta tubería con el ducto que sale del tablero “GP1”, se consideran 6 circuitos (3GP1, 1GP1, 7GP1, 2GP1, 5GP1 y 10GP1), sin embargo, solo se tiene la nomenclatura para 5, con lo que agradeceríamos de su apoyo para aclarar los circuitos a instalar. por su atención. | Se comparte boletín #11, donde se actualizan trayectorias de circuitos de aire, se actualiza circuito de 4LN a 33LN y se actualiza cédula para alojamiento de 5 circuitos de tablero GP1
- RFI 76 Louver en Cuarto de bombas | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al cuarto de bombas en plano A-603 Cuarto de bombas, en corte 04/A603 indica la colocación de un louver fijo, pero en dibujo de planta de mismo plano no indica nada. Nos podrían apoyar si se colocara el louver fijo o muro de block en ese vano de 3 metros. El muro del cuarto de bombas al que me refiero es el que esta junto al eje 9. Asi mismo nos pueden indicar que el único louver abatible es el de la entrada al cuarto de bombas con una longitud de 2.00 metros cordiales | En el murop del cuarto dde bombas, cercano a eje 9, se deberá considerar muro de block tal como lo muestra el alzado #3 del mismo plano. El louver fijo se coloca en el muro colindante a los tanques, en planta. Se confirma que el único louver abatible es el de la antrada al cuarto con 2.00m de longitud.
- RFI 77 Talud en linderos de predio | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al lindero de la tienda y la gasolinera a futuro, ¿en el talud a construir se realizará algún zampeado? cordiales | No se deberá considerar algún tipo de zampeado en ese talud ya que se tienen desniveles hasta 1.40m máximo. De acuerdo con la mecánica se considera zampeado en taludes definitivos con mas de 5m de altura
- RFI 78 Toma siamesa #01 | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano SCI-01 SISTEMA CONTRA INCENDIO RED GENERAL se tiene una bajada en el área de comedor para la toma siamesa 01, ¿nos podrían indicar si este ramaleo es correcto? cordiales | Es correcto este ramaelo y la colocación de la toma siamesa
- RFI 79 Antena EAS en sanitarios de clientes | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano LP03, se indica la colocación de una antena EAS en el acceso de sanitario de clientes, solicitamos amablemente, nos puedan ratificar la colocación de una sola pieza, lo anterior es debido a que la contratista general en una unidad cercana a esta y con el mismo formato, nos comenta que se instalaron 2 antenas EAS. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | De acuerdo con el prototipo y gruías de diseño de seguridad emisión 2020. Se deberá considerar solo una antena en el acceso al sanitario de clientes.
- RFI 84 Soporteria de luminarias piso de ventas | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Solicitamos de sus valiosos comentarios con respecto a la soportería de la instalación de luminarias de piso de ventas, la propuesta de la contratista general es usar cable de acero de 1/16, contra el cable de 1/4 que se tiene en detalle, ambas soportan el peso de las piezas de manera adecuada, siendo que la línea de 1/16 da una vista más limpia y estética a la instalación de luminarias. Se adjuntan imágenes para visualizar la instalación y la ficha técnica de ambos cables. por su atención, quedo a sus órdenes. | . Es posible utilizar el cable propuesto. Siempre y cuando sea capaz de soportar la luminaria y asegure su sujeción y esta no genere trabajos y/o adicionales para Walmart
- RFI 80 Requerimiento de plano de referencia paneles solares e inconformidad con instalación de gas | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Buena tarde Solicitamos de la manera más atenta de su apoyo, para verificar el sembrado de los paneles solares en cubierta, ya que al acoplar los planos “DISTRIBUCION MECANICA_BA PASEO DEL REY 4907_7B_V2”, “ELECTRICO_BA PASEO DEL REY 4907_7D_V2” y “SEMBRADO DE PANELES_BA PASEO DEL REY 4907_7A_V2”, se encuentran discrepancias en ciertas zonas, con lo requerimos nos indique cual es el plano del que se tomara referencia. En el mismo acople se añadió el plano de instalación de gas y se encuentra una inconformidad con respecto a la norma, ya que la charola con el cableado eléctrico se empalma con la tubería de la línea de gas que corre hacia amasijo, con lo que pedimos nos indiquen la solución a seguir. Se anexa plano con los antes mencionado. por su amable atención, quedo a sus órdenes. | Se consultó el tema con el proveedor de paneles y esta mismo hace la corrección de los archivos, se sustituyen los planos de Distribución mecánica, eléctrico y sembrado de paneles en la carpeta Interiores-Paneles. De igual manera, para el cruce con la instalación de Gas en el plano eléctrico de paneles, se incluye detalle A para paso de instalación sobre Instalación de GAS, debe estar separada 60cm. Este cambio no representa un adicional para Walmart.
- RFI 85 PASOS EN MURO PARA ALIMENTADORES DE CABLEADO ELECTRICO | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | De acuerdo a la instalación de cableado, para la alimentación de la tienda, proyecto nos indica que se harán pasos sobre muro de los tableros TGN Y TGE hacia el interior de la tienda, de acuerdo a esto se observa en el plano A100d PLANTA GENERAL DE PLAFONES, que la altura de plafón de sistemas será colocado a una altura de 3m por lo cual debido a las dimensiones de los tableros que fueron suministrados no será posible hacer el paso de estos por arriba de plafón, de acuerdo a esto se le informo a proveedor que suministro los tableros y este propuso que los techos de los tableros se pueden crecer para llegar a una altura donde se puedan hacer los pasos de conductores sin estorbar alguna otra ingeniería, ¿Nos pueden confirmar si la propuesta que nos propone el proveedor se ejecutará? NOTA: Esto generará un costo adicional a Walmart ya que no esta contemplado en proyecto. SE AGREGA IMAGENES EN NOTAS Y DOCUMENTOS PARA UN MEJOR PANORAMA DE LO MENCIONADO. | Revisando la información enviada, El plafón de sistemas y facturación es a 3.00m de acuerdo con el proyecto basado en prototipo. En el listado de proveedores asignado se contemplo Schneider. En caso de haber cambiado la marca de los tableros, no se considera como omisión de proyecto, esto se tiene que revisar con el área de compras para que absorba los trabajos adicionales o en su caso suministre conforme a lo asignado. Es posible crecer los tableros, este adicional no sería para diseño; o bien si los tableros son autosoportados se podrán mover hacia adelante para que la canalización llegue a la preparación de los tableros. Se deberá revisar la factibilidad de realizar una u otra opción, siempre y cuando tenga el menor impacto para Walmart.
- RFI 86 Propuesta de obra hidráulica en calle Monte Azul | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano LC-01 LINEA DE CONDUCCION-4907, compartido vía correo eléctronico por parte del área de Diseño Walmart y de acuerdo a lo comentado el día jueves 05 de junio de 2021, en sitio, se adjunta la propuesta para el cambio de trayectoria de la línea de conducción para el agua potable en la calle Monte Azul. Con esta propuesta se podría acortar el alcance de demoliciones fuera del predio reduciendo el costo también, se incrementa la tubería de 32 mm de diametro de PVC cedula 40 que alimentará el tanque trasvase, sin embargo se reduce la tubería de PEAD de 25 mm de diametro, también se informa de la reubicación del nicho de medición de agua potable considerando hacer un detalle en la malla ciclónica del lindero predio para poder operar el arreglo del nicho. Quedamos atentos de su valiosa respuesta, ya que de esta dependerá la compra de materiales por parte de la Contratista. (se anexa plano en la sección de notas y documentos) ... | Se revisará con el área de cumplimiento, si esta obra de mitigación se llevará a cabo. favor de estar pendiente
- RFI 87 PPROTECCIÓN PARA LUMINARIAS PERIMETRALES (WALL PACK) | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | De acuerdo a la iluminación perimetral de la tienda, en especifico las luminarias Wall pack, se hace punto de observación. En ocasiones repetidas y por experiencia se nos solicita, que se coloque la protección con herrería para evitar el robo de luminarias en el perímetro. ¿nos podrían apoyar confirmando si en esta unidad, se colocara alguna protección de herrería? Y de ser así nos podría compartir el detalle para su ejecución, por su atención. | No aplica dado que no viene considerado el prototipo vigente.
- RFI 88 PROTECCIÓN PARA FLUXOMETROS EN BAÑOS DE ASOCIADOS | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | De acuerdo a los baños de asociados en tienda, se hace punto de observación, por experiencia se nos solicita, que se coloque la protección con herrería para evitar el robo fluxómetros, ¿nos podrían apoyar confirmando si en esta unidad, se colocara alguna protección de herrería? Y de ser así nos podría compartir el detalle para su ejecución, por favor. | No aplica dado que no viene considerado en el prototipo vigente, además de que estos están empotrados en la pared
- RFI 89 Modelo de inodoro | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano A-409 en la nota 15.33 se indica la marca American Standard para los inodoros, sin embargo el modelo del fluxometro a usar en este proyecto es TRF 8196-0.25-OR de la marca SLOAN, agradeceremos mucho nos puedan despejar la duda si no es requerido usar el inodoro marca SLOAN mismo que corresponde para el fluxometro solicitado en este proyecto. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. cordiales... | El modelo indicado en proyecto arquitectónico es el correcto e indicado en las guías de prototipo emisión Noviembre 2020. Respecto al tema del fluxómetro, de acuerdo con el RFI #68, se solicitó colocar el fluxómetro american standard ¿Qué fluxometro se está colocando?
- RFI 90 Nodo de datos en oficina administrativa | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano ID-04 VOZ Y DATOS, en el área de oficina administrativa se contempla una impresora la cual no tiene trayectoria para la salida de datos, ¿nos podrían indicar sino es necesario? ! | Se comparte boletín #12. Donde se reubica contacto para impresora. Se tenía considerado en proyecto al igual que su canalización, solo que la ubicación no era la adecuada. Esto no genera una adicional
- RFI 91 Señalización de protección civil | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano C13b de la orden de cambio 02, se indica la colocación de señalamientos y botes areneros, así como la señal de peligro en el área de subestación, agradeceremos mucho nos puedan informar si la colocación de estos elementos es alcance de la Contratista o es parte del alcance por algún proveedor de Walmart. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | Se tendrá que revisar con el área de GNFR el suministro de este señalamiento y equipo.
- RFI 92 LUMINARIAS DE CARRITOS PARA EXTERIOR | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a los planos eléctricos de iluminación en específico en el plano “IE-02 ALUMBRADO DE OFINAS” en proyecto original indica la instalación de luminarias para el área de carritos, posteriormente en la OC 3 que se recibió, se eliminaron estas lamparás de carritos y el cuadro de carga GR del plano IE-12 NO TIENE contemplado el circuito ni la pastilla de protección, el suministro de luminarias ya fue realizado con respecto a la OC3, nos podrían apoyar, confirmando si se colocará iluminación en esta área y de ser así nos pueden compartir el plano actualizado, ya que se requiere la OC para solicitar el suministro de estas luminarias y protección eléctrica, por la atención. | De acuerdo con el prototipo 2020 y la guía mecánica de iluminación, no se considera iluminación en el área de carritos.
- RFI #93 Seguimiento a RFI 89 Modelo de inodoro | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Dando seguimiento al RFI 89 y con la respuesta emitida, se informa que en el RFI 68 se indicó que el modelo de proyecto del fluxometro es de la marca Sloan, por lo que así está colocado. La duda surge con esto, de sí se deberá colocar el inodoro de marca American Standard o el inodoro de la marca Sloan. Proyecto y especificaciones 2020 indican que se debe colocar el inodoro de la marca American Standard. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | El modelo del inodoro deberá ser american standard de acuerdo con los criterios y prototipos emisión 2020.
- RFI 94 Calibre y Conductores de intrusión | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto se observa en el plano LP-01 Sistema de Intrusión en los recuadros de cedula de cableado para los equipos de control, como son los dispositivos de salida de sirena con luz de estrobo, lampara reflector, sirena de 30 watss, sirena de 15 watts y fuente de alimentación nos pide 2x12 AWG. ¿los conductores y calibres son los correctos? | El conductor seleccionado y calibre están de acuerdo con lo que marcan las guías mecánicas para la alimentación de estos equipos.
- RFI 95 Espesor de placa para refuerzo | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | De acuerdo al reforzamiento de la estructura en plano ES-407 orden de cambio 04, nos indica en detalle placas de 750 x 80, e=3mm @ lado ¿la placa de refuerzo es de 3mm? | la placa de refuerzo del plano ES-407 detalle C es mínimo de 1/8” (3mm), pudiendo colocarse como máximo de 3/16” siempre y cuando no haya afectación en los costos.
- RFI 96 LiNEA DE LLENADO DE DIESEL PARA PLANATA DE EMERGENCIA | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | De acuerdo a proyecto en el plano SE-01a se indica en la nota número 22, la instalación de una línea de llenado, donde indica que tendrá que ser tubería de fierro negro cedula 40, que va del tanque(tanque ya viene acoplado) a la planta de emergencia en subestación, la pregunta es ¿se colocara alguna línea de llenado independiente para recibir pipa de diésel y hacer el llenado por este medio? y de ser así nos podrían indicar la trayectoria de esta tubería e indicando de quien será el suministro. por la atención. | La instalación de esa tubería, es para un tanque externo a la planta de emergencia, en este caso, al ya estar acoplada, NO aplicaría, para el llenado del tanque sub-base, ya debería de ir una boquilla integrada al tanque para este fin.
- RFI 97 Instalaciones en cajero automático a futuro | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al cajero automático que se muestra con simbología en el cuarto de valores, no contempla instalaciones eléctricas y especiales a futuro. ¿nos podrían indicar sino se requiere estas instalaciones? ! | Para el cajero, se considera un tablero QO2, el cual viene indicado en el plano IE-06, y de instalaciones especiales, solo se considera una salida de fibra óptica de acuerdo a guías.
- RFI 98 altura de jaulas en omnicanal | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Solicitamos amablemente se confirme la altura de las jaulas de alto valor dentro del área de omnicanal, 2.40 m de altura, ya que en otras unidades se ha instalado de 3.00 m hasta 3.60 m debido a la altura de los racks que van en el interior. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | De acuerdo con el prototipo 2020 y la guía de prototipo GP-19 E-COMMERCE, estas jaulas están proyectadas a una altura de 2.40m.
- RFI 99 Acabado de piso en cuarto de basura | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al acabado del piso del cuarto de basura, solicitamos amablemente nos puedan ratificar que dicho cuarto solamente considera acabado pulido, ya que en otras unidades, se ha solicitado se aplique una pintura epoxica al piso. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. cordiales... | De acuerdo con los criterios de diseño, no se especifica la colocación de pintura epóxica en este cuarto de basura.
- RFI 100 Plano de agua potable | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la conexión de agua potable para el servicio de esta unidad, nos informa Gerencia de Obra que la obra de mitigación fue cancelada. Derivado de lo anterior, solicitamos amablemente nos puedan ratificar que la obra dentro del predio se ejecutará de acuerdo a la OC2 plano C-06a, en caso de ser así, solicitamos amablemente nos puedan apoyar indicando la altura a la que quedara el nicho de medición. ¿A nivel de piso terminado del patio de maniobras? ¿O nivel de piso terminado de la banqueta fuera del predio? | De acuerdo con que la obra de mitigación fue cancelada es posible realizar la toma de acuerdo con el plano C06a de la OC, se deberá revisar con el área de cumplimiento la viabilidad de esta solución. El cuadro de medición se colocará a nivel de patio de maniobras, en el plano se indica que baja la tubería.
- RFI 101 Mantenimiento a tanques elevados | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a los tanques elevados (cisternas), durante recorrido con el área de Store Planning, se solicitó la solución para darle mantenimiento a la parte superior de los tanques elevados, es decir alguna estructura metálica con escalera para poder subir. Agradeceremos mucho nos puedan informar si aplicará para esta unidad. Quedamos atentos para cualquier duda o comentario al respecto. | De acuerdo con la información del prototipo vigente, no se tiene considerada una estructura para los tanques de almacenamiento. Revisando el prototipo, guías mecánicas e incluso el modelo en revit no se cuenta con información o criterios referentes a tal estructura. Los tanques de almacenamiento de acuerdo con el proveedor, son de grado alimentico por lo cual su mantenimiento es mínimo para los tanques, favor de consultar al proveedor con que solucion cuentan para evitar perder la garantía por trabajos por terceros en sus productos.
- RFI 102 Rejilla irving frente a salidas de emergencia | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la rejilla irving que se solicita en proyecto, particularmente al canal pluvial que está paralelo al eje A, en recorrido con el área de Store Planning, se solicitó realizar el cambio de está rejilla por tapas de concreto, ya que al hacer uso de las puertas de emergencia, alguna persona que use tacones podría accidentarse. Solicitamos de su valiosa respuesta para este cambio. ... | El espacio entre el muro de la tienda y el principio de la rejilla es de 80cm, suficiente para el paso de una persona, así mismo el abatimiento de la puerta permite visualizar la dirección hacia donde evacuar. No procede la colocación de tabletas o tapas de concreto.
- RFI 104 Cambio de material en anuncio espectacular | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Agradeceremos mucho nos puedan apoyar con la validación de los cambios que realiza el proveedor del anuncio espectacular, en la sección de Notas y documentos se anexan los soportes que el mismo proveedor nos comparte, ahí mismo se adjunta un archivo con el nombre 00 BD Paseo del Rey - Anuncio unipolar.pdf, donde se indican los cambios que se realizarón. Quedamos atentos de su valioso apoyo. ... | No se acepta el cambio de espesor de poste, ni modificación de espesor de placas así como cartabones. El poste con el cambio de espesor supera las distorsiones máximas permitidas por la normatividad y las placas no presentan la capacidad resistente a flexión debido a las cargas accidentales. La revisión que presenta el proveedor esta incompleta al no considerar los efectos dinámicos por los cuales debe revisarse el espectacular ni hacer la revisión del viento en todas las direcciones como indica el manual de obras civiles de CFE. Finalmente No se aprueba el tamaño de agujeros superior al máximo permitido estándar por la normatividad, lo cuál pone en peligro la estabilidad del espectacular.
- RFI 103 Repetidor WiFi rompe muros | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al control de niveles de los tanques elevados, la Contratista instala un electronivel que se controla vía WiFi, sin embargo, la distancia entre los tanques elevados y el ultimo AP en el área de recibo es mayor a 22m, por lo que no se garantiza la conexión vía WiFi a esta distancia, tomando en cuenta que existe un muro entre ellos. Agradeceremos mucho nos puedan apoyar para indicarnos si se colocará un repetidor de señal WiFi (rompe muros) para garantizar la conexión de este y la tienda pueda monitorear el nivel de los tanques elevados. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. … | De acuerdo con el área de prototipos, el repetidor Wifi no deberá aplicar ya que este tema está cubierto con la revisión de sistemas en cuanto el tema de radiofrecuencia.
- RFI 105 Alarmado de nichos y cuarto de residuos peligrosos | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Agradeceremos muchos nos puedan ratificar si el cuarto de residuos peligrosos junto con los nichos eléctricos que controlan las bombas del tanque de tormentas y cárcamo pluvial, no se alarman, ya que no se encuentran contempladas en plano. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | Si se considera el alarmado en la zona de tanque de tormentas y sus tableros, en el plano LP01 de la OC#4 se encuentra señalado. Por otro lado, se deberá considerar alarmado en la zona de cuartos de residuos, se integra plano LP01 en la carpeta Boletines para su contemplación.
- RFI 106 Estabilización de corte en áreas verdes | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al talud en las áreas verdes, particularmente en el MC-4 del cadenamiento 4+010.00 al 4+021.98, se indica un corte para conformar un talud, sin embargo; entre las áreas verdes y el muro de contención se cuenta con un canal pluvial, (se adjunta imagen en la sección de Notas y documentos) por lo que se considera realizar un zampeado al corte para estabilizar el material con corte a 90°. Se adjunta memoria de calculo por parte de la contratista con los comentarios acerca de esta zona. Quedamos atentos de sus valiosos comentarios. | Las recomendaciones para el corte a 90° en la zona de talud, ya fueron compartidas al equipo de construcciones y al equipo de licencias. Se deberá esperar contar con la aprobación de la autoridad para avanzar con los trabajos de dicha propuesta.
- RFI 107 Movimiento de vitrina de pasteles | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la vitrina de pasteles que se encuentra en el área de panadería, se detectó que su ubicación no permite la colocación de los 4 muebles bolilleros que están frente al área de amasijo, por lo que en recorrido de posesión de la unidad se solicitó por medio de una orden de trabajo realizar el momivimiento de esta vitrina 1 m despegada del muro de amasijo en dirección hacia el eje 6A. Agradeceremos mucho su valiosa respuesta. cordiales... | El proyecto se encuentra ajustado de acuerdo con la CI-21-006 donde se muestra que a ubicación de la vitrina es contigua a los bolilleros, si es posible mover la vitrina hacia el eje 6A, 1m, sin embargo, se perdería un rack o se colocaría medio rack perimetral BMG17.
- RFI 109 Losa tapa existente en banqueta fuera del predio. | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Durante la demolición de la banqueta existente se encontró una losa tapa que se especula, es parte de la rejilla pluvial que se encuentra en avenida Himno Nacional. Se propone demoler y replicar sus dimensiones y armado, pero a nivel de piso terminado de nuestra proyecto, aproximadamente 30 cm abajo de nivel existente. Agradeceremos mucho nos puedan confirmar si este trabajo es autorizado. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. Se adjunta reporte fotográfico en la sección de Notas y documentos. .... | De acuerdo con la visita a sitio realizada el día 18-08-2021. En el lugar se determinó que se debe colocar un murete armado de concreto que funcione como encajonamiento de la rejilla pluvial existente. Se deberá limpiar esa rejilla pluvial para la realización de los trabajos.
- RFI 110 Ordenes de trabajo de recorrido de posesión | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | , referente al recorrido de posesión de tienda, se adjunta en la sección de notas y documentos el listado de ordenes de trabajos solcitadas durante el recorrido de posesión de tienda. Agraceremos muchos sus valiosos comentarios. cordiales... | La solicitud de dichas OTs debe ser a través de Store Planinng y por correo para dar respuesta a las mismas.
- RFI 111 Material de terreno natural saturado (Carril de desaceleración) | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a los trabajos del carril de desaceleración (accesos al estaconamiento por avenida Himno Nacional), se informa lo siguiente: Antecedentes: El área donde está proyectado el carril de desaceleración se sabe que era donde se tenía la mayor parte de áboles del predio, también se sabe que es el área donde se acumulan las lluvias y estás se estancán durante un tiempo indefinido. Problemática: Durante la ejecución de conformación de terracerías en esta área en referencia, se detectó que el material es tipo vegetal (A), hasta el desplante del nivel solicitado en proyecto -25 cm de despalme, -67 cm de la estructura de pavimento. Lo anterior impide que el material tipo subrsasnte se pueda compactar, generando bache en la mayor parte del área. Propuesta para solución: Tendido de una capa de tezontle de 25 a 30 cm de espesor para fungir como una capa rompedora de capilaridad. Se anexa reporte por parte del laboratorio de control de calidad, en la sección de notas y documentos. | Se revisó el tema con el geotecnista, se compartió el reporte de laboratorio y fotográfico. Después de analizar la información, se resuelve lo siguiente: De acuerdo con las fotografía proporcionadas, se observa que la humedad del suelo es natural y no hay saturación como se indica, por lo que no es necesario colocar la capa de tezontle para fungir como una capa rompedora de capilaridad, las terracerias y excavaciones no se deben trabajar bajo lluvia; las ya existentes deberán estar protegidas del agua pluvial y los escurrimientos. Se comparte respuesta de geotecnista en la carpeta Boletines
- RFI 27 Cierre de camellón frente al predio | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al plano C03-PLANO DE CONJUNTO_4907 de la orden de cambio 03, donde se india el cierre del camellón frente al predio, agradeceremos mucho nos puedan apoyar en indicar que tipo de material se está solicitando, así como los detalles constructivos (guarniciones, estructura de terracería, ¿áreas verdes?) Quedamos atentos de su valioso apoyo, cordiales... | Se cargo en TRIRIGA carpeta de proyecto de accesos y salidas definitivo aprobado por la junta de caminos para su consideracion.
- RFI 108 Detalles constructivos de cartelera municipal | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente al movimiento de la cartelera municipal Bienvenidos a Melchor Ocampo, agradeceremos muchos nos puedan apoyar, proporcionando los detalles constructivos para su adecuación y posición final. * Detalles de cimentación * Detalles del materiales a usar (Estructura metálica) para su adecuación Quedamos atentos de su valiosa respuesta. cordiales... | La información se cargo en la carpeta de boletines en TRIRIGA con los detalles de cimentación para la cartelera municpal
- RFI 113 Obstrucciones en trayectoria de obra de mitigación | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | , se adjunta correo en la sección de notas y documentos para el seguimiento de las obstrucciones que se identificaron en la trayectoria de obra de mitigación. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. | Se cargan planos: IE-01 ALIMENTACION A CARCAMO PLANTA DE TRATAMIENTO, EX-01 RANURAS Y EXCAVACIONES, EX-02 RELLENOS Y PAVIMENTOS B y DP-01 OBRA DE MITIGACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL-4907,
- RFI 114 Detalles estructurales de cárcamo pluvial de obra de mitigación | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Agradeceremos mucho nos puedan apoyar con las siguientes dudas: * El angulo perimetral del cárcamo pluvial en calle Monte Azul, en el plano ES_100 CARCAMO PLUVIAL_REVC indica la medida de 4 * 1/4 y la rejilla irving en el plano DP-02 FUNCIONAL DE CARCAMO-4907 indica que es de 3/16x2 1/2, consideramos que la rejilla irving en el perímetro estaría colgada no así en las vigas que se entienden que reciben el angulo. * En el plano ES_100 CARCAMO PLUVIAL_REVC detalle de conexión CX-3, ¿no se considera recibir la viga en alguna placa, solamente queda sobre muro de concreto? Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | En respuesta a sus solicitud se desarrolla lo siguiente: Se carga plano ES_100 CARCAMO PLUVIAL en la carpeta de boletines atendiendo las dudas generadas; para el descanso de la rejilla irving se corrige detalle de conexión CX-2. De acuerdo con el detalle CX-3 y con el estructurista, la viga descansa sobre el muro.
- RFI 115 Posición de vialetas (señalamiento fuera del predio) | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la colocacion de vialetas del señalamiento fuera del predio indicadas en el plano C16 CIERRE DE CAMELLON_4907, se indica en la planta la colocación de estas sobre las líneas logaritimicas (franjas), por otro lado se tiene un detalle donde las vialetas quedan colocadas a continuación de las franjas. Agradeceremos mucho nos puedan ratificar que el detalle que rige es DETALLE DE SEPARACIÓN DE RAYAS LOGARITMICO. cordiales... | Se ratifica que el detalle que rige es Detalle de separación de rayas logarítmico este detalle fue proporcionado por la junta de caminos, para aprobación del mismo plano.
- RFI 116 Pintura en guarniciones (señalamiento fuera del predio) | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | En el plano 6 - SEÑALAMIENTO DEFINITIVO, de OC de junta de caminos, se indica la aplicación de pintura amarilla en guarniciones fuera del predio, sin embargo en esta planta se aprecia que las guarniciones dentro del predio es decir en el estacionamiento de la unidad, también están de color amarillo, podrían ratificarnos si también aplica en estas guarniciones dentro del predio. Quedamos atentos de su valioso apoyo. ... | No se deberá aplicar pintura a las guarniciones interiores.
- RFI 02 Duda de narrativa de cambio 01 | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la narrativa de la orden de cambio 02, en el proyecto de estructuras, plano ES-405 ARMADURAS, describe el ajuste del perfil D-2 de la armadura AR-2, sin embargo, buscándolo en el plano, no marca ningún cambio comparándolo con su versión ISSUE ¿nos podrían indicar si, se hace caso omiso a la descripción de la narrativa de este punto? ¡! | En el plano Es-405 ARMADURAS de la OC#2, en la armadura AR-2 se cambia a perdil D-2, anteriormente en proyecto ISSUE se tenía perfil D-3, en esa posición. En cuanto a la armadura AR-3, el perfil CI-2 ahora es un 2LI 102x16 en issue era un perfil 2LI 102x13.
- RFI 03 Duda de narrativa de cambio 02 | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la narrativa de la orden de cambio 02, en el proyecto de instalación eléctrica, nos indica cambios en los planos; IE-16, IE-17, IE-18, IE-18a, IE-19, IE-19a, IE-20, SE-01, SE-01a, y SE-02. Los cuales no están cargados en el portal de tririga. ¿nos podrían apoyar a cargar estos planos en el portal? ¡! | Se cargan planos solicitados en la carpeta Interiores-Instalación Eléctrica.
- RFI 04 Duda de narrativa de cambio 03 | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la narrativa de la orden de cambio 02, en el proyecto de paneles fotovoltaicos se añaden los planos; SCI-01 y SCI-02, Los cuales no están cargados en el portal de tririga. ¿nos podrían apoyar a cargar estos planos en el portal? ¡! | Estos planos pertenecen a el proyecto de Sistema contra incendios. Se corrige narrativa de Orden de cambio ya que el titulo está intercambiado con la carpeta Interiores-Paneles Fotovoltaicos. Los planos se encuentran cargados en la carpeta Interiores-Sistema contra incendios.
- RFI 05 Duda de narrativa de cambio 04 | Paseo del Rey | Bodega Aurrera | Referente a la orden de cambio 02, en el proyecto de paneles solares se añaden los planos; Diagrama unifilar, distribución mecánica, plano eléctrico y sembrado de paneles, Los cuales no están agregados en la narrativa de cambio. ¿nos podrían apoyar si, se tomaran en cuenta estos planos? ¡! | Los planos si están considerados en la narrativa de cambio, solo que el titulo de la tabla está intercambiado con Interiores-Sistema contra incendio. Se corrige narrativa de cambio. Favor de considerar estos planos se encuentran cargados en la carpeta Interiores-Paneles Solares
- Adosado Prichos | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a OC-01 en plano A-202b PLANO DE ANUNCIOS ADOSADOS II-BA-PUEBLO NUEVO-2097 se indica la colocación de adosado del área de prichos en el cual se indica en material PVC solo se solicita preparar faldón para su instalación, anteriormente se contaba con un bastidor para la lona que de prichos al actualizar por letras de PVC se colocara directo en faldón, pero se tiene duda ya que la línea de locales comerciales no entra en la Remodelacion y esto provocara que visualmente exista una diferencia de nivel entre el cajillo de los lo ales y el adosado del área de prichos ¿Se solicita se confirme que se ejecutara de esta forma el adosado de prichos o se requiere preparar la estructura para que tenga el mismo plano de visual? | , En el plano DEM-03 en el concepto 17 se indica el retiro en su totalidad el cajillo luminoso que se tiene en locales comerciales y prichos, el cual se sustituye por panel de yeso como se indica en el plano A101i detalle 14. ,
- Sensor de presencia farmacia | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano LP- Sistema de Intrusión OC-02 para el área de farmacia no indica ningún dispositivo (sensores); así mismo en el plano LP-02 sistema de CCTV OC-02 para el área de farmacia no indica que se considere cámara. Por favor de ratificar dicha información o indicar si se consideran dichos dispositivos y si ubicación. | , De acuerdo a guías mecánicas no se consideran sensores en área de farmacia en plano LP-01, en el plano LP-02 OC-2 de proyecto si se indica cámara direccionada a punto de venta en farmacia (adjunto imagen de cámara en farmacia).
- Definición de acometida eléctrica compactadora de cartón | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Para la alimentación de la compactadora en la guía mecánica enviada por el proveedor que suministrara el equipo nos indica que se considere una instalación eléctrica a 220V trifásico con un amperaje de entre 7 y 15A para su equipo. En el plano IE-10 Alimentadores generales OC-1 nos indica la que se considere una instalación eléctrica a 480/277V para ese equipo. Por lo cual se solicita nos indique cual sería la modificación en el alimentador para poder cumplir con los requerimientos para el equipo a suministrar por el proveedor de compras walmart. | , Se carga boletín 02 en tririga en la carpeta de boletines de obra con el ajuste de la alimentación al voltaje solicitado por el proveedor del equipo. ,
- Guarnicion areas verdes | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano AC-04 Plano de terracerías OC-3 nos indican que en el área jardinada y la banqueta se encuentra una guarnición a la cual se le dará reparación. Físicamente en el área jardinada y la banqueta no existe guarnición que delimite esta zona; por proyecto nos indica que se coloque una capa de tezontle la cual puede presentar deslizamiento hacia la zona de la banqueta ocasionando dispersión del material. Por favor indicar si se realizara una guarnición para la delimitación del área y evitar desplazamientos de material por la zona. | Buenos días, En plano AC-04, en el concepto #3 se indica la reparación y o sustitución del 20% de la totalidad de la longitud de la guarnición y en el detalle #06 del plano AC-04a se indican las dimensiones. ,
- Rampa puerta en estacionamiento | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano AC-01 Plano de conjunto OC-01 indica una rampa consecutiva a la zona de carritos, en el plano A-101ª Planta de contraste OC-2 nos indica ña rampa para puerta de emergencia la cual se encima con la rampa mostrada en el plano AC-01 OC-1. En el plano AC-04 Plano de terracerías OC-03 indica la existencia de ambas rampas, pero con un espacio de separación indicando el detalle 03 del plano AC-04ª Plano de detalles terracerías OC-03 detallando pavimento flexible en ese espacio. En el plano DEM-09 Demolicion de conjunto ISSUE indica la rampa consecutiva a la zona de carritos con simbología #9 la cual considera para demolición (físicamente en sitio en esta zona no se encuentra ninguna rampa); así mismo en este plano nos indica un espacio/isla para violetas que se debe conservar y reparar; físicamente en sitio para esta área realmente se tiene una rampa correspondiente a la puerta de emergencia actual. Por favor corroborar la información proporciona en los planos en relación a ISSUE y ordenes de cambio para ejecutar en sitio. | , Considerar la ubicación de la rampa nueva conforme al plano A-101a de la OC-02, considerar la demolición que se indican en el plano DEM-09, demolición de la rampa existente y el retiro del asfalto donde se colocara la rampa nueva como se indica en el plano AC-04 concepto #1. ,
- Suministro de postes | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De a cuerdo a OC-03 en plano AC-04 PLANO DE TERRACERÍAS-BA-PUEBLO NUEVO-2097, en el cual se indica con la nota 6 que los postes marcados con esta nomenclatura serán nuevos, lo cual contradice al plano de la OC-01 C10a ALUMBRADO EXTERIOR-2097 el cual indica que los postes serán existentes, ¿Por lo cual solicito de la ratificación y validacion de lo indicado en el plano AC-04 nota 6 de la OC-03? así mismo si se valida se de notificación al área de compras para el suministro de los mismo. | , Considerar lo indicado en plano C10a, postes existentes, a los cuales solo se dará mantenimiento y pintura color negra. ,
- Contacto en prichos | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Para el área de PRINCHOS nos indican contacto regulado, base para pin pad en plano ID-01 Contacto regulado OC-02 en el check out. Mas sin en cambio en el plano IE-04 Contactos normales piso de ventas OC-02 no indica servicio de contacto normal para el check out. Por favor corroborar si únicamente se consideran los servicios considerados en el plano ID-01. | , Considerar lo indicado en Plano ID-01, salida eléctrica regulada y salidas de voz y datos.
- instalacion de poste de reja acero | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano AC-04ª Plano de detalles terracerías OC-03 indica la colocación de reja acero la cual se deberá instalar sus postes sobre la guarnición existente; pero debido a que la guarnición existente se puede apreciar que no tiene refuerzo de acero e incluso solo esta colado superficialmente y la colocacion es a cada 2.5 mts para no debilitar y afectar la guarnicion existente. Se propone realizar colado de muerto de concreto al interior del predio y que dicho poste donde se instalara la reja acero quede a paño interior de guarnición. Por lo cual solicito su Vo.Bo. para proceder a ejecucion? | , En el plano AC-04a se indica que se deberá demoler la guarnición para colocar los muertos de concreto de 25cm de diámetro por 60cm de profundidad. ,
- Servicios para equipos de prichos | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Para el punto de venta del área de PRINCHOS se tienen los siguientes equipos: monitor, impresora de recibos, pin pad, lector, módulo de datalogi. Proyecto ID-01 Contactos regulados OC-02 e ID-04 Voz Datos OC-02 nos indica un contacto regulado y un nodo de datos. Por lo cual se solicita corroborar si con estos servicios se podrá tener la funcionabilidad correcta para todos los equipos mencionados para el punto de venta o indicar si se requieren mas servicios que tipo de contactos y el circuito del que se derivaran. | Buenos días, Se hizo consulta con el área de sistemas, ya que fueron los que validaron el proyecto conforme a las guías estipuladas. En cuanto nos den sus comentarios, enviamos correo. ,
- Precio de adosado de prichos | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a OC-01 se tiene plano A-202b PLANO DE ANUNCIOS ADOSADOS II-BA-PUEBLO NUEVO-2097 en el cual se muestra detalle 3 Detalle de trazo de precio el cual indica un precio de $18.90, se presenta proveedor Neon a su instalacion la gerencia de tienda no permite la instalacion del precio argumentando que el precio real del area de prichos es de $20 pesos y si se coloca el precio que indica el plano y el cual suministro la empresa Neon el cliente exigira le respen el precio, por lo cual ¿ Se solicita se corrobore si el precio en el plano es erroneo y debiera actualizarse con el de $20 pesos, para lo cual solicitaria envien detalle del mismo y se notifique al area de compras para que suministren el correcto | , Derivado de que Diseño no conoce el precio actualizado al momento de llevarse a cabo la ejecución. En el plano A-202b PLANO DE ANUNCIOS ADOSADOS II se indica en una NOTA que el precio se deberá verificar utilizando la misma tipografía que se indica en el detalle 3. Por tal motivo, se debe colocar el precio que autorice el Gerente de tienda. ,
- Contactos oficina administrativa | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a Boletin 02 plano IE-06 CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-2097 indica la instalacion de 3 contactos de corriente normal esta area ya fue remodelada y entregada para su operacion, la gerencia de tienda manifiesta inconformidad por la cantidad de servicios de contactos normales ya que indica requiere almenos un contacto duplex normal mas ¿Por lo cual solicito de su apoyo para que me indiquen si por peticion de gerencia de tienda autorizan la instalacion de un contacto mas enviar boletin indicando el circuito del cual se derivaria este servicio? | Buenos días, El proyecto esta conforme a GP-16 donde se indica solo 3 contactos. Es posible colocar otro contacto como lo solicita Gerencia siempre y cuando este no genere ningún adicional. ,
- Colchoneta de anden de trailers | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a OC-01 plano A-407a PLANO DE ANDÉN DE TRAILERS-BA-PUEBLO NUEVO-2097 se indica en la nota 10.20 colocación de KIT (Topes, colchoneta y lámparas) para andén los cuales ya se presentó el proveedor de compras Puertas Veracruz y realizo la instalación nueva del KIT, pero existe un inconveniente ya que gerencia de tienda manifiesta inconformidad con el funcionamiento de estos para su operación, según sea el tipo de caja que llega con mercancía cruce enviado por cedis, se tienen diferentes situaciones las cuales menciono a continuación: * En el caso 1 la caja de tráiler queda despegada del sello aproximadamente 8 cms. * En el caso 2 la caja de tráiler quedó pegada en la parte de arriba al sello y abierta en la parte de abajo. Por estos motivos la gerencia de tienda se encuentra inconforme e indica que los sellos suministrados no son los adecuados para su tienda y solicita ¿se realice cambio de estos por los adecuados? | , En proyecto se considero la sustitución 1 a 1 de las colchonetas, con respecto al muro de concreto no presenta desplomes, por lo cual se deberá de revisar si el suministro y la colocación fue la adecuada.
- Espacio en tubería para alimentadores refrigeración y transformador | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano IE-10 Alimentador Generales Bol.02 nos indican las trayectorias para los alimentadores: TR. XFMR-LP cedula #20 en tubería de 63 mm (2 ½); considerando que se van a llevar 3 hilos de 250 KCM y 1 hilo de 2d la sección da una resultante de 388.15 mm la cual no es factible quede en la tubería mencionada en la cedula #20. Así mismo para el TAB. CCDCI cedula #34 en tubería 35 mm (1 ½); considerando que se van a llevar 3 hilos de 6 AWG y 1 hilo de 8d la sección da una resultante de 43.16 mm la cual no es factible quede en la tubería mencionada en la cedula #35. De acuerdo a el espacio que se tiene físicamente en sitio y a las curvas que se presentan en dicho recorrido de trayectorias y lo mencionado en relación a la sección del conductor sería posible cambiar de tubería a charola para la instalación de esos alimentadores. | Buenos días, Con respecto al alimentador XFMR-LP tenemos tres conductores calibre 250 kCM y un desnudo calibre 2 AWG en una tubería de 63mm tipo conduit metálica tipo pesada, basándonos en las tablas 4 y 5 de la NOM-001 SEDE 2012 y realizando los cálculos pertinentes contamos con un área transversal aproximada de conductores de 924mm cuadrados, la tubería de 63mm tipo conduit metálica tipo pesada tiene un área libre para conductores de 1236mm cuadrados al 40% por lo cual el dimensionamiento de tubería y cableado es correcto y está de acuerdo a la norma vigente. En cuanto al alimentador CCDCI tenemos tres conductores calibre 6 AWG y un desnudo calibre 8 AWG en una tubería de 35mm tipo conduit metálica tipo pesada, basándonos en las tablas 4 y 5 de la NOM-001 SEDE 2012 y realizando los cálculos pertinentes contamos con un área transversal aproximada de conductores de 148.77mm cuadrados, la tubería de 35mm tipo conduit metálica tipo pesada tiene un área libre para conductores de 387mm cuadrados al 40% por lo cual el dimensionamiento de tubería y cableado es correcto y está de acuerdo a la norma vigente. ,
- Base para protocol | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano GMR-1 Layout BA Pueblo Nuevo BOL.02 y el plano GMR-4 Trayectorias BA Pueblo Nuevo BOL.04 no indica detalle que se tenga que realizan una base metálica sobre la estructura del mezanine para que se asiente el equipo (protocol); mas sin embargo en el plano GR4 Cuadro de equipos para refrigeración REMO (hussmann) indica una base metálica con dimensiones L=1.03 A=0.78 H=0.10 para asentar el equipo. Por favor corroborar si se considerara dicha base o bien si el equipo asentara en el mezanine. | , Cabe mencionar que el Rack y condensadores no serán suministrados por Husmman, en la OC-01 se Cambio el proveedor de estos equipos. La base para protocol de RENSA se indica en el plano ES-02 PLANO ESTRUCTURA DE RACK DE REFRIGERACIÓN-BA-PUEBLO NUEVO-2097 cargado en la OC-01 La base para condensador se indica en el plano ES-03 REV-1 PLANO DE ESTRUCTURA RACK DE CONDENSADORES-BA-PUEBLO NUEVO-2097 cargado en la OC-01 La base para condensador de cto. de basura se indica en el plano A-103e DETALLES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO-BA-PUEBLO NUEVO-2097 en el detalle 05, cargado en la OC-01 ,
- BASE UNIDAD DESHUMIFICADORA | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano ES-04A Plano de refuerzo estructural por equipo UD-01 se indica base de herreria para el mismo, en plano A-103e DETALLES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO indica lamina galvanizada calibre 10 para realizar la base del deshumificador, en dicho plano indica que las bases se haran conforme a ese plano y el ES-04 este último plano solo indica los refuerzos a la estructura donde van los equipos. Favor de confirmar con que plano realizamos la base para el deshumificador, en caso de que sea comforme a lo indicado en el plano ES-04A confirmar si la estructura indicada en los detalles es la correcta, el equipo pesa aproximadamente 960kg según la guia mecanica. . | Realizar la base de UD-01 conforme a lo indicado en plano ES-04A Plano de refuerzo estructural por equipo UD-01. ,
- Portón acceso vehicular | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | . En plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS indica portón en los accesos vehiculares que dan a la Carretera Apodaca-Huinalá en dicho plano marca que el detalle de fabricación está en el plano EST-08 PORTON DE ACCESO VEHICULAR, revisando dicho plano solo tiene el detalle del acceso vehicular que da a la Av. Internacional faltando los detalles de fabricación de los portones que dan a la Carretera Apodaca-Huinalá, favor de compartir los detalles de fabricación de ambos portones. . | , Se carga boletín en TRIRIGA carpeta BOLETINES DE OBRA con los detalles de fabricación de los portones que dan hacia AV APODACA. ,
- Coladeras pasillo oficinas trastienda | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | . En plano GIS-02 “Instalaciones en abarrotes y servicios 2”, en el área de preparados carnes indica dos coladeras sobre pasillo de oficinas y no dentro del área de preparados, favor de confirmar si lo indicado en plano es correcto o estas coladeras deben quedar dentro del área de preparados. . | , La ubicación de esas coladeras es la correcta de acuerdo con el proyecto de refrigeración se requieren estas coladeras al exterior de preparados carnes.
- Concertina en reja acero perimetral | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Buena tarde. En plano AC-04 “Plano de terracerias” indica que a la reja acero se le debe colocar concertina conforme al detalle 12 del plano AC-04a “Plano de detalles terracerias”, dicho detalle esta indicado sobre las calles Estados Unidos y Luis Donaldo Colosio, favor de confirmar si tambien se coloca concertina sobre las calles Carterra Apodaca-Huinala y Av. Internacional y si estos trabajos generan adicional o no. | , Colocar concertina en la totalidad del perímetro de la tienda, el detalle del plano AC-04a Plano de detalles terracerías es un detalle tipo que aplica en todo el cercado perimetral. Este rfi no genera adicional ,
- Cimentación de Reja Acero | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Por este medio solicito de su apoyo ya que de acuerdo a plano AC-04a PLANO DE DETALLES TERRACERIAS-BA-PUEBLO NUEVO-2097 de OC-03 se tienen el detalle 12 en el cual se muestra una excavacion de 25 cm de diametro para incado de postes en los cuales se instalara la reja acero para el perimetro del predio, pero de acuerdo a que en otras unidades se tiene un desplante diferente para este mismo tipo de reja acero la cual consta de dala de desplante, colocacion de block y posteriormente la instalacion de reja acero. Se desconoce si existe una CI aplicable a el formato de Bodega aurrera para su aplicacion. Se tiene la duda si es que el detalle incluido en proyecto ejecutivo es correcto es correcto para lo cual se solicita su Vo.Bo. o en su defecto se indique si se enviara un boletin para el cambio de estos trabajos? Cabe mencionar que se cuenta con un avance de 50% (concluido al 100% de colocacion)y en proceso de incado de poste un 25 %mas con lo cual se tiene un avance promedio de 65% del total de la partida. | , Esto es correcto, se deberá respetar lo indicado en proyecto ya que esta en base a cuadernillo EX-08 y CI-12-130A la cual indica una excavación de 25x60cm. Se anexan archivos
- Desnivel para guía en piso en portones | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo con las siguientes dudas respecto a la construccion de portenoes en perimetro de estacionaiento de acuerdo a lo indicado en los siguinetes planos: OC-03 ES-07 PORTON DE ANDEN DE TRAILERS Y CAMIONETAS-BA-PUEBLO NUEVO-2097 REV-A, OC-03 ES-09 PORTONES DE ACCESO VEHICULAR-BA-PUEBLO NUEVO-2097 REV-A Y BOL.10 ES-08a PORTON DE ACCESO VEHICULAR-BA-PUEBLO NUEVO REV-0, en los cuales se presenta la misma problematica los portones indican la colocacion de una guia de angulo en piso para que corra la rodaja que se coloca en parte baja del porton para guiar y facilitar la apertura del porton, lo que el proyecto no considero es el desnivel existente en el paviento el cual tiene una pendiente para bombeo de agua por gravedad esisten dos medidas una de dellas tiene un desnivel de 10 cms entre el punto mas alato y el punto bajo este caso se presenta en 3 portones y el segundo caso presenta un desnivel de 24 cm el cual solo se presenta en un porton. Pero no se tomo en cuenta este desnivel para el diseño y y como funcionara la apertura de porton. Por lo cual se solicita su apoyo para saber si por este desnivel el marco y elaboarcion de posrto quedara con este mismo angulo que pida el desnivel de asfalto o se enviara boletin con la solucion a este desnivel para cada caso o se eliminar la guia de angulo en asfalto y cambiara algo en la forma de sistema de apertura de portones? cabe mencionar que ya se cuenta en obra con el material para iniciar el habilitado de estos portones. | , La integridad de la geometría y materiales del portón deben ser respetadas tal como se emitió en los planos estructurales. Para los desniveles que se mencionan, se esta considerando para los rieles concreto de 85 y 37 cm, éstos deberán iniciar en el nivel mas alto para posterior ajustar con un chaflan a 45 o 60° para llegar al nivel existente.
- Altura de contactos de Ecomerce | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano IE-04 Contactos Normales piso de ventas OC-02 en el área de pick up y para la bodega omnicanal indican contactos normales identificados con el C12 los cuales no tienen altura para ubicar dichos contactos. Por favor indicar la altura de dichos contactos de acuerdo a los muebles o servicios para cada uno de los contactos. | , Para la mesa de trabajo en bodega omnicanal se deben instalar los contactos a 35 centímetros de altura.
- Mueble del área Self Check Out | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En los planos A-100 Planta arquitectónica y A-101 Planta general de mercancía para el área de SELF CHECKOUT aparte delas 6 cajas de auto cobro indica un módulo denominado “attendant”. (envio imagen adjunta en notas y documentos monbrada como 1) En los planos ID-04 Voz-Datos, ID-01 Contactos Regulados, IE-04 Contactos normales en piso de ventas; indican servicios de datos, contacto regulado, servicio para pin pad, contactos normales. (envio imagen adjunta en notas y documentos monbrada como 2) El día 04/09/2021 llego a tienda las cajas de auto cobro, pero el mueble anteriormente mencionado no llego dentro del embarque. (envio imagen adjunta en notas y documentos monbrada como 3) Por favor indicarnos el estatus de dicho mueble para BD Aurrera Pueblo Nuevo. Asi mismo se tiene el conocimiento de que usualmente en el área de self checkout las cajas de cobro tienen una como repisa o paleta de metal en la caja al opuesto de donde se ubica el área para colocar la bolsa; asi como mismo un tipo como estante pequeño de dos repisas por favor indicarnos si se llevaran para BD Aurrera Pueblo Nuevo. | , El suministro es por parte de walmart y se debe coordinar con Store Planning o Compras. ,
- Portones carretera Apodaca-Huinala | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Envío archivo adjunto el cual contiene la propuesta revisada en obra estando presentes la gerencia de construccion Walmart, la contratista general y esta supervision el día martes 28-09-2021 cambio de puerta corrediza a puerta plegable (en acordeón) la cual se encuentra en nube color cian, derivada de todos los hallazgos presentados en obra como lo es la red pluvial existente así como las rejillas de captación de agua en estacionamiento. Para que el área de diseño nos apoye con la revisión de esta modificación y en caso de ser viable nos valide plano, complemente el mismo y autorice como boletín, para su pronta ejecución. envio en apartado de notas y documentos el plano editado con la propuesta de campo. | , Es factible realizar las modificaciones al portón, para que en lugar de tener puertas corredizas, sean plegadizas, únicamente la contratista deberá verificar la aplicación de los detalles correspondientes del plano para el tipo de apertura que proponen, ya que en su plano de propuesta enviado presenta los mismos detalles de portón corredizo. Los perfiles estructurales deberán mantenerse de acuerdo con el plano original. Antes de realizar cualquier trabajo, favor de confirmar mediante un RFI Informativo que estos ajustes no conllevan un adicional, de lo contrario se deberá revisar internamente con el Gerente de obra.
- Contacto lampara UV amasijo | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano GIH-02 Instalación Hidráulica Abarrotes y Servicios OC1 nos indica que para el área de amasijo en la mesa para pasteles se encuentra un punto de uso para fermentadora 8SS/UV-M el cual requiere de alimentación eléctrica para su funcionamiento; en el plano GIE-03 Instalación Eléctrica Fuerza y Contactos OC-02 para esa área se tiene únicamente un des conectador B75 el cual es para el servicio de batidora más sin en cambio no para el equipo punto de uso.7 Por favor indicar circuito y tablero para el servicio de este equipo. | , Se carga boletín 12 en carpeta de tririga, con el contacto para punto de uso para fermentadora 8SS/UV-M. ,
- Unidades Paquete Bandalizadas | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a plano de proyecto ejecutivo IAA3 PLANTA AZOTEA-2097-OC1, se tiene la siguente problematica este plano indica la instalacion de piezas en los siguentes equipos: * UPEE-01 cambio de compresores,motores, serpentin de condensador y evaporador. * UPEE-05 cambio de serpentin de evaporador * UPEE-06 cambio de serpentin de evaporador e enterruptor Este recorrido se realizo en conjunto estando presentes la iguala de tienda, tienda, la contratista general y esta supervision, el proveedor de iguala indica que no son las unicas piezas que se requieren para arrancar estas unidades paquete, asi mismo por la cantidad de elementos recomienda el cambio de equipos por equipos nuevos. Aunado a ello en plano no se indica la UPEE-09 la cual tambien esta bandalizada teniendo un daño similar a las anteriores UPEE mencionadas. Por lo cual solicito su apoyo con este tema ya que esto representa tener 4 equipos fuera de operacion para tienda lo cual impacta de manera importante al conford de la operacion de tienda y al cliente. Por lo cual se solicita se indique si se consideraran como nuevos estos equipos, en caso de que si se envie boletin corresponsdiente? se adjunta en notas y documentos reporte fotografico de las condiciones de estoa equipos mencionados. | , Se da contexto de este alcance: 1er visita por especialistas realizada en 2019, 2da visita en octubre del 2020, se detecta que a las UP se le sustrajeron componentes y piezas, también que se rotularon con una numeración diferente al proyecto final entregado ya que aún no entraba la remodelación. Se indica en proyecto OC1 los componentes que hacen falta a las unidades paquete hasta esa fecha, que corresponden a los equipos 01, 05 y 06 según proyecto issue OC1. Revisando las fotografías del reporte que enviaron por correo electrónico indicando que las unidades que tienen faltantes son 04, 06, 07 y 09, contra nuestras fotografías, determinamos que los primeros 3 equipos que mencionan corresponden a los mismos equipos indicados en proyecto, pero estos presentan una numeración distinta a la indicada en proyecto issue, desconocemos el origen y quien determino la numeración con la que cuentan actualmente las unidades paquete instaladas en tienda. Otro punto es el equipo 09 el cual hasta el día de la visita no presentaba faltantes, por lo cual consideramos que sus piezas fueron sustraídas después del mes de octubre, por lo tanto, no teníamos conocimiento de faltante de piezas para este equipo al momento de entrega de OC1. El proyecto se desarrollo conforma a la necesidad de la unidad y al estado fisico de ese momento, asi como al diagnostico de mtto. Este RFI no requiere de un boletin ya que se trata de un bandalismo fuera del alcance de Diseño por lo que pido su apoyo para solicitar los componente faltantes y/o equipos mediante una OT. ,
- Discrepancia entre proyecto y equipo en físico, dimensiones de equipos en amasijo | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo al plano A-100 Planta arquitectónica OC-2 y BOL.04 indica que para los hornos giratorio giratorios tienen las siguientes dimensiones 2.01 x 1.76 x 2.30; y las cámaras de fermentación tienen las siguientes dimensiones 1.40 x 1.73 x 2.30. Físicamente el equipo que llego a sitio tiene dimensiones diferentes como se muestra a continuación: Imagen gia mecanica de instalacion de hornos Dada las dimensiones reales de las cámaras de fermentación estas sobresalen del espacio planteado por proyecto: Imagen de hornos Ya con la puerta instalada cubre por completo la coladera. Imagen de horno Vista Actual Se tienen ya las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, AA, asi como el termiado ya con Klinkler, además de se indica mobiliario propio del área de amasijo. Se propone recorrer las coladeras hacia enfrente de los equipos con el fin de que el movimiento de lo instalado sea el menor. Posición en plano proyecto ejecutivo Solicitamos de su apoyo para indicar si dicha propuesta sería factible en consideración a las memorias de cálculo para el sistema de drenaje. Se adjunta en notas y documentos archivo con imagenes para una mejor comprencion del tema. | , La discrepancia deriva del modelo de Hornos/fermentadoras en scope diferentes a proyecto, sin embargo el proyecto se desarrollo conforme a prototipo y es lo que en su momento se autorizo por EO. Se carga Boletín conforme a lo revisado en reunión y en el entendido de que estos ajustes en sitio se harán mediante una OT. ,
- Discrepancia entre proyecto y equipo en físico, dimensiones de equipos en amasijo propuesta B | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En seguimiento al RFI-020; se presenta una segunda propuesta de solución la cual implicaría recorrer las cámaras de fermentación hacia atrás 0.55 cm en el caso de la cámara de fermentación que queda en la vista frontal con el movimiento se tendría la alineación de dicha cámara con los hornos giratorios. Para la cámara lateral mismo caso sería recorrerla hacia atrás 0.55 cm. Con dicha propuesta las coladeras quedarían en el lugar que indica por proyecto; pero implicaría recorrer los drenes de las cámaras de fermentación, la alimentación eléctrica y el PTR que la sostiene, corte y demolición de Kinkler (0.30 cm), el ducto de inyección que está arriba del primer horno giratorio y la fermentadora, así como la tubería y válvula de gas. Solicitamos de su apoyo para indicar si dicha propuesta sería factible en consideración a las memorias de cálculo para el sistema de drenaje y los cálculos de la alimentación eléctrica y gas. Se indica que en notas y documentos se carga archivo en PDF en donde se indica la posicion donde se recorrerian los equipos de amasijo. | , Esta respuesta se da en el RFI 1017947. ,
- Solicitud de reubicacion contacto Telson por store planing operaciones | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Por solicitud de store planing operaciones quien realiza montaje de gondoleria en tienda, solicita a esta supervision envio de RFI para la reubicacion de contacto regulado que alimentara las telson ya que en proyecto ejecutivo ID-01 CONTACTOS REGULADOS-2097 de OC-2, en el cual se indica este contacto en area de facturacion el cual ya se encuentra instalado en cancel, el store planing de operaciones solicita la reubicacion de este al interior del cuarto MDF en muro de block ya que es en este area donde instalara el mueble para TELSON. ¿Por lo cual se solicita su autorizacion y Vo.Bo. para proceder a ejecutar esta reubicacion? En notas y documetos se sube imagen de referencia del contacto en cuestion. | , En proyecto se colocó una nota que indica verificar correcta ubicación en sitio para dicho servicio, por lo tanto, si esta reubicación genera un adicional deberá gestionarse mediante OT. ,
- Detalles mueble Cerezo | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a OC-1 en plano A-500 PLANO DE MOBILIARIO I-BA-PUEBLO NUEVO-2097 se indica en detalle 2 la construccion del mueble para Click & Collect para ser mas especifico en detalle 02e- Mostrador Alzado muestra del lado izquierdo area donde se localiza el cerezo pero solo se indica con area punteada y no se indica detalle para la fabricacion del mismo esto aunado a que en origen en scope se muestra llegada de mueble Cerezo por Scope, por todo lo anterior no se fabrico este mueble, nos indican via correo que este mueble es por contratista. Por lo cual se requiere se envie detalle de como se debera fabricar este mueble ya que en el plano mencionado no se encuentra? Nota: en carpeta de noytas y documentos se cargan imagenes de apoyo para un amejor comprencion del tema. | , Durante el desarrollo y revisiones del proyecto con Operadora, se mencionó que el mueble iba a ser suministrado por compras mediante Scope, por tal motivo esto no es una omisión de proyecto. El scope se encuentra cargado en Tririga e indica el suministro del equipo. favor de revisarlo directamente con compras. ,
- Construccion zapata colindante muro perimetral de predio | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo OC-03 a plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS-BA-PUEBLO NUEVO-2097 donde se indica la construcción de muro de block y podemos apreciaren plano AC-04a PLANO DE DETALLES TERRACERIAS-BA-PUEBLO NUEVO-2097 detalle 7 Muro de colindancia, tenemos la siguiente problemática de que la acometida eléctrica existente coincide en una parte de la trayectoria por lo cual se propone realizar la zapata con la base hacia afuera | Buenos días, En el plano DEM-03 en el concepto 17 se indica el retiro en su totalidad el cajillo luminoso que se tiene en locales comerciales y prichos, el cual se sustituye por panel de yeso como se indica en el plano A101i detalle 14. Este RFI no genera adicional ya que solo se invierte el lado de la zapata con las misma características.
- Carcamo de bombeo y desplante de muro de block | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a OC-1 en plano OC1 C07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-2097 se indica la creación de un cárcamo de bombeo sanitario el cual hace referencia se tienen en ´plano C-07b con el cual no se cuenta aunado a ello de confirmarse la creación de este cárcamo existe otro inconveniente que es la creación de zapata de colindancia donde se desplantara el muro de block de esta zona el cual indica una zapata de 1 mts de alto por 90 cm de base. Por lo cual se solicita lo siguiente: ¿Confirmar si se creara el cárcamo de bombeo en esta zona como se indica en plano OC1 C07 DRENAJE SANITARIO EXTERIOR-2097? ¿Compartir el plano al que hace referencia el detalle C-07b? | Buenos días, El plano al que hace referencia C-07b esta cargado en la carpeta OC-01 así como el plano ES-05 PLANO DE CARCAMO DE BOMBEO, se adjunta imagen de la carga en tririga. Con respecto a la ubicación del cárcamo sanitario se revisara con el especialista el ajuste de dimensiones para que se conserve su ubicación.
- Ubicacion sistema de filtrado | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a OC-02 en plano A-101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS-BA-PUEBLO NUEVO-2097 se tiene en área de trastienda ubicado un cuarto para filtros el cual esta delimitado por malla ciclónica, este se encuentra a escasos metros del EDC 2 lo cual en caso de posible fuga en equipos pudiera ocasionar un accidente, actualmente se encuentra el equipo de filtrado en cuarto de bombas. ¿Se solicita se ratifique si esta ubicación de equipo de filtrado es correcta? | Buenos días, Es correcta la ubicación indicada en el plano A-101 del cuarto de filtros al interior de la unidad, la reubicación de estos equipos se considero de acuerdo a los requerimientos del proveedor Azul de México y como medida preventiva se coloco sardinel en el perímetro del área así como una rejilla sanitaria en el acceso de esta área. ,
- trazo y desplante de muros farmacia | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a OC-02 en plano A-101 PLANTA GENERAL DE MERCANCIAS-BA-PUEBLO NUEVO-2097 se tiene que el muro existente de los sanitarios con respecto al centro del eje “7” se debería tener una distancia de 3.50 mts, real mente se tiene en físico una distancia de 3.39 lo cual impacta en el trazo de el muro de farmacia es decir si se traza como se indica en plano la farmacia quedaría reducida al interior de farmacia, de consultorio y de bodega. Por lo cual se propone respetar la medida del interior de farmacia, consultorio y bodega por los temas de mobiliario, lo cual impactaría en el pasillo frente a estos ¿Por lo cual se solicita Vo.Bo. para ejecutar el trazo de muro de farmacia respetando las medidas interiores de farmacia y consultorio por temas de mobiliario? | Buenos días, Proyectos no tiene inconveniente en que se reduzca el pasillo frente a farmacia y consultorio ya que estaríamos dentro de lo requerido en prototipo min 2.10m, siempre y cuando se respeten las medidas interiores de farmacia, consultorio y bodega SHB. Este RFI no genera Adicionales
- Propuesta cambio de material jardinera | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a OC-03 en plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS-BA-PUEBLO NUEVO-2097 indica en cuadro la nota 11 la cual indica en área ajardinada retiro de césped y material vegetal por una capa uniforme de 30 cm de tezontle, la contratista expone que el material de tezontle es de difícil suministro en la zona y propone el cambio de material por piedra caliza que es mayor facilidad de suministro en la región. ¿Se solicita su autorización y Vo.Bo. para la ejecución de este cambio? | , En especificaciones de walmart nos indican dos materiales tezontle o grava, favor de considerar cualquiera de estas opciones y validar que el cambio de material no genere adicional, ya que de ser asi, no se aprobaria la sustitución. ,
- Reja de acero | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo a OC-03 en plano AC-04 PLANO DE TERRACERIAS-BA-PUEBLO NUEVO-2097 indica colocación de Reja de Acero electrosoldada calibre 6 y en plano AC-04a PLANO DE DETALLES TERRACERIAS-BA-PUEBLO NUEVO-2097 se indica especificación y características del tipo de reja de acero, pero se tiene la siguiente duda ¿No se especifica el color de la reja por lo cual se requiere nos indiquen el color para que el contratista finque el pedido? | Buenos días, Considerar la Reja cero color verde de linea. ,
- equipo en oficina administrativa | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano IE-06 Contactos oficinas y servicios en el detalle 02 Contactos normales oficinas frontales nos indican que para la oficina administrativa se tendrán 2 mobiliarios denominados “muebles para morralla” y no indica ningún servicio eléctrico; aunado a esto el plano IE-06 difiere con el plano A-100 Planta Arquitectónica BA Pueblo Nuevo ya que en plano arquitectónico para la oficina administrativa en esa área indica que se colocara una impresora. Aunado a esto en el plano IE-06 Contactos oficinas y servicios nos indican un contacto para impresora en el lateral del muro perimetral, pero en el plano ID-04 Voz Datos nos indican un nodo de datos en el muro opuesto. Por favor verificar el mobiliario a ocupar, así como su acomodo y ratificar los servicios eléctricos y de voz-datos. | , Se carga boletín-02 en carpeta boletines en tririga indicando los contactos.
- Botón de pánico fijo oficina administrativa | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En los planos ID-04 VOZ Y DATOS OC-2 y LP01 SISTEA DE INSTRUCCIÓN OC-2 nos indican un botón de pánico inalámbrico en oficina administrativa; mas sin embargo no se indica un botón de pánico fijo (anteriormente se tenían instalados ambos inalámbrico y fijo) Por favor verificar si se llevaran los dos tipos o solamente el inalámbrico. | , Con base a las guías vigentes de prototipo solo se deberá de considerar el botón de pánico inalámbrico indicado en plano LP-01. Este RFI es informativo.
- Definicion de tipo de cableado voz y datos | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el plano ID-04 VOZ Y DATOS OC-2 indica trayectorias de canalización para cableado en cobre (físicamente en tienda se tiene cableado en cobre) y en el plano ID-07 Fibra óptica OC-1 nos indican las mismas trayectorias de canalización, pero para fibra óptica. Por favor verificar dichos servicios. | , Las instalaciones en el plano ID-04 VOZ Y DATOS son independientes a las instalaciones en el plano ID-07 FIBRA OPTICA, realizar de acuerdo a proyecto. ,
- Definición de tipo de energía para alimentación a cajero | BA Pueblo Nuevo (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Para los cajeros que se instalaran en tienda, en la guía mecánica nos indican que un contacto normal (1/2 vuelta) en muro por la parte trasera para la alimentación de dichos equipos. En los planos IE-06 Contactos normales OC-1 e ID-01 Contactos regulados OC-2 para dichos cajeros no indican servicio eléctrico. Por favor ratificar si la alimentación eléctrica será con corriente normal, así como ubicación de la salida eléctrica. | , De acuerdo a guías mecánicas en el plano IE-06 se indica tablero QO2 para alimentación de cajero automático, esta alimentación es normal.
- MURO DE TABLAROCA EN AREA DE FLORERIA | Puerta De Hierro - Yoshi | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indica, colocar muro de Tablaroca en florería con un registro de paso hombre ( pueta) para dar mantenimiento. | LA SOLICITUD REALIZADA POR EFICIENCIA OPERATIVA ES ADICIONAL A LOS ALCANCES SOLICITADOS EN PROYECTO, EL ÁREA DE DISEÑO NO TIENE COMENTARIOS ADICIONALES. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTOS TRABAJOS SE TENDRA QUE CONTAR CON EL Vo. Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA Y SE MAPEARAN COMO UNA OT
- REUBICACION DE CAMARA EN PASILLO | Puerta De Hierro - Yoshi | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indica reubicación de cámara de pasillo 6 al 7 al área de cosméticos o mueble blanco | EN EL LAYOUT AURTORIZADO POR EFICIENCIA OPERATIVA, NO SE TIENE ALCANCE DE IMPLEMENTACIÓN Y REUBICACIÓN DE WHITE WALL, SI SE REQUIERE REALIZAR EL MOVIMIENTIO DE LAS CAMARAS A LA UBICACIÓN ACTUAL DE ESTE MOBILIARIO, SE DEBERA ASEGURAR QUE NO SE QUEDARÁ DESPROTEGIDA NINGUNA ÁREA Y DEBERÁ CONTARSE CON EL Vo. Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA Y DEBERA MAPEARSE COMO UNA OCI DE OBRA
- VENTANA DE SOLUCIONES AL CLIENTE | Puerta De Hierro - Yoshi | Superama | Solicito de su apoyo en referencia al plano A-406-ya que me están solicitando tapar ventana existente, espero su respuesta pronto | DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE EFICIENCIA OPERATIVA EL ÁRAE DE PROYECTOS NO TIENE INCONVENIENTE EN QUE SE REALICE EL CIERRE DEL MURO, SE TENDRA QUE CONTAR CON EL Vo. Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA Y DEBERA MAPEARSE COMO UNA OT DE OBRA
- PINTADO DE MURO DONDE ESTABA PICK UP EXISTENTE EN EXTERIOERES | Puerta De Hierro - Yoshi | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indica pintado de muro color naranja en fachada en exteriores donde se encontraba o estaba el pick up existente y resanes de muro | SE TENDRAN QUE REALIZAR LOS TRABAJOS DE RESANE Y PINTURA EN FACHADA VILINICA MATE SW1505 VILINICA MATE CMX1505
- PINTADO DE CAJILLO EN ACCESO PRINCIPA EXTERIOR | Puerta De Hierro - Yoshi | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indica, pintado de cajillo en acceso principal en lado exterior de entrada ya que se encuentra muy sucio | En plano A-200, en la clave de pintura P-25 indica aplicación en faldón de fachada principal
- PINTADO DE TUBOS DE BAJADAS DE SISTEMAS EN CAJAS | Puerta De Hierro - Yoshi | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indica, pintado de tubos de bajada de sistemas a cajas de cobro ya que están en color gris | EN PROYECTO NO SE TIENE ALCANCE DE PINTURA PARA BAJADAS EN ÁREA DE CAJA, LOS TRABAJOS TENDRAN QUE SER AUTORIZADOS POR EL COORDINADOR DE OBRA, Y DEBERAN MAPEARSE COMO UNA OT
- MURO DE TABALROCA EN SUPER.COM | Puerta De Hierro - Yoshi | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indica que se aumenta muro de Tablaroca de super.com a 4.m de altura a la altura del faldón ya que en plano marco 3 m de altura plano: A-409-SUPER.COM | LA ALTURA INDICADA EN PLANOS, CORRESPONDE A LA HOMOLOGACIÓN DE ALTURA EN MUROS DE LA TIENDA, CABE SEÑALAR QUE EL PROTOTIPO INDICA UNA ALTURA DE 2.60, LA SOLICITUD DE OPERADORA EN ADICIONAL, EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN, DEBERAN CONTAR CON Vo. Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA Y DEBERAN MAPEARSE COMO OT
- PUERTA DE IMPACTO ENTRADA A RECIBO Y PLAFON | Puerta De Hierro - Yoshi | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indica reparación de puerta de impacto y protección en el plafón, que cuando se entra con mercancía hay un roce ya que daña el plafón | EL DESARROLLO DEL PROYECTO NO TIENE COMO ALCANCE TRABAJOS EN TRASTIENDA, NI EN ÁREA DE RECIBO, POR LO TANTO SE DESCONOCEN LAS ALTURAS O ELEMENTOS EXISTENTES EN LA ZONA, LA SOLICITUD ES UN ADICIONAL EN SITIO, EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN, DEBERAN CONTAR CON Vo. Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA Y SE MAPEARAN COMO OT
- CAMBIO DE PINTADO DE FALDON A PLAFONES | Puerta De Hierro - Yoshi | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indico cambio de pintado en faldón por plafones en el área de verduras hasta panadería | En el plano A-100 se indica aplicación de pintura en faldones ACP-MR2, esto para recibir faldón wall graphic con la nueva imagen. No se considera plafón
- CAMBIO DE COLOR DE PINTURA EN ACCESOS DE NARANJA A BLANCO HARINA | Puerta De Hierro - Yoshi | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indico cambio de color de pintura naranja por blanca harina en accesos ( entrada y salida de tienda) principales | En el plano A-100 del proyecto ISSUE se consideró pintura blanca en plafón en accesos
- RESANE EN MURO DE BLOCK EN VENTANAS DE LOCALES | Puerta De Hierro - Yoshi | Superama | En recorrido con eficiencia operativa nos indico como adicional, resanes en ventanas y muro de block de locales | El local comercial existente, solo se considero zoclo vinilico y colocacion de angulos de protección, en layout autorizado no indica resanes de ventanas y muros. En caso de que los trabajos se ejecuten deberan contar con validación del coordinador de obra y se mapearan como una OT
- RELAMINADO DE MUEBLE DE PANADERIA | Puerta De Hierro - Yoshi | Superama | Solicito de su apoyo en referencia a un muble en panadería que requiere de relaminado, ya que en proyecto nada más se trae en plano de panadería no lo traemos plano A-407 PANADERIA, y EN PLANO A-100 plano planta general arquitectónica se encuentra una nota donde indica el relalaminado, ya que tambien no trae el código de color me podrían apoyar, les mando un cordial saludo. | EN CASO DE QUE EL MUEBLE REQUIERA UN RELAMINADO SE DEBERÁ CONSIDERAR EL CÓDIGO INDICADO PARA EL MUEBLE DE DESPACHO EN PANADERIA, FAVOR DE CONFIRMAR EL ALCANCE CON EFICIENCIA OPERATIVA
- UBICACION DE PROTOCOL | Camino Arandas | Bodega Aurrera | De acuerdo a los siguientes planos el PROTOCOL esta ubicado en diferentes posiciones dentro de la tienda: 1.- PLANO A-102 - PLANTA DE CUBIERTA - LO UBICA ENTRE LOS EJES (7-8, B··-C) 2.- PLANO ES-801 - CIMENTACION DE COMPRESORES - LO UBICA ENTRE LOS EJES (3·-4·, A·-B··) 3.- PLANO ES-802 - PLANTA Y DETALLE DE BASE DE COMPRESORES - LO UBICA ENTRE LOS EJES (3·-4·, A·-B··) 4.- PLANO IAA1 - PLANTA DE MERCANCIAS - LO UBICA ENTRE LOS EJES (7-8, B-B·) PREGUNTE: CUAL ES LA UBICACION CORRECTA EN PLANTA DEL PROTOCOL? | 1.- PLANO A-102 - PLANTA DE CUBIERTA - LO UBICA ENTRE LOS EJES (7-8, B··-C) ES CORRECTA LA UBICACIÓN MOSTRADA EN PLANO (BASE PARA CONDENSADORES). 2.- PLANO ES-801 - CIMENTACION DE COMPRESORES - LO UBICA ENTRE LOS EJES (3·-4·, A·-B··) SE CARGA INFORMACIÓN SOLICITADA CORRECTA UBICACIÓN. 3.- PLANO ES-802 - PLANTA Y DETALLE DE BASE DE COMPRESORES - LO UBICA ENTRE LOS EJES (3·-4·, A·-B··) SE CARGA INFORMAICÓN SOLICITADA CORRECTA UBICACIÓN. 4.- PLANO IAA1 - PLANTA DE MERCANCIAS - LO UBICA ENTRE LOS EJES (7-8, B-B·) ES CORRECTA LA UBICACIÓN MOSTRADA EN PLANO (BASE PARA COMPRESORES/PROTOCOL).
- CONEXION AGUA POTABLE | Camino Arandas | Bodega Aurrera | REFERENTE AL RFI Nº 1011406 SE TENDRA ALGUNA INDICACION? SE QUEDARA LA CONEXION DE 1/2? EL PROYECTO NOS INDICA LA CONEXION DE 2 QUE PROCEDIMIENTO SE TENDRA QUE SEGUIR EN CASO DE SER LA CONEXIO DE 1/2? | En referencia al diámetro de la toma domiciliaria, se aclara: En proyecto se indica una de 25mm (1”). No se entiende el porque solicitar una toma de 2” de diámetro, ya que esto podría originar un costo adicional por la contratación, y si el cobro de consumo es en bloque y no medido, sería otro gasto adicional. El tener una toma de ½”(13mm), comprometería en un periodo de días el rellenado de los tanques para cubrir el consumo diario. En comunicación telefonica con Arq. Elena Labastida gerente de obra, comenta que si se dejara la conexión de de 1
- Postes soldados a Joist para líneas de vida | Camino Arandas | Bodega Aurrera | Pensando en mayor seguridad en el momento de realizar trabajos en techumbre se podria considerar postes soldados a los joist para que estos sirvan como parte del plan de líneas de vida para los trabajos en cubierta. Postes de 3 Pulgadas de 40 cm de altura soldados a los joist, separados: 1.- @ 30 m maximo entre sí 2.- a 1.80 m del límite de lámina anexo ejemplo de como se a realizado. Quedo al pendient de sus respuesta. | El Arq. José Genaro Juárez de Walmart envía una ubicación de anclajes validados, la cual se considera en el proyecto ejecutivo y aunado a esto, en plano A102 Plano de cubierta (Orden de cambio #1) también se indica (revisar notas de dicho plano), el contratista no coloca ningun poste todo lo realiza el proveedor que envia GNFR
- MEDIDAS EN MOBILIARIO DE PROTECCION | Camino Arandas | Bodega Aurrera | Para verificar si son correctas las medidas de los cajones del mueble de protección, Ya que en los cortes los cajones se ve muy grandes y al manipularlos para abrirlos tenemos el riego a caerse. Se sugiere hacer 4 cajones por los dos que marcan en él plano, A-5003 que do pendiente de su comentario. | De acuerdo a cuaderno de detalles prototipo (QDP), TR-25, la medida del cajón es la indicada en plano: 2 cajones de 0.95m x 0.40m. Por favor revisar cuaderno de detalles que esta cargado en Tririga
- Plano trayectoria de telefonía | Camino Arandas | Bodega Aurrera | . Por medio del presente solicito el plano C 10D de la orden de cambio, ya que el plano original nos indica la trayectoria paralela a la instalacion electrica y nos señala ingresar por la sub estacion junto a nuestra entrada de tableros generales, se quiere verificar si esta es la trayectoria correcta. Quedo al pendiente. !! | Se envía información cargada en la carpeta de boletines/exteriores/instalaciona electrica y alumbrado,con la trayectoria a considerar para la acometida de telefonía. Cabe señalar que la acometida eléctrica mostrada en este plano, corresponde a lo solicitado por CFE.
- Nombre correcto de loseta | Camino Arandas | Bodega Aurrera | Me pueden apoyar, el proyecto menciona colocar loseta aluminum platinium para piso de baños, el presente es para corroborar con Interceramic si existe o cuales sería el nombre correcto y poderla solicitar a la contratista. Quedo al pendiente de sus comentarios. | De acuerdo a actualización de CI-20-59 (25/03/2021): Material a considerar en pisos de sanitarios: OPCION A * Marca: Interceramic. * Modelo: Metallic Pewter. * Formato: 40 x40cms. * Color: Gris. SOLO EN CASO DE NO ENCONTRARSE EL PRODUCTO ANTERIORMENTE OPCION A DESCRITO SE PUEDE UTILIZAR LA OPCION B: OPCION B * Marca: Porcelanite. * Modelo: AIX. * Formato: 44 x44cms. * Color: Gris. Nota: Revisar CI indicada para ver contactos de proveedores
- PLANOS ELECTRICOS FALTANTES EN OC | Camino Arandas | Bodega Aurrera | . De acuerdo a la OC se solicito realizar modificaciones en los elementos de perecederos, sin embargo, no se agregaron los planos correspondientes a la instalación eléctrica para verificar la nueva trayectoria, me pueden apoyar con los planos GIE02 Y GIE03 Quedo atento a sus comentarios. | Los planos fueron cargados en la pestaña de “Notas y Documentos” en la Solicitud de información: 1013629 - 0 - PLANOS ELECTRICOS FALTANTES EN OC
- DISCREPANCIA CUARTOELECTRICO | Camino Arandas | Bodega Aurrera | . Con respecto al cuarto electrico pudimos revisar la discrepancia que existe entre el plano de DISEÑO DE CUARTO ELECTRICO Y EL LAYOUT, solo para corroborar cual es el correcto. quedo atento de tus comentarios. | Se carga información solicitada, en la carpeta denominada BOLETINES/Pestaña: “Notas y Documentos”/Documentum Link/Exteriores/Instalación eléctrica y alumbrado, considerando la información proporcionada por CFE.
- ALTURA DE MIGITORIO | Camino Arandas | Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO A-409 SE NOS INDICA UN MIGITORIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, LA PREGUNTA ES: TODOS LOS MIGITORIOS VAN A UNA MISMA ALTURA? NO SE CONTEMPLA TAMPOCO ALGUN MIGITORIO PARA INFANTES. QUEDO AL PENDIENTE ! | El mingitorio para personas con capacidades diferentes (1), debe ir a una altura de 0.35 m.. El resto de los mingitorios (3) van a una altura de 0.60 m. tal como se indica en plano (A409). Revisar en guias prototipo plano GP-15 No se considera mingitorio para infantes.
- ACABADOS EN AMASIJO | Camino Arandas | Bodega Aurrera | PARA CORROBORAR LA ONFORMACION QUE NOS INDICA EL PALNO A-104 Y GA011, DONDE NOS INDICA LOS MUROS EN PREPARADOS DE AMASIJO VAN DE BLOCK Y EL QUE HACE ESCUADRA DE PLACA DE CEMENTO, ESTA INFORMACION ES CORRECTA? O LLEVAMOS OTRO TIPO DE ACABADO ? | 9.92 = Zoclo de loseta antiácido (15 cms). 9.28 = Tabla cemento de nivel 0.00 hasta 1.20 mts. 9.26 = Tabla de yeso resistente al agua (WR) del nivel 1.20 hasta 20 cm. por encima del nivel del plafón. 6.59 = Glassbord como acabado final. De nivel 0.15 mts hasta 20 cm. por encima del nivel de plafón. REVISAR GUIAS PROTOTIPO GP-04 PARA SU CORRECTA EJECUCION Dependiendo la ubicación, estos materiales estarán fijados a muros de block o a bastidores de canal USG o similar (que es el caso del “muro que hace escuadra”).
- ORDEN DE CAMBIO | Camino Arandas | Bodega Aurrera | solicito de su apoyo para obtener las indicaciones precisas de acuerdo a la orden de cambio que se generó OC1, revisando los trabajos que se están realizando nos percatamos que la estructura solicitada por la contratista no corresponde a la orden de cambio, de esto nos dimos cuenta ya que se montada la totalidad de la estructura, esta fue fabricada con respecto al proyecto ejecutivo inicial y las visitas que se realizaron a taller solo fue para revisar materiales, modo de fabricación y avance. Los cambios más fuertes con los que contamos fue el incremento de una unidad paquete y la colocación de 500 paneles solares, por lo cual solicito de su apoyo para indicarnos la manera de poder trabajar con dicha estructura y saber si es posible colocar refuerzos, las características de estos y las ubicaciones correctas. Quedo al pendiente de su respuesta. | Por temas de inversión no seran colocados los paneles solares, por lo tanto no se requiere reforzamiento estructural. Esta información fue revisada con Hector Velasco y David Perales
- SOPORTE DE PTR EN MUROS | Camino Arandas | Bodega Aurrera | , en el muro negro no nos indica tener un refuerzo de PTR, esa informacion es correcta o se debera considera el PRT? quedo al pendiente. | En el muro negro indicado (divide frutas y verduras del área de electrónica) no debe considerar refuerzo de PTR.Para los muros de tablaroca se deben considerar los detalles mostrados en los planos A303 y A304 (Detalles diversos).
- Contactos Faltantes Electronica | Camino Arandas | Bodega Aurrera | de acuerdo al plano IE04 de la OCen el area de electronica en los muebles donde se señala audio, minicomponetes etc, nos nos indica color contactos eso es correcto? de ser lo contrario me apoyan con las indicaciones por favor. | Se anexa boletín 3 indicando contactos.
- LUMINARIA EN SALCHICHONERIA | Camino Arandas | Bodega Aurrera | , en el area de preparados en salchichoneria no contamos con luminaria que den visibilidad esto es correcto? de ser lo contrario pido de su apoyo para darnos la indicacion precisa. | La iluminación que corresponde al área de salchichería corresponde a la indicada en piso de ventas (IE01 / tiras continuas). En esa zona no se considera plafón.
- UNIDADES CONDENSADORAS EN CUBIERTA | Camino Arandas | Bodega Aurrera | , EN EL PLANO GR6 LAYOUT PARA REFRIGERACION, NOS INDICA DOS UNIDADES CONDENSADORAS EN CUBIERTA, LA PREGUNTA ES SI ES CORRECTA LA INFORMACION O SON AUTOCONTENIDOS LO QUE LLEVAMOS DETRAS DE AREA DE COLCHONES. QUEDO AL PENDIENTE DE SUS COMENTARIOS. | La información es correcta. Se consideran 2 condensadoras (81 kg c/u) en cubierta. Cabe aclarar que en proyecto estructural de la OC1 se consideran refuerzos en los elementos estructurales (joists) para recibir estos equipos (y uno de AA).
- PLAFON CERRADO EN AMASIJO | Camino Arandas | Bodega Aurrera | CON REPECTO AL PLANO A-100C SE NOS INDICA CERRAR TODA EL AREA DE AMASIJO CON PLAFONES ESTO ES CORRECTO O SE DEBERA DEJAR DESCUBIRTO EL AREA DONDE SE ENCUENTRAN LOS HORNOS? SI ES ASI ME APOYAN CON EL DETALLE | Considerar de acuerdo a lo indicado en el plano A100C (Área de amasijo cerrada con plafón).
- CHAROLA DE PROTOCOL | Camino Arandas | Bodega Aurrera | ME APOYAN EN INDICARME SI SE COLOCARA LA CHAROLA O LAMINA DE BAJO DEL PROTOCOL? | Se debe considerar lámina debajo del protocol como lo indican los alzados del plano A408a.
- CONTACTOS FALTANTES ELECTRONICA | Camino Arandas | Bodega Aurrera | , CON RESPECTO A LA RESPUESTA DEL RFI 1014523, NO SE VISUALIZA EL BOLETIN 3, ME APOYAN EN INDICARME LA LIGA, YA QUE EN BOLETINES SOLO SE TIENEN LOS 2 ANTERIORES. | Notifico que el boletín de Contactos eléctricos está en la carpeta de Boletines / Notas y Documentos / Arquitectónicos / Boletín 03 Contactos eléctricos
- TRAYECTORIA TELMEX | Camino Arandas | Bodega Aurrera | El personal de Telmex nos está solicitando colocar un paso más en la instalación además de canalizar 3 tuberías de límite de predio al primer registro que tienen ellos sobre banqueta y posteriormente canalizar dos tubos más hasta donde termina el predio (esto sería en todo el frente de la fachada principal) anexo reporte para su visualización, el argumento de ello es tener todas las líneas saturadas y poder realizar la conexión vía subterránea y eliminar 3 postes dejando la fachada despejada. Quedo al pendiente de sus comentarios. | Favor de enviar el reporte que se menciona o indicar el lugar donde está cargado en TRIRIGA para poder visualizarlo.
- TRAYECTORIA TELMEX | Camino Arandas | Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL RFI 1014551, ENVIO REPORTE DE TRAYECTORIA SOLICITADA. QUEDO AL PENDIENTE DE LA RESPUESTA. | A solicitud de personal de TELMEX se realiza RFI con ajuste en el trazo de la acometida telefónica. El Boletín 04 fue cargado en la carpeta de Boletines.
- OFFSITE | Camino Arandas | Bodega Aurrera | DE ACUERDA AL PLANO 02-GEOMETRIA DE CARRIL (TRABAJOS FUERA DE PREDIO) NOS SEÑALA EN SU CUADRO DE CONSTRUCCIONES REALIZAR 240 METROS LINEALES, SIN EMBARGO NO ESPECIFICA CUAL ES LA ZONA QUE SE TENDRA QUE COSNTRUIR. ME PUEDEN APOYAR INDICANDO LOS TRABAJOS. | Los 240 metros lineales se refieren al perímetro (vértices 1 al 16) que se forma en todo el frente del predio (banquetas, zona para parada de autobús, accesos y salidas para automóviles ) orientado hacia la Av. Francisco Medina Ascencio. Este perímetro engloba un área de 352.64 m2 (indicado en plano).
- TRAYECTORIA TELMEX | Camino Arandas | Bodega Aurrera | , se realizo algun cambio a la trayectoria Telmex de acuerdo al boletin 3 ? | Reenvío boletín (última información proporcionada de acuerdo a reporte proporcionado RFI #30) en relación a la trayectoria de Telmex mencionada.
- MURO PERIMETRAL | Camino Arandas | Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO C14B EXTERIORES - MOBILIARIO Y SEÑALIZCION, NOS PIDER REALIZAR UN MURO PERIMETRAL REMATANDOLO EN LA BANQUETA QUE SE ENCUENTRA DETRAS DE LA TIENDA POR EL LADO DE SUB ESTACION, SIN EMBARGO DE ESE REMATE HASTA LIMITE DE PREDIO NOS PIDE COLOCAR MUERTOS CON MALLA, DEACUERDO A LAS CONDICIONES QUE TENEMOS ESTA MALLA SE IMPOSIBLE REALIZAR LA CONTESION DEL MATERIA DEL AREA JARDINADA YA QUE CON LA LLUVIA SE DESLAVARIA BASTANTE Y SE GENERARIA ALGUN ACCIDENTE. QUEDO AL PENDIENTE DE LO QUE SE TENDRA QUE REALIZAR EN ESTA SITUACION, LA PROPUESTA ES SEGUIR EL MURO PERIMETRAL Y EN ESA PARTE INCREMENTARLE 60 CM MAS POR LO MENOS. | No se deberá considerar la continuación del muro perimetral en la zona mencionada. Se deberán substituir los muertos para la malla ciclónica por una cadena de concreto de 60 x 20 cms armada con 6 varillas #4 con estribos #3 @ 20 cms. f’c = 250 kg/cm2.
- COLOCACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO EN PISO DE VENTAS | Camino Arandas | Bodega Aurrera | . De acuerdo al plano IE03- Alumbrado en piso de ventas y el pano A101a layout, se tiene una discrepancia deacuerdo a la colocacion dela luminaria ya que quedan sobre los rack haciendo etas sobra sobre los mismo y no permitiendo dar la iluminacion correspondiente. cual seria la mejor opcion para dejar habilitado de manera correcto piso de ventas con su iluminacion? | Se adjunta el BOLETÍN 01.01 con la modificacion de las luminarias en la carpeta de BOLETIN 01.
- MURO PERIMETRAL | Camino Arandas | Bodega Aurrera | , con resoecto al RFI 1015144 No, se deberá considerar la continuación del muro perimetral en la zona mencionada. Se deberán substituir los muertos para la malla ciclónica por una cadena de concreto de 60 x 20 cms armada con 6 varillas #4 con estribos #3 @ 20 cms. f’c = 250 kg/cm2. considero que nos quedaria solo como una simple guarnision, se podria considerar alguna zapata para poder tener realmente unacontencion? quedo al pendiente. | Considerar una base (para la zapata) de 60 cms de ancho armada con una parrilla (ambos sentidos) a base de varillas #3 @20 cms y concreto f’c=25o kg/cm2. Se deberá considerer una junta constructiva a cada 10 mts.
- PREPARACION INTERPHONE | Camino Arandas | Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PLANO C-14c NOS INIDCA QUE DEJEMOS UNA PREPARACION DE INTERPHONE EN EL AREA DE PICKUP, ESTA INFORMACION ES CORRECTO ? QUEDO ATENTO A SUS COMENTARIOS. | Se envía boletín cargado en BOLETINES 01 - BOLETIN 01.02 para preparaciónes eléctricas a futuro dentro totem Pick up. La instalación del Interphone es inalámbrica.
- CUARTO IDF Y MDF | Camino Arandas | Bodega Aurrera | de acuerdo a las especificaciones que nos esta solicitando el personal de la UVIE, hace referencia de no cumplir con la colocacion de tableros, transformador y up`s como lo señala el proyecto. esto es deacuerdo a las dimenciones que se tienen de los mismos, los cuales son de mayor dimension a los mostrados en proyecto por lo cual no se puede colocar en la misma distribucion como es señalado. anexo fotos de como se encuentran actualmente e imagen de lo solicitado en proyecto. me pueden apoyar en actualizar el plano por favor para que corresponda la ubicacion donde se encuentran actualmente. (URGE RESPUESTA YA QUE SON INCONFORMIDADES DE LA UVIE) | Boletín 01.03 cargado a la carpeta BOLETÍNES 01 donde se aprecia el acomodo de equipos conforme se instalaron en sitio.
- INTERRUPTORES GENERALES | Camino Arandas | Bodega Aurrera | ME PUEDEN APOYAR A CORREGIR EL PLANO IE10 (ALIMENTADORES GENERALES) DE ACUERDO A COMO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE, REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA UVIE, RECUERDEN QUE YA NO LLEVAMOS TABLERO DE TRASFERENCIA DEBIDI A QUE LA PLANTA DE EMERGENCIA CUENTA CON ELLA. ANEXO IMAGEN DE LA CONEXION ACTUAL Y ENVIO IMAGEN DE PROYECTO. URGE TENER RESPUESTA POR FAVOR | BOLETÍN 01.04 cargado en la carpeta de BOLETINES 01 con los equipos conforme se instalaron en sitio.
- SOPORTE DE TUBERIA PARA TECNOTANQUES | Camino Arandas | Bodega Aurrera | por medio del presente solicitó su apoyo para enviarme el detalle del armado de estructura para la colocación de la conexión de tuberías hacia los tanques elevados. Quedó al pendiente de tus comentarios. cordiales | Se vuelve a cargar en la carpeta BOLETÍN 01, el archivo BOLETIN 01.06 CON relación a la estructura para la colocación de la conexión de tuberías hacia los tanques elevados.
- MODIFICACION DE CUARTO IDF Y MDF | Camino Arandas | Bodega Aurrera | , por medio del presente le hago llegar los planos correspondientes de las medidas de los equipos y dimenciones de los cuartos IDF y MDF para poder tener la hubicacion correcta de los UPS que se encuetran frente a los tableros y tenerlos hubicacion de acuerdo a las indicaciones de la UVIE de acuerdo a la NOM. quedo en espera de las indicaciones correspondientes. | Estos planos fueron cargados dentro de la carpeta de “Notas y Documentos” del RFI en cuestión.
- SOPORTERIA EN TUBOS CONDUIT | Camino Arandas | Bodega Aurrera | EN LAS OBSERVACIONES QUE SE PRESENTARON EL DIA DE HOY POR MEDIO DE LA UNIDAD VERIFICDORA, SEÑALA QUE TODOS LOS TUBOS CONDUIT DEBEN LLEVAR SOPORTES A UNA DISTACIA MAXIMA DE 90 CM INICIANDO MEDIDA DE CAJA A CAJA, SI LA MEDIDA DEL TUBO ENTRE CAJA Y CAJA ES DE 20 CM ES OBLIGATORIO TENER SOPORTE AUN SIENDO TUBERIA RIGIDA Y ESTE COLOCADA EN CAJAS DE LA MISMA MANERA. ESTO DE ACUERDO A LA NOM.350-30 EL PRESENTE RFI ES PARA PODER REVISAR EL PROYECTO Y REALIZAR LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA EVITAR COMPLICACIONES FUTURAS CON LA UVIE | La redacción del texto (RFI) indica que la observación de la UVIE se refiere al tubo conduit rígido de pared delgada, y el artículo que menciona el mismo texto (350-30) se refiere al tubo metálico flexible hermético a los líquidos. Estos materiales son totalmente diferentes. Sin embargo nos referiremos al NC ( No conformidad ) No. 1 del reporte de la UVIE fechado 4 de agosto del presente, donde se muestra una parte de la instalación de contactos en trastienda. En éste se indica de manera textual y gráfica que la tubería rígida se encuentra sin soportes. Anexo el artículo de la NOM-001-SEDE-2012 específico para éste material: 358-30. Sujeción y soporte. Los tubos conduit metálicos ligeros EMT se deben instalar como un sistema completo, como se establece en 300-18 y se deben sujetar y asegurar en su lugar y soportarse de acuerdo con 358-30(a) y (b). a) Sujetado y asegurado. El tubo conduit metálico ligero EMT se debe sujetar y asegurar en su lugar por lo menos cada 3.00 metros. Además cada tramo de tubo EMT entre los puntos de terminación se debe sujetar y asegurar a una distancia no mayor de 90 centímetros de cada caja de salida, caja de empalme, caja de dispositivo, gabinete u otra terminación de conduit. Excepción 1: Se permitirá incrementar la distancia de sujeción de tramos continuos hasta una distancia de 1.50 metros, cuando los elementos estructurales no permiten una sujeción fácil dentro de una distancia de 90 centímetros. Excepción 2: Para obras ocultas en edificios terminados o paneles de paredes prefabricados, en donde no es posible asegurar la tubería, se permitirá tender secciones continúas (sin coples) de tubo conduit metálico ligero EMT. b) Soportes. Se permitirán tramos horizontales de tubo conduit metálico ligero EMT soportados en aberturas a través de elementos estructurales, a intervalos no superiores a 3.00 metros y sujetos y asegurados a una distancia no mayor de 90 centímetros de los puntos de terminación. En el plano IE-05 CONTACTOS OFICINAS Y TRASTIENDA, en la sección de notas generales, la nota No. 6 indica el método de soporte de la manera que lo indica el artículo 358-30 a) y b).
- DISTRIBUCION DE UPS EN CUARTOS MDF Y IDF | Camino Arandas | Bodega Aurrera | SEGUN LA NORMA T110-26 ESPACIOS DE TRABAJO, MISMA QUE NOS SEÑALO LA UVIE EN SU VISITA NO SE DEBEN TENER EN LOS CUARTOS IDF Y MDF LOS UPS FRETE A LOS TABLERO ELECTRICOS, LA DISTACIA QUE DEBE DE EXISTIR ENTRE ESTOS ES DE 90 CM, DEJANDO UN ESPACIO LIBRE PARA MANIPULAR LOS MISMO. ESTE RFI ES PARA REALIZAR LO AJUSTES EN PROYECTO Y EVITAR COMPLICACIONES CON LA UVIE | Se cargan los planos ajustados el día de ayer, sustituyendo los anteriores, indicando el espacio de trabajo de 90 cms.
- TARJA DE ASEO BAÑO DE ASOCIADOS | Camino Arandas | Bodega Aurrera | DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO EN EL AREA DE ASEO AUN COSTADO DE LOS BAÑOS DE ASOCIADOS NOS INDICA SOLO DEJAR UNA COLADERA PARA REALIZAR EL ASEO, EN LA PRACTICA SE DERRAMA MUCHA AGUA LO CUAL PUEDE AFECTA EN LAS OFICINAS ALEDAÑAS. SE SUJIERE REALIZAR UNA TARJA DE ASEO PARA PODER MINIMIZAR ESTA OPORTUNIDAD. QUEDO PENDIENTE DE SUS RESPUESTA. | Se deberá considerar lo mostrado en el detalle 9, 10, 11 y 12 del plano A409a (Despiece sanitario).
- CHAROLA BAJO PROTOCOL | Camino Arandas | Bodega Aurrera | . EN EL PROYECTO EJECUTIVO NO SE CONTEMPLO UNA CHAROLA O LAMINA DEBAJO DEL PROTOCOL PARA EVITAR ALGUN DERRAME O ACCIDENTE DE ALGUN MATERIAL QUE PUDIERA CAE. QUEDO EN LA ESPERA DE SUS COMENTARIO PARA SABER SI SE CONTEMPLA ALGO DEBAJO DEL PROTOCOL | Se deberá considerar lo indicado en la respuesta del RFI #26: “Se debe considerar lámina debajo del protocol como lo indican los alzados del plano A408a”.
- CORTE DE CAMELLON Y RETIRO DE PALMAS PARA ACCESO PRINCIPAL | Camino Arandas | Bodega Aurrera | POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA SE NOS SOLICITA REALIZAR EL CORTE DEL CAMELLON QUE SE ENCUENTRA UBICDO FRENTE A LA TIENDA Y DE LA MISMA MANERA RETIRAR DOS PALMAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL MISMO CAMELLON. QUEDO ATENTO A LAS INDICACIONES Y PLANOS CORRESPONDIENTES. | Se comparte dentro de la carpeta BOLETINES 01, plano con los ajustes solicitados como BOLETIN 01.09.
- TARJA DE ASEO BAÑO DE ASOCIADOS | Camino Arandas | Bodega Aurrera | , de acuerdo a la respuesta del RFI 1016254 (Se deberá considerar lo mostrado en el detalle 9, 10, 11 y 12 del plano A409a (Despiece sanitario).) El plano A409a señalado solo contempla la tarja de aseo en el area de sanitarios para clientes y no para el baño de asociados. por lo cual solicito que me apoyen en indicar si se tendra que realizar esa tarja de aseo. | Tomando como base lo mostrado en el detalle 9, 10, 11 y 12 del plano A409a (para el cuarto de aseo), se carga BOLETÍN 01.10 en la carpeta de BOLETÍN 01 boletín del trabajo a realizar en el cuarto de aseo de la zona de oficinas frente (a un costado del sanitario para asociados).
- Falta cableado de Dimeo | Camino Arandas | Bodega Aurrera | Me pueden apoyar en indicarme que realiza el cableado del Dimeo, ya que en proyecto no lo traemos. Quedamos en espera de sus comentatios | La información se aprecia en el plano EM02-CONTROL DE ENERGÍA ALUMBRADO-5011.
- Tipo de fibra óptica | Camino Arandas | Bodega Aurrera | , me pueden apoyar en indicarme que tipo de fibra óptica se debe colocar en la unidad ? Ya que en el proyecto no nos indica si es OM2 o es OM3 Quedo atento a su respuesta. | Se desconoce el tipo de fibra óptica que se utiliza. Se deberá consultar con el proveedor designado por comparas Walmart. Cabe mencionar que en la guías del prototipo no se indica el tipo de fibra óptica que se tiene que instalar.
- Acrílicos para sana distancia | Camino Arandas | Bodega Aurrera | , me apoyan a indicar en que areas se tendrá que colocar los acrílicos de sana distancia e indicarme si esto es por medio de un adicional?? Quedo al pendiente de sus comentarios | De acuerdo al plano A101a-Layout autorizado, hay 28 piezas de mampara de acrílico ubicadas en las siguientes zonas: * Servicio al Cliente * Click & Collect * Oficina Administrativa * Phone Booth * Comedor * Sala de Capacitación * Protección * Recibo * Facturación Se carga en la carpeta BOLETINES plano A101a-Layout señalando dichas mamparas para mejor visualización (el detalle de la mampara de acrílico se puede consultar en el plano A-403).
- TRABAJOS DE SEMAFORISACION | Camino Arandas | Bodega Aurrera | Buen diá Con respecto a los trabajos solicitados por las autoridades para el funcionamiento de los semaforos, se contara con algun boletin, plano ó indicacion con detalles? y saber si lo solicitado por las utoridades concuerda con las necesidades de CFE. Quedo al pendiente de sus comentarios. | Se deberá considerar, como base (salvo lo que indique la autoridad), lo indicado en el plano de semaforización cargado en carpeta OneDrive (actualmente cargado en la carpeta de BOLETINES) de acuerdo a lo solicitado por SIOP (entregado al área de legal).
- CAMBIO DE TRYECTORIA DE MEDIA TENSION | Camino Arandas | Bodega Aurrera | De acuerdo al Boletin 04 se realizo el cambio de trayectoria de la acometida de CFE, esto revisado y avalado por energia, ya que CFE fue quien solicito realizar los cambios pertinentes para brindar el servicio. | Enterado. De acuerdo con boletín 04 se realizó el cambio de trayectoria de la acometida de acuerdo a lo solicitado por CFE.
- CAMBIO DE MATERIAL EN BARANDAL DE SELF CHECKOUT | Camino Arandas | Bodega Aurrera | DE ACUERDO A LA CI-21-016 CAMBIO DE MATERIAL DE CRISTAL POR TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 PARA EL BARANDAL DE SELF CHECKOUT. ESTE CAMBIO SE REALIZARA EN ESTE PROYECTO? | RESPETAR LO QUE INDICA EL PROYECTO
- SEPACION DE JOIST EN CUMBRERA | Camino Arandas | Bodega Aurrera | Para solicitarle su apoyo, tenemos una duda en proyecto: 1.- La separación de joist en cumbrera, nos indica en plano estructural ES-411 (COMPLEMENTARIO DE JOIST) el detalle 1A indica 900mm, el detalle 2A marca 990mm por lo que no coincide, y lo comparamos con el plano arquitectónico A103c (DETALLES DE CUBIERTA) el detalle 09 indica 400mm, por lo que solicitamos nos indiquen cual sería la medida correcta, . | Se debe considerar la cota de 40 cm., entre joists, marcada en plano A103c Detalles en cubierta.
- LOSETA CERAMICA SANITARIOS PUBLICOS | Camino Arandas | Bodega Aurrera | Solicito de su apoyo referente a nuestro plano de sanitarios A-409ª, SANITARIOS PUBLICOS ALZADOS, para el acabado en muros nos indica 9.89 loseta cerámica marca Interceramic línea tejas color Frost de 20x30cm, nos informa el contratista que esta loseta se encuentra descontinuada, solicito de su apoyo para que se nos indique por cual modelo será sustituida, como propuesta en otros proyectos se a cambiado por el modelo Desert Dubai de 20x30cm. favor de indicarnos cual loseta se considera, | De acuerdo a plano A409a, clave 9.89, de la orden de cambio #1, el acabado (en muros) a considerar es: Marca Porcelanite, Modelo Andes Plus 20 x30, color blanco
- ESTRUCTURA DENTRO DE CAMARA | Camino Arandas | Bodega Aurrera | De acuerdo a la orden de cambio OC1 se reubica la cámara de congelados con respecto al proyecto original, en el plano ES-201 que esta debe de encontrarse entre los ejes 7-8 y ejes B y D, donde nos genera una situación ya que una de las columnas queda dentro de la cámara de congelados, pido de su apoyo para indicarnos cual seria el trabajo a realizar en esta zona. | Se envía el detalle BOLETIN 1, para zona de congeladores en la interferencia con la cimentación y columna de la estructura principal.
- ESTRUCTURA DENTRO DE CAMARA DE CONGELADOS | Camino Arandas | Bodega Aurrera | de acuerdo al RFI 1012564 se envió la siguiente respuesta: Se envía el detalle BOLETIN 1, para zona de congeladores en la interferencia con la cimentación y columna de la estructura principal. revisando el boletín 1, no es del todo claro ya que solo me indicas colocar la madera tratada en uno de los lados dejando descubierto el lado contrario. Quedo al pendiente de tus comentarios. Anexo boletín 1 | Anexo boletín 2 (complemento) en relación al tema de las consideración es para el piso de la cámara de congelados alrededor de la columna ubicada en el eje 7-C.
- DETALLE DE CONEXION W24X76 A TRABE W30X108 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | EN PLANOS DE INGENIERIA BASICA NO HAY DETALLE DE CONEXION PARA LA TRABE W24X76 A TRABE W30X108. ¿SE PUEDE CONSIDERAR LA CONEXION CONFORME AL DETALLE CXA-7 DEL PLANO ES-410B Y SE ADAPTA LA PLACA DE CONEXION CONFORME A LA TRABE W24X62? EN CASO DE NO PODER TOMAR ESTE DETALLE, FAVOR DE ENVIAR EL TIPO DE CONEXION, CARACTERISTICAS DE ACERO Y DIMENSIONES QUE SE DEBEN UTILIZAR. | Correcto, es el mismo detalle de conexión, ya que se implementa para todas las vigas VS-2 conectadas a cortante. Para mayor claridad ver detalle 20 del boletín 2 conexiones secundarias
- DETALLE DE CONEXION TRABE VS-3 A COLUMNA CM-3 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | EN PLANOS DE INGENIERIA BASICA NO HAY DETALLE DE CONEXION PARA LA TRABE VS-3 A COLUMNA CM-3, FAVOR DE ENVIAR EL DETALLE CORRESPONDIENTE. | Se anexa detalle 21 en el boletín 2 conexiones secundarias para su consideracion y aplicación en el proyecto.
- DETALLES TRABE W30X99 Y W24X62 A COLUMNA CM-3 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | EN PLANOS DE INGENIERIA BÁSICA NO HAY DETALLE DE CONEXION PARA LAS TRABES: W30X99 Y W24X62 HACIA COLUMNA CM-3. ¿SE PUEDE TOMAR EN CUENTA EL DETALLE CX-3 DEL PLANO ES-409A, ADAPTÁNDOLO A LAS DIMENSIÓN DE LA COLUMNA? EN CASO DE NO PODER TOMAR ESTE DETALLE, FAVOR DE ENVIAR EL TIPO DE CONEXIÓN, CARACTERÍSTICAS DE ACERO Y DIMENSIONES QUE SE DEBEN UTILIZAR. | Es correcto, se debe adaptar el detalle CX3 a la columna, de acuerdo al plano ES409A Conexiones pricipales
- DETALLE DE CONEXION RABE W15X35 A COLUMNA CM-3 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | NO HAY DETALLE DE CONEXION DE LA TRABE W15X35 A COLUMNA CM-3, ¿POR LA LONGITUD QUE TIENE ESTA, SE DEBE CONSIDERAR LA TRABE UNIDA A LA COLUMNA?, DE SER ASI INDICAR COMO SE REALIZARÁ LA CONEXION Y SUS CARACTERISTICAS | Es correcto, se une a la columna. Para mayor claridad ver el detalle 22 del boletin 2 conexiones secundarias
- DETALLES DE CONEXIONES CX-9 Y CX-10. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | SE REQUIEREN LOS DETALLES DE CONEXIONES CON NOMENCLATURA CX-9 Y CX-10. | Se adjunta boletín 3 de conexiones CX9 y CX10 donde se agregan las conexiones especificas para dar mayor claridad al proyecto
- DETALLES EN PISOS AISLADOS PARA CONGELADOS | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | EN PLANOS DE INGENIERIA BASICA PRINCIPALMENTE EN EL AREA DE AISLAMIENTO TERMICO ES-201 DETALLE 12 Y 12A (DETALLE TIPO DE AISLAMIENTO TERMICO) INDICAN UNA PLACA DE ATIEZADOR DE 10 MM DE ESPESOR PERO NO SE INDICA LA SEPARACIÓN QUE TENDRÁN ENTRE SI, ASÍ MISMO EN ESTE MISMO DETALLE INDICAN UNA PLACA SOBRE EL ATIEZADOR PERO NO INDICAN SI ESTA ES CORRIDA O POR SECCIONES | La placa se encuentra separada 60cms como se indica en el detalle 12a Placa mensula de 3/8 (9.5mm) @60, la cual es corrida.
- DETALLE DE PLACAS DE CONEXION A W30X108 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | EN EL DETALLE CX-1 DEL PLANO ES-409 SE INDICA LA PLACA DE CONEXION (END PLATE) PL-1 (365X1035), SIN EMBARGO ESTA PLACA LA INDICAN EN PARA LAS TRABES VP-1 O VP-2, PERO PARA LA TRABE W30X108 NO INDICAN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLACA QUE SE DEBE USAR ESTA PLACA SE REQUIERE PARA LA TRABE W30X108 YA QUE LA TRABE VP-2 ES UNA VIGA W30X108 SIENDO ASI EN EL DETALLE CX-3 DEL PLANO ES-409A INDICAN QUE LA PLACA (END PLATE) P-3 PARA LA TRABE W30X108 (280X965), POR LAS DIMESNIONES DE LA PLACA (END PLATE) PL-1 ¿SE PUEDE ADAPTAR A LA PLACA PL-3? (SE ADJUNTA EN NOTAS Y DOCUMENTOS DIBUJOS BÁSICOS PARA FÁCIL COMPRENSIÓN DE ESTE Y TODOS LOS PUNTOS ANTERIORES MARCANDO CON CIRCULOS LA UBICACIÓN DE LAS DUDAS) | Se ajusta el detalle de la placa para dar mayor claridad al proyecto y ejecucion del mismo. Ver el detalle 23 del boetín 2 conexiones secundarias
- DETALLE DE CONEXION W30X99 A TRABE W24X76 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | EN PLANOS DE INGENIERIA BASICA NO SE TIENE DETALLE DE CONEXION PARA LA TRABE W30X99 A TRABE W24X76, ¿SE PUEDE CONSIDERAR LA CONEXIÓN CONFORME AL DETALLE CXA-6 DEL PLANO ES-410A, ADAPTANDO LA PLACA DE CONEXION CONFORME A LAS DIMENSIONES DE LAS TRABES? EN CASO DE NO PODER TOMAR ESTE DETALLE, FAVOR DE ENVIAR EL TIPO DE CONEXION, CARACTERISTICAS DE ACERO Y DIMENSIONES QUE SE DEBEN UTILIZAR. | Se agrega detalle 24 en el boletin 2 de conexiones secundarias para mejor facilidad y comprension del mismo.
- 014 PROPORCIÓN DE CAL | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | De la Mecánica de Suelos de abril 2020 en el apartado 8.1.2 Recomendaciones, en particular en el punto 7 menciona para la Zona 7 la adición de CAL a la arcilla acamellonada. Nos pueden apoyar indicando ¿Cuál es la proporción o cantidad recomendada de CAL a adicionar a la arcilla acamellonada? | Una vez retirada del sitio una capa de 1.0m de espesor, se deberá de escarificar la superficie en un espesor de 40 cm, cuyo material se acamellonará en la zona adyacente de trabajo, de tal manera que, a la superficie expuesta, debe de esparcirse la cal hidratada en un volumen de 3 litros por m2, con una mezcla de 8 litros de agua por 1kg de cal. Posteriormente, el material acamellonado se dosificará con 50kg de cal por cada metro cúbico, tendido en capas de 20 cm de espesor, compactadas hasta el 95% de la compactación proctor, después se colocará el material de banco, como se indica en el párrafo subyacente.
- 015 - Espesor de Base hidráulica | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | De la Mecánica de Suelos de abril 2020 en el apartado 13 Conclusiones, en particular en el punto 4 indica considerar 20 cm de base hidráulica y 30 cm de subrasante; En el apartado 12 Diseño de Pavimentos en particular en las tablas 7 y 8 indica base hidáulica de 15 cm; En el Plano C-09 Terracerías indica un espesor de 15 cm. Solicitamos de su apoyo para confirmar ¿Cuál es el espesor correcto para la base hidáulica? | El apartado 13 conclusiones, inciso 4, se indica que se deberá de colocar 20 cm de base hidráulica y 30 cm de subrasante, por debajo de la losa de tienda. La tabla 7 y 8 hace referencia al rodamiento donde se indica en ambas que la base será de 15 cm, la primera es en la zona de pavimento rígido para estacionamiento y en la tabla 8 se indica que es para los pavimentos rígidos para la zona de andenes.
- 017 - Conexión CX-6 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano ES-409B en particular la conexión CX-6 de la viga de 108 x 30 que llega sobre el eje 1A va con un ENDPLATE directo al patin de la IPR que forma la columna. En el plano ES-409C indica que lleva un muñon de 20 cm. Se adjunta imagen. Solicitamos se indique cual es la conexión correcta. | La conexión correcta de la viga W30x108 es con un endplate directa a la columna, sin muñón. Se adjunta boletín 4 donde se especifica con mayor detalle la conexión para mayor claridad.
- 018 - Elevación del detalle CX-6 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano ES-409C en elevación del detalle CX-6 para conectar la viga de 30 X 108 indica muñon acartelado dibujandolo a escala del IPR el muñon acartelado interfiere para la colocación de los tornillos. Se adjuntan imagenes. Se propone realizar el muñon sin acartelado y agregar atiezador. Solicitamos la aprobación de la propuesta o indicarnos como se resolveria. | Se adjunta boletín 4 Conexiones CX6_5239; en la elevacion 1A se genera el detalle de la propuesta para eliminar el muñon acartelado y continuar de manera recta respetando el peralte del muñon; se agregan atiezadores para la correcta colocacion de tornillos. Se generan por separado las elevaciones para la conexiones CX6 a VP1 y VP2 con el fin de dar mayor claridad a las conexiones.
- 020 - Conexion trabe W24 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En los planos de ingenieria basica no indican las conexiones que aplican para: - En trabe W24 X 62 a columna CM-3 - En trabe W24 X 62 a columna CM-1 - En trabe W24 X 76 a trabe W24 X 62 - No indica la distancia que tiene la trabe W24 X 76 Se adjunta imagen. | Se adjunta Boletín 5 Conexiones secundarias_5239 especificando a detalle las conexiones solicitidas 1. W24 X 76 a trabe W24 X 62 indicada en la elevacion 1 conexion CX-1 2. Trabe W24 X 62 a columna CM-1 detalle 3 conexion CX-3 3. Trabe W24 X 62 a columna CM-3,detalle 4 conexion W24X62 4. En el plano ES405 Planta de cubierta y detalles los elementos estructurales se encuentran dibujados a escala en mm, de acuerdo a la imagen enviada la distancia que requieren es entre el ARP-1 y la trabe W24X76, donde la cota a centro de ambos elementos nos da 1.20m
- 021 - Conexión trabe 24 X 76 y 30 X 108 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En planos de ingenieria basica noy hay detalle de conexi´pn para la trabe W24 X 76 a trabe W30 X 108, se propone considerar la conexión del plano ES-410B y se adapta la placa de conexión conforme a la trabe W 24 X 62. | En el boletín 5 Conexiones secundarias_5239, detalle 5 Conexión CX-4 se detalla la conexion de acuerdo a los comentarios de supervisión para adaptar la placa.
- 022 - VS 1 y VS 4 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el entrepiso zona de travelator la placa de conexión de VS-1 y VS-4 esta muy cercana a la ENDPLATE se propone alargar el muñon. Se adjunta imagen. | Se acepta propuesta enviada por supevision a través de imagenes para alargar el muñon y aumentar la separación entre la VS-1 y VS-4 al ENDPLATE
- 031 - Sección A y B trabe de liga. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano ES-101 se encuentran los detalles de la Trabe de liga 1 y 2; En los detalles 7 y 8 indica sección A y B de cada Trabe de liga, sin embargo no se indica la distancia de cada sección. Solicitamos se indique la distancia de cada sección. | De acuerdo a las secciones marcadas en los detalles 7 y 8 del plano ES-101 se especifican las dimensiones de cada una. Para la trabe de liga TL-1 se deben considerar las siguientes medidas: sección A 249mm, sección B 498mm, sección A 249mm respectivamente. Para la trabe de liga TL-2 las medidas son: sección A249mm, sección B 498mm, sección A 249mm respectivamente
- 024 - Proporción de Cal - Material de banco | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de terracerias, en particular a la Zona 7; se realizara la sustitución de la arcilla expansiva (acamellonada) por material de banco calidad terraplen. Esta actividad se ejecuta en la espera del proporcionamiento de cal. | En un RFI anterior se dio respuesta a la proporcion de cal para el mejoramiento de la arcilla acamellonada de la zona7, nos podrían confirmar si se realizó el mejoramiento con cal?
- RFI 034 LISTADO DE SUMINISTROS WALMART IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy buenos dias. De favor nos pueden proporcionar el Listado de suministro por parte de Walmart para esta Obra Nueva SC 5239 Iguala de la Independencia?, sin mas por el momento me despido quedando a la espera de sus comentarios. | En los proyectos de Obra Nueva no se genera con un listado de suministros, por lo cuál no podriamos hacerselos llegar.
- 027 - Escotillas en tanque de tormenta. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano funcional C-08b indica tres escotillas paso hombre con su respectiva escalera marina cada una, en el plano ES-904 solo indica una escotilla con escalera marina. Solicitamos de su apoyo para indicar cuantas escotillas se deben considerar y su ubicación definitiva. | Se adjunta boletín 9 tanque de tormentas con la consideración de las 3 escotillas paso hombre conforme al proyecto hidrosanitario
- 028 -Banda ojillada tanque de tormenta. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para indicarnos si se requiere la utilización de banda ojillada en el tanque de tormentas. En el plano estructural ES-904 no lo indica. | Se confirma que se debe considerar banda ojillada, la cual se incorpora en el boletín 9 tanque de tormentas para su consideración y correcta ejecucion
- 032 - Muro Travelator | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el Plano ES-102A Complementario de cimentación 3 en particular el detalle 4 Muro de Travelator no indica su ubicación con respecto a algun eje paralelo ya sea el 5A o 5 Solicitamos de su apoyo para la definir su posición. | Se adjunta boletín 6 donde se acota el murete del travelator a ejes de la tienda para realizar el trazo correspondiente con mayor facilidad.
- RFI 036 SOLICITUD DE PLANO ES-115 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo a los planos ES-106 al ES-109, me indica que debo de revisar el plano ES-115, el cual no se encuentra en los planos proporcionados en TRIRIGA, por lo cual solicitamos nos puedan proporcionar el PLANO ES-115. | Es un error de referencia. El plano correcto de referencia es el ES-113
- 025 - Aleta tanque de tormenta. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano C-08b indica en el tanque de tormenta una aleta perimetral que sera diseñada por el estructurista, revisando el plano ES-904 no viene indicada esta aleta. Solicitamos de su apoyo para definir el tipo de armado, sección de la aleta | En revisión con el estructurista, se confirma que este proyecto no considera aleta.
- 026 - Contratrabe en tanque de tormenta | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano funcional C-08b indica contratrabes en la losa de fondo del tanque de tormentas, pero en el planoestructural ES-904 no indica ningun tipo de contratrabe en losa de fondo. Solicitamos de su apoyo para definir en caso de si llevar contratrabe en la losa de fondo, armado y sección de la misma. | En revisión con el estructurista se confirma que el tanque de tormentas al tener muros de concreto, no es necesaria la colocación de las contratrabes.
- 030 - Cuneta existente | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el vertice de las bardas 16 y 17 del plano C09i se localiza una cuneta que guia el agua de lluvia que corre por un canal a lo largo de las bardas 9 a 16. Se adjunta imagen. Solicitamos se indique que tratamiento o acabado se le dara a la cuneta o si se clausurara. | Se confirma que para evitar intrusion de cualquier tipo se debera clausurar la cuneta existente.
- 033 - Ménsula muro MC-1 y MC-11 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano ES-101 Complementario de cimentación 1 en los detalles 2 y 3 indica mensulas en la cresta de los muros MC-1 y MC-11. Solicitamos de su apoyo para indicar las secciónes y armado de ambas ménsulas. | Se adjunta boletín 8-Armado de mensulas _5239 con el detalle y especificación del armado a considerar para dichas mensulas.
- RFI 035 PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE CONCURSO | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy buenos dias. De favor nos pueden proporcionar las preguntas y respuestas de concurso para esta Obra Nueva SC 5239 Iguala de la Independencia, sin mas por el momento me despido quedando a la espera de sus comentarios. | Se carga en la sección de boletines el pdf de seguimiento con las preguntas y respuestas en la etapa de concurso.
- 037 - Muros de contención 12,13, y 1 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano ES-105 indica MC-12 sobre el eje G de 7-6, 4-1 y G2 de 6-4; MC-13 de sobre 1 de C-G. En el plano ES-100A indica MC-1 sobre el eje G de 7-6, 4-1 y G2 de 6-4; MC-13 de sobre 1 de C-G. Solicitamos se defina ¿cual muro corresponde MC-1 o MC-12? para el eje G de 7-6, 4-1 y G2 de 6-4; En caso de indicar MC-12 se requiere el armado de este muro ya que no se indica en el plano ES-101. Solicitamos el armado del MC-13 ya que no se encuentra indicado en el EST-101. | El muro MC-12 corresponde para el eje G de 7-6, 4-1 y para el eje G-2 de 6-4; el armado de los muros MC-12 y MC-13 se indican en el detalle 2 del plano ES-101.
- 039 - PL-5 o PL-4 en CX-6 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el Boletín 04 en la planta indica PL-05 donde se retira el muñon, en el alzado indica PL-04 Solicitamos de su apoyo para corroborar que se debe colocar la PL-05 | En el alzado 1B el punto 8 corresponde a la ENDPLATE PL-05.
- 029 - MC-1y MC-11 ubicación | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo para indicar la ubicación de los muros MC-1 y MC-11 con respecto al eje longitudinal del muro, en los detalles 3 y 4 no se indica y se puede apreciar que los dados quedan dentro del muro lo cual provocara qie las anclas y placa queden embebidos. | La distancia del eje 7 al paño interior del MC11 es de 37cms, de acuerdo a las cotas tomadas del plano ES101
- 038 - Aclaración Respuesta RFI # 018 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En la respuesta del RFI # 018 Elevacion del Detalle CX-6 se adjunta el Boletin No. 04 el cual indica en la elevación para la conexión de de VP-1 y VP-2 una modificación con respecto al proyecto original Plano ES-409B la modificación radica en la longitud del muñon de 1000 mm a 1130 y 1400 mm. A la fecha se tiene fabricada el 100% de esta conexión. Solicitamos se inque si es necesario realizar esta modificación. | Se confirma que se respeta el muñon en sección variable dee 1000mm, como se aprecia en la planta del boletín 4
- 040 Luminarias de Emergencia Faltantes | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy buenos días. De acuerdo a los planos IE-04a y IE-04b nos indica las cantidades de Luminarias de emergencia a colocar, tanto en Área de Sótano como en el Interior de Tienda, así mismo nos menciona el tipo de cada una de ellas a utilizar en cada área, en la siguiente lista se indica las luminarias de emergencia por proyecto y por proveedor a suministrar para dicha sucursal. Proyecto Proveedor 30 Pz. Equipo Aries – Especial 30 Pz. Equipo Aries – Especial 39 Pz. Equipo Aries – 3/5 37 Pz. Equipo Aries – 3/5 1 Pz. Equipo Aries -2/Intemperie 1 Pz. Equipo Aries -2/Intemperie A lo que respecta a la lista ya mencionada con lo que suministrara el proveedor no encaja con el proyecto y faltaran por suministrar 2 Pzas de Luminarias de equipo Aries 3/5, ya que en proyecto indica. 18 Pzas Equipo Aries 3/5 en Sótano 12 Pzas Equipo Aries 3/5 en Piso de ventas = 39 Pzas. Equipo Aries – 3/5 09 Pzas Equipo Aries 3/5 en Trastienda Sin más por el momento quedamos a la espera de sus comentarios. | Este es alacance de concursos y GNFR. De acuerdo a lo proyectado en plano y descripciones se especifican 39 luminarias
- 041 Drenaje Exterior | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al plano C07-Sanitario drenaje exterior y C07-Planta de tratamiento con el mismo nombre, las trayectorias de las instalaciones son similares en los dos planos, solo cambia en el area de anden de descarga donde se agregan unas trayectorias, pero todas las trayectorias de los planos ya mencionados llegan a un punto de interseccion que es un pozo de visita frente a la planta de tratamiento y de ahi hacia ella para ser tratada para despues pasar hacia el carcamo sanitario para ser llevada a presion y ser descargada en pozo de visita fuera del predio, pero los arrastres y/o pendientes no concuerdan ya que unos se encuentran mas abajo y otros mas arriba siendo la misma trayectoria en la misma area, cabe mencionar que los dos planos ya mencionados indican el mismo proceso ya mencionado. Mi pregunta es la sig. Nos pueden apoyar mandando la informacion correcta y de que estos dos planos se hagan uno mismo para que los arrastres y/o pendientes concuerden para la descarga en pozo de visita exterior del predio?, ademas con anterioridad proyectos nos indico que el plano a regir era el C07-Sanitario de Drenaje exterior el que menciona la descarga de aguas negras hacia el noreste de la sucursal. Sin mas por el momento quedando a la espera de su pronta respuesta. | El plano correcto es el C07 de drenaje sanitario cuyas pendientes niveles y arrastres son los que rigen en el proyecto asi como la descarga sanitaria hacia la calle de Colegio Militar, para el proyecto de la PTAR se deberán considerar los planos del proveedor salvo el C07 el cuál queda anulado por la versión actualizada de dicho plano sanitario, favor de considerar para los trbajos de drenaje exterior el plano C07 del hidrosanitario.
- 023 - Conservación Muro Perimetral | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Durante el reconocimiento del predio, revisión de poligonal, condiciones actuales, se observa que sobre el muro perimetral lado Este del predio está siendo utilizado por los vecinos como propio ya que realizaron construcción sobre el y en otros casos se construyeron las contrabardas adosadas al muro existe; Por lo que realizar la demolición del existente como indica el proyectolas viviendas se verian afectadas. Se recomienda NO DEMOLER el existente solamente retirar elementos que puedan causar algún daño al cliente o asociaddo como son cristales, cimbras, varillas y aplicar algún tipo de acabado. En caso de ser aceptadala propuesta solicitamos se indique cuales bardas no se ejecutan y definir el tipo de trabajo a realizar en el muro existente. | Se adjunta boletín 7 con los trabajos a generar en la barda existente, el cual considera conservación de cierto tramo de la barda con colocación de aplanado o pintura según el caso y demolición de barda y cimentación que presenta desplomes considerables; para este último concepto se deberá recurrir a los planos estructurales de la barda perimetral del proyecto issue de acuerdo a los cadenamientos del mismo. Es importante mencionar que al momento del concurso se habia contemplado la demolición total del muro y su cimentación, por lo que al disminuir el área a demoler y la nueva barda con cimentación, esto se debe considerar como una deductiva.
- 044 Conexion de placa de columna HSS y Armadura | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano de columnas ES- 404 Detalles de conexión y ES-413 Elevación CXA-2, con respecto a la soldadura en la unión de las placas de conexión de la cuerda inferior de la armadura que van en las columnas tipo HSS, estas placas se marcan completas, en un sentido quedarían separadas por la del otro sentido que pasa completa, la soldadura de las placas que quedan separadas está muy lejos del corte de la columna y no se alcanza a realizar por dentro de la columna. Se propone realizar una ventana en el perfil HSS de 160 mm X 50 MM como se muestra en la imagen adjunta, para poder realizar la soldadura interna de la placa de conexión. Esta ventana se realizaría una por cada placa, es decir dos ventanas por columna quedarían en sentidos opuestos, después de realizar la soldadura de la placa de conexión se procedería a tapar la ventana con una placa de mayor espesor y tamaño. | Por procedimiento constructivo se recomienda recortar el HSS, hacerle las cuatro ranuras una en cada cara, soldar la cruz (+) por fuera, luego introducir la cruz en las ranuras, ubicarla en su posición y soldar los filetes de la cruz a las caras del HSS y posteriormente empatar el tramo de HSS recortado (utilizando un bisel a 45° y una placa de respaldo de espesor mínimo como guía)
- 043 Tierra Fisica tablero 3 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al plano IE-17b-Sistema de tierras piso de ventas no nos indica la conexión a tierra para los Tableros compactos #3. Nos podrían apoyar indicando cual será la trayectoria para la conexión de estos tableros y/o donde se conectara esta tierra ya mencionada? | Se carga plano IE-17b, donde se inidca la trayectoria el registro ya estaba considerado en el plano IE-08 DETALLE 4.
- 046 - Placa base PB-01 o PB-03 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano ES-400 Planta de Columnas y Placas Base Sotano indica colocar PB-01 en los dados de los ejes 5-G.1 y 4a-G.1, en el plano ES-100 Planta de Cimentación en los mismos dados indica colocar la PB-3 Solicitamos de su apoyo para indicar cual es la Placa Base correcta. | Para las columnas de los ejes 5 -G.1 y 4A – G.1,. Corresponde una placa base PB-3.
- 045 - Juntas aserradas reforzadas | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano ES-200 Planta de sobre-firmes NO indica la ubicación de las Juntas Aserradas Reforzadas, solicitamos de su apoyo para generar el boletin donde se indique y las caracteristicas del refuerzo a colocar. | No es necesario la colocación de juntas aserradas reforzadas, debido a que no existe compatibilidad de deformaciones entre el sobre firme y la capa de compresión del entrepiso. Las juntas acerradas reforzadas se emplean en firmes desplantados sobre terreno.
- 051 Unidades Mini-splits IDF y Sistemas | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al plano IAA2- Planta de oficina y IAA4 Cuadro de Equipos de A/A nos indica que solo se instalara un equipo de A/A en Cuarto de Sistemas e Idf, Nuestra duda es la siguiente. Es correcta esta indicacion de solo un equipo por area?, ya que a la hora de dar mantenimiento o que surja un desperfecto del equipo el area se quedara sin aire, estamos en el entendido que para estas areas ya mencionadas donde se encuetran estos racks de sistemas siempre se colocacan dos equipos por areas para tener uno de respaldo por cualquier contratiempo. Nos podrian apoyar con esta duda. Sin mas por el momento me despido a la espera de sus comentarios. | Efectivamente antes se colocaban 2 equipos, pero actualmente el manual de diseño de proyectos de aire indica que sólo se debe considerar un equipo en el cuarto de sistemas, lo mismo que en IDF.
- 047 - Adicional de excavación vialidad este. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En la vialidad este para el acceso de transportes despues de realizar el corte indicado en proyecto se observa aun arcilla expansiva por lo que se propone realizar el retiro de estas arcillas o en su caso realizar algun tipo de mejoramiento. Con base en las calas realizadas se adjunta propuesta del nuevo nivel de corte.(pestaña de notas y documentos de este RFI) Solicitamos de su apoyo para validar la propuesta o en su caso indicar cual seria el procedimiento para mejorar el terreno de desplante. | Existe una evidente erraticidad de los espesores de material de arcilla negra dentro del área del proyecto. Por tal motivo, en la Zona 1 se recomienda el retiro de un espesor máximo de 80 cm de arcilla negra. Se debe evitar el retiro de espesor de la arcilla café para evitar un problema de remoldeo del material. En esta zona se aprecia que al seguir la pendiente de la rampa, el espesor de arcilla negra disminuye. En la Zona 4 se identifican espesores mínimos o nulos de arcilla de color negro. Por tal motivo, se recomienda solamente el retiro de un espesor máximo de 30 cm de arcilla negra. Igualmente, se debe evitar el retiro de espesor adicional de arcilla café para evitar remoldeo del suelo. Al retirar estos 30 cm de espesor como máximo, ya no se requeriría el mejoramiento de suelos con la aplicación del riego de cal en esta zona 4.
- 049 - Polineria de fachada A' - A sobre eje 2' | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano ES-500 Fachadas no contempla la fachada del eje 2' de A'-A. Solicitamos de su apoyo para complementar la información. | Se adjunta boletín 11 con el complemento de la fachada sobre el eje 2´, así como los cortes por fachada y conexiones respectivas para su ejecución.
- 055 - Dimensiones fóso de pórtico | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Existe una discrepancia en las dimensiones indicadas entre el plano ES- 509 y el ES-510 para las dimensiones del foso del pórtico. En el ES-509 indica 1.60 x 1.65 ejes de muro y en el ES- 510 indica 1.788 x 1.40 a ejes de columna o postes CM2 lo cual no permite que los postes se desplanten de los muros. Solicitamos de su apoyo para indicarnos cual es la medida correcta. | Las medidas correctas son 1.60 x 1.65 m. Indicadas en el plano ES 509
- 053 - Protección columnas | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el Plano C-14B en particular en el detalle 3 Tipo de protección en columnas. Solicitamos de su apoyo para confirmar la especificación del tubo de 2 pulgadas de diámetro. | De acuerdo a los QDP EX-33, EX-33a, EX-33b del 2020 los tubos de protección son de diametro de 1 1/2 ced. 40 y la parte que rodea a la BAP es varilla lisa de 1
- 050 - MC-14 contra muro existente. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Revisando el Boletin No. 07 en relacion a las bardas perimetrales existentes que se conservan y los muros de contención, solicitamos se revice del cadenamiento + 055.70 al + 086.32 de las bardas perimetrales la diferencia que existiria entre la corona del muro de contencion MC-14 y el nivel de desplante de la cimentación existente. (se adjuntan cortes) Consideramos necesario incrementar la altura y sección del muro MC- 14 para poder contener la terraceria existente. Cabe señalar que se tieneun avance considerable en el habilitado del armado de este muro MC-14 por lo que en caso de modificar la sección se consideren lo posible su utilización. | Se carga boletín 10 Muro MC14 y talud, donde se generan taludes con una proporción 2:1 para llegar 15cms por debajo del nivel de corona del MC14 con una pequeña berma inferior; se deberá colocar malla y concreto lanzado de 7cms de espesor para garantizar la estabilidad de la barda perimetral. Es importante llevar a cabo las siguientes consideraciones en la generación de los trabajos: *El terraplén a cortar no puede ser considerado como área permeable debido a las propiedades del suelo identificado. *Es necesario un sistema de estabilización en el talud para proteger el material de la erosión y la intemperización. Se propone el uso de un sistema combinado de malla y concreto lanzado de 7 cm de espesor en las áreas a cortar del talud. *Es necesario afinar con concreto el área cercana a la cimentación del muro perimetral. No deberán existir oquedades ni aberturas que dejen expuesta la cimentación de este muro. *Los cortes y la estabilización deberán realizarse en el menor tiempo posible para evitar problemas en el talud. *De no aplicarse estas consideraciones, se estaría afectando el talud y provocando una posible falla del muro de contención perimetral.
- 057 - Altura entrepiso Montacargas | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En los planos arquitectonicos y estructurales se tiene definida una altura de entrepiso de 4.15 mts. del N.P.T. piso de ventas + 100.00 al N.P.T. Sotano 95.85. En los planos de BLT se tiene considerado un entrepiso de 4.00 para el montacargas GM-02. En reunion con personal de BLT comenta que no se puede modificar esta dimensión. Solicitamos de su apoyo para indicar si realizamos alguna modificación en la zona del anden y poder dar la altura de entrepiso de 4.00 | Se carga boletín 14 y 14a con la propuesta para elevar el firme del andén 15 cms y tener una altura total del entrepiso de 4.00m, los nivles de los dados se conservan conforme al proyecto issue para no afectar la estructura.
- 058 - MC - 11 Sección | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano C-09G se indica un perfilpara el muro MC. 11 distinto al indicado en el plano ES-110 Solicitamos de su apoyo para confirmar que el perfil correcto es el indicado en el ES-110 | Se confirma que el plano que rigue para el perfil MC11 es el estructural ES110
- 056 - Peso de bases y antenas | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Solicitamos de su apoyo cual es el peso que se debe considerar para las bases y antenas que se colocaran en la cubierta esto con la finalidad de reforzar la estructura. | El refuerzo esta considerado en el detalle 9 del plano ES-417, detalle tipo para recibir descargas puntuales, teniendo un peso aproximado de 200kg
- 048 Dren muros de contención | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . En relación a los armados para los muros de contención en los planos ES-101 Complementario de Cimentación 1 Rev. 1 y ES-113 Muros de Contención 10 Rev. 1 viene indicado en el detalle un tubo de pvc perforado de 6”de diámetro, sin embargo revisando los planos estructurales de Muros de contención, plano C08- Drenaje Pluvial y C07- Drenaje exterior no encontramos algún detalle especifico en el cual se indique niveles, trayectorias y puntos de conexión. Nos podrian apoyar con esta Oportunidad. | Se adjuntan boletines BO-13 y BO-13a con la trayectoria del dren de las contenciones hacia pozos y registros pluviales, las especificaciones del dren se conservan conforme a lo indicado en el proyecto estructural y el estudio de mecanica de suelos y solo se complementa la trayectoria.
- 054 - Canceleria en vestibulo de sótano | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano A-601 Planta de ubicación de puertas y canceles indica los números 125B y 125A para el acceso del vestíbulo del sótano, en el plano A-601A Tabla de puertas indica la dimensión y cantidad de estos canceles; En los planos A-601B y A-601C no se localizan los alzados para estos canceles. Solicitamos de su apoyo con: - El alzado para los canceles ya que la altura del vano es mayor a las dimensiones indicadas. - Verificar la longitud de los canceles ya que al realizar la sumatoria es de 38.79 m y el claro del vano a cubrir es de 37.56m. | Se carga boletín 12
- 060 - Cimentación Elevador | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano ES-102 Complemento de cimentación en particular la referente al Elevador en la planta y cortes no indica zapata en los ejes G.1 y entre G.1 - G.2 paralelo al eje 4. Solicitamos de su apoyo para indicar cual seria la cimentación en caso de requerirse. | Se confirma que no requiere de algún alerón en la cimentación de la zona marcada con los ejes G.1 y entre los ejes G.1 yG.2
- 052 Rampa de Anden de Trailers | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy buenos dias. De acuerdo a la Guia mecanica por parte del proveedor de la rampa niveladora nos indica un motor electrico para esta ya mencionada, asi mismo nos menciona el plano A-407b Detalles de Anden en donde nos menciona por igual la alimentacion para la botonera de esta rampa, pero en plano IE-04 no indica este desconectador para esta ya mencionada ni en cuadro de cargas, nos puede indicar si llevaremos desconectardor? y si es asi nos mencionan la trayectoria, calibre del conductor, en que tablero se alojara y todo lo que conlleva su instalacion. . | No llevamos desconectador, ya que se consideran las botoneras
- 042 Tierra fisica bases de cubierta | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo a la especificación de la propietaria nos menciona que todas las bases para los tanques de gas y equipos en general que requieran base se deben de aterrizar a tierra, pero el plano IE-17 Sistema de tierras de sótano no indica la conexión a tierra para las bases que se encuentran en la cubierta, como son la base para los tanques de gas, la base para la antena satelital, los compresores de refrigeración etc., esto es por mencionar algunos. Nos podrían apoyar con esta información e indicarnos donde se conectaran cada una de estas bases ya que no viene indicada esta conexión. | Se cargan planos IE-17 e IE-18 con la trayectoria para aterrizar bases localizadas en cubierta, el registro ya estaba indicado en el plano IE-17a Detalle 1
- 019 -Conexión de armadura ARP - 7 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano ES-414 indica la conexión CXA-5 para la armadura ARP-7 con CM-1 en los ejes A y G. La respuesta indica utilizar utilizar la conexión CXA-4 del Plano ES-414. Se adjunta imagen. Solicitamos se valide esta información. | Para la conexion de la armadura ARP7 con CM1 se debe considerar el detalle CXA-2 del plano ES413 corte B la cual aplica para las columnas CM-4 y CM-1
- 064 Sistema de Intrusion Tanque de tormentas escotillas | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo a plano C08b-Tanque de tormentas, nos indica que se tienen o se instalaran tres tapas registros y/o escotillas en este tanque, pero en plano LP01-Sistema de Intrusion solo nos indica alarmar la escotilla y/o registro donde se alojaran las valvulas y no las otros dos registros y/o escotilas ya que no estan visualizados en dicho plano. Tenemos entendido que estas escotillas y/o registros faltantes deben de estar alarmados para cualquier situacion, Nos pueden indicar si el plano de Intrusion esta en lo correcto de solo alarmar la escotilla donde se alojaran las valvulas del tanque de tormentas? o fue un error por parte de ustedes de no alarmar las otras dos escotillas faltantes?, si es que las otras dos escotillas van alarmadas, nos pueden indicar la trayectoria que tendran estas ya mencionadas y todo lo necesario para su correcta instalacion. Ademas si van alarmadas verificar con el area de compras para que el suministro de estas dos faltantes por alarmar venga junto con el pedido de alarmas. Sin mas por el momento me despido quedando a la espera de sus comentarios. | Se carga plano LP-01 con la consideración del alarmado en las 2 escotillas faltantes del tanque de tormentas, asi como su trayectoria. Respecto al suministro, nos pondremos en contacto con el área correspondiente para que se consideren dentro del paquete completo.
- 063 - Proteccion de columnas RFI # 53 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | La respuesta del RFI # 053 Protección a Columnas, menciona los QDP EX-33, EX-33a y EX-33b del 2020 a las que hace referencia son para protección de bajadas pluviales en diferentes ubicaciónes; La definición que requerimos es Protección para Columnas metalicas en Estacionamiento plano C-14B detalle 3, en particular las caracteristicas del tubo de 2 de diametro. | Como se indica en el detalle 3 del plano C14b y de acuerdo al CDP de exteriores capitulo 10.6 Protecciones de estructura; estas deberan ser de tubo de acero galvanizado A36 de 2 de diametro, serán pintados en forma cebreada con franjas en color amarillo y negro con un ángulo de inclinación de 45°.
- 059 Geo textil y Geo red, Dren en Muro de contencion. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al RFI 48 nos mencionan en el boletín una nota que indica que alrededor del tubo de pvc ranurado para el muro de contencion lleva un geotextil que indica el detalle en la mecanica de suelos, pero la especificacion de Walmart nos menciona el detalle de este ya mencionado y tambien el uso de una geored. Nos podrían indicar que tipo de geotextil y geored se utilizara para poder considerarlo?, asi como todas sus especificaciones de cada una de ellas a instalar. Sin mas por el momento quedo a la espera de sus comentarios. | El geotextil que pueden utilizar sería de baja densidad con un gramaje de 140 gr por m2 no tejido con una red drenante también de baja densidad, con una permeabilidad de por lo menos 10-2. Se adjuntan fichas técnicas de un sistema que cuenta con la geored con el geotextil unido por termofusión, así también comparto la ficha técnica de un sistema que incluye el geotextil, la geored y el tubo de PVC. Es decisión de la contratista utilizar la marca que prefieran siempre y cuando se cumpla con características similares.
- 061 - Losa cuarto de maquinas de montacargas | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano ES-905 Montacargas no se indica la losa que es el firme del cuarto de maquinas. Solicitamos de su apoyo para indicar la sección, armado de esta losa. | Se esta evualuando con el proveedor de circulaciones verticales la opción que mejor convenga al funcionamiento del cuarto de máquinas.
- 062 - Requerimiento para Montacargas | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En la guia mecanica del montacargas proporcionada por el proveedor BLT- BRILLIANT e incluida en el proyecto en la hoja 1 de 8 en el punto 1.6 Cuarto de Maquinas menciona: - 1.6.4 Puerta de trampa, para permitir el ingreso de equipos al cuarto de maquinas. - 1.6.5 Puerta abatible para permitir el ingreso del personal. - 1.6.6 Control de temperatura no mayor a los 22 grados centigrados. Los puntos anteriores no se encuentran considerados en el proyecto. Solicitamos de su apoyo para que se consideren y generar los boletines complementarios necesarios. | Se están evaluando las propuestas con el proveedor de circulaciones verticales para determinar la opción que mejor convenga para un correcto mantenimiento del cuarto de maquinas y desarrollar la propuesta estructural.
- 067- Estructura Pick Up | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano de la ingeniería básica no me indica la conexión entre cuerdas y diagonales de armaduras se está proponiendo en el Plano adjunto. Solicitamos de su apoyo para validar la información. | La conexión que aplica para las diagonales y cuerdas. Es el detalle 4 del plano ES-415 Conexiones de Armaduras.
- 065 - Extensiones de joist | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Sobre las extensiones requeridas en ejes perimetrales de los joist enlisto las dimensiones propuestas en las porciones perimetrales de la cubierta por eje para la planta de cubierta: 1. A partir del eje A: 28.7 cm 2. A partir del eje A, en la porción de 1 a 1’ (hueco),: 19.6 cm 3. A partir del eje a’: 30.7 cm 4. A partir del eje G: 27.7 cm 5. A partir del eje de la viga W16X31 en el andén, entre 1 y 1.A, estoy considerando el joist extendido hasta el final del patín de la viga, es decir 7.0 cm a partir del eje. 6. En el pórtico estoy considerando que los joist se extienden únicamente hasta el ancho de patín de las vigas de apoyo, no más allá. Solicitamos de su apoyo para validar la propuesta o en su caso indicar como se procede. | Se confirman longitudes para extensiones requeridas de joist: A partir del eje A: 29 cm A partir del eje A entre 1 a 1.A: 20 cm A partir del eje a': 29 cm A partir del eje G: 27 cm A partir del eje de la viga W16x31 en la zona del anden : 11cm
- 066 - Separador entre gravillas | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En los planos OFP-05 y OFP-03 detalle 06 Sección de trazo se le indica la geometria para la colocación de gravilla roja y blanca. Para mantener la geometria descrita en estos planos para la gravilla ¿se debera colocar algun sardinel? Favor de indicar si se realiza cuales serian las caracteristicas del sardinel. | Favor de considerar para separar las gravillas de ambos colores el borde plástico negro.
- 068 Detalle de registro exterior para sistema de intrusion y deteccion. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al plano LP01 Sistema de Intrusion y LP04 Sistema de deteccion contra-incendio para las areas de tanque de tormentas.planta de tratamiento, cisterna, cuarto de carton, basura organica, solo nos indica que va hacia el tablero de intrusion y detector contra-incendio,estamos en el entendido que la trayectoria se definira en sitio, pero no hay ningun detalle de registro para el trayecto exterior de estos sistemas de intrusion y detector contra-incendio. Nos apoyan con este detalle? Sin mas por el momento me despido quedando a la epera de sus comentarios. | Se carga boletín 17 REGISTROS EXTERIORES SIST.INTRUSION Y DETECCION_5239 donde se complementa la información de los planos LP-01 Sistema de Intrusion y LP-04 Sistema de detección contra incendio y realizar los registros en el exterior
- 069 - Interferencia ARP-7 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | De acuerdo a lo visto en obra para el montaje de las Armaduras (ARP-7) tenemos una interferencia de montaje por la disposición de la placa bandera de la cuerda inferior con la placa diagonal del armadura ARP-7, tanto para el montaje de arriba hacía abajo como de abajo hacia arriba; simulando ambos procedimientos de montaje se observa que la mejor forma de hacerlo minimizando los cortes seria montarla de abajo hacia arriba, con lo que sería necesario realizar un par de cortes, uno en la placa bandera de la conexión de la cuerda inferior y otro en la diagonal del armadura ARP-7 ubicada en la misma cuerda inferior (adjuntamos croquis); se le consulto a ESJ Joist estos cortes a lo que comentan que es factible realizarlos ya que no se están afectando los tornillos de conexión y se respetan las distancias mínimas de barrenos al borde de placa. Solicitamos de su apoyo para validar la propuesta o en su caso indicar el procedimiento a seguir. | Se valida la propuesta de ajuste en las placas de conexión de la armadura ARP-7 para poder realizar el montaje.
- 070 - Desface de barrenos Armaduras | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En algunas armaduras suministradas por ESJ Joist hemos detectado en la cuerda superior e inferior barrenos desfasados de los barrenos de una cuera (lado lejano) con los barrenos de la otra cuera (lado cercano), por este motivo adjunto el detalle de la propuesta del departamento de diseño de ESJ (documento anexo), en el cual nos indica el procedimiento y los materiales requeridos . Solicitamos de su apoyo para validar la propuesta o en su caso indicar el procedimiento a seguir. | Se valida solución. La placa debe de ir soldada en los dos lados largos y tener las características de una placa A-572 Gr.50.
- 071 - Cerramiento muros de anden MC-1 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el plano ES-300 Planta de muros de sotano indica realizar MC-1 en el eje a´en el area de las rampas niveladoras, no se indica con que elemento estructura selibra el claro de 2.45 metros. Solicitamos de su apoyo para indicarnos si con el armado del MC-1 se libra el claro y si este muro llega hasta el nivel del entrepiso. | Efectivamente con el armado del muro MC-1 indicado en el detalle 5 del plano ES-300 se libra el claro de 2.45 metros, así mismo este muro llega hasta el nivel del entrepiso.
- 073 - Requerimientos para montacargas por BLT | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En la respuesta del RFI # 062 Requerimiento para montacargas del 05 de junio del 2021 se menciona que se esta verificando con el proveedor de circulaciones verticales. Solicitamos de su apoyo para contar con el proyecto que de cumplimiento a los requerimientos mencionados por el proveedor BLT. En la guia mecanica del montacargas proporcionada por el proveedor BLT- BRILLIANT e incluida en el proyecto en la hoja 1 de 8 en el punto 1.6 Cuarto de Maquinas menciona: - 1.6.4 Puerta de trampa, para permitir el ingreso de equipos al cuarto de maquinas. - 1.6.5 Puerta abatible para permitir el ingreso del personal. - 1.6.6 Control de temperatura no mayor a los 22 grados centigrados. | Se cargan los boletines 15, 15a y 15b con las condideraciones arquitectonicas y estructurales para la escalera de acceso al cuarto de máquinas del montacargas, asi como las puertas y bastidor para cerrar el hueco de las escaleras y evitar perdidas de aire por el acondicionamiento del mismo. Se cargan boletines 16a, 16b, y 16c con los requerimientos del montacargas para acondicionamiento del mismo a través de un minisplit, el cual es alimentado electricamente y considera un dren de conexión al drenaje sanitario.
- 072 - Losa de cuarto de maquinas de montacargas. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En la respuesta del RFI # 061 Losa de cuarto de maquinas de montacargas solicitado el 05 de junio del 2021 se menciona que se esta verificando con el proveedor de circulaciones verticales. Solicitamos de su apoyo para contar con el proyecto estructura para esta losa. | Se carga Boletín 16-Estructura de montacargas con la consideración de la losa del cuarto de máquinas en el NPT+105.80 y losa tapa del cubo de montacargas. Así como las consideraciones para los vacíos de la puertas.
- 076 - Unión de largueros en PICK UP | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el proyecto de estructura de cubierta del Pick Up y carritos no se indica como se realizar la fijación de los largueros, se propone colocar angulo de 6x 4 x 5/16 soldado. Solicitamos desu apoyo para validar la propuesta o en su caso generar el boletín correspondiente. | Se valida propuesta de construcciones.
- 074 Mini-split Montacargas | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al boletin referente a la colocacion del equipo de mini-split en el area de montacargas mi pregunta es la sig: Quien suministra este equipo de mini-split sus interruptores y centro de carga, ademas del interruptor en el tablero LC? . | El suministro del minisplit es por parte de compras Wm
- 079 - Calza para lamina en cubierta | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el proyecto no indica ningún soporte para la lámina colocada sobre las armaduras o vigas para evitar la deformación de la lámina sobre los ejes número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ya que en esos puntos la separación de joist será de 2.84 m. Se adjunta croquis. Solicitamos de su apoyo para verificar esta información y generar el boletín correspondiente. | En el plano ES-418 detalle 1 se muestran los joists a los costados para la fijación de la lamina en el eje 4. En el plano ES-503 cortes por fachadas se observa el joists de remate en los ejes cabeceros 1 y 7. Para los ejes 2,3,5 y 6 se adjunta boletín 19 calza para lámina, con el detalle para la fijación de la misma.
- 077 - Conexión de ARP-11con ARP-09 Pick Up | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el proyecto estructural no se encuentra definido la conexión de la union entre la Armadura ARP - 09 y la armadura ARP - 11 Solicitamos de su apoyo para generar el boletín correspondiente. | Se carga boletin 18, donde los detalles 1 y 2 corresponden a la conexión del ARP 11 con ARP 09, para su consideración.
- 075 - Conexión ARP12-ARP11 y ARP10-ARP09 de Pick UP | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el proyecto de la estructura del Pick UP indica unir las armaduras ARP12 con ARP11 y la ARP10 con ARP09 mediante un PT-HSS o OR de 3 sin embargo no menciona si se colocara algun elemento de respaldo o se uniran a tope. La armadura ARP 10 sobresale en mas de la mitad a la armadura ARP 09 consideramos que serequiere algunos refuerzos en diagonal. Solicitamos de su apoyo para indicar cual seria el procedimiento para unir las armaduras y en su caso generar el boletín correspondiente. | Se carga boletin 18, en el detalle 3 se agrega la conexion para la ARP11 con ARP12 y ARP10 con ARP9 que llegan al tope como se indica en el detalle por lo que la conexión aplica para ambas.
- 085 Equipo Mini split Farmacia | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy buenos dias. De acuerdo al Cuadro de Equipos IAA4 para los equipos de Minisplits, sólo nos indica 2 minisplits uno para el área de Sistemas y otro para el IDF, pero revisando el plano IAA2 Planta de oficinas y el RFI 074 Minisplit cuarto de máquinas de montacargas que sera suministrado por boletin, nos menciona un tercero para el área de consultorio que en total deberan ser suministrados 4 equipos de minisplit, favor de considerar los equipos faltantes dentro del suministro para esta sucursal, o en su caso anunciar si se colocara este equipo en area de farmacia. Sin más por el momento me despido quedando a la espera de sus comentarios. | Se deben considerar los 4 minisplit, ya que el ubicado en el consultorio corresponde a la última actualización de las guías de dicha área. Se revisará con el área de compras el suministro de los equipos.
- 083 Cuarto de maquina de montacarga | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano ES-102 COMPLEMENTARIO DE CIMENTACION 2_REV1 se realizo el desplante de la cimentacion del montacargas de acuerdo al detalle que viene, pero al llegar a la altura del cuarto de maquinas, que es del nivel de piso terminado de tienda a 5.80 mts mas arriba, lleva un volado que de acuerdo a proyecto debe de ser de 1.20 mts en la parte posterior del montacarga, pero fisicamente tenemos 0.90 mts en esa zona, ya que esta la armadura que va en el eje A de eje 1 al 2. Espero nos puedan apoyar con este detalle ya que con la guia mecanica de BLT nos pide que tenga 1.20 mts, anexo foto del detalle en plano. | Conforme a la condiciones existentes para el cubo del montacargas y de acuerdo a la reunión con BLT, se considerará un volado de 90cms para el cuarto de máquinas, teniendo el muro frontal diferentes espesores para asegurar una puerta de al menos 85cms. Por lo que el muro de concreto en el abatimiento de ambas puertas será de 5cms y donde se ubicacn los tableros de 20cms. La escalera se ajustará en los ultimos escalones que están dentro del cuarto de máquinas a la dimensión del vano, asi como la puerta corrediza de acceso será de 85cms y la puerta tipo trampa medirá 85cms x130cms, detalles que se encuentran actualizados en el Boletín 21 Volado en cuarto de máquinas L2 y L3-5239, Boletín 21a Montacarags estrucutral-5239 y Boletín 21b Escalera montacargas-5239
- 081 - Temperatura Equipo Elevador | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo a la guia mecanica del elevador de clientes nos menciona que el cubo del elevador se debe de mantener a una temparatura de 25 grados centigrados, pero la temperatura minima aqui en iguala por las mañanas es de 19 °C y a medio dia supera los 25°C, estamos en el entendido que en este cubo del elevador no se cuenta con cuarto de maquinas, pero la maquina de este elevador ira en la parte superior en los soportes que colocara BLT (sobrepaso), mi pregunta es la sig. Como se mantendra la temperatura de este elevador en los 25°C que se requiere segun guia mecanica, con las descargas de aire de la Unidad paquete numero 23? | Se deberá considerar inyección de aire al cubo del elevador, atráves de la unidad 23.Se adjunta Boletín 22 -Inyección de aire en cubo de elevador-5239 para su consideración, donde se agrega el ducto hacia el muro posterior del elevador y una rejilla. Para el hueco en el muro se tendrá que considerar el detalle estrucutral del boletín.
- 080 Instalacion electrica area de montacargas y elevador | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo a la instalacion electrica del cubo del elevador y del montacargas, en donde nos indica las luminarias, los centros de carga e interruptores y todo tipo de accesorio electrico dentro de este, mi pregunta es la sig. Quien suministra estos ya mencionados? Compras o la Constructora? Sin mas por el momento me despido quedando a la espera de sus comentarios. | Debe ser alcance de compras, conforme a sus proveedores autorizados y validados
- 086 Dren muro de contencion area de andenes | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo a los boletines de los drenes de los muros de contencion en el area de anden de descarga de trailers y camionetas en los muros para la colocacion de este dren MC7 - MC10 hay partes del muro que son guarniciones y se tomaron en cuenta como muro, por lo que el nivel de desplante que utilizamos no es el mismo para la guarnición, se requiere seccionar el tubo de acuerdo a los niveles de desplante, para tener los niveles de desplante en esta zona donde se encuentra la guarnicion se colocara una tuberia de 3, ya que si se utiliza la de 6” no realizaría su función y quedaría ahogado en el concreto. | En las zonas que son guarniciones se podrá prescindir de los geodrenes debido al nivel de desplante, por lo que solo se tendrá que considerar el geodren en los muros de contención.
- 084 Equipos de carcamo sanitario y pluvial. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo a las especificaciones de Walmart en Seccion 01010, indica que la contratista general debera de considerar las bombas marcadas en el proyecto para carcamos de bombeo sanitarios y pluviales, asi como sus tableros de control. Mi pregunta es: Que tan cierto es esto de que la contratista debera de suministar estos equipos o lo hara Walmart. . | De acuerdo al listado de suministros del apartado de especificaciones 01010 Resumen de trabajos generales por parte de la propietara (Wm) no se incluyen los equipos de carcamo sanitario y pluvial deberan ser suministrados por la contratista.
- 087 SOPORTE DE AREA DE REFRIGERACION | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Respecto de la losa inferior de las cámaras de refrigeración, tenemos al detalle 12 del plano ES-201 (DETALLE TIPO AISLAMIENTO TERMICO) nos indica una losa maciza de 15 o 20 cms de espesor por los diferentes largos que varían entre 4.00 mts, 5.20 mts , 8.78 mts y 12.00 mts, sin que se muestre un travesaño o refuerzo perpendicular a lo largo del elemento, por debajo de la losa, por lo cual tenemos la duda si es necesario que lleve un refuerzo, ya que hay claros largos. Anexo evidencia fotográfica existente y detalle de plano. | La losa maciza es de un espesor de 15 cm como lo muestra el detalle. La losa es capaz de soportar los claros entre los apoyos de las ménsulas ya que por su relacion largo - ancho trabaja en una sola dirección. Es necesario que se apuntale la losa durante el proceso de colado durante un periodo mínimo de 28 días.
- 088 - Refuerzo en montacargas para lamina | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En la estructura del anden a nivel de entrepiso en los costados del cubo del montacargas existe un espacio sobre el cual la lámina no tiene soporte; anexo croquis para ubicación; consideramos la posibilidad de colocar un angulo fijado al muro del cubo del montacargas. Solicitamos de apoyo para definir que elemento se colocara para dar soporte a la losacero. | Se genera Boletín 23 Soporte a losacero, con el detalle del angulo a colocar en muros laterales del montacargas para soportar la losacero de elos espacios generados entre la viga y el cubo.
- 082 Estructura de bases de protocol y condensadores para refrigeracion | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De su apoyo para que nos resuelvan esta duda o nos indiquen una solucion con respecto a las bases de las estructuras de los protocol A,B,C, asi mismo para las bases de las estructuras de los condensadores con las mismas nomenclaturas, las bases de los protocol y de condensadores hay diferencia de dimensiones de estructura y no concuerda con los equipos de refrigeracion que nos indica el proveedor, se verifico con la OC de marzo del 2021 y no concuerda. | El protocol A y C se ajustaron para librar las columnas de la nave, ya que las bases de refrigeración estaban sobre dichas columnas, por lo que ese pasillo se redujo 20cm, el vano interior se deberá ajustar a las dimensiones correctas, conforme a planos de refrigeración, se adjunta boletín 20Protocol A y B para su consideración. El protocol B coincide con las dimensiones de refrigeración, salvo 30cms que se recortaron en la base hacia el eje E por temas de instalaciones. Las bases de condensadores A y B en cubierta quedaron con pasillos pequeños debido a la ubicación de domos, equipos de aire y puerta de escotilla, por lo que se colocaron pasos de gato alrededor de los equipos para el mantenimiento de los mismos. El condensador C coincide con las medidas de refrigeración y su base considera una circulación considerable, adicional a ellos tambien se colocaron pasos de gato alrededor de la base para realizar el mantenimiento correspondiente.
- 089 Coladeras para dren de camaras de congelados de pasteles y amasijo. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . Este RFI es solo informativo, ya que para las coladeras de los desagues de los evaporadores de las camaras de amasijo y pasteles, estas ya mencionadas caen sobre una viga principal y esta nos obstruye para su colocacion y si se recorren quedaria muy desfasado a unos 30 cm de separacion, se determino con el encargado de refrigeracion y el menciona que no hay problema en colocar un disparo de pvc hidraulico con su trampa para desaguar el agua del evaporador. Sin mas por el momento me despido. | Se confirma que se puede generar el movimiento, de acuerdo a los comentarios de personal de kysor en obra.
- 091 BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EJE G | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al plano IS-05 Planta de azotea bajadas pluviales nos mencioana una bajada de agua pluvial en el eje (G, 2·) y el eje (G, 4), sin embargo en el plano A-102 planta de cubierta no vienen indicadas esas bajadas pluviales en los ejes ya mencionados, nos apoyan indicando que plano se tomara en cuenta para la realizacion de estos trabajos. | Favor de considerar las bajadas pluviales de los ejes G como vienen indicadas en el plano IS-05 Planta de azoteas.
- 090 Anclas para anuncio espectacular. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . En relacion a los planos que se tiene como proyecto para la construccion del espectacular, en el plano ES-C15 Estructuracion de espectacular_Rev1, este plano es el que se tomara para la construccion de este ya mencionado, pero viene una leyenda que indica EMITIDO PARA REVISION, NO AUTORIZADO PARA CONSTRUCCION nos pueden ayudar con este tema por favor. Sin mas por el momento me despido. | Se carga el plano ES-C15 en la carpeta de boletines para su ejecución en obra, donde se elimina la leyenda mencionada y al realizar una revisión al plano se corrige la longitud del ancla en el detalle 15, la cual deber ser 1600mm como lo indica el detalle 2A. Favor de consider esta versión como la definitiva.
- 092 Bases para condensadores A,B,C | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al RFI 082 Estructura de bases de protocol y condensadores a,b y c, solo cargaron el boletin para las bases de los protocol, faltaria cargar el boletin para las bases de las condensadoras, nos podrian apoyar con este porfavor. Sin mas por el momento me despido esperando la respuesta a la brevedad. | Las bases de los condensadores se mantienen conforme a las dimensiones de la OC1, ya que existen elementos en cubierta como domos y equipos de aire que no permiten crecer las bases, por lo que solo se agregaron pasos de gato alrededor de las bases para condensadoras y con ello efectuar el mantemiento de los mismos. El ajuste en los pasos de gatos se verá reflejado en la OC6 de próxima emisión.
- 093 Modificación de joits para colocación de lamina | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En los ejes 2,3,5,6 se realizo la modificación para colocar PTR, por lo cual la contratista solicita realizar la modificación en los ejes 1,4,7 para poder colocar el PTR, por lo cual anexo imagen del correo que nos mandaron y los planos que nos manda su proveedor. | Conforme a lo indicado en la respuesta al RFI 79 Calza para lamina, los detalles de los joist en los ejes 1,4y 7 vienen indicados en el plano ES-418 y ES-503. Al revisar la información que nos enviaron a traves de este RFI, dado que no se cuentan con los joist para estos ejes y con el fin de agilizar el proceso de coloocación de la lámina se podrá aplicar el detalle del PTR para calza de lámina en los ejes ya mencionados.
- 094 Suministro Electrico | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De su apoyo para que nos indiquen, Quien es el que trae todo el suministro electrico para esta obra de SC Iguala Independencia, La Contratista o Compras Walmart, ya que no viene indicado en el listado de suministros por parte de Walmart. . | En proyectos de obra nueva no se genera listado de suministros, este es alcance de compras
- RFI 89 MUEBLE PARA EQUIPOS TELXON | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Buena tarde, dentro del plano ID01 ENERGÍA REGULADA se nos indica colocar contacto de media vuelta sobre cancel del área de facturación y por tal motivo instalar ahí el mueble de los equipos telxon. Favor de indicarnos si esto es correcto, ya que el mueble siempre queda dentro del cuarto de sistemas y adosado a muros de block o de tablaroc con refuerzo. Dentro del cuarto de sistemas tenemos espacios libres donde colocar este mueble y reubicar contacto de media vuelta, favor de confirmarnos si se procede a reubicar. Se adjuntan fotos de espacios libres. | De acuerdo al plano ID-01 el contacto y mueble texon se ubican sobre el muro de panel de yeso, por lo que no hay interferencia con el cancel.
- 95 Boletin de base de protocol C | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Buenos dias, en relación a la respuesta del RFI No. 82 Estrutura de base de protocol, se menciona que el protocol A y C se ajustaron para liberar las columnas de la nave y se adjunto un boletin, pero en dicho boletin solo contiene los detalles de la base de protocol A y B, por lo que solicitamos de favor boletin para basee del protocol C, esto para no generar confusión al momento de su fabricacion. y !! | Se carga boletín 24 con las bases definitivas del protocol A, B y C, las bases A y B corresponden al boletín 20 en respuesta al RFI 82 manteniendo las mismas dimensiones; el protocol C es el mismo de la OC1 que ya cuenta con el ajuste para librar la estructura de la nave. Las bases para los condensadores en cubierta son los mismos de la OC1 y solo se incluyeron los pasos de gato como se indicó en la respuesta al RFI 92. Se realiza este boletín como un compilado de todas las bases para aclarar las dudas y evitar confusiones sobre el diseño de las mismas.
- 096 Altura Iluminacion exterior walpack y reflectores. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al plano C10a-Alumbrado exterior nos indica que para la colocacion de las walpack deben de tener una altura de 3.60m y para los reflectores de 5.50m, pero revisando planos de fachadas generales posteriores y laterales, si se colocan las walpack en las fachadas laterales del eje (3-7) iniciando desde el N.P.T del estacionamiento del sotano las wallpack quedarian volando y si se colocan iniciando desde el N.P.T del entrepiso estarian colocadas sobre la lamina y/o cadena de cerramiento, esto es el mismo caso para los reflectores en los ejes de (A´-G) y de (G-A´), nos podrian apoyar con esto. Sin mas por el momento me despido quedando a la espera de su pronta respuesta. | Se confirma que la altura de referecia para la colocación de las luminiarias será a partir de nivel de la tienda en el NPT+100.00; considerando las alturas de ambos equipos de la siguiente manera, los wall pack se deberán colocar en el nivel +103.40 y los reflectores a +105.00.
- RFI 097 Plano de detalles de Celosias | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . Se solicita plano de detalles de celosia de acuerdo a la ultima OC. | El detalle de la celosia en panadería se encuentra en el plano A-410 Panaderia. La única diferencia con la OC1 es que ahora serán 4 celosías de 1.73 x 2.97. El detalle de la celosia del comedor se encuentra en el plano A.414 Comedor y en la sala de juntas ya no se considera celosia.
- 101 Boletin Cimentacion Espectacular | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Buenos dias, en relación al cambio en cimentacion para poste de espectacular, solicito de su apoyo para enviarnos el boletin con la actualización. y !! | Se cargan en trirriga los planos: ES-C15a CIMENTACION ESTRUCTURACION DE ESPECTACULAR_REV3. ES-C15b ESTRUCTURACION DE ESPECTACULAR_REV3. ES-C15c ESTRUCTURACION DE ESPECTACULAR_REV3 Pertenecientes al proyecto estructural con la implementación de la cartelera de pick up y ajuste en la cimentación. De igual manera se carga plano C15 Anuncio espectacular con las medidas correspondientes y plano C10a Alumbrado exterior considerando la iluminación adicional para la cartelera de pick up.
- 100 Acabado en piso de trastienda. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Buenos dias, confirmar que el acabado del piso en area de recibo, oficinas y trastienda será acabado pulido aparente con formula ashford, de acuerdo a plano A-100b y !! | Se confirma que el piso de trastienda, recibo y oficinas es concreto pulido formula ashford.
- 099 Acabado en cubierta de muebles de carpinteria. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Buenos dias, favor de confirmar si el acabado en cubierta en los muebles de madera sera con lel aminado plastico color gris Ralph Wilson, Modelo Dove Grey D92-60 y no pintado con laca color gris claro, ya que en las ultimas 2 aperturas se ha solicitado con este ultimo acabado, y !! | De acuerdo a las especificaciones vigentes se deberá considerar acabado con laminado plástico color gris Ralph Wilson
- 102 Pintura en muro de block interiores | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Buenos dias, de acuerdo a plano A-300, nos indica la aplicacion de pintura White Flour, dentro de tienda sobre el muro de block (solo en area de piso de ventas) favor de confirmar la ejecución de esta actividad. !! | De acuerdo a las especificaciones vigentes del prototipo no se deberá considerar pintura en los muros de block, incluyendo piso de ventas.
- 098 Canceleria de aluminio | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , favor de confirmar que el color de la canceleria de aluminio será de acuerdo a los detalles indicados en el plano A-601a Tabla de puertas y canceles (Aluminio natural anodizado mate con hoja panelart color gris), y no como lo indica el plano de detalles A-601c detalles de puerta 364B y 364C que indica aluminio natural color blanco , con tablero aglomerado melaminico color blanco de linea. Excepto cancel de consultorio medico que si se indica en plano A-601a con clave MAT-45 (aluminio color blanco). ! | Se confirma que el acabado para la cancelería de alto valor debe ser conforme al plano de A601a Tabla de puertas y canceles, considerando aluminio anonizado natural de 2 y tablero aglomerado melaminico (panel art). Para el consultorio se debe considerar el acabado con clave MAT-45 (aluminio color blanco)., como se indica en el plano A601a.
- 106 Alimentacion electrica Vitrina de Berrys | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy buenos dias. Nos podrian mencionar si en la Vitrina de Berrys se lleva alimentacion electrica a 127v y/o 220v, ya que esta marcado como OC. Sin mas por el momento quedamos a la espera de su pronta respuesta. | La vitrina de berries se consideró a 220V, 2F-2H, Conductor calibre 8AWG
- 107 Instalaciones en Locales comerciales. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo a proyecto para los locales comerciales nos menciona solamente toma hidrahulica y energia electrica, tenemos entendido que se debe de llevar una salida sanitaria y de voz para cada uno de los locales, nos puede apoyar con este tema. Sin mas por el momento quedo a la espera de su pronta respuesta. | Los locales comerciales consideran la instalación sanitaria en cada uno ellos, como se aprecia en el plano IS-01 Red general, en cuanto a la salida de voz y datos, de acuerdo a los criterio vigentes no se debe considerar, ya que será responsabilidad de cada locatario.
- 105 Cierre de vanos en area de acceso a cuarto de maquinas montacargas | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , en el área donde se encuentra la puerta de acceso para el cuarto de máquinas del montacargas, exactamente sobre el eje A entre los ejes 1 y 1´, (entre la lámina de techumbre y la losa de concreto del cuarto de máquinas), esta zona no se tiene considerado cubrir o cerrar el vano que queda (se adjuntan fotografías), mismo caso de un vano que queda de frente a la puerta antes mencionada, (si nos paramos en la puerta de salida del cuarto de máquinas), enfrente de esta, no se tiene considerado un cierre. Se siguiere cerrar estos vanos con panel tipo sándwich prefabricado. En espera de confirmación quedo a las órdenes. !! | De acuerdo a los boletines 16- ESTRUCTURA MONTACARGAS_5239 / BOLETÍN 21-VOLADO EN CUARTO DE MAQUINAS L2 Y L3_5239 / BOLETÍN 21a-MONTACARGAS ESTRUCTURAL_5239, el cubo del cuarto de máquinas es completo, iniciando en el NPT+105.80. Como se aprecia en la planta 3 del boletín 21a, el muro del frente tiene una longitud de 7.12m y dos espesores siendo 5cms en los abatimientos de las puertas. Como se observa en el alzado 4D sobre el muro del eje 1A, se generó un vano de 1.20m para albergar la parte superior de la puerta de acceso al cuarto de máquinas, con 85cms de ancho y 5cm de espesor en el muro lateral. La puerta inicia el NPT+104.45 y es corrediza como se indica en los detalles 3 y 7 del boletín 21. De acuerdo a lo anterior, no deben existir los vanos que se muestran en las fotografías, adicional se generó un bastidor triangular para cubrir las escaleras a partir del descanso en el NPT+104.75 y debajo de las mismas para evitar la pérdida del acondicionamiento de aire.
- 103 Detalles en fachada principal. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Buenos dias, de acuerdo a plano A-200 y A-601c Portico circulaciones verticales. 1.- Nos indica un murete de block con lambrin de panel cemento y sobre el murete una dala de cerramiento (no hay detalles de la dala de cerramiento) que es de donde se desplantaria la canceleria de fachada. En plano A-200 no indica la dala, y en el plano A-601c no hay detalle de la dala. 2.- Por la parte superior del cancel, no se indica detalle de material y acabado para rematar con la lamina. Se adjunta imagenes en la pestaña de Notas y Documentos para mayor visivililidad. !! | Se carga boletín 25 y 25a Muro y canceleria fachada principal, con el alzado estructural del murete y sus respectivos castillos y dalas; asi como el alzado arquitectonico con la especificación de los materiales para el remate con la lámina
- 108 Contacto regulado niho de medicion. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De su apoyo para que nos indique si se debe de llevar un contacto normal y/o regulado en el nicho de medicion de CFE. Sin mas por el momento quedamos a la espera de sus comentarios. | De acuerdo a las CI´s y guías vigentes, para el equipo de frente muerto que se implementa en el proyecto no se indica contacto y en las especificaciones DCMMT de CFE tampoco indican algún contacto, por lo que no se deberá considerar a menos que CFE lo solicite, especificando si requieren que sea regulado o normal para su colocación.
- 109 Colocación de triplay en pasillo de WM.com | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , de acuerdo a la OC#1, Planos GA10 y GA12, sobre el pasillo de walmart.com/Super.com, desde la bodega de apartado hasta la salida de pickers, se indica la colocación de triplay sobre el muro de panel cemento, favor de confirmar la colocación de triplay, ya que en recientes aperturas se ha solicitado no colocar el triplay, ya que la estiba se realiza manual, ya no con montacargas. !! | Favor de considerar la colocación de triplay como se inidca en el plano GA12 y A607 Wlmart. com, solo sobre los muros de panel de cemntento donde se ubican las pantallas para dar soporte a las mismas.
- 104 Solicitud de Transplante arboreo. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Buenos dias, los arboles indicados en proyecto con los Numeros 67 y 72 los cuales se deben de conservar, interrumpen los trabajos de terracerias, ya que por nivel de proyecto, el arbol Nunero 72 se encuentra sobre el nivel 50.88, se requiere llegar al nivel de proyecto que es el 48.64, y en el caso del arbol Numero 67, se encuentra en el nivel 51.34 y se requiere tener en esa zona el nivel de proyecto de 48.64. Se solicita poder transplantar los arboles para poder llegar a nivel de proyecto. Se adjunta croquis de localización de arboles y reporte. !! | De acuerdo a los comentarios de Ambiental es posible reubicar los arboles 67 y 72 de manera provisional para realizar los trabajos de terracerias y llegar a los niveles de proyecto, para finalmente trasplantar los arboles en la misma ubicación donde se encuentan actualemente, conforme a los nuevos niveles. Para el trasplante, se deberán seguir las recomendaciones de Ambiental para asegurar la sobrevivencia de los individuos arboreos.
- 112 Boletin de detalles en fachadas. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Hola, , en relación a la espuesta del RFI No. 103-Detalles en fachada principal, se respondio que se cargaron 2 boletines el 25 y el 25a, dichos boletines no aparecen en la carpeta de Boletines ni en la pestaña de notas y documentos favor de volver a cargar ambos boletines. y !! | Se carga correctamente el boletín 25 donde se encuentran los 25 y 25a en el mismo archivo.
- 111 Confirmar colocación de barandal en estacionamiento. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , de acuerdo a plano C03 - Plano de conjunto, entre los cajones de estacionamiento que se encuentran ubicados paralelo al eje 1 y el area permeable, se muestra un ashurado en color rojo que tiene una trayectoria desde el cajon con numero 101 al cajon 123, favor de confirmar que se trata de la colocación de un barandal. (se adjunta imagen en la pestaña de notas y documentos). !! | Se debe considerar el barandal conforme a lo indicado en el plano C14 Plano de detalles constructivos y acorde a los detalles 1 y 1A barandal en bolsa de estacionamiento del plano C14b Plano de detalles constructivos III_5239
- 113 Colocacion de acrilicos. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , favor de informar si se tiene que considerar la colocación de acrilicos en linea de cajas y en comedor de asociados como medida preventiva ante COVID-19, en caso de que si se requiera favor de adjuntar el boletin. !! | El detalle para los acrilicos en el área del comedor se encuentran en el plano A414 Comedor, detalle 9, para las cajas los acrilicos son suministrados por GNFR
- 114 Cajillo entre puertas automaticas. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , de acuerdo a los Planos A401 Portico de acceso MG y 402 Portico de acceso AB, entre las puertas automaticas y cortinas metalicas se observa un cajillo, pero no se tiene especificación sobre ese cajillo, tampoco se observa algun refuerzo para poder fijar las puertas automaticas a ese cajillo, se adjunta imagen indicando lo antes menionado. Favor de indicar que material y refuerzo utilizar, y !! | Las puertas automaticas deberán fijarse a la estrucutura del pórtico conforme al detalle 2,3 y 4 del plano A602 Detalles de puertas y canceles conforme a lo indicado en el plano A601a Tabla de puertas y canceles en la columna de detalles jamba y cabezal. Respecto al cajillo, se trata de un muro divisorio de panel de cemento que sirve de apoyo lateral a la puerta de acceso.
- 110 Tipo de Fibra Optica | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy buenos dias. Nos podrian indicar el tipo de Fibra Optica a utilizar en esta Obra, si es tipo 1, 2 o 3.? Esperamos contar con su apoyo lo mas pronto posible. | La Fibra Optica utilizada es OM4 Multimodo 6 hilos para enlace principal y redundante.
- 116 Propuesta en anclas para cimentacion espectacular. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Buenos dias, la contratista envia propuesta para que las anclas para base de espectacular sean A36 de 2y en torno se desbaste las puntas a 1 3/4 de acuerdo a boletin actualizado y asi no afectar en los barrenos de la placa base del espectacular, ya que no encuentran las de 1 3/4. En espera de sus comentarios quedo al pendiente. !! | Si el contratista desea cambiar las anclas del proyecto por anclas de 2 y en taller pueden realizar los trabajos descritos se autoriza a su costo.
- 115 Calza para apoyo de colchoneta y lamina en area de travelator. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Hola , para la colocación de lamina en techumbre en zona de travelator, existe un espacio entre lo que seria la viga de la estructura de techumbre del travelator y el panel de fachada que se colocará sobre el eje G. No hay un punto de apoyo en el cual se pueda fijar la colchoneta y la lamina de la techumbre del travelator con el panel de fachada del eje G. Adjunto fotografia de la zona y se adjunta propuesta de la contratista para su Vo. Bo. o en su casa alguna otra propuesta de solución. !! | Se valida apoyo propuesto por la contratista para remate de lámina
- 118 Colocacion de guarnicion en perimetro de columna en sotano. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Hola Buenos tardes, en estacionamiento de sotano de acuerdo al plano C-14b Detalle no. 03 Detalle tipo de protección de columna, indica una guarnición, pero no es claro si es una guarnicion que rodea la columna, en otras unidades se ha colocado la guarnición en el perimetro de la columna, ahogando la protección metalica (independiente a la cimentacion cuadrara para protección) y los cartabones de las columnas, favor de informar si se coloca dicha guarnición o no. Se adjunta foto ejemplo. !! | , se confima que no se deberá considerar la guarnición de concreto, solo la protección de herreria como se aprecia en la planta e isometrico del detalle 3 del plano C14b, conforme al CDP-01 de exteriores para protecciones en columna.
- 119 Contactos regulados y nodo de datos en CCTV | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos de Contacto regulado y Voz y datos para el area de CCTV no indica contacto regulado ni datos para las pantalla de esta area, solo indica contacto normal, pero estamos en el entendido que estas pantallas deben de estar con regulado por si hay un corto de suministro de energia. nos apoyan con este tema por favor si deben de ir estos contactos regulados y nodos de datos en dicha area. | Los contactos regulados para las pantallas se encuentran en el plano de CCTV LP-02. En cuanto a voz y datos la guía mecánica no considera salidas en esta zona, las pantallas se conectan con UTP al switch de CCTV, la conexión se indica en el mismo plano
- 120 Trayectoria Antena satelital | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy buenos dias. Nos podrian apoyar con la trayectoria de la Antena satelital, ya que en proyecto no se visualiza en donde se alojara y el diametro de la canalizacion a utilizar. esperamos su apoyo lo mas pronto posible | Tanto la trayectoria como la canalización se encuentra en el plano IE-21, mismo que se cargo nuevamente en la OC7 con la nueva configuración en oficinas posteriores.
- 122 Colocación escalera de emergencia en eje 7. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , para la colocación de la escalera de emergencia que se encuentra en el eje 7, entre los ejes E y F, dado que la especificación de las escaleras de emergencia de acuerdo a proyecto tiene una altura de 4.38, en esa zona tenemos una altura de 1.00 por lo cual no cumple con la altura para esa puerta de emergencia. | En el proyecto se consideraron detalles tipo para las escaleras de emergencia, por lo que se deberan ajustar al nivel exitente, en este caso se respetará el metro de altura entre la salida y el nivel de baqueta, considerando los detalles y especificaciones de los angulos, conexiones, postes y refuerzos conforme a lo indicado en el plano ES- 700 con el ajuste en la altura total.
- 117 Colocacion de mecanismo para cortinas en anden. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Buenos dias, en el area de anden de camionetas y trailers para la colocación de las cortinas metalicas, 30cms arrriba de los vanos donde se colocaran las cortinas, existe una viga metalica, la cual impide se pueda colocar el macanismo de las cortinas de metalicas, (1 cortina para camionetas y 2 cortinas para anden de trailers) se suguiere realizar un bastidor a base de PTR de 4 de modo que libre la viga y sobre ese bastidor colocar el mananismo de dichas cortinas. Las cortinas quedarias mas adentro de lo normal (hacia interior de tienda), y los claros serian cubiertos por durock, o en su caso generar boletin al respecto. !! Se adjuntan fotografias. | Se carga boletín 30 con el diseño del bastidor para la correcta colocación de la cortina enrollable, el cual deberá considerar metal desplegado y reja cuadrada para evitar intrusión y acabado con panel de cemento, se deben respetar las medidas de los vanos de las puertas en alto y ancho para asegurar la operación de carga y descarga. Así mismo se deberá corroborar en obra que el bastidor libre el patín completo de la viga para colocar el mecanismo de la cortina enrollable. Para la fijación del bastidor al muro de concreto y detalles estructurales del bastidor se deberá recurrir al boletín 30a.
- 123 Bases de protocol A,B y C | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al boletín 20 y 24 que nos enviaron por parte de proyectos sobre las bases de los protocol A, B y C, no concuerdan los vanos con las dimensiones de los equipos. Se envía evidencia de los RFI y los boletines enviados por proyecto y plano CTO de Máquinas. Sin más por el momento me despido quedando a la espera de sus comentarios. | La rejilla Irving debe llegar a la distancia indicada en el plano arquitectónico y conforme a los equipos de refrigeración, en caso de ser necesario se deberá colocar un PTR de 4 con un espesor mínimo de 3.8 para descansar la rejilla Irving y se cumpla con las medidas de refrigeración.
- 016- PLANO DE DETALLE DE REGISTROS FALTANTES DE TIERRA IDF Y SISTEMAS | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al plano IE-17 Sistema de Tierras de Sotano nos indica el detalle #13 del plano IE-19a para los registros de medicion de las deltas de IDF y Sistemas, pero revisando los planos de Interiores Electricos no tenemos este ultimo ya mencionado, Nos podria apoyar proporcionandonos este plano para verificar el detalle de dichos registros a instalar? | Para el sistema de tierras, este se encuentra en el detalle 8 del plano IE-17a
- 121 Colocación de escalera de emergencia en area permeable. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , para la colocación de la escalera de emergencia que se ubica sobre el Eje 1, entre los ejes C y D, las columnas de apoyo (PT-1) de la escalera caen sobre el talud de área permeable, en proyecto solo se cuenta con el detalle de conexión CX-3 del plano ES-700 para las columnas, la cual no aplicaría para este caso al caer en área permeable, Así mismo sobre ese eje, existe el detalle de desplante de muro que sobresale del muro, la cual no permitiría que la escalera quede pegada a muro del eje A, Se adjuntan fotografías del área para mayor visibilidad. !! | Se adjunta boletín 31 y 31 A con la solución a la escalera para salida de emergencia en el eje 1 entre C y D, se debeá realizar una plataforma que se empalme al nivel de la banqueta existente, considerando los escalones necesarios para llegar al NPT de la tienda, dicha plataforma deberá estar separada del muro perimetral para librar el detalle constructivo del muro de contención, por lo que se deben colocar barandales en ambos extremos, la estructura se sujetará al muro de contención acorde a los detalles del boletín 31A según el plano.
- 125 Nodos para kiosko y Ecommerce | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , en relación a los nodos de datos que solicita el proyecto en las areas de kiosko de walmart.com (electronica) y el 2do para el area de E-commerce, les informó que los servicios (MODEM) que deja TELMEX, los deja en el area de sistemas, por lo que se requiere de llevar estos servicios hasta las areas de kiosko e E-commerce, espejeando del IDF hacia el MDF y de este ultimo llevarlos a sus respectivas areas, este alcance no esta considerado por la constratista, lo que representa un adicional, ya que TELMEX no los deja donde el proyecto se indica. Favor sus comentario para que la contratista ejecute este trabajo. !! | De acuerdo al plano ID-07 el espejo ya debe estar considerado, de igual forma las trayectorias hacia los servicios indicados
- 124 Bajada Pluvial Eje 7B | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo a plano C-08 Bajadas Pluviales, nos indica una bajada pluvial entre el eje 7 y B, pero esta interfiere con la escalera de la salida de la puerta de emergencia, de estos ejes ya mencionados, se agrega evidencia de lo dicho. Nos pueden apoyar con este tema por favor. | De acuerdo al detalle 9 del plano IS-05 Planta de azotea bajadas pluviales, la tuberia debe ir adosada al muro; para este caso se deberá realizar un recorte en la escalera de emergencia para librar las BAP manteniendo una circulación minima de 1.20 en los escalones afectados.
- 127 Arreglo de Conexion Pluvial. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , de acuerdo a recorrido con autoridad y el area legal de Wal Mart, solicitamos de su apoyo para que nos compartan el boletin de cual seria el arreglo a realizar para la conexión pluvial de acuerdo a lo soliticado por la autoridad. y . | De acuerdo a lo solicitado por la autoridad, se deberá generar una boca de tormentas sobre la calle Heroico Colegio Militar, proveniente del tanque de tormentas a manera de valvula de escape para no saturar el drenaje sanitario municipal al momento de una tormenta, para generar dicha boca de tormentas se deberán revisar los niveles de las tuberías existentes para no dañarlas ni generar un conflicto con el cruce de instalaciones. Los detalles se encuentran en el plano C08 cargado en la carpeta de boletines en trirriga.
- 128 Dren Mini-split Consultorio Farmacia. | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al plano IS-01 Instalacion Sanitaria Red General no indica trayectoria alguna para el dren del mini-split del Area de Consultorio de Farmacia, nos puede apoyar con esto por favor e indicarnos la trayectoria sanitaria para este equipo ya mencionado. Sin mas por el momento. | Se carga BOLETÍN 32- MINI SPLIT CONSULTORIO_5239 con la trayectoria del dren del minisplit en consultorio, considerando tubería colganteada por debajo de la losacero y descargando al registro pluvial 12, que es el más cercano al área de consultorio.
- 126 Suministro de UPS para IDF y MDF | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , el dia de hoy se recibieron los UPS para IDF y MDF, pero los UPS suministrados estan en forma de RACK, no de torre como lo indica proyecto, la oportunidad con la que se cuenta es que en sitio ya se tiene el arreglo para la conexión a un UPS de torre, por lo que se tendria que autorizar la modificación de la conexión al UPS tipo rack generando un adicional para la contratista. Se adjunta 1. Foto de la remision del UPS Recibido 2. Foto de lo que indica proyecto 3. Foto del arreglo con el que ya se encuentra en sitio que es de acuerdo a proyecto. !! | Se libera Orden de cambio 10_ Actualización por CI-21-035._Cambio de UPS en cuarto de sistemas, se realiza actualización de acuerdo al cambio en el suministro de UPS por parte de compras y acorde a los lineamientos de la CI-21-035.
- 129 Dren de Unidades Paquete | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De su apoyo con el tema de los drenes de condensados de las Unidades Paquete, ya que en plano IAA5 nos menciona el detalle para los drenes de estas ya mencionadas, nos indica el tecnico de CARRIER que es indispensable que las conexiones de armado de la rampa de los drenes sea de acuerdo al manual de instalacion del equipo, ya que de omitir esta recomendacion CARRIER no aplicara garantia por escurrimiento de agua al interor de la tienda. Sin mas por el momento. | Efectivamente, los drenajes se deben construir de acuerdo al manual de instalación del fabricante del equipo, así se indica en el croquis de trampa de condensados del plano IAA5a (Trampa de condensados), que sirve de referencia. Por lo que deben construirse de acuerdo al manual de instalación que se entrega con el equipo.
- 130 Acabados en porticos | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , en relación a los acabados en porticos de accesos favor de confirmar lo siguiente: 1.- Area de Carrito Amigos 9.28 Panel de cemento 7.52 Protección antigrafiti P-25 Dorian gray 2.- Carritos de servicio P-25 Dorian gray (sobre muro de block) 3.- Muro de Eje G (Muro paralelo al travelator) Sobre el muro de block del Eje G (paralelo al traletator) no se indica ningún acabado ¿Queda block aparente? !! | Se confirman acabados en el área de vestibulos interiores. 1. En carritos amigo, de acuerdo a lo indicado en planos se debe considerar colocación de panel de cemento y pintura dorian gray, eliminando la protección antigrafitti. 2. En el área de carritos de acuerdo al prototipo,se debe aplicar pintura gris sobre muros de block 3. En el muro del vestibulo paralelor al travelator, se deberá considerar sobre el block, panel de cemento con aplicación de pintura doryan gray
- 131 Ubicación Totem para Pick Up | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Buenos dias, en relación a la reubicación del Totem de pick up y el adicional de 1 totem mas, favor de cargar boletin con la actualización. Asi mismo confirmar la demolición de la base del totem actual de acuerdo a proyecto Arquitectonico. !! | Recientemente se liberó la Orden de cambio con el ajuste en los totéms de pick up. Adicional se carga boletín 33 considerando la demolición del totém actual de pick up y su reubicación del lado del conductor, asi como la ubicación de un nuevo totém de pick up,el cual será suminstrado por compras.
- 132 - Colocacion de Neutro para proveedor BLT | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | En el diagrama unifilar de proyecto nos indica unir el neutro y la tierra física en el primer medio de desconexion como lo indica la NOM-001-SEDE-2012 esta unión impide que la energía circule a través de estructuras tuberías y cause ruido a los equipos electrónicos, por lo cual estos circuitos tienen continuidad entre ellos, el proveedor BLT nos informa que para que sus controladores del elevador funcionen correctamente necesita que estos dos circuitos no tengan continuidad separando el neutro y la tierra física de la unión que se tiene 1.-Realizar el cableado solo del neutro desde el transformador antes de que se realice la unión entre el neutro y la tierra física 2.-Recomendación por parte del area de proyecto eléctrico para proveerle a BLT un neutro que no este unido a la tierra física ¿Nos comparten detalles para la autorización en la instalación eléctrica que requiere el proveedor de BLT? Anexo diagrama unifilar compartido por proveedor de BLT | El puente de unión neutro tierra es de acuerdo a la NOM-001-sede-2012. Por lo que se sugiere que el proveedor de circulaciones verticales (BLT), Instale un transformador 480/380V con neutro, ya que toda la instalación del transformador del proyecto electrico esta conforme a la norma, por lo que no es posible proporcionar un neutro sin tierra. Por la tarde del día de hoy se suministrará un transformador y se realizarán pruebas para mitigar el sonido.
- 135 Suministro de Materiales para conexion de Agua. (Informativo) | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , por solicitud del area Legal se requiere del suministro de materiales por parte de la contratista para que el organismo de agua pueda realizar la conexión de la red municipal a la toma del SC Iguala Independencia. Se adjunta listado de material asi como correo como soporte. !! | Se confirma de enterado, la gestión y suministro de material no compete a diseño.
- 137 Cambio de diseño de cimentacion de anuncio espectacular INFORMATIVO | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | , en relacion a la OC No. 06 emitida el 20 Agosto 2021 por cambio de diseño de cimentacion para anuncio espectacular se confirma la realización de la misma para efectos de presupuesto de adicional para la contratista. !! | No se ha recibido presupuesto por adicional.
- 139 Vitrinas Oseosas | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Muy . De acuerdo al recorrido con Store planning operaciones, nos comento sobre la colocación de 2 vitrinas oseosas que no vienen consideradas en proyectos con un voltaje de 220v pero se deben de colocar, nos podrían apoyar con este tema para saber en qué tablero, circuito, cableado e interruptores a utilizar para su correcto funcionamiento. Se anexan fotografías de dónde se alojará estás vitrinas. | , estas vitrinas no vienen indicadas por prototipo, ni por CI. Derivado de lo anterior, esta solicitud no procede.
- RFI 55 CI-21-016 Cambio de barandal en Self Checkout | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | Agradeceremos mucho nos puedan indicar si para este proyecto se considera el uso de la CI-21-016, referente del cambio de barandal en el corral de Self Check Out. Quedamos atentos de su valiosa respuesta. ... | Se carga boletín 1, considerando la aplicación de la CI-21-016 cambio de barandal en self checkout por tratarse de una implementacion de ahorro, por lo cual se debe considerar como una deductiva
- ERROR ARCHIVOS ABRIR AUTOCAD | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | olicito su apoyo para el envio de los planos: A-406a-OFICINAS Y SERVICIOS II-5239 A-100 PLANTA ARQUITECTONICA-5239 A-101 PLANTA DE MERCANCIAS A-101a-LAYOUT-5239 A-101b-PLANTA DE SEÑALIZACIÓN-5239 A-104a-PLANO DE DETALLES ESCALERAS 2-5239 A-104-PLANO DE DETALLES ESCALERAS-5239 A-106 COORDINACION DE INGENIERIAS -5239 A-300 CORTES GENERALES-5239 A-301 CORTES POR FACAHADA I-5239 A-302 CORTES POR FACAHADA II-5239 A-410-PANADERÍA-5239 A-414-COMEDOR-5239 A-500-UBICACION DE MOBILIARIO-5239 A-601-PLANTA DE UBICACION DE PUERTAS Y CANCELES-5239 Cabe hacer mencion que al descargarlos, todos tienen el mismo peso exactamente 29,297 Kb, ADJUNTO FOTOGRAFIA EN NOTAS Y DOCUMENTOS | Se informa que se han cargado nuevamente los planos de la OC1 en la plataforma de trirriga con el comentario de Se cargan nuevamente los planos de acuerdo a lo solicitado en el RFI -1011661
- DETALLE CONEXION VP-1 A VS-1 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | EN PLANOS DE INGENIERIA BASICA NO HAY DETALLE DE CONEXION PARA LA TRABE VS-1 A TRABE VP-1, ¿SE PUEDE CONSIDERAR, LA CONEXION CONFORME AL DETALLE CXA-14 DEL PLANO ES-410D, ADAPTANDO LA PLACA DE CONEXION CONFORME A LAS DIMENSIONES DE LAS TRABES? | Correcto, es el mismo detalle de conexión, ya que se implementa para todas las vigas W18X35 conectadas a cortante. Para mayor calridad de la conexión ver detalle 15 del boletín 2 conexiones secundarias.
- CONEXION VP-2 A VS-2 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | EN PLANOS DE INGENIERIA BASICA NO SE INDICA EL DETALLE DE CONEXION PARA LA TRABE VS-2 A TRABE VP-2, ¿SE PUEDE CONSIDERAR LA CONEXION CONFORME AL DETALLE CXA-7 DEL PLANO ES-410B, ADAPTANDO LA PLACA DE CONEXION CONFORME A LAS MEDIDAS DE LA (90) TRABE W18X35? EN CASO DE NO PODER TOMAR ESTE DETALLE, FAVOR DE ENVIAR EL TIPO DE CONEXION, CARACTERISTICAS DE ACERO Y DIMENSIONES QUE SE DEBEN UTILIZAR. | Correcto, es el mismo detalle de conexión ya que se implementa para todas las vigas VS-2 conectadas a cortante. Para mayor claridad ver el detalle 16 del boletín 2 conexiones secundarias
- DETALLE DE CONEXION VS-2 A TRABE W30X99 | Iguala Independencia | Walmart Supercenter | EN PLANOS DE INGENIERIA BASICA NO HAY DETALLE DE CONEXION PARA LA TRABE VS-2 A TRABE W30X99. ¿SE PUEDE CONSIDERA LA CONEXION CONFORME AL DETALLE CXA-14 DEL PLANO ES-410D, ADAPTANDO LA PLACA DE CONEXION CONFORME A LAS DIMENSIONES DE LAS TRABES? EN CASO DE NO PODER TOMAR ESTE DETALLE, FAVOR DE ENVIAR EL TIPO DE CONEXION, CARACTERISTICAS DE ACERO Y DIMENSIONES QUE SE DEBEN UTILIZAR. | Correcto, es el mismo detalle de conexión, ya que se implementa para todas las vigas VS-2 conectadas a cortante. Para mayor claridad ver detalle 18 del boletín 2 conexiones secundarias.
- ALIMENTACION ELECTRICA PARA TREN DE BEBIDAS | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | Referente a la solicitud 1013838 de RFI IE -plano de contactos para Tren de Bebidas En los planos eléctricos no se considera la instalación eléctrica para el tren de bebidas, en sitio junto con el proyectista se dijo que se debe considerar, sin embargo, al revisar el cuadro de cargas y concluir las instalaciones que no pide el proyecto, se detecta que el tablero y no cuenta con espacios disponibles para colocar los circuitos que se requieren. Se propone colocar un tablero adicional para colocar el sistema de refrigeración como se pone en los nuevos proyectos. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . Se adjunta fotografía del tablero existente. | Con Respecto a la investigacion se llego a comun acuerdo de sacar una linea nueva del tablero principal y colocar un tablero deribado para alimentar la refrigeracion ya que actualmente se encontraba conectado al circuito de aire y el deber ser es que la refrigeracion tenga su tablero independiente como se considera en la actualidad... Obra Manda presupuesto para generar oc
- PINTURA EN ESTACIONAMIENTO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | . El proyecto no cuenta con planos exteriores, por lo cual no se considera la pintura de la señalización horizontal exterior. Sin embargo, por experiencia, se debe pintar el punto de reunión, cajón de discapacitados y el cebreado de la puerta de emergencia, esto para que protección civil pueda dar el Vo.Bo. para la licencia de funcionamiento. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Este concepto ya esta tomado en cuenta en el presupuesto de mejoras para la unidad, estamos pendiente de la aprobacion. En caso de requerirse por temas de cumplimiento que el area encargada de proteccion civil nos realice la notifiicacion para genererar la OC y tener el sustento a la hora de solicitar el recurso exclusivo para el trabajo solicitado
- REFUERZO EN FACAHADA LATERAL | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | Se informa que derivado del siniestro, los extractores que se encontraban en la fachada lateral (sobre el área de la planta de emergencia) además que no funcionan 2 ya no se encuentran. Actualmente se cubrió con triplay para evitar posibles intrusiones. Se propone colocar metal desplegado y retícula para cerrar estos vanos y reemplazar el louver por la parte de afuera. Favor de confirmar . Se adjunta evidencia fotográfica. | Buneas tardes Mandar Presupuesto y que se de el visto bueno.. por parte de eficiencia operativa de walmart
- Línea de estiba máxima | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | Solcito de apoyo para que nos confirmen si se pintará en el muro la línea de estiba maxima ya que en los planos no se tiene considerado. favor de confirmar si se debe contemplar esto. . | Hola Vamos a manejar la linea de estiva que se encuentra vijente e el proto 2020 y esta a una altura de 3.35 mts
- Acrílicos de línea de cajas | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | En proyecto no se tiene considerado los acrílicos para línea De cajas. Derivado de la pandemia de COVID-19 es necesario, ademas en otras unidades en aperturas también se solicita cinta antiderrapante para marcas las cruces de sana distancia en el piso. Favor de confirmar si se colocarán los Acrílicos y la cinta antiderrapante, de ser así compartir boletín con los detalles y especificaciones de esta. . | Que tal el area de eficiencia Operativa si tiene considerado en el scope el kit COVID -19 y es suministrado por WALMART
- INTERRUPTOR PARA UPS | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | Derivado de la instalación del UPS para esta unidad, se informa que se instalo un UPS de 3 KVA, el proyecto en los planos de energía regula y diagrama unifilar indica que se debe instalar un UPS DE 6KVA. Sin embargo, Oscar Gómez Aquino // Especialista Squad Field Support, confirmo que para esta unidad se deben instalar de 3 KVA. Para que pueda operar este equipo, se deben reemplazar los interruptores principales del tablero “X” y “R1” ya que se instalaron de acuerdo a proyecto de 2P-40, el proveedor indica que el requiere una pastilla de 1P-30 ya que su equipo es monofásico. Por lo cual se deben reemplazar estas pastillas. Se adjunta correo electrónico donde se confirma la instalación de este equipo. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Recuerden que al ser un siniestro los cambios se hicieron uno a uno y lo que está representado en proyecto es lo que existía anteriormente, cualquier cambio diferente es un adicional que no pagará la aseguradora. Si ustedes ya lo revisaron y validaron con Oscar Aquino, esta es una OC informativa, por lo que si se realizan los cambios los puede autorizar el coordinador de obra.
- REUBICACION DE CONTACTOS. | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | el plano IE-02 CONTACTOS NORMALES- indica la ubicación de los contactos en piso de ventas, y este se ejecuto de acuerdo a eso. Sin embargo, store planing solicita que se reubiquen los contactos, debido que actualmente quedan al centro de los muebles y ellos lo quieren aun lado. Favor de confirmar si se requiere reubicar estos, considerando que la obra se concluyo desde el 29 de agosto y la contratista debe traer a sus electricistas de nuevo, para ejecutar estos trabajos. | Dejar y darle seguimiento como se encontraba antes de que sucediera el sniestro el reubicarlos nos arroja una actualizacin al prototipoy todo esto genera un costo y este ultimo no se paga por aseguradora.
- CONTACTO REGULADO | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | De acuerdo al plano ID-01 ENERGIA REGULADA se dejó preparada la instalación para la báscula en piso de ventas, ya que esta va en el módulo de Salchichoneria (la 80). Sin embargo, store planing solicita que se instale otro nodo de datos y un contacto regulado en trastienda (mesa de preparados) para que se instale otra bascula. Favor de confirmar si se requiere de estas instalaciones. . | Se deja la tienda uno a uno tal y como estaba antes de que sucediera el siniestro.. lo que estan solicitando es una actualizacion al prototipo
- DETECTOR DE HUMO EN OFICNA ADMINISTRATIVA | BAE RODRIGO DEL LLANO SINIESTRO | Bodega Aurrera Express | . En la visita por parte del auditor de proteccion civil, se solicito que se colocara un detector de humo en el area de oficina administrativa. Store planing y proyectos autorizan estos trabajos. . | para autorizar esos trabajos se debe enviar Bloque de OT's, de lo contrario Diseño no solicitará el recurso. recuerden que se comento a estore planin ellos generan todo lo que haga falta posapertura y nosotros DISEÑO definimos si va o no va.
- Dimensiones de rejillas y tapas de pead marca Naresa | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Referente a los planos C07 y C08 se informa que algunas dimensiones de rejillas y tapas pead mca. Naresa ya están descontinuadas, en particular las siguientes: Rejilla pead mca. Naresa o similar 0.30 m x 0.90 m, la que manejan es de 0.30 m x 1.00 m Tapas ciegas pead mca. Naresa o similar de 0.60 m x 0.70 m, la que manejan es de 0.60 m x 0.80 m Tapas ciegas polietileno mca. Naresa o similar de 0.50 m x 0.70 m, la que manejan es de 0.60 m x 0.60 m Tapas ciegas polietileto mca. Naresa o similar de 0.70 m x 0.70 m, la que manejan es de 0.60 m x 0.80 m Confirmar si se sustituyen con las dimensiones comerciales | Las rejillas se pueden sustituir y ajustar los registros a las dimensiones de dichas rejillas comerciales ya sean existentes o de proyecto.
- Circuito de 127volts adicional | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Conforme al proyecto eléctrico en el plano IE-07A se hace mención de la instalación de dos circuitos a 440 volts y 1 circuito de 127 volts para los nuevos equipos de travelators. En revisión con el proveedor thyssen travelators indica con base a la ficha técnica, se requiere un circuito independiente a 127 volts por cada travelators para el sistema de iluminación led, el segundo circuito a 127 volts no está indicando en proyecto constructivo. Solicitamos la aprobación del nuevo circuito de 127 volts adicional. | Se cargan planos actualizados IE-07 IE-07a, se hace la aclaración de que en cuadro de cargas de la guía mecánica del proveedor solo indican una alimentación a 110V.
- Cimentacion de Muro en bodegas de sotano | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano DEM08 de la OC3 en la simbología “DEM04 – demolición de piso de concreto”, esta simbología se indica a lo largo del eje 9 del tramo “A@I”, en el plano ES—01 de la OC3 en el detalle de “Planta de Muro de Sótano”, no se especifica el detalle de desplante y en la cadena de remate no se especifica la simbología correspondiente al muro. Solicitamos definir cuál es la cimentación correspondiente al muro y señalar en plano la simbología correspondiente a cada detalle. | Se comparte Boletin en carpeta BOLETINES Y RFI como complemento a lo indicado en el plano ES-01. El detalle para el confinamiento o remate se muestra en el detalle Confinamiento de corona de muro en sotano donde se indica que la dala debera quedar 50 mm antes de la trabe existente. Se hace la aclaracion que se deberan ejecutar los trabajos con los cuidados requeridos ya que es probable contar con una trabe de liga, como se menciona en el Boletin.
- Resistencia F'c de Concreto | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano ES-01 de la OC3, en los detalles estructurales como son “corte 1-1, castillo K-1, castillo K-3, Dala DL-1, Desplante de muros”, en el plano ES-05 de la OC3 en el detalle de “Dado D-1” no se especifica la resistencia “f’c” del concreto. Favor de indicar resistencia. | El f'c debe ser 250 kg/cm2 Clase 1
- Muro En estacionamiento de Sotano | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano A100i de la OC3 en planta indica la simbología “P2-4.04, block en concreto cara lisa ambos lados, 20x20x40 cm”; en el plano A300 de la OC3 en el corte “B-B’ /A300” indica en la simbología “4.04E – Muro Existente”. Se informa que en sótano existe muro de Tablaroca parcialmente en el eje 9 del tramo “A @ C”, de “C@I” es malla ciclónica. Pregunta, se ejecutará el muro o permanece el actual. | Se deberá tomar conforme a lo que indica el plano A100i, en el eje 9 se considera muro nuevo de block, tomando en cuenta los vanos acordes a la nueva posición de los equipos. Se compatirá boletín actualizando los vanos segun lo comentado en el recorrido del pasado 14 de abril
- Rack de Refrigeracion, Protocol B | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Conforme al RFI con ID 1010895 donde se expone la problemática de ubicación del Protocol B, dejando a aprobación de Gerencia de obra de Walmart, Eficiencia Operativa, Store Planning y Proyectos; en el recorrido del día 07/abril/21 se propuso una alternativa de reubicar el protocol B fuera del rack de compresores actual entre los ejes “8 y 9”” tramo “A@B” en el área de bodega conforme lo marca el plano AE-03, el cual no es viable por interferir con el equipo de filtrado existente y un extractor de aire existente en muro que se encuentra en esa zona, el proyecto además indica el nuevo equipo de filtrado dentro del cuarto de compresores de refrigeración existente. esta problemática. | Como se revisó en recorrido del 14 de abril se reubicará el protocol B la nueva ubicación será entre el eje C Y D, sobre el eje 9. Se está trabajando en el boletín y se compartirá a la brevedad.
- Formato de Terrazo blanco en piso de venta | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que el terrazo existente color blanco en piso de venta mide 40x40 cm, contrario a lo que indica el plano A100d de la OC3 correspondiente a la tabla de acabados en piso a la nota “TR-2E”, especifica que mide 50x50 cm. A su vez en el mismos plano A100D, la nota “TR-2” indica que es de 50x50 el nuevo terrazo; Lo cual se contrapone con la junta por diferencia de medidas, al colocar el nuevo con el existente. Solicitamos indicar cual medida se suministrara, terrazo de 40x40 cm o terrazo de 50x50 cm. | Como se revisó en el recorrido del 14 de abril, se debe de considerar la medida actual de piso terrazo 40x40 así como juntas de PVC
- Loseta en Muro de lavamos en Sanitarios de Clientes | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que el recubrimiento cerámico en muro de lavamanos de sanitarios de clientes en hombres y mujeres con clave 9.112 conforme lo especifica el plano A409 de la OC3, como se observa en el corte 05 longitudinal, se especifica el recubrimiento cerámico marca Daltile de 7.5x15.31 cm, mod. Wall tile -key , color verde limón key-lime. El Contratista informa que su proveedor no lo tiene disponible y el tiempo de entrega es de 90 días, tiempo que sale del programa de la etapa 1A con fecha de entrega del 16-mayo-21. Solicitamos su apoyo con esta problemática de tiempo de entrega del recubrimiento, o en su caso indicar otra especificación. | Se debe de respetar el acabado indicado en proyecto, se comparte contacto de Daltile y prototipos para que se apoyen en ellos para el suministro: Daltile - Sara Martínez sara.martinez@daltile.com.mx Cel 55.1395.9649 Prototipos javier.garcia@walmart.com
- Acabado Epoxico en Trastienda | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En área de trastienda indica en el plano DEM01 de la OC3 en la simbología “DEM6” indica “Retiro de acabado de pintura epóxica en piso……. dejando preparación para recibir nuevo acabado”, las notas también señalan en punto “2. en las zonas de trastienda, oficinas y áreas en general donde se requiera autonivelante por desbastes, considerar suministro y colocación de autonivelante novoplan 2 plus marca mapei con espesores hasta 2.5cm, con imprimador latex acrílico primer l marca mapei.”; en el plano A100D de la OC3, en la tabla de acabados en piso, en la simbología “CE-P” especifica “nuevo acabado epóxico…..”; en el plano A600 de la OC3 en la tabla de acabados generales, al referirse al número de local 362 “Trastienda” te direcciona a la nota 11, la cual no concuerda con la actividad de pintura epóxica. En ninguno de estos planos se especifica el espeso ni el color del epóxico. Solicitamos se especifique el espesor y el color de acabado epóxico en trastienda. | Para esta zona se deberá considerar el acabado de piso epóxico color gris stonshield hri flagstone 244sh stonhard texture o similar.
- Canceleria en Bodega de Sotano | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano A601C de la OC3, en el detalle 02 la puerta (09/601B) en el eje 9 tramo “G@H”, el detalle no corresponde al plano A601C. El eje 9 en el tramo “9@10” indica puerta (05/601B), en el eje 8 del mismo tramo indica puerta (04/601B). También se informa que gerencia solicita que las puertas de bodega tengan barra de pánico. Solicitamos indicar la señalización correspondiente y considerar lo solicitado por gerencia. | Se actualiza planta de sótano A100F donde se refleja la actualización de las puertas acorde a la visita de sitio del 14 de abril junto con Eficiencia operativa y donde se refleja la única salida de emergencia, de la cual se deberá tomar el detalle 01 del plano A601 para esta única salida de emergencia en sótano.
- RFI Informativo, Bacheo en Sotano | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se revisa en recorrido de obra que se realizó el día 14-abril-21, los espesores existentes de hasta 12.00 cm de espesor de la carpeta asfáltica, así como las zonas de bacheo determinadas con base al desgaste y lo indicado en proyecto. Confirmar y validar este RFI informativo visto en campo. | Se confirma de enterados del hallazgo del espesor de la carpeta, sin embargo como se indicó en el recorrido esto no deberá ed generar adiconal derivado de que en el proyecto se indica que el 30% de lo indicado unicamente era para homologar los alcances de concurso sin embargo en sitio la contratista es responsable de validar las condiciones de sitio y ejecutar el bache unicamente en áreas puntuales.
- RFI Informativo, Levantamiento Topografico canal Pluvial | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se solicita realizar levantamiento topográfico a Proyectos RIMA, para verificar nivel de brocal y nivel de arrastre en canal pluvial; los niveles indicados en proyecto presentar problemas con los respiraderos (luber) del área de sótano. Confirmar y validar este RFI informativo visto en campo. | Se confirma que la visita del topografó se realizó el 19 de abril, se comparte boletín 08 del canal a cielo abierto en carpeta RFI y boletines
- RFI Informativo, Junta de Terrazo | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En recorrido de obra que se realizó el día 14-abril-21, Gerencia de Remodelaciones informa que la junta de terrazo en punto de venta, será de PVC igual a la existente, así como todas las zonas que se indique terrazo nuevo. Confirmar y validar este RFI informativo visto en campo. | Se confirma que las juntas deben ser de PVC iguales a las existents comos se indica en plano A100d. Como se comento en sitio, se validara con el proveedor propuesto por la contratista si cumple con las mismas caracteristicas, de no ser asi se debera considerar a Mexicana de Mosaicos. Se carga plano A100D actualizado con despice autorizado por EO
- RFI Informativo, Fisura Talud Norte | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En recorrido de obra que se realizó el día 14-abril-21, se informa a Gerencia de Remodelaciones y Proyectista RIMA la existencia de una fisura en una sección de aproximadamente de 7.0 metros en el cambio de pendiente en el talud norte, esto entre los ejes 12 y13. Confirmar y validar este RFI informativo visto en campo. | Los alcances considerados desde proyecto ISSUE en plano DEM-08 I = INDICA DESHIERBE Y RETIRO DE ARBUSTOS, SOBRE EL TALUD, CONSULTAR DIAGNOSTICO. El diagnostico 3881- TALUD SANTA FE en pagina 3 indica lo siguiente. Por lo anterior, se tendrá que dar mantenimiento al talud mostrado en la figura 2, resanando la grieta antes mencionada, para evitar que se siga agrietando más, con lo cual se evitará el intemperismo del material recubierto; cabe señalar que, desde un punto de vista general, este talud, no muestra signos de movimiento o inestabilidad aparente. 2. Se deberá de limpiar los taludes, ya que en algunas zonas se encuentra basura acumulada en la corona del mismo; también se tendrán que destapar y/o limpiar los drenes (si se encontraran tapados), así como deshierbar y retirar los arbustos que puedan levantar o estén levantando el concreto lanzado que se encuentra como recubrimiento del talud en cuestión, debido a sus raíces (si es que se encontrara alguna hierba y/o arbusto, como se ve en la figura 3, 4 y 5).
- RFI Informativo, Barandal de Condensador | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En recorrido de obra que se realizó el día 14-abril-21, Supervisión DIPRO indica a Gerencia de Remodelaciones solicitar a través de Proyectista RIMA considerar un barandal de protección en la base del nuevo condensador, esto con el fin de delimitar el costado que colinda con el cambio de desnivel entre la nueva base y el canal pluvial. No se especifica en proyecto. Confirmar y validar este RFI informativo visto en campo | Se compart boletín 09 en carpeta RFI y Boletines para este hallazgo, ya que al momento de la inspección visual no se percibía la profundidad del canalón.
- Hoja Responsiva, Locales comerciales | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se solicita mandar hoja responsiva para proceder al levantamiento y reporte fotográfico del estado actual de los locales comerciales, donde se tendrán intervenciones por procesos constructivo para la colocación de las nuevas instalaciones sanitarios de los sanitarios de clientes. | La solicitud debe se canalizarce al área correspondiente (negocios inmobiliarios) favor de acercarse con su coordinador de ejecución WM para que haga la solicitud al equipo de Negocios Inmobiliarios.
- Bastidor de PTR, Etapa 1A | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se encuentra hallazgo de bastidor a base de PTR por arriba de nivel de plafón, el cual soporta faldón y cortinas enrrollables de locales comerciales de Tintorería y GNC en palnta Baja. Por procedimiento constructivo es necesario desmantelar para dar paso a la nueva configuración de la Etapa 1A y Sanitarios de Clientes. Solicitamos aprobar desmantelamiento. | En los planos de demoliciones se indica lo siguiente. LOS DATOS REFLEJADOS SON PARTE DE LA INSPECCIÓN VISUAL Y FÍSICA DE LA UNIDAD. PROYECTOS NO SE HACE RESPONSABLE DE INSTALACIONES Y/O ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE ENCUENTREN OCULTOS Y QUE NO HAYAN SIDO LOCALIZADOS VISUALMENTE O COLOCADOS POSTERIORMENTE A LA FECHA DEL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL. CONSIDERAR DESMANTELAMIENTO DE TODAS LAS TUBERÍAS, CABLES Y EQUIPOS OBSOLETOS EN GENERAL CORRESPONDIENTES A TODAS LAS ESPECIALIDADES. SE DEBERAN CONSIDERAR LAS REPARACIONES DE INSTALACIONES Y/O AREAS AFECTADAS, REPARANDO CON MATERIALES SIMILARES AL ESTADO ACTUAL, Y DEBERA FUNCIONAR CORRECTAMENTE Por lo que se deberá tomar en cuenta estos trabajos dentro de sus alcances,adional favor de dar aviso Negocios Inmobiliarios a traves de se coordinador de ejecución Walmart
- Despiece final de Terrazo | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En recorrido de obra que se realizó el día 14-abril-21, se solicita a Proyectista RIMA el despiece por color del terrazo definitivo, conforme los expuesto en sitio. Solicitamos detalle de depiece final. | Se carga plano de despiece actualizado A100D
- Desmantelamiento de Plafón en Auditorio - Local Nail's | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa, por temas de Instalaciones Sanitarias para la nueva ubicación de sanitarios de clientes, es necesario demoler el plafón en las siguientes áreas: Auditorio, Oficina de Auditorio, Baños de Auditorio y local comercial Nailkaly, así como habilitar un tapial provisional dentro de auditorio, donde estará el equipamiento en resguardo por parte de tienda. Por proceso constructivo es necesarios demoler y volverse a colocar el plafón, para realizar todas las conexiones de WC, Lavabos, coladeras, mingitorios, etc. Solicito su aprobación para estos trabajos. | Todo lo relacionado al proceso constructivo y a la logística de la ejecución deberá de ser avalado por el Coordinador de Ejecución Walmart antes de ser realizdo. Adional a lo anterior se comparte que en proyecto se indica en la nota 6 Y 8 de NOTAS GENERALES de las demoliciones los trabajos indicados en proyecto derivan de una inspección visual, por lo anterior en el caso de remodelación se incluyen las notas 1 Y 3 de NOTAS DE DEMOLICIONES, con el propósito de que en caso de encontrar estas situaciones sean considerados dentro del proyecto y no representen un adicional para wm y como lo indica las notas complementarias del plano DEM08. A continuación, menciono las notas antes citadas. NOTAS GENERALES: 6.- SE DEBERÁN RESPETAR LOS NIVELES ACTUALES PARA LOS NUEVOS ACABADOS EN PISOS, EN TODAS LAS ZONAS. SE DEBERÁN CONSIDERAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. LA UNIDAD. PROYECTOS NO SE HACE RESPONSABLE DE INSTALACIONES Y/O ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE ENCUENTREN OCULTOS Y QUE NO HAYAN SIDO LOCALIZADOS VISUALMENTE O COLOCADOS POSTERIORMENTE A LA FECHA DEL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL. 8.- ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO DE RETIRO Y DEMOLICIÓN, CONSULTAR LOS PROYECTOS Y PLANOS DE CADA ESPECIALIDAD PARA VERIFICAR ELEMENTOS E INSTALACIONES A CONSERVAR O CANCELAR SEGÚN SEA EL CASO. NOTAS DE DEMOLICIONES: 1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 3- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL RESANE DE ÁREAS EN MUROS Y PISOS QUE RESULTEN DAÑADAS COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO DE REMODELACIÓN Y DEMOLICIÓN. NOTAS COMPLEMENTARIAS NOTA: SE DEBERAN CONSIDERAS LOS TRABAJOS DE DESMONTALES DE INSTALACIONES OBSOLETAS (EXTRACTORES, TRAYECTORIAS EQUIPOS, ESCOMBRO ETC) COMO SE INDICA, ASI COMO EL RETIRO DE MATERIAL QUE OBSTRUYA LA REALIZACION DE DICHOS TRABAJOS. SE DEBERA COORDINAR CON GERENCIA DE TIENDA U OBRA EL LUGAR DE ACARREO. SE DEBERAN CONSIDERAR TRABAJOS DE DESVIO DE INSTALACIONES QUE SE VEAN AFECTADAS POR LOS TRABAJOS A REALIZAR, DICHA INSTALACION DEBERA QUEDAR FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE DEBERAN CONSIDERAR LAS REPARACIONES DE INSTALACIONES Y/O AREAS AFECTADAS, REPARANDO CON MATERIALES SIMILAES AL ESTADO ACTUAL, Y DEBERA FUNCIONAR CORRECTAMENTE. SE DEBERÁN RESPETAR LOS NIVELES ACTUALES PARA LOS NUEVOS ACABADOS EN PISOS, EN TODAS LAS ZONAS. SE DEBERÁN CONSIDERAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. Como en RFI anteriores se deberá revisar con Negocios Inmobiliarios a través de su coordinador de ejecución WM previo a cualquier retiro o trabajo para que gestione con los locatarios los permisos de los trabajos. Se deberá considerar el cuidado de los equipos e instalaciones existentes en esa área ( luminarias, aire, rejillas, sistemas, etc)
- Derivación de WC, por viga metalica | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que para realizar una bajada de descarga de un WC conforme lo indica la nueva ubicación de sanitarios de clientes, cae sobre una viga metalica, lo que conlleva hacer derivaciones no contempladas en proyecto para librar dicho elemento. Solicitamos su aprobación para realizar dichos ajustes. | Adelante con el ajuste por hallazgo
- Retiro de Sistemas de Aire Acondicionado, Auditorio. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que es necesario retirar 2 equipos existentes de aire acondicionado ubicados dentro del auditorio, los cuales están fijados al muro y al plafón. Estos equipos están dentro de la trayectoria de la nueva tubería de 15cm de diámetro que reciben las descargas de sanitarios de clientes. Solicitamos aprobar para retiro de equipo. | Se reitera que todo lo relacionado con el proceso constructivo antes de ser ejecutado deberá der avalado por el Coordinador de Ejecución WM. Este RFI se tomará unicamente como infomativo quedando el área de proyectos con enterados de este movimiento, unicamente puntualizando que el retiro de los equipos deben ser realizados cuidadosamente ya que al momento de la inspección se encontraron en aceptable estado de conservación, cualquier afectación es responsabilidad de la contratista. Se deberán reconectar, dejar en funcionamiento y considerar las reparaciones existentes de los equipos retirados.
- RFI Informativo, Rack de Refrigeración | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En recorrido de obra que se realizó el día 14-abril-21, Gerencia de Remodelaciones, Proyectos Walmart, Eficiencia Operativa, Proyectista RIMA, Refrigeración RENSA y Supervisión DIPRO, se determinó reubicar el rack de refrigeración indicado en proyecto, a la zona definitiva que será la sección del cuadrante de los ejes (9,10) tramo (C@D), donde actualmente es ocupada como bodega de tienda. Confirmar y validar este RFI informativo visto en campo. | Se confirma posició mencionada y se comparte boletí 1o en carpeta RFI y Boletines, asi como la actualización del plano A100f
- RFI Informativo , Garnicion en Muro de Eje 9 de Sotano | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En recorrido de obra que se realizó el día 14-abril-21, Eficiencia Operativa solicitar a Proyectos Walmart y Proyectista RIMA considerar banqueta y guarnición a lo largo del nuevo muro que pasa sobre el eje 9 en área de estacionamiento de sótano; no está considerado en proyecto. Confirmar y validar este RFI informativo visto en campo. | A solictud de Eficiencia Operativa se comparté Boletín 11 en carpeta RFI y boletines, se aclara que esta es una nueva solictud y no es omisión de proyecto
- Detalle de Extensión de Coladera | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En recorrido de obra que se realizó el día 14-abril-21, se solicita a Proyectos RIMA mandar detalle de extensión de coladera de condensados para vitrinas de refrigeración, ya que existe un sistema de piso a base de losacero. Solicitamos su apoyo con el detalle. | Se comparte boletín 12 en carpeta RFI y Boletines
- Sanitarios Clientes, hombres. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el Plano de Sanitarios de clientes A409 de la OC3, solo contempla 2 sanitarios, 1 wc para discapacitados y 1 wc convencional; AL respecto gerente de tienda solicita se revise con Proyectos para implementar WC adicionales. Confirmar solicitud de Gerencia de Tienda. | A solicitud de operación se actualiza los siguientes planos, con la configuración compartida por el equipo de planeación eficiencia operativa: A409 SANITARIOS DE CLIENTES-3881 A409b MAMPARAS Y DETALLES DE SANITARIOS-3881 IE-01b ALUMBRADO SERVICIO FRONTAL Y TRASTIENDA-3881 IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS-3881
- Pendiente de Instalación Sanitaria- Sotano | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que es el plano IS-01 de la OC3, en el nueva instalación sanitaria que recolecta las descargas de los sanitarios de clientes, en planta indica según el tramo, la pendientes que varia desde 1.0% hasta 0.5%. En Notas y Simbología señala 2%-150, supervisión refiere que esta nota es de interpretación de cotas de dibujo, ya que existe confusión al interpretar con el contratista, el cual señala que el 2% es la pendiente de proyecto y rige sobre el dibujo. Solicitamos aclarar este detalle. | Como indica el plano IS01 en el cuadro de notas y simbología para tuberías con un diámetro de 150 mm se deberá considerar la pendiente de 2.0%, el criterio sanitario en esta zona es debido al paso mayor de sólidos al ser una red general. Las pendientes menores indicadas en este plano corresponden a las descargas de muebles sanitarios con diámetros menores 100 y 50 mm. Recomendamos seguir este criterio para futuras instalaciones 150 mm diam. o redes donde se interceptan varios puntos de descarga la pendiente deberá ser de 2%, en diámetros menores o descargas directas que se conecten hacia red general se podrán considerar pendientes menores.
- Reubicación de Toma Siamesa | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano SCI-01 de la OC3, señala la ubicación de la nueva toma siamesa en la esquina (1,I) sobre el muro de la fachada sur, se informa que en esta zona existe una jardinera que cuenta con barandal así como la existencia de arboles y ramas que cubren el área indicada; consideramos que es una posición poco factible, proponemos reubicar la toma sobre el muro de la fachada poniente en la misma intersección (1,I) (hacia la rampa de sótano). Solicitamos valorar problemática. *SE ANEXA EVIDENCIA* | Como indica en el plano SCI03 en la nota 2, ANTES DE SUJETAR LOS GABINETES, COORDINAR Y VERIFICAR SU UBICACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA OBRA. Esto aplica para todos los elementos reflejados en este plano. Se hace la recomendación de la consulta con gerencia de obra y gerencia de la unidad, si ambas partes consideran factible la propuesta adelante. Esto no debera representar un adicional ya que los trabajos estan considerados en proyectos.
- Fluxómetros y Dispensadores de jabón, Sanitarios Clientes | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano A409 de la OC3, indica la simbología 15.25 fluxómetro con botón manual, 10.09 dispensador de jabón, lo que se contrapone con el plano IE-02a, señala cajas en cada fluxómetro y en cada dispensador. Solicitamos definir si el fluxómetro y el dispensador son manuales o electrónicos. | Como lo indica la especificacion 10800.01 Accesorios para baño por formato, se debera considerar * Fluxómetro Automático, Modelo: TRF 8156-1.28, marca: Sloan (Mi Bodega, Bodega, Supercenter, Superama, Sam´s Club). Descripción: Fluxómetro de pistón, oculto dentro de muro, de sensor, activado por corriente y/o baterías, para sanitario, de 4.8 litros por descarga, con botón de descarga e cortesía manual electrónico. Es por ello que se indica alimentacion electrica en plano IE-02a se comparte ficha técnica (BOL-13) del fluxometro en carpeta RFI y Boletines Referente al dispensador, como lo indica en el plano son suministrados por Walmart vía SCOPE, y como se indica en guia mecanica se debe considerar alimentacion electrica, es por ello que se indica en plano IE-02a la alimentacion electrica.
- Corte de Postes de iluminación | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano CO2 de la OC3, en la descripción de una imagen que muestra un poste de iluminación indica se considera corte a 9.0 metros…., en la simbología LUM indica Poste de iluminacion existente…... En plano C16 de la OC3 hace mención al detalle del plano C16b, el detalle B indica mantenimiento poste de alumbrado.... Solicitamos definir el alcance correcto para los trabajos en postes de iluminación de estacionamiento, se cortan o mantiene su altura? | Como lo indica el plano C02, se deberán ejecutar los trabajos de recorte de poste a 9 mts. en los postes existentes, se considera por mantenimiento los trabajos de cardeo lijado y pintura, y trabajos en base de concreto.
- Reubicación de Gabinete | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano SCI-01 de la OC3, indica la ubicación de un gabinete cercano al punto (2,I), el cual se requiere colocar sobre el muro de fachada sur, pero dicha posición interfiere con la puerta de cristal de Walmart.com. Observamos que es una zona de riesgo por temas de choque entre el gabinete y la puerta durante sus operaciones, a ello recomendamos reubicar el gabinete entre el barandal de la rampa de walmart.com y la jardinera. Solicitamos valorar problemática. *SE ANEXA EVIDENCIA* | Por criterio de seguridad y protección civil, los gabinetes deben quedar ubicados a un costado de la salida de emergencia, se recomienda espejear la ubicación del gabinete, adjunto imagen de la ubicación recomendada. Se deberá tomar en consideración como lo indica el plano SC-01 2.- ANTES DE SUJETAR LOS GABINETES, COORDINAR Y VERIFICAR SU UBICACIÓN DE LOS GABINETES CON LA DIRECCIÓN DE LA OBRA. Por lo que no debe representar un adicional. Se deberá hacer previa consulta con gerencia de obra.
- Ventanales, Fachada Sur. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que en el área donde quedaran los sanitarios de clientes y locales comerciales existe una serie de ventanales, los cuales se ubican en el muro de la fachada sur; si el observador esta en el exterior puede ver toda la soporteria e instalaciones que suspenden a travez de la canceleria. Solicitamos se considere colocar vinil para aparentar dicha cancelería. | Se hace la aclaracion de que dichos espacios cuentan con una malla protectora que se debera conservar y renovar en caso de que resulte con daños durante los trabajos, por lo que se indica en plano A200 limpieza periodica. Tambien se hace la aclaracion de dichos espacios son pasos de aire para la circulacion de aire de la tienda, por lo que colocar vinil implicaria cancelar la funcion de dichos espacios. Nuestra recomendacion como proyectistas es unicamente es realizar los trabajos de mantenimiento como se indica en plano.
- Base para Nuevo Condensador en talud. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano ES-15 de la OC3, indican los alcances para los trabajos de la nueva base del condensador posterior, el cual señala se desplante sobre una base preexistente. Se observa en campo que las medidas indicadas en plano y con base a la guía mecánica, se rebasa la sección de la base actual, tanto en área como en peralte, ya que la base actual cuenta con una cambio de desnivel que arroja un peralte de 20.00 cm, contra lo que indica en el plano de 15.00 cm. Solicitamos la aprobación para realizar nueva base conforme lo encontrando en sitio y la guía mecánica. | Durante el levantamiento se identificaron variaciones en las medidas del peralte de la base existente, en su punto más alto cuenta con la altura de 20 cm y en el punto más bajo cuenta con 9.5 cm, es por ello que se gradúa en una media y se coloca el espesor de 15 cm. Por lo cual los trabajos indicados en el plano ES-15 considera el complemento de la base actual. Todos los planos cuentan con la siguiente nota. 5. TODAS LAS DIMENSIONES INDICADAS EN LOS PLANOS SON APROXIMADAS Y DEBERÁN DE SER VERIFICADAS EN OBRA Y POR CONSTRUCTOR Y/O COORDINADOR ANTES DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER ELEMENTO QUE SE RELACIONE CON LA MISMA, OBRA CIVIL, NIVELES, ANCLAS O MISMA ESTRUCTURA. POR LO ANTERIOR ESTO NO GENERA UN ADICIONAL
- Rejillas Pluviales en Rampa | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano CO2 de la OC3,en la rampa de estacionamiento, la simbología REJ indica Nuevas rejillas pluviales en módulos de 1.0 m…., en el plano CO8 hace referencia a la misma rejilla con alcance diferente el cual indica Rejilla existente se conserva…. Solicitamos indicar cual es el trabajo correcto a ejecutar. | Los trabajos que rigen este alcance se indican en el plano C02. Se hace la aclaración que la oportunidad en el plano C08 es un alcance de ISSUE que se modifico en la OC reciente.
- RFI Informativo, Cambio de color en muros de Travelators | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En visita del día 19-04-21 por parte de Eficiencia Operativa, solicitan pintar el muro de sótano hacia acceso de tienda en área de travelators sobre el eje I, pintar con color P25 Dorian Gray. El cual no esta especificado en plano. Solicitamos confirmar y validar solicitud de trabajo de pintado. | Como indica en los planos A100C, A200, la pintura de dicho muro se encuentra considerada en el proyecto, por lo anterior esto no representa un adicional, solicitamos de su apoyo para revisar los planos y notas involucrados en los RFI en cuestion, previo a indicar que no se cuentan con los alcances.
- Hallazgo de Ventilación Obsoleta | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa del hallazgo de equipos de ventilación en zona de Frutas y Verduras, que están empotrados en la fachada Oriente parte superior, hacia Adén de carga. Dichos equipos están en desuso. Solicitamos autorización para desmantelar, y que procede con las rejillas en fachada de los mismos. | ESTO NO ES UN HALLAZGO Se debera de considerar el retiro de los equipos de ventilacion mencionados. Como bien se indica en las notas de los siguientes planos. En todos los planos de la serie IAA se indica: EL CONTRATISTA DE AIRE ACONDICIONADO DEBERA HACER UNA INSPECION EN EL SITIO PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA NUEVA INSTALACION DE EQUIPOS Y DUCTOS Y EL DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS Y EQUIPOS. En el plano de demoliciones de fachadas DEM-06 se indican en notas generales y notas de demoliciones: 7- TODOS LOS ELEMENTOS QUE REFIEREN A INSTALACIONES DE AIRE, ESTRUCTURA, INSTALACIÓN ELECTRICA, REFRIGERACIÓN, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, VOZ Y DATOS E INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIO DEBERÁN SER COMPLEMENTADAS CON LA INFORMACIÓN Y PLANOS DE ESTADO ACTUAL DE CADA UNA DE LAS INGENIERÍAS CORRESPONDIENTES ASÍ COMO CON EL DICTAMEN DE ESTADO ACTUAL DE CADA UNA DE ELLAS. 1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. En el plano de fachadas de estado actual EA-05 se perciben los elementos mencionados por lo cual esto no es un hallazgo.
- Luminarias Obsoletas, Auditorio de sotano. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa del hallazgo de luminarias en desuso por arriba del plafón actual en area de auditorio de sótano, las cuales cuentan con su soporteria y cableado correspondiente. Solicitamos su autorización para desmantelar. | EL hallazgo mencionado se refiere a elementos no visibles y como indica la nota 1 y 15 de Demoliciones; 1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 15- CONSIDERAR DESMANTELAMIENTO DE TODAS LAS TUBERÍAS, CABLES Y EQUIPOS OBSOLETOS EN GENERAL CORRESPONDIENTES A TODAS LAS ESPECIALIDADES. Se hace la aclaracion que derivado de los alcances en esta zona se debera validar la aprobacion de gerencia de obra para estos trabajos.
- RFI Informativo, Detalle Pergolado | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En recorrido de obra que se realizó el día 14-abril-21, se solicita a Proyectos RIMA mandar detalle del bastidor que recibe el pergolado para realizar el cambio de pendiente al 5% indicado en proyecto. Se solicita analizar el caso para que el policarbonato no quede colgando para evitar pandeos y/o encharcamiento. Confirmar y validar este RFI informativo visto en campo. | Se carga boletín 14 con la solución a la pendiente en carpeta rfi y boletines
- Interferencia con viga metálica, Sanitarios Clientes | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que todas las descargas de muebles de sanitarios de clientes, caen inmediatamente en el patín superior de la viga metálica de sótano del eje I , lo cual impide realizar las descargas del sistema sanitario conforme lo indica el plano A409 de la OC3. Se solicita autorizar realizar trabajos para abrir cajas en losa de entrepiso para dar paso a la extensión de las conexiones para logar librar el patín de la viga. | Como equipo de diseño acetamos los trabajos recomendados por la contratista, sin embargo el vobo final deberá de ser por parte del Coordinado de ejecución Walmart
- Hallazgo de Coladeras en desuso. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa del hallazgo de 8 coladeras en desuso en el area de trabajos de la etapa de 1A, las cuales se encontraban ocultas por debajo del terrazo. | Como indica la nota 1 y 15 de los planos de Demoliciones se deberán considerar estos trabajos sin que representen un adicional para Walmart. 1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 15- CONSIDERAR DESMANTELAMIENTO DE TODAS LAS TUBERÍAS, CABLES Y EQUIPOS OBSOLETOS EN GENERAL CORRESPONDIENTES A TODAS LAS ESPECIALIDADES. Se hace la aclaración que derivado de los alcances en esta zona se deberá validar la aprobación de gerencia de obra para estos trabajos.
- RFI Informativo y Complementario al ID 1011685 | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En complemento al RFI con ID 1011685 respetos a la solicitud de Eficiecia Operativa, el muro solicitado a pintar, actualmente ya se encuentra pintado con el color P1 como lo indica el poryecto . De ser aprobados genera un adicional al contratista. *Se anexa evidencia fotografica* | Como se menciona en la respuesta a la RFI con ID 1011685 los trabajos mencionados vienen indicados en los planos A100C, A200, A401 el cual hace referencia al portico y se indican los dos colores a considerar en esta zona, esto no genera adional y deberá ser absorbido por la contratista Adjuto imagenes
- RFI Informativo y Complementario al ID1011682, 1011688, 1011689, 1011690 y 1011692 | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se adjunta evidencia que complementa los ID 1011682, 1011688, 1011689, 1011690 y 1011692 con respaldo fotografico, donde se muestran los hallazgo y problematicas presentadas en sitio. Solicitamos complemtar RFI mencionados. **SE ANEXA ARCHIVO** | Se confirman que los RFI mencionado ya fueron contestados respectivamente
- RFI Informativo y Complementario al ID 1011262, Reubicacion de Farmacia y Consultorios | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En recorrido de obra con Gerencia de Remodelaciones el dia 21-04-21, solicita reenviar RFI con referencia al RFI con ID 1011262, no se tuvo respuesta. Solicito su apoyo para su pronta respuesta. Para los trabajos de la etapa 1A es necesario reubicar farmacia y consultorios al área de “Deli” existente en piso de ventas, siendo necesario habilitar muros de Tablaroca con acabados de pintura color blanco para los 2 consultorios, para que la tienda continúe dando consulta a sus clientes; los movimientos provisional únicamente incluye tapiales y todas las instalaciones que se requieran y reubicación de quipos, por lo tanto los muros de Tablaroca de consultorios provisionales no están dentro de los alcance de los movientes provisionales. Solicito de su apoyo para validar muros de Tablaroca provisionales. | Este RFI ya fue repondido y asignado al coordinador de ejecución walmart, ya que como diseño no es parte de nuestros alcances validar las areas provisionales ya que esto es inherente al proceso de ejecución Por lo que estos trabajos provisionalesno representan un adicional, cabe mencionar que esto no es una pregunta de proyecto sino de proceso de obra, por favor para este tipo de preguntas acercarse con su gerente de obra para su validacción.
- RFI Informativo y Complementario al ID 1011477, Detalle de Pergolado. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En recorrido de obra con Gerencia de Remodelaciones el dia 21-04-21, solicita reenviar RFI con referencia al RFI con ID 1011477, no se tuvo respuesta. Solicito su apoyo para su pronta respuesta. En recorrido de obra que se realizó el día 14-abril-21, se solicita a Proyectos RIMA mandar detalle del bastidor que recibe el pergolado para realizar el cambio de pendiente al 5% indicado en proyecto. Se solicita analizar el caso para que el policarbonato no quede colgando para evitar pandeos y/o encharcamiento. Confirmar y validar este RFI informativo visto en campo. | Ya se encuentra cargo en carpeta RFI y Boletines el ﻿BOL-14-CAMBIO DE PENDIENTE EN PERGOLADO
- Salida de Emergencia, Colocación de Adoquín | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano C02 de la OC3, en la simbologia ADO indicasuministro y colocacion de piso permeable tipo adoquin... y el plano A409d de la OC3 en el hatch se observa la configuracion exagonal . Solictamos espeficar las caracteristicas del adoquin (forma, color, dimensiones, material, etc.) | Se aclarar que en la OC3 entregada en febrero de 2021 no se cuenta con plano A409d, se recomienda revisar los ultimos planos entregados en OC3. Como bien indica el CDP-01 EXTERIORES CRITERIOS DE DISEÑO 2020 - 2021, el modelo del adoquin a usar en las unidades Walmart, para cumplir con los criterios permeables debera tener las siguientes caracteristicas: Adopasto color salmón Resistencia f’c=300 kg/cm2 Espesor de 8.00 cm. Es importante cumplir con la resistencia mencionada.
- Diámetro del Alimentador para Fluxómetros de Sanitarios | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano IS-06 de la OC3, en el detalle 10 se indican en planta alimentacion hidrahulica con tuberia tuboplus de 32mm, en el mismo detalles en el corte, indica alimentador de 38 mm, pero la fecha señala la tuveria de ventilacion; en la ficha tecnica del fluxometro mod. TRF 156-1.28 señala que el diametro del alimentador debera ser de 38mm. Solicitamos espeficiar el diametro correcto para el alimentador del fluxometro. | El diametro que rige para esta alimentacion es el considerado en la ficha técnica TRF 8156-1.28 indicada en plano, el cual indica 38mm. Favor de revisar los modelos y especificaciones tecnicas que requieren los mismos. El texto indicado en el detalle 10 es una oportunidad de representacion en plano. Favor de consultar BOL-13-3400101-TRF 8156-1.28-OR, cargado en carpeta RFI y Boletines
- Detalle constructivo entre Muro de mampostería / Columna IR. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano ES-01 del bolentin 07, muestra el detalle del nuevo muro del eje 9 en el estacionamiento de sotano, donde señala colocar castillos por ambas caras del alma de la columna metalica IR existente. Observamos que este detalle afectara el comportamiento estrucutral del sistema a base de marcos metelicos, lo que se contrapone a las siguiente nota de la memoria descriptiva que señala en el apartado de Estructura No se consideran trabajos que modifique la estructura existente. Solicitamos se analice y se considere la colocacion de una junta control entre el castillo K3 y la Columna existente IR, favor de mandar detalle. | Los castillos de deben colocar desligados de la estructura principal, dejando una separación de 38 mm (1 1/2) relleno con un material elástico. Se anexa esquema para mayor entendimiento.
- Reparación de Recubrimiento tipo Madera, Acceso. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el boletin BOL-01, en la nota de pisos indica : considerar el cambio de piezas dañadas de loseta imitacion madera, considerar un 20% aproximadamente. Solicitamos ser mas espeficos y señar la cantidad de area de referencia, para conocer los alcance del 20%. | Este porcentaje se considero por daños que resulten por proceso de ejecucion de los trabajos de remodelacion o por el estado de conservacion en que se encuentran los pisos al inicio de los trabajos, ya que el reconocimiento de sitio fue en 2019 y 2020, por lo anterior como se indica en notas importantes de proyecto los numeros y porcentajes indicados en planos de proyectos se deberan verificar en sitio previo a la ejecucion de los trabajos. Descrito lo anterior, unicamente deberan ser considerado el numero de piezas que se encuentren dañadas, el 20% mencionado no es limitativo ni forzoso. Al momento del levantamiento este piso no se encontraba en buenas condiciones
- Bacheo en Bodegas de estacionamiento de sótano | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el boletin BOL-11,la simbologia CA-1 indica Reparacion de carpeta asfaltica existente… Revisar con gerencia de tienda junto con la supervision. Solicitamos especificar los alcances puntuales que supervision debera considerar para estimar el area a bachear. | Esta nota se indica para que en caso de requerir reparaciones posteriores a la ejecucion de los trabajos de obra civil en esta zona sea consideradas las reparaciones pertinentes. Mencionado lo anterios, estas cantidades podran ser revisadas cuando se hayan ejecutadas la mayoria de los trabajos que pudiesen afectar el estado de conservacion actual. Hacemos la aclaracion que solamente podran ser ejecutados si gerencia de obra los aprueba
- Detalle de guarnición, banqueta y diamante, Estacionamiento de Sotano. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano A100f de la OC3 con fecha del 20-04-21, se observa en planta sobre el eje 9 la nueva guarnicion, banqueta y diamantes existentes de columnas; en el plano del boletin BOL-11, solo indica guarnicion y banqueta nuevas. Solicitamos confirmar cual es el detalle correcto. | Las proyecciones que mencionan hacen referencia a las guarniciones existentes en columnas, por efectos de actualizacion y solicitud por operadora de una guarnicion corrida, la nueva configuracion quedara de la siguiente manera: Guarniciones al exterior de la bodega, quedaran ahogadas en la nueva banqueta - guarnicion. Guarniciones al interior, conservaran su configuracion y dimensiones existentes. Se hace la aclaracion que las protecciones metalicas de columnas deberan conservarse como actualmente se encuentran en sitio.
- Detalle de armado de Guarnición y banqueta. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano emitido del boletin BOL-11, el detalle correspondeinte a la guarnicion y banqueta, no especifica el armado de dichos elemetos. Solictamos confirmar si el detalle es correcto o enviar detalle del armado correspondientes. | Se comparte en carpeta RFI y boleties BOL-11a-GUARNICIONES EN SOTANO
- Acabado en piso de Pórtico de Acceso | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano A401 de la OC3, en al simbologia 9.60E indica Piso de Concreto pulido existente, en la simbologia 9.61E indica Piso de concreto con acabado escobillado existente; en el Boletin BOL-1, en notas de piso indica considerar el cambio de piezas dañadas de loseta imitacion madera, considerar un 20% aproximadamente. Solicitamos indicar el alcance correcto. | La nomenclatura indicada en el plano A401, 9.61E es una oportunidad de representación , sin embargo, en el plano A401A de la misma OC3, si se encuentra una nota importante que indica el acabado correcto. Cito nota. NOTAS DE PISOS: CONSIDERAR EL CAMBIO DE PIEZAS DAÑADAS DE LOSETA IMITACION MADERA, CONSIDERANDO UN 20% APROXIMADAMENTE. El boletín es un complemento de la orden de cambio, por lo cual estos trabajos si estaban considerados. Nos gustaría hacer hincapié que el 20% mencionado en notas no es limitativo al momento de la ejecución de los trabajos, ya que solamente deberán sustituirse las piezas dañadas.
- Distribución de castillo K3 | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el boletin BOL-07, en el plano Planta de Muros Sotano, muestra una distribucion de castillos K3 asimetrica. En campo supervision propone una distribucion simetrica, que guarda los criterior estructurales. Solicitamos valorar propuesta. **SE ADJUNTA PROPUESTA** | Se le da Vo. Bo. a la propuesta, se hace la aclaración de que no se deberá de prescindir de los marcos de accesos que deberán estar conformador por castillos. Esto no genera un adiconal
- Puertas de Acceso a Bodega, Sótano. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el boletín BOL-07, en el detalle Planta de Muros Sótano, señala las puertas de acceso a bodegas de forma tal que se contrapone al boletín BOL-11 en el detalles de Planta arquitectónica de guarnición en sótano, no consideran el mismo arreglo de puertas de acceso. Solicitamos indicar la correcta. | El BOL-07 BOL-07- COMPLEMENTO AES-01 Planta de muros hace referencia únicamente a criterio estructural, El boletín que rige la ubicación de puertas es el BOL-11 BOL-11-GUARNICIONES EN SOTANO. Adiconal en RFI anteriores se ha contestado que el plano A100F planta arquitectónica general de sotano fue actualizada según lo revisado en sitio (nueva ubicación de protocl, nueva ubicación de equipo de filtrado, banqueta y nueva ubicación de puertas)
- RFI Informativo, Solicitud de Reubicación de Modulo CDMX | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano C08 de la OC3, indica realizar un nuevo registro y conectar al pozo de visita existente, informamos que al día de hoy, en esa ubicación se encurta un Modulo de Atención de la CDMX. Solicitamos la reubicación el modulo para dar paso a los trabajos en esa area. **adjunto Reporte Fotográfico** | Este movimiento se deberá de gestionar con el equipo de de Negocios inmobiliarios a traves de el coordinador de Ejecución Walmart
- Escalera Marina y Muertos de Concreto, Cubierta. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano A102 de la OC3, en la foto #11, señala escalera metálica existente (considerar mantenimiento..), la foto #10 indica (Considerar retiro de muerto..), lo que se contrapone al plano A102a, donde la simbología 23 señala Nueva escalera metálica y simbología 26 señala mantenimiento de muerto de concreto...). Solicitamos definir el alcance correcto. | El plano A102 A102-PLANTA DE CUBIERTA sirve como plano llave de la nueva configuracion de cubierta. El plano A102A TRABAJOS EN CUBIERTA rige los trabajos a ejecutarse por proceso de remodelacion, mencionado lo anterior, se debera tomar en cuenta lo indicado en el plano A102A para los trabajos de escaleras metalicas las cuales deberan ser nuevas y muertos de concreto los cuales se debera considerar mantenimiento.
- Dictamen de Espiroducto, Piso de Venta. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que con base al Diagnostico HVAC realizado por Proyectista RIMA de la OC2, señala Habrá que revisar el interior de las mismas para verificar en qué condiciones están y si con un mantenimiento mayor y proceso de reconstrucción es viable su reutilización debido a que el día se realizó visita no se permitió el acceso por cuestiones de operatividad de la sucursal; el Dictamen presentando recientemente de la especialidad AA de GIPROCOMEX informa se llegó a la conclusión de que los ductos están en buenas condiciones, lo que se recomienda para un mejor funcionamiento de los mismos es sellar perfectamente todas las unidades con sikflex , de la misma manera hacer limpieza a preventiva en el interior de toda la red de ductos.; Gerencia de Tienda señala que el espiroducto ha estado fuera de servicio por mas de 7 años y hace la observación que cuando se ponga en operaciones todo el material depositado dentro del mismo puede corres el riesgo de salir y expandirse por piso de venta. Solicitamos valorar la problemática, ya que no se especifica en los alcance de la OC3. **SE ANEXAN DICTAMENES** | Proyecto indica en notas importantes de proyecto de aire, que estos trabajos deberán ejecutarse acorde y por un subcontratista especializado en aire, ya que ellos deberán conocer basados en su experiencia la solución optima para la ejecución y mantenimiento de los trabajos indicados. Compartimos procedimiento que nuestro especialista recomienda, nos gustaría hacer la aclaración que el subcontratista especializado bajo la supervisión y autorización de gerencia de obra tendrán la decisión final sobre la técnica de ejecución. Procesos de limpieza de ducto de aire acondicionado. * Indispensable aspirar el polvo de las paredes del ducto. * Considerar el uso de cepillos electromecánicos para su introducción en el interior del ducto; se recomienda realizar registros a lo largo del ducto los cuales tendrán que ser sellados herméticamente una vez concluido el proceso. * Se puede considerar, también, o complementar con aspersores que cumplirían con la función de mandar atomizada la carga de los químicos para encapsular, desinfectar y eliminar suciedad de ductos para posteriormente ser removido por un sistema de extracción adicional. * También se puede, Introducir al ducto aire comprimido para remover el polvo de las paredes internas y posteriormente ser aspirado o expulsado del espacio. * Limpieza al interior del ducto con un sistema electromecánico con extracción de polvos y contaminantes acompañado de una desinfección de este dentro del proceso. Nota: para algunos de los procesos de limpieza de ductos será necesario el retiro por secciones, al finalizar la limpieza del ducto se deberá de reincorporar en la posición inicial.
- Canal Tek 100 - Tubo Conduit | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el Plano ID-01 y ID-04 de la OC3, se indica en simbologia trayectoria con canal Tek 100 B y T blanco Thorsman; en otros proyectos Walmart se han usado tubo Coduit para estos mismo trabajos. Solicitamos confirmar si es Canal Tek 100 o Tubo Conduit. | Según indicaciones compartidas por el equipo de sistemas WM debe de usarse tubo conduit
- RFI Informativo al ID 1011685 | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que en plano RAM01 de la OC3,en la simbologia P1 indica los muros de planta de sotano, son color blanco en area de travelator; lo que se contrapone a lo indicado en la respuesta del RFI anterior, en el plano A100c y A200 la simbologia de pintura de muros corresponden al nivel de PB. Solicitamos revisar solicittud anterio. **SE ANEXA EVIDENCIA* | Se hace la aclaración de que esta tienda cuenta con dos niveles arquitectónicos de referencia, por lo cual lo indicado en el plano A100c y A200 refiere al nivel de tienda, y lo indicado en el plano de RAM01 refiere a los muros de sótano en área de travelator.
- Diamantes y Protecciones en Columnas, Eje 9 sótano | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que en el Boletin BOL-11a, indica dejar diamantes de concreto y protecciones de acero. Por proceso constructivo al realizar la zanja para recibir la cimentacion del muro del eje 9, es necesario roper el diamante casi en 85% de su masa, por lo que el 15% restante no es viableble dejarlo. La proteccion perimetral a base de tubo de acero, es necesaria cortar para que se puedan desplantar el nuevo muro y castillos. (Hacemos la observacion que dichas protecciones ya no son requeridas en la cara hacia cajones, ya que la nueva baqueta y guarnicion haran la funcion de proteccion, para el caso hacia bodegas, consideramos que los diamantes y protecciones roban espacio para poder colocar rakcs. Solcitamos valorar observacion. | Se deberá consultar con gerencia de obra WM la demolición total de los diamantes, si gerencia lo aprueba, adelante. Se hace la aclaración de que este análisis no se hizo en proyecto ya que la guarnición fue solicitud de Eficiencia Operativa posterior a su liberación de layout y durante la ejecución de la remodelación. Respecto a las protecciones en columnas al interior de la bodega, como diseño recomendamos la protección a las columnas ya que al ser un área de tránsito con patín, se encuentran expuestas a golpes, en caso de que en coordinación con gerencia de obra WM se consideren necesario el retiro de la protección diseño recomienda la colocación de un lambrín de lamina diamantada de NPT a 1.20m de altura, como una sustitución menos invasiva, lo anterior deberá ser aprobado por gerencia de obra, gerencia de la unidad y supervisión.
- Cuarto de Rack en losa plana de azotea | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano DEM05 de la OC3, la simbologia DEM10, indica Desmontaje de equipos de Refri... lo que se contrapone al plano A102a simbologia 25 que indica Mantenimeinto a cuarto en cubierta... Solictamos definir alcance correcto. | Se hace aclaración de que el concepto DEM10 del plano DEM05 hace referencia a los equipos en desuso u obsoletos al término de la remodelación que se encuentran al interior del cuarto en azotea, por otro lado el concepto 25 del plano A102a que indica mantenimiento en cuarto de cubierta, hace referencia los trabajos necesarios para dejar en condiciones optimas el cuarto en mención, para su uso por gerencia o posteriores remodelaciones. Aclarado lo anterior se hace mención que son dos alcances distintos, ambos conceptos tendrán que ser ejecutados.
- RFI Informativo Cárcamos de Bombeo Pluvial, Sótano | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que se realizo el levantamiento del carcamo puvial de bombeo ubicado en el acceso a estacionamiento de sotano, el cual mide 2.0x2.0x1.5 m; en el plano BOL-6 en planta señala la cisterna con mayores dimensiones, se hace la observacion que pide instalar 2 bombas de 3 H.P. Solicitamos valorar informacion. | Las dimensiones del cárcamo no cambian el numero de bombas, están calculadas en función del gasto que entra, no del tamaño del cárcamo
- RFI Informativo, Refuerzo en Condensador A | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se hace la observacion que el plano A102 de la OC3 en detalles para el condesador A, te refiere al plano ES-03, en el cual solo indica el detalle de la base para el condensador A, no indica refurezo al sistema de piso existente; se hace la obervacion que la suma de los pesos de la base y el equipo condensador es de aproximandamente 4.0 toneladas de sobrecarga puntual al sistema de losa. Solicitamos revisar observacion. | Como lo indican las guias de refrigeracion, el peso del condensador es de 851.4 kg. desconocemos de donde resultan las 4 ton que se mencionan Agregamos un análisis de las cargas sobre la losa: De acuerdo con la tabla del análisis de carga de esta losa, el peso actuante inicial seria de 572 kg/m + 382 kg/m de la nueva base del condensador, se obtiene una carga total de 954 kg/m Con base en los datos que el proveedor de la lamina una lamina de este tipo se puede considerar Calibre 22 con una capa de compresión de 6cm y un claro de hasta 2.6 m, tendría una capacidad portante de 1138 kg/m . Aunado a que a base se esta uniendo a la capa de compresión, se estaría incrementado el peralte y por ende su capacidad portante. Por otra parte las trabes de acero aumentarían su inercia ya que trabajan en conjunto con la losacero formando un elemento compuesto. Con ello no se ve afectada la estructura portante de la cubierta de este cuerpo.
- RFI Informativo, Toma Siamesa Walmart.com | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Con referencia al RFI con ID # 1011677, en obra se concilio entre Supervision DIPRO, Gerencia de Tienda y Eficiencia Operativa, la reubicacion de la toma siamesa. Se solicita valorar y aprobar propuesta. *SE ANEXA PROPUESTA* | Se hace la aclaracion de que segun indica el plano SCI01 las tuberias y tomas deberan ser nuevas, por lo que se desconoce el porque quieren reubicar una toma existente. Por lo que esta reutilización y reubicación deberá de ser avalada por el coordinador de ejecución WM
- RFI Informativo, Toma Siamesa Modulo CDMX | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que actualmente en la ubicación donde esta el modulo la CDMX, en plano SCI-01 de la OC3 indica un nueva toma siamesa, y esta cae en medio del sentido largo del modulo; lo que obsevamos que no es una posicion tactica, ya que siempre estara bloqueda por dicho modulo. Solicitamos valorar problematica y confirmar si se reubica la toma o el modulo. *SE ANEXA EVIDENCIA* | La ubicación propuesta en plano de proyecto se revisó evaluando la ubicación de este modulo, como se percibe en el plano SCI01, la toma se percibe a un costado del modulo, adjunto captura. Por lo anterior, consideramos que en caso de que se requiera la reubicación de esta toma siamesa en sitio, esta deberá considerarse, no lejos de la ubicación propuesta, ya que habría implicaciones directas con los radios de protección. Nos gustaría agregar que la tubería que alimenta esta toma va bajo firme/enterrada, por lo que estos trabajos deberán estar considerados en proyectos.
- RFI Informativo, Toma Siamesa en Panaderia | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que en plano SCI-01 de la OC3, en la zona de panaderia indica que se queda la toma existente de SCI, pero dicha tuberia esta 27.00 cm fuera del paño del muro de block, y el nuevo proyecto inidca lambrin en todo el muro; dicha tuberia interfiere con el nuevo lambrin. Solicitamos valorar problematica. *ANEXAMOS PROPUESTA* | La RFI en cuestión es sobre un hallazgo, ya que al momento de levantamiento en sitio esta zona se encontraban vitrinas de refrigeración lo cual obstruía la visibilidad en esta zona. Se comparte boletín BOL-17-REUBICACION DE TOMA SIAMESA de actualización, a unos metros de la toma siamesa en carpeta RFI y boletines. No genera adicional
- RFI Informativo, Aprobación de Desmonte y Limpieza. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Gerente de Transformaciones y Construcciones apruba realizar los trabajos de desmonte y limpieza de terreno en el area verde entre el talud y la fachada posterior norte, por proceso constructivo en necesario realizarlo para dar paso a las siguientes actividades, fabricacion de base de condensador B, colocacion de condensador B, habilitado de nuevo canal pluvial, cambio de bajadas pluviales, izaje de laminado para cambio de techumbre, entre otra mas. ; ya que al inicio de obra dicha area se econtraba con malesa que superaba los 1.5m de altura. Solicitamos Confirmar de anterado. | En proyecto se indica realizar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de los nuevos como se ha comentado en RFI´s anteriores. Como indica el reporte que se realizo en su momento al talud, estos trabajos venían indicados desde issue. Como se podrá percibir en las imágenes 3 y 4 del reporte, no se percibían las dimensiones de maleza que se encuentran en sitio. Como diseños nos damos por enterados de estos trabajos y se hace hincapie en que los mismos no generan ningún adicional.
- RFI Informativo, Poda de Arboles en Talud norte. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que al dia de hoy en sitio, se observa la presencia de arboles ya crecido de tamaño considerable y pequeños arbustos, que se han derarrollado sobre la cara del talud norte; dentro de los alcensae de poda y mantenimiento al talud no especifica claramente el alcance para estos arbales. Solictamos valorar problemática. *SE ANEXA EVIDENCIA* | En proyecto se indica realizar todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de los nuevos como se ha comentado en RFI´s anteriores. Como indica el reporte que se realizó en su momento al talud, estos trabajos venían indicados desde issue. Para mas información de trabajos y alcances de talud, consultar el reporte mencionado. 3881- TALUD SANTA FE. Adjunto imágenes de evidencia
- Transformadores de 45 Kva a 30 Kva para MDF | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano eléctrico DU-01 diagrama unifilar de la OC-3, indica 45 kva y en listado de suministros indica de 30 kva para MDF, proveedor confirma que tiene programado entrega con la especificacion de 30 Kva. Solicitamos confirmar capacidad correcta del transformador. | Se confirma que el transformador correcto es el de 30 KVA, se actualiza plano DU-01
- Interferencia de Trampa de Grasas | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano C07 de la OC3, indica en planta la simbologia T.G. - trampa de grasas nueva…, se informa que en sitio la ubicación señalada en proyecto se encuentra el paso de una tuberia en operación a base de albañal. Solicitamos valorar propuesta. *SE ANEXA EVIDENCIA* | En proyecto se procuro no hacer el cruce con la linea en cuestion, por lo cual la sugerencia es recorrer al norte la trampa a modo de que no cruce, no consideramos necesario la demolicion de la base existente ya que nos encontramos en limites permisibles para colocar la trampa
- RFI Informativo, Refuerzo en EDC nuevo. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se hace la observacion que el plano A100d de la OC3 en la simbologiaBCA te refiere al plano ES-02, en el cual solo indica el detalle de la base del EDC, no indica refuerzo al sitema actual; se hace la obervacion que la suma de los pesos de la base y el EDC es de aproximadamente 6.0 Toneladas, la carga esta soportada al sistema de piso acutal, y a su vez descarga a la una trabe IR, en el eje A tramo 6@8. Solicitamos revisar observacion. | Se desconoce la obtención de el dato de la 6 ton ya que parece estar sobreestimado, ya no acercamos con el proveedor del edc para que nos proporcioene el dato real, sin embrago, considerando el dato que nos proporcionan se hace el siguiente análisis: Análisis de las cargas sobre la losa: Tomando en cuenta el dato que se menciona de 6 ton y las medidas de las bases donde se ubicarán los gabinetes EDC son: De acuerdo con el análisis de carga de esta losa, el peso actuante seria de 528 kg/m Con base en los datos que el proveedor de la lámina de losacero, una lámina de este tipo se puede considerar Calibre 22 con una capa de compresión de 6cm y un claro de hasta 2.6 m, tendría una capacidad portante de 1138 kg/m. Aunado a que la base se está uniendo a la capa de compresión, se estaría incrementado el peralte y por ende su capacidad portante, por lo que en conclusion estamos dentro de las cargas permisisbles
- Detalle de cierra puertas. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano A601 de la OC3, la nota 11 indica deberá colocarse un aparato cierra puertas por el interior…, no hay detalle que corresponda a esta nota. Solicitamos proporcionar detalle. | Nuestra recomendacion es utilzar un cierrapuertas tipo: AccessPRO Cerrador de Puertas ACCESSDC, hasta 65Kg, Gris. o similar. Dichos elementos deberan estar considerados por lo que no deberan representar un adicional. Se bederá de revisar especificaciones Walmart SECCIÓN 08110. PUERTAS Y MARCOS DE ACERO
- Puertas, Sanitarios de Clientes | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano A601c de la OC3, las simbología correspondiente a puertas de sanitarios de clientes hombres 10/A601 y mujeres 162A/A601; la simbología A162 no hay detalle en el plano A601; el detalle 11 y 12 corresponden a baños de clientes, no especifica cerrajería y detalles. Solicitamos proporcionar el detalle correspondiente a puertas de sanitarios de clientes. | En el plano A601 en los detalles 10 y 11 corresponden a las puertas de sanitarios de clientes de Hombres y Mujeres, y los detalles 12 y 13 corresponden a las puertas de sanitariosde asiociados de Hombres y Mujeres, donde se señala la PLACA DE EMPUJE DE LATON COLOR BRONCE y jaladera al interior. Comparto captura del prototipo, estas puertas no cuentan con cerrajeria, unicamente con jaladera y placas de empuje
- Retiro de vegetación y limpieza en area exterior de fachada posterior y talud | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En plano C02 trabajos en conjunto no se indica retiro de vegetación en área exterior de fachada posterior y talud Por procedimiento constructivo es necesario retiro de vegetación y limpieza para desarrollar los trabajos de demolición y construcción de canal a cielo abierto, cambio de canalones y bajadas pluviales, trampa de grasas, y sustitución de tapas en registros conexiones de tuberías de drenaje sanitario y pluvial Confirmar y avalar esta información. | En el plano C02 se indica la poda de los árboles existentes, así como en plano DEM09 en las notas 13, 14, 15, 16, 17, considera estos trabajos, por lo cual los trabajos mencionados en el RFI deberán ser ejecutados sin representar un adicional para Walmart
- Canal de concreto a cielo abierto pluvial | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En plano C08 drenaje pluvial indica demoler canal a cielo abierto de concreto existente para dar paso al nuevo canal, falta información de detalle de sección o dimensiones de canal, no se indica armado y resistencia de concreto Compartir especificaciones de nuevo canal | En el plano de proyecto ejecutivo C08a se indica el detalle genérico, sin embargo y para evitar confusiones se complementa con el boletín 06 que se carga en carpeta boletines para mayor detalle.
- Intervencion de Sotanos de Sotano. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En el plano A100g de la OC3, se indica “área sin intervención en locales comerciales “Embarque, Reparado de Calzado, Nailkery, auditorio, sanitarios” ubicados en el nivel de sótano, donde por proceso constructivo para los trabajos de instalaciones sanitarias de sanitarios de clientes de planta baja, nos obliga a realizar intervención en los plafones de estas áreas, las cuales van por debajo del entrepiso. esta problemática. … | Como se indica en la nota 6 Y 8 de NOTAS GENERALES del plano DEM08 los trabajos indicados en proyecto derivan de una inspección visual, por lo anterior en el caso de remodelacion se incluyen las notas 1 Y 3 de NOTAS DE DEMOLICIONES, con el proposito de que en caso de encontrar estas situaciones sean considerados dentro del proyecto y no representen un adicional para wm y como lo indica la notas complementarias del plano DEM08. A continuacion menciono las notas antes citadas. NOTAS GENERALES: 6.- SE DEBERÁN RESPETAR LOS NIVELES ACTUALES PARA LOS NUEVOS ACABADOS EN PISOS, EN TODAS LAS ZONAS. SE DEBERÁN CONSIDERAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. LA UNIDAD. PROYECTOS NO SE HACE RESPONSABLE DE INSTALACIONES Y/O ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE ENCUENTREN OCULTOS Y QUE NO HAYAN SIDO LOCALIZADOS VISUALMENTE O COLOCADOS POSTERIORMENTE A LA FECHA DEL LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL. 8.- ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO DE RETIRO Y DEMOLICIÓN, CONSULTAR LOS PROYECTOS Y PLANOS DE CADA ESPECIALIDAD PARA VERIFICAR ELEMENTOS E INSTALACIONES A CONSERVAR O CANCELAR SEGÚN SEA EL CASO. NOTAS DE DEMOLICIONES: 1- CONSIDERAR RETIRAR TODAS AQUELLAS INSTALACIONES OBSOLETAS Y QUE SE ENCUENTREN EN DESUSO COMO CONSECUENCIA DE RETIRO DE EQUIPOS, YA SEAN VISIBLES U OCULTAS; INCLUYE EL TRASLADO DE LOS MISMOS A BODEGA O DESTINO INDICADO, ASÍ COMO EL RETIRO DE ESCOMBRO COMO CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 3- SE DEBERÁ CONSIDERAR EL RESANE DE ÁREAS EN MUROS Y PISOS QUE RESULTEN DAÑADAS COMO CONSECUENCIA DEL TRABAJO DE REMODELACIÓN Y DEMOLICIÓN. NOTAS COMPLEMENTARIAS NOTA: SE DEBERAN CONSIDERAS LOS TRABAJOS DE DESMONTALES DE INSTALACIONES OBSOLETAS (EXTRACTORES, TRAYECTORIAS EQUIPOS, ESCOMBRO ETC) COMO SE INDICA, ASI COMO EL RETIRO DE MATERIAL QUE OBSTRUYA LA REALIZACION DE DICHOS TRABAJOS. SE DEBERA COORDINAR CON GERENCIA DE TIENDA U OBRA EL LUGAR DE ACARREO. SE DEBERAN CONSIDERAR TRABAJOS DE DESVIO DE INSTALACIONES QUE SE VEAN AFECTADAS POR LOS TRABAJOS A REALIZAR, DICHA INSTALACION DEBERA QUEDAR FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE DEBERAN CONSIDERAR LAS REPARACIONES DE INSTALACIONES Y/O AREAS AFECTADAS, REPARANDO CON MATERIALES SIMILAES AL ESTADO ACTUAL, Y DEBERA FUNCIONAR CORRECTAMENTE. SE DEBERÁN RESPETAR LOS NIVELES ACTUALES PARA LOS NUEVOS ACABADOS EN PISOS, EN TODAS LAS ZONAS. SE DEBERÁN CONSIDERAR TODOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA CORECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. Se deberá revisar con Negocios Inmobiliarios previo a cualquier retiro o trabajo para que gestione con los locatarios los permisos de los trabajos.
- CABIO DE PRESENTACION DE FORMATO DE RECUBRIENTO LC-1 | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En sanitarios de clientes conforme indica el plano A409, el recubrimiento para pisos “LC-1” indica la colocación de “recubrimiento cerámico marca INTERCERAMIC de 30X30 cm línea metalic color pewter, Boquilla con sellador Color Graphite”. Al respecto Interceramic informa la migración “descontinuar” el formado de 30x30 por el de 40x40cm. Solicitamos la autorización y aprobación del de 40x40 cm. … *Se anexa documento “067-SP-SANTA FE-LOSETA-RFI-07” | Favor de colocar el formato 40x40 como se especifíca en la CI-20-059 rev C emitida el 29 de marzo.
- Para instalacion de Protocol B, en cuarto de Compresores de Sotano Interfieren Instalaciones. | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que se realizó el trazo de protocol B de refrigeración de Rensa, el cual ubicaron según proyecto en cuarto de compresores de refrigeración actual en sótano, pero se observa que interfieren ductos y tableros eléctricos existentes, transformador eléctrico existente, así como las tubería mecánicas de rack actualmente en operación, este protocol dará servicio a futuro al área de perecederos contemplada en etapa 1A, la cual debe quedar funcionando previo a desmantelar la refrigeración existente. Se verificó en sitio con proveedor de Rensa, propuesta para no interferir con los tableros y rack existente en cuarto de compresores y dejando el espacio libre para maniobra del polipasto. Adjunto archivo de propuesta definida en obra para su aprobación *Se anexa documento “06-SP-SANTA FE-RENSA-RFI-06” | La ubicación de los tableros se revisó con el equipo de rensa durante el desarrollo ejecutivo, los cuales dieron factibilidad de la posición, por lo cual, si el coordinador de obra Walmart aprueba ajustes, adelante, sin embargo, nos gustaría aclarar que el lugar donde envían propuesta de acomodo de tableros está proyectado que sea malla ciclónica por lo que se sebrá contemplar la contrucción de un muro.
- Ubicación de polipasto de proyecto, interfieren instalaciones existentes | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En plano POL01 Polipasto, indica ubicación de polipasto entre los ejes 8-10 tramo A-B, al respecto se realiza levantamiento y trazo en sitio y cae en cuarto de compresores de refrigeración actual en sótano, así mismo interfieren instalaciones existentes en sótano (como son eléctricas, sanitarias, lámparas y compresor de refrigeración) e instalaciones existentes en planta baja (como son eléctricas, sistemas, alarma, fuerza) que aún están en servicio, (se anexa croquis) Para la construcción e instalación de nuevo polipasto es necesario primero realizar las nuevas instalaciones de las diferentes ingeniaría de la remodelación para después cancelar y desmantelar las instalaciones existentes que interfieren para la ejecución de polipasto Su apoyo para resolver esta problemática o en caso contrario ver otra opción de ubicación de polipasto | recomendamos la instalación del polipasto al haberse ejecutado los trabajos más representativos de las diversas instalaciones en esas zona (Sanitaria, pluvial, refrigeración, eléctrica) Como se eindica en el plano EA03a-CRUCE DE INSTALACIONES ESTADO ACTUAL EN SOTANO-3881 donde se indican el cruce de las instalaciones existentes, son instalaciones visibles y en funcionamiento. Y en el plano POL02-TRABAJOS DE POLIPASTO-3881 Se cuenta con la siguiente nota. NOTA: SE DEBERAN CONSIDERAS LOS TRABAJOS DE DESMONTAJES DE INSTALACIONES OBSOLETAS COMO SE INDICO EN OC1, ASI COMO EL RETIRO DE MATERIAL QUE OBSTRUYA LA REALIZACION DE DICHOS TRABAJOS. SE DEBERA COORDINAR CON GERENCIA DE TIENDA U OBRA EL LUGAR DE ACARREO. SE DEBERAN CONSIDERAR TRABAJOS DE DESVIO DE INSTALACIONES QUE SE VEAN AFECTADAS POR LOS TRABAJOS A REALIZAR, DICHA INSTALACION DEBERA QUEDAR FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE DEBERAN CONSIDERAR LAS REPARACIONES DE INSTALACIONES Y/O AREAS AFECTADAS, REPARANDO CON MATERIALES SIMILAES AL ESTADO ACTUAL, Y DEBERA FUNCIONAR CORRECTAMENTE SE DEBERA VERIFICAR Y CONSIDERAR PREVIO A INSTALAR POLIPASTO, TODAS LAS ADECUACIONES NECESARIAS EN INSTALACIONES EXISTENTES EN ESA ZONA Y QUE HAYAN SIDO BIEN EJECUTADAS, PARA NO DEJAR SIN SERVICIO A STARBUCKS. Una nueva ubicación para el polipasto noes factible
- Detalles de espesor de Carpeta en area de estacionamiento de Sotano | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Se informa que, durante los trabajos de demolición de la carpeta asfáltica en estacionamiento de sótano, se encontró hallazgo de espesores de carpeta desde 10.0 cm hasta 12.0 cm, lo cual no corresponde a los indicado en el plano A100g de la ISSUE, donde especifica 5.0 cm de espesor de carpeta; y en el plano A100g de la OC3 no especifica el espesor de carpeta. Se observa que la base se encuentra en buen estado, recomendado no afectar su estructura con trabajos de escarificación y relleno para alcanzar niveles de rasante para recibir un espesor de carpeta asfáltica de 5.0 cm. Solicitamos se analice esta problemática y que procedemos al respecto. **SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRAFICA** | Los planos cargados en la orden de cambio en febrero 2021 sustituyen a lo referente de proyecto ISSUE liberado en 2020, por lo cual estos trabajos no deberían estarse ejecutando, en el plano A100g de la orden de cambio solo aplica bacheo puntual y limpieza.
- Trabajos de Retiro de Vegetación y Limpieza de Terreno | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | Conforme al RFI con ID 1010885 donde se hace la observación de los trabajos de retiro de vegetación y limpieza de terreno ubicada entre la fachada posterior y el talud lado norte, en la respuesta del mismo se indican revisar las notas en los siguientes planos CO2 y DEM09 en las notas 13, 14, 15, 16, 17, a ellos revisando estas notas no indican el retiro de vegetación y limpieza de terreno. Por procedimiento constructivo es necesario retirar toda la vegetación y limpieza del terreno para dar paso a las demás diciplinas como son construcción de canal pluvial, drenaje pluvial, drenaje sanitario, cambio de canalones y bajadas pluviales, desazolve y limpieza de registros; al no estar considerando en proyecto, genera un adicional. Solicitamos su aprobación para realizar estos trabajos de retiro de vegetación y limpieza de terreno. | Se reitera que como indica en la descripcion se deberan considerar todo los trabajos necesarios para su correcta ejecucion, asi como indican la poda en esta zona. Por lo que eto NO genera un adional, los trabajos expuestos deben de ejecutarse y forman parte del proceso constructivo de los alcances señalados
- Pergolado | SP STA FE (REMODELACION) | Superama | En plano PER01 pergolado, en tabla de notas indica que se dará mantenimiento al pergolado existente, revisando en sitio se observa que hacen falta 8 pérgolas. Confirmar si debe hacerse la reposición de pérgolas faltantes | Al momento de la inspeccion visual del estado actual de los elementos no de percibieron elementos faltantes. Favor de considerar la reposición de las pérgolas faltantes
- RFI 011 Scope de diseño de seguridad | Camino a Santa Rita | Superama | . Solicito de su apoyo para que me compartan el Scope de diseño de seguridad para esta tienda. ! | El scope de seguridad es parte del scope de sistemas, mismo que está alineado al prototipo.
- RFI 010 Detalle de Conexión de placa de contraventeo a armadura y columna | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano ES-404 conexiones, en la conexión de la placa (concha) de contaventeo horizontal, en planta esta representada y no contamos con algun detalle, se oberva que estorbaria al meter la degolladora de tornillos en las placas de conexión de las armaduras, y por lo consiguiente tendriamos tornilleria no apretada de favor ¿nos pueden compartir el detalle de conexión de la placa del contraveteo entre la armadura y la columna, asi mismo nos comparten el espesor de esta placa? | Se cargan planos ES404a-COMPLEMENTO DE CONEXIONES DE CUBIERTA-1005869 / ES404-CONEXIONES DE CUBIERTA-1005869con los ajustes indicando espesor de placa y soldadura, en la carpeta boletines.
- RFI 13 Material Calidad Base | Camino a Santa Rita | Superama | Bue dia. Referente al material Calidad Base, el ensayo que se le realizo a la muestra en Particulas Alargadas y Lajeadas el resultado arrojado es 45% VS la mecanica de suelos nos pide 40 Max, solicito de su apoyo para poder utilizar este material como base hidraulica, en los demas requisitos cumple de acuerdo a a mecanica de suelo. se agrega imagen en la pestaña de notas y documentos para su mayor visualización. quedo atento a sus comentarios, ! | El porcentaje de Partículas Alargadas y Lajeadas, recomendado en la Mecánica de Suelos del proyecto correspondiente, es de del 40%, acorde a la norma N CMT 04 02 002/20 Materiales para Bases hidráulicas, descrita por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte (SCT). El porcentaje real medido en las muestras de material de banco que se pretenden utilizar para construir la base en este proyecto alcanza un porcentaje del 45%, excediendo el límite máximo (40%). Considerando que la capa de base servirá para la estructura de pavimento del área de estacionamiento de la futura tienda, en la que se estima principalmente la carga de automóviles y tráfico moderado, consideramos que es posible utilizar el material disponible empleado un porcentaje máximo de partículas alargadas y lajeadas del 45%.
- RFI 014 Refuerzo horizontal de muro a base de block | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano ES303 Cortes y Detalles de Muros, en particular al refuerzo horizontal del muro nos pide varilla del 3/16, la constructora argumenta que no encuentra varilla, y propone colocar escalerilla. ¿nos autorizan al cambio del refuerzo horizontal del muro por escalerilla? en obras similares se ha colocado varilla del Numero 03, y se ha tenido juntas de 1.2 a 1.5 centimetros | Del plano que se hace referencia ES303-CORTES Y DETALLES DE MUROS-1005869, el refuerzo horizontal hace referencia a varilla de 5/16 DA 60, favor de considerar conforme a proyecto.
- RFI 015 Alimentación de condensador en cuarto de basura | Camino a Santa Rita | Superama | referente al plano IE-02a contactos y oficinas, en el área de basura refrigerada no marca la alimentación para el condensador ¿me apoyan a mandar el boletin correspondiente? reciban cordiales. | El alimentador para la condensadora se encuentra en el plano IE-06 FUERZA AIRE ACONFICIONADO PLANTA BAJA
- RFI 016 Alimentación para compactadora de cartón | Camino a Santa Rita | Superama | referente al plano IE-02a contactos oficinas y servicios, en el área de la compactadora de cartón no marca la alimentación para el equipo ¿me apoyan a mandar el boletin correspondiente? reciban cordiales. | La alimentación esta considerada en el plano IE-07. Envío boletín de compactadora, la alimentación ya estaba considerada desde el tablero general (trayectoria más larga), pero esta carga estaba considerada en los tableros 220V (trayectoria menor), así que se considera alimentación desde EDC.
- RFI 017 Plano de anuncio espectacular | Camino a Santa Rita | Superama | me apoyan a compartirme el plano C-15 Plano de Anuncio espectacular, no esta cargado en la OC04 y no aparece en la narrativa de cambio. cordiales. | Se carga plano soliicitado, se enviará la actualziación del proyecto electricó a la brevedad posible.
- RFI 018 Adecuación de banqueta apara cubrir poste de CFE | Camino a Santa Rita | Superama | Referente a la junta que se tuvo via zoom, se comento que compartiria el plano donde se muestra las torrecilla de CFE que se pretende utilizar para la acometida electrica, esta toreccila es nueva. a lo ancho creceria la banqueta 13 cm promedio, la torrecilla tiene 38 cm de ancho y cae en la guarnición. adjunto plano en la pestaña de notas y documentos. ! | La torrecilla deberá de estar dentro de la guarnición de acuerdo al plano de conjunto de la OC-03, no es posible alargar o crecer la banqueta los 13 cm ya que el alineamiento indicado en el plano de conjunto de la OC-03 es por parte de la dependencia. El área interna de Energía de WM debe dar seguimiento a lo solictado.
- RFI 21 Material Calidad Subrasante | Camino a Santa Rita | Superama | . Referente al material calidad Subrasante, laboratorio calculo el valor relativo de soporte mediante el (C.B.R), y la mecánica de suelos nos pidi el (V.R.S). Mecánica de suelos pide VRS 20% mínimo y laboratorio lo realizo mediante el CBR dando un resultado de = 15.8% Solicito de su apoyo para meter este material calidad Subrasante, realizando capas de 15 cm con una compactación al 96/97% y agregándole un 15% de grava de ¾. En la pestaña de notas y documentos adjunto resultados obtenidos del material ensayados por laboratorio CCG, Control de Calidad y Geotecnia S.A de C.V Agradezco mucho que me apoyen con este material. . | Ya que la muestra identificada como M-02, no cumple con la calidad de subrasante, solicitamos nos envíen los resultados de control de calidad de la mezcla sugerida con el 25% de grava con un tamaño máximo de ¾”, para poder avalar esta recomendación.
- RFI 019 Actualización de plano Acometida eléctrica | Camino a Santa Rita | Superama | . Segumiento de RFI 18, me pueden compartir el plano de Acometida electrica, de acuerdo a la O03 por actualización legal. ! | , el plano solictado debe ser porporcionado por el área de energia. En la OC-03 solo se actualzó el proyecto de Exteriores por nuevo alinemaiento.
- RFI 20 Barandal en escotilla | Camino a Santa Rita | Superama | . Referente al A103a DETALLES DE CUBIERTA, ESCALERA MARINA Y ESCOTILLA, no marca algún barandal en la escotilla, ¿nos podrían indicar sino se requiere barandal al subir al ultimo escalon de la escalera marina, para sujetarse? | Se carga boletin BOL 02-BARANDAL EN CUBIERTA para dar respuesta a RFI
- RFI 023 Niveles de desplante de la rejacero | Camino a Santa Rita | Superama | Referente a los niveles de desplante de la rejacero, me podrian apoyar en mandarme los cadenamientos correspondientes tenemos un detalle tipo de la altura de cimentacióo, ¿pero a que esta referenciada? ¿a piso terminado? por cada altura de rejacero tenemos una altura de cimiento, ¿la corona de mi cimiento debe de tener el nivel de mi piso terminado? ! | Referente al nivel de desplante de la rejacero, viene indicado en el plano C05c PLANO DE REJACERO PERIMETRAL.Ver detalle de murete. El detalle tipo está referenciado al NPT. que deberá estar conforme al NPT del terreno.
- RFI 022 Arboles a conservar en lindero | Camino a Santa Rita | Superama | tenermos 3 arboles 114, 170 y 239 que estan en el centro del lindero y ahi tenemos la rejacero. el arbol 239 lo podemos rehubicar por su diametro de tronco es pequeño, pero los arboles 114 y 170 tienen un diametro mayor, ¿me pueden apoyar en como se colocara la rejacero y los cimientos en estos arboles?, ¿se van a rodear? o ¿se va a cortar la rejacero cuando llegue al arbol? en la pestaña de notas y documentos se anexa un archivo para su mayor visualización ! | Se solicitan fotografías de los siguientes árboles que identificamos interfieren en la colocación de la rejacero: 236 / 93 / 615 / 607 / 610. Esto para poder determinar la solución que se le dará a cada individuo arbóreo y poder determinar una solucion integral. A su vez, se solicta nos envíen fotos de los individuos arbóreos que consideren interfieran en el desplante de la rejacero.
- RFI 024 Plano C-05 Planta de niveles | Camino a Santa Rita | Superama | Referente a la plata de niveles C-05 de la orden de cambio 03, se aprecia que los niveles están desfasados de su posición. El nivel de piso terminado de la tienda es 53.15 y en la banqueta (pickup y alto valor) marca el 53.30, 15 centímetros de diferencia, esto no puede ser correcto, ya que la salida de emergencia no se abriría. De igual forma se marcan diferentes niveles dentro de la tienda, recibo y anden. Estos deberían corresponder al nivel 53.15 En algunas partes nos marca niveles de guarnición o banqueta, cuando en esa área donde la marca no contamos con esa estructura. ¿Cuál es la simbología correcta de nivel? La flecha de color rojo y circulo rojo o el circulo verde con blanco ! | Se carga plano con la información correcta, se apagaron los niveles desfazados.
- RFI 026 Seguimiento de RFI 022 | Camino a Santa Rita | Superama | . dando seguimiento al RFI 22, se complementa reporte fotografico. Se comparte en la pestaña de notas y documentos. ! | De acuerdo al documento proporcionado, solictamos nos apoyen con la siguiente informacion fotográfica de los siguientes árboles por favor: 236,603,604,239,237,601,606,608,609,607,610 y 93 Esto porque se enviará informacion adicional para el desplante de la rejacero, la cual considerará una zapata de 50cm de base, por lo que se pide su apoyo para indicarnos si dicha zapata interfiere con los árboles enlistados anteriormente. Se anexa plano C11 Plano de áreas verdes PRELIMINAR con la proyección de la zanja y marcando en nubes rojas los arboles que podrian afectarse.
- RFI 025 Tipo de conexión en tubería de SCI | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano SCI-01 sistema contra incendio red general, en la parte de simbología nos marca colocar tubería soldable y roscada. En otras unidades similares se ha colocado solo tubería roscable, por el fácil manejo, tiempo en colocación y evitar fugas en las uniones. ¿nos podrían regalar sus comentarios? ! | De acuerdo a lo que comentan respecto al tema de la tubería del Sistema Contra Incendios se confirma que efectivamente se colocó tubería soldable y tubería roscada, se colocó de esta manera en el proyecto de acuerdo a lo que nos indica el manual de criterios de Wal Mart 2020-2021 (adjunto imagen).
- RFI 028 Niveles en trastienda | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano de niveles compartido en el RFI 024, me pueden confirmar que el nivel terminado en subestación eléctrica, cuarto de bombas y alrededor de la planta de tratamiento es el nivel 53.15 ! | El NPT de subestación, Cto. de Bombas es de 53.15
- RFI 027 seguimiento de RFI 022 y 026 | Camino a Santa Rita | Superama | estimados Mando complementación de reporte fotografico el plano que adjuntan ¿en que parte esta cargado? no lo pude encontar Referente a la poda de los arboles, en plano y en licencia de impacto ambiental, no marca la poda, por lo que se generaria un adicional a la constructora para los arboles que lo requieran se adjunta reporte en la pestaña de notas y documentos | ﻿Se carga boletín de estructura de barda en la carpeta boletines De igual forma, estamos en espera por parte del equipo de Ambiental para que se nos valide la propuesta de árboles y se actualice la licencia.
- RFI 029 Elementos de Polietileno | Camino a Santa Rita | Superama | estimados Referente a la CI-20-004 Elementos de polietileno, ¿se aplicara en este formato la CI? para las tapas de transito pesado y ligero o continuamos como indica en proyecto para su fabricación a base de placa de acero. En dado caso de aplicar la CI, favor de mandar el boletin correspondiente ! | En proyecto se consideran de acero por no ser de medidad standar, verificar con el proveedor si pueda suministrar las tapas de polietileno del tamaño que vienen en el proyecto pluvial ya que ese es el dimensionamiento mínimo que se requiere para poder darles mantenimiento. Si el provedor las sumuniistra no se tiene inconveniente en que se cambien.
- RFI 031 Dala de cerramiento D1 | Camino a Santa Rita | Superama | Me pueden ratificar que solo en muro del eje 1 y B se tiene la dala tipo pecho de paloma, de acuerdo al plano ES304a COMPLEMENTO DE CORTES POR FACHADA ! | La dala solo se tiene en los ejes 1 y B.
- RFI 030 seguimiento de RFI 029 | Camino a Santa Rita | Superama | Dando seguimiento al RFI 029, me podrian apoya en decirme si las tapas de los brocales de intalación sanitaria seran a base de acero como marca proyecto o de polietileno de acuerdo CI ! | LA RESPUESTA YA FUE ENVIADA EN RFI 29
- RFI 034 Pasadores en puertas de alto impacto | Camino a Santa Rita | Superama | De acuerdo a las puertas de alto impacto, se han estado solicitando pasadores por el interior en estas puertas ¿me podrías apoyar en indicarme si en este proyecto se deberán considerar?. en caso aplicarse favor de mandar el boletín correspondiente En la pestaña de notas y documentos adjunto unas fotografías | Al día de hoy no se tiene registrada esa indicación mediante Cis. Favor de consoderar conforme a proyecto, o indicar CI que justifique el cambio.
- RFI 032 Murete en tanques elevados | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano HCM-01 HIDRÁULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA se aprecia en el centro de los 2 tanques elevados un murete de una altura de 2 metros, ¿me podrían compartir el detalle el armado de dicho elemento? ! | Favor de confirmarnos si ya se habilitó la losa que se indica en el plano estructural ES 802-TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TANQUE DE TRASVASE-1005869, para poder hacer el arreglo para la columna solicitada. Si es que ya se habilitó, poder mandar el detalle de anclaje por medio de cavillas. Quedamos en espera de la infromación.
- RFI 033 Detalle del Pretil en eje 8 | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al pretil en el eje 8, en plano arquitectónico A-301 CORTE POR FACHADA II se tiene un ancho de 67 centímetros tomado desde la corona de la cadena de cerramiento, pero en el plano estructural ES302b COMPLEMENTO DE FACHADA se tiene un pretil de 16 centímetros con una separación de 28.5 centímetros del muro. Las dos propuestas respetan la separación 45 centímetros respecto al canto de muro exterior al termino de muro de tablaroca como marca el plano A-100 ¿me pueden indicar con que detalle quedara la fachada del eje 8? Se debe de contemplar que si se construye con el detalle arquitectónico es posible que tengamos una acumulación de agua en techumbre, ya que el botagua no dejara correr el agua al canalón Favor de contemplar que la bajada de agua pluvial quede ahogada dentro del registro para que no salpique la hoja de tablaroca ! | Se deberá de considerar el detalle estructural indicado en el planoES302b COMPLEMENTO DE FACHADA
- RFI 035 seguimiento de RFI 032 | Camino a Santa Rita | Superama | . referente a la losa para recibir los tanques elevados, ya esta construida. | Enterado. Se adjunta plano ES802-TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TANQUE DE TRASVASE-1005869 para dar respuesta a RFI
- RFI 036 Actualización de plano eléctrico de anuncio en lapida | Camino a Santa Rita | Superama | Referente a la instalación electrica del anuncio para lapida. ¿nos pueden compartir la actualización de la alimentación? ! | La informacion complemetaria se encuentra cargada en la carpeta PROYECTO ELECTRICO UVIE, la cual se acaba de cargar con el vO.bO. de la UVIE.
- RFI 41 COLADERA PARA ENFRIADOR DE AGUA DE TORTILLERÍA | Camino a Santa Rita | Superama | De acuerdo al plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL de OC4- Julio 21 para el área de tortillería se indica la colocación de un enfriador de agua para la alimentación de la amasadora de masas de tortillería, este equipo requiere un desague donde en plano no se indica alguna coladera cerca para hacer llegar su tubería de desague. Favor de confirmar si este enfriador indicado tambien en plano A-101a Layout se instalará y en su caso indicar la instalación de coladera de este enfriador ya que estamos proximos a colar pisos | la informacIon se encuntra en el plano IS-01 INSTALACION SANITARIA RED GENERAL-1005869, que se encuentra cargado en la carpeta de la OC-04 ACTUALÑZIACION DE PLANO DE MONTAJE
- RFI - 40 Inyección de aire en preparados | Camino a Santa Rita | Superama | De acuerdo al plano GIAA-013 PLANTA DE ABARROTES de la OC-2 Enero 21 no se indica alguna instalación de aire lavado o acondicionado de inyección en las áreas de preparados, Amasijo, tortillería, Selft Solutión y comedor. Favor de indicar si estas áreas no contará con inyección de aire | La infomacion que se solicta de inyeccion en las areas indicadas se encuentra indicado en los planos IAA-02 PLANTA DE OFICINAS-1005869 para el comedor. En el plano de abarrotes no se representa el sistema de Inyección de Aire de Amasijo ya que es un Sistema Abierto y por normatividad de Walmart cuando se tiene un Amasijo Abierto en un sistema de Aire Lavado no se deberá considerar inyección de Aire en esta área.
- RFI 038 Seguimiento de RFI 034 | Camino a Santa Rita | Superama | Dando seguimienti al RFI anterior en la CI-20-060 Actualización de Especificación de Puertas de Alto Impacto con sistema de seguridad, marca que solo en la puerta de alto impacto de acceso a pick up se debera de considerar con segurdad. en caso de darle el seguimiento a la CI, favor de compartir el boletin correspondiente. ! | La informacion viene considerada en el plano de puestas A-601a PLANO DE PUERTAS Y CANCELERIA 1-118237-000, puerta PT-08
- RFI 037 Árbol fuera de predio en camellón | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano C02a indica la apertura de paso vehicular en camellón, justo en esa área se tiene un árbol. ¿nos podrian indicar si sera rehubicado y en que área? comparto reporte fotografico en la pestaña de notas y documentos ! | El árbol deberá de trasplantarse en la posición indicada. VER IMAGEN 01_ARBOL TRASPLANTADO.
- RFI 039 Rejilla curva para protección de domos | Camino a Santa Rita | Superama | Referente a la protección a base de rejilla curva en los domos, en el archivo indice de CI´s marca como cancelado. ¿me podrian apoyar en decirme si la CI-20-007 aun esta vigente? adjunto captura de pantalla en donde indica la cancelación en la pestaña de notas y documentos ! | La CI-20-007 no se encuentra vigente, favor de no considerar las protecciones
- RFI 043 Contestación RFI 1016657 Coladera para enfriador de tortillería | Camino a Santa Rita | Superama | En contestación al RFI 1016657 la coladera que ustedes indica cercana es la que se encuentra en pasillo entre tortilladora y amasadora de 50 KG, lo cual esta desfasada para hacer llegar el dren del enfriador. Nos podrian indicar si este dren se dejará con descarga a piso o se anexa una coladera a pie de enfriador para su correcta instalación de desague, o en su caso se modifica ubicación de coladera plasmada en plano | Se envia boletin BOLETIN DE COLADERA EN ENFRIADOR DE AGUA para dar respuesta a lo solicitado.
- RFI 044 Alimentadores principales en subestación | Camino a Santa Rita | Superama | De acuerdo al plano SE-01 Subestación Electrica se indica que el alimentador que sale del TGN para el tablero TGE llega al tablero de transferencia para su función, ubicado sobre el muro, sin embargo, de acuerdo al modelo de la planta de emergencia enviado por proveedor, se tiene que el tablero de transferencia está incluido dentro de la caseta del generador y no viene separado como se indica en plano por lo que el arreglo de las tuberías y cableado se debe modificar a lo suministrado Favor de enviar boletín del nuevo arreglo de trayectorias y modificación de diagrama unifilar para evitar tema con UVIE en visita. Se adjunta guias mecanicas de generador eléctrico enviado por proveedor | Se envian planos SE-01 SUBESTACION ELECTRICA, SE-01b DETALLE DE ALIMENTACION A PLANTA DE EMERGENCIA y DU-01 DIAGRAMA UNIIFILAR; para dar respuesta a lo solicitado de acuerdo al modelo enviado por el provedor de la planta de emergencia
- RFI 045 Contacto para germicida de hornos | Camino a Santa Rita | Superama | Con referencia al plano GIH-02 INSTALACIÓN HIDRAULICA ABARROTES Y SERVICIOS para la alimentación de agua para los hornos y fermentadora se indica la instalación de un germicida modelo 8SS/UV-M, revisando plano eléctrico GIE-03 CONTACTOS ABARROTES no se tiene considerado alguna alimentación eléctrica para este germicida. Favor de confirmar si este germicida será instalado y en su caso enviar boletín para su alimentación. | Se envia boletin correspondiente GIE-03 CONTACTOS ABARROTES para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 046 Contacto para lockers digital | Camino a Santa Rita | Superama | En referencia al plano IE-02 CONTACTOS PISO DE VENTAS Y IE-02a CONTACTOS OFICINAS Y SERVICIOS de la OC-04 -enero 2021 no se indica alguna alimentación eléctrica para el Lockers Digital ubicado en acceso de clientes Favor de indicar si este locker llevará conexión eléctrica y en su caso enviar boletín | L a información viene considerada en el plano IE-02 CONTACTOS PISO DE VENTAS y el contacto para los lockers es el contacto C1 cto. 17GL d del plano indicado.
- RFI 047 Alarmado de cárcamo sanitario | Camino a Santa Rita | Superama | De acuerdo al plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN de la OC-4 emisión 2021. En el área de cárcamo sanitario ubicado junto a la compactadora de carton eje 8C no se indica si este será alarmado al igual que el cárcamo pluvial. Favor de confirmar si este cárcamo será alarmado y en su caso enviar boletín. | La informacion se encuentra indicada en el plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSION_URM_1005869
- RFI 053 Altura para cornisas | Camino a Santa Rita | Superama | Se tiene una altura de 2.30m de faldón en proyecto, anteriormente era de 2.40m, en otras unidades se ha dejado a la altura de 2.40m para que el equipo de señalización coloquen sus cornisas entre el espacio de la vitrina y el faldón. Nos pueden apoyar en indicarnos si, en el espacio entran bien las cornisas o el equipo de señalización tendrán que realizar las adecuaciones en caso que no entren sus cornisas Nos han solicitado que la distancia entre vitrina y faldón quede de 40cm. cordiales | La altura del faldón se considera conforme a prototipo. La altura indicada de faldon es de 2.30m , revisarlo con proveedor para que ajuste las cornisas, la separacion entre la vitrina (f&v) es de 0.20cm.
- RFI 050 Nivel de piso terminado de banqueta exterior | Camino a Santa Rita | Superama | Me podrían apoyar en indicarme cual es el piso terminado de la banqueta exterior en el callejón camino a los tovares, ya que en el plano de niveles no lo marca. Así mismo me apoyan en el detalle de la banqueta y guarnición exterior con el arroyo de la calle, ya que si el nivel de la banqueta es el 53.30 o 53.15, se necesitará un muro de contención porque la estructura de la banqueta quedara expuesta, a como tenemos los niveles de la calle | Se necesita de su apoyo para conocer los niveles que estan dejando en sitio para generar el boletin, no lleva muro de contención es una dala.
- RFI 048 Lambrin glassboard en meal solutión | Camino a Santa Rita | Superama | De acuerdo al plano GIS-02 INSTALACIÓN SANITARIA ABARROTES Y SERVICIOS Se indica una tubería de drenaje para el horno COMBI que descarga a la trampa de grasas GGX e indica que esta deberá ir sobre el muro en todo su trayecto. En el plano GA-010 PLANTA DE ABARROTES en la nota #18 se indica que las instalaciones deben ir ocultas al igual que los planos de instalaciones indica que toda tubería expuesta a cliente debe ir oculta. En mismo plano se indica que el glassboard se coloca ahueso del muro, por lo que no se tiene un espacio para alojar las instalaciones y recorrer el tubo sanitario de 2 y las canalizaciones eléctricas. Favor de indicar si se procede a realizar lambrín con la separación ideal para alojar las instalaciones ocultas. | Se debera de considerar el lambrin de tablarroca para poder ocultar la instalacion indicada, se anexa el BOL 05 - LAMBRIN DE SEPARACION POR INTALACIONES A MURO, para dar rspuesta a lo solicitado.
- RFI 052 Faldón y plafón en frutas y verduras | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano de GA-070 ALZADOS INTERIORES, se observa en el área de frutas y verduras tiene faldón y plafón, pero en el plano A-100c Planta de Plafones no cuenta con faldón ni plafón. ¿Nos podrían indicar sino se colocarán plafón y faldón en frutas y verduras? cordiales. | Se actualzia la informacion y se carga boletin BOL 08 - FALDON EN FRUTAS Y VERDURAS para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 054 Revestimiento en muro enfrente de linea de cajas | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano A-100c PLANO DE PLAFONES, en especifico en el muro enfrente de linea de cajas, no marca la colocación de panel de yeso esto se confirma con el plano GA-010 PLANTA DE ABARROTES, en unidades similares nos han solicitado colocar un revestimiento al muro. nos podrian informar si continuamos conforme a plano, con la colocación de solo pintura en muro. ! | Se actualza informacion para dar respuesta a lo solicitado y se carga boletin BOL 07 - LAMBRIN LINEA DE CAJAS
- RFI 055 Espesor de material para bases de equipos de aire lavado | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano IAA-05 DETALLES y en especifico a la base de unidades de aire lavado nos indica tubular de 2 ¿de que espesor?, nos indica base perimetral de angulo de 2 ¿de que espesor?. En proyectos similares se ha colocado postes de 6 y base de PTR de 6 en caso de cambiar las dimensiones favor de mandar el boletin correspondiente o indicarnos el espesor del material de 2 que no marca en proyecto ! | Se actualzia la información en el plano ES401-PLANTA DE CUBIERTA-1005869 para dar respuesta a la informaicon solicitada
- RFI 049 Altura de mesas de trabajo en Pick Up | Camino a Santa Rita | Superama | En relación al plano A-500a PLANO DE MOBILIARIO I en el detalle 4, barra de Pick Up se indica la instalación a una sola medida de 0.75 Mts paño inferior de la barra, en tiendas anteriores se ha solicitado que dos barras se modifique su altura a 1.10 mtrs para mayor fluides de trabajo dentro del área. Favor de indicar si en esta unidad se apicarán los cambios para su ejecución y evitar retrabajos, en su caso, favor de enviar boletín de detalles. | Se hace el cambio de altura en la barra del Customer Journey a 0.80m , las 2 barras de a lado se consideran a 1.10m, se envia boletin BOL 06 - BARRA DE PICK UP para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 051 Plafón en piso de ventas antes de puerta de alto impacto a trastienda | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano A-100c PLANTA DE PLAFONES, en la transición de la puerta de alto impacto de piso de ventas a trastienda se tiene un espacio 0.95x2.06m que no muestra achurado indicativo a plafón. ¿nos podrían indicar si no se considerara plafón en esa área? Ya que se vería hueco y todo el esqueleto del faldón cordiales | No viene indicado en el ultimo prototipo. Se genera BOL 09 - PLAFON ACCESO TRASTIENDA, para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 062 Altura de estructura de compresor B | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano ES902a-PLANTA DE SOPORTES PARA COMPRESORES B, nos marca una altura de NSE + 103.20, y en esa área tenemos un plafón a 3.00 metros, el cual se vería la viga al menos que se realice un cajillo que no sería nada estético, la otra opción es bajar el plafón a 2.70 metros. Revisando el plano A-408c RACK DE COMPRESORES B se observa que el rack mide 3.85 y no 3.20 como marca el plano estructural, la tercera opción es crecer las columnas a 65 centímetros como marca el plano arquitectónico. Les comento que ya tenemos el rack armado y listos para colocar plafón, espero su pronta respuesta Quedo atento a sus comentarios para la emisión del boletín. ! | Favor de considerar lo que viene indicado en el plano arquitectonico A-408c RACK DE COMPRESORES B
- RFI 060 Seguimiento de RFI 049 | Camino a Santa Rita | Superama | me apoyan a subir el boletin 06, no esta cargado. ! | Ya está cargado el BOL 06 - BARRA DE PICK UP en el portal de Tririga.
- RFI 058 Plano servicios al cliente | Camino a Santa Rita | Superama | De su apoyo para enviarnos los detalles constructivos del área de servicios al cliente con la consideración de los refuerzos para sostener las tres pantallas instaladas en esta zona. | la información viene indicada en el plano A-400a SERVICIOS Y OFICINAS DE FRENTE II-1005869, DT-02
- RFI 057 Calibres de postes en elementos de paneles de yeso | Camino a Santa Rita | Superama | referente al plano AL-01 PLANO DE ALBAÑILERÍA y en especifico al calibre de los postes se tiene detalles de cada muro con cálibe 26, en el mismo plano se tiene un detalle de muro a una cara con postes calibre estructural 20 y 22. En proyectos similares se ha utilizado calibre estructural para cualquier muro de tablacemento y yeso incluyendo faldones y plafones. ¿Me podrían apoyar ratificando que calibre se utilizara en este proyecto para muros, plafones y faldones? ¡! | Para muros / faldon de Tablarroca Cal.26 @ 0.61 cm. Para muros / faldon de Durock Cal. 20 @40.6 cm Para Plafon de tablarroca Cal.26@0.61 cm Para Plafon de Durock Cal. 20 @ 40.6 cm
- RFI 063 Seguimiento a RFI 42 electroniveles | Camino a Santa Rita | Superama | Dando seguimeinto al RFI 042 favor de apoyarnos con boletín para conexión de electroniveles en cuarto de bombas. | Se cargó el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 042 Electroniveles en cuarto de bombas | Camino a Santa Rita | Superama | Con referencia a plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS no se indica alguna canalización y detalles para los electroniveles de los equipos contraincendio e hidroneumatico, estos equipos requieren sus electroniveles para su protección. De igua manera no se indica canalización y cableado para peras de nivel del paro y arranque de bomba de cisterna de trasvase para el llenado de los tanques. Favor de enviar boletín para considerar dichas tuberías. ya que en plano HCM01 solo indica ver plano correspondiente eléctrico. | Se actualiza plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 061 Niveles de PTAR | Camino a Santa Rita | Superama | . Referente al proyecto de la PTAR el proveedor tiene un plano con diferentes niveles los cuales son 20 centímetros de diferencia, nos podrían apoyar indicando cual es el plano correcto, en el que tenemos cargado en tririga el piso exterior es de NPT = 53.15, el proveedor tiene un plano con NPT = 53.35. Aunado a lo anterior el proveedor quiere subir otros 0.55 m más argumentando que el suelo esta consolidado sin previa autorización por parte de ustedes. Les comento que la cimentación de la tienda se realizo con una retroexcavadora sin utilizar pica Nos podrían apoyar con la diferencia de niveles de 20 centímetros, ¿Que plano se tomara para la construcción? ¿se autoriza al proveedor reconfigurar la PTAR? En caso de que se le autorice favor de compartirnos los planos correspondientes que afectaran, niveles, ingreso de tubería a PTAR, registros, líneas de tubería etc Quedo en espera de su pronta respuesta para no detener actividades. Se carga plano del proveedor, fotografía de excavación y un reporte en la pestaña de notas y documentos. ! | Se comparte boletin BOL-12 AJUSTE DE NIVELES EN REGISTROS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO-1005869 para dar respuesta a lo solictado subiendo el nivel de 20 cm del NPT de proyecto de la PTAR
- RFI 056 Faldón en conteo, servicios a cliente y farmacia | Camino a Santa Rita | Superama | . referente al faldon en las áreas de conteo, servicios al cliente, farmacia y pickup, en unidades similares se realiza el faldon hasta lecho bajo de estructura. en proyecto se tiene un muro de 3.30 metros en áreas mencionadas. nos podrian indicar, si continuamos conforme a proyecto en la pestaña de notas y documentos anexo fotografias ! | Se envia boletin BOL 11 - FALDON EN OFICINAS DE FRENTE para dar respuesta al RFI solicitado
- RFI 064 Seguimiento de RFI 062 | Camino a Santa Rita | Superama | referente al RFI 062, se debera considerar la altura final como marca el plano arquitectonico. ¿en ese mismo RFI se autoriza el adicional a la constructora para su ejecución ? ya que el plano estructural rige para su fabración del elemento ! | Se confirma que la altura debe ser conforme proyecto ejecutivo. Todos los adicionales deben ser revisados por supervisión, gerente de construcciones y proyectos para poder validarse.
- RFI 066 Informativo deformación de placa | Camino a Santa Rita | Superama | equipo les comento se tiene una deformación en las placas de conexión de columna a armadura. en la pestaña de notas y documentos adjunto unas fotografias ! | Se envían los comentarios por parte del estructurista: 1. No se respetó la separación interior entre cuerdas de 5cm (50mm) indicada en plano de conexiones e indicado en archivo proporcionado (WE Camino a Santa Rita - Conexión en placas de armadura a columna) donde se hace mención del mismo. 2. La separación se pudo lograr mediante la colocación de alguna calza (ángulo, camisa de tubo, soleras, etc.) y posterior a ello dar apriete solo de fijación, ya que, esta conexión trabaja solo a cortante y no se requiere de dar el apriete hasta degollar el testigo de torque. 3. El apriete excesivo de los tornillos, provocó que las placas de conexiones se deformaran, induciendo esfuerzos residuales en las caras de las columnas, las cuales podrían deformarse en el corto plazo ante la falta de capacidad. 4. Se desconoce si existió una supervisión al momento del ensamblre de dichas conexiones para visualizar la deformación en un primer elemento si es que existía y no en todos los que se nos compartieron despues del apriete excesivo de los mismos elementos. Como alterntiva de solución, se propone: a. Aflojar tornillos en una misma conexión de manera intercarlada y gradual para lograr que la placa ligeramente restituya su posición. b. Verificar que la cara de la columna no haya sufrido algún tipo de desgarre. c. Colocar calza interior mediante soleras o lainas de placa y realizar el apriete del tornillo. Es importante que estas situaciones las visualice el constructor y la supervisión durante el proceso respectivo, para evitar provocar situaciones correctivas del proceso.
- RFI 065 Condiciones de barda con vecinos | Camino a Santa Rita | Superama | . les comparto condiciones actuales de la barda de los vecinos el cual en esa parte no tenemos rejacero o algun mantenimiento a la barda En la pestaña de notas y documentos se anexa fotografias quedo atento a sus comentarios. | En proyecto ejecutivo no se consideró alcance alguno a la barda en cuestión ya que en la visita inicial se visualizó que estaba en óptimas confdiciones, (se carga imagen en carpeta de boletines). Derivado del vandalismo de la zona se solicita a la contratista pintarla de gris para evitar una mala imagen de la unidad.
- RFI 071 Servicios en catálogo extendido | Camino a Santa Rita | Superama | Con referencia al plano ID-01 CONTACTOS REGULADOS Y ID-04 VOZ Y DATOS de la OC5 no se tiene considerado algun servicio de energía regulada, voz y datos para la instalación de catálogo extendido ubicado en acceso frente a meal solutión Favor de indicarnos si el catalogo extendido será instalado en esta unidad, en su caso enviar boletín. | Se cargan boletines ID-04 VOZ Y DATOS y ID-01 CONTACTOS REGULADOS, haciendo referencia que dichas salidas no se encuentran indicadas en las ultimas guias vigentes.
- RFI 070 Seguimiento de RFI 062 y 064 | Camino a Santa Rita | Superama | Pido de su apoyo a que nos manden el boletín correspondiente del alargamiento de las columnas, ya que están fabricadas de acuerdo a plano estructural. Dejar las columnas a la altura como marca el corte de plano arquitectónico, genera un adicional a la constructora el cual no ejecutara sino cuenta con el boletín correspondiente De su apoyo de favor para atender esta oportunidad de proyecto. En sus respuestas a RFI aun no se menciona que efectivamente se genera un adicional. cordiales.. | se carga boletín ES404a-COMPLEMENTO DE CONEXIONES DE CUBIERTA-1005869, para dar solucion a lo solicitado.
- RFI 073 Plano actualizado de derribo de arboles | Camino a Santa Rita | Superama | Referente a la tala de arboles y/o poda, me pueden compartir el plano actualizado por la cimentación de la rejacero. ! | Se adjuntan los planos C01 PLANO DE CONDICIONES ACTUALES.dwg,C-02b PLANO DE MOVIMIENTO DE ARBOLES-1005859.dwg y C-11PLANO DE AREAS VERDES-1005859.dwg, que se entrego al área de ambiental en el cual se hicieron las modificaciones de los arboles que se veían afectados y los que se trasplantan.
- RFI 074 Alimentación eléctrica para cargador de baterías | Camino a Santa Rita | Superama | De acuerdo al plano SE-02 Cuarto de bombas para la alimentación del equipo contraincendio se indica alimentación para precalentador, bomba jockey y bomba principal. El equipo suministrado cuenta con el tablero de control de cargador de baterías el cual es independiente del precalentador, por lo que se requiere una alimentación a 127V para el tablero cargador de baterías y otra alimentación para el precalentador a 127V conectado a un contacto normal Favor de indicar si en el circuito indicado se conectaran las dos cargas o en su caso seran independientes. | Al pertenecer al sistema de protección contra incendio se considera la alimentación del tablero y del precalentador del transformador de 3kVA.
- RFI 077 Dala en banqueta exterior de callejos los tovares | Camino a Santa Rita | Superama | referente a la dala para para la banqueta en exteriores, nos podrian compartir del detalle del armado. ! | Solicitamos el apoyo de la contratista y supervisión para apoyarnos con el levantamiento de los niveles actuales del área de la calle. Derivado de los trabajos que se hicieron en la vialidad desconocemos los niveles que actuales en la calle de los Tovares. Requerimos esta información para definir si se generará una dala de mayor peralte o bien un muro de contención.
- RFI 075 Portón de acceso para tráiler | Camino a Santa Rita | Superama | , referente al porton de acceso para trailer a base de rejacero, nos podrian informar si continuamos conforme a proyecto o se tendra alguna modificación ! | Se carga boletin BOL-14 - PORTON DE ACCESO A ANDEN-1005869, para dar respuesta a RFI indicado. Se solicita una revisión con el proveedor para evaluar si puede existir alguna mejora por parte de ellos.
- RFI 067 Señalización vertical a pickup | Camino a Santa Rita | Superama | , referente a la señalización que tenemos en exterior, no tenemos plano de señalización vertical para llegar a cajones de Pickup. ¿ nos podian informar sino se requiere? | se envia boletin BOL-13 - SEÑALIZACIÓN INDUCTIVA PICK UP-100586, para dar respuesta a RFI solicitado
- RFI 068 Cambio de proveedor UPS CI-21-035 | Camino a Santa Rita | Superama | De acuerdo a CI-21-035 donde se indica el cambio de proveedor de UPS, favor proporcionarnos las guias mecanicas del equipo y si este sera instalado en rack o tipo torre, tambien asi todos los detalles eléctricos para su correcta instalación y soporte. Adjunto archivo CI-21-035 | El equipo de prototipos está revisando la CI para emitir un complemento de información ya que no se cuenta con la misma.
- RFI 078 Extracción de aire piso de ventas panadería | Camino a Santa Rita | Superama | De acuerdo al plano IAA-01 PLANTA DE MERCANCIAS se indica la instalación de un ventilador de extración con numero VE-09 el cual se instala en piso de ventas. sin embargo este extractor esta ubicado exactamanete por arriba de panadería lugar donde se tiene plafón y el faldon perimetral se instalá rematado a joist de estructura que impedirá la extracción de aire desde piso de ventas. Favor de indicarnos si esta ubicación será respetada para su ejecución o se reubicará para el correcto funcionameinto de ventilación. | la ubicacion del ventilador es la correcta y la extraccion de aire se hara por el espacio que quede entre los joist, que el plafon se instalara rematando al joist inferior para el paso de aire de piso de ventas.
- RFI 076 Restricción de autoridad | Camino a Santa Rita | Superama | referente a la restricción de autoridad, nos podrian informar si se colocara algun material como grava o tezontle. ! | Se carga boletín BOL-15 - ASFALTO EN RESTRICCION -1005869, en el que se colocará asfalto de 5 cm.
- RFI 081 Cambio de Material en área verde | Camino a Santa Rita | Superama | Me podrian ratificar el cambio de área verde por material tezontle o grava de la region. quedo atento a sus comentarios. | Se debera de considerar relleno de tezontle de 8cm de espesor, en tamaño de 2
- RFI 79 Contacto para horno combi en meal solution | Camino a Santa Rita | Superama | De acuerdo al plano GIE-03 CONTACTOS ABARROTES para el área de meal solution, alimentador para horno combi de 10 niveles se indica la instalación de un contacto trifasico con seguro de media vuelta, según a especificaciones de los contactos y desconectadores con nomeclatura TDR8 el cual indica que la capacidad del contacto es de 20Ampers, verificanco la ficha técnica este equipo tiene un consumo de 15.5 KW por lo que el consumo se eleva a 45 Amp nominales con F.P. 0.9. Favor de indicar si se cambia el contacto por uno de capacidad de acuerdo a consumo de equipo, en este caso es factible la instalación de un desconectador sin portafusibles debido al calibre del conductor 4AWG con el que se está alimentando. | Si, se puede colocar el desconectador de 3P- 60Amp. Nema 3R, y la protección en tablero debe ser de 3P-50amps.
- RFI 080 Cajillo en panadería | Camino a Santa Rita | Superama | referente al área de amasijo alado de la vitrina de pan congelado y vitrina baja de pasteles, menciona la colocación de un rack el cual hace mencion de (Huevo y velas), nos podrian ratificar la colocación del rack ya que en otros proyectos se coloca un cajillo. en notas y documentos se comparte imagenes | Debera considerarse como a proyecto, ya que tanto el prototipo como el plano de montaje liberado por operadora consideran el mueble de huevo.
- RFI 072 Seguimiento de refuerzo en conexiones | Camino a Santa Rita | Superama | Hola . referente al RFI 070, el refuerzo de las placas de conexión de la armadura a columna sera en la cuerda superior o inferior o en ambas ya que se aprecia en plano solo se considera en la cuerda superior. ! | El refuerzo es en cuerda superior y cuerda inferior
- RFI 082 Trabajos fuera de predio | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano C02a PLANO DE RUPTURA DE PAVIMENTO Y BANQUETA, en la tabla de descripción de los incisos E y G marca pavimento de 10 centímetros de espesor, ¿nos podrían apoyar si este pavimento estará apoyado en terreno natural sin mejoramiento de terracería como base y subrasante? | Se deberán de considerar el mejoramiento de terracería para la colocación del pavimento nuevo. Se desconocen los espesores que existen actualmente en la vialidad por lo que se tendrán que adecuar a los existentes.
- RFI 083 Cambio de alimentadores en UPS | Camino a Santa Rita | Superama | Referente a los alimentadores para UPS, en proyecto pide cable calibre 2 y tubería de 35. En la visita del instalador, indica que el equipo debe de tener alimentadores de calibre 6 y tubería flexible de 25. Revisando proyectos similares, los UPS tienen alimentadores calibre 6 u 8, desnudo calibre 10 y tubería flexible de 25 En estos momentos esta conforme al proyecto de diagrama Unifilar, se realizará el cambio a T-27, 3-6AWG, 1-10aislado y 1-10d Pido de su apoyo a modificar el diagrama unifilar para visita de la UVIE ! | Debido a que la protección en tablero “X” es 70A y por norma los conductores menores a 100amp se deben de seleccionar a 60°, se propone reducir a calibre 4AWG utilizada terminal tipo ojillo de ¼, favor de indicar si esta terminal entra en la tablilla de la UPS.
- RFI 085 Tipo de árbol a plantar en predio. | Camino a Santa Rita | Superama | Referente a la plantación de arboles como indica el plano C-11 PLANO DE ÁREAS VERDES indica la plantación de 135 árboles, sin embargo no indica la especie, nos redirige al plano C-02b y en el tampoco indica el tipo de árbol, altura y grosor. ¿me podrían apoyar en indicarme el tipo de árbol, el grosor, altura y en que ubicaciones estarán? Quedo atento a sus comentarios ¡! | La infromacion se encuentra en el plano C-11PLANO DE AREAS VERDES-1005859 que se cargo como boletin el cual indica el No. de arboles plantados nuevos asi como la especie propuesta Especie propuesta: Yucca elephantipes Altura mínima de 1 metro Separación entre individuos: 4 metros.
- RFI 086 Área permeable en estacionamiento | Camino a Santa Rita | Superama | referente al boletin 016, indica adoquin modelo gato, ¿en los huecos que tiene el adoquin se le considerara pasto o semillas de pasto? en otras unidades se ha colocado el adoquien exagonal, ya que el modelo paso gato es dejar mantenimeinto para la unidad. quedo atento a sus comentarios | Favor de considerar el adocreto tipo gato para efectos permeables a solicitud de licencias, y para efectos de tiempo se deberá de considerar semilla de pasto considerando tierra negra en los huecos del adocreto. se debera de empatar los niveles del adocreto con los niveles existentes de piso hidraulico,no se considera el dentellon. Se carga BOL-16 COLOCACION DE ADOPASTO-1005859 para dar respuesta a lo solicitado
- RFI 087 Nodo de datos | Camino a Santa Rita | Superama | referente al plano ID-04 Voz y Datos y en especifico a recibo en el mueble de Alarmas, store planning sistemas indica que el nodo de voz no lo utiliza en esa área. son 3 nodos de datos, que serian para reloj, para la thin client (wyse) y para la impresora, el que falta es para la impresora. me podrian apoyar con esta solicitud, y mandar un boletin para lo solicitado cordiales. | El plano se realizo con las guías vigentes las cuales indican dos servicios de datos y un salida de voz, por lo que los servicios son correctos. Sin embargo se comparte el plano actualizado atendiendo a la solicitud de store planning.
- RFI 001 Narrativas de Cambio | Camino a Santa Rita | Superama | Referente a las Narrativas de cambio, Solicito amablemente de su apoyo para compartirnos las actualizaciones de cada una de las ordenes de cambio ! | La narrativa de la OC-1 CAMBIO DE LAYOUT está cargada en el portal. La narrativa de la OC2 viene considerada dentro de la partida de arquitectura. La OC-03 EXTERIORES: Se actualizó la planta de conjunto por documentos del área legal. Adicional a esto, cada plano viene indicado la revisión y los cambios que sufrieron dichos planos acorde a cada una de las OCs.
- RFI 002 Equivalencia del B.N. | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al Banco de nivel que está en la barda colindante, solicito amablemente de su apoyo para indicarnos cual es su equivalente del Nivel 1853.295 en 50 o en 100, de igual manera me apoyan a compartir la Z del cuadro de construcción de la poligonal de apoyo ! | El nivel 1853.295 corresponde al nivel +0.40. Se envian coordenadas solicitadas. V1=1852.202 V2=1852.581 V3=1853.020 V4=1853.165 V5=1853.250
- RFI 003 Actualización del Plano Portada | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al Plano Portada, solicito amablemente de su ayuda para indicarnos en ese plano las actualizaciones u ordenes de cambio que han tenido cada uno de los planos. ! | FAVOR DE APEGARSE AL RFI 01, EL CUAL INDICA LAS ORDENES DE CAMBIO QUE SE HAN EFECTUADO. ADICIONAL A ESTO CADA PLANO ESTA INDICADO LA ACTUALZACION QUE SE HIZO AL MISMO.
- RFI 004 Seguimiento de RFI's | Camino a Santa Rita | Superama | Dando seguimiento a los RFI 001, 002 y 003, Solicito amablemente de su apoyo para que me den respuesta de ellos. cordiales! | Referirse a las respuestas de las rfis anteriores
- RFI 005 Condiciones de red Sanitaria Exterior | Camino a Santa Rita | Superama | . Las primeras 2 semanas de Julio se observo que un pozo rebosa con las precipitaciones que están en la región. En esta línea tendremos nuestro punto de conexión del sistema de drenaje exterior. A futuro se tendrá oportunidades con nuestro sistema de drenaje y posibles conflictos con vecinos y/o autoridad En la pestaña de Notas y Documetos se adjunta reporte de las condiciones de los pozos exteriores Agradecemos mucho sus comentarios. ! | Revisando el proyecto se observa que el nivel de brocal de los registros en la descarga se encuentran al 53.15, aproximadamente 1 metro por arriba de la calle (nivel 52.20) donde se observó el desbordamiento del pozo municipal existente, por lo cual en la red de drenaje sanitario en el interior de la tienda no se presentaran rebosaderos.
- RFI 006 Pozos hallados | Camino a Santa Rita | Superama | referente al despalme del sitio, se hallaron 2 pozos no representados en el proyecto el primero con 2.5 metros de altura aproximadamente y el segundo de 1.5 metros de altura, nos podrian apoyar a indicarnos cual sera el proceso de taparlos. en la pestaña de notas y documentos anexo fotografias de los pozos ! | Se deberá desazolvar completamente el pozo existente, para proceder para proceder a rellenarlo con fragmentos chicos de roca de 4 a 6 pulgadas de longitud máxima, sin arena ni finos, arrojados desde la superficie, hasta llegar 30 cm por debajo del futuro nivel de corte del terreno natural en esta zona. A continuación se colocará una capa de grava limpia o grava lavada de 20 cm de espesor, sin arena ni finos, compuesta por partículas sólidas de 1½ a 3 pulgadas. Y sobre dicha capa de grava se colocará otra capa de grava limpia o grava lavada de 10 cm de espesor, nuevamente sin arena ni finos, compuesta por partículas de 3/8 a 1 pulgada. para proceder a la colocacion de las terracerias.
- RFI 007 Protección para linderos de predios con vecinos | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al PLANO C-09c MUROS DE CONTENCIÓN, en plano de la OC01 indica un muro en la barda colindante sin detalle para la malla ciclónica (a un costado del patio de maniobras) , en la OC02 en el mismo plano quitan esa señalización de muro. ¿Nos podrían indicar si en esa barda colindante tendremos alguna protección de linderos para proteger los predios? En caso de requerir una barda y/o dala para recibir malla ciclónica en el muro colindante, favor de compartirnos el boletín correspondiente ¡! | No se considera protección en la barda colindante al predio por la altura de la misma. Sin embargo todo el predio viene confinado con reja cero, lo anterior acorde al nivel de riesgo de la unidad.
- RFI 008 Fijación de puerta automática | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al PLANO ES-509 PLANTA Y DETALLES DE ACCESO, solicito de tu valioso apoyo para que nos compartan este plano. O nos indiquen el detalle de fijación de la puerta automática a alguna estructura rígida. | No se cuenta con ese plano, favor de indicar a qué plano hace referencia. El detalle de fijación de la puerta automática es por el proveedor de las puertas. Se envía boletín con fijación de puerta corrediza a perfil de PTR. Importante; el dimensionamiento es indicativo, el proveedor deberá de especificar el perfil así como el dimensionamiento a utilizar. De igual forma se actualzan los planos A-401a PORTICO DE ACCESO II-1005869 y A-401b PORTICO DE ACCESO II-1005869 con detalle de fijación de la puerta automática.
- RFI 009 Seguimiento de RFI 002 | Camino a Santa Rita | Superama | de acuerdo al RFI 002 la equivalencia del B.N 1853.295 no es el +0.40., es el 53.295 = +0.145 o bien el 100.2728128 ! | LA equivalencia al B.N 1853.295 corresponde al nivel es el 53.295 = +0.145 del nivel 1853
- RFI 012 Tabla de luminarias Exterior | Camino a Santa Rita | Superama | Referente al plano C10a Alumbrado exterior de la OC02, No tenemos la tabla de descripción de las luminarias Tipo de luminaria, descripción de luminaria, símbolo, cantidad En planta se contabilizan 13 luminarias y 2 lámparas de LED ¿nos comparten la tala de descripción? ! | La información viene indicada en la tabla del plano C10a
- 40 Recubrimientos ceramicos descontinuados. | El Fresno | Walmart Supercenter | Buenos dias, en relacion al recubrimientos ceramicos marcados en la OC # 5, adjunto los comentarios del proveedor INTERCERAMIC: Ing. Estuve revisando y efectivamente como le comentaba la linea Ice Brite color azul 7.5X22.5 y la linea Bold Tones color Bluebonnet 7.5X15 se encuentran descontinuadas y ya no estan disponibles a nivel nacional, pero con gusto podriamos buscar algunas otras opciones similares que pudiecen sustituirlas, contamos una una linea que se llama Emma la cual tiene un formato de 7.5X15 y cuenta con 3 tonos (blanco, gris y azul aqua) y otra linea que se llama Dots pero son en formato cuadrado de 20X20 (esta linea maneja varios colores dentro de ellos hay azul y blanco), si gusta puedo compartirle algunas imagenes para que los aprecie mejor y si necesita alguna cotizacion me lo puede indicar. Quedo a sus ordenes para resolver cualquier duda y en espera de sus comentarios Att. Asesor Isaac Castrejón Mota Favor de informar que tipo de loseta usar en sustitución de las antes mencionadas. y !! | , nos comparte el área de especificaciones el contacto del representante de Interceramic para que verifiquen el suministro del modelo Bold Tones (Almudena Interceramic : 55 5509 6345). Tambien agregamos el modelo alternativo de la marca Daltile indicado en las especificaciones Mod. 1174 Wall Tile - Breeza Sea, formato 7.65x15.31cm, color Azul Breeze Sea, boquilla sin arena color blanco.
- 48 Alimentacion eléctrica para ULA No. 05 | El Fresno | Walmart Supercenter | , de acuerdo a Plano IE-08, Instalacion electrica aire acondicionado Techumbre, no se representa la canalización ni cableado para la ULA-05. Favor de confirmar la alimentación eléctrica. !!! | Se adjunta boletín B-002 ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA ULA NO.5
- 52 Alimentación eléctrica para puertas automáticas | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al RFI 1013431-0-49 Alimentación eléctrica para puertas automáticas, solo se considera energía eléctrica en un acceso como comentan del tablero “LC” circuitos LC-1 y LC-2 los cuales quedan sobre el eje A y la puerta automática se considera en pórtico de acceso MG (no sobre el eje “A”), por otra parte ¿se tiene que considerar alimentación eléctrica en el pórtico AB para la puerta automática? ya que no se considera contacto alguno, nos podrían ratificar si es lo correcto. | Si existen las alimentaciones eléctricas las cuales pertenecen al tablero LC con lo siguientes circuitos : para acceso MG se tienen los circuitos LC-01 y LC-02, ubicados en el plano IE-04 y para acceso AB se tienen los circuitos LC-06 y LC-07 ubicados en el plano IE-06, se adjunta boletín con integración de alimentaciones.
- 54 Altura de mochetas en eje A | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al plano A-300 CORTES TRANSVERSALES 4817 – corte 3 Sección transversal, indica muros y mochetas a una altura de 3.20 m, por lo cual personal de imagen (área creativa) solicita cortar 0.44 cm a mochetas para que pueda instalar imagen perimetral sobre el eje 1. Nos podrían brindar su visto bueno ya que es una actividad adicional para el contratista. | , las medidas de proyecto son conforme a prototipo, favor de proporcionar proyecto de área creativa para valorar solicitud con el área de protos.
- 55 Paso peatonal – cubierta | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al plano C-14 - PLANO DE PASO A CUBIERTO 48171, nos indica la cubierta de lona blanca panaflex 3M, en otros proyectos se ha considerado lamina pintro, nos podrían ratificar el material a utilizar | Se confirma el material de cubierta conforme a especificaciones de Walmart, ver QDP EX-67
- 53 Instalaciones hidrosanitarias en cuarto de Lactancia. | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al plano IH-01 - INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL 4817 – área de lactancia nos indica un despachador de agua en el cual se contempla su toma de agua, por otra parte, se desconoce si el mismo es autocontenido ya que no se contempla instalación sanitaria. Así mismo se cuenta con un dispensador de agua el cual no cuenta con toma hidráulica. 1.- Nos podrían ratificar las instalaciones hidrosanitarias en el área. 2.- En caso de que el despachador de agua sea autocontenido nos podrían apoyar indicando quien realiza el suministro. | , en el plano IH-01 se indica la instalación hidraúlica de la tarja en sala de lactancia, el dispensador de agua no requiere suministro hidraulico y es sumistrado por compras, falto indicar la salida sanitaria del mueble, se adjunta boletin.
- 56 Barra de inclusión en mueble de vigilancia | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al correo emitido el día lunes 14 de junio del año en curso por Rubén Engambira de Diseño e innovación WM, nos proporcionan el boletín B-018 – Barra de inclusión en mueble de vigilancia. | Se confirma de enterado, de igual forma se carga el boletín B-018 Barra de inclusión en mueble de vigilancia en Tririga.
- 57 Escalera marina a cubierta | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al correo emitido el día lunes 14 de junio del año en curso por Rubén Engambira de Diseño e innovación WM, nos proporcionan el boletín B-019 – Escalera marina a cubierta. | Se confirma de enterado, de igual forma se carga el boletín B-019 Escalera marina a cubierta en Tririga.
- 58 Eliminación de contactos y Spark en piso de self checkout | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al correo emitido el día lunes 14 de junio del año en curso por Rubén Engambira de Diseño e innovación WM, nos proporcionan el boletín B-020 – Eliminación de contactos y Spark en piso de self checkout | Se confirma de enterado, de igual forma se carga el boletín B-020 Eliminación de contactos y spark en piso de self checkout en Tririga.
- 63 Actualizacion de boletin Conexion de largueros | El Fresno | Walmart Supercenter | Buenos dias, en relacion a la actualizacion del 576-BLT-09 Conexion Largueros, podrian apoyarnos con cargar dicho boletin por este medio. y !! | Se carga boletín BLT-09 - Conexiones de Largueros en Tririga.
- 60 Acabado en anden de camionetas y trailers | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al plano A-408 - PLANO DE ANDÉN DE RECIBO 4817, no indica pintura (cebreado) en anden de camionetas y trailers. Nos podrían ratificar si es correcto o se tiene que considerar cebreado en anden. | Se confirma cebreado en anden, se adjunta Boletín B-023 Pintura en Anden de Recibo indicando acabado.
- 62 Alimentación eléctrica para unidad condensadora | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al plano GR2 unidad condensadora en cuarto de basura orgánica, en nota indica “base del equipo y la alimentación eléctrica es por otro” y en planos IE-06 CONTACTOS OFICINAS Y TRASTIENDA 4817 / IE-10 ALIMENTADORES GENERALES 4817 no se considera alimentación eléctrica para la unidad condensadora nos apoyan con el respectivo boletín para dar alimentación eléctrica a este equipo. | , la información de la base del equipo se encuentra en el plano A-420 Cuarto de basura orgánica, y la alimentación de la condensadora del cuarto de basura se tiene contemplada en en plano IE-08 AIRE ACONDICIONADO TECHUMBRE 4817, con el nombre de UC-CUARTO DE BASURAS, circuito LG-05 del tablero LG
- 65 Rampa de conexión SC - Sams Club | El Fresno | Walmart Supercenter | Hola buenos dias, en relación al tema de conexión de rampa de estacionamientos entre el SC y Sam´s Club, nos podrian apoyar con el boletin al respecto, y !! | Se carga boletín B-022 - COMPENSACIÓN DE ÁREA VERDE EN ESTACIONAMIENTO DE SAM'S CLUB 4817
- 67 Adosado en porteria de acceso | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al plano C-20 - PLANO DE PORTERIA DE ACCESO 48170, nos indica un adosado (Walmart) para dicho acceso, nos podrían ratificar de quien es alcance de favor. Ya que se encuentra en sitio el personal que instala señalización y no lo tiene en sus alcances. | Se confirma suministro de adosado por GNFR.
- 66 Instalación de minisplit en site. | El Fresno | Walmart Supercenter | En proyecto solo nos indica un minisplit en SITE el cual ya esta instalado, por otra parte en otras unidades se ha instalado dos unidades minisplit en dicho cuarto. Nos podrían ratificar el alcance de unidades a instalar de favor, ya que proyecto solo indica un equipo a instalar. | Es correcto el proyecto. Se considera un minisplit en el site.
- 59 Bolardos sobre losa de tanque tormenta | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base a la instalación de bolardos, de los 10 bolardos que se requieren entre andador peatonal y rampa que se encuentra sobre tanque tormenta a un costado de los cajones de discapacitados, 6 piezas coinciden sobre losa de tanque de tormenta. Nos podrían apoyar con detalle de instalación de los 6 bolardos que quedan sobre losa de tanque de tormenta ya que se tendría que perforar parte de losa para su instalación. | . Se carga boletín B-024 - Detalle de bolardos sobre tanque de tormentas. en Tririga.
- 64 Sujeción a cubierta de lona blanca panaflex 3M | El Fresno | Walmart Supercenter | , nos podrían proporcionar detalle de sujeción de lona 3M en estructura de andador peatonal de favor. | se adjunta boletín B-26 Sujeción de cubierta de Lona en paso peatonal con detalles de fijación, se cambia especificación de lona panaflex, por malla sombra 95 en color azul, debido a que no se tiene garantía por el proveedor de 3M para el uso que se le quiere dar.
- 61 Acabado en PICK UP | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al plano A-401b PORTICO DE PICK UP 4817, en área perimetral donde se encuentra el adosado de pick up, nos indica en de detalle 3 sección longitudinal estructura metálica para fijar tablacemento y metal desplegado, y metal desplegado rombo 11x12 color naranja. Por otra parte, en vista NAVISWORKS se observa que solo se instala el metal desplegado en la sección del adosado de PICKUP. De lo cual nos podrían apoyar con un detalle o boletín de cómo va el acabado de esa sección, ya que si se deja solo con metal desplegado se estará filtrando el agua en tiempos de lluvias, así mismo las corrientes de aire estarán golpeando el flashing que da a lamina de pórtico lo cual podría reducir el tiempo de funcionabilidad. Se adjunta sección mencionada | , se carga el boletín B-025 Detalle de faldón de Pick up 4817. Dicha solución se revisó con el área de prototipos. Se quitan faldones al interior del pórtico, se conserva solo el faldón perimetral, acabado de la estructura de pintura esmalte color blanco.
- 68 Interruptor para inversor de paneles solares | El Fresno | Walmart Supercenter | Buenos dias, favor de confirmar que el proveedor de paneles solares trae en sus alcances el suministro y colocación de 5 interrptores de 3x100amp para sus inversores. Ya que en nuestro proyecto no se considera en las OC5 y OC8. Ademas de que el proveedor que suministra la subestación no considero los espacios para dicha instalacion, por lo que en caso de que el proveedor de paneles suministre e instale los interruptores, tendrian que suministrar adicional un tablero I-line que se deberá conectar a la subestación. y !!! | , si es alcance del proveedor de paneles tanto los inversores como los interruptores, la publicación del proyecto de paneles fotovoltaicos esta desde la OC4, con su respectivo diagrama unifilar en la carpeta de Interiores electricos.
- 69 Vitrina de respaldo salchichoneria | El Fresno | Walmart Supercenter | Buenas tardas, en de acuerdo a la ultima actualización de Lay Out, en el area de salchichoneria no se contempla la vitrina llamda de Respaldo (donde guardan los jamones a granel) Operaciones cuestiona en donde serán guardados los jamones y salchichas a granel que normalmente se guardan en dicha vitrina y que siempre se ubica a espalda de los que despachan en salchichoneria. Favor de notificar el porque ya no se considera la vitrina de respaldo en salchichoneria. y !! | , esa vitrina ya no esta por prototipo, nos comenta el área de protos que esa vitrina ya no está solicitada por layout de operadora y que se guarda esa mercancia en la cámara de refrigeración.
- 71 Alimentacion electrica para inversores de paneles fotovoltaicos | El Fresno | Walmart Supercenter | , de acuero al proveedor de panales solares, ellos requieren de conectar 5 interruptores de 3x100amp en subestacion para inversoras, los interruptores lo tiene considerado el proveedor, mas no se indica la forma de realizarr la conexion de subestacion hacia inversores, lo mas conveniente es que sea subterraneo (trinchera) otro tema es donde colocar los 5 interruptores en subestacion? ya que la subestacion no tiene considerado esos 5 interruptores. No existe problema con el proveedor que suministró la subestacion de que el proovedor de los paneles instale los interruptores? y !! | Por parte de diseño estamos de acuerdo en la ejecucion de los trabajos. Se debe buscar validacion por parte de los equipos de GNFR y Energia.
- 70 RFI INFORMATIVO (OT´s POSESION) | El Fresno | Walmart Supercenter | , este RFI es informativo, en relación al recorrido de posesion el pasado 05 de Julio 2021, se presentaron los siguientes adicionales autorizados por el gerente de construccion de wal mart 1.-Puerta de malla ciclon para cierre a trastienda 2.-Colocación de cerraduras para puertas de seguridad 3.- Tapas de tablaroca entre vitrinas y racks 4.- Desague para tarja de local comercial 2 5.- Suministro y colocación de dispensadores de papel y toallas. 6.- Contactos para bombas recirculadoras de agua en techumbre 7.- Interruotores para compactadora de carton, ahorro de energia y Sensormatic 8.- Reubicación de mueble de laptos en electronica 9.- Conacto adicionales para sala de juntas, licuadora en comedor y frigobar en self check out. 10.- Reubicacion de cajas de autocobro 11.- Salida de sañal de TV en sala de juntas 12.- Reubicación de nodos de impresora en oficina administrativa. 13.- Rampa peatonal en anden de trailers !! | Favor de compartir el listado concentrado de OTs por parte de store planning previamente revisado por Construcciones
- 41 Acabado en columnas de piso de ventas. | El Fresno | Walmart Supercenter | , en relación al acabado para las columnas metalicas en piso de ventas, el proyecto nos indica la aplicación de pintura esmalte brillante color SW7102, pero en el modelo se observa 2 tonos de pintura en dichas columnas, favor de confirmar que solo se aplicará la pintura P-31 Esmalte brillante SW7102, o en caso de que sea 2 tonos, favor de especificar alturas y pantone. y !! | , se confirma que las columnas piso de ventas tienes dos acabados, el primero desde el nivel de piso terminado hasta una altura de 2.10m en color Gris acabado esmalte brillante, SW1006 / CMX1006 , y el segundo a partir de 2.10m en color Blanco P-31. Ésto aplica para todas las columnas en piso de ventas con la unica excepción de la columna en el área de panadería, ésta se mantendra toda de color Blanco P-31 (adjunto imagen de columna indicada)
- 42 Alimentador para SCI | El Fresno | Walmart Supercenter | Buenos dias, en relación a la alimentación eléctrica para SCI, de acuerdo al plano IE-09a, nos indica que debe conectarse desde la barra del transformador al tablero del equipo, es correcto? o se deberá de colocar antes alguna caja de conexión o desconectador y !! | , del plano IE-09a se referencia el plano IE-07 Alimentadores generales, en donde se indica que se tiene que colocar un interruptor termomagnetico en caja moldeada de 3x150 amperes antes de llegar al tablero de PCI.
- 43 Contacto para precalentador. | El Fresno | Walmart Supercenter | , para el precalentador de la bomba de combustion, el proyecto no indica contacto para el mismo, la cual se requiere, favor de enviar autorización. y !! | Se requiere el contacto del precalentador, se instalará en TAB “FHEA” SERVICIOS CUARTOS DE MAQUINAS, del circuito FHEA-06, con las siguientes especificaciones: - PROTECCIÓN: INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE 1X15A, 10kA, 1 POLO, 60HZ. -CONTACTO: DUPLEX DE 110V 15A, COLOCADO EN MURO O SEGÚN SE REQUIERA EN SITIO A 0.30m SNTP. -CABLEADO: EL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES DEBERÁ SER COMO MÍNIMO THW-LS, 75°C, BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y BAJA TOXICIDAD MCA.: VIAKON O CONDUMEX. 2C-10 AWG (F,N) 1C-12 AWG (T) -TUBO: CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA EN MURO DIÁMETRO 21mm (3/4
- 46 Coladera para cuarto de basura organica. | El Fresno | Walmart Supercenter | , en relación al cuarto de basura inorganica, en proyecto no se indica alguna coladera para esta area, pero en el modelo se observa una rejilla tipo C4 ubicada justo en el en acceso al cuarto, favor de confirmar si se coloca o no dicha coladera. !! | se confirman coladeras en acceso de ambos cuartos de basuras, el de basura organica se conecta a la red pluvial como se muestra en plano de drenaje pluvial y el de basura inorganica se conecta a las red sanitaria como se muestra en plano de drenaje sanitario.
- 44 Canalización para antena satelital. | El Fresno | Walmart Supercenter | , en relación para la canalización de antena satelital, no se cuenta con plano de trayectoria, favor de indicarnos hacia donde se deberá enviar la canalización de base hacia oficinas. y !! | , se adjunta boletín de trayectoria solicitada.
- 45 Conexion hidraulica en cuarto de basuras. | El Fresno | Walmart Supercenter | , en relación a planos de instalación hidraulica, no se observa una alimnetación hidraulica para los cuartos de carton de basura organica e inorganica, favor de confirmar que no se requiere del servicio de agua en las areas antes mencionadas. !! | Se confirma toma hidráulica. Es omisión desde prototipo. Se adjunta boletín de conexión correspondiente.
- 47 Interferencia de isleta en rampa de conexión. | El Fresno | Walmart Supercenter | , en relación a la rampa de conexion que unirá los estacionamientos del Supercenter con el de Sam´s Club, al realizar el trazo, nos topamos con que este cae sobre una de las areas jardinadas en el estacionamiento del Sam´s. Favor de autorizar los trabajos adicionales para poder realizar las adecuaciones necesarias siempre y cuando no exista afectacion con la altoridad, ya que se le restarian 10.50m2 de area verde al Sam´s. Se adjuntan fotos en la Notas y documentos. y !! | Se está revisando con el equipo de L&P la documentación requerida para intervenir el área ajardinada del Sam's. En caso de que L&P nos confirme que no es posible la intervención del área ajardinada existente, se reubicará la rampa 15m hacia el frente del predio para impactar únicamente el acomodo de cajones de estacionamiento del Sam's y del proyecto.
- 49 Alimentacion eléctrica para puertas automaticas. | El Fresno | Walmart Supercenter | , en proyecto no se visualiza una alimentación eléctrica normal ni regulada para las puertas aotumaticas. Favor de notificar a que tablero y circuito conectarnos para darle el servicio a las puertas automaticas. !!! | Los circuitos designados a las puertas de acceso se encuentran en el plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS 48171, tablero LC circuitos LC-1 y LC-2.
- 50 Contacto para germicida en consultorio. | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al plano IE-04 CONTACTOS NORMALES PISO DE VENTAS 4817, área de consultorio nos indica un contacto para germicida, en plano IH-03 - INSTALACION HIDRAULICA ISOMETRICO RED GENERAL 4817 no indica alimentación hidráulica para germicida. Nos podrían indicar si se debe considerar la instalación hidráulica, ya que el generar esta toma sería un trabajo adicional para el contratista ya que no se contempla desde el proyecto ISSUE. | el lavabo en consultorio es autocontenido no requiere instalación hidraúlica ni germicida.
- 51 Contacto para equipo de ahorro de energía | El Fresno | Walmart Supercenter | Con base al plano IE-06 CONTACTOS OFICINAS Y TRASTIENDA 4817, no indica contacto alguno para dar alimentación al equipo de DANFOS (ahorro de energía), de lo cual nos podrían proporcionar boletín de que tablero se da alimentación ya que requieren energía a 220V. | El proveedor del sistema de ahorro de energía solicita un rango de 100 - 240 Vca, se ha dejado un contacto de energía regulada a 127 Vca para cada grupo de tableros, ver plano ID-01
- RFI 122 BARANDAL | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Debido a que aun no se cuenta con la licencia para colocar la cubierta peatonal, favor de indicarnos si para el barandal que rodea el travelator se dejara el existente o realizar de acuerdo al plano C-14B DETALLES CONSTRUCTIVOS CUBIERTA PEATONAL. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. | Favor de considerar barandal conforme a lo existente por falta de licencia de cubierta para los travelators.
- 119 DESCAR PLUVIAL FOSO DE TRAVELATOR | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En el proyecto del travelator no esta considerada una salida sanitaria para el área del foso del travelator.En el eje que esta frente al travelator se encuentra una baja pluvial. Se propone conectarse a esa bajada. Favor de indicar si es viable la propuesta, de ser así, favor de compartir boletín. En este incluir se requiere una bomba de achique o únicamente por gravedad. Se adjunta reporte fotografico de respaldo. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | Se realiza descarga pluvial en foso de travelators a solicitud del proveedor de rampas electricas. Se considerara la conexión a la red pluvial del estacionamiento.
- 109-Instalacion voz y datos para pantalla de walmart.com.super | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Nos podrian apoyar confirmandonos si para el area de walmart.com.super se debera de considerar instalacion de voz y datos para una pantalla que indica store planning que se ubicara en el muro naranja donde se encuentran las 2 pc. En caso de ser considerados, favor de enviar cedulas de cableado. . | Se confirma la indicacion. se debe de colocar instalacion de voz y datos para pantallas de super.com
- 125 ILUMINACION TRAVELATOR | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Derivado de que no salio la licencia para la cubierta del travelator y paso peatonal, no se colocaron las luminarias para esta area. Ya que se concluyo la el montaje de las escaleras esta zona queda oscura, sin embargo la luminarias que se suministraron no son para intemperie. que nos indiquen que se colocara para evitar zonas oscuras en esta area. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | , De su apoyo para compartirnos fotografías del área indicada para poder visualizar las áreas oscuras, y brindar una solcuión. .
- 126 ILUMINACION TRAVELATOR (FOTOGRAFIAS) | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Referente a la solicitud 1016524 de RFI 125 ILUMINACION TRAVELATOR, se comparten fotografias de las condiciones actuales del travelator. Mismas que en la noche se ve oscuro, comparto fotografias como evidencia | , Se propone la colocación de 3 wallpacks en la zona con oportunidad, se actualiza el plano C10a Alumbrado exterior, de su apoyo con este suministro. .
- 127 ESPACIONENTRE MURO Y TRAVELATOR | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | El motivo de este correo es para solicitar su apoyo, ya que el muro existente (muro que no tuvo afectacion durante los trabajos) esta descuadro, por lo cual en la parte superior tiene un espacio de 10 cms, en la parte inferior solo 2.5 ms que lo que nos pide la ficha tecnica. Sin embargo esto representa una oportuidad para los usuarios. Solicitamos su apoyo de una propuesta para cerrar dicho espacio. Se adjunta fotografia. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. | , Se sube a la plataforma el Boletin 13 - LAMINA DE CIERRE, con la solución. .
- 128 TRAVELATOR A INTEMPERIE | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Derivado de los trabajos para el travelator, este actualmente no esta operando, ya que tienda informa que no cuenta con los carritos para utilizar dicho equipo. Sin embargo ya que no se coloco la cubierta, el travelator esta a la intemperie sin uso. Se propone cubrilo con una lona para asi evitar el desgaste de las molduras y polvo hasta que lo pongan en operacion. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. | , Se sube a la plataforma el Boletin 12 - PROTECCION, como solución de protección, se está confirmando con Cumplimiento no tengamos oportunidad por su colocación. .
- 114 REUBICACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA RECICLADORA DE PET | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | . Actualmente la recicladora de PET (Alen) se ubica en donde va ser el descanso del travelator, por lo cual se debe reubicar, pero para que este siga funcionando se debe realizar la instalación eléctrica en la nueva ubicación. Favor de confirmar si se reubica la alimentación para este equipo. Se adjunta reporte fotografico como referencia. . | Se esta revisando con el equipo de NI Adicional me pueden apoyar a indicarme los requerimientos actuales de su instalación y de que tablero se derivan de la unidad?
- 115 Recubrimeinto para estructura - TRAVELATOR | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | De acuerdo a la solicitud 1012706 de RFI, En los detalles que nos compartieron de las dudas de proyecto BOL-10 DETALLES TRAVELATOR , no se indica si se va forrar la estructura, esto con la finalidad de evitar el paso debajo de la escalera. ademas se debe considerar que entre el paño exterior de la escalera y el paño exterior del refuerzo estructural se tendrá aproximadamente 1.15m de distancia. Favor de iIndicar si se va forrar, y de ser así, compartir boletín con detalles. Se adjunta reporte fotografico como apoyo. | Se comparte boletin con detalle solicitado vía correo.
- 117 Carpeta asfaltica en estacionamiento. | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En el plano ES-600 PLANTA DE CIMENTACION MARCO AREA DE ''TRAVELATOR'' , en el detalle 03 Zapata corrida ZC-1, indica que después de cimentación se debe aplicar CARPETA ASFALTICA DE ESTACIONAMIENTO, sin embargo el existente es concreto hidráulico. Favor de indicar si se le colocará concreto hidráulico, y de ser así compartir la especificación de este concreto (ya que no es para tráfico pesado se propone un concreto MR 36). Sin más por el momento quedo atento a sus comentarios. . | Favor de considerar concreto hidráulico MR 36 conforme a su propuesta.
- 42 - DUDAS DE PROYECTO (TRAVELATOR) | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | . Se sube soporte de RFI, que se reviso por medio de correo. Se adjuntan dudas y el boletin que se nos compartio para continuar con estos trabajos. 1) CONCRETO PARA POZO DE TRAVELATOR. En el plano ES-602 TRAVELATOR, indica en el detalle 1, que el concreto donde se apoya el travelator y el del pozo del mismo es de concreto vaciado en sitio. Sin embargo no indica si este requiere algún armado para soportar la carga del equipo. Favor de confirmar si se requiere algún armado de acero y/o concreto de una resistencia en específico. 2) PLACA DE ACERO DE APOYO PARA TRAVELATOR. El proveedor del travelator indica que su equipo no debe asentarse directamente al concreto, por lo que él solicita una placa metálica, embebida en el concreto, que sirva como apoyo, en ambos extremos de la escalera. Nos podrían indicar si procede esta solicitud, de proceder indicar el espesor de esta placa. 3) DISCREPANCIA PROYECTO VS FICHA TÉCNICA. El plano ES-602 TRAVELATOR no cuenta con medidas del pozo, sin embargo existen discrepancia con la forma del pozo de la ficha técnica del proveedor. (Existe una nota en detalles que indica “Coordinar con proveedor de travelator”) Favor de confirmar si se construirá de acuerdo a la ficha técnica, de ser así, favor de enviar boletín actualizado. 4) DETALLE DE REFUERZO Z De acuerdo a la ficha técnica, el travelator requiere un refuerzo intermedio, sin embargo en el plano ES-601 MARCO ESTRUCTURAL ÁREA DE ''TRAVELATOR‘’ no viene dicho refuerzo. Favor de compartir detalles de este refuerzo, el cual el proveedor indica que es necesario. 5) RECUBRIMIENTO PARA PERFILES HSS (FALSO MURO/DUROCK) El plano ES-600 PLANTA DE CIMENTACION MARCO AREA DE ''TRAVELATOR”, indica que el muro de concreto se demolerá, pero no indica si se cubrirán los perfiles HSS (refuerzos para la losa postensada) que quedarán expuestos o se cubrirán para impedir el paso del cliente debajo de la escalera. Favor de indicar si se cubrirán los perfiles HSS, para que quede como acabado de falso muro/durock, de ser así favor de compartir boletín con estas modificaciones. | Ya fue compartido boletin considerando ajustes pertinentes
- 113 ZAPATA EXISTENTE EN SOTANO - TRAVELATOR | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | . Se sube soporte de RFI, que se reviso por medio de correo. Se adjuntan dudas y el boletin que se nos compartio para continuar con estos trabajos. En el plano ES-600 PLANTA DE CIMENTACIÓN PARA TRAVELATOR, nos indican detalles para la construcción de una nueva zapata corrida, asi como detalles para el dado y trabe corrida. Sin embargo al realizar la excavación para dichos elementos, nos encontramos una zapata corrida existente de 0.50 m de espesor, 1.05 m de huella y 10.80 m de largo. Favor de indicar si se debe demoler o en caso contrario la solución para realizar la nueva cimentación. (Zapata corrida, dados y trabe) La cimentación existente es del muro que soporta actualmente la losa postensada, y la nueva cimentación es para el refuerzo estructural, que se debe realizar para la demolición del muro. Favor de compartir boletín con estos cambios. Sin más por el momento, quedo atento a sus comentarios. Se adjunta imagen de la zapata existente Se adjunta boletin que nos comparten como respuesta a este RFI. | Se compartió boletin para solución de dicha zapata existente vía correo. Adicional se cargo en sistema
- 116 Izaje de equipo TRAVELATOR | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | El motivo de este correo es para informar que para la maniobra de izaje de los travelator se requiere una estructura y/o grúas para el montaje de este. El proveedor indica que este no está en su alcance, y de acuerdo a la Guía del Constructor – Escaleras y Rampas, este debe ser colocado por la contratista. Este alcance no está considerado en su presupuesto. Favor de confirmar si es alcance de la contratista y cual de las opciones es más viable, si construir la estructura o utilizar grúas, ambas que puedan soportar una carga de 50Kn. Se adjunta ficha técnica del travelator y la Guía del Constructor – Escaleras y Rampas. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . | Se considera mas viable considerar la grúa que cumpla con los requisitos de peso para la maniobra del travelator ya que la estructura no será reutilizada.
- 118 DEMOLICION DE MURO - LOSA DE CONCRETO. | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En las demoliciones de las rampas existentes, en muro central esta cargando la losa del andador peatonal de la parte superior. Al demoler el muro centra el andador peatonal superior no tendrá soporte (lado izquierdo) y del lado derecho se debe hacer un muro de contención para evitar el deslizamiento del material de relleno. El vano de total es de 30.35 m, y el travelator es de 21.84 m, por lo cual se propone no demoler el muro de contención que soporta el andador peatonal y únicamente se construiría el muro de contención nuevo.Esto representaría una dismunucion en la entrada al travelator. Favor aceptar la propuesta, favor de emitir boletín con estos cambios, sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. . Se adjunta reporte fotografico de apoyo | Se acepta la propuesta de no demoler el muro que soporta el andador peatonal
- 120 PLACA DE CONEXION PL-2 | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | En el plano ES-601 MARCO ESTRUCTURAL ÁREA DE ''TRAVELATOR'', el detalle de la conexión de la viga y el HSS (conexión CX-7), indica que la placa PL-2 (e=16 mm) va en sentido vertical (cachete de la viga), y en la parte inferior va una placa PL-3 (e=12mm). revisando los espesores de cada una de las placas, creemos que existe una confusión en la colocación de estas y deberia ser en la placa vertical ser una placa PL-3 y en la parte inferior una placa PL-2. Favor de confirmar si se colocarán de esta manera o se realizará el cambio. Se adjunta reporte fotografico de respaldo. Sin mas por el momento, quedo atento a sus comentarios. | Se comparte boletín con la solución solicitada.
- 121 MURO DE BLOCK | MIGUEL ALEMAN | Walmart Supercenter | Al retirar el material de relleno debajo de la rampa se encontró que este espacio estaba vacío y solo se encontró cimbra muerta. Se propone construir un muro de block en esta área. La propuesta de muro de block ya que estará a pie de la rampa que hacia abajo, de poner de Durock se requeriría un constante mantenimiento en caso de daños por golpes de los carritos. Se adjunto reporte fotografico de apoyo. Sin mas por el momento quedo atento a sus comentarios. . | FAVOR DE CONSIDERAR EL MURO DE BLOCK SOLICITADO
- LUNARES DE ARENA SUELTA NO COMPACTADA EN DESPLANTE DE TERRACERIAS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 01 12 MARZO 2021 De acuerdo a las excavaciones de terracerias al llegar al nivel de desplante de terracerias se encuentraron lunares de arena en cietas areas de la plataforma en zonas fuera de las calas efectuadas en la mecanica de suelos, no es conveniente el desplante sobre arena no compactable, la mecanica de suelos no indica algun tratamiento al respecto por lo que se propone levantar una capa de 20 a 30 cms para reponerla con material de banco calidad subrasante, esto ocacionaria un adicional, por lo que se requiere la validacion de esta solucion a peticion de gerencia de construcciones, se realiza pruebas en sitio de este mejoramiento y con esto se da sulucion al respecto, las areas en cuestion estan siendo aleatorias por lo que se tendra que definir el area total al termino de las excavaciones para llegar a nivel de terreno natural de desplante. | Se confirma de enterado. Se solicita un reporte forografico y ubicación de áreas detectadas con arenas para poder compartir con el especialista. .
- DETELLE ANGULO DE APOYO CONEXION LARGUEROS Y COLUMNA PICK UP | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI CONEXIONES PICK UP Del pick up plano es ES 900a hace falta detalle de conexion del ángulo de apoyo de largueros a la columna y a fachada del eje A, se adjunta imagen. en carpeta notas y ducumentos. | Se carga BOL.6 DETALLE DE CALZA Y CONEXIÓN-5041, considerar detalle No.1,2 y 3
- CORROBORAR DIMENSIONES DE TEMPLADOR DE ACUERDO AL RFI 01 EMITIDO | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 09 REFERENTE AL BOLETIN 01 DETALLE DE TEMPADOR PARA CONTRAVENTEO HORIZONTAL EN CUBIERTA INDICA TEMPADOR DE 1 X 2 SIN EMBARGO ESTE NO ES COMERCIAL, POR LO QUE SE INTERPRETA QUE ES UN TEMPADOR DE 1 X 12 LOS CUALES TIENEN UN PRECIO CONSIDERABLE Y UN TIEMPO DE ENTREGA DE 30 DIAS DE ACUERDO A LO COMENTADO POR EL TALLER ENCARGADO DE LA FABRICACION DE LA ESTRUCTURA, FAVOR DE CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES DE ESTE TEMPLADOR Y CONSIDERAR QUE ESTE UN PRECIO APROXIMADO DE $2,800.00 POR PIEZA MAS LAS ROSCAS DE LOS CONTRAVENTEOS Y LA INSTALACION EN OBRA. | Se carga como complemento de información al proyecto estructrual el boletín 02 detalle de templador fabricado para que se fabrrique en taller, así como el documento 20210325 - ANEXO A TEMPLADOR como soporte por parte del estructurista.
- ENVIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON SECCIONES TRANSVERSALES Y RESULTADOS DE SONDEOS. | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 13 07/04/2021 De acuerdo a la solicitud via correo electronico del levantamiento topografico y secciones transversales asi como de las calas efectuadas por laboratorio se envia por este medio y se comparten los archivos en la carpeta notas y documentos, favo de indicar si estan de acuerdo con la informacion enviada. . | De acuerdo con la información enviada, Solicitamos que nos envien caracterisiticas de las rejillas pluviales, pozos de visita y señalización horizontal en la sección de Av. Afrodita
- AREA DE RODAMIENTO TRAILERS EN INTERIOR DEL PREDIO | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 15 De acuerdo a la visita por parte de la Direccion de construcciones de walmart, nos solicito reconsiderar que el criterio para area de rodamiento de trailers debe ser en area de rampa de acceso concreto como se indica el rodamiento en el area de tienda debe ser con asfalto y una nueva transicion al area de andenes, favor de corroborar este criterio y enviar la actualizacion de este cambio si procede referencia planos de terracerias C-09. SE ANEXA PLANO CON EL AREA SOMBREADA A REVISAR | Se solicita el apoyo de la contratista y supervisión para tener un número preliminar y determinar si puede ser un ahorro. Por favor consideren los siguientes datos para el ejercicio: 2,114m2 de superficie. Issue considera concreto hidráulico e=17 cms Propuesta considera carpeta asfáltica e=10 cms Quedamos atentos a los resultados para determinar si procede o no el cambio.
- SOLICITUD CARGA DE BOLETIN 6 | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 17 FAVOR DE ENVIAR BOLEIN 06 REFERENTE A CALZAS EN CUBIERTA YA QUE NO APARECE EN LA CARPETA DE BOLETINES. | El boletin esta cargado en Tririga en la carpeta que lleva por nombre boletines, favor de confirmar que lo pueda visualizar y descargar.
- NIVELES PLANTA DE TRATAMIENTO | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 16 08/04/2021 En referencia a la duda del proveedor acuamex el cual fue asignado a esta obra nos pregunta lo siguinente: en el plano C-07 indican el nivel de las tapas de los pozos de visita en 49.20 , y en el plano de niveles al centro de la PTAR esta indicado un N.B. 48.80, pregunta: cual será el nivel de piso terminado perimetral de la PTAR, ya que este será la referencia para el desplante de las fosas. | El nivel 49.20 es el correcto, el nivel 48.80 corresponde a la superficie de concreto la cual va en pendiente que se localiza entre la PTAR y la superficie de rodamiento de Trailers y camiones. Se carga BOL.9 con la imagen para aclarar los niveles.
- CORROBORAR BLOCK CARA ROTA AMBAS CARAS MURO PERIMETRAL | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 17 En PLANO C09 Y C03c indican la colocacion de block cara rota ambas caras, favor de corroborar que en todo el perimetro se debera colocar doble cara. | Se confirma que de acuerdo a lo que indica el CDP-01 2020 , debe ser muro de block cara lisa sin pintura ESP.-04420
- NIVELES MURO DE COLINDANCIA OESTE CALLE ACATES | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 18 15/04/2021. De acuerdo a la construccion de muro perimetral la corona de la cimentacion nos la indica a nivel 100.00 = 49.25 en el lado oeste se encuentra construido el muro a este nivel 49.25 sin embargo el nivel de la calle en terracerias se encuentra a un nivel 49.70 de los que se hace referencia al plano de condiciones actuales habiendo una diferencia de 45 cms, favor de indicar si se requeriran hiladas adicionales para alcanzar niveles o se considera algun tipo de cuneta en el exterior en el lado interior el area jardinada no indica la pendiente y los niveles favor de indicarlo. | Solicitamos de su apoyo para que nos puedan enviar algun croquis o plano con la solicitud enviada, para poder entender mejor el tema y poderles brindar una respuesta adecuada. Entendemos que hacen referencia la muro colindante en el perimetro del terreno en relación con el nivel de la calle al exterior del terrenoa (en terracerias ) vs. el nivel de la plataforma de la tienda 49.25?
- NIVELES MURO DE COLINDANCIA BOLULEVARD LAZARO CARDENAS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 19 haciendo referencia el RFI anterior, en este caso sobre la Boulevard Lazaro cardenas el plano de niveles C05 de banquetas nos indica in nivel 49.97 a 49.75 el nivel de corona de la comentacion de murete perimetral lo indica a 49.25, se propone subir el nivel de esta cimentacion al nivel de banqueta y ajustar el nivel de desplante de acuerdo a la altura de la zapata. favor de corroborar si la propuesta es correcta y autorizada. | Solicitamos de su apoyo para que nos puedan enviar algun croquis o plano con la solicitud enviada, para poder entender mejor el tema y poderles brindar una respuesta adecuada. Entendemos que hacen referencia la muro colindante en el perimetro del terreno en función al interiore del predio?
- ALCANCE SUMINISTRO DE PUERTAS DE IMPACTO POR PROVEEDOR DE REFRIGERACION | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 21/04/2021. De acuerdo al tema de puertas de impacto el proyecto Issue indica en el plano A-601b indica que las puertas de impacto son suministrados por el proveedor de refrigeración de Walmart como lo indica la CI-19-028 y especificaciones Walmart sin embargo en el plano de la oc01 ya no se indica de esta manera, teniendo contacto con el proveedor de refrigeración nos indica que este suministro ya no es alcance de ellos, en especificaciones diciembre 2019 en la SECCIÓN 08381 como criterio que el proveedor de refrigeración de Walmart suministrara las puertas En accesos que van en Trastienda y área de alimentos. como lo son deli 0.90 x 2.10, pescados 0.90 x2.10, preparados 0.90 x 2.10, preparados carnes 0.90 x 2.10, amasijo 2 piezas de 1.50 x 2.10 mts. favor de confirmar que todas las puertas de impacto serán suministradas por la contratista general de acuerdo al plano A601-b color Metallic Gray modelo Durulite 200 ya que no en todas las puertas indica este modelo. | Las medidas de las puertas están indicadas en los planos de puertas y ventanas actualizadas de la OC1 consideradas dentro de concurso. Se confirma altura indicada en proyecto Issue de la puerta para WM.com y trastienda h=2.75m (issue) modelo Durulite Serie 200. Se confirma altura indicada en OC1 de puerta para WM.com y piso de ventas h=2.13m modelo Durulite Retail + puerta metálica al interior (hecha en obra). Todas las puertas de alto impacto serán suministradas por la contratista general de acuerdo a la ESP. 08381 2020 (adjunta), OC3 cambio de proveedor de refrigeración (kysor).
- NIVELACION DEL MURO COLINDANTE LADO OESTA CALLE EN TERRACERIAS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 21 23/04/20 En seguimiento al RFI 1011468 se envia plano con notas de los niveles de proyecto para este caso se proponen 2 hiladas adicionales de block o nivelacion del muro con una cadena de 40 a 50 cms adicional a la cimentacion, para continuar con el murete perimetral ya que el desplante del muro esta conforme aproyecto, envio el plano de niveles. se anexa plano a la carpeta notas y documentos | Como referencia para proponer los niveles del murete en relación a la vialildad en terraceria se tomó el nivel de las tapas obtenidos del levantamiento topografico (49.62,49.67, 49.72 y 49.70 en relación al nivel 49.25 del nivel de tienda) y la recomendaciónes del estudio hidrológico donde indica una protección para los escurrimientos pluviales de 20cms en esa colindancia, por lo que cumplimos con el requerimiento y no consideramos que se requiera incrementar la altura del murete. De igual forma se aclara que el cercado perimetral es para la zona de andén.
- ENVIO DE PLANO INDICANDO NIVELES DE MURETE DE COLINDANCIA BOULEVARD LAZARO CARDENAS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | En referencia RFI 1011470 - 0 - NIVELES MURO DE COLINDANCIA BOLULEVARD LAZARO CARDENAS y a la solicitud de croquis se envia plano con notas en donde se propuso el nivel de corona del muro ajustandolo a los niveles de banqueta ya que en el nivel 49.25 no funcionaia ya que queda por debajo. se carga plano en carpeta notas y documentos. | El nivel de corona de cimentación no se indica en 49.25m, se indica en función al nivel de banqueta para adecuarse a los niveles de banqueta actuales, en el plano C-09 detalle No.4 se indica que el Nivel de la corona debe ir en función al nivel de banqueta. Se acepta que el nivel de desplante de la cimentación se haya subido para que con la misma sección indicada en proyecto se alcance el nivel de la corona de la cimentación al nivel de banqueta.
- ANGULO CONTRA FACHADAS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 29/04/2021 Adjunto imagen de los cortes por fachada en la cual no se cuenta con ningún soporte en el remate de la contra fachada con la cubierta. Favor de indicar si se debe considerar algún refuerzo para garantizar la estabilidad de la lamina. anexo imagen notas en carpeta notas y documentos. | Se adjunta boletin para la fijación del remate de la lámina R-101 en contrafachadas. Es Importante recordar la correcta colocación de los flashings y molduras de remate.
- ESCALON REMATE DE LAMINA SOBRE ESTRUDS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | según planos estructurales de ingeniería básica el strut de fachada esta 10 cm por arriba del nivel de los Joist por lo que genera un escalón que no permite que se coloque la lamina de manera adecuada. Igualmente en los cortes por fachada se repite este tema por que proyecto esta considerando que el aislamiento es rígido (se adjunta croquis señalando el aislamiento), pero la realidad es que a la hora que se pija la lamina ese aislamiento se reduce a menos de una pulgada además de que este también se apoya sobre el strut. Favor de definir si se modifica la estructura para bajar el strut o hacen otra propuesta para evitar ese escalón entre el strut y los Joist. se anexa imagen en carpeta notas y documentos | Si ya se esta considerando una calza de 10cms sobre la viga de los ejes A y D indicada en el boletin 6, ¿Por qué motivo se tienen que recortar los perfiles 10cms? Se adjunta Boletin 8 con el detalle de la soldadura. Sin embargo consideramos que fue un error de fabricación-supervisión.
- REGISTROS ELECTRICOS MEDIA TENSION | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | OC 7, con respecto a la media tensión pegado al muro perimetral sobre la vialidad Afrodita del proyecto. Surge un punto a revisar, que los registros solicitados en proyecto prefabricados son de 1.16 x 1.16 x 1.16, el cual se colocaran sobre la zapata sobre saldrán .15 cm sobre el nivel de la corona de la guarnición, esto se reflejaría en los registros sobre jardinera que serían 6 de los 11 en proyecto. Los registros ya están suministrados en la Ciudad de Mexicali, y cambiar el tamaño de registros reducidos en la altura se llevan a tiempo de entrega; segundo el recorrerlos hacia el frente y librar la zapata para ajustar la altura, se tendría que mover 50 cm, invalidando el cajón de estacionamiento. | Es aceptable que los registros puedan colocarse 15cms por arriba del nivel de corona, siempre que no se afecten los niveles de la trayectoria y se llegue a desvanecer estos 15cms con material de las mismas jardineras.
- sentido de Domos Prismaticos | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | , con respecto a los domos proyectados en la obra de SC NUEVO MEXICALI, se observa en planos que estos se representan invertidos en posición a diferencia de como y normalmente se instalan. Estos están volteados quedando el sentido largo del domo a contrapendiente, lo que ocasionaría mayor área de concentración de agua, así como la necesidad de implementar refuerzos adicionales para soportar los domos debido a que en la separación de los joist no alcanzaría a cargar el domo en su totalidad. De su apoyo para confirmar la posicion indicada | Se giraron los domos con respecto al prototipo con la finalidad de que ninguno de los largueros pase por debajo del domo, generando sombra al interior y una visual sucia. En proyecto se tienen considerados los elementos necesarios para la correcta colocación así como los desviadores de agua correspondientes. No se requiere de refuerzo ya que el brocal en su lado largo está apoyado sobre largueros y el peso total del domo con brocal es de aproximadamente de 32 kg. Se recomienda coordinar previamente los trabajos con el proveedor de los domos autorizados bajo la Esp. 05300.
- CORROBORAR REJACERO PERIMETRO UNIDAD | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 17/05/2021 en plano C-03a plano de conjunto nos indica reja acero en area de anden de trailers, de acuerdo a la visita de Erik Rivera nos solicito corroborar que no llevamos rejaacero en todo el perimetro de la unidad | De acuerdo a lo indicado por el área de seguridad de operaciones WM y a la situación delictiva en la región (URM) se adjunta boletin No.10 para colocar rejacero en todo el perimetro de la unidad complentando lo indicado en el plano C-03c
- BARANDAL LINEA DE CAJAS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 17/05/2021 En plano A-100 se indica el barandal que divide a linea de cajas con acero inoxidable de 1.20 mts de altura, en reunion con Erik Rivera nos indico que ese debera ser un barandal de herreria, favor de compartir detalle. | Los detalles de los 2 barandales en línea de cajas se encuentran en los planos de puertas y ventanas detalle 23 y 26.
- CI -21-016 SELF CHEKOUT | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 17/05/2021. Referente a la instalacion de cristales ubicados en self checkout, favor de compartir CI-21-016 en donde se cambia el cristal por refuerzos intermedios. | Se carga la CI-21-016 para ejecución en sitio. Considerar que esto es un ahorro al proyecto.
- BOLETIN RFI 1012044 NO ESTA CARGADO A LA CARPETA BOLETINES | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | refrerente a la respuesta del RFI 1012044 angulos contra fachadas se solicita la carga ya que no se encuentra o visualiza. | Se carga archivo BOL.7 MONTEN PARA FIJACIÓN DE LÁMINA-5041 en la carpeta de boletines
- ALCANCE EXCAVACIONES INSTALACION DE HIXDRANTES SACA EN EXTERIOR | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 20/05/2021 Referente a la OC05 SISTEMA CONTRA INCENDIO se anexa el plano PCI-13 en donde indica una trayectoria por tierra para instalacion de hidrantes de barril, Saca solicita la excavacion por parte de la contratista general, favor de indicar el alcance de saca para aclarar quien realizara esta exvavacion y los rellenos correspondientes, ya que esto generaria adicional para la contratista general | La obra civil para la tubería del SCI indicada en el plano “SC-PCI-13” es alcance de la contratista general, en el apartado de notas importantes se indica por lo que la contratista debió de considerarlo dentro de su presupuesto de OC5, por tal motivo no deberá de generar un costo adicional.
- Lava ojos en area de anden | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | En area de anden no indica la instalacion de lavaojos por lo que no se considero instalacion hidraulica ni sanitaria (coladeras), favor de indicar si se instalara el lavaojos y si es autocontenido y cuanta con deposito de agua. | El prototipo con el que realizamos el proyecto no indica la necesidad de un lavaojos con instalación hidrosanitaria. De acuerdo a la CI-20-039 el lavaojos va en función al cargador de baterías ( autocontenido) pero no existe un área de cargador de baterías de acuerdo a layout autorizado.
- REMATE DE LAMINA A FACHADA SIN SOPORTE INFERIOR | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 20/05/2021 En relación a la lamina de techumbre hay una sección critica en el remate con eje 10, 12 y 1 en donde no indica que tipo de refuerzo tenemos para llegar hasta la fachada, alrededor de 40 cm quedan sin soporte por lo que la lamina en especial ese sentido queda muy endeble. (Se adjunta imagen del detalle en cuestión señalando en rojo el elemento) se anexa imagen en carpeta notas y documentos | Se comparte boletin 12.
- TARJA CONSULTORIO DE EXCULTACION | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | En consiltorio de ecultacion nos indica una tarja de lavado la cual en el plano de drenaje sanitario no indica descarga alguna en alimentacion hidraulica si indica el servicio, favor de indicar si debera llevar desc arga a la red sanitaria o es una tarja autocontenida. | De acuerdo a guía mecánica la tarja que se ubica en el consultorio no requiere salida sanitaria, ya que es una tarja auto contenida.
- nivel de aguas freaticas tanque de tormentas | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI tanque de tormentas de acuerdo ala excavacion para el desplante del tanque de tormentas se enconto el nivel de aguas freticas en la cota 45.37 el cuel se encuentra arriba del nivel de desplante 43.57 mas el mas 30 cms de mejoramiento llegando a la cota 43.57 teniendo una columna de agua de 1.80 mts la mecanica de suelos indica que el nivel de aguas freaticas se encuentra a 6.80, al realizar la excavacion se porvoco socavacion de las paredes al encontrar el material arenoso lo que ocuaciona inestabilidad en los taludes, ademas de no poder realizar el desplante del tanque de tormentas, de su apoyo para indicar una solucion ya que se requiere bombeo de achique, tablaestacar el perimetro para evitar derrumbes y la posible necesidad de realizar un pedraplen para el desplante de la estructura. otra opcion podria ser cambiar la seccion del tanque de tormentas y ampliarlo hacia los lados | De acuerdo a la conversación por teléfono del día de ayer quedamos a la espera de los datos que nos enviarán, adicional les pedimos que nos compartan fotografías del espejo de agua y de la excavación para complementar las recomendaciones de geotécnia. Como opción preliminar sería crecer el tanque en sus laterales y menos profundidad, por lo que la propuesta sería crecer las celdas a 8.00x8.00 metros con un tirante efectivo de 1.23 m y se considera el nivel 45.37 como el nivel de desplante del tanque, respetando el nivel de entrada de agua pluvial. Adjuntamos Bol. 13 con la imagen de cómo quedaría el tanque en planta. Quedamos pendientes a sus comentarios.
- REGISTROS ELECTRICOS ADICIONALES EN SUBESTACION | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | De acuerdo a la revisión de los plano de subestacion SE-01 no indica registros requeridos para la correcta ejecución del cableado ( se marcan cinco registros adicionales), se anexa propuesta de registros adicionales para su aprobacion. SE ANEXA PLANO EN CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS | Puesto que esta es obra nueva, en este proyecto se planteó una conexión directa a los equipos ya que por coordinación de ingenierías no se ve necesidad de dichos registros. Favor de indicarnos el por qué se requieren estos registros para poder evaluarlo.
- PASILLO CUERTO ELECTRICO EDC 3 | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | de acxuerdo a la revision de los espacios del cuarto electrico EDC 03 la guia mecanica el tablero tiene un ancho de 91.44 cms (36) quedando un pasillo mas reduciodo por 20 cms de lo que marca el plano A-100 planta general arquitectonica por lo que el pasillo quedaria de 50 cms, favor de confirmar si este espacio se puede modificar en esa zona para definir la operacion correcta de este cuerto electrico. se carga guia mecanica del EDC3 y medida del edc3 del A-100 (en el que el pasillo se reduciria 20 cms) | Las dimensiones que estamos manejando están de acuerdo al manual eléctrico de la CDP-02. Ahora bien, si los tableros que se van a suministrar a tienda son de 0.91m lo que podríamos realizar para tener más espacio seria manejar el tablero “HA” como un tablero I-line, con esto se resolvería el problema del espacio de trabajo.
- MODELO DE PLAFOND PANADERIA Y COMEDOR ASOCIADOS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | de acuerdo a los comentado referente al cambio en el diseño de plafond de celocias para panaderia y comedor asociados, favor de indicar si se realizara el cambio ya que el proveedor tiene un mes para el suministro pas el tiempo de instalacion de las celocias, en la visita de Erick Rivera se solicito que la contratista se dirigiera con el proveedor de estas el nos dio los siguientes datos *PLAFON MODELO DED-07 DE 173X297 CM, PARA EL AREA DE PANADERIA CON VIGAS DE MADERA LAMINADA DE 18 MM, DE 10X173 CM EN TONO NOGAL,SEPARADAS 5 CM ENTRE UNA Y OTRA FIJADAS A UN MARCO DE PERFIL DE 2X1”C-16 CON TRAVESAÑOS EN SOLERA DE 3/16X3/4”,ACABADO EN PINTURA EN POLVO NEGRO MATE Y 5 LUMINARIAS DE TIRA DE LED DE 120 CM DE 18 W A 127 V EN LUZ CALIDA. *PLAFON MODELO DED-05 DE 173X297 CM, PARA EL AREA DE COMEDOR DE ASOCIADOS, CON CUBIERTA DE LAMINA DECORATIVA PERSONALIZADA CON EL LOGO DE WM, ENMARCADA EN PERFIL DE 2”X1” C-16 ACABADO EN PINTURA EN POLVO CON 5 LUMINARIAS EMPOTRABLES DE 14 WATS. favor de confiemar y emitir los planos correspondientes para su implementacion | Son correctos estos modelos que menciona el RFI,. Considerar que de acuerdo a reunión zoom entre Construcciones, Diseño, proyectista, supervisión y contratista, No hay aviso de camibo de diseño en Tririga con la implementación de la CI-21-013.
- PROTECCION PARA TABLEROS, HA HB Y HC | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | De a acuero a RFI Alimentadores PAra Tableros HA, HB, HC, en el que nos respondieron que son 3 lineas STABILOY MC3 300KCM+1/0d por lo que recibira 9 cables cal. 300 KCM y 3 cables 1/0d. por tablero se anexa reporte con observaciones por parte del subcontrato electrico lo que deriva en la pregunta: si se cambiara el interruptor principal para los alimentadores para tableros de Aires Acondicionados “HA”, “HB” y “HC” de acuerdo a la tabla de ampacidad normativa ya que son tres cables del 300KCM por fase sumando 690A incluyendo la caida de tensión, o se mantendra el mismo interruptor indicado en proyecto en el que se indican protecciones de 400 ampers se anexa reporte en la carpeta notas y documentos. | Se mantienen los interruptores tal como está indicado en proyecto eléctrico (3P-400A)
- REPORTE NIVEL DE AGUAS FREATICAS DESPLANTE TANQUE DE TORMENTAS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | se carga reporte fotografico en pdf indicando nivel de aguas freaticas para desplante de tanque de tormentas enviado en RFI anterior SE ANEXA REPORTE EN CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS | Se propone manejar 4 celdas de 8.00x6.40m con una profundidad de 2.90m en donde el tirante de agua pluvial máximo a albergar seria de 0.85m respetando el nivel de entrada de la tubería. De esta forma se cubre la demanda por cálculo del tanque de 176 a 172 m3. En breve se enviarán los planos estructurales del tanque.
- refuerzos de angulo en faldon eje A | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | En plano A101d nos indica un ángulo corrido DE 4” para el soporte de faldones y nos remite al detalle 4 pero en el mismo detalle nos pide colocar dos postes encajonados para soporte del mismo sin el ángulo. Favor de confirmar que detalle tomamos como bueno. Así mismo en el sentido de los Joist se necesita un refuerzo para poder colocar el ángulo ya que este queda desfasado del Jois se necesitan refuerzos a cada 1.5 o 2.0 mts para poder sujetar el angulo superior del faldon a todo lo largo del eje A que va desde deli hasta servicio al cliente de lo contrario no se tendria soporte superior en el faldon se carga imagen ilustrativa en carpeta notas y documentos | En proyecto se consideran 2 soluciones como opción, sugerimos que se ejecute conforme al detalle No.2 de acuerdo a las condiciones en sitio, se complementa información con el Bol.14
- CONFIRMACION CAPACIDAD DE BOMBAS SUMERGIBLES TANQUE DE TORMENTAS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | En la OC 05 exixte una diferencia entre el plano C08 y C08b en uno indica bomba sumergible de 7.5 hp y otra indica 5.0 hp favor de corroborar la capacidad. | Se deberán considerar dos bombas de 5.0 hp. como vienen indicadas en el plano C08b plano funcional de tanque de tormentas, no afectará en la parte eléctrica ya que el plano que se envía en el C08b para consideración del eléctrico.
- ALIMENTACION ELECTRICA PARA ENFRIADOR Y CUENTALITROS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | En plano GA-03 “Plano de equipos sección 1” indica que en tortillería se lleva un enfriador de agua para la amasadora, pero no se tiene considerado cuenta litros, en plano GIH-02 instalación hidráulica abarrotes y servicios indica que después del germicida se va hacia el enfriador, en plano GIE-02 Contactos preparados frontal solo indica contacto para germicida. Favor de confirmar si se suministrara enfriador y cuenta litros para la amasadora, en caso de que si se tenga considera el suministro de ambos favor de indicar a que tablero y circuito se conectaran dichos equipos, así como quien suministrara los interruptores. | Efectivamente se deben considerar ambos el enfriador y el cuenta litros como viene indicado en el detalle 1 del plano IH-04, adjuntamos Bol. 16 con la salida eléctrica para el enfriador de agua.
- PUERTA DE SALIDA ACCESO DE PERSONAL | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | Puerta Salida de emergencia/Acceso de Personal En plano A-601 PLANO DE TABLA PUERTAS Y VENTANAS indica que en la puerta de acceso de personal debe ser considerada como Salida de emergencia/Acceso personal, en plano A601b PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS II detalle 47 indica que lleva barra de tres puntos pero también indica jaladera interior y exterior con trim, favor de confirmar si será considerada de salida de emergencia y acceso de personal al mismo tiempo. ¿De ser una respuesta positiva el trim exterior y jaladera será suministrado con la barra de tres puntos?, o si la contratista suministra dicho trim de que marca y modelo será suministrado. Favor de compartir detalle de como quedaría dicha puerta tanto de vista interior y exterior. Así como en plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION indica alarmado, favor de confirmar si se considera la alarma como puerta de emergencia | Pregunta duplicada, favor de revisar respuesta del RFI 1013457
- MARCA Y MODELO FLUXOMETROS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | Referente al tipo de fluxómetro que nos pide el proyecto el fabricante indica que esos son para mingitorio. Favor de confirmar la marca y modelo para los sanitarios. SE ANEXA IMAGEN EN LA CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS. | De acuerdo a las especificaciones vigentes de WM la marca floxuómetros automático, Modelo: TRF 8156-1.28, marca: Sloan. Descripción: Fluxómetro de pistón, oculto dentro de muro, de sensor, activado por corriente y/o baterías, para sanitario, de 4.8 litros por descarga, con botón de descarga e cortesía manual electrónico.
- PUERTA DE PICK UP BARRAS Y CHAPAS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | Puerta Salida de emergencia Pick UP. En plano A-601 PLANO DE TABLA PUERTAS Y VENTANA indica que la puerta de Pick-up es considerada puerta de emergencia, en plano A-601a Plano de puertas y ventanas I detalle 28 indica barra con jaladera interior y cilíndrico con mariposa interior (sin llave interior), ¿al tener que estar abriendo y cerrando esta puerta por operación es correcto lo indicado en plano de colocar la barra de 3 puntos al interior de la puerta? Así como en plano LP01 SISTEMA DE INTRUSION indica alarmado, ¿el alarmado se considera como puerta de emergencia? favor de indicar modelo de las chapas si se consideran en exterior por exterior | Considerar lo indicado en proyecto, ya que está basado en prototipo y especificaciones. Se recomienda contactar al proveedor de las puertas de emergencias y el proveedor Detex para el suministro de las barra de Pánico Marca Detex Mod. ECL-230X-TDB 96-RTT-IP-03PP-RC65
- SEÑALIZACION INTERIOR. | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | 1. DE ACUERDO A LA INSTALACION DE CELOSIAS EN PANADERIA LA SEÑALIZACION INTERIOR QUEDA POR LA PARTE PORTERIOR DEL FALDON, Y EL FRENTE SE VISUALIZA EL CABLEADO DEL COLGANTEO DE DICHA CELOCIA PERDIENDO LA VISTA DEL MISMO A PETICION DE STORE PLANING SE SOLICITA REVISAR SI ES FACTIBLE COLOCAR EL FALDON EN DIAGONAL O FRENTEAR LA SEÑALIZACION INTERIOR SE ANEXA FOTOGRAFIA DE LA COLOCACION DE LAS CELOCIAS. EN CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS | Esta gestión corresponde a store planning, ya que el proyecto está basado en las especificaciones WM y el proto o indica un faldón en diagonal. Lo más factible sería reubicar la señalización para librar la soportería de las celosías. Se puede enviar un concentrado de las OTs de store planning para revisarlas en conjunto.
- ALIMENTACION ALARMAS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | En plano diagrama unifilar DU-01, y en plano alimentadores generales IE-07, la alimentación para los tableros CDI Y CC que son para alarmas y CCTV, indica mandarlas al IDF saliendo del EDC 3, pero en planos de instalaciones especiales indica que dichos tableros para los 2 UPS de 3 KVA van en el MDF ya que ahí están ubicados los equipos, favor de confirmar si la alimentación indicada en los planos eléctricos es la correcta para enviar la alimentación eléctrica principal del EDC 3 al MDF, o se reubica alimentación al EDC 1 (favor de indicar a que tablero) manteniendo el calibre del cable que pide. (2-8 AWG. 1-10d). | La ubicación correcta es la indicada en el plano IE-07 y DU-01. Estos se ubican el cuarto frontal IDF.
- ESTRURA ADOSADOS LETRAS HOGAR Y ELECTRONICA | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | de acuerdo al los planos estructurales para fachadas en el acceso de tienda se nos indica una estructura atipica diferente a los bastidores habituales, para la colocacion de las letras de hogar en un lado y electronica en el otro no tenemos elementos en donde la gente de anuncios adosados puedan colocar las letras, en el plano de anuncios adosados nos indica una nota que la estructura debera ser instalada por el proveedor del anuncio, sin embargo nos custrinan en sitio que la estructura no es comun por la separacion entre los elementos sin un refuerzo longitudinal para poder colocar la estructura de dichos anuncios, favor de confirmar si llevamos se coloca ptr adicinales para la colocacion de las letras por parte de la contratista o lo debera colocar el proveedor de los anuncios. anexo imagenes de la estructura y donde se observa la ausencia de estos elementos. | Es correcto lo indicado en el plano de Anuncios Adosados, el proveedor es el encargado de habilitar su bastidor de acuerdo a sus necesidades, es importante coordinar en conjunto con la contratista para garantizar que el bastidor se fije a la estructura existente y quede perfectamente sellado.
- REGULADOR DE VOLTAJE COSMETICOS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | En plano IE-03 Contactos piso de ventas, el regulador de voltaje para cosméticos indicado en proyecto es de 4KVA, este regulador de voltaje nos soporta 11 secciones, se tienen un total de 32 secciones por alimentar, por lo que se propone otro regulador de voltaje de 8 KVA que nos soporta 22 secciones por lo que con este adicional mas el de 4 indicado en proyecto cubrimos las necesidades en el área de cosméticos, favor de confirmar si procedemos con dicha adecuación y suministro, así como el envío de la distribución de los circuitos en cosméticos, a que pastilla conectamos en el EDC 3 y de que capacidad. | La especificación del corrector de voltaje (regulador de voltaje) es el adecuado, esto de acuerdo a manual de especificaciones White Wall. El sembrado de contactos está de acuerdo a la guía mecánica de contactos, no se deben de agregar más contactos de los que marca el proyecto salvo que lo solicite la supervisión de obra.
- SERVICIOS CHECK OUT PRICHOS | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | En planos ID-01 ENERGIA REGULADA y plano ID-04 VOZ Y DATOS, no indica servicios en el checkout de prichos favor de confirmar si esto es correcto o si llevamos algún servicio de los antes mencionados. | Si llevamos servicios en esa área, adjuntamos bol.18. Sin embargo de acuerdo a lo comentado en sitio el pasado martes, se acordó revisar si se llegaba el mueble del check out para poder generar las instalaciones necesarias, debido a que es un prichos atipico.
- SERVICIO HIDRAULICO DISPENSADOR DE AGUA EN COMEDOR | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | En plano GIH-01 “Instalación hidráulica de abarrotes y servicios” no indica una baja hidráulica para el dispensador de agua en comedor, el dispensador de agua fue suministrado por operadora y requieren una toma hidráulica, favor de confirmar si se coloca. De ser así enviar detalle de conexión. | Durante la elaboración del proyecto se consideraron las guías mecánicas anteriores a las actuales, en las cuales se aprecia que el dispensador de agua es de garrafón por lo que no se le considero alimentación hidráulica, en la imagen anexa se indica con línea roja punteada el dispensador de agua de garrafón. Favor de aclarar si el dispensador que llegó requiere de un germicida por fuera o ya lo trae integrado para generar el boletín correspondiente.
- CAMBIO DE UBICACION DE VITRINA VINOS Y LICORES | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | de acuerdo a la OC 08 planos de montaje se observa que la vitrina de vinos y licores se desplazo, sin embargo no se compartio en su narrativa el cambio ni actualizacion de planos de refrigeracion notificados a kysor warren nos indican que no tienen el cambio contemplado, las instalaciones sanitarias implicarian romper pisos por lo que no seria adecuado ya que las instalaciones se realizaron con la ultima version, favor de indicar que procede. | Se envió el ajuste de la instalación sanitaria derivado del movimiento de las vitrinas de refrescos indicado en el plano de montaje de la OC8. Derivado que ya hay pisos colados en sitio, es importante que durante estas adecuaciones del Boletín 17 se consideren piedras nuevas con las mismas características en la zonas a intervenir, además de resanar los orificios que se dejaran por la reubicación de los bumpers.
- SULUCION PARA CONTRAVENTEO HORIZONTAL DE CUBIERTA | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 02 DE ACUERDO A LA REVISION DE PLANOS DE CONEXIONES DE CUBIERTA PARA CONTRAVENTEOS HORIZONTALES EN EL PLANO ES 501G NOS INDICA UNA CONEXION PARA ARMADURAS LA CUAL NOS INDICA EL TALLER DE ESTRUCTURA QUE DE ESA FORMA NO SERIA POSIBLE TENSAR DICHOS ELEMENTOS POR LO QUE SE PROPONE LA CONEXION TIPCA DE OTROS PROYECTOS. SE ANEXA PROPUESTA EN CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS PARA SU REVISION Y/O APROBACION. | Se adjunta BOLETIN 01 DETALLE DE TEMPLADOR.
- ALTURA DE PUERTAS HACIA TRASTIENDA Y ANDEN Y SUPER.COM | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 04 DE ACUERDO A LA REVISION DE PUERTAS DE IMPACTO EN LOS PLANOS A600 A601 B Y A601C LAS PUERTAS QUE VAN A TRASTIENDA 34 Y 48 INDICAN UNA ALTURA DE 2.75 SIN EMBARGO EN OTRAS UNIDADES SE HA TENIDO QUE CAMBIAR LA ALTURA DE ESAS PUERTAS A UNA ALTURA DE 3.45 A 3.60 DE ACUERDO A QUE POR OPERACIONES DE PASO DE TARIMAS Y ESCALERAS DE TIENDA SE REQUIERE UNA ALTURA MAYOR A LA INDICADA EN PROYECTO ESTAS PUERTAS TIENEN UN TIEMPO DE ENTREGA DE 7 A 9 SEMANAS POR LO QUE INDICARNOS LA ALTURA REQUERIDA ASI MISMO SE SOLICITA CORROBORAR LA ALTURA Y ANCHO DE LA PUERTA 30 DE SUPER.COM | Considerar puertas de acceso Piso de ventas - Trastienda como indica el proyecto y Esp. 08381 h=2,75m; plano A-601 y A-601b detalle no.33
- UBICACIÓN Y DIMENSIONES FACHADA ADOSADO EJE A | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 03 DE ACUERDO A LA REVISION DE FACHADAS EN PLANO A-200 SE IDENTIFICA LA FACHADA ARQUITECTONICA SOBRE EL EJE A SIN EMBARGO SE ENCONTRO UNA DIFERENCIA EN EL ANCHO Y LA UBICACION DE LA FACHADA YA QUE EL ARQUITECTONICO LA INDICA EN EL EJE 4 AL 7 CON UNA LONGITUD DE 35.41 Y EN EL PLANO ESTRUCTURAL EN EL EJE 3 AL 6 CON UNA LONGITUD DE 35.91 LA AUTURA EN AMBOS PLANOS ES DE 8.65, NOS PUEDEN APOYAR A CORROBORAR QUE EL PLANO ARQ. A200 ES EL QUE INDICA LA UBICACION DE ESTA FACHADA Y ACTUALIZAR EN ESTE CASO EL PLANO ESTRUCTURAL DE FACHADA. | Considerar lo indicado en el plano A-200, se adjunta BOL.2 ES-800 ESTRUCTURA FACHADAS en donde se actualiza la posición del faldón.
- REPORTE FOTROGRAFICO Y PLANO DE AREAS LUNARES DE ARENA | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 05 DE ACUERDO AL RFI 1010401 SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE EL AREA EN CUESTION EN DONDE SE ENCUENTRAN ARENAS FINAS LIMOSAS SUELTAS FAVOR DE VALIDARLO SE ANEXA ARCHIVO EN CARPETA NOTAS Y DOCUMENTOS. | Se solicita a la contratista y supervisión la siguiente información: 1. Plano CAD del archivo “mejoramiento SC Nuevo Mexicali” para poder referenciar las calas del EMS original vs el área de los hallazgos en sitio. 2. Reporte fotográfico y plano topográfico de las condiciones en las que la contratista encontró el predio al momento de arranque de obra. 3. Calas adicionales en las zonas donde haya cimentación de la unidad (proponemos 3 calas) y otras 3 en las áreas del unipolar, tanque de tormentas y el tanque de sistema contra incendios. Lo anterior conforme al esquema boletín Bol.3 Calas en terreno cargado en Tririga. 4. Indicar de qué espesor son las arenas encontradas en sitio, desde el EMS original se menciona que existen arenas con arcillas en el predio con un espesor variable. 5. Proponemos una visita por parte del especialista el próximo sábado para revisar las calas complementarias, favor de indicar quién de supervisión de obra puede recibir a los ingenieros.
- UBICACION DE BOLETINES | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 07 FAVOR DE INDICAR EN DONDE SE ADJUNTAN LOS BOLETINES 01 Y 02. | Todos los boletines estan cargdos en Tririga en una carpeta simple con el nombre BOLETINES DE RFIs
- PLANO C11 AREAS VERDES | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 06 EN PLANO C11 SE CONSIDERAN LAS AREAS VERDES, EN LA ZONA DE MEXICALI POR LO REGULAR SE HA COLOCADO GRAVA CON MEMBRANA, FAVOR DE REVISAR Y CONFIRMAR SI SE DEBERAN CONSERVAR ESTAS AREAS VERDES O SI LA AUTORIDAD A SI LO REQUIERE. | Se confirma que el equipo de Ambiental nos solicita cambiar el pasto en el proyecto por grava. Se revisará una propueta con Ambiental y en breve se enviará boletín con el ajuste en las áreas exteriores.
- INFORMACION SOLICITADA LUNARES DE ARENA | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 08 EN RESPUESTA AL RFI 1010489 DE LUNARES DE ARENA SE INDICO EN SITIO POR PARTE DE GERENCIA DE CONTRUCCIONES EL CAMBIO DE MATERIAL COMO ORDEN DE CAMBIO INFORMATIVA, YA QUE POR EL TEMA DE TIEMPOS EN PROGRAMA DE OBRA ESTO CAUSARIA UN RETRASO CONSIDERABLE, SE TOMAN MUESTRAS DE MATERIAL EN CUESTION, SE POR LO TANTO SE ESTAN REALIZANDO ESCAVACIONES EN EL AREA DE CIMENTACIONA NIVEL DE DESPLANTE PARA REALIZAR LAS CALAS SOLICITADAS DE ACUERDO AL BOLETIN 03, SE ENVIA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO COMO SE ENCONTRO ANTES DE INICIO DE ACTIVIDADES SE ENVIA PLANO EN AUTOCAD DE LAS ZONAS SOLICITADO. EL CONTACTO EN SITIO: RUDDY ASKARY SALAZAR RAMOS 9631384161. | Se anexan los siguientes comentarios: Quedamos en espera de los resultados de las pruebas de laboratorio para las calas complementarias solicitadas. Una vez que contemos con ellas, el Geotecnista revisará los resultados para emitir comentarios finales. No se realizará la visita a sitio por parte del especialista. Nos pueden compartir tener la cota de dichos lunares así como la profundidad de los mismos para complementar los comentarios finales.
- SISTEMA DE RIEGO | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI 10 FAVOR DE INFORMAR LA CANCELACION DE SISTEMA DE RIEGO POR LA CANCELACION DE AREAS VERDES O SI SE CONSERVARA EN ALGUNA ZONA DE LA UNIDAD | El proyecto de riego se mantiene.
- DETALLE DE CALZA SOBRE VIGAS PARA RECIBIR CUBIERTA | Nuevo Mexicali | Walmart Supercenter | RFI solicito su apoyo ya que en los planos estructurales no aparece el detalle ni el perfil que se debe de utilizar como calza en las vigas de cubierta, esto con el fin de que el apoyo quede al mismo nivel con los joist para recibir la lámina de cubierta. Envío imagen del detalle faltante. se anexa en la carpeta notas y documentos | Se carga BOL.6 DETALLE DE CALZA Y CONEXIÓN-5041, considerar detalle No.4
- RFI 32 Reubicación de posición de hidrante | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que se reubica hidrante del área de papelería (en nueva puerta de emergencia) en lado izquierdo (proyecto indica lado derecho) debido a que no fue considerado el lambrin de tablaroca, el cual no permite el abatimiento de dicho hidrante, se coloca en lado izquierdo con respaldo del cajillo de tablaroca | Enterada. Adelante con la reubicación
- RFI 33 Alimentación provisional cámara de lácteos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que debido al atraso de suministro del rack de compresores de refrigeración, Kysor Warren utilizará un equipo provisional para arranque de la cámara de lácteos por lo que se requerirá de una alimentación provisional para dicho equipo, con las siguientes características: Conexión trifásica a 220 v + neutro + tierra física | Por temas de logística de obra adelante con los trabajos provisionales para camara de lácteos.
- RFI 35 Protección a muros de sanitarios asociados | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el proyecto no se indica alguna protección para los muros de los sanitarios de asociados, en obras similares se coloca un sardinel de concreto o Angulo de protección para evitar el constante golpe de los patines con mercancía. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | Dado que los muros de los sanitarios de asociados son de block de cemento, estos no requieren de protección y a que los pasillos son amplios con los cuales colinda y con las debidas precauciones, el riesgo es menor y dada la disposición de los muros y protocol, se tiene la opción de que en algún momento se pueda colocar mercancía en tarrinas y/o racks
- RFI 34 Protección a las columnas de las bases de compresores | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En proyecto para esta unidad no se indica alguna protección para las columnas metalicas de la base del rack de compresores, es necesario debido al paso constante de patines con mercancia, en obras similares se han colocado bolardos o angulos verticales (con altura de 0.90 m como esquineros) anclados a piso a modo de evitarle golpes a las columnas que nos indique que procede | Los protocol B y C, cada uno se ubican dentro de un área en donde la circulación de patines de mercancía es nula, por lo cual estos no requieren protección, en el caso del protocol A, este es el más expuesto, ya que colinda con dos pasillos y que son paso de mercancía, sin embargo, estos pasillos son amplios y los postes del protocol se ubican pegados a los muros de block, correspondientes a los sanitarios de asociados y con las debidas precauciones, el riesgo es menor, por lo anterior no se requiere protección a las columnas.
- RFI 37 Detalles de soporte para faldones paralelos a los joist | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Dentro de los detalles generales, se indica colocar un ángulo transversal a los joist para sujeción de los faldones de lácteos, sin embargo no está indicado el tipo ni las características de soporte para los faldones que son paralelas a los joist. que nos indiquen los detalles para estos soportes | Para la colocación del faldón, paralelo a los joist, de igual forma se considerará un ángulo de 4”, soldado a los joist y en el sentido transversal, este ángulo deberá anclarse mínimo a dos joist y el mismo se ubicará conforme a lo requerido por el faldón, para el joist mas próximo al faldón (háblese por la parte interna) se colocará un ángulo de 4”, con la distancia requerida hasta la cara interior del faldón. Para ambos casos los ángulos se colocarán a una distancia entre si de 1.20m o de forma intercalada a los postes del faldón.
- RFI 38 Ubicación de contacto en Prichos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano IE-04, dentro del área de Prichos, está indicado un contacto con la leyenda 2LD circuito 2 del tablero LD, sin embargo no indica si dicho contacto es a piso o a plafón. que nos determinen la instalación correcta de dicho contacto | De acuerdo a la guía prototipo GP-23 PRICHOS, se indica que el contacto 2LD, es aéreo y que el mismo debe colocarse a una altura de 1.20m
- RFI 39 Se instala tubería con conexión Victaulic en red contraincendios | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que en la red contraincendios se instalará tubo con conexión victaulic para el área de desviación de la nueva escalera, esto debido a que se presenta un problema para generar el roscado de la tubería existente. Dichas conexiones soportan la presión de la red, como las instaladas en obras similares | Sin problema, adelante con la adecuación, siempre y cuando la tubería a colocar cumpla con todos los parámetros establecidos, referente a protección contra incendio
- RFI 40 Altura de lámparas piso de ventas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que se instalan los plenos de aire del área de electrónica, farmacia y salud y belleza. Por la altura del mismo pleno al joist apenas tenemos una altura libre de 5.10 m desde el piso terminado a la parte baja del pleno por lo que las lámparas de piso de ventas no se podrán instalar a 5.5 m como lo indica el proyecto. que nos indiquen si está permitido instalar las lámparas a 5.00 m de altura en todo el piso de ventas o únicamente en las áreas que crucemos con los plenos | Conforme al plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS, se indica la altura de luminarias a 5.00m, por lo anterior y resumiendo, la altura a colocar los plenos es de 5.10m y la altura de luminarias a 5.00m.
- RFI 30 Confirmación de altura de plenos de aire | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información _ 1012149 - 0 - RFI 29, indican que la altura de los plenos debe estar a 4.50 m. Para este proyecto, la altura de las lámparas es a 5.50 m en piso de ventas, por lo que se recomienda que los plenos deban estar a 4.70 m de altura. corroborar su respuesta del RFI indicado o confirmar la altura de 4.50 m Corrijo mi comentario, en obras similares, los plenos se instalan a 5.70 m, para estar sobre las lamparas y evitar sombras al piso de ventas Solicito su apoyo para confirmar la altura o indiquenos la altura correcta | Se puede considerar la altura de 4.70m, sin embargo, hay que verificar que no interfieran con alguna luminaria y/o elemento estructural (háblese de la cubierta) o en otro caso, considerar la altura actual. FAVOR DE HACER CASO OMISO A LA RESPUESTA ANTERIOR Para efectos a la altura a colocar los plenos, se puden coniserar sin problema una altura de 5.70m, siempre y cuando estos no interfiera con algún elemento estructural y que todos los plenos se encuentren al mismo nivel. Conforme al plano IE-01 ALUMBRADO PISO DE VENTAS, se indica la altura de luminarias a 5.00m, por lo anterior y resumiendo, la altura a colocar los plenos es de 5.10m y la altura de luminarias a 5.00m.
- RFI 41 Inundación por puertas de emergencia | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que con la reubicación de las puertas de emergencia (puertas nuevas) se está generando el paso de agua de lluvia hacia la tienda, afectando los lambrines de tablaroca y piso vinílico, esto se evidenció durante las tormentas que se han presentado en estos días, esto debido a que las nuevas salidas coinciden con la parte baja de la banqueta o pasillo, justo donde el agua se estanca. Se adjunta evidencia fotografica que nos indiquen si se debe colocar alguna coladera en cada puerta para dirigirlo a los registros pluviales o indíquenos que procede | Dado que el problema que se presenta es en una puerta de emergencia y el área con la cual colinda, es poco transitada; para efectos de evitar el paso de agua hacia la tienda, en el firme de concreto del pasillo, se debe de realizar barrenos de 2” Ø con profundidad de 10 a 15.00cms o hasta llegar al subsuelo (piso permeable), para estos barrenos, se realizaran hileras que sean paralelas a la puerta y cuatrapeadas entre sí y con separación de 30.00cms y que abarquen la longitud de la puerta, más 15.00 a 20.00 por cada extremo de la misma. Cabe mencionar que los barrenos se comenzaran a realizar a partir de 10.00cms del muro y al centro del barreno y se consideraran las hileras necesarias hasta llegar a la rejilla de aguas pluvial. Se anexa en la carpeta de BOLETINES DE OBRA, el boletín BOL-04 BARRENOS EN PISO DE PUERTA DE EMERGENCIA, en donde se indica lo antes descrito.
- RFI 42 Lamina para ductos de campanas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de AA de abarrotes, indican que los ductos para las campanas de extracción de hornos y fermentadoras, deben ser de lamina galvanizada. confirmar este material para dichos ductos | Dentro del plano, en el cuadro de notas, en la nota 4, se indica textual: LOS DUCTOS DE EXTRACCIÓN EN CAMPANAS DE GRASA, SERAN DE LÁMINA NEGRA CAL. 16, FABRICADOS DE ACUERDO A NFPA 96. Sin embargo, en planta no se indicó conforme a la nota 4, para efectos de obra, favor de considerar, para los ductos de extracción de hornos y fermentadoras, lámina negra calibre 16.
- RFI 45 Renta de vitrinas provisionales | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que por necesidades de la operación de la tienda se requiere la renta de vitrinas provisionales de congelados para exhibición, las cuales se le solicitan a la contratista como un adicional | Si por logística de obra se requieren vitrinas provisionales, deberán ser autorizadas por su gerencia de obra de WM.
- RFI 44 Protección de cámara de lácteos en piso de ventas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En piso de ventas, no indica ninguna protección a la esquina de la cámara de lácteos, salvo los bumpers en la parte frontal, sin embargo por operación de la tienda al tener la puerta de trastienda hacia dicha cámara, se generarán golpes con los patines, se propone colocar un bolardo a 10 cm de la esquina para evitar daños prematuros. que nos indiquen si se continúa conforme a proyecto o indíquenos que procede | En layout se indica un bolardo como protección a la apertura de la puerta, favor de colocarlo en la posición más conveniente para evitar un golpe a la puerta de la camara.
- RFI 43 Protección de postes de Racks de carga | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos Arquitectónicos se muestra una simbología de media luna en las patas de los racks de carga en trastienda. que nos indiquen si estas medias lunas son protecciones de los postes de los racks de carga y en caso de ser afirmativo, indicar quien las suministra e instala | Es alcance de la contratista de obra el suministro y colocación de dichas protecciones para los racks en trastienda, lo colocación se hará en cada una de los postes, según se indica en plano. Considerar un total de 135 piezas, con las siguientes características: Material de polietileno reciclado, con reflejante amarillo grado ingeniería y con dimensiones de 35.5cm de altura y de 12.7cm de Ø, para mayor información referirse a la CI-20-004.
- RFI 47 Fletes de piso vinílico de Toluca a SC Pachuca | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que de acuerdo a alcances del proveedor del piso vinílico Gerflor ya ha realizado el suministro total a una bodega de la contratista (por cuestión de tiempos y espacio) por lo que se realizarán los fletes de piso vinílico de la bodega en Toluca hasta la obra de SC Pachuca con el apoyo de la contratista | Enterada. Los temas relacionados con logistica de obra que generar un adicional deberan de validarse directamente con su gerente o coordinador de obra.
- RFI 46 Plano faltante de accesibilidad e inclusión | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de Voz y datos y/o energía regulada, no aparece el plano Plano de accesibilidad e inclusión en proyectos similares aparece como ID-11 el cual indica la canalización y cableado para los equipos de Johnson Controls para los botones de ayuda que nos compartan el plano indicado o similaro, o indíquenos si dicha canalización y cableado deberá ser por el proveedor de los botones de ayuda (Johnson Controls) | En relación a los botones de ayuda y conforme a las características de los mismos, estos son inalámbricos, las salidas para el controlador, se ubican en el área de servicios al cliente y se indican en el plano ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS, por otro lado, en el cuarto de IDF se agregan 2 contactos, para switch y controlador de accesibilidad. Se agrega en la carpeta BOLETINES DE OBRA el boletín BOL-05 CONTACTOS REGULADOS BOTONES DE ASISTENCIA, en el cual se indican las conexiones, trayectorias y ubicación de los mismos.
- RFI 49 Frigobar dentro del mueble dinámico | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano IE-04b indica que la ubicación del contacto para el frigobar/refrigerador es cercano al tablero, por proceso constructivo se coloca en dicho punto. El proveedor del mueble dinámico indica que requiere el contacto en el extremo contrario al de proyecto, ya que para esta unidad, el frigobar se encuentra dentro del mueble Indíquenos que procede | En el mismo plano, se indica que el contacto que se ubica a lado del tablero es para el dispensador, en la tabla de simbología, se indica para ese contacto, textual: “CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO, 127 V.15AMP. 1F-2H 1100 W, EN MURO O MUEBLE CON PROTECCIÓN FALLA A TIERRA h=0.30 m S.N.P.T. PARA DISPENSADOR O REFRI EN CONSULTORIO DEFINIR UBICACIÓN FINAL EN SITIO” Por lo anterior se tienen que realizar, los trabajos pertinentes de acuerdo a los requerimientos del equipo a colocar y ubicar el contacto duplex a fin de poder alimentar a los dos equipos que se requieren, dispensador de agua y frigobar, esto sin alterar la ubicación, que se indica en plano del mobiliario de farmacia. Cabe señalar que para la conexión del dispensador de agua, es mas flexible, dado la longitud del cable de alimentación con el cual cuenta.
- RFI 50 Sobredimensionamiento de bases de concreto en EDC´s | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano arquitectónico, plano de pisos y plano de alimentadores eléctricos, se realizan las bases de los tableros EDC-02 y EDC-03, sin embargo, los tableros que fueron suministrados por el area de compras son mas compactos que los indicados en proyecto, generándose sobrante de base de concreto como sigue: -del EDC-02 le sobran 2.25 m de base de concreto. -EDC-03 le sobran 2.55 m de base de concreto -El EDC-01 mide 2.50 de largo, la base indica que debe ser de un largo de 5.40 (esta base aun no se construye) Indíquenos que procede, ya que es un espacio desperdiciado pudiendo ser ocupada para bodega Se adjunta imagen del EDC-02 | Cabe indicar, favor de verificar, que los equipos que se suministraron, son los que se requieren, tanto en características técnicas como número de módulos, esto conforme al proyecto eléctrico entregado. En el plano IE-08 CUARTOS ELÉCTRICOS, se indican características generales de los mismos. Conforme a lo anterior y ya verificados que los equipos suministrados sean los correctos y en el caso de la base del EDC # 01, se tendrá que desplantar la base, conforme a las dimensiones requeridas por el equipo, por otro lado, hay que considerar que para las jaulas de malla ciclónica que encierran cada uno de los EDC, únicamente se considerara encerrar los equipos de EDC instalados, los tramos sobrados en cada una de las bases, tanto de EDC # 02 y EDC # 03, permanecerán tal cual y como área libre a fin de poder ser utilizada para colocación de mercancía. MUY IMPORTANTE FAVOR DE VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS SEAN LOS CORRECTOS
- RFI 51 Ubicación de tablero RN | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De su apoyo para que nos indiquen la ubicación del tablero RN, ya que en los cuadros de carga indican que deben estar dentro del EDC-01, sin embargo en el plano IE-08 no se indica y tampoco se muestra en el listado de suministros, hasta el momento no se ha suministrado dicho tablero | El tablero RN forma parte del módulo de tableros del EDC 1 y se debe ubicar en el módulo debajo del tablero “GP1” de acuerdo al diagrama unifilar por lo cual se debe considerar en el suministro de tableros compactos.
- RFI 52 Demolición de base sobrante | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de RFI solicitud de información _ 1013155 - 0 - RFI 50 Solicito su apoyo para que nos indiquen si lo recomendable es demoler la base de concreto sobrante (EDC 2 y 3), ya que por operación de la tienda es mejor retirarla y no generar un punto de riesgo por tropezones | En el RFI#50, se indica que los tramos sobrados, tanto de EDC # 02 y EDC # 03 se conservan, dado que, al ser un área libre, esta puede ser ocupada para la colocación de mercancía, lo cual imposibilita que el escalón que se crea genere tropezones. Cabe indicar y en el caso que se decidan retirar, el costo de demolición y reparación del área, será a cargo de la contratista
- RFI 53 Bolardos metálicos vs Polietileno | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a planos de proyecto y a la CI-20-009, Se indican que los bolardos deben ser de Polietileno Reciclado de Alta Densidad, sin embargo en algunos proyectos similares se colocan dichos bolardos de metal por el esfuerzo que soportan con la operación de la tienda. que nos confirmen el material que deberán ser éstos bolardos para este proyecto | Favor de considerar lo indicado en proyecto con postes de polietileno reciclado. Es el nuevo criterio a considerar.
- RFI 54 Acabado plástico sobre tablaroca o sobre madera | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al proceso constructivo, se solicita su apoyo para que nos indiquen si es correcto la instalación del acabado plástico Ralph Wilson sobre tablaroca (lambrin), ya que este material es normalmente instalado sobre madera para que no presente imperfecciones al ser adherido al lambrin Su apoyo para confirmar que es sobre tablaroca o indíquenos en un boletín si es requerido algún otro material para instalar el acabado plástico | Se debera de considerar sobre la tablaroca. Se debera de asegurar una correcta colocacion previamente de la tablaroca y un secado al 100% para evitar burbujas del laminado. En la unica zona donde se considera el triplay es en comedor de asociados por temas de temperatura y humedad constante.
- RFI 55 Falta de Over head en subestación | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano LP-01 NO indica la instalación de Over head para la puerta de acceso de la subestación ni para la puerta de acceso para la planta de emergencia (actualmente la tienda si cuenta con estos dispositivos en dichas puertas) las únicas proyectadas para esta unidad se indica que deben instalarse en las puertas de malla ciclónica. que nos indiquen que procede y en caso de aplicarse, solicitamos el boletín correspondiente | Conforme a la guía de diseño GM-SC90-LP01, en la cual se indica la colocación de OVERHEAD, únicamente, en las puertas de la malla perimetral y de acuerdo a la cual se realizó el proyecto de sistemas de intrusión, por lo anterior, favor de considerar lo indicado en el plano LP-01 SISTEMAS DE INTRUSIÓN, del proyecto entregado.
- RFI 56 Falta detectores de humos en 3 contenedores | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano LP-04, indica que deben instalarse detectores de humo a 3 contenedores que están en el patio de maniobras, sin embargo en sitio existen 6 contenedores, 1 sobre cada contenedor mostrado en proyecto. que nos indiquen mediante un boletín, si los otros 3 contenedores ubicados sobre los primeros, también se le deberán instalar los detectores de humo, o indíquenos que procede | En el plano LP-04 SISTEMA DE DCI, del proyecto entregado, se indica la conexión de los seis contenedores existentes, los mismos que se muestran como: DH CONTENEDOR 1 y 1.1, DH CONTENEDOR 2 y 2.1, DH CONTENEDOR 3 y 3.1. favor de verificarlo.
- RFI 58 Acabado en barandal de Self Checkout | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información _ 1011430 - 0 - RFI 17, solicitamos de su apoyo para que nos confirmen el acabado correcto que debe instalarse en Self checkout, en proyecto indica cristal claro templado y en la CI-21-016 indica barandal de acero inoxidable acabado satinado, perfil redondo de 2 de diámetro Indíquenos que procede | Se confirma que no aplica para esta unidad el cambio de especificación. Favor de considerar lo indicado en proyecto. Efectivamente la vigente CI-21-016, indica barandal de acero inoxidable, sin embargo, el proyecto entregado se realizó conforme a la guía de prototipo GP-17 SELF CHECKOUT del mes de noviembre del 2020 y dado que se está unificando criterio con las tiendas que se están remodelando al día de hoy, favor de considerar lo indicado en plano 3061_A-609 SELF SCANING, en donde se indica postes de acero inoxidable y cristal templado.
- RFI 60 Reubicación de equipos Telcel | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En sitio, en el área de mezzanine, existen equipos de TELCEL, el cual en proyecto no indica su reubicación, sin embargo, el proyecto indica que en dicha área pasa a formar parte del EDC-04 y se coloca un muro para formar el área de Oficina que nos indiquen que procede, se adjuntan las imágenes de los equipos existentes | La reubicación de los equipos Telcel se debe coordinar con el proveedor para la mejor ubicación. Favor de contactar al siguiente proveedor en conjunto con coordinador de obra y sistemas para gestionar trabajos. Daymarú Sánchez Pichardo. Jefe de Clientes Corporativos daymaru.sanchez@telcel.com <mailto:daymaru.sanchez@telcel.com> tel. 25813700 Ext. 1838 telcel. 5510100188
- RFI 57 Cancelación de construcción del IDF II | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Durante una visita del personal de Store planning Sistemas, solicita que se evalúe la cancelación del IDF-II, debido a que los servicios pueden ser cubiertos sin esta área, reubicando las conexiones, así mismo, se indica que en piso de ventas, en el pasillo central existe un TC-01, el cual puede ser usado para evitar la construcción del IDF-II, se adjunta imagen del TC-01 Existente en sitio. que nos indiquen que procede | El IDF II es para reducir distancias a los nodos de voz y datos ya que no se puede exceder la distancia de 100.00m por lo que no se puede cancelar.
- RFI 59 Bajadas para alimentación de pantallas dinámicas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los detalles de proyecto no se indica si las pantallas dinámicas deberán alimentarse mediante power pole, normalmente se alimentan por tubería rígida que nos confirmen que la alimentación es por tubería, como lo indica proyecto, o emitir el boletín en caso de cambio | Para las pantallas de piso de venta se debera de considerar tubería rígida. Para la mesas de electronica son por power pole.
- RFI 63 Plano LP-01 no incluido en OC03 | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En la OC #3 no fue incluido la actualización del plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN, esto por la re configuración del área de oficinas Solicitamos su apoyo con dicho plano | Confirmamos que el sistema de Intrusión no se afectó por la configuración del área de oficinas en la OC03. Las oficinas que se movieron no llevan elementos de intrusión, por lo cual no se envió el plano
- RFI 64 Reubicación de acometida Telmex | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que durante la visita del personal de Telmex, para la reubicación de la acometida, solicitan un nuevo registro en el área de sistemas, así como 2 tuberías galvanizadas de 2 para la interconexión entre el registro actual y el nuevo registro de acometida, el cual no esta contemplado en el proyecto actual Solicitamos su Vo. Bo. para esta instalación | Confirmamos que en plano ID-04 se indicó la reubicación de la acometida
- RFI 67 Instalaciones detección y alarmas en contenedor no contemplado | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En sitio existe un contenedor frente a la bodega de muebles en el andén de tráileres, el cual no esta contemplado para la instalación de detección de humos ni para instalación de alarmas que nos indiquen si éste contenedor se le deberá colocar las instalaciones mencionadas | Confirmamos que en el plano LP-01 se indican las instalaciones para los contenedores que están frente a la bodega de Muebles.
- RFI 66 Soporte para T.V. en comedor | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Solicitamos su apoyo mediante un boletín para que nos indiquen el detalle que se deberá instalar para los soportes de las pantallas de T.V. en el comedor | En el plano 3061_A-302 DETALLE DE INTERIORES I se indica el detalle 16 ( refuerzos para soporte de equipos ) que contempla la colocación de equipos sobre muros de panel de yeso, específicamente para las t.v.´s con el soporte se puede girar y ubicar en la posición que se indica en el layout.
- RFI 65 Protección de aristas de e-commerce con ángulos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos del Kiosko de electrónica (e-commerce) no se indica que las aristas de tablaroca se protejan con ángulo de aluminio, como en las aristas del consultorio. que nos indiquen si se continúa conforme a proyecto o nos indicarán la instalación de ángulos de protección mediante algún boletín | Confirmamos que en el plano 3061_A-413 KIOSCO ELECTRONICA se indica en la tabla de acabados el ángulo de protección: ÁNGULO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.5, ESP. 1.6 MM. ALTURA DE 1.22 M. SNPT., por favor consideren su colocación en todas las aristas
- RFI 70 Reubicación de bajada de ducto extracción | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IAA2, indica que el ducto que sube a techumbre de la extracción de sanitarios asociados, debe estar fuera del muro de dichos sanitarios, el cual se ejecuta conforme a proyecto. Se informa que en recorrido de obra, gerencia de transformaciones autoriza su reubicación para dar espacio a rack de tienda para montaje de mercancía. Se adjunta imagen del ducto conforme a proyecto | Sí la gerencia de transformaciones ya autorizó la reubicación no tenemos tema alguno con el movimiento para librar el rack, se puede recorrer hacia adentro quedando a la par del muro de block, haciendo un cambio de ducto a 45° en la vertical del ducto principal.
- RFI 74 Altura alumbrado exterior | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de alumbrado exterior no se indica la altura en la que debemos instalar las nueva lámparas de LED, las lámparas existentes están actualmente a una altura de 12 m, en los postes. que nos indiquen la altura correcta en las que se deberán instalar las nuevas lámparas en los postes existentes | Se confirma que las luminarias correspondientes al alumbrado exterior se deben de colocar a 12.00 mts., de altura.
- RFI 72 Contactos en panel art, oficinas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano IE-04a, de la OC3, indica un contacto bifásico a 1.20 m para dispensador, y un contacto de servicio a 0.40 m en los paneles de la cancelería del area de sala de trabajo En los detalles eléctricos no se muestran la forma de soportar o instalar estos contactos. Solicitamos su apoyo mediante boletín o aclaración, para que nos indiquen como se deberán soportar e instalar los contactos mencionados. Se adjunta evidencia fotográfica para una mejor referencia | El contacto que al que se indica para el dispensador es Monofásico y se conecta al circuito 14LC. La tubería puede bajar por el muro hasta la parte más baja del cristal del cancel y llevar la tubería horizontal hasta el contacto.
- RFI 48 Cajillo para mueble dinámico | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Store planning indica que en farmacia debe instalarse el cajillo junto al mueble dinámico, en las actualizaciones de proyecto (OC) este cajillo ya no se indica. que nos indiquen que procede. Se adjunta imagen para indicar el cajillo que solicita Store planning | Se va a considerar el suministro de muebles de despacho de farmacia como adicional a solicitud de operadora. Esta en proceso de cotización.
- RFI 75 Sustitución de cabezales principales de succión | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano HCM-01, en la figura 1, indica que los cabezales principales de succión de la cisterna no serán reemplazados, esto se confirma en la nota No. 3 de las Notas complementarias del mismo plano. En sitio se tiene el hallazgo de que dichas tuberías para servicio y para el sistema contraincendios están muy deterioradas y necesitan ser remplazadas que nos indiquen si se continua conforme a proyecto o se emitirá algún boletín para el cambio de estos cabezales. Se adjunta evidencia de los cabezales existentes | Durante la visita que se realizó en el año del 2019 el cabezal de succión de agua potable y de PCI se apreciaban en buenas condiciones sin embargo han pasado casi dos años, por lo que si los cabezales presentan algún deterioro durante este lapso recomendamos que estos sean reemplazados
- RFI 61 Contactos a muro en cosméticos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano IE-03, indica que los contactos para cosméticos (COS) deben bajar al mueble o estructura, en visita de store planning indica que los contactos de cosméticos y coloración deben instalarse en muro (no se indicó altura) Favor de indicar si se instala conforme a proyecto o indicar mediante un boletín si debemos instalarlo en los muros de tablaroca | De acuerdo a los requerimientos que se nos compartió de esta área, para las góndolas altas y perimetrales, los contactos deben de ir en la parte superior de la estructura. Para las góndolas bajas, los contcatos deben de ir en la parte inferior de las góndolas, y la abajada deber ser por un extremo del tren de la góndola.
- RFI 68 Alarmas en gerencia y gavetero | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información _ 1013963 - 0 - RFI 63, se informa que el sistema de intrusión si se afectó, debido a la reubicación del área de gerencia, gavetero y desaparición del área de subgerencia. Favor de indicar si en la zona de oficinas, ningún elemento deberá alarmarse | Se emite plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN-3061_RevDSdic2019 actualizado, considerando los ajustes a las áreas involucradas.
- RFI 69 Contenedor sin detección ni alarmas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1014057 - 0 - RFI 67, y como se menciona ahí mismo, el contendedor se encuentra frente a la bodega de muebles en el andén de tráileres, y es independiente a los 6 contenedores que están considerados en el proyecto Nuevamente que nos indiquen si éste contenedor no deberá alarmarse ni se le instalarán detectores de humo (dispositivos no considerados) como lo indica proyecto. Se adjunta imagen del contenedor no considerado en proyecto | Se emite plano LP-01 SISTEMA DE INTRUSIÓN-3061_RevDSdic2019 y LP-04 SISTEMA DE DCI-3061_RevDSdic2019 actualizados, considerando los dispositivos de alarmas para el contendor al que hacen referncia y que se encuentra frente a al bodega de muebles.
- RFI 71 Protección en esquina de cámara de lácteos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a la respuesta de la Solicitud de información _ 1012609 - 1 - RFI 44, informo que en recorrido con store planning, se solicita la instalación de un ángulo de metal en piso de ventas, en la esquina de la cámara de lácteos, para protección a golpes por patines de la tienda, el cual no está considerado en proyecto, es justo después de terminar el bumper de dicha área. Se adjunta evidencia de lo solicitado. Indíquenos que procede | No se coloco protección en esta área porque la puerta es corrediza y cuando se abre practicamente se desplaza y ocupa el ancho de la cámara, el colocar un ángulo de protección en esta zona no permitiria la correcta apertura de esta.
- RFI 62 Contacto normal adicional en consultorio | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido de store planning solicita que se instale un contacto adicional en el muro bajo la mesa de consultorio Favor de indicar mediante un boletín si se deberá instalar dicho contacto (normal) | A solicitud de store planning se emite boletín RFI-1013908 - 0 - 62 - 3061_CONTACTO ADICIONAL EN CONSULTORIO ( 06-JUL-21 ) considerando el servicio adicional. Se aclara que esta solicitud es adicional a lo indicado en prototipo.
- RFI 73 Simbología faltante para ID-04 | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano ID-04, de la OC03, en el cancel que divide la asistente de gerencia y la sala de trabajo, aparece la simbología de una M en un recuadro Ashurado, dicha simbología no indica que representa ni a que altura se debe dejar la salida. en caso de ser una pantalla, el plano IE-04a se indica una salida para T.V., sin embargo ésta se posiciona entre el muro de la sala de trabajo y la cámara de congelados que nos definan que representa la M ashurado y la ubicación exacta en la que se debe instalar la salida | La simbología M a la que hacen referencia es una salida para monitor de canal privado, esta salida debe estar ubicada a la altura y en la posición donde se encuentre la TV.
- RFI 76 Cambio de Válvulas compuerta en cabezales | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano HCM-01, en las Notas complementarias en la nota 03 indica que los cabezales principales de succión no serán reemplazadas, en la nota 05 indica que la contratista deberá cambiar las Válvulas compuerta de los cabezales de succión de servicio y del sistema contraincendios. que nos indiquen si el punto 05 hace referencia a los cabezales principales de succión de la cisterna o son válvulas después de las bombas | En el punto 5 se indica el remplazo de las válvulas de los cabezales principales de succión del agua de servicios y de PCI. Por lo que estas se deberán remplazar tal y como viene indicado en proyecto.
- RFI 78 Acabado en piso del área de Prichos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de pisos, indica que el área de Prichos deberá tener el acabado existente con un desbaste no mayor a 04 mm, sin embargo en obras similares el acabado de dicha área es el mismo piso vinílico del piso de ventas. que nos indiquen si se emitirá algún boletín para el cambio de piso o se continúa conforme a proyecto | Se confirma que se debe de colocar piso vinílico en PRICHOS, igualando el criterio de acabado con el piso de piso de ventas.
- RFI 79 Conexión de fibra óptica en pasillo de carritos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Durante la visita de Telmex el día de hoy, indica que la conexión de fibra óptica para la reubicación de los Módems, no se alimentará desde la acometida, la conexión se encuentra en el pasillo frente a la tienda, en el resguardo de carritos, por lo que se informa que se instalará un tubo de PGG de 3/4 desde la charola existente de ese pasillo hacia el IDF de la tienda ubicado en el mezzanine, esto a petición de Telmex Se adjuntan imagenes del pasillo y registro | La instalación del servicio de telefonía se deberá realizar conforme a los requerimientos del proveedor para que no se tengan inconvenientes con la conexión.
- RFI 80 Sin acabado en espacio entre campana y plafón de comedor | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los detalles de AA, y planos dedicados al comedor, indican que la altura de la campana es a 2.10 m, sin embargo no se indica si deberá colocarse tablaroca, acero inoxidable o se dejará libre sobre dicha campana, ya que el plafón tiene un lecho bajo de 3.50 m del piso que nos definan mediante algún boletín el acabado que deberá dársele al espacio entre la campana y el plafón del comedor, o indíquenos que procede | Favor de considerar cerramiento enter campana y plafon de lamina de acero inoxidable para tapar espacio que resulta de la diferencia de alturas.
- RFI 81 Alimentación eléctrica de calentador de panaderos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos eléctricos no se indica la alimentación para el calentador eléctrico para la regadera de panaderos. Solicitamos su apoyo mediante un boletín para indicar los detalles de ésta alimentación, así como de los circuitos y tablero del que se alimentará dicho calentador | Se comparte el boletín RFI-1014780 - 0 - 81 - 3061_ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA CALENTADOR DE PANADEROS ( 13-JUL-21 ), considerando la conexión eléctrica solicitada.
- RFI 85 Falta tapón registro en vitrina de bebidas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano IS-01 y plano GIS-02, al final de la línea de drenaje para coladeras, en específico al final de la vitrina de bebidas, no indica que se coloque un tapón registro, el cual por mantenimiento se considera necesario e indispensable para registrarlo. que nos indiquen si la línea se dejará sin tapón registro o se emitirá algún boletín para indicar que se instale dicho tapón. Se adjuntan capturas de los planos mencionados | Se comparte boletín RFI-1015081 - 0 - RFI 85 - 3061_COLOCACION DE TAPON REGISTRO EN ZONA DE VITRINAS ( 21-JUL-21 ) donde se indica la colocación del tapón registro en la zona de vitrinas de bebidas. Aclaramos que no se colocó tapón registro ya que únicamente traemos coladeras de vitrinas las cuales solo descargan condensado de agua, con esto no tendría que taparse la línea, sin embargo, si mantenimiento considera necesaria su colocación para su registro se emite la información correspondiente.
- RFI 83 Interferencia de lámparas con TC-01 | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En tienda (piso de ventas) existe el gabinete TC-01 ubicado en una columna, el cual, por la altura en la que se sitúa, interfiere con la instalación de una línea de lámparas de piso de ventas, Dicho gabinete puede moverse para tener mas altura y evitar que se cruce con las lámparas. que nos indiquen si se puede mover dicho gabinete con los equipos dentro del mismo para liberar el paso de lámparas o indíquenos que procede Se adjuntan imagenes del gabinete | El gabinete TC es para instalaciones de voz y datos. Se debe verificar con personal de sistemas si es posible mover el gabinete sin afectar las instalaciones que estén conectadas a él. En caso de que sistemas indique que no hay problema con moverlo, entonces se deberá proceder con el movimiento del gabinete, teniendo cuidado de no dañar las instalaciones dentro de él.
- RFI 82 Salida de Voz en oficinas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Dentro de los planos actualizados de Voz y datos, no está indicado la salida de voz para gerencia, asistente de gerencia, ni para Recursos Humanos, los cuales nos indican en tienda, que son necesarios. que nos indiquen si esto es correcto o se emitirá algún boletín de actualización para dichas salidas | En las guías para el área de oficinas no se indican servicios de voz, sin embargo, de acuerdo al e-mail las salidas de voz son necesarias por operación de la tienda, por lo que se comparte boletín con los servicios adicionales solicitados.
- RFI 84 Altura de lámparas de piso de ventas por cama de instalaciones | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que, por las tuberías de agua y red contraincendios existentes ubicados en la cama de instalaciones paralelo al eje 1, las lámparas que están en la misma posición que la cama, tendrán una altura de 4.40 m del NPT, esto para que el alumbrado se ubique por debajo de la cama para evitar sombras Se adjuntan imagenes de la cama de instalaciones | De acuerdo a lo indicado, si se puede bajar la tira de luminarias para no hacer sombra con las tuberías de agua, siempre y cuando se garantice que las luminarias a 4.40 mts., no interfieran con los racks de mercancías.
- RFI 77 Reubicación de contactos en muro de electrónica | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano IE-03, nos indica cierta posición para la instalación de contactos para las pantallas y para el mueble de videojuegos, del área de electrónica, las cuales fueron instaladas de acuerdo a dicho plano, en visita de store planning y por su layout del área, se necesitan reubicar éstos contactos de acuerdo a los nuevos muebles. la aprobación de estos movimientos o indíquenos que procede | Los contactos que tenemos indicados en proyecto están ubicados de acuerdo a los muebles del LayOut. Sin embargo, si los muebles que suministraron e instalaron no son iguales a los de proyecto, se deberá realizar la reubicación de éstos de acuerdo a lo indicado en sitio.
- RFI 88 Falta salida hidráulica para dispensador de comedor | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Informo que por Scope se suministra un dispensador para agua sin porta garrafones, el cual debe conectarse a la línea hidráulica e instalarse en el comedor, en los planos del proyecto no está indicado la salida para este dispensador. que nos indiquen si se emitirá algún boletín para la conexión de este equipo o indíquenos que procede | El prototipo / guías indican la implementación de un dispensador de garrafón para el comedor. Para este tema existen dos propuestas: 01.- Cambio del dispensador para garrafón, o 02.- Conectar el dispensador que llego a la tienda al sistema de agua filtrada, sin embargo, esta propuesta generaría un adicional Si requieren conectarse al sistema de agua filtrada que nos compartan las características del equipo que llegó y tomar en cuenta los requerimientos necesarios.
- RFI 92 Marcos para puertas de acceso a áreas de preparados | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | que nos compartan mediante un boletín el detalle para los marcos de soporte de las puertas de las áreas de preparados, ya que en proyecto solo se indican detalles para las puertas de alto impacto entre piso de ventas y trastienda | , Por favor consideren el mismo criterio de marcos y sujeción para las puertas en áreas de preparados. .
- RFI 91 Ángulos de protección en oficinas y comedor | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En visita de Store planning indica que debe instalarse ángulos de protección en aristas de los muros de tablaroca de oficinas, comedor y sobre todo en los marcos de acceso y salida de clientes, ya que en planos no se indica este detalle, que nos indiquen que procede | , En los siguientes planos:3061_A-412 WALMART.COM - SERVICIOS CLIENTE y 3061_A-413 KIOSCO ELECTRONICA, se indica la colocación de un ÁNGULO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2.0, ESP. 1.6 MM. en las aristas de los muros con vista al cliente. Reforzando la información para este tema en el plano 3900_A-303 DETALLE DE INTERIORES II se indica el detalle 7- DETALLES DE ANGULOS DE PROTECCIÓN EN MUROS. Por lo que de se debe de colocar la protección que solicitan en las áreas a las que hacen referencia. .
- RFI 90 Reubicación de lavamanos de consultorio | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En visita de store planning en conjunto con Distrital de la tienda, se determinó reubicar el lavamanos de consultorio, por lo que se informa que se reubicará dicho equipo en el muro del minisplit, para que tenga la salida sanitaria, asi mismo, se reubicará la alimentación hidráulica | , No tenemos ningún inconveniente con la reubicación, sin embargo es importante que validen las áreas correspondientes el adicional que se generara por dichos trabajos, mismo que no es imputable al área de Diseño. .
- RFI 89 Cajillo en columna de Salud y Belleza | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que se construirá un cajillo para ampliar el existente de proyecto, ubicado cercano los ejes 1,B, a la altura de la nueva la gondolería, debido a que las góndolas suministradas no tienen las mismas dimensiones que las de proyecto y se generó un espacio entre el cajillo y la góndola | , Por favor proporcionenos mas información ( fotos, croquis, etc. ) sobre la colocación del cajillo adicional, no se entinde la ubicación y el porque de su propusta. .
- RFI 86 Superficie podo táctil en pasillos de la plaza (fuera de Walmart) | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano de accesibilidad ACC-01 indica que la superficie podo táctil debe instalarse fuera de las instalaciones de Walmart, en los pasillos de la plaza. Es correcta la apreciación? Contamos con los permisos y autorización por parte de Negocios Inmobiliarios para instalar en los pasillos de la plaza? O se emitirá algún boletín de modificación para esta instalación? | , En efecto, el alcance dentro del proyecto se extiende a colocar el podotáctil en los pasillos de la plaza, sin embargo aún no contamos con el permiso de la plaza, por lo que de momento NO realicen trabajos en esas zonas hasta contar con las autorizaciones pertinentes. .
- RFI 87 Soportes para pantallas al publico en preparados | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Para las pantallas al publico que se ubicarán en pescados, carnes, panadería, Salchichonería, indica que deben ubicarse en las esquinas de dichos departamentos, sin embargo, en proyecto, no existe algún detalle para los soportes de estas pantallas, normalmente son fijados desde los joist con PTR. Solicitamos su apoyo mediante un boletín para que nos indiquen el tipo de soporte que deberá instalarse o indíquenos si éstos soportes son colocados por el proveedor de las pantallas | , Se adjunta boletín RFI-1014537 - 0 - 87 - 3061_DETALLE DE SOPORTE PARA PANTALLA, considerando el detalle de soporte de pantallas en zonas de preparados. .
- RFI 93 Filtración de lluvia en cuarto de bombas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Con las constantes lluvias recientes, en el cuarto de bombas se ha generado una filtración desde el área verde, el cual implica que escurra hacia los tableros de dicha área. En los planos de proyecto no indica ninguna reparación para estos casos. que nos indiquen que procede | , Respecto al tema de la infiltración de agua hacia el cuarto de máquinas, les comentamos que al momento de realizar la visita al sitio no se encontró algún inconveniente en cuanto a instalaciones hidrosanitarias específicamente tuberías en malas condiciones cerca de esa zona, consideramos que este tema se apega más a una situación estructural por temas de infiltración, hacia el cuarto de máquinas, por favor pueden emitir más información y fotos desde el interior de los cuartos para verificar si se considera una impermeabilización a los muros que confinan el cuarto de máquinas. .
- RFI 94 Hallazgo de registros en línea de cajas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En sitio, se tiene el hallazgo de 8 registros entre el acceso y la caja 23, las cuales no tienen ningún funcionamiento actual, se revisa y no es sanitario, tampoco es eléctrico, por el cual se informa que se rellenarán dichos registros, sellándolos para colocar el piso vinílico a nivel. Se comparten fotos de dichos registros | , Confimamos de enterados. .
- RFI 96 Segunda caja para farmacia | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En recorrido con store planning y operadora, se indicó que es necesario una segunda caja de cobro para el despacho de farmacia, por las ventas que tiene, en el proyecto actual solo indica 1 caja. que nos indiquen que procede y en caso de que aplique la segunda salida, requerimos del boletín respectivo | , Por prototipo no tenemos el alcance de la colocación de dos puntos de venta en el área de Farmacia, ni tampoco se solicitó durante el desarrollo del layout el cual tuvo la autorización de operadora. Por lo anterior no se autoriza la solicitud. cordiales.
- RFI 89 Cajillo en columna de Salud y Belleza | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que se construirá un cajillo para ampliar el existente de proyecto, ubicado cercano los ejes 1,B, a la altura de la nueva la gondolería, debido a que las góndolas suministradas no tienen las mismas dimensiones que las de proyecto y se generó un espacio entre el cajillo y la góndola LAS GONDOLAS SUMINISTRADAS POR COMPRAS, NO COINCIDEN CON LAS DIMENSIONES QUE SE INDICA EN PROYECTO, POR LO CUAL AL ALINEARSE AL PASILLO, SE GENERÓ UN ESPACIO (UN HUECO) ENTRE LA GONDOLA Y EL CAJILLO O COLUMNA DE TABLAROCA. EN RECORRIDO CON STORE PLANNING Y GERENCIA DE TIENDA, SE DETERMINÓ QUE LO MAS ADECUADO ES AMPLIAR EL MURO CAJILLO HASTA TOPAR CON LA GONDOLA, CON LA ALTURA DE DICHA GONDOLA. SE COMPARTE IMAGEN DONDE SE MUESTRA EL ESPACIO ENTRE LA GONDOLA Y LA MOCHETA O CAJILLO | , Proponemos ampliar el forro de la columna a lo largo de toda la columna, con el fin de unificar visualmente el criterio. .
- RFI 95 Detalles Tarja de piso | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos arquitectónicos no se indican los detalles, cortes, acabados… que deben instalarse para la Tarja de piso del cuarto de aseo. que nos compartan estos detalles | , Se carga en la plataforma el boletín RFI - 1015905 - 0 - 95 - 3061_DETALLE DE TARJA DE PISO ( 13-AGO-21 ) como complemento a la información emitida en el plano 3061_A-408 SANITARIOS CLIENTES. .
- RFI 93 Filtración de lluvia en cuarto de bombas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Con las constantes lluvias recientes, en el cuarto de bombas se ha generado una filtración desde el área verde, el cual implica que escurra hacia los tableros de dicha área. En los planos de proyecto no indica ninguna reparación para estos casos. que nos indiquen que procede SE COMPRTE FOTO DEL PUNTO DE FILTRACIÓN DEL CUARTO DE BOMBAS | , Respecto al tema de la infiltración de agua hacia el cuarto de máquinas, les comentamos que al momento de realizar la visita al sitio no se encontró algún inconveniente en cuanto a instalaciones hidrosanitarias específicamente tuberías en malas condiciones cerca de esa zona, consideramos que este tema se apega más a una situación estructural por temas de infiltración, hacia el cuarto de máquinas, por favor pueden emitir más información y fotos desde el interior de los cuartos para verificar si se considera una impermeabilización a los muros que confinan el cuarto de máquinas. . Complementando lo anterior, les compartimos lo siguiente: Podemos comentar que es un tema de infiltración del agua hacia el subsuelo, ya que de acuerdo a lo que nos comentan este problema se presenta por las constantes lluvias que hay en la zona, si fuera un tema de las tuberías el problema se presentaría en cualquier época, además de que los equipos estarían trabajando muy constantemente por la pérdida de presión en las líneas, ya que esto generaría un constante trabajado en los equipos, principalmente sería más notorio en los equipos del Sistema Contra Incendios. Para remediar el problema proponemos colocar un sello ( FESTER VAPORTITE 550 ) al paso de las tuberías. .
- RFI 100 Solicitudes del proveedor de las bombas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que durante la visita del proveedor de las bombas, solicita lo siguiente: cambiar canalización y cableado de presostatos del sistema hidroneumático y del sistema contra incendios, colocar conectores en tablero del cárcamo y en el tablero del hidroneumático, para control, solicita canalización y 9 cables cal # 14 del tablero de combustión hacia la bomba, para control, instalación de cableado para electroniveles para tablero Jockey y motor eléctrico.Para el tablero de combustión, se requiere voltaje a 127 v, ya que existe cableado para 440v, se recomienda dejarlo a 127 v para evitar algún daño. Varios de éstos puntos no están considerados en proyecto y se realizan de acuerdo a solicitud del proveedor para la garantía de los equipos Se comparte el reporte del técnico | , Los trabajos para la instalación de las bombas se deben de realizar conforme a los requerimientos indicados por el proveedor para no perder garantías, con respecto a la alimentación a 127V que requiere el tablero de combustión, esta tubería está indicada en el plano SE-02. .
- RFI 99 Salida para pantallas de Deli | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano ID-04a, en el área de Deli, aparecen 4 pantallas el fondo del área con vista al publico, sin embargo no se muestra ninguna alimentación o preparación para dichas pantallas. que nos indiquen si se continúa conforme a proyecto o se emitirá algún boletín para las salidas y alimentaciones para éstas pantallas | , Consideren la colocación de los servicios para las pantallas ubicadas en el área de deli. Se sube el boletín: RFI - 1015989 - 0 - 99 SALIDA PARA PANTALLAS DE DELI para su implementación. .
- RFI 98 Salidas para modulo POS | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano ID-01 y plano ID-04, para el área de Deli, solo indican salida para la báscula, sin embargo, aun lado de la misma, se indica un modulo POS, el cual no tiene considerado ninguna alimentación dentro de éstos planos. que nos indiquen si se continúa conforme a proyecto o se emitirá algún boletín para las salidas de este equipo (POS) | , Consideren la colocación de los servicios regulados y voy y datos para el módulo POS. Se suben los boletines siguientes para su implementación: RFI - 1015988 - 0 - 98a SALIDAS PARA MÓDULO POS ( 15-AGO-21 ) - REGULADOS RFI - 1015988 - 0 - 98b SALIDAS PARA MÓDULO POS ( 15-AGO-21 ) - VOZ Y DATOS .
- RFI 97 Apagador en baños de panaderos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a planos de proyecto, el alumbrado de baños de panaderos indica que no debe tener un corte de apagador, en recorrido con store planning y operadora, solicitan que se instale un apagador para esta área, por cuestiones de consumo de energía. que nos indiquen que procede y el boletín respectivo en caso de que aplique la solicitud | , Consideren la colocación del apagador en el baño de panaderos. Se sube el boletín RFI - 1015966 - 0 - 97 - APAGADOR EN BAÑO DE PANADEROS ( 15-AGO-21 ) para su implementación. .
- RFI 101 Soporte para tableros en EDC-04 | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos arquitectónicos y eléctricos, se indica que el EDC-04 se ampliará para este proyecto, en los planos eléctricos indican que los tableros de dicha área se soportarán a espaldas del faldón de línea de cajas, sin embargo en sitio no existe ninguna estructura para poder soportar los tableros. que nos indiquen mediante un boletín los detalles del soporte que se deberá instalar para soporte de los tablero del EDC-04 | . Se adjunta el boletín RFI - 1016425 - 0 - 101 SOPORTE PARA TABLEROS EN EDC-04 ( 25-AGO-21 ) con la propuesta de soporte para los tableros faltantes. .
- RFI 105 Soporte para pantallas Kiosko E-commerce | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Informo que Store planning comparte el plano Videowall 2020 para soporte de pantallas del Kiosko de electrónica, el cual es diferente al indicado en el proyecto ejecutivo. que nos indiquen que debe proceder, ya que dicho soporte se encunetra concluido conforme a proyecto Se adjunta plano recibido | , El boletín fue emitido posterior a la entrega del Proyecto de Remodelación/OC y posterior a los trabajos realizados, consideren respetar lo que ya está concluido en obra. Por favor emitan un reporte fotográfico para soportar los trabajos ya ejecutados. .
- RFI 103 Mantenimiento y cambio de herrerías cuarto de bombas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Dentro de los alcances de mantenimiento en herrería, no se indica ninguna instrucción para el cuarto de bombas (louver, rejilla irving en cárcamo, escaleras, tapas) y tapas de cisterna, las cuales, es necesario darles un cardeo y primario para que sigan operando con normalidad, y para el caso de la rejilla irving del carcamo, es necesario el remplazo de dicho elemento. que nos indiquen que procede Se envía evidencia de lo indicado | , Consideren para las estructuras metálicas el cardeo y aplicación de pintura de esmalte color gris SW 1006, consideren la reposición de las secciones metálicas que presenten corrosión. Para las bases de concreto consideren la reparación y sustitución de las secciones dañadas. Consideren que en el plano HCM-01 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS PLANTA - 3061 se indica en las notas complementarias lo siguiente: 8.-LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR EL MANTENIMIENTO CONSIDERABLE A LAS TAPAS DE LAS CELDAS DE LA CISTERNA. .
- RFI 102 Mantenimiento a bases en cuarto de bombas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no se indica el mantenimiento a las bases metálicas y de concreto de las bombas hidroneumáticas, ni del SCI, las cuales se encuentran muy dañadas. Se comparte un reporte fotográfico del estado actual de dichas bases que nos indiquen que procede | , Consideren para las estructuras metálicas el cardeo y aplicación de pintura de esmalte igualando a los colores existentes, consideren la reposición de las secciones metálicas que presenten corrosión. Para las bases de concreto consideren la reparación y sustitución de las secciones dañadas. .
- RFI 104 Reubicación de sensores de vibración | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto, los sensores de vibración para el área de electrónica y Prichos, deben instalarse en el muro de block al centro de cada área, sin embargo, por los lambrines de tablaroca y por la instalación de gondolería, dichos sensores no podrán ser accesibles o registrables esto para el caso de mantenimiento. Por lo que se propone reubicar dichos sensores hacia las esquinas de cada área, para que sean registrables. que nos indiquen que debe proceder. Se envía reporte fotográfico para una mejor comprensión | , Confirmamos que los sensores se tienen que colocar en los muros perimetrales ( muros de mampostería ) de la tienda. .
- RFI 109 Cedula y circuitos para desconectador de maquina de hielos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos eléctricos indica que se considere un desconectador trifásico para la maquina de hielos, sin embargo no indica canalización, ni cableado, ni a qué circuitos se debe conectar. que nos indiquen la información para dicho desconectador | , Les comentamos que en el plano GIE-02a CONTACTOS Y FUERZA PREPARADOS POSTERIOR-3061 se indica la capacidad del desconectador que se recomienda instalar para la máquina de hielo, en cuanto a la cédula y circuito, estos datos son por parte de refrigeración, ya que el equipo se alimenta desde su sistema. .
- RFI 110 Contacto para precalentador | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al proyecto eléctrico, no se indica ninguna salida (contacto) para el precalentador de la bomba de combustión del sistema contraincendios. Solicitamos su apoyo mediante un boletín para que nos indiquen la instalación de este contacto | , En el plano SE-02 CUARTO DE BOMBAS-3061 se indica en el diagrama unifilar la conexión para el precalentador, con tubería de 21mm y 3 conductores del 10 awg. .
- RFI 107 Hallazgo de postes de PTR en área de locatarios | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Durante el desmantelamiento en el área de locatarios, se hallan postes de PTR que están fijos en piso y llegan hasta la parte baja del Joist, al observarse, estos postes no cuentan con alguna liga o travesaño de PTR, entre postes, sin embargo que nos indiquen si debemos recortar o retirar los postes de PTR existentes y en su caso, colocar otros elementos que deberán quedar dentro de los muros divisorios entre locales, o indíquenos que procede, Se envía reporte fotográfico para una mejor comprensión | , Es viable que se recorten los ptr's hasta el nivel lecho alto del vano de los locales, siempre y cuando se garantice que estén conectados a la estructura secundaria, esto considerando que se aprecia que no es un elemento portante del bastidor; adicional es importante garantizar que las canaletas del faldón están conectadas también a la estructura secundaria y dan soporte al mismo faldón. .
- RFI 108 Conexión en Thermastor | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | que nos compartan el detalle de conexión del Thermastor con la red hidráulica, se recomienda instalar un By pass para el caso de falla o mantenimiento del thermastor | , El detalle de conexión de la red hidráulica hacia el thermastor viene indicado en el plano IH-01 INSTALACION HIDRAULICA RED GENERAL-3061. Respecto al tema del bay-pass para el área del thermastor no sería necesario colocarlo, solo se cerrarían las válvulas que alimentan hidráulicamente al thermastor ( agua filtrada y reposición de agua caliente ), de igual manera cerrar la válvula de la línea de agua caliente proveniente del thermastor hacia los servicios de la tienda y para suministrar de agua caliente a el área de preparados tenemos de apoyo los calentadores eléctricos ubicados en cada departamento donde se requiere. .
- RFI 106 Base de clorinador | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto no se indica el detalle del soporte para base de la bomba clorinadora, el cual NO deberá ser fijado en el muro de la cisterna, para evitar alguna filtración desde la celda. que nos compartan el detalle de la base del clorinador | , La ubicación de la bomba clorinadora normalmente se encuentra fijada al muro, si el tema es que se perforaria el muro hasta el punto de llegar a la celda y generar una filtración consideren que los anclajes no sean mayores a 4.00 cms ( 1 1/2 ). .
- RFI 104 Reubicación de sensores de vibración | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto, los sensores de vibración para el área de electrónica y Prichos, deben instalarse en el muro de block al centro de cada área, sin embargo, por los lambrines de tablaroca y por la instalación de gondolería, dichos sensores no podrán ser accesibles o registrables esto para el caso de mantenimiento. Por lo que se propone reubicar dichos sensores hacia las esquinas de cada área, para que sean registrables. que nos indiquen que debe proceder. Se envía reporte fotográfico para una mejor comprensión LA CONFIRMACIÓN ES CORRECTA, SIN EMBARGO LA PROPUESTA ES REUBICARLO EN LAS ESQUINAS DE CADA AREA (AUN INSTALADAS EN EL MURO DE BLOCK) PARA QUE PUEDAN SER REGISTRADAS, YA QUE LA UBICACION DE PROYECTO INDICA QUE DEBE ESTAR AL CENTRO DEL AREA, OCULTAS POR TABLAROCA Y ATRAS DE LOS RACKS, LAS CUALES JAMAS PODRAN SER REGISTRABLES, DE SU APOYO PARA QUE NOS INDIQUEN SI LOS DEJAMOS CONFORME A PROYECTO | , Confirmamos que los sensores se tienen que colocar en los muros perimetrales ( muros de mampostería ) de la tienda. . Complementando lo anterior: De acuerdo a las guías mecánicas, el sensor de vibración para electrónica si se puede reubicar como lo indican, siempre y cuando éste quede en el muro de block y no en el muro de tablaroca, ya que las guías indican los sensores de vibración en los muros de block. Para el caso del sensor de prichos, éste no se puede reubicar en donde lo indican ya que se observa que lo están colocando en un muro de tablaroca. Hay que tener en cuenta que estos sensores son colocados en los muros para detectar posibles rupturas de muros para robos, ya que reconoce vibraciones por explosivos, herramientas como taladros, martillos mecánicos/hidráulicos y son colocados en estas zonas porque son de alto valor. .
- RFI 111 Interruptor para anexo navideño | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Dentro del cuadro de cargas no especifica el interruptor que será destinado para conexión del anexo navideño que utiliza la tienda cada año, mantenimiento indica que debe ser de 2x50 amp. que nos indiquen el tablero, los circuitos y el interruptor que están destinados para este fin, o indíquenos que procede | , Les comentamos que, el interruptor para el anexo navideño se puede instalar en el Tablero “SA” en el circuito 32,24, el cual se encuentra en el cuarto eléctrico Frontal. .
- RFI 112 Salidas para PC impresora en farmacia | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En base a su respuesta del RFI 96, Tienda indica que necesita salidas tanto electricas como datos para una PC, pantalla e impresora, el cual es utilizada en farmacia para pedidos de farmacia, sin embargo no está considerado en el proyecto. que nos indiquen que debe proceder, o el boletín respectivo en caso de aprobarse las salidas | , Por prototipo no tenemos el alcance ni tampoco se solicitó durante el desarrollo del layout el cual tuvo la autorización de operadora. Por lo anterior no se autoriza la solicitud. cordiales.
- RFI 114 Goteras por sello de plaza que afecta a tienda | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el acceso y salida de clientes se tienen goteras las cuales son por el mal sellado o desgaste del mismo por parte de la plaza, en la techumbre que pertenece a Walmart se mitigaron dichas goteras, sin embargo, las existentes están fuera de los limites de la unidad, se comparten imágenes que nos indiquen que procede | , Se revisará el tema con Negocios Inmobiliarios, considerando que las áreas que presentan afectaciones están fuera de los límites de la tienda y se notificará a la brevedad cuáles serán las medidas a implementar por medio del Gerente de Obra. .
- RFI 115 Cambio de cabezal de expulsión | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el cuarto de bombas, no se tiene alcance para el cambio del cabezal de salida (cabezal de expulsión) del equipo hidroneumático, sin embargo en sitio, dicho cabezal ya cuenta con goteras inclusive con reparaciones. que nos indiquen que debe proceder. Se comparte imagen del cabezal | , Les comentamos que este tramo de cabezal que se indica en las imágenes viene integrado en el nuevo equipo de paquete de agua potable, por tal motivo este cabezal se está considerando como nuevo en el proyecto de remodelación, la información se indica en el plano HCM-02 HIDRAULICO CUARTO DE MAQUINAS ISOMETRICO GENERAL-3061. .
- RFI 113 Lamina rota en ventilador de gravedad (cumbrera) | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Con las recientes lluvias se han generado varios puntos de goteras, las cuales, en revisión de la techumbre, se informa que se tiene hallazgo de laminas metálicas rotas en la cumbrera (ventilador de gravedad) el cual por proyecto no se tiene alcance de cambio y es necesario el sellado para mitigar dichas goteras, sin embargo para este sello será necesario desarmar las caras y malla de dicho ventilador. que nos indiquen que debe proceder. Se adjuntan imágenes de las piezas rotas dentro del ventilador | . Les confirmamos que en el plano IAA3-PLANTA AZOTEA-3061-OC1 se indica en las notas la consideración del mantenimiento al ventilador de gravedad:- LOS VENTILADORES DE GRAVEDAD SE CONSERVARÁN, SE LE CAMBIARA LA MALLA MOSQUITERA Y SE LES APLICARA UNA RUTINA DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y CORRECCION DE OXIDO APLICANDO CROMATO DE ZINC; SE DEBERAN VERIFICAR Y SELLAR LAS UNIONES DE LOS VENTILADORES CONTRA LA CUBIERTA PARA EVITAR FILTRACIONES DE AGUA, ESTOS TRABAJOS SE REALIZARÁN CON SELLADOR SIKAFLEX . Adicional, si para realizar el mantenimiento correctamente y garantizar que todas las filtraciones queden selladas deben de desmantelar el ventilador y reparar las zonas a las que hacen referencia, deben de ejecutarlo, considerando que estos trabajos obedecen a adicionales por hallazgos en sitio, ya que cuando se realizó el recorrido la tienda no presentaba láminas rotas en esta área. ¡ ¡
- RFI 117 Dimensiones menores de puerta para lavadoras en cuarto de limpieza | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que en el proceso de entrega del área del cuarto de limpieza, las lavadoras (ballenas) no logran acceder al área, debido a que las dimensiones de la puerta de proyecto son menores al equipo físico, por lo que se determina modificar dicha puerta (con aprobación de la gerencia de transformaciones) para que tienda pueda operar con normalidad | . Confirmamos que de acuerdo al prototipo la puerta del cuarto de limpieza contempla 93 cms., vs el layout del SC Pachuca que considera 95 cms. Considerando que el suministro de la lavadora de pisos es de dimensiones mayores al acceso al cuarto de limpieza es necesario ampliarlo, para garantizar un correcto funcionamiento, estos trabajos deberán ser considerados como un adicional correspondiente al cambio de dimensiones del suministro de equipos. ¡ ¡
- RFI 116 Int. Termomagnético para Danfoss | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a la visita del personal de automatización, indican que para cada controlador de Danfoss (EDC- 01, 03 y 04) requieren de 1 termomagnético de 2x20 amp. que nos indiquen si estos termomagnéticos están considerados en el suministro de compras y en qué tableros/circuitos deben estar conectados. | . Les comentamos que en los diagramas del sistema de ahorro de energía sólo se indica que los controladores necesitan una alimentación de 100-240V, 1F-2H, la cual está indicada en el plano de contactos regulados (ID-01). El interruptor de 2P-20 A sería una nueva solicitud por parte del proveedor de ahorro de energía, considerando que generaría un adicional que no está contemplado en el Proyecto Eléctrico. ¡ ¡
- RFI 118 Solicitud de cambio de bolardos por ángulos de protección en recibo | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Por operación y espacio de la tienda, operadora solicita que no se coloquen los bolardos en el pasillo frente a sistemas y facturación, del área de recibo, solicitó que solo se instalen ángulos de protección. que nos indiquen si continuamos conforme a proyecto o que procede | . Les comentamos que los bolardos no solo protegen al mueble sino al personal que labora en la tienda y que trabaja en áreas específicas que son paso de mercancía, por lo que recomendamos se coloquen los bolardos. ¡ ¡
- RFI 119 Construcción de muro en recibo | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que a solicitud de operadora y aprobación por gerencia de transformaciones, se construirá una muro de tablaroca (mocheta) a un lado del mueble de recibo y pichonera, como actualmente está el existente | . Confirmamos de enterados. Es importante aclarar que el layout fue revisado y validado por Eficiencia Operativa, por lo que este cambio será un adicional con costo a Operadora y Gerencia de Transformaciones. ¡ ¡
- RFI 120 Cambio de equipos UPS de acuerdo a CI | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Store planning Sistemas nos comparte la CI-21-035 Cambio de equipos UPS de cuarto de sistemas para todos los formatos de Negocio el cual no estaba considerado para la remodelación de esta unidad. Solicito de su apoyo para que nos compartan las guías mecánicas y detalles constructivos para el montaje de estos UPS. | , La CI indicada fue emitida el 20 de agosto del año en curso, por lo que evidentemente el proyecto no la consideró, éste fue desarrollado con las guías 2020. Favor de confirmar que recibirán los nuevos equipos indicados en la CI para ajustar el arreglo y solicitar la autorización de UVIE. .
- RFI 121 Suministro adicional de sensores magnéticos mini | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En sitio suministran equipos de videojuegos que no estaban considerados en proyecto, el cual el personal de alarmas indica que necesita 10 sensores magnéticos mini para vitrinas para alarmar dichos muebles. que nos indiquen si se deben alarmar dichos muebles o indíquenos que procede. Se anexa imagen de los equipos | , El alarmado de las vitrinas para videojuegos está considerado en el plano LP-01. Si en sitio se suministró alguna vitrina adicional nueva que no está considerada en el proyecto favor de compartirla para validar con operadora este cambio. .
- RFI 122 Suministro de tablilla multicontacto en IDF Mezzanine | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a solicitud de Evolución de la red UDN se solicita su apoyo para la aprobación de suministro e instalación de una tablilla multicontacto para poder conectar el equipo IDE en el cuarto de IDF de mezzanine | . Confirmamos que los suministros de los equipos dentro de los cuartos de sistemas ( tableros, racks, ups, etc…) son por parte de “Sistemas Walmart”, por lo que ellos son quienes tienen que aprobar el suministro de la tablilla. ¡ ¡
- RFI 123 Acabado en muros de amasijo - deli - Salchichonería | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a los acabados para muros (LA-04) indicados para amasijo, Deli y salchichonería, indica que debe instalarse panel de cemento de piso a techo (Durock), en obras similares se coloca Durock a 1.22 m y el resto de la altura del muro con Tablaroca resistente a la humedad que nos indiquen si debemos continuar conforme a lo indicado en proyecto o indíquenos que procede | . Confirmamos que deben de continuar conforme a lo indicado en el Proyecto de Remodelación, solo se debe de considerar colocar panel de cemento en todos los muros de las areas de preparados ( amasijo, deli y salchichonería ). ¡ ¡
- RFI 120 Cambio de equipos UPS de acuerdo a CI | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Store planning Sistemas nos comparte la CI-21-035 Cambio de equipos UPS de cuarto de sistemas para todos los formatos de Negocio el cual no estaba considerado para la remodelación de esta unidad. Solicito de su apoyo para que nos compartan las guías mecánicas y detalles constructivos para el montaje de estos UPS. INFORMO QUE LOS UPS YA SE ENCUENTRAN SUMINISTRADOS EN SITIO | , La CI indicada fue emitida el 20 de agosto del año en curso, por lo que evidentemente el proyecto no la consideró, éste fue desarrollado con las guías 2020. Favor de confirmar que recibirán los nuevos equipos indicados en la CI para ajustar el arreglo y solicitar la autorización de UVIE. . . Como antecedente comentamos que en el Proyecto de Remodelación se indica energizar un tablero “X” desde el cual se energizaban 2 UPS y posteriormente desde cada uno de los UPS se energizaban los tableros de energía regulada UPS1 y UPS2. Con esta nueva CI se tiene que energizar al tablero “X” desde el cual se energiza un UPS de 10KVA y un UPS que funciona de respaldo y posteriormente desde el UPS de 10KVA se energiza un tablero “R” que a su vez suministra energía a los tableros UPS1 y UPS2. Para actualizar el proyecto en base a esta CI tendríamos que realizar los siguientes trabajos: -Actualización de cuadro de cargas ya que se integra un tablero nuevo regulado “R” desde el que se alimentará a los tableros UPS1 y UPS2. También se tiene que actualizar el cálculo de alimentaciones y protecciones en base a la carga demandada. -Actualización de alimentaciones ya que se tiene que actualizar calibres y trayectorias a los tableros regulados. -Actualización de Diagrama Unifilar ya que se tienen que actualizar distancias, caídas de tensión, calibre, protecciones y arreglo de conductores. -Se tendría que actualizar Listado de suministros en caso de que nos confirmen que el tablero “R” no lo suministra sistemas. Revisamos el tema puntualmente con Gerencia de obra para darles solución a la brevedad. .
- RFI 124 Reubicación de escalera escotilla | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que de acuerdo a las condiciones en sitio, la escalera metálica hacia techumbre, se recorrerá 1.55 m hacia el eje 6, esto debido a que, en la ubicación de la escotilla, coincide con un contraventeo horizontal, el cual no se debe recortar por el tema estructural Se adjunta imagen de lo indicado | . No tenemos inconveniente en que la ubicación de la escalera y la escotilla se recorra 1.55 mts. hacia el eje 6, considerando que su ubicación original coincide con un contraventeo horizontal, el cual no se debe recortar por tema estructural. Es importante aclarar que este ajuste no genera adicionales. . ¡ ¡
- RFI 125 Alimentación de datos para E-commerce | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano ID-04, que nos indiquen si las salidas para los servicios de E-commerce, en el modulo de servicios al cliente, serán alimentadas desde el área de sistemas o desde el módem de fibra óptica ubicada en éste mismo modulo | . Confirmamos que en el plano ID-04 SALIDA DE VOZ Y DATOS-3061 se indica la trayectoria de “alimentación” desde el cuarto de IDF II. ¡ ¡
- RFI 126 Altura luminarios en riel | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos eléctricos no se indica la altura de los luminarios en riel para vinos y para los muebles de frutas y verduras, en obras similares, la luminaria se coloca a 3.00 m del N.P.T. que nos indiquen la altura correcta de estos luminarios y/o los detalles de los mismos | , Favor de considerar una altura de 2.50m N.P.T. .
- RFI 128 Contacto duplex para pantallas dobles farmacia | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a solicitud de store planning sistemas, se requiere de un contacto dúplex para las pantallas dobles del área de farmacia, las cuales deberán estar lo mas cercano a la mesa del mostrador debido a que los cables de estos equipos son cortos, con ello se evitará el uso de extensiones (prohibidas por operadora) se adjuntan las imágenes de las pantallas y de la ubicación que se necesita | . Confirmamos que el Proyecto de Instalación Eléctrica esta desarrollado de acuerdo a guías mecánicas. El Proyecto de Instalación Eléctrica considera 3 contactos regulados, uno para la computadora, otro para el POS y otro para pantallas, así como un contacto normal para esta área. La solicitud no está considerada dentro de los criterios de diseño, por lo que de aprobarse su colocación generará un adicional con cargo a store planning sistemas. ¡ ¡
- RFI 129 Salidas eléctricas en jaboneras | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En sitio, operadora solicita salidas eléctrica para las jaboneras de los lavamanos (tanto sanitarios asociados como el de clientes), estos equipos fueron suministrados para usarse con pilas, sin embargo indican que pueden realizar la conversión para alimentarlo eléctricamente. En proyecto no está considerado estas salidas y se informa que el área se encuentra entregada, con acabados concluidos Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede, y en caso de que se apruebe, solicitamos el boletín respectivo | . Recomendamos que se conserven las jaboneras tal cual funcionan de línea y evitar adicionales por trabajos que ya están concluidos. ¡ ¡
- RFI 130 Contacto dúplex adicional en comedor | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Operadora solicita un contacto dúplex adicional para el área del comedor, el cual será destinada para licuadora del personal que opera el área, en proyecto no está considerado esta salida y se informa que el área se encuentra entregada, con acabados concluidos. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y en caso de aprobarse, solicitamos el boletín respectivo | . Confirmamos que el Proyecto de Instalación Eléctrica esta desarrollado de acuerdo a guías mecánicas. La solicitud no está considerada dentro de los criterios de diseño, por lo que de aprobarse su colocación generará un adicional con cargo a Operadora. ¡ ¡
- RFI 131 Salida de voz para CCTV Mezzanine | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Dentro del proyecto y OC´s, no está considerado ninguna salida para voz (telefonía) para el área de monitoreo de CCTV en el cuarto ubicado en el mezzanine, operadora indica que es necesario para la correcta operación. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede y en caso de aprobarse, de su apoyo con el boletín respectivo | . Confirmamos que el Proyecto de Instalación Eléctrica esta desarrollado de acuerdo a guías mecánicas, estas no especifican una salida de voz para dicho cuarto La solicitud no está considerada dentro de los criterios de diseño, por lo que de aprobarse su colocación generará un adicional con cargo a Operadora. ¡ ¡
- RFI 127 Tótems existente PickUp | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a los planos de proyecto, se tiene una ubicación para el Pickup, sin embargo en sitio, los tótems fueron instalados en noviembre 2020, con una ubicación diferente al de este proyecto. que nos indiquen si se demolerán los Tótems instalados y se construirán y montarán los nuevos tótems. Se comparte un reporte fotográfico de las ubicaciones y del estado actual de éstos tótems | , La recomendación es mantener los totems de Pick Up en su ubicación actual. .
- RFI 132 Soportes para pantallas en Deli | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a proyecto, en el área de Deli-marketside se instalarán unas pantallas (4) sin embargo no existe detalle del soporte de PTR para dichas pantallas. que nos compartan el boletín con el detalle de los soportes para estas pantallas | . En el plano 3061_A-302 DETALLE DE INTERIORES I se indica el detalle 16 de refuerzo en muros para la colocación de equipos. ¡ ¡ Otra opción es que implementemos el detalle para el kiosko de electrónica indicado en el plano 3061_A-413 KIOSCO ELECTRONICA.
- RFI 133 Separación de lavamanos con muro por conexiones hidráulicas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a los suministros de acero inoxidable, las conexiones hidráulicas de los lavamanos de 40x40 cm, obligan a que el mueble se separe 5 cm del muro. En visita por parte de seguridad alimentaria, solicita que éste espacio entre el muro y el lavamanos se cubra con alguna lámina inoxidable y sello en muro a modo que cualquier escurrimiento se dirija hacia dicho lavamanos y no hacia el muro. que nos indiquen que procede | . Es viable que de acuerdo al problema comentado coloquen una lámina de acero inoxidable troquelada, simulando una continuidad del lavamanos. Sin embargo, que emitan fotografías para analizar a detalle la propuesta y verificar que este funcione correctamente. ¡ ¡
- RFI 134 Alcance en corrales carritos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De su apoyo para que nos indiquen los alcances para la contratista respecto a los corrales (2) para carritos en el área de estacionamiento, ya que en los planos no se indican. Actualmente los corrales son metálicos color amarillo. Se comparten imágenes | . Confirmamos que los corrales para carritos son suministrados por WM, así está indicado en el Scope SC Pachuca_3061_OC1. Si los corrales no son suministrados, proponemos que se les de mantenimiento a los corrales existentes, se aplique un cardeo y se pinten de color amarillo tráfico para su visualización. Si los corrales son suministrados proponemos que se eliminen los corrales existentes y se apliquen las reparaciones al piso, por trabajos de retiro de los tubos. ! ¡
- RFI 135 Puertas abatibles para EDC´s | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Por operación de tienda, solicita que las puertas corredizas de los EDC´s se cambien a abatibles, así mismo para que permita la apertura correcta de las puertas de los EDC´s, ya que con la configuración actual y por el cambio de proveedor del equipo eléctrico, las puertas de los tableros presentan dificultad para abrir completamente. Indíquenos que procede | . Las puertas para los edc´s se consideran corredizas para evitar problemas de operación sobre los pasillos de servicio. Adicional el prototipo vigente al momento de la emisión de Proyecto de Remodelación considera las puertas corredizas. Respecto a su solicitud como área de diseño no vemos inconveniente en que se cambien las puertas de los edc´s de corredizas a abatibles, sin embargo es importante que verifiquen que área de WM valida el adicional. ¡ ¡
- RFI 136 Altura de contactos en Deli-marketside | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | que nos indiquen las alturas de los contactos que debemos instalar en el área de Deli-marketside de acuerdo al plano GIE-02b, el cual indica que es para refrigerador, molino, cafetera, jugos... | . Se confirma que, de acuerdo a las guías mecánicas, los contactos se deben instalar a las siguientes alturas: Molinos: 1.20 m Cafeteras: 1.20 m Jugos: 1.20 m Refrigerador: 0.35 m ¡ ¡
- RFI 139 Informativo para cambio de material en barandal de Self Checkout | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que, con aprobación de la gerencia de transformaciones, el barandal de Self Checkout se procederá de acuerdo a la CI-21-016 (vigente) instalando tubo de acero inoxidable en lugar de cristal templado. Esto no generará ningún gasto adicional | . Como área de diseño no vemos inconveniente en que se haya realizado el cambio de material en el barandal del Self Checkout, sin embargo, es importante que todas las área de WM ( adicional a la Gerencia de Transformaciones ) se involucren en este cambio y estén de acuerdo. ¡ ¡
- RFI 137 Recorte de muro de farmacia | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En visita del proveedor de área creativa, indica que se recorte el espacio (cajillo) donde se ubica el tablero general del área de farmacia y consultorio para que la señalización sea continua, cabe mencionar que la bajada eléctrica está sobre dicho espacio. Se adjuntan imágenes del área actual que nos indiquen que procede | . Respecto al recorte que solicita el proveedor de área creativa entre el espacio (cajillo) donde se ubica el tablero general del área de farmacia y consultorio para que la señalización sea continua, les comentamos que como área de diseño no vemos inconveniente en que realice, sin embargo, es importante que verifiquen que área de WM valida el adicional, considerando además de los trabajos de panel de yeso, los trabajos para ajustar la instalación eléctrica. Comentamos que tampoco queda claro si quieren eliminar todo el cajillo o hasta que altura, así como no indican hacia a donde pretenden reubicar la instalación eléctrica. Es importante mencionar que en ningún momento se nos indico que el muro de respaldo para la farmacia debería de ser continuo y evitar el cajillo al que hacen referencia. ¡ ¡
- RFI 145 Válvula ahorradora de agua | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que de acuerdo a la CI-21-039, Aplicará el presupuesto adicional para proceder a la Instalación de una Válvula Ahorradora en la acometida para reducción de consumo de agua de esta unidad | . Respecto a la instalación de una válvula ahorradora en la acometida para la reducción del consumo de agua de esta unidad, como área de diseño no vemos inconveniente en que se coloque, sin embargo, es importante que verifiquen que área de WM valida el adicional. Es importante mencionar que la CI-21-039 se libero el 18 de octubre de 2021, posterior a la emisión de la última versión del Proyecto de Remodelación del SC Pachuca. ¡ ¡
- RFI 144 Suministro piso vinílico | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que se suministrará 1,700 m2 de piso vinílico con autonivelante para concluir SC Pachuca, esto debido a que Walmart solo suministró 7,774.8 m2, mientras que se necesitaban 9,433.05 m2, contando desperdicio, y contando el piso de oficinas y Prichos (originalmente no considerado con piso vinílico) | , Se solicita validar el área indicada, ya que en área de Oficinas si está considerado en proyecto la colocación de piso vinílico. .
- RFI 143 Altura campana de Comal | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | que nos indiquen a que altura deberá instalarse la campana del comal del área de Deli | . Confirmamos que la campana de comal se coloca a paño del plafón. Es importante que consideren que esta campana se coloca sobre el comal ubicado en el área de tortillería, no en el área de deli. ¡ ¡
- RFI 138 Alcance en pisos frente a cuartos de basura | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al plano de acabados en pisos, no se indica ningún alcance en el pasillo o banqueta frente a los cuarto de basura, el cual presenta varias grietas. Se envía reporte fotográfico. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procede | . Confirmamos que los alcances indicados en el Proyecto de Remodelación son limpieza y retiro de residuos con espátula. Sin embargo y considerando los tiempos en los que se desarrollo el Proyecto de Remodelación vs la ejecución de la obra ( hallazgos ), proponemos para las reparaciones lo siguiente: 1.- LA APLICACIÓN DE MASTER FILT 400 CT ( RELLENO PARA JUNTAS DE POLIURETANO 100% SOLIDOS ) EN JUNTAS. 2.- APLICACIÓN DE SIKADUR 35, HI-MOD LV EN GRIETAS SUPERFICIALES. 3.- MORTERO EPÓXICO GROUD DE TIPO NO METÁLICO Ó SIMILAR EN GRIETAS MAYORES DE 5MM EN PISO DE CONCRETO DE PISO DE VENTA Y SERVICIOS. ¡ ¡
- RFI 140 Tipo de portón para área de tráileres | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano A-601D indica que el portón debe ser deslizable, sin embargo no se presentan detalles de rieles inferiores/superiores, en el alzado se observa que los portones deben ser abatibles. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que tipo de portón deberá instalarse y solicitamos el boletín respectivo en caso de ser deslizable | . Confirmamos que el sistema del portón es rejacero, y la apertura de las puertas es de 7.00 mts., el máximo que indican sus guías mecánicas. El propio sistema considera los elementos necesarios para su apertura y soporte, siempre y cuando se respeten sus medidas. ¡ ¡
- RFI 146 Corte de color azul en faldón de servicios al cliente | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En el plano A-412, en la fachada o faldón de servicios al cliente, indica que el color azul debe aplicarse hasta 4.53 m, en el mismo alzado se indica el símbolo de corte lo que se entiende que el color azul debe aplicarse hasta la arista del muro, sin embargo la misma cota (4.53 m) podría indicar que el azul no debe extenderse, es posible que después de los 4.53 m debe aplicarse el blanco 7102, pero no está indicado en ningún plano de planta, alzado o corte. que nos indiquen cual es el correcto | . Confirmamos que se debe de pintar azul hasta los 4.53 mts., indicados en el plano 3061_A-412 WALMART.COM - SERVICIOS CLIENTE, a partir de este punto consideren pintura blanca SW 7102 ( white flour ). ¡ ¡
- RFI 147 Extensión telefónica en Walmart.com / PickUp | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Por operación, operadora solicita una extensión telefónica en Walmart.com / PickUp, el cual no está indicado en el plano ID-04 de proyecto. que nos indiquen que debe proceder | . Confirmamos que el Proyecto de Instalación Eléctrica está desarrollado conforme a guías mecánicas, se están considerando 2 extensiones telefónicas. Como área de diseño no vemos inconveniente en que se coloque el servicio solicitado, sin embargo, es importante que verifiquen que área de WM valida el adicional. En caso de que se requiera el tercer servicio favor de indicar el mueble donde se solicita. ¡ ¡
- RFI 141 Contactos en muebles de vinos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al Proveedor BM Marketing, indica que los 5 muebles de Vinos se suministraron con un diseño que necesita energía para su propio alumbrado, el cual no está considerado en proyecto ninguna bajada para contactos de dicho mueble. que nos indiquen que procede Se adjuntan unas imágenes en las posiciones que el proveedor requiere dichos contactos | . Confirmamos que en reuniones de revisión de proyecto y de acuerdo a guías mecánicas, la iluminación para los muebles de vinos es con luminarias de acento. La iluminación de estos muebles se indica en plano GIE-01 ALUMBRADO PREPARADOS-3061. Como área de diseño no vemos inconveniente en que se coloquen los contactos solicitados, sin embargo, es importante que verifiquen que área de WM valida el adicional. ¡ ¡
- RFI 142 Lambrín de tablaroca en cuarto de lactancia | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al personal de señalización, solicita que se coloque un lambrín de tablaroca en el muro de block del cuarto de lactancia, ya que la señalética suministrada debe ir adosada a una superficie lisa. que nos indiquen que procede, y en caso de que aplique, solicitamos el boletín respectivo | . En el plano 3061_A-100A ACABADOS EN MUROS se indica la colocación de un lambrin de yeso sobre el muro de block al que hacen referencia. ¡ ¡
- RFI 148 Triplay en cuarto de limpieza para Ecolab | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que por operación, gerencia de tienda solicita un lambrín de triplay de 0.60 m x 1.20 m de alto, en el cuarto de limpieza, para instalación de equipo de Ecolab, el cual por el peso no puede instalarse en el muro de tablaroca. Se instala el triplay | . Como área de diseño confirmamos de enterados. Es importante aclarara que no vemos inconveniente en que se coloque un lambrín de triplay de 0.60 m x 1.20 m de alto, en el cuarto de limpieza, para instalación de equipo de Ecolab, sin embargo, es importante que verifiquen que área de WM valida el adicional. Adicional es la primera vez que nos solicitan este alcance. ¡ ¡
- RFI 150 Cambio de material en muros de cajeros automáticos | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En los planos de proyecto, indica que los muros para el área de cajeros automáticos, sean de tablaroca, por seguridad y de acuerdo a obras similares estos muros deben ser con muros de block. que nos indiquen que procede | . Confirmamos que el criterio del muro sobre el cual se aprecian los cajeros es de panel de yeso, considerando además que el vano que recibe a los cajeros debe de ajustarse. Los muros laterales si son de block. ¡ ¡
- RFI 153 Salida adicional (Nodo) para segundo Rapstation | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo al proveedor de NCR, solicita una salida adicional de datos (nodo) para un segundo Rapstation, en proyecto solo está considerado 2 nodos (para una Rapstation y la caja asistida) se informa que se inicia con dicho cableado para que el proveedor no tenga contratiempos con la activación de los SelfCheckout | . Confirmamos que la guía sólo indica 2 salidas de datos, que es lo que traemos en nuestro proyecto, sin embargo, como área de diseño no tenemos inconveniente en que se habilite el servicio adicional. Es importante que verifiquen que área de WM valida el adicional. Envíanos el boletín RFI - 1019486 - 0 - RFI 153 - SALIDA ADICIONAL ( NODO ) PARA SEGUNDO RAPSTATION ( 18-NOV-21 ), considerando la solicitud de la salida adicional. ¡ ¡
- RFI 149 Reubicación de lámparas trastienda por golpes de operación | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que se instalan las lámparas en trastienda, en el pasillo del eje 6, éstos se instalan bajo la cama de instalaciones existente (como altura máxima). Sin embargo las escaleras suministradas (jirafas) casi alcanzan la cama de instalaciones existente, esto ha generado que todas las lámparas las golpeen al punto de romper varias pantallas de los mismos, sucede lo mismo con las lámparas de emergencia, detectores de humos, AXP´s. Se propone reubicar las lámparas en el extremo mas cercano al eje 6 para que se ubiquen al nivel o un poco más arriba de la cama existente para que no sean golpeados durante la operación de la tienda, sin embargo ya no se estarán ubicando al centro del pasillo. Indíquenos que debe proceder | . Confirmamos que se podrían reubicar las luminarias a un extremo de pasillo siempre y cuando no queden sobre la cama de tuberías, ya que, si hay objetos obstruyendo la iluminación, éstos provocarán sombras, lo cual disminuirá la cantidad de luz que llegue al pasillo, por lo que se vería oscuro. ¡ ¡
- RFI 151 Detalles de portón tráileres | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | De acuerdo a su respuesta de la Solicitud de información > 1018929 - 0 - RFI 140, que nos compartan los detalles constructivos estructurales de los portones, ya que no se cuentan con dichos detalles en el proyecto | . A solicitud de obra se emite el boletín RFI - 1019437 - 0 - RFI 151 - DETALLES DE PORTÓN DE TRAILERS ( 18-NOV-21 ) con los detalles del portón de trailer´s del SC Pachuca, como complemento a la información emitida en el plano 3061_A-601d DETALLES DE PUERTAS Y CANCELES. Es importante volver a mencionar que los detalles de la rejacero son tipo y propios del sistema. ¡ ¡
- RFI 152 Filtraciones de cisterna al cuarto de bombas | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | Se informa que se tiene hallazgo de filtraciones de la cisterna hacia el cuarto de bombas, no considerados en el proyecto. que nos indiquen que debe proceder. Se envían imágenes | . Proponemos la inyección Sika® Injection-201 CE / -203 (para sellados flexibles permanente). Se sube la ficha técnica. Es importante mencionar que estas filtraciones son un hallazgo, esto considerando que cuando se realizo la visita y durante el proceso del proyecto de remodelación y el inicio de obra no se registro o se notifico de alguna filtración y/o daño a los muros. ¡ ¡
- RFI 154 Contacto bifásico dosificadora tortillería | SC PACHUCA | Walmart Supercenter | En planos de proyecto no está considerado el conctato bifásico (B79) para la dosificadora de agua del área de tortillería (para amasadora). Solicitamos el boletin correspondiente para esta instalación. Se informa que fueron suministrados 2 dosificadoras, 1 para amasijo y otra parta tortillería | . Confirmamos que, de acuerdo a la guía mecánica, la amasadora de tortillería no lleva dosificador. Sin embargo, a solicitud de la Supervisión de obra y considerando que ya existe el suministro en la unidad enviamos el boletín RFI - 1019643 - 0 - RFI 154 - CONTACTO BIFÁSICO DOSIFICADORA TORTILLERÍA ( 24-NOV-21 ). Se agregó el contacto para el dosificador de agua en amasadora de tortillería, el suministro del interruptor se consideró por el contratista. .
- Estructuras. Separación de acero en cimentación ZC-1 | San Patricio | Walmart Supercenter | Buén día. En plano estructural de cimentación Es-101, en el detalle 7-Zapata corrida ZC-1, el armado de zapata indica que en el lecho inferior es var # 3@15 cm y en el lecho superior es Var # 3@20, el cual no forma el anillo completo. La pregunrta es: ¿Se uniformiza la separación en ambos lechos?. Únicamente que nos indiquen si es @15 cm o @ 20 cm. . | El armado es tal cual lo indica el detalle: Varillas del #3@15 en lecho inferior y varillas #3@20 en el lecho superior. No se forma un anillo, ya que no son estribos.
- Aplanado y pintura en muros de locales colindantes zona sur | San Patricio | Walmart Supercenter | En muros de los locales colindantes a predio Walmart (paralelo a vialidad de acceso a andenes) se encuentra deteriorados y a fin de dar mejor imagen se aplicará aplanado y pintado para dar mejar imagen al cliente. esto es debido a que no se contempla en Proyecto. . | Diseño no tiene inconveniente en el aplanado y pintura de la barda colindante, esta actividad deberá ser avalada por el gerente de construcción y supervisión.
- Contactos en panadería | San Patricio | Walmart Supercenter | Búen día. En mueble de panadería solo se cuenta con un contacto , sin embargo, por requerimientos del mueble se solicitan por parte de store planning 3 contactos adicionales de 110v. se envia mediante correo el área donde se requieren. . | Aún no me llegan los correos con las ubicaciones por favor enviarlos a la brevedad para generar boletines
- Cámara y sensor de movimiento en valores y conteo | San Patricio | Walmart Supercenter | buena tarde. En área de valores no se tiene cámara de CCTV y conteo no se tiene sensor de movimiento. Por Operaciones y seguridad se coloca dichos dispositivos en las áreas mencionadas. | En todos los planos emitidos desde la primera emision de Diciembre se indica camara y sensor. Debe llevar ambos, no se debe considerar adicional
- Estructuras. cuerdas de armaduras | San Patricio | Walmart Supercenter | Buen atarde Pregunta. * En las cuerdas de armaduras especificadas con ángulo doble en cajón no se puede aplicar el detalle de conexión tipo de celosía, se genera una interferencia entre los elementos. Se propone alargar la placa de nudo para soldar la celosía en ésta. Evitando con ello la interferencia entre celosía y cuerdas. Ver imagen anexa en cuadro 3. . | Se carga plano en caroeta de boletines de conexión para resolver el tema de la llegada de diagonales a cuerda superior. BL-20210705-1 CONEXIÓN DE DIAGONALES A CUERDA SUPERIOR Se carga plano en caroeta de boletienes BL-20210705-CONEXIÓN DE PUNTAL PT-2 para las conexiones de la fachada sobre eje G
- Plano A413 PRICHOS y Plano A601, A601A, A601B | San Patricio | Walmart Supercenter | Buena tarde. 1.- Plano A413 PRICHOS: En otros proyectos en el área de prichos entre el plafón y muros se coloca al perímetro un espejo de seguridad, confirmar que en este proyecto no aplica ya que en el plano no lo indica 2.- Plano A601, A601A, A601B: En estos planos no indica que tipo de puerta se coloca en el acceso a sepaprosa, en otros proyectos solicitan la puerta blindada, confirmar que puerta se colocará y de quien será el suministro . | 1.El espejo se eliminó en el prototipo, ya no se considera. 2.En cuarto de Sepaprosa se colocará: PUERTA BLINDADA (PBW) Puerta de acero calibre 18 en lámina rolada en frío blindada nivel III, para resistir el ataque de armas cortas de alto poder (magnum 44). SD-100, Standar Duty y/o Heavy Duty. Con marco de acero blindado calibre 16 elaborado con perfil tubular rectangular (PTR) de acero de 4x4. Mirilla con cristal blindado de 15cm x 15cm con película antirreflejante que permita la visión desde el interior, pero no desde el exterior. Bisagra tipo electroimán, cubre polvos de hule y botaguas de lámina lisa Cal. 18., cierrapuertas hidráulico de uso rudo, jaladera de acero inoxidable. Cerradura interior de seguridad nivel 10, llave tipo tetra, sin perforaciones en el exterior, sólo debe abrir por dentro Jaladera interior. Sello perimetral Acabado de puertas: Las puertas se recibirán con un fondo a base de primario anticorrosivo color gris. Las puertas se pintarán en obra solo si se indican en Proyecto ejecutivo. MARCAS AUTORIZADAS a) Doorlock b) Steelcraft
- A601, A601A, A601B, Plano GA15 y Plano A100a | San Patricio | Walmart Supercenter | Buena tarde. 1.0 Plano A601, A601A, A601B: En estos planos no indica si en el área de frutas y verduras llevara algún tipo de puerta o cortina hawaiana, confirmar si se queda sin puerta o si llevara alguna. 2.0 Plano GA15: En este plano de candy center viene una cortina metálica y en el plano A601 tabla de puertas no la indica, confirmar si esta cortina es para el candy center, que tipo de sistema lleva, si de cadena o motor eléctrico y quien la suministra 3.0 Plano A100a: En el plano de acabado de pisos existe una incongruencia, que es la siguiente; para el acabado en piso del consultorio marca la nota 9.33, la cual dice PURE CONCRET LIGTH DE LA LINEA CREATION 70 DE GERFLOR 91 X 91 y el achurado en color rojo indica loseta vinílica LVT tipo piedra, marca vinylasa – accufloors línea acustone modelo k20 de 45.70 x 45.70. confirmar que acabado es el correcto ya que ambos se van a tiempo de entrega. | 1.0: El proto ya no indica cortinas hawaianas en Frutas y verduras 2.0: La cortina es la indicada en el plano ga15, sistema de cadena 3.0: Anteriormente el consultorio llevaba loseta vinílica, el proto vigente la elimina dejando solo el piso de concreto con acabado final Kisco, en la nueva orden de cambio se verá reflejado.
- Plano GA15, Candy Center | San Patricio | Walmart Supercenter | En RFI 1014594, referente a la cortina de Candy center, nos indica que el sistema de cadena, se solicita que nos auyude con el detelle o el modelo del sistema. Adicional a lo anterior, en otras teindas SC todo el módulo (caseta) lo suministra el proveedor y la contratista solo dej una canalización para alrmas, sin embargo, para el caso de san patricio indica que es por parte de la contratista, desde la zapata y la estructura metálica. ¿Nos ayudan a aclarar éste tema si toda la caseta es por proveedor o si es por parte de la cnstructora?. . | El Candy center es por parte de WM, solo se deja la canlizacion de los servicios como se comenta.
- Contactos eléctricos en Oficina | San Patricio | Walmart Supercenter | Buén día En OC-04 se integraron oficinas de RH, oficina de Gerencia, CBL, computadoras en oficinas de Administración, sin embargo no se actualizaron los planos eléctricos para dichas áreas. ¿Nos pueden ayudar con ésta información? . | Revisar la carpeta de OC05, los planos estan actualizados en dicha carpeta con todas sus ingenierias en carpetas correspondientes.
- Iluminación en oficinas | San Patricio | Walmart Supercenter | Buén día En OC -04 se adicionaron oficinas de Gerencia, CBL, oficnas de RF, sala y módulo de trabajo, sin embargo no se actualiza el sembrado ni tipo de luminarias. Por tal motivo solicito el apoyo para la actualización de dicha información. cordiales. . | Revisar la actualización cargada como OC05 el 19 de Julio del presente. Plano IE-02-ALUMBRADO DE OFICINAS Y SERVICIOS
- Tipo de fibra óptica | San Patricio | Walmart Supercenter | Buena tarde. Para el cableado de fibra óptica, en proyecto no indica las características de la fibra, normalmente solicitan la fibra compuesta de 6(92.5mc) OM3. ¿ La consideramos con dichas características?. . | La FO utilizada es OM4 Multimodo 6 hilos para enlace principal y redundante
- Niveles en andador peatonal | San Patricio | Walmart Supercenter | . En andador peatonal, los niveles de andador son las mismas que estacionamiento, es decir, no se considera banqueta a lo largo de la cubierta. ¿Es como lo consideramos? . | Considerar sin BAnqueta como indica el proyecto
- Malla ciclónicca perimetral colindante con fraccionamieto | San Patricio | Walmart Supercenter | Buena noche. En plano de exteriores no indica malla ciclónica en toda la colindancia perimetral (por el área de Planta de tratamiento y cisterna). Sin embargo se colocará en el tramo no considerado en proyecto, ya que fué revidao en sitio en conjunto con Gerencia de construccion Walmart, y es necesario delimitar la tienda y fraccionamiento. . | Diseño no tiene inconveniente en la colocación de la malla ciclón.
- HALLAZGO DE RED SANITARIA EXTERIOR | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde, por medio del presente se informa que dentro de la huella de cisterna se encontraron instalaciones, una de ellas es la red sanitaria que da servicio a la franja frontal de tienda (sams cafe y sanitarios) esta red existente contrario a lo que el proyecto menciona se interconecta entre sí antes de llegar a la red municipal, se adjunta plano de drenaje exterior en el que se explica las trayectorias y niveles de arrastre corroborados en sitio, en conjunto de Gerencia de Remodelaciones se determina que deberá de realizarse un cambio de trayectoria para librar la cisterna, adjuntamos evidencia fotográfica en la seccion notas y documetnos. Se compartirarn planso As Built para asentar la trayectoria real de esta red, cabe aclarar que estos trabajos generaran un costo. | . Derivado del hallazgo en sitio, se requiere realizar el cambio de trayectoria para librar la nueva cisterna y pedimos este cambio sea reflejado en los planos AS-Built que deberán entregar al finalizar la obra, tal como se reviso y autorizo en sitio. .
- INSTALACION VOZ Y DATOS PARA RELOJ CHECADOR | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Se ha revisado los planos ID-04 SALIDAS DE VOZ Y DATOS esquemáticamente se muestra en el muro exterior de gerencia la existencia de un Reloj Checador, pero no me indica la instalación de un nodo para el mismo, favor de validar esta información para su correcta instalacion, . | Muy . Se carga boletín 15 donde se indica la alimentación de datos para el reloj checador.
- BASE PARA FRIGOBAR EN FARMACIA | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | BUENA TARDE EL EQUIPO DE GERENCIA NOS COMPARTE UNA NORMATIVIDAD QUE EL MOBILIARIO Y ESTANTERIA DE FARMACIA DEBE DE SER DE UN MATERIAL RESISTENTE A LOS AGENTES LIMPIADORES Y TENER UNA SEPARACION MINIMA DE 20 CMS DEL PISO Y DEL TECHO PARA FACILITAR LA LIMPIEZA. DENTRO DEL MOBLIARIO SE ENCUENTRA EN FRIGOBAR PARA MEDICAMNETO CONTROLADO, PERO REVISANDO EL PROYECTO NO TENEMOS ALLGUNA BASE PARA CUMPKIR CON ESTE PUNTO. ME APOYAN CON EL DETALLE DE ESTE? ANEXO IMAGENES PROPORCIONADAS POR LA UNIDAD EN NOTAS Y DOCUMENTOS | . Las guías mecánicas y especificaciones WM no indican una base para el frigobar, sugerimos que se corrobore las características y dimensiones del equipo que vaya a llegar a tienda previo al habilitado de alguna base. Se esta revisando con el área de prototipos para determinar una solución a nivel prototipo. .
- CONTACTO PARA PICK UP SAMS CD JUAREZ | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | DE ACUERDO ALPLANO GP -19 PICK UP NOS INDICA QUE SE UTILIZA UN CONTACTO TRIFASICO A 220 PARA EL SERVICIO DE PICK UP, ES CORRECTA ESE VOLTAJE? | . Se adjunta boletín No.16 con el cambio de las salidas trifásicas a monofásicas; conservando trayectoria, canalización y cableado.
- FIRME EN AREA DE ESTACIONAMIENTO | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | BUENS TARDES EN EL RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON EL AREA DE TRASFORMACIONES Y CONSTRUCCION EL SUBDIRECTOR Y GERENTE REVISAMOS LA POSIBILIDAD DE MEJORAR EL AREA DEL ESTAQCIOONAMIENTO DONDE SE ESTACIONAN LOS TRAILERS, YA QUE CON ELK TIEMPO ESA AREA SE ESTA DESGASTANDO ADEMAS QUE LA CARGA PARA LA QUE FUE DISEÑADA NO ES DE ESTACIONAR TRAILERS POR LO QUE SE ESTA PROPONIENDO COLOCAR UN RODAMIENTO RESISTENTE EN ESE CASO CONCRETO. ANEXO IMAGEN PARA QUE SE TENGA MEJOR CLARIDAD EN NOTAS Y DOCUMENTOS. | . Este alcance no fue expuesto ni mencionado durante el desarrollo d eproyecto, ni en la minuta de recorrido, ni el la revisión del proyecto por lo que no se considera ningún trabajo en estaárea, cuando se realizó la visita a la tienda, nunca se observó que los tráilers se estacionaran en esa zona que indica la foto (estacionamiento de clientes colindante con la vialidad), de echo la mitad de ellos están estacionados sobre una cisterna de captación de agua pluvial, la cual podría sufrir daños estructurales ya que no está diseñada para soportar dicha carga. Este es un tema operativo que debe Favor de apegarse a los indicado en proyecto ejecutivo.
- Contacto regulado pickup | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano IE-18 se indica alimentación eléctrica normal para pickup, normalmente el interfon que se instala en el tótem debe alimentarse por medio de un contacto regulado y el alumbrado de del tótem por medio de contacto normal. Favor de indicar si se colocará algún circuito regulado ya que en el plano ID01 no se indica. | . Se tiene que considerar el contacto normal, como lo indica proyecto, ya que en guías de contactos regulados no lo indica, de igual manera en la CI-19-036 solo indica contacto dúplex polarizado, no señala que sea regulado.
- Alimentador tab FAR | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano IE-09 y DU01 se indica alimentador para tablero “FAR”, la cedula de cableado indica 2 hilos cal. 8 AWG y un desnudo cal. 10 AWG correspondientes a una fase, un neutro y tierra física, en el cuadro de cargas del mismo tablero plano IE-13ª se indica que el tablero FAR es a 220v (2F, 1N, 1 TF). Favor de indicar si se actualizará la cedula del alimentador. | . Se tiene que actualizar cedula del alimentador, ya que el tablero está cargado en dos fases.
- Fibra optica MDF - IDF | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano ID-07 OC2 se indica que la tubería correspondiente a la fibra óptica que comunica MDF con IDF solo será guiada, normalmente el contratista coloca la fibra. Se requiere validar si se colocará fibra óptica por parte del contratista ya que en plano no lo indica. | Muy . La contratista es quien coloca la fibra óptica de acuerdo al plano ID-07 validado por el área de sistemas, por favor leer las notas
- ALCANCES EN MURO DE PICK UP | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Favor de indicar el alcance del muro divisorio de pick up, ya que la representacion en plano ¨A-400 PLANO DE OFICINAS FRONTALES¨ No indica si el elemento paralelo al muro es otro muro, o si se este haciendo referencia a un angulo de proteccion, adjunto captura del plano en mecion en la seccion notas y documentos. | . Tanto el plano A-101c como el plano A-400 indican un muro divisorio de panel de yeso con zoclo vinílico negro que divide servicios al cliente/membresías del área de staying pick up, en dichos planos se indica los cambios de color, además se indica un ángulo de protección en piso, favor de revisar la información de proyecto
- RED ROCIADORES EN PLAFON Y ESTRUCTURA | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | DE ACUERDO A LOS PLANOS DE ROCIADORES, NOS INICAN COLOCAR ROCIADORES EN SERVICIOS AL SOCIO TANTO EN PLAFON COMO EN CUBIERTA JUNTO A ESTRUCTURA, EN ESPECIFICO EN ESA AREA LA ESTRUCTURA CUENTA CON PENDIENTE, EN RECORRIDO DE OBRA CON GERENCIA DE TRANSFORMACION SE ACORDO QUE POR PROCESO CONSTRUCTIVO ES IMPOSIBLE SOPORTAR Y COLOCAR DICHOS ROCIADORES POR LO QUE SOLO SE COLOCARAN LOS DE PLAFON. | . El área de diseño se da por enterada de la desición de obr, se requerira la autorización por escrito de saca junto con su visto bueno para compartir a la aseguradora. .
- alimentador de refrigeracion | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | DE ACUERDO AL RFI 101139 DONDE NOS INDICA QUE SE REALIZARA UNA ADECUACION CON ZAPATAS EN LOS TABLEROS DE REFRIGERACION. ME AYUDA A CONOCER QUIEN ES EL ENCARGADO DE REALIZAR MENCIONADA ADECUACION, SI EL PROVEEDOR DE REFRIGERACION O LA CONTRATISTA GENERAL. ME APOYA CON SUS COMENTARIOS. | . Dichos trabajos mencionados corren por cuenta de la contratista, ya que es el encargado de dejar todo lo necesario para que el proveedor llegue a conectarse.
- CUARTO DE BOMBAS RCI DETALLES FALTANTES | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | De su apoyo para dar la visibilidad de los siguientes puntos del cuarto de bombas de RCI, y creemos que se deberán de considerar: 1.- En el cuarto de bombas ya que es subterráneo, ¿No será necesario una bomba de achique y un cárcamo para el mismo? La supervisión considera que es necesaria, en caso de filtraciones, inundaciones, etc. 2.- En los planos arquitectónicos, ni de estructural no indica el paso del escape de la bomba de combustión. 3.- En caso de requerir mantenimiento de bombas, estas bombas deberán de ser remplazadas pero con el paso mencionado en planos no se podrá remplazar las bombas, por lo que consideramos que pueda tener una puerta de acceso para poder remplazar los equipos, bomba de diésel, tanque de diésel, etc. Se comparte las fichas técnicas de los equipos compartidos por el proveedor, para que en caso de requerirlos, contemplarlos. | . 1.-En el cuarto de bombas existente sí tenemos indicado en proyecto un cárcamo de achique, dicho cárcamo viene indicado en el plano HCM-01 detalle 2. 2.-SACA nos confirma que dicho paso se realiza en sitio por parte de ellos en coordinación con la contratista. (nueva cisterna SCI) 3.-El paso para estos equipos está en función a los equipos y especificaciones WM con un acceso de 2.00x2.00m (detalle No.5 del plano A-506a) consideramos que es un vanos adecuado, en el RFI no se adjuntó fichas técnicas.
- RFI 1013962 CUARTO DE BOMBAS RCI | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | EL CARCAMO SOLICITADO SE LE HACE MENCION DEL CUARTO DE BOMBAS DE CUARTO DE MAQUINAS DEL RCI YA QUE ESTE TAMBIEN ES SUBTERRANEO, EL VANO EFECTIVAMENTE ES DE 2.00*2.00 PERO LA ESCALERA MARINA REDUCE ESPACIO LIBRE, ADEMAS LOS EQUIPOS SON MAS GRANDES ANEXO FICHAS TECNICAS Y EL CUAL SE VE COMPLICADO INGRESAR ES LA BOMBA DE COMBUSTION. . | . 1.- Se comparte boletín No.17 y 17a y ficha técnica en carpeta de boletines en donde contempla el cárcamo y bomba de achique para el cuarto de máquinas del SCI que se requiere por prevención y seguridad de los equipos. Respecto a la alimentación eléctrica está alimentando del tablero “FHEA”, y no es necesario realizar ajuste de protección del mismo, es decir, aun con la carga adicionado el interruptor es correcto. Además adjuntamos ficha técnica de bombas que será suministrada por SACA. Solicitamos que las puntas eléctrica y sanitaria para dicha bomba queden a pie del nuevo cárcamo de achique. 2.- Se corroboró la dimensión del vano con SACA y es correcto. Se recomienda que los escalones queden despegados del muro 15cms para que se tenga un vano efectivo de 1.85x2.00m los necesarios para realizar la maniobra, posteriormente se colocará la guarda de protección a la escalera.
- Puertas de salida de emergencia | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el recorrido de obra realizada con la operadora, el día 29 de junio, se nos solicitó enviar un RFI referente a los sellos de las puertas y la moldura en la parte inferior del marco que junto con el guardapolvo evitan el ingreso de plagas y de filtraciones por el piso, se les menciono que por temas de accesibilidad y protección civil la moldura de piso ya no se coloca. Nos podrían apoyar con comentarios de cuál es la opción para cubrir ese punto mencionado por la operadora. Se mencionó que todas las puertas de esta unidad se encuentran aproximadamente 15 cms arriba con respecto al nivel de piso exterior. Pero aun asi solicitan la moldura para evitar paso de plagas y que la puerta quede hermética. | . En el plano A-601 (issue) detalles No.5,5b y 11 se indica una guardapolvos para todas las puertas de emergencia que mínimamente se debe de considerar, si por motivo locales de protección civil no se permite colocar la moldura en piso (umbral de aluminio) no deberá de considerarse.
- Lambrin en área de saying pick up | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | De acuerdo al recorrido realizado el pasado 29 de junio se manda el siguiente RFI informativo donde el subdirector pidió informar al área de proyectos, la colocación de un lambrin de triplay en el muro posterior del stay pick up ya que no se consideró un ángulo o algún elemento para proteger el lambrin de tabla roca. | . Confirmamos de enterado, sin embargo el layout autorizado por operadora no contemplaba dicho elemento o necesidad, por tal motivo no se consideró en proyecto, este adicional debera ser avalado por gerencia de obra previo a su ejecución.
- Muro y rampa en cuarto de basura orgánica | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Respecto a los muros de block el proyecto nos solicita muros a 3.00 metros pero el cuarto tiene una loza maciza de altura de 4.00 metros y no me indica plafón. Duda en ese espacio se colocara plafón o se continuara el muro de block hasta lecho bajo de la loza o se hará un cerramiento con durock o tabla roca. Adicional por el exterior no me marca una rampa y los niveles interior exterior tiene una diferencia de aproximadamente 50 centímetros por lo que creemos que es necesario. Quedo al pendiente de sus comentarios. | Muy . El proyecto contempla un muro de 3.20m, es necesario levantar dicho muro al lecho bajo de la losa con los 80cms restantes. No se requiere una rampa nueva ya que existe una a pocos metros y es adecuada.
- PICK UP ILUMINACION | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En los planos de obra no mencionan iluminación de los cajones de pick up, en recorrido de obra con eficiencia operativa, mencionaron que es necesario mejorar la iluminación ya que hará falta, esta se propone colocarlas en las mallas sombras. | . El proyecto se basó en la CI-19-036 y especificaciones, en la cual no está indicado ningún tipo de iluminación para las malasombras de PICK UP, por lo que no se autoriza esta solicitud.
- Validación de alcance bomba achique | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | De acuerdo al boletín 17ª, se tiene considerada la colocación de una bomba de achique con capacidad de 1/3HP, se solicita validar a quien le corresponde el suministro de la bomba, así como la ejecución de lo indicado en boletín: - Compras Walmart - Contratista general - Saca | . Saca suministrará la bomba de achique y echará a andar, mientras que la contratista general será encargada de desarrollar los alcance el boletín 17 y 17a, considerando dejar las instalaciones a pie de cárcamo de achique para que SACA realice las conexiones en coordinación con la contratista general.
- Actualización Sistema Contra Incendio | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano SM-PCI-01 de OC2 se aprecia la ubicación de los hidrantes en puerta de pickup, comparando el plano con el A100 de OC2 se aprecia que no es la misma planta arquitectónica, favor de actualizar los planos de sistema contra incendio ya que ésta diferencia afecta la ubicación de equipo contra incendio. | . Se adjunta boletín No.18 en donde se actualiza la planta arquitectónica, esto no modifica la cantidad y ubicación de hidrantes ya considerada.
- Ajuste trayectoria PCI compactadoras | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano SM-PCI-07 OC2, en el área de compactadoras de cartón se indica la tubería de PCI de manera horizontal sin indicar alturas de montaje, en el mismo plano se aprecia que en esta área se tienen trabes de concreto con peralte de 0.60m, se requiere validar si la canalización se colocará adosada a losa considerando ajustes en trabes o si se colocará a la altura de trabe. Proveedor comenta que su alcance es colocar la tubería a la altura de trabe, sin embargo, si se coloca a esta altura la canalización corre el riesgo de dañarse durante la operación de la tienda por el uso de montacargas en el área. | . Nos confirma SACA que en obra se va a ajustar y cambiar el sentido de los ramales para ir en el mismo sentido de las trabes, se instalaran los rociadores máximo a 1 ft del techo de acuerdo a la norma.
- Tuberia alimentador FHE | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano IE-09 OC2 para el alimentador del tablero FHE de cuarto de bombas se indica una cedula de cableado “13” La cual no incluye el diámetro de tubería que se deberá colocar para el cableado. Se requiere actualizar la cedula para colocar la tubería del diámetro y material correcto. | . Se agrega boletín 19 indicando el diámetro para el tramo de la tubería que va ahogada en piso.
- Puerta #117 Pick up/ salida de emergencia | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | respecto a la puerta de Pick Up no nos indica cual es el color de la puerta de salida de Pick Up aqui descibo lo mencionado; a consideracion nuestra la puerat por el interior deberia de ser verde ya que se encuentra en esta misma atrea. Dimensiones:2.49x2.206 *Material * MAT-1: Acero rolado en frío *Acabado: * TF-1 : pintura horneada Material: MAT-1: acero rolado en frío Vidrio: CG-9: mirilla con s fumo de visión de 200° 17-A 600b acabados puerta de pick up -mirilla con ángulo de acero al cabron calidad 1010, visión de 200° -Barra de pánico Detex (cerrojo superior,medio e inferior ) -bañadera interior y exterior -placa de pateo 44”x10” acero inoxidable _Planos de referencia: _ A-600b plano de puertas y ventanas I A-600a tabla de puertas y ventanas. A-600 planta arquitectónica de puertas y ventanas quedo al pendiente de sus comentarios. | . El color de la puerta es gris de línea de fábrica en ambas caras de la puerta.
- Validación de alcance vortex SCI | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano SM-PCI-03 OC2 en cortes sección A-A´ y sección B-B´ se indica con numero 32 (placa vortex de 3/8) y 33 (codo soldable), de acuerdo a lo comentado por el proveedor SACA estos dos conceptos no se encuentran dentro del alcance de su instalación. Se requiere aclarar si es alcance de SACA o del contratista general ya que en planos de obra civil no se indica suministro e instalación del codo y placa vortex. | . . * De las bridas de succiones de bomba diésel y bomba eléctrica hacia adelante es por parte SACA. * De las bridas hacia el interior de la succión es por parte de la contratista general. * Los retornos a la cisterna son parte del alcance de SACA. * Los pasos de los retornos son por parte de la contratista.
- Barras de panico pickup | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano A600b OC2 detalle 17 se indica que la puerta de pickup deberá contar con dos barras de pánico Detex, en el plano LP01 OC2 no se incluyen estas barras. Favor de indicar si se colocarán barras de pánico en puertas de pickup y en caso de que se requiera quien suministrará las barras. | . Las puertas del área de pick up funcionan además como salidas de emergencia, en el plano A-600b detalle No.18 se indica las barras de pánico que son suministradas por la contratista, cabe mencionar que el proyecto de alarmas si indica todos los equipos de intrusión correspondiente a salida en dicha área.
- LAMINADO PLASTICO COLOR VERDE EN MUEBLE DE PICK UP | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | ME PODRIAN APOYAR CON LA DUDA DE SABER SI EL MUEBLE DE SERVICIOS AL SOCIO DEBERA DE LLEVAR LAMINADO PLASTICO VERDE COMO EN ALGUNOS FORMATOS SIMILARES, PARA DIVIDIR EL ARAE DE PICK UP Y DE MEMBRESIAS Y SERVICIOS AL SOCIO. POR SU APOYO. | Muy . Este no es el caso, por favor apegarse a proyecto. .
- Validación alcance placas vortex SCI | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En relación a la respuesta del RFI 1010958 donde proyectos confirma que lo indicado en los planos SM PCI son alcance de SACA a excepción de obra civil, cito: “Todo lo que se encuentre en los planos SM-PCI-00 al SM-PCI-12 que sea del sistema de protección contra incendio háblese de tuberías, conexiones, hidrantes, válvulas y equipos es alcance del proveedor del SCI asignado por WM en este caso es SACA. Todos los trabajos de obra civil como las bases de los equipos de bombeo, construcción de la cisterna y cuarto de maquinas del SCI, excavación de la subterránea, alimentación eléctrica y de alarmado para los equipos, cisterna o cualquier otro plano que no esté dentro de estos (SM-PCI-00 al SM-PCI-12) es alcance de la contratista WM; en todo momento los trabajos son coordinados en conjunto.”, se tiene una incongruencia con la respuesta del RFI 1014892 ya que se están asignando alcances que indican planos de SM PCI al contratista general hablando de las placas vortex. Se requiere un boletín donde se indique el alcance de las placas hacia el contratista general, ya que como se mencionó en el RFI 1014892 en los planos del contratista general no se indica que deba considerar las placas. | . Se comparte boletín No.20 para la instalación de la placa vortex y codo para el paso de tubería de la cisterna al cuarto de máquinas. Se platicó con SACA el brindar el apoyo y asesoría para la ejecución de este boletín por parte de la contratista.
- Validacion altura de barra sams cafe | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano A200c OC2 detalle 6 indica que la barra deberá colocarse a una altura de 1.00m parte baja y el banco suministrado por compras Walmart mide 0.60m de altura quedando un espacio libre de 0.40m. En conferencia con Store Planning indica que los bancos tienen una altura real de 0.75m. Se solicita boletín con ajustes en las alturas de montaje de acuerdo a las medidas reales de banco. | . Las guías mecánicas (GP-12) indican una altura de banco de 0.65 y altura de barra de 1.00m, por lo que recomendamos se considere conforme a proyecto. En caso de que Store Planning tenga otras dimesniones debera confirmar al área de prototipos y diseño
- Contacto dosificadora de cloro | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano IE-16 de OC2 no se incluye contacto para bomba dosificadora de cloro misma que en el plano HCM-01 se indica con el número 7. Favor de enviar boletín para la colocación del contacto. | . Adjuntamos boletín No.20 donde se indica cableado y canalización para dosificadora de cloro.
- Tuberia electroniveles | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano IE-16 de OC2 para el equipo hidroneumático no incluye tubería para electro niveles, para el correcto funcionamiento del equipo se debe colocar tubería y cableado para dichos dispositivos. Favor de enviar boletín con la tubería y cableado para electro niveles de tablero de control a cisternas. | . Adjuntamos boletín No. 21 donde se aprecia la canalización y cableado para el electro nivel.
- BARRERAS Y PROTECCIONES PARA SISTEMA VS INCENDIO | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde, dentro del proyecto de Sistema vs Incendio existen algunos elementos al exterior de la unidad que deberian de estar protegidos a la manipulacion de terceros y posible impacto de Vehiculos. Uno de ellos seria el Riser de Subestacion el cual no indica ningun tipo de elemento como barrera o proteccion. recordandole que esta area es de alto transito de montacargas y patines. El segundo seria el Manifold de risers el cual si solicita bolardos y malla ciclonica pero no existe un detalle que indique como deberia de ser la altura o especificaciones del mismo, o si este lleva un plafon para evitar la expocision y vandalizacion del mismo. Favor de indicar las acciones a tomar respecto a esta oportunidad y validar si estas protecciones/barreras son necesarias. | . El plano A-600c detalle No.46 se indica la malla ciclónica que resguarda las tuberías de todo el manifold del riser principal, sin embargo, para aumentar la seguridad de estos elementos se podría colocar unas rejas indicadas en el Bol. 22 para este así como para el riser de la subestación.
- DISCREPANCIAS EN RED PCI Y ESTRUCTURAS DE BASE PROTOCOL | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Buena tarde, en el area de perecederos nos hemos percatado con una discrepancia en cuanto a ingenierias, ya que se existen dos bases para compresores (protocol) en diferente pocision, ambas cuentan con una altura de 4m en la base de rejilla irving, Rack A Demos y Rack B-C (preparado de alimentos y rosticeria) , esta coincide con una trayectoria de el cabezal de 4 a una altura de 4m a centros de la tuberia, adicional a esto se cuenta con un arreglo para la derivacion de rociadores el cual se requiere un sobre dimensionamiento vertical para lograr bajar a su pocision en plafon , finalmente existe un cambio de nivel en la red ya que esta vendra en una altura de 4.00 metros y en la camara de frutas y verduras subira hasa una altura de 4.87m lo cual se lograra mediante un codo sobre el area de demos. Solicitamos de su apoyo para lograr llegar a una solucion, cabe aclarar que el material de Grupo SACA esta en sitio y las bases de protocol aun no han sido fabricadas. se adjunta trayectoria de PCI, esquema de intercepcion de red de PCI y estructura de protocol en notas, detalle de rociadores en la seccion notas y documentos, notas y documentos | . Se revisó el tema con SACA y su supervisión misma, se acordó que la tubería (cabezal) que pasa justo a la altura del rack van a realizar el recorte-movimiento de este para no interferir con la base del protocol de refrigeración.
- Cambio de voltaje compactadora existente | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano IE05 OC2 para las compactadoras se indica instalación de un desconectador trifásico a 220V para cada una de las compactadoras, sin embargo, en los suministros considerados por compras solo incluye una compactadora, la segunda será existente misma que trabaja a un voltaje de 480V trifásico. Se requiere boletín con cambio de voltaje de alimentación o cambio de voltaje de operación del equipo. | . Adjuntamos boletín No.23 donde se aprecia la alimentación requerida para compactadora de cartón existente. Cabe mencionar que el desconectador sin porta fusibles se conserva, sin embargo, es necesario la adición de un interruptor en el tablero genera al que se está conectando, por tal motivo, se comparte también listado de suministro indicándolo en color amarillo.
- ROCIADORES EN SAMS CAFE AREA DE COMENSALES | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | EN LAS AREAS DE COMENSALES DEL SAMS CAFE EXISTE UNA DIFERENCIA RESPECTO A LOS PLANOS DE LA RED VS INCENDIO EN EL SENTIDO QUE QUEDARA EXPUESTA LA ESTRUCTURA EN ESE ESPACIO, Y QUE NO EXISTE PLAFON. COMO DUDA DE EJECUCION ESTA ESTRUCTURA CUENTA CON UN DENIVEL Y LA CUBIERTA ESTA MUY INCLINADA, FAVOR DE APOYARNOS CON UN DETALLE PARA LA INSTALACION DE LOS MENCIONADOS ROCIADORES, O MENCIONAR SI ESE EPACIO NO CONATARÁ CON ESTA INSTALACION. QUEDO PENDIENTE DE SUS OBSERVACIONES. SE ADJUNTA IMAGEN DEL LA CUBIERTA INCLINADA EN NOTAS Y DOCUMENTOS | . SACA nos confirma que si se colocarán rociadores en la zona de comensales SM Café a pesar de la pendiente pronunciada, se ajustaran los rociadores a la estructura existente en obra, sin costo adicional.
- Instalaciones 5to self checkout | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano ID-01 e ID-04 actuales se indican contactos y salida de voz y datos para la caja 1 donde se considera en LayOut dos puntos de venta y el quinto self checkout, los planos antes mencionados no consideran instalaciones para Self Checkout de esa caja, tampoco se considera contacto para EAS system (plano LP03). Se requiere boletín con actualización de alcances para este punto de venta considerando contacto EAS system, contacto regulado, salida de voz y datos y contacto normal en caso de ser necesario. | . Adjuntamos boletín donde se indica la alimentaciones para caja de self checkout (energía regulada, normal y datos), le comento que conforme a guías mecánicas no se considera alarmado de antenas en cajas de self checkout.
- Actualización de plano EM03 | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Revisando el plano IE-01 OC2 se detectaron algunos movimientos en el sembrado de las luminarias de piso de ventas, sin embargo, el plano EM03 no fue actualizado mismo que requiere actualización para la correcta ejecución. Aunado a esto proveedor de iluminación comenta que normalmente instala 2 ductos provenientes del tablero HE con cableado de fuerza y control de alumbrado sin respetar lo indicado en proyecto. Se requiere validación por parte de proyectos si es correcto lo que comenta proveedor o si se debe apegar a lo indicado en los planos para la ejecución. | . Se adjunta plano de ahorro de energía actualizado.(bol.24)
- Alcance interruptor plantas emergencia | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano DU-01 OC2 para las plantas de emergencia se indica interruptor nuevo, en el listado de suministros más reciente no se incluye el suministro de estos dos interruptores. Se requiere validar si serán suministrados por compras o como adicional al contratista. | . Corroboramos la información ya que al conservarse la plantas de emergencia, se consideran que se conserve el interruptor.
- Contactos oficina administrativa | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano ID-01 OC2 oficina administrativa no se incluyen contactos regulados para la alimentación de la PC de esta oficina. Se requiere validar si los equipos requieren contactos regulados. | . La guía mecánica solo indica una salida regulada para la oficina de administración, misma que se proyecto en plano ID01, consideramos que se podría reubicar la salida de acuerdo a la necesidad o apegarse a proyecto UNICAMNETE si no genera adicional
- Regulador de voltaje electronica | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano IE-04 OC2 detalle 1 se aprecia la instalación de un regulador de voltaje para alimentación del tablero de electrónica mismo que ya se encuentra en sitio. Revisando el plano DU-01 OC2 para el alimentador de tablero “EL” del EDC 1 no se aprecia arreglo alguno para la instalación del regulador. Se requiere validar si se instalará el regulador, se requiere boletín con ubicación, tipo de base, cedula de tubería y cableado. | . Adjuntamos boletín 26 como complemento de información solicitada para la conexión del tablero electrónica.
- PORTALONAS SM CD JUAREZ | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , se ha realizado un recorrido de obra con Eficiencia Operativa, en el cual resulto la duda de si el Porta Lonas aun es requerido para la unidad ya que no en todos los formatos se utiliza, cabe mencionar que el porta lonas esta fabricado e instalado en su pocision de proyecto, de no ser requerido este elemento debera de eliminarse? favor de validar | . El alcance del proyecto fue considerar nuevo portalonas derivado que si se utilizaba para esta unidad, de momento no se tiene ningún requerimiento de operadora de retirarse, por lo que pedimos sea conservado de momento.
- INSTALACION Y SUMINISTRO DE BOMBA DE ACHIQUE CUARTO DE BOMBAS PCI | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , Para la ejecucion de los boletines: 17- BOMBA DE ACHIQUE y 17a- DESCARGA DE CARCAMO DE ACHIQUE EN CUARTO DE PCI, es necesario conocer bajo la responsabilidad de que contratista estaran la ejecucion de trabajos de instalacion tanto como el suministro de la bomba de achique del cuarto de bombas para PCI, favor de validar si sera contratista de sistema contra incendios SACA o el Contratista General. | . La contratista general será encargado de: construir-habilitar el cárcamo de achique, dejar las puntas eléctrica y sanitaria a pie del nuevo cárcamo. SACA será el encargado del suministro y puesta a punto de la bomba de achique sin costo adicional.
- BUMPERS DEL SELF CHECK OUT | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , SE REVISARON LOS PLANOS DE CONCUROS, ORDEN DE CAMBIO, PERO NO SE ENCONTRO EL DETALLE DEL BUMPER DE LOS SELF CHECK OUT, ME APOYA EN SABER COMO SE FABRICA Y SI ES ALCANCE DE LA CONTRATISTA GENERAL EL SUMINISTRO E INSTALACION. AGRADEZCO SU ATENCION. | . El detalle está en el plano A-301 PLANO DE DETALLES GENERALES I-6584 detalle No. 6a de la OC2 y es suministrado e instalado por la contratista.
- Contacto báscula preparados | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Revisando los planos eléctricos interiores y abarrotes se detectó que para la báscula ubicada en pasillo de preparados (eje 4P) no se consideró contacto para alimentación de la báscula. Favor de indicar si se colocará algún contacto, en caso de requerirse favor de enviar boletín. | . Se comparte boletín No.27 con el contacto para la báscula.
- AREA DE ESTACIONAMIENTO PARA TRAILERS | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | , de acuerdo al tipo de estructura y dimensiones de la huella de las celdas de la cisterna estas quedaran en area de rodamiento del patio de maniobras del anden de trailers, el diseño estructural de la losa tapa y los elementos de la cisterna estan contemplados para soportar el rodamiento o estacionamiento de estos vehiculos, favor de validar si el area sera apta para soportar las cargas | Muy . Efectivamente el estructurista diseño la losa tapa de cisterna y se considera para tránsito pesado sobre ella, como lo comentan es una zona de RODAMIENTO más no de aparcamiento.
- REUTILIZACION DE BATIDORA EN AMASIJO SM CD JUAREZ | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | Se a conversado con la Gerencia de la Unidad sobre los equipos que se instalaran en el area de amasijo, en proyecto marca una sola Batidora de 80LT, a lo que la gerencia argumenta que para sus procesos es indispensable el uso de Dos batidoras de 80LT, que tan factible seria Reutilizar una Batidora existente para su nueva area de preparados como lo solicita Gerencia de tienda? de ser posible la solicitud de utilizar el equipo existente, favor de indicar pocision, circuito y calibre del cableado para alimentacion electrica de este equipo | . A solicitud del equipo de ejecución, Se adjunta Bol. 28 donde se indica la alimentación para la batidora a reutilizar, así como el listado de suministros donde se requiere un interruptor de 3P-20A para el equipo
- VALIDACION ARRANCADOR VENTILADORES | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | De acuerdo al plano IE-06 OC2 para los ventiladores de inyección VI-01 y VI-03 como para el VE-08 no se indica arrancador para dichos equipos, se requiere validar si se colocará arrancador o aclarar de qué manera se pondrán en operación. | . Compartimos boletín donde se indica la instalación de los arrancadores para la operación de los VI-01, VI-03 y VE-08
- Validacion arrancadores Sams Cafe | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano IE-06 OC2 para el área de sams café se indica la alimentación del VI-02 y VE-06 pero no consideran arrancador, favor de indicar si se colocará arrancador para operación de los equipos. | . Adjuntamos boletín 31 donde se indica los arrancadores para los ventiladores del área de sams café
- TRINCHERAS EN AREAS DE DEMOLICIONES | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | SE LE MANDA INFORMACION DERIBADO DEL HALLAZGO DE UNAS TRINCHERAS LAS CUALES NO SE ENCUNETRAN PLASMADOS EN LOS PLANOS SE LE INFORMAN QUE SE RELLENARAN CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO. SE ANDUNTA EVIDENCIA EN NOTAS Y DOCUMENTOS | . Confirmamos de enterados, rellenar zanjas descubiertas por hallazgo con nuevo material de banco compactado en capas de 20 cms al 95% de su PVSM, previo al colado de las piedras.
- VINIL EN MULTIPANEL | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | SE MANDE RFI INFORMARIVO DEBIDO A QUE SE DA UN HALLAZGO RESPECTO AL DAÑO DEL PANEL. POR LO QUE SE HA SOLICITADO VINIL EN EL AREA DAÑADA DONDE ANTERIORMENTE ERA AMASIJO. SE ANDJUNTA IMAGEN DE REFERENCIA | . De acuerdo, realizar las reparaciones puntuales derivadas del hallazgo.
- Alimentación maquinas de donas | SM CD JUAREZ (RMD 2021) | Sam's Club | En el plano GIE-01 OC2 para la maquina de donas de amasijo la cedula de cableado indica 3 hilos cal 10 AWG y 1 desnudo cal 10 AWG circuito 30,32,34 GM1 (3x20Amp) mismo caso para la maquina de donas de piso de ventas la cedula de cableado indica 3 hilos cal 10 AWG y 1 desnudo cal 10 AWG circuito 10,12,14 LS (1x20Amp). La maquina que se encuentra instalada requiere un ITM mínimo 2x40 Amp (2F-1N-1TF) ya que el consumo registrado en campo es de 38 Amp por fase, se requiere boletín considerando las características del equipo. | . El proyecto se ejecutó conforme a guías mecánicas-proto la cual indica 220, sin embargo compartimos boletín No.30 donde se indica la alimentación eléctrica que requiere la maquina en sitio.
- Muro Perimetral Exterior (Fe de erratas) | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en el plano C-03 PLANTA DE CONJUNTO, de la orden de cambio 3 el punto 10 de la tabla de simbología de exterior indica nuevo muro de block de concreto de 20x20x40, buscando en la orden de cambio no viene el detalle de la cimentación y estructura general, el nuevo muro estará en sección de terreno natural, podría informar de donde se puede ver el detalle o en su defecto compartir el boletín con el detalle que se genere. … | Bueno día, el detalle de la cimentación para ese muro lo pueden encontrar en el plano ES-14 Planta de muros de barda que se entrego en la orden de cambio OC1
- Instalacion de Gas LP | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en los planos IG – 01, IG – 02 y IG – 03 planos de instalación de gas LP nos marca tubería de acero al carbón Ced. 40 en la línea que van sobre techumbre y en la parte de interior de tienda señala tubo de cobre tipo L, el proveedor que hará la instalación nos menciona que es preferible usar tubería de cobre tipo L en toda la red en vez de Acero al carbón Ced. 40 como marca proyecto, podría autorizarnos el cambio de tubería para que toda la línea sea de cobre. Adjunto documento emitido por la unidad verificadora por parte del proveedor que harán los trabajos, en notas y documentos. … | . El proyecto se realizó conforme a la normatividad, no tenemos problema en hacer el ajuste siempre y cuando no genere un adicional.
- Cto. de Residuos Peligrosos | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , podrían confirmar o verificar la ubicación del cuarto de residuos peligrosos, esto porque en sitio interfiere la posición proyectada con un arbusto y una luminaria existente de piso, aparte de que nos da directamente a una jardinera, esto podrá ser observado por las autoridades del medio ambiente municipales, ya que en el resolutivo en materia de impacto ambiental nos piden que no se deben de tocar las áreas verdes por ningún motivo, se solicita para evitar sanciones económicas proyectar una nueva ubicación. Sin mas por el momento, quedo en espera de sus comentarios, en dado caso de existe la reubicación solicitada favor de compartir el boletín, se adjunta imagen de la ubicación proyectada en notas. … | . Atendiendo las recomendaciones, se adjunta plano de conjunto con la propuesta de reubicación derivado de los requerimientos ambientales. Por favor verificar viabilidad de ocupación, mismas especificaciones y carateristicas indicadas en la OC, con la nueva posición.
- CI-19-111 Cinta Fotoluminiscente | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en este proyecto no se encontró el criterio utilizado en CI-19-111 (Criterio de seguridad) se implementa la señalización a base de cinta fotoluminiscente para interior de cubos de escaleras de emergencia en borde de escalones, descanso del cubo y marco de puerta de emergencia, en todos los formatos de negocio y clubes de precio donde se cuente con cubos de escalera de emergencia, podría confirmar que en este proyecto no se aplicara o en su defecto dar la autorización para que sea aplicado. … | Adelante con la implementación de la cinta fotoluminicente
- Muro Divisorio Anden - Perecedero | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en reunión por medio de ZOOM eficiencia operativa (Fernando Wong) solicita que se haga un muro entre el pasillo de perecederos y recibo, esto por requerimiento de la misma tienda, ya que argumentan que seria fácil el ingreso de cualquier plaga al área de producción de perecederos y al igual queda muy a la mano la mercancía de la bodega como para que se haga robo hormiga. | . De momento el alcance no esta autorizado, el equipo de eficiencia operativa deberá, diseño y constricción deberán revisar este tema y asegurar el recurso por sobreinversión antes de su ejecucón.
- Alimentación Vitrinas Ociosas | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en sitio ya se encuentras las vitrinas ociosas, pero se detecta una diferencia entre la alimentación de proyecto y la requerida por estos equipos, en el plano IE-04 CONTACTOS PISO DE VENTA los circuitos 13LC y 15 LC son de 127 v y las ociosas requieren alimentación trifásica, se hará el cambio de alimentación para que se pueda alimentar conforme a lo requerido por los equipos, quedo al pendiente de su aprobacion. ... | . Adelante con el cambio derivado del suministro diferente a lo especificado; se solicita este cambio este reflejado en planos As-buitl para que UVIE lo considere. .
- Rejilla Pluvial Recibo | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en recorrido con Store Planning (Carlos Mendoza), nos comentó la gerencia de tienda que requiere que se coloque una rejilla pluvial en lo que es a lo largo del acceso a recibo, esto porque la tienda está a contrapendiente y cuando llueve se filtra el agua por la cortina y llega a inundar el recibo hasta oficinas de recibo y entrada de personal, de adjunta imágenes como evidencia. Quedo al pendiente del boletín para realizar los trabajos en caso de ser aprobada la solicitud. … | . Se adjunta boletín.
- Columnas Sam's Cafe | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en el proyecto nos solicitan hacer mas grande el Sam’s café (Área de preparados) recorriendo la barra al frente, en sitio se tiene el problema de que existen elementos estructurales, mismo que no se pueden retirar y esto ocasiona que no sea viable hacer el movimiento del área de producción (La barra de atención a clientes). * No se pueden retirar las columnas laterales, ya que estas hacen conexión con la estructura de la techumbre. * La trabe existente de 50 cm de peralte es la única que podríamos demoler. La solución mas viable que se ve en sitio, sobretodo considerando que estamos a días de entregar es conservar el mismo espacio del área de preparados, la trabe existente la podríamos usar para volver a colocar la cortina metálica nueva; se requiere en caso de autorizar la solicitud un boletín del acomodo del área de preparados, considerando que ya se tienen la coladeras según proyectos. Se adjunta evidencia fotográfica para poder ser mas claros en cuanto la explicación. Quedo al pendiente de la información solicitada en caso de existir o la aprobación de la solicitud. . | . La zona de preparados no se reacomodará, se ampliará 60cm base de tanque de almacenamiento de tanque. Se demolerá la trabe de concreto que no tiene función estructural.se comparte boletin
- Sam's Cafe Acceso Suministros | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , el plano A-200b PLANO SAM’S CAFÉ, está señalada como única entrada al área de preparados por comensales, en recorrido con gerencia de tienda, eficiencia operativa, store planinng y transformaciones, operadora menciono que seria un tema en contra por parte de seguridad y higiene, ya que para suministrar los insumos debe hacer el traslado de piso de venta, salir de tienda para accesar a comensales y finalmente llegar a preparados de Sam’s Café, podría confirmar lo indicado en proyecto o en su defecto compartir boletín de cambio en dado caso que se genere. … | . El layout autorizado fue firmado por gernecia, eficienciaoperativa y distrales, etc, esta necesidad no surgio en ese momento, reiteramos que los RFI no son plataforma para solicitar Ordenes de cambio, para realizar este movimiento se requerira de una modificacion integral de las oficinas frontales, Diseño de soluciones SM (Eficiencia operativa) debera presentar la solicitud a Diseño ya que se requerira una orden de cambio de rediseño, lo cual no ha sucedido, confirmamos que de momento NO esta autorizado este cambio. .
- Pipas Cambio de Válvulas | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | HALLAZGO: Se detecta que en la línea que se requiere desmantelar (Línea de aspersores) la válvula de cierre no funciona, se requiere vaciar la línea completa para hacer cambio de este elemento, pero no podemos hacer el tiro del agua por drenaje ni mucho menos en la vialidad, nos comenta el gerente general que las autoridades del estado no permite derrame de agua, por lo tanto la solución viable es la extracción de agua por medio de pipas, esto generara una adicional para la contratista general. … | Muy . Derivado del hallazgo diseño se da por enterado del adiciona, para la autorización de estos trabajos adicionales derivados de un proceso de ejecución,debera verificarse con gerencia de obra WM. .
- Interruptor Hornos | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en el plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS, el desconectador de navajas porta fusible trifasico 3x30A nos indica que será sobrepuesto en muro (Alimenta los Hornos), en el área que nos indica su ubicación no nos marca ningún muro, ya que esa área queda abierta al cliente, estos desconectadores los podríamos ubicar en el muro perimetral sobre el lambrin junto a los mismos hornos, o podría indicarnos en que parte seria conveniente. | Muy bue día. Colocar desconectadores en muro perimetral junto a hornos. .
- Desconectador Selladora Minipack | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en el plano GIE-01 FUERZA Y CONTACTOS PREPARADOS, el desconectador para la selladora minipack nos indica que la alimentación va por plafón para bajar a 1.50 N.P.T, quedaría a la vista del cliente la instalación, podríamos llevarlo por plafón hacia el eje 1 para llevarlo por piso junto al sardinel de amasijo y se dejaría a una altura de 30 cm de alto, espero su respuesta a esta solicitud. | . Por Norma el desconectador se debe de colocar a 1,50, por lo que se debe de colocar como se indica en proyecto, ,
- Paflón y PVC en Malla Ciclónica de Devolución | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en el plano A-405ª PLANO DE OFICINAS TRASTIENDA, en el área de devoluciones no está señalado plafón y en el plano A-600ª PLANO DE PUERTAS Y VENTANAS la malla ciclónica que está proyectada para devoluciones tampoco indica la instalación de la cinta de PVC, nos comenta gerencia general que no es viable dejar al descubierto esta área, ya que guardan valores y la pueden extraer valores con facilidad por el espacio que esta quedando entre el lecho superior de la malla y el lecho inferior del techo al igual sucede con el espacio de la propia malla, favor de indicar que procede, si se instala plafón y la cinta de PVC en la malla ciclónica o en su defecto si no es necesario, en caso de proceder a un boletín, favor de compartirlo. … | . El cuarto no cuenta con plafón de malla ciclónica porque el entrepiso se considera como plafón (está abajo del mezanine).En todo caso se debe de procurar que la malla ciclónica especificada en plano de puertas llegue hasta el lecho bajo de la losa y cubra cualquier hueco en variaciones de losa, como indica el proyecto. La cinta de PVC no está especificada en prototipo para el uso en esa malla ciclónica, por lo cual no se debe de colocar. .
- Protocol A | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , por parte de Xani se nos informó que la orden de cambio que involucra refrigeración no se estaría ejecutando, ya que por motivo de la compra de los equipos previo a esta remodelación no se recomendaba ejecutar la orden de cambio, se ejecuta según proyecto, pero ya se tiene problemas de ejecución de proyecto en cuanto la refrigeración, a continuación, se en lista. GA-09 PLANO DE PLAFONES DE ABARROTES. - Marca altura de plafón de refrigerados de carnes a 3.05 mtr. ES-08 PLANTA DE RACK DE PROTOCOOL A. - Marca altura de lecho superior 3.44 mtr. (La viga es de 30 cm de peralte) GR6a CAMARAS PARA REFRIGERACION. - Marca altura del panel de muro 12’ (3.65 mtr) no se considero el peralte de la cubierta de la cámara. Por parte del proveedor de refrigeración, se informa que se debe de dejar un espacio entre lecho superior de la cámara y lecho inferior de base de protocool de 60 cm, esto por cuestiones de mantenimiento a futuro que se debe de hacer al equipo y sobre todo por la cuestión de las instalaciones requeridas en la cámara de carnes. La base se ejecuta según proyecto y no se puede armar la cámara de refrigerados de carnes, nos podría informar que procede, al igual si existe un boletín favor de compartir. ... | . Favor de informar si ya se compraron los perfiles P1, si es que no se han comprado cambiar solamente espesor de 9.5mm a 12.7mm.
- Refuerzo Base Condensador | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , en el plano ES-06 PLANTA DE BASE DE CONDENSADOR A y B, en el plano nos marca el larguero LR-1 donde nos pide cada pieza del elemento sea de PTR de 4” (2 Piezas), físicamente se tiene disponible un espacio de 7cm, entre la estructura y el foumular; no se tiene el espacio requerido para meter el refuerzo, en sitio se propone meter los largueros LR-1 con PTR de 3” para no dañar el foumular, quedo en espera de su aprobación o en su defecto nos indica como hacer los refuerzos sin dañar el foumular. … | . Se carga a boletín 4 con reacomodo de perfiles para no perder resistencia.
- Protocol A | SM CHETUMAL (RMD 2021) | Sam's Club | , por parte de Xani se nos informó que la orden de cambio que involucra refrigeración no se estaría ejecutando, ya que por motivo de la compra de los equipos previo a esta remodelación no se recomendaba ejecutar la orden de cambio, se ejecuta según proyecto, pero ya se tiene problemas de ejecución de proyecto en cuanto la refrigeración, a continuación, se en lista. GA-09 PLANO DE PLAFONES DE ABARROTES. - Marca altura de plafón de refrigerados de carnes a 3.05 mtr. ES-08 PLANTA DE RACK DE PROTOCOOL A. - Marca altura de lecho superior 3.44 mtr. (La viga es de 30 cm de peralte) GR6a CAMARAS PARA REFRIGERACION. - Marca altura del panel de muro 12’ (3.65 mtr) no se considero el peralte de la cubierta de la cámara. Por parte del proveedor de refrigeración, se informa que se debe de dejar un espacio entre lecho superior de la cámara y lecho inferior de base de protocool de 60 cm, esto por cuestiones de mantenimiento a futuro que se debe de hacer al equipo y sobre todo por la cuestión de las instalaciones requeridas en la cámara de carnes. La base se ejecuta según proyecto y no se puede armar la cámara de refrigerados de carnes, nos podría informar que procede, al igual si existe un boletín favor de compartir. ... 25/05-2021 La Base ya fue ejecutada conforme proyecto como se menciono en el primer RFI, por diferencia de altura no se puede armar la camara de carnes, por proyecto quedo 30 cm abajo (La base) de la camara, aparte el proveedor de refrigeracion esta solicitando 60 cm mas para sus instalaciones y futuros servicios al equipo, que procede para dejar la altura requerida por refrigeracion...??? | . Se envía boletín con ampliación de base en sus postes.
- RFI-02 ACABADOS EN PISOS DE NUEVA AREA DE COMENSALES SAM´S CAFÉ | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para confirmarnos los trabajos a realizar en la nueva sección de comensales de Sam´s café en el interior de la tienda, en el plano de demoliciones y en acabado de pisos se indica escarificar y después aplicar autonivelante Sikafloor level industrial con un espesor de 1.5cm. Consideramos que se debe de demoler la piedra de concreto existente y colar una nueva piedra de concreto para que tenga un acabado similar a las piedras de PV y una resistencia adecuada al trafico constante del Sam´s Café. Favor de revisar archivo de apoyo cargado en notas y documentos. Sin más por el momento, cordiales. | . Por tema de imagen al cliente se recomienda sustituir las nuevas piedras indicadas para el área de pick up para la zona de Sams café comensales donde se indica autonivelante.
- RFI-10 ALIMENTACIÓN PARA EXHIBIDOR DE PIZZAS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Les comparto ficha técnica de exhibidor de pizzas mca marquez food que nos fue enviada por compras, se indica que se requiere una protección de 2x30 amp en el tablero y un contacto de 4hilos (2F 1N y 1T) En proyecto nos indican dos contactos para el exhibidor los cuales vienen del tablero FS1, indicados con la nomenclatura SB20 de los circuitos 10,12 y 18,20 con una protección de 2x20 amp. Solicito su ayuda para confirmarnos el cambio de la protección térmica en el tablero y la eliminación de un contacto no requerido. Sin más por el momento, cordiales. | . La guía mecánica con la que se realizó el proyecto indica un segundo contacto, en caso de que el proveedor no requiera de esta otra salida se puede eliminar, así mismo se debe considerar una protección 2P-20 a 2P-30 como requiere el proveedor por temas de garantías al equipo. Es importante mencionar que por cálculo nos arroja una protección de 2x20 amp, ya que en guía mecánica no indica capacidad de alguna protección.
- RFI-15 MODIFICACIÓN ALTURA PLAFON SAMS CAFÉ | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : Les comparto fotografía en donde se observa estructura metálica que se encuentra a 3.25m de altura snpt que soporta el portico del Sam´s Café, por el cual debe pasar los ductos de inyección y extracción de aire. Solicito su apoyo para autorizarnos bajar el nivel del plafón de Sam´s Café a 2.80 m en lugar de 3.05m a la misma altura que la zona de comensales ya que el ducto de aire indicado en el plano SBM1-PLANTA D no cabe, solo quedan 15 cm libres a la estructura. Sin más por el momento, cordiales. | . Solicitamos de su apoyo para que nos compartan la geometría y dimensiones de la armadura encontrada sobre el eje “J” posterior a los trabajos de desmantelamientos del plafón, así como un par de fotografías más para visualizar la zona a intervenir, para re valorar si es posible que los ductos puedan pasar entre el hueco que generan las diagonales de la armadura y poder conservar el plafón a 3.05m como lo indica prototipo y proyecto.
- RFI-13 PROTECCIÓN DE HIDRANTES | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena Tarde. Solicito de su apoyo, para ver si hay algún manera de que los hidrantes tengan protección adicional, ya que son constantemente vandalizados con el robo de mangueras. Adjunto en notas y documentos, la fotografía del hidrante vandalizado. | . Para minimizar el vandalimos a los hodrantes el proyecto consideró reforzar las medidas de seguridad puntualmente en los 3 perímetros secundarios a la tienda, reparando portones, integrando mallas ciclónicas y dobles líneas de concertina metálica para reforzar el sistema de seguridad del club, ademas del sistema de alarmas. Si requieren algo adicionalla solicitud debera salir de eficiencia operativa para gestionar el adicional. .
- RFI-14 REVISIÓN DE TRAZO DE CISTERNA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : De acuerdo con la mecánica de suelos realizada para la edificación de la cisterna, para estabilizar la excavación tenemos que realizar un talud a los costados de 0.5/1 es decir, si nuestra excavación es de 4.5m se tiene que hacer un talud de 2.25m de ancho, si consideramos que por lo menos para cimbrar la parte baja del muro y losa fondo tenemos que dejar por lo menos 30 cm, tendríamos una distancia de separación de 2.55 cm centímetros. Además, la NOM-031 de la STPS indica que en excavaciones mayores a 1.5m se deben de colocar barandales rígidos, debemos de dejar otro espacio de por lo menos 1.2 m para que estos barandales o tapial no corran el riesgo de irse al fondo de la excavación, tendríamos cerca de 3m de sobre ancho al excavar. Estaremos afectando la operación del andén de trailers. Solicito su apoyo para revisar si se puede incrementar la profundidad de la cisterna para disminuir sus dimensiones, quizá sin incrementar la profundidad del cuarto de bombas o se puede realizar alguna estabilización de taludes con concreto lanzado, quizá también sea una opción el demoler la banqueta y hacer una rampa provisional para el paso de trailers, se tiene que revisar el diseño de giro del trailer ya que llegan cajas de hasta 48 pies. Sin más por el momento, cordiales. | . El proyecto contempló el diseño de la profundidad de la cisterna contemplando que la proporción de los taludes 0.5/1 no se incrementará a 0.25/1 en función al tipo de suelo y que los empujes no arrojaran una mayor cantidad de acero. Es importante mencionar que el plano DEM-02 está considerando el retiro de los dos postes de luz, banquetas, carpeta hidráulica y excavaciones pensando en la magnitud de la obra y en el plano C-09 la reposición de estos elementos. El proveedor del SCI (saca) nos autorizó el poder recortar el largo del cuarto de bombas de 8.50m a 7.50m de acuerdo al plano estructural ES501-CISTERNA-6263 para ganar 1m y poder liberar un poco más de espacio. Sugerimos que durante el proceso de la obra se pueda buscar el apoyo y coordinar con el CEDIS correspondiente el envió de trailers más pequeños durante el proceso de la obra, (3 meses aprox), siempre y cuando se esté en común acuerdo y aprobación por las áreas involucradas por WM, en beneficio del proyecto de remodelación.
- RFI-16 ACABADO EN PISO DE CUARTO DE BASURA ORGANICA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para confirmarnos que acabado se colocará en el piso del cuarto de basura, en proyecto nos inidican una loseta ceramica de 30x30cm mca interceramic modelo chronos. En algunos proyectos nos han solicitado que en lugar de ceramico se coloque piso epoxico. Sin más por el momento, cordiales. | . Lo indicado en proyecto es correcto, y la unica sustitucion avalada por proyectos que es viable surgió recientemente una nueva CI-21-003 revA en la cual indica colocar el modelo Júpiter color blanco, de 0.33x0.33m de la marca Porcelanite en piso y en muro a 1.20m N.P.T. en sustitución al modelo anterior, cabe recordar que el proyecto ejecutivo también contempla acabado cerámico en muro (astrato blanco), sugerimos como medida de actualización se consideré lo indicado en la CI UNICAMNETE SI no genera adiciona.
- RFI-17 CAMBIO DE ACABADOS EN MUROS DE MEZZANINE FRONTAL | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | El proyecto nos indica pintura vinílica en todos los muros del comedor (mezzanine frontal) Lo cual sugerimos que la pintura se acrílica ya que hay mucho flujo de asociados. Solicito su VoBo para realizar este cambio. adjunto archivo que muestra fotos del área mencionada Sin más por el momento cordiales | . Recomendamos hacer una muestra testigo por cada color y por cada tipo de pintura previo a su utilización como indica las ESP.-09900. Ya que se debe considerar pintura vinilo-acrílica en todos los rodapies (color Azul Sangre).
- RFI-18 MODIFICACIÓN GEOMETRIA CISTERNA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: En seguimiento a RFI-14 les comento lo siguiente. por su apoyo para revisar el redimensionamiento de la cisterna, aun reduciendo el metro con el que nos están ayudando afectamos al anden por las sobre excavaciones. Les proponemos siempre y cuando sea revisado por el estructurista y las demás especialidades de diseño invertir las posiciones de la cisterna y cuarto de bombas, disminuir la profundidad del cuarto de bombas para así disminuir los sobre anchos de excavación y cambiar las dimensiones Ya estamos revisando con el área de operaciones que nos puedan cambiar el tamaño de las cajas que envía el cedis. Hemos cargado archivo de apoyo en sección notas y documentos. . | Muy . analizando opciones con los especialistas, se llega a la conclusión que los indicado en proyecto es la opción más viable. No se puede reducir la altura del cuarto de bombas debido al sistema de succión de las bombas, no vemos conveniente rotar el acceso al cuarto de máquinas ya que estaría más expuesto a los golpes por tráilers, seguimos sugiriendo que se el área de operaciones apoye en cambiar el tamaño de las cajas que envía el cedis durante el proceso de la obra de la cisterna, ya que la propuesta enviada consideramos que es el mismo caso que lo indicado en proyecto.
- RFI-22 COLOR DE MURO POSTERIOR DE FARMACIA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | SOLICITO DE SU APOYO PARA QUE NOS CONFIRMEN QUE EL MURO POSTERIOR DE FARMACIA SE VA PINTAR COMPLETAMENTE BLANCO Y NO VA LLEVAR UNA FRANJA AZUL COMO LOS FALDONES SIN MAS POR EL MOMENTO. CORDIALES | . Se confirma que el muro posterior que colinda con el pasillo que va a sanitarios se deberá de pintar en color blanco, considerando la placa de lámina antiderrapante que indica el plano A-405 Por favor verificar proyecto.
- RFI-21 COLOR DE PUERTA DE PICK UP | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | SOLICITO DE SU APOYO PARA QUE NOS INDIQUEN EL COLOR DE LA PUERTA DE ALTO IMPACTO DEL PICK UP, EN ESPECIFICACIONES VIENE INDICADO QUE LAS PUERTAS DE PISO DE VENTAS SON COLOR METAL GREY PERO NO SE INDICA EN EL PICK UP, COMO ES EL CASO DE OTROS FORMATOS COMO ES SUPERCENTER SIN MAS POR EL MOMENTO. CORDIALES | . El color de la puerta en Pick up es Metallic Gray de acuerdo a ESP.08381, marca Chase Doors, Modelo: Durulite Retailer como indica los planos de puertas del proyecto.
- RFI-20 DESPLAZAMIENTOS EN FALDONES DE FARMACIA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : Solicito su apoyo, al colocar los acabados de Tablaroca sobre la estructura de faldones de farmacia, nos dimos cuenta de que tiene un poco de movimiento. Pedimos revisar los desplazamientos horizontales que se generan al aplicar los factores de sismo, consideramos que la estructura tiene la resistencia suficiente, pero en un sismo, los acabados de Tablaroca que van sujetos a ella pueden sufrir daños visibles que generaran gastos de mantenimiento o incluso desprendimientos. Consideramos que deberían de existir riostras o atiesadores sísmicos que restrinjan el movimiento de la estructura como las indicadas en el proyecto original. Realizamos un cálculo rápido en software staad pro, en el nodo que se forma en el voladizo en la parte inferior de los ejes B-2, obtuvimos valores de desplazamiento de 5cm en su eje vertical y de 2 cm en el horizontal, este calculo no debería de ser tomado como valido ya que respetamos y ejecutamos lo indicado por ustedes. Aplicamos cargas muertas y de sismo obtenidas de software PRODISIS. En tririga solo encontramos cargada la memoria de cálculo de la cisterna. La estructura fue realizada conforme a la OC-02 | . Se realizó una revisión a la estructura y les podemos indicar que el diseño de la estructura para soportar el faldón es adecuada y no requiere de algún refuerzo adicional. Si requieren consultarlo, cargamos el analisis particular en la carpeta de boletines. .
- RFI-19 TOPES EN ESTACIONAMIENTO | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : Solicito su apoyo para confirmar que en proyecto solo se considero la colocación de topes de estacionamiento en los cajones de pick up y que en los otros cajones no llevamos topes. el plano de demoliciones si indica su retiro. . | . Se confirma que solo se colocarán topes de polietileno reciclado en cajones de discapacitados y pick up de acuerdo al proyecto de exteriores
- RFI-23 PUERTA EN CUARTO DE LACTANCIA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA QUE REVISEN EL TIPO DE PUERTA A COLOCAR EN EL ÁREA DE LACTANCIA, EFICIENCIA OPERATIVA NOS INDICA QUE DEBE DE SER UNA PUERTA CIEGA POR QUE ES UNA ÁREA QUE NECESITA PRIVACIDAD. EN PLANO A-600d PUERTAS Y VENTANAS III INDICA QUE LLEVAMOS UN CRISTAL FLOTADO CLARO DE 6MM. SIN MÁS POR EL MOMENTO | . Favor de revisar el plano A-600d detalle No.50 en donde efectivamente se indica una puerta de cancel, pero se le debe de colocar una película esmerilada 3M, cabe la posibilidad de colocar en la parte superior en lugar de cristal + película, colocar panel art color SW1004, esto representaría un ahorro y cumple con la funcionalidad requerida. .
- RFI-24 ALTURA DE PLAFON EN SAMS CAFÉ | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : Solicito su apoyo para revisar hallazgo de viga metálica que soporta el mezanine frontal en la nueva área de Sam´s café, no podremos colocar el plafón a 3.05, tendremos que bajarlo a 2.80 y ampliar el muro que se encuentra entre la mesa fría y el horno rational y modificar la trayectoria de la red de rociadores indicadas en el plano SCI-06. Favor de revisar archivo de apoyo. . | . Es viable ampliar el lambrín que oculta la columna para el paso de la tubería del SCI, conservando en la manera de los posible la altura del plafón a 3.05m.
- RFI-25 CONTACTO SB27A FUENTE DE SODAS. | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : En el plano GIE-02a se indican dos contactos SB27a para dos fabricas de hielos, se indican dos circuitos para un contacto los circuitos 15, 17 FS1 y para el otro 23, 25 FS1, la cedulo de cableado que alimenta estos contactos es cedula 6, pero esta tuberia alimentado un contacto SB27, se indican 4 cables calibre 8 y un desnudo calibre 10. En la tabla de equipos se indica que los contactos SB27a son contactos normales 127v. En el cuadro de cargas del plano IE-13 se indica que son contactos 220v. Nos pueden confirmar que tipo de contacto se colocará conforme a las guias mecanicas de los equipos, si es un contacto media vuelta 220v y requiere neutro, la cedula de cableado esta mal y deberia de indicar 5 cables del 8 y desnudo del 10. Favor de revisar archivo de apoyo cargado en notas y documentos. . | . Para este caso se deben considerar de esta manera: SB27A CONTACTO SENCILLO POLARIZADO, 2P-3H, 220V, DISPENSADORA DE SODAS SB27 CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO, 1P-2H, 127V, FABRICA DE HIELO La alimentación eléctrica es conforme a lo que indica el plano IE-13: SB27, circuito 9,circuito 11, circuito 28, circuito 30 del T-“FS1”, 2 conductores calibre 8 AWG por cada circuito. SB27A, circuito 15, 17 y circuito 23, 25 del T-“FS1”, 3 conductores calibre 10 AWG por cada circuito. Comentario adicional: Es importante mencionar que la guía mecánica indica para la fábrica de hielo 1P-2H con una tensión de 220V y para dispensador de sodas 2P-3H, 127V, lo cual es incorrecto. Lo correcto es fábrica de hielo 1P-2H con una tensión de 127V y para dispensador de sodas 2P-3H, 220V, sin embargo, para efectos de cálculo los alimentadores indicados en proyecto son los correctos. y excelente día!
- RFI-27 PROTECCIÓN DE MUROS DE TABLAROCA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : Solicito su apoyo ya que en CI-21-001 Especificación y Criterio de Rodapiés en Sams indican que en la zona donde los muros de Tablaroca puedan recibir golpes de sillas es decir todas las oficinas excepto idf y mdf, se deben de colocar dos molduras de madera. En proyecto solo se indica la instalación de una moldura, de su apoyo para confirmar si se deberá de colocar otra 0.55cm. También este CI, menciona colocar lamina antiderrapante en muros que puedan ser golpeados con carritos, patines o montacargas, en algunas áreas si se indica pero en otras como por ejemplo el pasillo hacia el mezanine frontal no, ¿Nos pueden confirmar si hay algún cambio al proyecto? . | Muy . La ultima OC2 fue emitida a finales de Octubre del mes de Octubre del 2020 y la CI fue publicada en Enero de este año (2021) por tal motivo no está considerada la doble protección en lainversión, sin embargo el proyecto cuenta con protecciones de madera en todas las oficinas principalmente muros de panel (ver planos de carpintería y oficinas) , rodapiés de lámina antiderrapante se tienen reflejados en muros de panel y columnas (ver plano de acabados generales y particulares de cada área), por favor paegarse a proyecto. .
- RFI-26 ALCANCE DE PISOS EN MEZZANINE FRONTAL | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Al realizar trabajos de desmantelamiento de muros de oficinas existentes en mezzanine frontal quedan las marcas del canal de Tablaroca en el piso. Solicitamos revisar los alcances de estos trabajos si se considera (desbaste, pulido y abrillantado) de piso o una limpieza ya que Store Planning nos hizo la observación de que no se puede quedar así. el alcance indicado en proyecto es reparar las grietas parcialmente. Sin más por el momento, Cordiales | . En el plano A-101e indicamos en notas importantes: -SE DEBERÁ COSIDERAR EL LAVADO DE TODA EL ÁREA DEL MEZAZANINE FRONTAL Y EL POSTERIOR CON AGUA, JABÓN, DESENGRASANTEY/Ó DESMANCHADOR PARA QUE QUEDE LIBRE DE IMPUREZAS. -SE DEBERÁ CONSIDERAR 150m2 DE PULIDO DE PISO PARA QUITAR TAPETES, FRANJAS DELIMITATIVAS, SEÑALIZACIÓN Y PISOS CON PINTURA EXISTENTES.
- RFI-29 MUEBLE JOYERO | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para indicarnos si llegará un nuevo mueble joyero en el departamento de ropa, en planos de intrusión viene indicado su alarmado, en planos de mobiliario se indica con color verde que este es un mueble existente, en scope no viene indicado su suministro. . | Muy . Si el proyecto indica que el mueble jiyero es existente y tampoco esta en listdao de suministros, creemos es claro qu rno llegara un equipo nuevo, aunque si debera alarmarse el existente. ,
- RFI-28 espejo de mdf e idf | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Se requiere dejar un espejo-enlace desde el mdf al idf con un cable de 30 pares en cobre para el funcionamiento de las líneas telefónicas del lado posterior de la tienda el cual no viene indicado en proyecto, solicito su apoyo para confirmar este alcance de canalización y cableado como adicional. Sin más por el momento, cordiales. | Muy . Este enlace lo puede observar en el plano de ID-07 FIBRA OPTICA-6263 de la OC-02. Favor de revisare l proeyceto. .
- RFI-30 COLUMNA EN MUEBLE DE MEMBRESIAS POS DEVOLUCIONES | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Al realizar trabajos en área de membresías nos damos cuenta que la columna existente del mezzanine frontal queda en la ubicación de los muebles de punto de ventas POS DEVOLUCIONES. Se informa que se le hará un recorte al mueble para adaptarlo, la columna no tendrá ningún recubrimiento solo se le aplicará pintura solicitamos su V.Bo. Sin más por el momento, Cordiales | Muy . Se confirma que se tiene que hacer el recorte al nuevo mueble de madera para que la columna quede ahogada en el mostrado POS.
- RFI-31 SUMINISTRO DE HORNO DE PIZZAS DIFERENTE AL PROYECTO | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Nos damos cuenta que el horno de pizzas es de la marca HOBART y en el plano a-101MERCANCIAS GENERALES nos indica un horno para pizza marca TURBOCHEF, El horno de pizza hobart consume 25 amp al arranque y el contacto que tenemos soporta una intensidad de 20amp. Solicito su apoyo para indicarnos si se realizará alguna modificación a las instalaciones. También les hago mencionen que el horno hobart ocupa mucho espacio Les comparto una foto en sección notas y documentos Sin más por el momento, Cordiales | . Nosotros consideramos instalaciones para un horno Turbochef conforme al scope entregado en la etapa de proyecto, todo parece indicar que se suministró un modelo diferente al contemplado. Requerimos el apoyo de la supervisión para compartir la placa del equipo, así como la guia mecanica que se entrega con el mismopara realizar el rediseño. .
- RFI-32 CAMBIO DE POSICIÓN DE CONDENSADOR | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito su ayuda para revisar si es posible bajar la estructura del condensador a la losa de concreto que se encuentra encima del nuevo cuarto de compresores ya que generaría ahorros de tiempos de obra y de materiales, la losa es de 20 cm y tiene unos contratrabes botados hacia arriba Sin más por el momento, Cordiales | . No consideramos viable lo que comentan, en la etapa de proyecto se analizó lo que comentan pero debido al alto índice de robo que hay en la unidad, se optó por dejar estos equipos en un lugar más seguro. De otra forma se incrementaría la tubería de refrigeración y se tendría que habilitar una escalera marina, más el alarmado. Les pedimos que continúen con lo indicado en proyecto.
- RFI-33 APAGADOR EN SANITARIOS SOCIOS Y ASOCIADOS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : Solicito su apoyo para definir si se colocará apagador en los sanitarios tanto de asociados como de socios ya que el proyecto no lo contempla y la gerencia de la unidad nos está cuestionando si se requieren por ahorro de energía. . | . El proyecto está apegado a las guías mecánicas, las cuales no indican que se debe de considerar un apagador en sanitarios. Por favor apegarse a proyecto
- REVISIÓN RFI-28 ESPEJO MDF E IDF | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : El espejo al que me refiero en el RFI-28 que no se indica en el proyecto es de las lineas de voz, ya que todas salen del conmutador del mdf ubicado en el mezanine frontal, se necesita un espejo hacia el idf ya que las lineas de la parte posterior de la tienda rebasan los 100 m de distancia de cableado por lo que no se garantiza su funcionamiento correcto. El espejo que se considero al que se refieren ustedes en la respuesta del RFI-28 es el que ayuda a la correcta comunicación entre los racks de datos del IDF y MDF por medio de fibra optica con un enlace maestro y esclavo indicados como comentan en el plano ID-07. . | . En guías mecánicas no se indica este espejo, y personal de sistemas en su revisión de proyecto, no indico este alcance, por lo que se recomienda que la contratista revise esta solicitud con personal de sistemas ya que en caso de ser un adicional deberar revisarse para su aprobación y autorización de este espejo
- RFI-34 HALLAZGO COLUMNA EN SANITARIOS SOCIOS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para revisar el hallazgo de una columna en el área de sanitarios socios, quedará frente al modulo de lavamanos, favor de indicarnos si se aplicará algún acabado o si se realizará alguna modificación al layout. Sin más por el momento, cordiales. | . Derivado de este hallazgo solicitamos de su ubicación en planta y evidencia fotográfica para corroborar la correcta operación del sanitario de acuerdo al layout, en caso de que no se tenga problemas de operación se sugiere colocar pintura epóxico color blanca de linea hasta una altura de 2.40m
- REVISIÓN RFI-34 HALLAZGO COLUMNA EN SANITARIOS SOCIOS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: En la sección notas y documentos del RFI-34 viene cargada la información que nos piden, lo vuelvo a cargar en este documento, favor de indicarnos si no lo pueden visualizar para compartirselos via correo electronico. . | . Te comparto una opción la cual consideramos más viable, solo que involucraría mayores cambios, básicamente redujimos espacio en el cuarto de alto valor recorriendo toda la parte de muros de sanitarios hacia abajo 75cms, algo importante es que se tendría que revisar con obra las implicaciones hidrosanitarias del sanitario de socias y los tiempo de entrega por unos ajustes en lo cerramientos de las mamparas que son bajo medida especial. Cargamos boeltin ara orden de analisis antes de ejecución.
- REVISIÓN RFI-31 SUMINISTRO DE HORNO DE PIZZAS DIFERENTE AL PROYECTO | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: En sección notas y documentos les comparto guia mecanica y fotografia de equipo, el horno es un horno hobart modelo CE 2418 con un voltaje trifasico 220v y una intensidad de 30 amp, una opción que consideramos viable es mandar la vaporera hacia la barra central, ya que los espacios actuales no permiten el acceso a los desconectadores de los equipos, se comparten fotografias del área. Sin más por el momento, cordiales. | . Derivado de la diferencia del modelo y tamaño del horno de pizza indicado en scope contra el suministrado en obra, consideramos que la vaporera se coloque entre la freidora y el equipo de osmosis en donde se tiene un muro como respaldo y pasar la mesa de trabajo detrás de las máquinas de expendio al centro. Generando el movimiento de las instalaciones necesarias.
- RFI-35 DIMENSIONES DE ESCALERA MARINA HACIA CUBIERTA Y ALCANCE DE ESCOTILLA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Solicito nos ayuden a revisar la guarda tipo de las escaleras marinas, ya que el espacio de esta es muy reducido. revisar si se cambiara escotilla, en el proyecto nos consideraron un barandal. Ya que en recorrido con Fernando Wong de Eficiencia Operativa nos hizo la observación de que no cumple con los prototipos actuales. Anexo fotos del área existente y medidas de la guarda. Sin más por el momento, Cordiales | . Derivado de que la escotilla y escalera marina se encuentran en buenas condiciones, se deciden realizar mantenimiento y complementos tales como: nuevos barandales para la escotilla, mantenimiento de la misma, mantenimiento de la escalera marina y nuevo metal desplegado en la guarda. Se solicita continuar con lo indicado en proyecto. Reiteramos que lso RFIS no son el medio para solicitar adicionales de operadora.
- RFI-37 REGISTRO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CISTERNA SCI | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : Solicito su apoyo para indicarnos y se debe de considerar un paso entre cisterna y cuarto de bombas para limpieza y mantenimiento en la cisterna del sistema contra incendio. En proyecto se consideró dejar la cisterna sellada sin acceso a ella Sin más por el momento, cordiales. | . Se tiene considerado huecos entre celdas de cisterna así como pasos en la losa tapa indicados en los planos ES501 y ES 501a. Favor de revisar la información. .
- RFI-39 INSTALACIONES PARA CAJEROS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : En la sección de notas y documentos les comparto, ficha que nos hizo llegar el equipo de negocios inmobiliarios en donde se indica que se debe dejar un contacto de media vuelta con tierra física independiente y un contacto normal. En proyecto OC2 se consideró dejar solo un tablero QO2, IE-03. Me ayudan a definir si se requiere realizar esta modificación, tendríamos que cambiar la tierra desnuda y colocar una varilla para que sea independiente del sistema de tierras de la unidad. Sin más por el momento, cordiales. | . Se debe considerar conforme a lo indicado en el plano IE-03 (OC-02) detalle 5, donde indica considerar contacto de media vuelta, tierra física independiente, y contacto normal.
- RFI-38 PROTECCIÓN PARA SISTEMA DE PREACCIÓN DE SUBESTACIÓN | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Les comparto una fotografía de los accesorios que se instalan afuera de subestación del sistema de preacción de la red contraincendio indicados en el plano SM-PCI-10. Debido que esto es una Unidad de alto riesgo en robo y vandalismo solicito su apoyo para indicarnos si es necesario colocar una reja de protección. Sin más por el momento, cordiales. | . Concidimos con el comentario de ejecución y la importancia de resguardar dichos accesorios que indica el RFI como medida de mayor seguridad, derivado de la alta inseguridad que registra la unidad. Adjuntamos boletín No.4 para subsanar este tema.
- RFI-40 REVISIÓN DE TRAZO DE MALLA SOMBRAS PICK UP | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde Solicito de su apoyo para confirmar que el trazo de las mallas sombras están pensando en la sombra que genera respecto al sol, ya que entra en el carril de circulación de autos. En caso contrario y sea requerido realizar alguna modificación. Les comentamos que ya tenemos realizada la cimentación. Sin más por el momento cordiales | . Continuar con lo avalado por operadora e indicado en proyecto.
- RFI-42 ALCANCES POSTE DE ESPECTACULAR | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para confirmarnos el alcance de los trabajos en el poste espectacular, el plano C15a indica que el tubo del espectacular se tiene que recortar 15 cm. el poste actual mide 12 m a lecho bajo de cartelera. Sin más por el momento, cordiales. | . De acuerdo a lo indicado en el plano C15 y C-15a el alcance es el recorte del poste 15 cms por arriba del nivel de las placas atiezadoras existentes (esto derivado de un mal estado de conservación y pensando en la seguridad del elemento), retirar la placa base existente y tuercas, para habilitar una nueva placa base ( previamente asentada con grout), nuevas placas atiezadoras, con nuevas tuercas y arandelas para poder soldar el tubo del poste recortado (ver plano C-15a). Además de los trabajos de cardeo, aplicación de cromato de zinc y pintura (ver plano C-15).
- RFI-41 MODIFICACIÓN DE ESCOTILLA CUARTO DE BOMBAS SCI | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Les comento que el proveedor SACA nos está solicitando ampliar la escotilla del cuarto de bombas para poder ingresar los equipos además de eso para que tengan el espacio suficiente para poder reemplazar las bombas en caso de alguna falla o necesidad de mantenimiento. El proyecto nos indica una escotilla de 1.95x1.95 cm y el proveedor solicita ampliarla 30cm quedando de 2.25 x2.25 metros libre. . | . Referente al tema de la dimensión del vano en el cuarto de máquinas SACA nos confirma que si se deje el vano que traemos en proyecto de 2.00x2.00m
- RFI-43 ALCANCES DE DCI EN CUARTOS DE BOMBAS. | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde; Solicito su apoyo para revisar si se colocaran detectores de humo en el cuarto de bombas de agua de uso común y la nueva cisterna del sistema contraincendio ya que estuvimos revisando los planos de planta y el diagrama del plano LP-04B y al parecer no vienen considerados. Sin más por el momento, cordiales. | . Se debe de considerar los detectores de humo de acuerdo a lo indicado en el plano LP-04 de la OC1
- REVISIÓN RFI-43 ALCANCES DE DCI EN CUARTO DE BOMBAS. | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Me pueden confirmar explicitamente que no se colocaran detectores de humo en el cuarto de bombas existente y el cuarto de SCI nuevo, no vienen indicados en el plano LP-04 de la OC-02. En LP-01 viene indicado el alarmado de estos cuartos. Si existe otro plano donde se indiquen favor de compartir el link. | . Tal como indica el proyecto isuue 1 si se tenían considerados dichos detectores, por lo cual no representan ningun tipo de adicional para walmart, .
- RFI-44 ALCANCE PUERTA DE ABARROTES | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para indicarnos quien debe suministrar la puerta de alto impacto de amasijo, en planos de proyecto arquitectonico se dibuja pero no se indica, existe un plano de abarrotes el GA-04 en donde aparece su especificación pero no queda muy claro si lo debe de suministrar el contratista este plano es de OC-2, en especificaciones SECCIÓN 08381 se indica que esta puerta es por parte del proveedor de refrigeración. . | . Tal como fue indicado en respuestas de concurso es alcance de la contartista el suministro de la puerta de alto impacto de amasijo, por lo que no debera representar ningun tipo de adicional para Walmart. .
- REVISIÓN RFI-44 ALCANCE PUERTA DE ABARROTES | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : Me pueden compartir respuestas de concurso, en especifico en donde se indica que la puerta de amasijo es por contratista. . | El plano Issue GA-04 detalle No.3 indica que el suministro e instalación es por contratista.
- REVISIÓN RFI-44 ALCANCE PUERTA DE ABARROTES | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Ya validamos que el suministro es por contratista, requiero su apoyo para deslindar que no sea adicional por OC-02, ni la contratista, ni nosotros, tenemos planos de abarrotes en proyecto ISSUE, los planos de abarrotes con los que contamos son los liberados en OC-02, aunque en el pie de plano o indice se indiquen que si existen de origen, no estan cargados en tririga. Sin más por el momento, cordiales. | . La información está cargada correctamente en el proyecto ISSUE, en la carpeta Abarrotes/Arquitectónicos con ID 1008534 con fecha del 24/09/2019
- RFI-45 HALLAZGO EN MURO DE BLOCK DEL PERIMETRO DE LA TIENDA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Les comparto fotografías de muro de block del perímetro de la tienda, en la calle Camino a los Álamos, además de que faltan algunos blocks, el muro ya esta agrietado y tiene falla estructural, por lo tanto, con alguna lluvia o movimiento telúrico se puede venir abajo. Solicito su apoyo para autorizar cambiar esta sección de muro, con muro de block liso como el que se colocó en los sanitarios de socios, estos muros no cuentan con relleno, son de block de baja calidad hueco. . | . cuando acudimos a la tienda el muro se encontraba en condiciones adecuadas, sin embargo derivado de este hallazgo y por seguridad es importante realizar la sustitución de la sección de muro liso.
- RFI-48 PUERTA DE MADERA PARA PICK UP | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: En recorrido con Fernando Wong de eficiencia operativa, nos solicito revisar la colocación de una puerta de madera en pick up para impedir la vista del socio a la bodega, solicito su apoyo para indicarnos que tipo de puerta colocaremos. . | . Eficiencia Operativa no ha respondido a la necesidad de esta puerta por lo que de moemnto no esta autorizada.
- RFI-47 COLOR DE PINTURA EN MURO DE PICK UP | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo en recorrido con Eficiencia Operativa nos indicaron preguntar si el muro al lado izquierdo de pick up se debe pintar de verde, como el muro del proyecto original, pero al que se encontraba en línea de cajas. Sin más por el momento, cordiales. | . El proyecto se basó de acuerdo a las guías mecánica e imagen que se busca para las áreas de Pick Up cuando quedan aisladas con la finalidad de estandarizar la imagen de esta para estos casos.
- RFI-46-LAMINA EN MURO DE PICK UP | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para revisar la colocación de lámina antiderrapante en la sección del muro de pick up en el acceso a bodega, para evitar el daño del muro y costos de mantenimiento por la operación de la unidad. Sin más por el momento, cordiales. | . Se autoriza la colocación de lamina antiderrapante UNICAMNETE en el muro de acceso d bodega pick up señalado en color verde, en la cara que da al interior de bodega, la lamina debera cumplir con las especificaciones indicadas en proyeccto para proteccion de muros.
- RFI-52 INSTALACIÓN DE SOCKET Y FOCO EN LINEA DE CAJAS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Me ayudan a definir si se debe de colocar un socket y foco en los powerpool de línea de cajas para el llamado de la cajera al supervisor. Sin más por el momento, cordiales. | . Las guía mecánicas no indican socket y foco, solo indica contacto, el cual se indica en el plano IE-03. pro lo que no esta autorizado
- RFI-51 ALTURA DE BARRA DE TRABAJO EN PICK UP | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para revisar la altura de la barra de trabajo que se indica en el plano A500V que va en el pick up ya que está muy alta, la altura promedio de los asociados en esta unidad es de entre 1.50 y 1.60. Recomendamos colocar una repisa corrediza para la colocación del teclado. Sin más por el momento, cordiales. | . Derivado de la altura promedio de los asociados, se recomienda considerar una repisa corrediza para la colocación del teclado.
- RFI-49 BAJADAS PLUVIALES | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: En recorrido con Fernando Wong de eficiencia operativa, nos indicaron preguntar el por qué las bajadas pluviales de la fachada lateral derecha oriente no se conectan al drenaje como la fachada lateral izquierda poniente, nos preocupa la bajada de agua pluvial que se encuentra a lado de puerta de personal, en época de lluvia puede ser un riesgo para los asociados. . | . Las bajadas pluviales de la fachada lateral derecha oriente no se consideraron hacia el drenaje, ya que en esa zona no existe infraestructura para poder realizar la descarga de estas bajadas hacia algún colector pluvial y se infiltra el agua por escurrimiento superficial a la zona permeable que se encuentra inmediata. Referente a la BAP en la puerta de acceso de personal se adjunta Boletín No.7 para mejorar las condiciones de desagüe de esta BAP
- RFI-50 INSTALACIÓN DE CHECK OUT | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para indicarnos de quien es el alcance de la fijación de los muebles checkout, en el plano A-400 se indica su anclaje, en el detalle 8, pero no se indica que es alcance del contratista general. Sin más por el momento, cordiales. | . Los alcances indicados en el planos son alcances de la contratista a reserva que se indique lo contrario. tal como indica el plano.
- RFI-55 ACABADO FINAL DE GAURNICIONES | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual es el acabado final de las guarniciones de las cámaras de refrigeración y congelación de piso de ventas, ¿se requiere que vayan pintadas de amarillo? Sin más por el momento cordiales. | . de acuerdo a lo indicado en proyecto el acabado de las guarniciones en todo el interior de la tienda son con un acabado aparente ( sin pintura).
- RFI-54 DETALLE DE CIMENTACIÓN DE TOTEM DE PICK UP | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | . De su apoyo, para compartirnos el detalle de cimentación para los tótems de pick up, en plano C-03ª plano de detalle de malla sombra solo nos indica que es una base de concreto, pero no se tiene detalle. Sin más por el momento cordiales. | . El detalle se encuentra en el plano C-03a detalle No. 9a de la OC1
- RFI-53 ACABADO CERÁMICO EN CUARTO DE BASURA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | . Solicito de su apoyo para indicarnos el modelo de cerámica a colocar en el cuarto de basura, ya que en plano A-101e Plano de Acabados en pisos, nos indicia loseta cerámica KRONOS antiderrapante de 30x30cm. Revisando la CI-21-03 nos indica colocar el modelo JUPITER color blanco de 0.33 x03.33 en pisos y en muros. Sin mas por el momento cordiales. | . Derivado que es una CI reciente, el proyecto no cuenta con esta actualización, sin embargo, el proyecto indica loseta en muro y piso, como medida de estandarización se puede aplicar dicha CI siempre y cuando no genere un adicional.
- RFI 59 BASE O SOPORTE PARA CONDENSADOR CUARTO DE BASURA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Favor de indicarnos quien debe de colocar la base del condensador del cuarto de basura, el cual deberá de estar colganteado desde estructura metálica o soportado arriba del mezanine posterior al lado del edc como se muestra en imagen adjunta, no puede ir encima de la losaacero ya que cuando entren en funcionamiento los ventiladores, arrojaran aire caliente al pasillo. El condensador no cabe y no puede quedar cerrado entre el plafon y el cielo de la losacero debido a la recirculación de aire que se necesita para trabajar. Solicito su apoyo para indicarnos si esta base o soporte que comento lo colocara la contratista o el proveedor de refrigeración. Sin más por el momento, cordiales. | . El suministro y colocación de la base del condensador es alcance de la contratista, vemos viable la opción de una basura tipo mensula a un lado del EDC, sin embargo lo ideal es que Kysor coloque su equipo en la cubierta general, en donde el equipo se puede descanzar sobre tramos de pasos de gato reutilizado en condiciones aceptables.
- RFI-58 ALIMENTACIONES PARA PANEL DE MONITOREO Y COMPRESOR DE AIRE SCI | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para autorizarnos la realización como adicional de un contacto regulado para la alimentación del panel de monitoreo del sistema contraincendio que debe de ir instalado en entrada de personal. También autorizarnos la alimentación del compresor de aire indicado en el plano SM-PCI-10 del sistema de preacción de la subestación eléctrica. Sin más por el momento, cordiales. | . El contacto regulado para la alimentación del panel de monitoreo del sistema contra incendio está indicado en el plano LP-02 y para el compresor de aire está indicado en el plano IE-05.
- RFI-57 ALCANCE DE PORTON DE ANDEN DE TRAILERS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para revisar el alcance considerado para el portón del anden de trailers, en proyecto se indica de acuerdo con plano de conjunto solo realizar lijado, limpieza y pintura, además de la colocación de las concertinas. Sin más por el momento, cordiales. | . Es correcto, el alcance que indica el proyecto en el plano C-03 detalle No.8 indica, limpieza, mantenimiento y pintura, además de reforzar con concertina la parte superior del mismo.
- RFI-56 DIMENSIONES DE CORTINA ACCESO Y SALIDA A CLIENTES | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Les envío RFI para realizar complemento de cortinas de acceso a clientes, en proyecto se consideraron de 2.45m de altura y los vanos tienen una altura de 2.80m, en notas y documentos se carga imagen. También por este medio dejar asentado el cambio de mecanismo de cortinas, de cadena en proyecto original a un mecanismo dual con motor simu. Sin más por el momento, cordiales. | . Confirmamos la altura de los vanos de las cortinas es de 2,80m
- RFI-62 TRAZO DE BUMPERS EN FARMACIA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : Gerencia de tienda nos indica que la distancia de bumpers y punto de venta del mueble de farmacia es demasiada para la operación. Solicitamos su VoB para la reubicación de bumpers. Adjunto imagen. Sin mas por el momento cordiales. | . De acuerdo a lo indicado en el plano A-405 la distancia del eje del bumper al paño del mueble es de 10cms, consideramos que es adecuado esta separación. Por favor confirmar que quedaron a 10 cms.
- RFI-61 LLAVE ECOLAB COMEDOR DE ASOCIADOS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su VoBo para colocar una llave para la conexión de los equipos de ecolab en la tarja de un seno del comedor de asociados, en detalle 3 y 4 de plano IH-03 no viene indicada esta toma. . | . El proyecto corresponde a las últimas guías mecánicas publicadas, esta llave no viene considerada, por tal motivo no se consideró en el proyecto, solo se dejó la conexión a la tarja de aseo y al dispenser de agua.
- RFI-64 REVISIÓN DE CANTIDAD DE PUNTOS DE VENTA EN LINEA DE CAJAS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : Solicito su apoyo para revisar la cantidad de cajas que estan instaladas en la linea de cajas, quedaron instaladas conforme a proyecto, 9 puntos de venta normales en 5 checkouts y 4 selfcheckout, un punto de venta fue eliminado ya que se necesita una computadora de control del selfcheckout. La gerencia de la unidad nos comenta que debido a que en el self checkout solo se puede cobrar con tarjeta y vale, las cajas normales son insuficientes ya que una gran parte de sus transacciones son realizadas con efectivo. Sin más por el momento, cordiales. | . El layout y la cantidad de cajas fue validado por las áreas correspondientes de WM, el cual fue autorizado por Eficiencia Operativa de acuerdo a lo que indica proyecto. El numero de cajas tradicionales se recuera y aumenta en 2 en puntos de auto cobro
- RFI-63 REVISIÓN DE TRANSFORMADOR 3KVA TABLERO DE CONTROL PRECALENTADOR. | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para revisar si es viable alimentar el tablero de control del precalentador desde el tablero FHEA1 ya que compras no nos ha enviado el transformador de 3kva de 2 fases para dicho tablero, todo esto indicado en el plano SE-01a, para este caso se podria alimentar desde zapatas o colocando un itm de 2x20 en el tablero FHEA1 y pasar por la caja y el interruptor de 2P20A que se indica en dicho plano el cual si lo tenemos en sitio, revisando el cuadro de cargas consideramos que el transformador de 5kva tiene la carga sobrante suficiente para poder realizar esta instalación. Sin más por el momento, cordiales. | . Esta solicitud solo puede ser provisional, hasta esperar que compras suministre el transformador indicado en proyecto, pero finalmente su instalación se debe considerar como lo indica proyecto.
- RFI-ALCANCE DE APLICACIÓN DE PINTURA EN CISTERNA EXISTENTE | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buenas tarde. Solicito su apoyo para revisar el alcance considerado en cisterna existente, en proyecto no se cuenta con algún alcance en pintura exterior. Recomendamos cebrearlo de amarillo y negro por el transito de tráileres. Sin mas por el momento cordiales. | . Por el uso operativo de la tienda consideramos que se podría prescindir de este cebreado ya que colocan diversos elementos en esos perímetros. Sugerimos que si como medida preventiva extra por parte de la tienda se puede pintar en forma de cebreado los muros expuestos de la cisterna en amarillo solar yellow y negro de línea por parte de mantenimiento de la tienda.
- RFI-65 REVISIÓN DE CANTIDADES DE SUMINISTRO DCI | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Tengo pendiente de suministro 1 tarjeta popex módulos B299 y 55 módulos popit modelo D9127U, se los estamos pidiendo a GNFR pero nos comentan que la compra es hecha en base al plano de sembrado LP04 de los dispositivos, en el cual no aparecen los módulos, si aparecen en el plano de diagrama LP04B, nos puedes ayudar con sus comentarios por favor. Sin más por el momento. cordiales. | . Efectivamente los equipos aparecen en el plano por lo que deberán ser suministrados por GNFR.
- RFI-01 BASE PARA CONDENSADOR B | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: A traves de correo electronico les compartimos duda sobre la base de estructura metalica para el condensador B. Nos pueden confirmar que base se colocará, en los planos de refrigeración de la OC2 se indica un condensador de 8 motores, en el plano de cubierta de la OC-2 se indica un condensador de 10 motores, el plano estructural ES-414b no fue actualizado. ¿Debe de ser una base como la indicada para el condensador A es decir la incluida en el plano ES-414A? . | . De acuerdo a los planos de refrigeración OC2 son 2 condensadores de 8 motores cada uno, por lo que se deberá de considerar el plano “ES414a-BASE PARA CONDENSADORES A-6263” para la fabricación de las bases metálicas de ambos condensadores y corroborar que los apoyos coincidas con los nuevos refuerzos en cubierta indicados en el plano “ES402-PLANTA DE CUBIERTA-6263”
- RFI-03 CAMBIO DE ACABADO EN MURO DE SANITARIOS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para validarnos el cambio de material en el muro de block de los sanitarios de mujeres por un muro de Durock por el lado de los sanitarios y de Tablaroca al lado del pasillo de línea de cajas. En proyecto se indica sobre el muro de block, enchapar Tablaroca, consideramos que por mejor plomo y nivel que tenga la colocación de block, el acabado del enchapado de Tablaroca no será el adecuado ya que se generaran desplomes visibles en la tablaroca, a largo tiempo se pueden producir grietas en las juntas de Tablaroca ya que la fijación al block no permitirá su movimiento. En caso de que nos indiquen en lugar de enchapar Tablaroca, colocar un lambrin y después el muro de block, se reducirán los espacios de sanitarios. Favor de revisar el archivo de apoyo cargado en notas y documentos. Sin más por el momento, cordiales. | Lo más recomendable por temas estructurales y de seguridad, es que se conserve el muro conforme a proyecto, para que no queden sueltos los muros de block y trabajen en conjunto. En caso de que el plomo y nivel del muro de block no lo puedan ejecutar correctamente verifique el desplante para que el paño exterior de la tablaroca sea continuo y en vez de fijar dierecto a muro coloque un lambrein de 410, esto SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS PAÑOS INDICADOS POR PROYECTO.
- RFI-04 MODELO DE LAMINADO PLASTICO BARRA DE COMENSALES SAM´S CAFÉ | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para indicarnos el modelo de laminado plástico a colocar en la barra de comensales de sam´s café solo se indica laminado color gris. Favor de revisar archivo de apoyo. Sin más por el momento, cordiales. | . Sugerimos el Modelo D315-60 acabado platinum de R.W., prototipos está validando la información para estandarizarlo, daremos comunicado oficial el día Lunes 5 de abril.
- RFI-05 COLOR DE ANGULOS DE ALUMINIO | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buena tarde: Solicito su apoyo para indicarnos el color de los angulos de aluminio que vienen indicados en el plano A405 Plano de farmacia, en detalle 8, protección en vanos y esquinas. Tenemos la misma duda en el caso de las aristas de los muros de Sam´s Café y otras áreas. Sin más por el momento, cordiales. | . El color de los ángulos de protección para las aristas de los muros de panel, son de aluminio anodizado natural en todas las áreas del interior del club.
- RFI-07ALTURA DE NODOS DE DATOS DE VIDEO CONFERENCIA EN SALA DE CAPACITACIÓN, MEZZANINE FRONTAL | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | Buen Tarde. Solicito de su apoyo para indicarnos la altura en la que sedebera de colocar los nodos de datos para video conferencia ubicados en sala de capacitación en mezzanine frontal Sin mas por el momento, cordiales | . La no consideración del proyector en la sala de juntas es un alcance que se dio de baja del proyecto Issue en una OC, es decir, no se debe de considerar, ya que fue parte de la homologación de criterios y guías mecánicas del nuevo prototipo liberado. por favor apegarse a la OC. .
- RFI-07 DETALLE DE UNION DE CASTILLO K1 Y COLUMNA CIRCULAR EXISTENTE EN MUROS DE SAM´S CAFE | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | BUENA TARDE. SOLICITU SU APOYO YA QUE EN PROYECTO SE NOS INDICA DEJAR A PAÑO EL CASTILLO K1 DE LA COLUMNA EXISTENTE EN EL ÁREA DE MUROS DE SAM´S CAFE. SE PROPONE RECUBRIR LA COLUMNA CIRCULAR EXISTENTE DE CONCRETO. FAVOR DE REVISAR ARCHIVO DE APOYO CARGADO EN LA SECCION NOTAS Y DOCUMENTOS SIN MAS POR EL MOMENTO CORDIALES | . Es correcto que los castillos van a paño de la columna existente como indica el proyecto, sin embargo por estética se puede colocar malla electrosoldada en ambos paños ( interior y exterior), una punta soldado a la varilla de cada castillo y el otro extremo soldado mediante puntos a la columna de acero existente, posteriormente realizar un colado uniforme para dar una mejor apariencia.
- RFI-08 TRABAJOS A REALIZAR EN MOLDURA DE MADERA, EN MURO DE PASILLOS DE MEZZANINE FRONTAL Y MEZZANINE POSTERIOR | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | En plano A-1001c PLANO DE ACABADOS GENERALES no nos indica el alcance de los trabajos a realizar en la moldura de madera existente en mezzanine frontal y poterior. Solicitamos de su apoyo para que nos definan trabajos a realizar en moldura de madera. Adjunto archivo en notas y documentos, con fotografías que muestran el estado actual de la moldura. | . En el plano A-405 detalle 13 y el plano A-405 detalle 4 se encuentran indicados los trabajos a considerar para las molduras de madera existentes. .
- RFI-09 CAMBIO DE ALTURA DE FLUXOMETRO EN SANITARIO DE ASOCIADOS | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | En plano IH-04 INSTALACION HIDRAHULICA DETALLES nos indica la altura de flexómetro para sanitarios de asociadas y asociados, lo cual nos damos cuenta que al colocarlas quedan en la misma posición y no caben los equipos en lo ancho del muro, lo cual se propone que los flexómetros de los sanitarios de asociados se suban 20 cm a la altura indicadaL Solicito su VoBo para realizar este cambio o que nos indiquen a que altura debemos dejar los fluxometros | . Confirmamos que se puede realizar este ajuste.
- RFI-12 ANCLA PLACA BASE PB-1 FARMACIA | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : Solicito su apoyo para confirmarnos que las anclas de la placa base PB-1 se realizarán con anclaje químico ya que el tornillo que indican no cuenta con punta expansiva como el indicado en la PB-2, este solo es una varilla roscada. Favor de revisar archivo de apoyo cargado en notas y documentos. Sin más por el momento, cordiales. | . Considerar Varillas Hilti Has Super para ambas placas base. (Para PB-1 ∅=12.7 mm (1/2), y para PB-2 ∅=9.5 mm (3/8) En ambos casos si se tiene considerado en proyecto los anclajes, solo se aclara el tipo de anclaje para la PB-2, por loq ue no representa una dicional. Saluos.
- RFI-11 CONDICIONES ACTUALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS SAMS CAFÉ | SM PUEBLA VIA CAPU (REMODELACION) | Sam's Club | : En notas y documento les comparto fotografías de hallazgo encima de plafón de Sam´s Café en donde las instalaciones eléctricas no contaban con canalización, las cajas se encontraban sin tapas y algunos empalmes sin cinta, tendremos que canalizar estas instalaciones con poliducto flexible y colocar tapas en las cajas de conexiones y aterrizar circuitos para que los asociados y la gente de obra pueda trabajar de manera segura. Sin más por el momento, cordiales. | Muy . Diselo nos damos por enterados del adcional de obra generado pro hallazgo, por favor tramitar esta OCI CON EL COORDINADOR DE OBRA WALMART
- 001 – Traja en Grab & Go | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el área de Deli se tiene una barra de madera con tarja, en el proyecto del A-421 Grab & Go NO se considera; La gerencia de la Unidad solicita se integre al equipo dicha tarja ya que es indispensable para la operación del área. Se adjuntan imágenes. Solicitamos de su valioso apoyo para validar la propuesta y generar los boletines correspondientes. | . Esta tarja ya no se consideró en el nuevo layout, ya que se solo se contemplaría lo indicado en layout liberado por eficiencia operativa.
- 011 - Mobiliario Grab & Go | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano de A-421 Grab & Go, en el Scope no se indica que mobiliario se colocara en el área de preparados de Grab & Go, actualmente se tenían tres mesas de acero inoxidable con entrepaños 0.60 x 1.20 x 0.90 de alto Solicitamos de su apoyo para indicar ¿qué mobiliario se colocará? y poder definir si esté permitirá la colocación del compresor de refrigeración como se indica en la respuesta del RFI # 003 Compresor vitrina fría Grab & Go o determinar otra ubicación del compresor que puede ser en el sótano de forma colgada. | . Considerando que la operadora solicito se colocara la tarja; se puede colocar el compresor debajo de esta barra y colocar las mesas que actualmente están
- 014 - Laminado plástico en muros | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A - 103a Planta de acabados generales indica 10. Laminado Planstico/Ralph Wilson en lambrin sobre muros que estan construidos con tablaroca, se solicita se considere colocar como base para la fijación del laminado plastico un triply. En caso de ser aceptada la propuesta se solicita se considere tipo de junta entre tablaroca y triplay, espesor de triplay, remates en aristas. | . Se debe considerar el triplay como se indica en las especificaciones de walmart, se adjunta boletin de apoyo en carpeta BOLETINES
- 015 - Plafon de bodega | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A - 105 Plafones Generales indica plafon a 2.40 m. en el area de bodega del mezzannine, los rack´s de carga tienen 2.45 m. consideramos que no es conveniente la colocación del plafon ya que reducira el espacio de almacenaje, aun cuando el plafón se colocara a 2.50 m . Solicitamos se indique ¿se coloca el plafón? ¿a que altura? | . No se debe considerar plafón en esta bodega, tal y como está actualmente
- 016 - Lambrin en tortilleria | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Conforme al plano A - 103 Acabados Generales NO se tiene considerado realizar trabajo alguno en los muros o lambrines del area de tortilleria. Se adjuntan imagenes. Solicitamos de su apoyo para indicar si se cambia el liner panel o que trabajo se ejecuta. | . No tenemos alcance en esa área,
- 017 - Fachada eje E entre 1-3 | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano de A - 200 Fachadas, indica aplicar pintura en la grapa del acceso (P9 Outrageous Green) hasta el nivel +108.26. Se adjunta imagen Solicitamos se indique si despues de este nivel se continuara con la aplicación de pintura Outrageous Green hasta lel lecho inferior de a cubierta del porico de acceso. | . El color P9 Outrageous Green solo va en la grapa de acceso el resto del muro va con el color indicado en muro de block P25 Dorian Gray
- 018 - Pintura en muro de rampa de carritos | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A - 200 Fachadas NO indica la realización de trabajo alguno al muro de concreto de la rampa de carritos, actualmente se encuentra con pintura en mal estado (se adjuntan imagenes) Solicitamos de su apoyo para indicar ¿se aplicara alguna pintura? ¿que tipo y codigo de pintura se aplicaria? | . el plano A-103 acabados generales se indica la pintura en la parte interior de estos muros, se debe considerar pintura tambien en la parte exterior
- 019 - Cubierta de rampa de carritos | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el proyecto de A- 200 Fachadas, no tiene considerado realizar trabajo alguno en la cubierta de la rampa de carritos, el policarbonato se encuentra con daños por intemperismo. Solicitanos se indique ¿que trabajo se le realizara a la estructura metalica de soporte de la cubierta de la rampa de carritos tanto por el interior como en el exterior ?y ¿que trabajo se realizara en el policarbonato? | . En el plano A-103 Acabados generales se indica la aplicación de pintura en la estructura de pórtico y de las rampas, para el policarbonato se debe aplicar limpieza ya no presenta daños ni filtraciones
- 021 - Mueble de servicio al Cliente | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Dentro de la carpeta de Boletines de Tririga se encuentra el Boletin 01 Mobiliario y el Boletín 05 Servicio al Cliente, entre los cuales existe una discreepancia en las dimensiónes del mueble. Cabe señalar que si las medidas correctas para el mueble son las indicadas en el Bol. 01 Mobiliario, el mueble sobresaldria 30 cm al muro de los locales comerciales y el espacio a las antenas EAS seria de 50 cm. Solicitamos de su apoyo para indicar cuales medidas son las correctas tanto para el mueble como para el plafón y faldon. | Muy . Como se reviso previamete este es un boletin tipo ya que el mueble indicado por suministro de compras no llegara, por tanto como se indico previamente se requiere el apoyo de ejecución para adaptarlo al espacio y necesidadades que se tiene en sitio. .
- 013 - Fachada principal durock | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A - 200 Fachadas en la zona del adosado (portico de acceso) indica 9.25 Placa de cemento exitente, lo cual NO es correcto en esta zona se tiene policarbonato. (Se adjuntan imagenes) Ejes 1-3 El acabado final es pintura, consideramos que no es correcto aplicar pintura al policarbonato ademas que esté se encuentra dañado y al retirar el adosado exostente quedarian las perforaciones. Solicitamos de su apoyo para autorizar el cambio de policarbonato existe por durock, para lo cual se requiere validar que el bastidor existente es suficiente para soportar el peso del durock ya que se tendria que colocar por ambas caras para no dejar visible el bastidor propio del durock y su tornilleria. | Es correcto se debe hacer el cambio de policarbonato por durock, ya se validó con estructurista y el bastidor existente soporta el cambio de material considerando que se colocara el bastidor correspondiente para atornillar las placas, consideramos que no es necesario realizarlo a dos caras ya que actualmente también esta visible el bastidor
- 022 - Pintura anden de trailer y camionetas | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A - 200 Fachadas, en particular la Fachada Norte en el area de anden de trailer y camionetas ejes 6 - 7 no se indica la aplicación del cebreado en los muros de las rampas; En la rampa de acceso a personal el muro de concreto se encuentra pintado el proyecto no indica la aplicación de pintura sobre este elemento. Se adjuntan imagenes. Solicitamos de su apoyo para indicar ¿se aplica pintura en el cebreado? ¿ se pinta el muro de concreto? ¿con cúal codigo? | Hola, . El andén no es parte del alcance de proyecto aunado a esto actualmente se cuenta con la pintura correspondiente a estos elementos
- 023 - Fachada Este | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En la fachada Este el muro de concreto se encuentra pintado, el proyecto no indica la aplicación de pintura nueva. Se adjunta imagen. Solicitamos de su apoyo para indicar ¿se pinta el muro de concreto? ¿cual es el codigo de pintura? | . Se debe contemplar la continuidad del color indicado en el plano (P24 Guantley Gray)
- 028 - Faldón CCTV | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En CCTV no se cuenta con un faldón, lo que permite la caida de objetos y posible daños a los equipos, consideremaos necesario la colocación del faldon de tablaroca. Se adjunta imagen. En caso de ser aceptada la propuesta solicitamos de su apoyo para generar el boletín correspondiente. | . No se tiene alcance en esta zona, como se ve en la imagen que envían actualmente se cuenta con el bastidor y una malla deteriorada pero en los muros no se van a colocar rack que permitan colocar mercancía a la altura que pueda caer dentro de este cuarto
- 027 - Alucobond fachada principal | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | El alucobond de la fachada presenta daños en algunas piezas (seis dañadas, dos desprendidas) consideremos que se deberian de sustituir. Se adjunta imagen. En caso de ser aceptada la propuesta solicitamos de su apoyo para generar el boletín correspondiente. | . Durante la revisión no se encontraron daños en piezas de alucobon, en la imagen que nos envían solo están dos piezas podrían enviarnos que otras piezas necesitan el cambio para en caso de ser necesario realizar el boletín indicando el cambio, adjunto imágenes
- 025 - Barandal rampa vehicular | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicitamos de su apoyo para indicar si se realizara la aplicación de pintura en el barandal y guarniciones de la rampa vehicular para el sotano. Se adjunta imagen. | . Si está indicada la pintura en el barandal y las guarniciones cuentan con pintura en buen estado
- 030 - Anuncio espectacular | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | El alcance indicado en el proyecto sobre el espectacular consiste en lijado y retiro de pintura existente, aplicación de acabado; retiro y cambio de lona con nueva imagen; sin embargo hacemos la observación que la paleta del espectacular se encuentra ladeada con respecto a la vertical y a los 5.00 sobre el NPT se encuentra la cartela. Solicitamos de su apoyo para indicar como se realizaria la reparación a la paleta y lograr la verticalidad e indicar que trabajo se realiza con la cartela. | Muy . Si se revisan los diagnosticos de este proyecto, podranc omprobar que el ladeo de esta cartelera esta siendo atendido de manera paralela con el equipo de ingenierias, ellos haran mediante una OT los trabajos necesarios para esta reparación, por lo que como parte de yoshi unicamente son los alcances antes mencionados; les pedimos de la manera más atenta verifiquen con mantenimeinto este tema. .
- 031 - Estructura anden de tráiler y camionetas | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicitamos de su apoyo para indicar si a la estructura del anden de descarga de trailer y camionetas se le realizara ulgun trabajo. Favor de emitir el boletín correspondiente. | . El andén no es parte del alcance y la estructura no presenta daños ni deterioros
- 020 - Fachada Norte | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A - 200 Facgadas, en particular la Fachada Norte, NO tiene considerado un volumen perteneciente al cuarto de compresores obsoleto,el cual en su exterior esta realizado con panel W. Se adjuntan imagenes. Solicitamos de su apoyo para indicar si ¿se la aplicara pintura especificando los codigos y niveles? ¿se realizara el resane de los muros de panel W? | Hola, . El andén no es parte del alcance de proyecto aunado a esto actualmente se cuenta con la pintura correspondiente a estos elementos
- 024 - Fachada Sur | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En la fachada sur se encuntra la planta de tratamiento, el proyecto no indica aplicar o realizar trabajo alguno en los muros y malla de la PTAR. Se adjunatn imagenes del estado actual. Solicitamos de su apoyo para indicar si se realizara algun trabajo en la malla o muros de la PTAR y en su caso emitir el boletín correspondiente. | La planta de tratamiento no es alcance de proyecto, esta se encuentra a un costado de la tienda sobre un pasillo de servicio junto al sams la malla no tiene daños por los que requiera ser cambiada, la planta colinda con muros de anden a los cuales si seles indico pintura
- 029 - Compresor en barra de Grab & Go | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Se adjunta iganes de la propuesta para alojar el compresor de la vitrina fria debajo de la barra, es necesario considerar el espacio para mantenimiento, ventilación y protección a los asociados. En caso de ser aprobada la propuesta favor de generar el boletín correspondiente. | Se adjunta iganes de la propuesta para alojar el compresor de la vitrina fria debajo de la barra, es necesario considerar el espacio para mantenimiento, ventilación y protección a los asociados. En caso de ser aprobada la propuesta favor de generar el boletín correspondiente.
- 012 - Ubicación tarja en Grab & Go | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | EO indica que se coloque la tarja en Grab & Go, la existente se encuentra montada sobre una barra de madera que requiere mantenimiento, la tarja es de un solo seno derecho. Por lo que solicitamos de su apoyo para definir: ¿se coloca la existe o será nueva? ¿cuál es la ubicación de la tarja? | El boletin fue cargado la semana pasada, por favor verificarlo
- 026 - Bastidor nuevo adosado | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Consideramos necesario realizar un bastidor para la fijación del nuevo adosado en la fachada principal ejes 1-3. Se adjunta imagen. Solicitamos de su apoyo en caso de ser aceptada la propuesta para generar el boletín correspondiente. | . Fue cargado ya le boletín 07 con detalles de cómo deben anclarlo al bastidor existente
- 032 - Compresor Grab & Go | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Se adjunta imagenes de la propuesta para alojar el compresor de la vitrina fria debajo de la barra, es necesario considerar el espacio para mantenimiento, ventilación y protección a los asociados. En caso de ser aprobada la propuesta favor de generar el boletín correspondiente. | Ya fue cargado boletín solicitado con los detalles validando la propuesta que nos envían
- 034 - Acabado en farmacia | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | E.O y G.C. y T autorizan colocar la loseta ceramica marca Interceramic Artisanwood de 20 x 100 como complemento del piso existente; en el plano A-408 fARMACIA indica 9.89a Piso laminado, el existente es ceramico. | , diseño se da por enterado de la decisión tomada en sitio que difiere de proyecto.
- 035 - Anuncio espectacular. | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano C-07 plano de Anuncio espectacular menciona como alcance la aplicación de pintura previo al retiro de oxidación y pintura existente al poste y estructura portante de la lona. Sin embargo el espectacular contiene la cartela o directorio (se adjuntan imagenes) Solicitamos de su apoyo para indicarnos si la cartela o directorio se retira o se le da mantenimiento por parte de la contratista general. | , tal como indica el plano TODO el alcance, incluyendo el mantenimiento a esa cartelera es alcance de la contratista, a excepción de la colocación de nuevas lonas que es por proveedor WM
- 036 - Linea de cajas | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano ID - 04 Salida de voz y datos indica la separación entre los check out de lo qu nos surge la siguiente inquietud ¿ya no va caja para personas con capacidades diferentes? ¿entre la caja 01 y el muro de farmacia indica 83 cm la gerencia de la unidad comenta ¿este espacio se puede reducir a 60 cm para evitar el paso de personas ajenas a la operación? | . Como lo mencionan se puede reducir el espacio de la caja 1 con el muro de farmacia a 60 cm con esto queda el espacio entre caja 1 y 2 para capacidades diferentes; porfavor validar con EO y cosntrucciones esta propuestas
- 037 – Lambrin Pick Up | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicitamos de su apoyo para acotar la altura del lambrin indicado en el plano A – 410 Plano Pick Up. | Te envió nuevamente la cota del lambrin de acuerdo a lo que se acordó en sitio; 4.73 m sobre muro de cctv y 4.14m sobre muro perimetral
- 038 – Ubicación check out | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | E.O indica en visita del 17 de agosto del 2021 colocar un check out entre el muro de Farmacia y el check out 01 existente y no modificar la ubicación de los seis restantes. La ubicación será considerando los 75 cm entre check out. La ubicación del Self Check out no se modifica. | . Se confirma ubicación indicada de acuerdo al recorrido
- 039 – Luminarias Frutas y verduras | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | E.O indica que se mantienen las 18 luminarias existentes, se deben ubicar a 2.40 sobre N.P.T centradas a las tres exhibiciones de frutas y verduras. | Se confirma indicación de acuerdo a recorrido
- 040 - Bolardos acceso. | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | E.O indica sobre los bolardos del acceso a la Unidad deben de pintarse en amarillo tráfico. | . Se confirma indicación de acuerdo a recorrido
- 041 – Muros de rampa carritos. | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | E.O indica que se deben pintar los muros con Dorian Gray y los repisones con Gauntlet Gray. | . Se confirma indicación de acuerdo a recorrido
- 043 – Lamina de acero inoxidable antiderrapante. | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | E.O solicita se considere la colocación de lamina de acero inoxidable antiderrapante en los accesos donde se encuentren puertas de alto impacto. Solicitamos de su apoyo para validar e indicar las características de la protección de muros. | . Al ser una reuqerimiento de EO y que no requiere un boletin de rediseño este adicional debera tramitarse como una orden de cambio informativa y autorizada por gerente de obra; en caso de ser autorizada la especificación de la lamina antiderrapante cal.14
- 044 – Pasillo de sanitario, laminado plástico. | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | E.O solicita se considere la colocación de la protección de laminado plástico en los muros del pasillo a sanitarios clientes, oficina administrativa. Solicitamos de su apoyo para validar la solicitud y generar el boletín correspondiente. | . Durante el recorrido de alcances para la OC nos indicaron que en esa zona solo sería cambio de puertas, se adjunta BOL-08 para su consideración.
- 045 – Contacto refrigerador Hielo | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En la nueva ubicación del Refrigerador de Hielo A-101ª Plano de Mercancías no se tiene considerado su contacto. Se realiza la canalización y cableado a la nueva ubicación. | . Se confirma indicación de acuerdo a la reunión y recorrido
- 046 - Contactos para bolilleros | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | La instalación de los contactos de los bolilleros se encuentran aparentes, se adjuntan imagenes. Para realizar la colocación del laminado platico en el area de panaderia se realiza la canalización y cableado de los 4 contactos empotrando la canalización en el muro de tablaroca existente. | . Se confirma indicación de acuerdo a la reunión
- 048 - Reubicación mueble dinámico de farmacia | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | E.O solicita a la Constructora realizar la reubicación del mueble dinamico de farmacia. | . La solicitud es de reubicar el riel del mueble dinámico, el movimiento del mueble seria por parte de walmart
- 049 - CCTV Farmacia | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano LP-02Sistema CCTV indica en la ubicación de la camara IN-2 Farmacia que se debe colocar a 3.50 SNPT con la finalidad de visualizar el punto de venta de Farmacia, consideramos que se debe reubicar ya que el faldon inicia a los 2.11 sobre NPT. Solicitar si se reubica o se coloca a otra alturala camara. | . El poryecto original no consideraba faldon en esta zona, por solicitud de marketing y EO se coloco un faldon no considerado y debera ser reubicada la cámara dentro del área de farmacia tal como indican
- 050 - Rodapié en grapa de acceso | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A- 200 Fachadas indica colocar rodapié P-24 Gauntlet Gray en el plano A - 103 Acabados Generales indica P-9 Outrageous Green Solicitamos de su apoyo para confirmar que la grapa de acceso en su totalidad es en color Outrageous Green | . La fachada se autorizó con el rodapié, sin embargo posteriormente salió una guía donde no lo lleva por lo que solicitamos la autorización de EO para su retiro.
- 051 - Franja en faldón de Farmacia | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el Boletín 01 Faldon de Farmacia indica el color en su totalidad P-31 White Flour. Solicitamos de su apoyo para confirmar lo indicado en el Boletin o el colocar la franja P-11 Negro mate para lo cual se requiere definir su desarrollo. | . Se debe colocar la franja color negro conservando la continuidad del resto del faldón de piso de ventas de 60 cm de ancho
- 055 - Reubicación de cámaras | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el faldón de locales comerciales (GNC, Consultorio y Loteria) se colocara un adosado perimetral TU SUPER A PRECIOS BAJOS CERCA DE TI, en este falfón se encuentran dos camaras del sistema de CCTV de la unidad las cuales estorbaran para la colocación del adosado perimetral. Solicitamos se indique cual sera su nueva ubicación. | . No tenemos visibilidad de ese adosado, no sabemos qué dimensiones tiene, no podríamos indicarles si se colocan a los extremos del adosado o se puede colocar por debajo de él, nos podrían apoyar con la indicación de donde se colocara ese anuncio y que dimensiones tiene
- 053 - Alimentación eléctrica secadores de manos | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano IE-03 Alimentaciones Generales, en particular en el los Sanitarios Clientes (hombres, mujeres) no indica el alimentador para los secadores de manos que estan indicados en el plano A-409 Sanitarios Clientes. Solicitamos de su apoyo para indicar, cedula del alimentador, canalización, circuito, tablero. | . En el plano IE-03 Alimentadores generales se indica que las instalaciones serán las existentes ya que no cambiaran de ubicacion
- 057 - Contactos Grab & Go | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | E.O y Operadora solicitan se consideren 4 contactos adicionales en el area de Grab & Go para poder tener todoslos seervicios que requiere el area, vector, licuadora, batidora y sandwichera. Solicitamos de su apoyo para indicar, cedula de alimentadores, diametro de canalizaciones, circuito y tablero. | . Se adjunta boletin
- 054 - Suministro de Bocina | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano IE-07 Sonido tiene considerado la colocación de una bocina en la nueva ubicación del Servicio a Domicilio (trastienda) en el listado de suministros no se encuentra considerada. Solicitamos de su apoyo para indicar ¿la suministra la Constructora general? ¿cuales son las caracteristicas de la bocina? | . Nunca se ha desglosado estos equipos, y como tal no hay modelo de las bocinas en guías o especificaciones, solo la especificación indicada en plano y que es la de las guías te envió imagen del plano y de la sección de especificaciones de walmart
- 058 - Color puerta de sanitarios clientes | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Solicitamos confirme el color de las puertas de sanitarios clientes. Laminado plastico color almond o color arena. | El color correcto es Ralph Wilson 1573-60 Frosty White
- 056 - Barandal Self check out | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | E.O solocita se cambie el barandal del Self Check Out (auto cobro) de Acero Inoxidable a CRISTAL. Solicitamos de su apoyopra enviarnos el boletin con las especificaciones y detalles de este barandal. | . envió el BOL-10 Self Checout considerando el barandal de cristal
- 052 - Cajon de Pick Up | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano C- 05 Cajones de Pick Up indica la ubicación del cajon de Pick Up en el espacio existente, la cebra o marimba del lado donde se encuentra el totem ( se adjuntan imagenes) Se tendria que realizar una banqueta e invadir el area jardinada para poder realizarla como indica el proyecto, en otras transformaciones nos han solicitado colocar la cebra o marimba del lado contrario al totem lo que implica utilizar parte del cajon contiguo. Solicitamos de su apoyo para indicarnos ¿como ejecutamos el balizamiento del cajon del Pick Up? | . El cabreado o marimba se debe realizar del lado del tótem, a partir de la guarnición sin modificar las dimensiones del cajón existente
- 059 - Instalación cortinas de aire | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Se le informa a proyectos que en las camaras de lacteos, refrigeracion de carnes y refrigeración de pescados no existian cortinas de aire por lo que no se cuenta con el dispositivo para activar las cortinas al realizar la apertura de las puertas ya sean corredizas o abatibles, se tomo la desición de que se activen las cortinas con el apagador de la iluminación interior de las camaras. | . Diseño se da por enterado de la decisión de obra. .
- 060 - Sistema de CCTV | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el proyecto de CCTV cargado en Tririga NO se tiene considera la reubicación de 3 PVM existentes en areas vulnerables, Formulas Lacteas, Cafe y Chocolate ademas de una camara existente en lo que fue el area de vinos. Con la modificación del Lay out estas camaras se encuentran operando en areas que no se requieren. La Gerencia de la Unidad y protección de activos solicitan se considere su reubicación para darle la utilidad y funcionalidad para lo que fueron adquiridos. Solicitamos de su apoyo para su consideración y generar el boletin correspondiente. | . e comento que estas áreas que mencionan no estaban dentro de alcance, las áreas que se modificaron son las indicadas en el plano LP02 dentro de las cuales se encuentra vinos y si esta la indicación de la reubicación, si necesitan el boletín con estos nuevos ajustes podrían indicarnos en donde requieren que se coloquen
- 061 - Sistema de CCTV Propuesta | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Se adjunta la Propuesta de Ubicación de la camara y PVM como complemento del RFI # 060 los equipos se encuentran en la Unidad ya se por suministro de la transformación o suministrados con anterioridad. Una camara se localizaria en el cuarto de alto valor del mezzanine y los 3 PVM en piso de ventas. Solicitamos de su apoyo pra validar y generar el boletin correspondiente. | . Este alcance no era original de proyecto yoshi, aun así en pro de la unidad se adjunta boletín para su ejecución.
- 004 – Scope – Gobernadores | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | El archivo de la OC-01 Scope Gobernadores en su contenido menciona que es del WME Ávila Camacho. Solicitamos de su valioso apoyo para validar la información del scope. | . El archivo es el correcto como lo ratificaron vía correo el equipo de eficiencia operativa.
- 002 – Instalación AFI Grab & Go | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el área de Grab & Go La instalación hidráulica de Afi para las máquinas de café existente se encuentra dañada y sin soporteria. Se adjuntan imágenes. Solicitamos de su valioso apoyo para definir el alcance de la instalación de AFI y considerar dos máquinas de café las cuales son existentes. | De acuerdo al último recorrido, observamos que la tubería plástica (Tuboplus) se encuentra en buen estado, y observando las fotos que nos comparten en el RFI vemos la oportunidad de cambiar únicamente el ultimo tramo, es decir, la manguera flexible para la conexión hacia la máquina de café y agregar soportería tipo Omega (aparente) adosado al muro para dar rigidez al último tramo de tubería. Respecto a las dos máquinas, de acuerdo a layout autorizado solo se contempla 1
- 006 – Altura de muros de Farmacia. | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | La altura del faldón existente es de 6.80 a 6.00 metros de acuerdo a la pendiente de la cubierta, el muro que dividirá Farmacia y Grab & Go en el plano A-408 Farmacia indica que es de 5.27 m. Solicitamos nos indique ¿debemos alcanzar la altura del faldón? ¿el muro de farmacia crecería conforme la pendiente de la cubierta? o ¿la altura del muro de farmacia es constante y uniforme? | . Se debe considerar hasta la cubierta como se encuentra el faldón
- 003 – Compresor vitrina fría Grab & Go | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el área de Deli se tiene un compresor dentro del mueble del punto de venta el cual da servicio a dos vitrinas, una vitrina fría que continuara en operación y la segunda vitrina fría que se retira. Se adjuntan imágenes. Solicitamos de su apoyo para que se indique donde se reubicara el compresor para que la vitrina fría continúe en operación. | . Se puede reubicar debajo de la barra de la máquina de café
- 005 – Scope CCTV WME Sel Checkout. | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Dentro del archive Scope CCTV WME Sel Checkout de la OC-01 hace referencia a BA 58 en las paginas de Sensormatic y DCI. Solicitamos de su valioso apoyo para validar la información del scope. | . Los equipos son correctos debido a que en el scope que nos dieron como ejemplo solo venia lo de cctv nosotros incluimos lo de los otros sistemas SENSORMATIC, DCI tomándolos del formato de bodega, pero si son equipos correspondientes a Walmart expres.
- 007 – Refuerzo en muros de 20 cm | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | El muro de Farmacia de 20 cm en el que su altura es de mas de 5.20 m y su longitud es de 5.00 m consideramos que se le debe colocar una estructura de refuerzo interior. En caso de ser aceptada la propuesta solicitamos de su apoyo para generar el boletín correspondiente. | . Si se consultó con el estructurista y con manual, te envió imágenes de este donde se indica hasta que altura se pueden considerar de acuerdo a las características del muro Este es el tipo de deflexión de acuerdo a acabados en nuestro caso solo es pintura En este caso el muro al ser de 20 cm se considera de doble bastidor y para el tipo de deflexión la altura máxima nos la marca en 7.75 m Adjunto manual de USG esta información se encuentra de la pag 21 a24
- 008 – Faldón en farmacia | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano A-408 Farmacia en la planta y corte no se indica que en el frente del local lleve faldón, y la señalización se encuentra en los muros perimetrales del local; En el DEM-103 Demoliciones en la zona del faldón de vinos (existente) indica demolición del faldón 9. 25ª y 9.26. En la Presentación de Conversión Gobernadores proporcionada por Eficiencia Operativa (la cual adjunto) se observa que en FARMACIA se colocara señalización que requiere faldón. Solicitamos de su apoyo para validar la información proporcionada por Eficiencia Operativa. | . Como se indica en proyecto el área de farmacia no lleva faldón
- 009 - Ubicación vitrina fría y caliente | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano particular de Grab & Go no indica la ubicación de la vitrina fría y caliente. Solicitamos de su apoyo para definir la ubicación de la vitrina fría y caliente con respecto a los muros del local. | . En la planta de plano del grab & go están representadas las vitrinas pegadas al muro de colindancia con farmacia, la separación con el muro posterior es de 2.40 m
- 010 - Listado de suministros. | SP GOBERNADORES (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Existe una diferencia en lo indicado en el Listado de Suministros OC-01 y el plano GIAA-01 Instalación de Aire Acondicionado Planta el cual indica en la Nota 01. Todas las campanas de extracción serán nuevas y en el listado de suministros indica que solo se le dará mantenimiento. Solicitamos de apoyo para definir ¿cuál es lo correcto nuevas o mantenimiento? | . Las campanas son nuevas como se indica en plano , al igual que en listado de suministro ya que de ser con mantenimiento no se colocarían en este, envió imagen del listado
- DEM-07 DEMOLICIONES DE CONJUNTO | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | INFORMAMOS LO SIGUIENTE Por solicitud de EO en junta con Diseño y Remodelaciones, solicitaron el retiro de la estructura de la bodega que se ubica en área de recibo a un costado de contenedor existente , con lo cual el equipo de Diseño estuvo de acuerdo por lo que se procederá a su retiro. sin mas por el momento | Como área de Diseño nos damos por enterados que a solicitud de eficeincia operativa se hará el retiro de dicha bodega. Se indica que al no requerirse de ningun tipo de información por nuestra parte este adicional se berá enviar como una Orden de cambio Informativa y unicmente se requiere firmas del equipo de ejecución
- 100a acabados en plafones | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RESPECTO AL PLANO A 100ª PLANTA DE ACABADOS EN PLAFONES, EN LO QUE COMPRENDE AL AREA FRENTE AL ACCESO DE CAMARA DE MASAS EN AMASIJO ESTA AREA NO SE TIENE PLAFON CONSIDERADO, POR PARTE DE LA TIENDA NOS INDICA QUE HA TENIDO OBSERVACION DEL AREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA YA QUE SOLO EN EL FRENTE DE LOS HORNOS SE TIENE PLAFON Y EN ESTA AREA NO SE CUENTA | Se comparte en carpeta rfi plano A100a – ACABADOS EN PLAFONES actualizado considerando el cierre de plafón en el área de cámaras en panadería
- GIE 03 CONTACTOS DE ABARROTES | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RESPECTO A LOS PLANOS GIE-03 Y IE-02 Y IE-02a CONTACTOS DE PISO DE VENTAS SE TIENEN DOS DUDAS POR PARTE DEL PROVEDOR DE RENSA DE REFRIGERACION EN LA LLEGADA DE VITRINAS DE EL AREA DE PANADERIA NOS INDICA QUE LA VITRINA DE PAN CONGELADO AUN COSTAADO DE PASTELES ESTA LE CORRESPONDE A OBRA LA ALIMENTACION ELECTRICA ESTO YA QUE NO LA TIENE CONSIDERADA EN EL CASO DEL SUMINISTRO DE VITRINA AUTOCONTENIDA DE HUSSMAN PARA BERRIES EN PLANO IE-02 Y EI 02a NO SE INDICA CONTACTO QUE ALIMENTARA ESTA POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER EL PROCEDER E ADJUNTA IMAGEN DE CARGA Y VOLTAJE REQUERIDA DE SER AFIRMATIVAS SU RESPUESTA DE QUE ESTAS SEAN POR CONTRATISTA GENERAL CAUSARA UN ADICIONAL CORRESPONDIENTE | Como se revisó con el proveedor, durante el desarrollo de proyecto el proveedor de refrigeración indicó que la vitrina de pan congelado era alimentada por ellos, sin embargo, no les es posible realizar la conexión por la distancia entre la vitrina y sus tableros, derivado de lo anterior incluimos la alimentación por parte del proyectista eléctrico, y se comparten boletines en carpeta RFI BOL-05a, BOL-05b, BOL-05c, BOL-05d donde se indican las actualizaciones para la conexión de las vitrinas de berries y pan congelado
- GIS-01 INSTALACION SANITARIA DE ABARROTES | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | REFERENTE A LOS TRABAJOS DE LA CAMARA DE FRUTAS Y VERDURAS Y PLANOS GIS Y IS INSTALACION SANITARIA DE ABARROTES Y RED GENERAL , LES COMENTAMOS QUE NO SE CONSIDERO COLADERA PARA EL CONDENSADO DE ESTA. SE PROPONE ADICIONAR UNA COLADERA EN EL ESPACIO QUE SE UBICA ENTRE EL MURO DEL EJE 1 Y DETRAS DE CAMARA DE FYV A UN COSTADO DE COLUMNA SE ADJUNTA PROPUESTA EL CUAL SE INTERCONECTARA A UN REGISTRO DE LA RED GENERAL EXTERIOR UBICADA SOBRE BANQUETA | Se comparte en carpeta RFI Boletín BOL-04 INSTALACIÓN SANITARIA EN ABARROTES Y SERVICIOS I, donde se indica la conexión para el dren de la cámara de refrigeración de frutas y verduras
- ID-04 VOZ Y DATOS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | REFERENTE A LA UBICACION DE CONTACTOS REGULADOS PLANO ID-O1 Y PLANO ID-04 Y NODO DE DATOS EN AREA DE CARNES DESPACHO PARTE TRASERA , POR PARTE DE TIENDA NOS INDICA QUE LA UBICACION DE BASCULAS ESTAS DEBEN DE UBICARSE DE FRENTE A EL CLIENTE POR LO QUE SOLICITA SE REUBIQUEN ESTAS ALIMENTACIONES Y ASI LAS BASCULAS QUEDEN SOBRE LA VITRINA DE DESPACHO DE FRENTE A PISO DE VENTAS POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU VoBo | Adelant con la reubicación
- GA 090 PLANO DE PANADERIA | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RESPECTO AL SUMINISTRO DE CELOSIAS DE PANADERIA, Y PLANO GA-090 PLANO DE PANADERIA EL CUAL CON LOS NIVELES QUE SE INDICAN EN DICHO PLANO LES COMENTAMOS QUE ESTAS ESTARIAN ENCIMADAS YA QUE EN EL CASO DE LA QUE SE PIDE A NLBP A 2.80 TENIENDO ENCUENTA SU PERALTE DE ESTA Y UBICACION DE CELOSIA EL CUAL NOS INDICA EL PROVEDOR QUE TIENE 0.25 CM QUE POR SU POSICION INTERRUMPE LA NARIZ Y ALTURA DEL FALDON EL CUAL SE ENCUENTRA A UNA ALTURA NLBP A 2.90 MTS (CORTE 07) EN LO QUE COMPRENDE A LA CELOSIA QUE SE ENCUENTRA A NLBP DE 2.60 MTS POR EL PERALTE QUE SE TIENE DE LA CELOSIA DE 0.25 CM Y LA INTERSECCION CON LA DE 2.80 ESTARIAN CHOCANDO SIN CONSIDERAR LA SEPARACION INDICADA EN CORTE 07 DEL MISMO PLANO QUE ES DE 0.15 CM ESTO SERIA PARA LA QUE SE ENCUENTRA CON UNA ALTURA DE 2.40 ASI MISMO SE TENDRIA EL MISMO CASO CON LA QUE SE ENCUENTRA A 2.40 MTS SOBRE NLBP HACEMOS ESTA REFERENCIA YA QUE EL PROVEDOR NOS INDICA QUE EN SUPERAMA SANTA FE SE TUVO EL MISMO CASO ADJUNTANDO IMÁGENES DE LO ANTES MENCIONADO POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI SE TENDRA UNA NUEVA CONFIGURACION SE ADJUNTAN IMAGENES | Los niveles de celosías fueron indicados acorde a los indicados en el prototipo y especificaciones vigentes al momento del desarrollo del proyecto ejecutivo. Considerando la información compartida por la contratista se comparte en carpeta RFI el boletín BOL - 06 - GA090-PLANO DE PANADERÍA-3832 con propuesta para ajuste en fadón de panadería y niveles de celosías.
- GA-010 PLANTA ARQUITECTONICA DE ABARROTES | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | REFERENTE AL PLANO GA-010 PLANTA ARQUITECTONICA DE ABARROTES POR PARTE DE GERENCIA DE TIENDA NOS INDICA QUE EL AREA DE BODEGA DE FRUTAS Y VERDURAS EN EL NUEVO PROYECTO EL AREA ES MAS REDUCIDA POR LO QUE SOLICITA QUE ESTA SE AREA SE RESPETE COMO EXISTE ACTUALMENTE EN EL CASO DE LA BASCULA UBICADA EN EL EXTETRIOR ESTA SE UBICARIAN EN EL ACCESO DE RECIBO COMO ACTUALMENTE SE TIENE ESTO PARA QUE EL AREA TENGA LAS MISMAS DIMENCIONES ACTUALES POR LO QUE QUEDAMOS DE SUS COMENTARIOS | En cuanto al área de bodega de FYV se deberá de respetar proyecto ya que eb el nuevo prototipo en realidad ya no está considerada En cuanto a la báscula si esta no interfiere con la circulación y la operación no tenemos objeción por la rubicación
- GIE 03 CONTACTOS DE ABARROTES | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RESPECTO AL AREA DE PANADERIA ,Y RECORRIDO DE STORE PLANING NOS INDICAN QUE PARA LA ALIMENTACION DE MUEBLES DE PANADERIA FRENTE AL DESPACHO LAS ALIMENTACIONES SEAN PROVENIENTES DEL MUEBLE DE PANADERIA DE DESPACHO DE PAN POR PISO YA QUE ESTAS ALIMENTACIONES SE TIENE POR ENCIMA DE EL AREA EN MENCION(POR ENCIMA DE PLAFON) ASI MISMO EN EL AREA DE DESPACHO DE PANADERIA NO SE INDICA LA COLOCACION DE UN CONTACTO ELECTRICO PARA EL CONSERVADOR DE TORTILLA EL MUEBLE SE TIENE EN SITIO EN OTRO TEMA DE LA MISMA AREA, GERENCIA DE TIENDA NOS INDICA QUE EN EL AREA DE DESPACHO DE PANADERIA SOLO SE TIENE UN SERVICIO DE DATOS Y REGULADA PARA LA BASCULA Y ETIQUETAS EL CUAL NOS INDICA QUE ES NECESARIO LA ADICION DE OTROS NODOS PARA UNA SEGUNDA BASCULA Y ETIQUETADORA SIN MAS POR EL MOMENTO | El proyecto eléctrico fue elaborado con base en las guías mecánicas vigentes a la fecha de desarrollo de proyecto. Sin embargo, compartimos planos actualizados con modificaciones solicitadas de alimentación de muebles de panadería, y solicitud de gerencia para segunda báscula etiquetadora. Se actualizan planos: IE-02 e ID-04 en la carperta RFI BOLETINES
- c-01 planta deconjunto | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RESPECTO A LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE ESTACIONAMIENTO DE LA UNIDAD , SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN PROYECTO NO SE INDICA LA REUBICACION DEL CAJERO PARA PAGO DE ESTACIONAMIENTO, CABE MENCIONAR QUE DENTRO DE LA CONFIGURACION DEL PROYECTO EN EL LUGAR QUE OCUPA ESTE CAJERO EN LA SALIDA DE CLIENTES Y COMO SABEMOS SE CANCELA ESTA SALIDA EL CUAL EN PROYECTO SE COLOCAN DOS CAJONES SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER , EN OBRA SE PROPONE FRENTE AL AREA DONDE SE UBICARAN LOS CARRITOS DE AUTOSERVICIO O BIEN EN EL AREA DONDE SE CANCELARA EL ACCESO A CLIENTES EXISTENTES ASI MISMO SOLICITAMOS DE SU APOYO YA QUE EN PLANO IE-07 SE INTEGRA EN OFICINA DE ESTACIONAMIENTO UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO HACEMOS ESTA MENCION YA QUE AL CAMBIAR EL ASFALTO Y TRABAJOS DE TERRACERIA NO SE INDICAN TUBERIAS VACIAS DE ENERGIA REGULADA, ENERGIA ELECTRICA , VOZ Y DATOS PROVENIENTES DE LA OFICINA DEL ESTACIONAMIENTO PARA EL SERVICIO DE ENTREDA Y SALIDA DE ESTACIONAMIENTO YA QUE SOLO SE CONSIDERA DICHO INTERRUPTOR Y ALIMENTACION DE AIRE ACONDICIONADO AGRADECEMOS DE SU APOYO ANTE ESTA DUDA Y ADJUNTAMOS IMAGE DE CAJERO | Se comparte que cuando se realizaron las visitas a sitio y se desarrolló el proyecto (finales 2020) este estacionamiento no estaba controlado de manera automatizada es por eso que no se consideró lo que se señal, se comparte evidencia: Entendemos que esto es requerido por lo que solictamos de sua apoyo para que nos compartan las fichas técnicas o rquerimientos de los equipos existentes (cajero de pago y plumas para el control de acceso) para poder apoyarlos con el boletín correspondiente. En cuanto a la ubicación de cajero estamos ok con la ubicación propuesta.
- GA-010 PLANTA ARQUITECTONICA DE ABARROTES | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | por parte de gerencia de tienda y operadora nos indican si es posible ampliar el area de despacho de carnes el cual actualmente se encuentra el edc existente y se requiere que al eliminar este modulo de edc se tome como el area adicional al despacho de carnes enviamos esta solicitud salvo sus comentarios y autorizaciones | Favor de ejecutar conforme a proyecto, ya que el Layout es Validado por diferentes areas de Eficiencia Operativa inependientes del equio de Diseño.
- A-100C PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MIURO | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | REFERENTE AL PLANO A 100C PLANTA DE ACABADOS GENERALES EN MURO, SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI EN LO QUE RESPECTA A LOS LAMBRINES INTERIORES PERIMETRALES DE FARMACIA NO SE COLOCA LAMINADO PLASTICO, YA QUE SOLO EN EL AREA DE CONSULTORIO PLANO A-405 CONSULTORIO EN MUROS INTERIORES SE INDICA LA COLOCACION DE LAMINADO A 1.20 DE ALTURA ASI COMO EN MUROS EXTERIORES EN ESTA AREA HACEMOS ESTA PREGUNTA YA QUE EN OTRAS UNIDADES DE WM EXPRESS SI SE COLOCA ESTE LAMINADO EN MUROS DE EL AREA DE FARMACIA | El prototipo no indica acabado laminado en muro para el área de farmacia, solo contempla el acabado con pintura blanca sobre panel de yeso y la colocación de zóclo vinílico. Sin embargo se confirma que si alguno de estos muros esta expuesto a vista al cliente y sin gondoleria se deberá considerar el laminado
- A-500 PLANO DE MOBILIARIO | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | POR MEDIO DE STORE PLANNING NOS INFORMA QUE POR PARTE DEL EQUIPO GNFR NO SE SUMINISTRARA LAS BARRAS DE EL AREA DE MEAL SOLUTION POR LO QUE RECURRIMOS A SU APOYO PARA EL BOLETIN CORRESPONDIENTE SOBRE EL DETALLE DE ESTOS MUEBLES YA QUE SERIAN FABRICADOS POR LA CONTRATISTA | Se confirma que la barra será suministrada por medio del equipo de compras GNFR, como diseño nosotros no contamos con esta información
- A-401a detalle de portico de acceso | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RESPECTO AL RFI ENVIADO EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE DONDE SE SOLICITA EL ARREGLO SOBRE LA CORTINA DE ACCESO DE CLIENTES EL CUAL TENIENDO 9 DIAS POSTERIORES AL RFI ENVIADO Y QUE NOS GENERA UN ATRASO IMPORTANTE CONFIRMAMOS QUE SE TENDRA QUE IMPLEMENTAR LA COLOCACION DE CORTINA PARECIDA A LA EXISTENTE ESTO VERIFICADO CON LA OPERADORA EL MODELO QUE SE COLOCARA ES TUBULAR DE CORTINAS MEXICO SIN MAS POR EL MOMENTO | En proyecto se consideró la cortina en esta posición ya que actualmente opera de esta forma y como la tienda opera 24hrs. No se vio inconveniente en la orientación de las tabletas, sin embargo, el proyectista no tiene objeción en hacer el ajuste / adecuación propuesta por el proveedor y contratista siempre que, gerencia de obra y de la unidad estén de acuerdo con esta modificación.
- A 401A DETALLE DE PORTICO DE ACCESO | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | REFERENTE AL CAMBIO DE CORTINA METALICA DE ACCESO A CLIENTES , LES COMENTO QUE POR PARTE DEL PROVEDOR NOS INDICA QUE CONFORME AL DETALLE DEL PLANO A-401A DETALLES DE PORTICO DE ACCESO EN CORTE 02 CORTE TRANSVERSAL PORTICO DE ACCESO SE INDICA QUE LA CORTINA ESTE UBICADA AL FRENTE DE LA PUERTA AUTOMATICA EL CUAL EL PROVEDOR NOS INDICA QUE POR LA UBICACION DE ESTA LA VISTA DE LA CORTINA SERIA HACIA DENTRO Y POR FUERA ESTARIAN LAS UNIONES DE LA TABLETAS DE CORTINA POR LO QUE NOS PROPONE UBICARLA DENTRO DE TIENDA POR ENCIMA DE LA PUERTA AUTOMATICA ESTO PARA QUE BAJE HACIA EL FRENTE EL TEMA ES QUE AL REALIZAR ESTA ADECUACION SE TENDRIA UN ARREMETIMIENTO DE 0.50 CM YA QUE ESTO CORRESPONDE A LAS PLACAS LATERALES DE LA CORTINA Y QUE SOSTIENEN AL RIEL UN EJEMPLO QUE SE NOS MENCIONABA ES EL ARREMETIMIENTO ES COMO LO QUE SE REALIZA EN ACCESO DE BODEGA AURRERA POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SU VALORACION Y DETALLE SOBRE ESTE | En proyecto se consideró la cortina en esta posición ya que actualmente opera de esta forma y como la tienda opera 24hrs. No se vio inconveniente en la orientación de las tabletas, sin embargo, el proyectista no tiene objeción en hacer el ajuste / adecuación propuesta por el proveedor y contratista siempre que, gerencia de obra y de la unidad estén de acuerdo con esta modificación.
- ID-04 VOZ Y DATOS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | REFERENTE A PLANO ID-04 VOZ Y DATOS EN EL AREA DE MUEBLE DE ATENCION AL CLIENTE EN EL MURO DE TABLAROCA PARTE TRASERA DONDE SE UBICAN 3 PANTALLAS SOLO SE INDICAN CONTACTOS DE ENERGIA REGULADA EL CUAL NOSE INDICA LA COLOCACION DE NODO DE DATOS POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA SABER SI ESTA INFORMACION EN PROYECTO ES CORRECTA O BIEN SE ADICIONA LA IMPLEMENTACION DE ESTOS NODOS | Por parte del equipo de Eficiencia Operativa se nos ha confirmado que no se instalarán los Video Wall (pantallas) en soluciones al cliente ya que es una iniciativa no aprobada para el prototipo, sin embargo favor de considerar 2 salidas de datos
- GIH-01 INSTALACION HIDRAULICA DE ABARROTES Y SERVICIOS | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RESPECTO AL PLANO GIH INSTALACION HIDRAULICA EN LO QUE RESPECTA A LA ALIMENTACION HIDRAULICA A SALCHICHONERIA INDICA QUE SEA BAJO FIRME POR LO QUE LES COMENTAMOS QUE EN OBRA SE PROPONE REALIZAR ESTA ISTALACION VIA AREA YA QUE SI DE SER NECESARIO UN MANTENIMIENTO A LA MISMA SERA COMPLICADO YA QUE LA UNIDAD CUENTA CON LOSETA TIPO TERRAZO POR LO QUE ESTA ALIMENTACION SERIA AEREA Y LA BAJDA SERIA A UN COSTADO DE LA BAJADA DE LA TRAYECTORIA DE REFRIGERACION SIN MAS POR EL MOMENTO | De acuerdo con la propuesta de la contratista, Si se puede llevar la tubería colganteada y bajarla por donde baja la instalación de refrigeración. Estos trabajos no representan un adicional para Walmart ya que, la instalación está considerada el proyecto
- IE-01B PLANO DE ALUMBRADO DE SERVICIO FRONTAL Y TRASTIENDA | SP HOMERO (REMODELACION) | Superama | RESPECTO AL PLANO IE-01b ALUMBRADO DE SERVICIO FRONTAL Y TRASTIENDA, LES COMENTAMOS QUE RESPECTO AL ALUMBRADO DE BODEGA DE MEZANINNE NO SE INDICAN APAGADORES EN ESTA AREA YA QUE ANTERIORMENTE SE TENIA POR AREAS POR LO QUE SOLICITAMOS DE SU APOYO PARA EL PROCEDER | Por guías de prototipo estos apagandores no estan considerados, se entiende que son necesarios por lo que a solicitud de gerencia se comparte boletin Bol-07 en carpeta rfi boletines
- FARMACIA INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE SISTEMAS VOZ Y DATOS | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | en el area de farmacia no se esta contemplando ningun contacto regulado y o electrico, nos podrian indicar si ya no se colocara caja de cobro o en todo caso nos podrian compartir los planos de estas instalaciones faltantes. | SE CARGAN PLANOS ACTUALIZADOS EN LA CARPETA DE BOLETINES OBRA
- RELAMINADO MUEBLES FARMACIA PANADERIA Y CHECK OUT | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | en el plano A-100 de la OC1 me indica que se realizara el relaminado de los muebles de panaderia, farmacia y check out existentes, pero en mi listados de suministros me indica que este suministro sera por walmart. ¿El laminado del mueble de panaderia sera alcance de contratista? ¿El laminado del mueble de farmacia sera alcance de contratista?, de ser asi el mueble que se encuentra actualmente no es el que contemplan en proyecto. ¿El laminado de las check out sera alcance de la contratista o este si sera por parte de compras walmart? | EL RELAMINADO DEL MUEBLE DE DESPACHO EN PANADERIA SI ES ALCANCE DE LA CONTRATISTA SE COMPARTE ESPEIFICACIÓN DE LAMINADO PARA LOS MUEBLES DE PANADERIA En el plano A-100 de la orden de cambio se indica en la clave ACL-MB1 aplicación de laminado plástico Mca. Ralph Wilson MOD. D92-60 Color Dove Grey en muebles de panadería. NO SE TIENE ALCANCE DE RELAMINADO EN NINGUN MUEBLE DE FARMACIA EL RELAMINADO DE LOS CHECKOUTS DEERÁ NO ES ALCANCE DE LA OC, EN CASO DE REQUERIRSE DEBERA CONTAR CON Vo. Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA Y MAPEARSE COMO UNA OT DE OBRA
- SUMINISTROS FARMACIA | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | . en mi listado de suministros me contemplan 52 luminarias para el area de farmacia, pero en plano IE-02 de la OC1 me indica que solo se colocaran 8 pzas, la pregunta es; ¿se suministraran las 52 que se tiene contempladas en la lista y de ser asi en donde se colocaran las restantes? En el mismo plano IE-2 de la OC1 me indica que se colocaran luminarias pero antes de esto deberan consultar con eficiencia operativa para definir si se implementaran o no, podrian apoyarme con esto ya que de ser que si se implemente en mi listado de suministros no contempla dichas luminarias. | LOS SUMINISTROS YA SE ENCUENTRAN EN TIENDA, FAVOR DE COLOCAR UNICAMENTE EL NÚMERO DE LUMINARIAS QUE SE INDICAN EN PLANO, LAS LUMINARIAS RESTANTES SE DEBERAN CONSERVAR EN EL EMPAQUE Y EMBALAJE CON EL QUE SE SUMINISTRARON YA QUE SE PRETENDE REUBICARLAS
- SERVICIOS AL CLIENTE | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | en el plano a-406 del proyecto inicial nos indica que contamos con el canopy y muro de servicios al cliente, en sitio no es así, existente solo tenemos medio muro y el mueble de servicios a clientes. ¿Nos podrían apoyar indicándonos cual será el paso a seguir con respecto a este detalle, se realizará todo lo antes mencionado? De ser que si se realizaran nos podrían compartir el plano de detalles para su ejecución. | LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE SERVICIOS AL CLIENTE SE ENCUENTRA EN EL PLANO A-406 UBICADO EN LA CARPETA DE PROYECTO EJECUTIVO
- ARCOS | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Buenos dias, en la obra nos encontramos con dos arcos (en el exterior) que estan sobre los letreros adosados a muros que se encuentran actualmente, en los planos no nos indican la existencia de estos arcos. Se revisaron todos los planos y en ninguno nos viene reflejados estos arcos, en las fachadas nos marca como que el area esta sin arcos. La pregunta es ¿ Los arcos se quedaran para su se resane y pintura o se retiraran? | SE CONFIRMA QUE LOS ARCOS LOCALIZADOS EN FACHADA DEBERAN RETIRARSE
- MUROS DE FARMACIA EXISTENE | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | en el plano de farmacia existente no contempla que se cuenta con un muro adosado y un muro divisorio, en nuestro plano de demoliciones tampoco contempla el rerio de estos, me podrian indicar si este se retira o se deja | En el plano de demoliciones de la orden de cambio DE-01a, en el concepto DE-CO1 indica desmontaje de muros de consultorio y retiro de mobiliario de farmacia
- DETALLE DE PUERTA ALTO IMPACTO | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | en el plano A409 de la OC1 nos indica que se colocara una nueva puerta de alto impacto podrian compartime el detalle de estas(color) para que la contratista la puda suministrarla lo mas pronto posible. | En recorrido del día 25 de marzo del 2021, eficiencia operativa indico que la puerta existente se conservaría, los únicos trabajos que se realizaran son de limpieza.
- AREA S.A.D. | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | en la OC1 plano A409 nos indica realizara los siguientes trabajos para la nueva area SAD; -pintura en muros -colocacion de barra -colocacion de puerta de alto impacto En los planos de planta actual no contempla que el area ya esta habilitada es decir que ya se cuenta con esta. si realizamos los trabajos indicados en la OC1 al colocar la barra conforme al proyecto esta se moveria de su pociicion actual y por lo tanto se tendrian que reubicar todas las instalaciones existentes asi mismo en los muros donde nos indica pintura blanca estos son de block y otras partes donde se tienen lambrin y ya cuenta con pintura naranja. Podorian indicarnos si estos trabajos se realizaran y de ser que si se relizaran nos compartirian los planos para las intalaciones ya que en la Oc no contempla trabajos electricos ni de sistemas en el area. | Los trabajos no deberán ejecutarse, ya que en recorrido realizado el día 25 de marzo del 2021, eficiencia operativa solicito conservar el área existente.
- Power pole existente | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | ¿Los power pole existentes se quedaran en el color negro o se realizara el cambio de color.? | La aplicación de pintura en los power pole, no es alcance de la Orden de Cambio, en caso de que se requiera que los trabajos sean ejecutados se debera aplicar el color indicado en prototipo, los trabajos deberán contar con el Vo. Bo del coordinador de obra y mapearse como una OT u OCI de obra.
- FAROLAS CAJAS EXISTENTES | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | me podrian ayudar indicandome si se quedaran o cambiaran las farolas de las cajas check out existentes. | El área de checkouts existentes, no es alcance de la Orden de Cambio, por lo tanto no se tiene considerado el cambio de farolas en los checkouts existentes
- LAMINADOS EN MUROS | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | en en plano A100 de la C01 me indica que en el area de panaderia se realizara el laminado en muros, pero en la ultima reunion que se realizo con gerente de tienda, gerente de construcciones y Eficiencia operativa nos solicitaron la laminacion de los muros con vista a clientes. ¿Este trabajo si se concidera y de ser asi en que plano esta considerado? Podrian compartirnos el plano de dichos detalles del laminado en muros. | En plano A100 de la orden de cambio se considera laminado ralph Wilson modelo D315-60 color platinum en muro de panadería de piso de ventas, a una altura de 1.22m ( clave ACL-MR1 )
- ANUNCIOS EXTERIORES | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | en el plano De-03 de la adenda nos indica que se realizara el retiro de los anuncios, pero no nos idica si estso cuentan con instalaciones electricas existentes, asi mismo no indica si se retirara por completo en caso de existir. Podrian apoyandonos indicandonos si llevamos nuevas instalaciones electricas para los nuevos anuncios. | LOS ADOSADOS EXISTENTES DEBERAN SER RETIRADOS EN SU TOTALIDAD, LAS SALIDAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS SE CONSERVAN PARA ALIMENTAR LOS NUEVOS ADOSADOS
- SUMINISTRO CCTV | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | en plano LP02-SISTEMA DE CCTV-2220 DE LA OC1 me indica que todo lo del sistema de cctv es nuevo, en ninguna parte me indica existentes ni reubicación de equipos. en mi listado de suministros solo me indica un lote, no tengo desglosado lo que llegara, podrian apoyarme con esta lista. Asi mismo ¿se realizara la instalacion de cctv como esta indicada en el plano LP02-SISTEMA DE CCTV-2220 o se tiene alguna modificacion.? | EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS DE CCTV ES ALCANCE DEL ÁREA DE COMPRAS Y DEBERÁ CORRESPONDER A LO INDICADO EN EL PLANO LP02 EN LA CARPETA DE BOLETINES SE CARGARON NUEVAMENTE LOS PLANOS DE CCTV CON LA NOTA DE QUE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DEBERAN SER RETIRADAS
- FARMACIA PLAFON (LUMINARIAS) | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | en oc1 nos indica que colocaremos luminarias nuevas en farmacia pero no tenemos ningun plano que nos indique si se realiza el retiro de las luminarias existentes en el area donde quedara la nueva farmacia, tampoc nos indica que se le realizara al plafon existente. Podrian apoyarnos con la definicion de estos trabajos. | EN LA REUNIÓN DEL PASADO 29 DE JUNIO SE INDICO QUE SE TIENE QUE RETIRAR LAS LUMINARIAS EXISTENTES, RESANAR EL PLAFON Y APLICAR PINTURA, SE CARGA PLANO DE DEMOLICIONES EN LA CARPETA DE BOLETINES, PARA QUE CUENTES CON EL RESPALDO DE LOS TRABAJOS
- MUEBLE DE SERVICIOS AL CLIENTE | SP RUBEN DARIO (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | en la junta de incio de obra nos indico Aracelis Cedeño que el mueble de servicio al cliente sera suministrado por el contratista y no por compras walmart. En mi listado de suministro me indica que este sera suministrado por compras walmart. podrian apoyarme indicando si este si sera suministrado por contratista como lo indico Aracelis o en su caso si vendra por suministro walmart. | DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE EFICIENCIA OPERATIVA EL MUEBLE DE SUMINISTROS AL CLIENTE DEBERÁ SER FABRICADO POR LA CONTRATISTA LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DE LA OC Y EL COSTO ESTA CONSIDERADO EN EL CATÁLOGO
- Instalación de Gas. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se deberá instalar el regulador de baja presión en la instalación de gas de la cubierta ya que se indica en cada de las bajadas de la instalación de acuerdo con el plano IG-01 Instalación de gas en azotea, ya que el plano GIG-02 Isométrico instalación de gas no se ve reflejado esta válvula y se ve reflejado en cada uno de las bajadas. | No se deberá considerar la instalación del regulador en la cubierta
- Base de concreto para EDC | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con las condiciones actuales en el EDC no se cuenta con base concreto (pollo) en EDC, ni un sistema de tierras para aterrizar equipo eléctrico. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si será necesario la construcción de la base de concreto y el sistema de tierras para aterrizar el equipo ya que debemos cumplir con la revisión de la UVIE. | Las bases de concreto no son necesarias, ya que estas se colocan en caso de que haya escurrimiento o tengan temas de inundación.
- Tableros de EDC | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Durante el proceso del cambio de los tableros de EDC, se genera el primer movimiento preliminar en el tablero “GR” nos percatamos que no cuenta con HILO DE NEUTRO proveniente de Subestación, el neutro de este tablero esta puenteado desde el tablero “HE” al cual si llega neutro con Stabiloy desde Subestación. Al retirar el cableado (tablero HE) correspondiente a alumbrado piso de ventas, las luminarias de trastienda comenzaron a parpadear, lo cual para nosotros no fue normal ya que ambas zonas derivan de diferentes tableros, en ese momento se hizo la revisión de cableados y nos percatamos de la falta de dicho cableado (tablero GR) y detectamos el puente que está actualmente desde otro tablero (HE). Procedimos a conectar nuevamente el neutro del tablero HE tal cual estaba en su momento para restablecer iluminación afectada y nos percatamos que varias luminarias de área de trastienda ya no encendieron, verificamos que los interruptores de las mismas no estuvieran en corto (lo cual no sucedió) pero las luminarias siguieron sin encender. El total de luminarias afectadas es de: 20 luminarias Tipo LD-7 (Sanitarios Asociados) 13 luminarias Tipo LD-5 (Trastienda y recibo) 3 luminarias Tipo LD-3 (carnes) 3 luminarias Tipo LD-8 (Anden de carga). Favor de confirmar si estas luminarias serán suministrarán nuevas por parte de WM. Para resolver el problema detectado en cableado EDC sugerimos lo siguiente: * Colocar canalización nueva de 1” desde Subestación hasta EDC con cableado nuevo (3 fases, 1 neutro y 1 física). Esto para no desconectar por completo el tablero GR y dejar sin iluminación área de trastienda durante el periodo de transición de tableros de iluminación (2 noches aproximadamente). Esta para nosotros sería el proceso ideal ya que por efecto de impedancia todos los cables deberían de estar incluidos en una misma tubería. Nos podrían dar visto bueno para la ejecución de los trabajos. | Durante el proceso del cambio de los tableros de EDC, se genera el primer movimiento preliminar en el tablero “GR” nos percatamos que no cuenta con HILO DE NEUTRO proveniente de Subestación, el neutro de este tablero esta puenteado desde el tablero “HE” al cual si llega neutro con Stabiloy desde Subestación. R= Cuando se realizó el levantamiento en el 2019, se observó que el alimentador se encontraba en buen estado hacia al tablero GR, desde la subestación, si al momento que observaron que no se encontraba el neutro en el tablero GR y que estaba puenteado del tablero HE al tablero GR, debieron notificar a proyectos mediante una RFI con la documentación fotográfica para saber con qué calibre se estaba realizando este puenteo y darle la solución a este tema, hay que recordar que el neutro no conduce corriente solo sirve para cerrar el circuito por eso los interruptores son de 1fase 2 hilos. Estas luminarias pueden operar de 127 a 277 volts, este último es el voltaje al que se van a instalar y el tablero HE tiene un neutro que sale de un transformador con salida de 277/480 volts. Se puede hacer el puente del neutro del tablero HE al tablero GR, ya que se cuenta con un alimentador existente de 4-4/0 AWG como lo indica el DU-01 diagrama unifilar, y este alimentador tiene la capacidad hasta de 180A y el tablero HE tiene un interruptor de nuevo de 70A, por lo cual no hay problema de este puenteo en dado caso que no se localizara el neutro del tablero GR. Se adjunta tabla de ampacidades permisibles de conductores, tabla 310-15(b)(16). Al retirar el cableado (tablero HE) correspondiente a alumbrado piso de ventas, las luminarias de trastienda comenzaron a parpadear, lo cual para nosotros no fue normal ya que ambas zonas derivan de diferentes tableros, en ese momento se hizo la revisión de cableados y nos percatamos de la falta de dicho cableado (tablero GR) y detectamos el puente que está actualmente desde otro tablero (HE). R= el alimentador del tablero HE no se debió quitar debido a que no se indica como nuevo, antes de cualquier trabajo se debe de cerciorar que el alimentador existente no afecte los trabajos para la colocación del nuevo tablero y así pueda seguir su correcta instalación. Por otra parte, las luminarias no debieron de parpadear, lo que debió haber sucedido es que ya no encendieran porque el circuito no se cerró (el neutro solo sirve para cerrar el circuito). Procedimos a conectar nuevamente el neutro del tablero HE tal cual estaba en su momento para restablecer iluminación afectada y nos percatamos que varias luminarias de área de trastienda ya no encendieron, verificamos que los interruptores de las mismas no estuvieran en corto (lo cual no sucedió) pero las luminarias siguieron sin encender. El total de luminarias afectadas es de: 20 luminarias Tipo LD-7 (Sanitarios Asociados) 13 luminarias Tipo LD-5 (Trastienda y recibo) 3 luminarias Tipo LD-3 (carnes) 3 luminarias Tipo LD-8 (Anden de carga). R= Del listado de luminarias afectadas que indican solo hay un circuito en el cual todas las luminarias dejaron de funcionar circuito 11GR sanitarios asociados, 20 luminarias. de las 13 luminarias que se afectaron en trastienda y recibo circuito 1GR y 3GR hay que revisar la correcta instalación debido a que se hubieran descompuesto todas ya que comparten el circuito, hay que revisar este punto para hacer valida la garantía ante el proveedor, debido que no dejaron de servir los 18 restantes, de igual forma en anden hay 5 luminarias que comparten circuito y solo 3 dejaron de funcionar corroborar este tema para hacer valida la garantía. En carnes sucede el mismo tema dejan de funcionar 3 de 5 luminarias las cuales comparten el mismo circuito, lo cual indica que hay que revisar la instalación para hacer valida la garantía. Favor de confirmar si estas luminarias serán suministrarán nuevas por parte de WM. R= esto no compete a el área de proyectos, hay que revisar los temas anteriores para validar la garantía del producto. Para resolver el problema detectado en cableado EDC sugerimos lo siguiente: * Colocar canalización nueva de 1” desde Subestación hasta EDC con cableado nuevo (3 fases, 1 neutro y 1 física). Esto para no desconectar por completo el tablero GR y dejar sin iluminación área de trastienda durante el periodo de transición de tableros de iluminación (2 noches aproximadamente). Esta para nosotros sería el proceso ideal ya que por efecto de impedancia todos los cables deberían de estar incluidos en una misma tubería. R= no es necesario debido a que los demás circuitos del tablero GR si están en funcionamiento, lo que tienen que revisar es si las luminarias salieron defectuosas o revisar su correcta instalación. Nos podrían dar visto bueno para la ejecución de los trabajos. R= esto se tiene que ver con la supervisión y gerencia de obra.
- Salida de emergencia rampa | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la nueva salida de emergencia en el area de electrónica, cae en medio de la rampa de salida de la puerta cancelada. Solicitamos nos indiquen si será necesario que se ejecute la nueva rampa para nueva puerta asi como la demolición de la antigua rampa. Se anexan fotografias. | Se adjunta boletín 15 y se carga en Tririga
- Trampas de grasa amasijo y tortillería. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GIS-01 INSTALACION SANITARIA DE ABARROTRES se aprecia que en el area de tortillería, la tarja se encuentra conectada a la trampa de grasas y no a una de solidos como en el area de amasijo. Asi también se indica la descarga directa al drenaje del rostícero y no a la trampa de grasas. Nos podrían apoyar si esta apreciación que se observa en el plano es la correcta o se deberá instalar una trampa de solidos adicional y la conexión del rostícero a la trampa de grasas. De acuerdo con la CI-19-066, se indica que se deberá llevar trampas de solidos en coladeras tipo trincheras y cuadradas de cada area de preparados, pero en el plano GIS-01 de la orden de cambio 1, no se indican estas trampas de sólidos, nos podrían apoyar informándonos si se deberá instalar estas trampas. . | Se deberá ejecutar de acuerdo a proyecto En la guía del proto para tortillería indica una trampa GGX-35 y así se indicó en proyecto, solo se deberá considerar la instalación del rostícero hacia la trampa de grasa. La trampa GGX-35 es una trampa de grasa
- Preparado de Salchichoneria | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano GA-04 Acabados de muros no se inca el cierre de faldón interior en el area de preparado de salchichoneria, y ningún cierre en el faldón que sobresale para vista de la vitrina alta de salchichoneria, por lo que solicitamos nos indiquen si esta vista se quedara de esta manera o se cerrara parte de ambos faldones ya que, por tema de seguridad alimentaria, no llegue a afectar la operatividad de la unidad o les indiquen una falta en las areas de preparados. (se anexan fotografias). | De acuerdo a prototipo se coloca solo la cara que da hacia el cliente, en la parte posterior no se coloca tablaroca, si es una solicitud por seguridad alimentaria deberá tramitarse como una OT.
- LAY OUT Farmacia. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Durante el proceso de instalación de racks perimetrales en area de farmacia nos percatamos que la distancia que se tenia considerada para esta area fue de 3.77m a partir del eje de la columna a paño del muro de bodega de farmacia, sin embrago en sitio nos percatamos que solo se cuenta con una distancia libre de 3.00m por lo que no contamos con el espacio suficiente para la instalación de un rack (GR01). Y se encuentra en la columna una bajada del sistema contra incendio la cual solo cuenta con un giro a modo que se encuentre alineado al lateral de rack. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procederá al respecto. Se anexan fotografias. | Se está validando con E.O. si se elimina una gondola o se elimina la banca de consultorio, así como la redistribucion de pasillos, el día de mañana se comparte plano de layout.
- Tubería de bajada pluvial | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con las lluvias presentadas en los últimos dias se observa que la tubería de agua pluvial que se cuenta en el interior de la unidad presenta fuga en una de ellas en area de farmacia, solicitamos de su apoyo para que nos den alguna solución para esta tubería. (se anexa video.) | En el plano A.-102 viene la indicación del mantenimiento a las bajadas pluviales
- Puerta de bodega – fachada | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Haciendo referencia al plano A-602 detalle 9, se identifica que la puerta que se proyecta es una puerta que se encuentra con las medidas de 3.70m de altura, sin embargo, durante el montaje de la puerta diseñada nos encontramos con que debemos incrementar al menos 0.25m de puerta tipo louver debido al desnivel que se encuentra. Por lo que solicitamos de su apoyo para que se autorice el incremento de esta excedente de puerta ya que en caso contrario dejaríamos desprotegida a la unidad, ya que tiene acceso directo a la tienda. | Favor de realizar el aumento en la puerta tipo louver
- Instalación hidráulica ULAS | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Nos pueden enviar el boletín indicando la instalación hidráulica de la conexión de las ULAS nuevas y reubicadas ya que no se tiene contemplada en proyecto. Asi tambien nos confirmen si la tubería exterior (cubierta) de alimentación hidráulica de las ULAS debe ser toda en cobre o tubo plus. | El material para la conexión hidráulica será de cobre como indica proyecto plano A-102e
- Lamina en sardinel de salchichoneria. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano GA-02 se indica en el area de salchichoneria un sardinel de 30x15 forrado con loseta antiácida pero no se indica el detalle de la lamina antiderrapante que se instala entre en sardinel y la vitrina de salchichoneria de despacho, nos pueden indicar si esta lamina en forma de z se deberá instalar. | De acuerdo a la guía de proto GP-02, no nos indica dicha lamina entre el sardinel y la vitrina, pero si se requiere el suministro estará a cargo de la contratista y deberá tramitarse mediante OT por gerencia de obra.
- Bolardos de Acceso principal | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano C-13 no se indica la instalación de bolardos en acceso principal, nos pueden indicar si se contara con esta instalación asi como el material que se requerirá. | Los bolardos se deberán ejecutar de acuerdo a la Ci-18-077
- Rampa de discapacitados en salida de e-commerce. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el lineamiento de los rieles de carritos obstruye la rampa para discapacitados en esa zona, nos podrían indicar si será necesario que se extienda la rampa o se quedara en la misma situación. Se anexan fotografias. | Se deberá considerar el recorte de los rieles en una distancia de 1.20m del inicio del riel hasta el paño de la rampa para que esta quede libre
- Conexión de alimentador eléctrica de refrigeración cuarto de basura | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el RFI#56 enviado vía correo del 24 de mayo, nos indica que la trayectoria de la alimentación de refrigeración para el cuarto de basura viene indicado en el plano GR3 Diagrama Unifilar, pero no indica de que tablero se alimentara la instalación de esta conexión y el proveedor de Hillphoenix nos informa que no se tiene considerado la carga de este equipo en su tablero, por lo que de ser necesario una conexión al nuevo EDC se deberá considerar con el suministro de un interruptor adicional. Nos puedes apoyar indicándonos de que tablero se deberá considerar la alimentación del tablero RUC de refrigeración. | Se carga boletín 17 en Tririga
- Tubería de retorno de sistema contra incendio. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el RFI# 62 y 63 enviados vía correo, se les informa que durante la inspección para el cambio de las llaves de paso para la colocación de flotadores, se rompe la toma de llenado derivado del oxido y corrosión generado por el tiempo y falta de mantenimiento. Las tomas de retorno de agua filtrada y SCI se encuentra en las mismas condiciones. Dentro del cuarto de bombas no existe tubería alguna para el llenado de las celdas, las únicas tuberías presentes son las del retorno de agua filtrada y retorno del SCI (Se anexan imágenes). Por lo cual se deduce que la tubería de llenado se encuentra ahogada dentro del muro divisorio de cuarto de máquinas y celdas, durante el proceso de reconocimiento de la tubería se ve que se encuentra a la altura del brocal por lo que se decide hacer una cala del lado izquierdo de las celdas para interceptar la tubería de llenado y verificar si se encontraba en buenas condiciones para poder hacer el acoplamiento de tuberías, pero solo se encontró la losa tapa de las celdas y el cuarto de bombas por lo que no se sabe si la tubería lleva un solo sentido en el muro o cambia de sentido en la losa tapa. Por lo que solicitamos de su apoyo para que nos envíen el boletín correspondiente para ejecutar los trabajos necesarios o en su caso poder levantar una Orden de cambio con un levantamiento de sus especialistas, para ejecutar trabajos de cambio de tubería para llenado de cisterna, las tomas de retorno de agua filtrada y SCI. Ya que no se tiene contemplada en proyecto. | Se harán calas en la perimetral de la cisterna para encontrarla tubería, si está en buenas condiciones se realizara la conexión por el exterior hacia la cisterna para el llenado de la misma Este RFI genera adicional por hallazgo de obra
- Botonera de ayuda | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En proyecto ID-04 Voz y Datos, indica que los botones de ayuda deben ir con canalización guiada, pero los botones de ayuda en otras tiendas son instalados inalámbricos y el proveedor solicita una tubería cableada con UTP para las antenas receptoras. Nos podrían indicar si es correcta esta apreciación y mandar boletín correspondiente. | La tubería vaciada y guiada que se indica en el plano es proporcionada por la constructora y no es para el botón de ayuda es para el receptor CB951 que se encuentra cerca de cada botón de ayuda de acuerdo a la guía mecánica, por eso se indican en el plano como tubería vaciada y guiada los botones son inalámbricos. y no necesitan canalización. se cargan en tririga imágenes de los detalles de la guía mecánica plano GP22 botones de ayuda
- Posición de campanas | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen cual debe ser la posición correcta de las campanas, ya que proyecto nos indica que el tapón registro de grasa va pegado a muro y asi se instalaron, pero en otras tiendas se solicita que el tapón registro debe quedar en la parte frontal para poder limpiar y recoger el excedente de grasas. Cual posición es la correcta. | Se revisó este tema con la especialista y nos confirma que así como se colocaron están bien.
- Sanitarios de damas | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A-409 Sanitarios de clientes, se ejecuto conforme a proyecto, pero el sanitario de damas queda expuesto al paso de las personas y no se cuenta con privacidad del sanitario. Solicitamos que se genere un boletín con un adicional de una puerta para los sanitarios para crear la privacidad necesaria. | De acuerdo a lo contestado previamente, este layout fue autorizado sin puertas, se consultó con E.O. y dio el Vo.Bo. para la colocación de las puertas, por lo que, este adicional, será gestionado por solicitud de E.O., el boletin se cargará el día de mañana.
- Muro de Comedor | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si el muro lateral del comedor llevara ángulo de protección ya que solo se indica muros con protección de triplay y solo una de las caras cuenta con ángulo de protección para patines sobre el pasillo de bodega pero no el frontal del comedor que da hacia bodega, y dado que el area queda vulnerable a sufrir daños por terceros, sería recomendable que se colocara ángulo de protección al muro. | Se deberá considerar el Angulo de protección para el muro lateral del comedor
- Equipo de Filtrado | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con las solicitudes del técnico que se presenta en la unidad BA Tenayo el día de hoy 01 de julio, nos indica que la secuencia de filtrado instalada en sitio y que se instalado conforme a proyecto no es la correcta, indicando que el orden de filtrado es el siguiente, filtro de discos, filtro de carbón, filtro, filtro de sedimentos y filtro pulidor; informando que de arrancar el sistema en la secuencia conforme a proyecto invalidara la garantía. Por lo que se toma la decisión de generar el acomodo conforme a lo solicitado por el proveedor para no dejar una oportunidad a la unidad. Sin embrago esto genera un adicional por el reacomodo de los equipos filtrantes. | Adelante con el reacomodo.
- Instalación de gas | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el levantamiento generado por la Unidad verificadora de gas, nos solicitó que le enviáramos, memoria descriptiva y memoria de calculo de la instalación esto es para que pueda dar parte de la liberación de la instalación. Pero esta documentación no se encuentra cargada en Tririga nos pueden apoyar enviándonos esta información lo antes posible para poder enviarla al area correspondiente. | La memoria descriptiva y memoria de calculo, se cargará en Tririga el día miércoles.
- Equipo eléctrico del sistema contra incendio | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano SE-02, se deberá instalar los elementos de protección y desconexión en el equipo del sistema contra incendio y es necesario el siguiente equipo un interruptor termomagnético de 3x15A en gabinete nema 3R, un desconectador de 3 polos de 200 A Nema 3R y un interruptor termomagnético 3x30A en gabinete Nema 3R. Sin embargo, este equipo no fue suministrado por compras Walmart ya que no se tiene contemplado en la lista de suministros, nos pueden apoyar informándonos si estos equipos serán suministrados por parte de compras Walmart o por la contratista general como adicional. | En listado de suministros se indicaron dos interruptores termo magnéticos 3P-15ª, sobrará 1 pza. Falto indicar un termo magnéticos 3P-30A, su apoyo para que el contratista lo suministre. El desconectador de 3 polos de 200 A Nema 3R viene indicado en la celda 197
- Cajeros Automáticos | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano IE-06 se identifican los circuitos de la conexión de los cajeros automáticos, solo marca un contacto normal que sale del QO2 que está en sepaprosa para cajero AFIRME y el de HSBC solo indica un contacto normal que sale del tablero eléctrico por lo que no procede el arreglo como tal está en el detalle. Nos pueden confirmar cual es el arreglo correspondiente. Asi tambien se solicita de su apoyo para que nos indiquen si se hará conexión para el cajero automático ATM RED/BLUE. | Este detalle es representativo e indica la cantidad de cables que alimentan al tablero QO2 desde el tablero LB a su vez indican que se tiene que colocar una varilla para puesta a tierra, el detalle de la derecha es esquemático y el de la izquierda indica la salida de los contactos para los cajeros. Se coloca dos interruptores que se derivan del tablero QO2, para alimentar otro cajero a futuro, el contacto de media vuelta o duplex dependerá de los requerimientos de cada cajero. Por tal motivo se indica la trayectoria en el plano IE06 para la alimentación de estos cajeros. Este plano indica las tuberías que alimentan a cada cajero. Así también se solicita de su apoyo para que nos indiquen si se hará conexión para el cajero automático ATM RED/BLUE. R= No el cajero RED BLUE tiene asignado su circuito desde el tablero LB, como lo indica el plano se debe de seguir la trayectoria y canalización para este cajero se agrega imagen.
- Triplay en bodega de E-comerce | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para saber si se contara con triplay en el interior de esta bodega ya que es un área expuesta a patines de tienda. | Hace unas semanas se habia informado por correo al gerente de obra, que se habia cargado el boletin correspondiente al triplay en muros de omnicanal, esto derivado de que no está indicado en prototipo y por indicación de la gerencia de proyecto, se deberá colocar en todas las unidades. El boletín ya está cargado en Tririga (BOL-16).
- Bajada Pluvial | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al RFI#71, la tubería pluvial aérea que se encuentra dañada es en dos areas en el area de farmacia el cual se envio video y por el area de servicios al cliente (nueva), cabe mencionar que este daño corresponde a un mantenimiento mayor. No puedes apoyar si sera necesario el cambio de tramo de tuberia. | Al momento del levantamiento las BAP estaban en buenas condiciones, pero en estos momentos dicha bajada ya presenta daño, por lo que, se deberá considerar el cambio de los tramos de tubería dañados. Esto representa un adicional, por hallazgo de obra.
- Impermeabilización cisterna | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Durante la ejecución de la impermeabilización de las celdas de la cisterna en proyecto nos indica que la capacidad de la cisterna de cada celda es de 76,480lts correspondientes a 3.85x4.03x4.93 m3, pero en realidad la capacidad de la cisterna es de 121,052 lts, ya que la dimensión de la cisterna corresponde a de 8.03x4.02x3.75m3, por lo que se debe usar mayor impermeabilizante en la zona, y sugerimos que cambiar la leyenda de capacidad de la cisterna. | Se deberá considerar el impermeabilizado de los metros faltantes para las cisterna.
- Instalación de gas manómetros | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo y a solicitud del proveedor de Europan el día de hoy 05 de Julio nos informa que es necesario la instalación de los manómetros en cada uno de los hornos para poder verificar la salida de presión de gas a los hornos, asi tambien solicita que se desmantele el regulador de baja presión indicado en la bajada principal de amasijo para los hornos marcada en el plano GIG-02. | Se deberá considerar los manómetros para los hornos así como el desmantelamiento del regulador de baja presión
- Batidora y Rebanadora de pan | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Referente al RFI# 24 se les informa que los equipo suministrados rebanadora de pan y batidora fueron suministrados a 110V y no a 220V como se indica en proyecto. | Se adjunta el boletin 21, para la instalacion correcta de acuerdo los equipos.
- Ventilador de extracción | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano IE-16 Cuadro de cargas del tablero GP se indica que el VE 02 y VE-03 se deberá cablear a dos fases (monofásico), pero el suministro que se encuentra en unidad es trifásico, El sistema ya se encuentra cableado de acuerdo con lo especificado en Cuadro de cargas. Solicitamos de su apoyo para que se revise si no se contara con una sobrecarga al tablero. | Se carga en Tririga boletin 20, para la correcta instalacion.
- Instalación muro de amasijo | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GA-04 nos indica que el muro de amasijo que se encuentra en el eje 3 debe ir fijado al muro de block existente y que debemos considerar el entresaque del eje O, pero no se tomó en cuenta que no solo tenemos un entresaque de columna de 29 cm del eje O, si no tambien se debió considerar el entresaque de las columnas de concreto de al menos 20 cm que se encuentran a cada 2 mts entre cada eje, asi tambien debieron considerar el canal de Tablaroca que son 13 cm con todo y Tablaroca. Por lo que esto nos arroja un muro desplazado de al menos 42cm del eje 3, por lo que no llevo a crear modificaciones con las louver que son para las fermentadoras, ya que se respeto las distancias proyectadas en plano de instalación sanitaria para estas louver. Se tuvo que dar solución en el movimiento de las louver hacia la parte frontal para que este equipo fuera fijado en su posición. | Se deberán recorrer las coladeras de los hornos en el área de amasijo para que coincidan con los equipos.
- Bascula en area de Omnicanal | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Nos pueden apoyar indicándonos si en la barra de omnicanal se instalara una báscula. Ya que no contamos con detalle. | De acuerdo a proto la barra de Omnicanal no lleva bascula
- Cajonera de E-commerce | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Gerencia de unidad solicita que se instale una cajonera extra en el mueble de E-commerce a ya que deben guardar laptop en su area. | Favor de ejecutar el mueble de acuerdo a proyecto. Si la gerencia de obra autoriza este adicional de proyecto, deberá tramitarse mediante OT.
- Contacto para germicida | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GIE-02 no se indica contacto para le Germicida de la tarja de amasijo, sin embargo, se tiene que instalar. Nos pueden dar autorización de instalar contacto y de que circuito debemos conectarnos. | Se deberá considerar el contacto para germicida, para la instalación del contacto se debe de utilizar el circuito 31GM que alimenta el fly vector de amasijo. Se conserva el mismo número de conductores en el ducto y los mismos circuitos solo se agrega el contacto para este equipo en un circuito existente.
- Contacto para pantalla en comedor | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano GIE-02 nos indica instalar un contacto para la pantalla del comedor C4 pero no se indica la posición de esta nos pueden apoyar con la ubicación de la pantalla y del contacto. | De acuerdo a la guía de proto GP-09 no se considera la pantalla en comedor, se va a verificar con el área de Prototipos si se requiere colocar contacto y la ubicación.
- Mueble en comedor | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A-410a se indica un mueble de triplay con tres puertas y una repisa, a su vez en el corte 4 elevación 2 barra de comedor se indica una repisa a lo largo de 3 mts, sin embargo, no se muestra ningún corte o detalle que nos indique que acabado de fondo de esta repisa, ya que solo se cuenta con un corte A-A´ correspondiente al mueble y no a la repisa. Nos pueden indicar que acabado debemos llevar al fondo de esta repisa de 3 mts o se deberá dejan en acabado de block. | Se generara el boletín y se cargara en Tririga el día de mañana.
- Cuarto de bombas tanque de precargado | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Con respecto al plano IHCM-01 se indica la sustitución del Tanque de precargado de diafragma, sin embargo, el equipo nuevo tiene la válvula en una posición diferente a la actual por lo que se debe ejecutar el cambio de tubería y válvulas para poder ejecutar el correcto acoplamiento, sin embargo, no se cuenta con algún alcance dentro de proyecto. Nos indican si será necesario ejecutar el cambio de este tanque y asi poder ejecutar el cambio de trayectoria de llenado o se deberá dejar el actual. | Adelante con el cambio
- Cristal Prichos. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano indicado para el prichos, nos indica que se deberá instalar cristal en la periferia para poder cerra la puerta de acceso al area ya que esta es reubicada al interior de la unidad, sin embargo, gerencia de unidad tiene la observación de que podría ser un punto rojo para ingresar a la unidad de la tienda a cometer actos ilícitos (robo), por lo que solicita de ser posible la instalación de alguna protección en todos los ventanales del prichos. | La cancelería de Prichos se deberá ejecutar conforme a proyecto, en el cual se esta considerando un cancel fijo igual que el existente para cerrar la puerta actual, durante el desarrollo del layout y proyecto no se indico ninguna solicitud adicional.
- Ventilador de extracción VE-02 y VE-03 | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el RFI#89, se informa que es necesario nos indiquen y envíen cuadros de carga actualizados del tablero GP ya que el VE-02 el proyecto eléctrico nos indica que es un equipo monofásico, el cuadro de equipos IAL-04 es trifásico y el suministro es trifásico con un voltaje de 220V. Requerimos nos indique quien suministra interruptor trifásico y cuadros de cargas actualizados. Con respecto al VE-03 el proyecto eléctrico nos indica un equipo trifásico, el cuadro de equipos nos indica un equipo trifásico con un voltaje de 220V. Sin embargo, el equipo suministrado es 460V. Requerimos nos indiquen de que tablero eléctrico debemos conectar este equipo ya que el tablero GP es corriente 220V. | Se carga en Tririga boletín de cuadros de carga y archivo Pdf para complementar la solución a este RFI, con respecto al voltaje del equipo este se suministró con otro voltaje al que viene indicado en proyecto Se recomienda que se cambie el equipo suministrado ya sea con el área de compras o que lo suministre la contratista Este RFI no genera adicional
- Dispensador de comedor | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con los planos de instalación hidráulica no se indica ninguna bajada para el equipo de dispensador de agua del area de comedor, nos pueden enviar boletín con esta bajada. | Se genera boletín y se carga en Tririga
- Rejacero de puerta de anden | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Haciendo referencia al RFI#38 se les informa que la puerta que se monto conforme a proyectos ha creado accidentes a personal operativo de la unidad, aunado a esto se les informa que en cuestión en la operación durante la apertura de la unidad el personal se encuentra en la calle sin poder accesar a la unidad y se encuentra en una zona de alto riesgo, por lo que la gerencia de la unidad sugiere se le instale un timbre o interfon que lleve al area de recibo para que la gente que se encuentra en el interior este informada que ya se cuenta con gente del exterior. | Se podría colocar un timbre por solicitud de de gerencia, pero el adicional tendria que ser gestionado por la gerencia de obra, dado que éste no es un alcance de proyecto, y tampoco de prototipo.
- Locales comerciales | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano IS-01 se indica la instalación sanitaria del area de locales comerciales, pero no se indica que se deberá colocar en esa area, no podrían indicar si se requiere un tapón registro de PVC o de que material. . | Se deberá colocar un tapón registro de PVC
- Cuarto de bombas. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con lo solicitado se ejecuto la cala junto al cuarto de bombas para localizar la tubería de llenado de cisterna. Se envia evidencias nos pueden indicar el procedimiento a seguir. (se envia evidencia por este medio y coreo). | Se tendrá que cancelar la tubería galvanizada existente, y se deberá considerar la nueva conexión con tubería de PVC a la existente, la trayectoria deberá ser por el exterior de la cisterna hasta la parte superior del brocal de las celdas para el llenado de la misma.
- Lavadora de piso | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En el area de lavadora de piso se encuentra una coladera para ejecutar la descarga del agua del equipo, sin embargo, por operatividad de tienda informa que no es muy viable ya que el agua sale desparramada por el piso. Por lo que se solicita se le ejecute una tarja para que la manguera quede dentro del area de coladera y no genera más agua desparramada asi tambien tengan en consideración que se moja demasiado el muro de Durock. | De acuerdo a prototipo para el área de lavadora de piso solo requiere una coladera, pero si por operatividad se requiere la colocación de una pileta deberán buscar la autorización de eficiencia operativa.
- Arboles interfieren en rejacero | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que pasara con la instalación de rejacero en areas donde interfiere árboles y arbustos de la zona proyectada, ya que no se cuenta con ningún alcance al respecto. | Se deberán considerar el corte de las ramas con tijeras de jardinero en áreas donde interfiera la colocación de la reja cero, estos trabajos no requieren permiso especial Para el árbol que se encuentra en el andén se deberá considerar una protección con PTR de 2” C200 en sentido vertical para proteger la rama y así poder colocar la rejacero
- Muebles de panadería | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el Lay out de la OC2 y en referencia la mueble de despacho de panadería nos indica un mueble catalogado B114 (bolillero) con dimensiones en proyecto de 1.26x0.80m, sin embargo, el suministro no corresponde a las medidas establecidas en proyecto ya que el mueble en sitio corresponde a las siguientes mediadas 1.36x0.89m por lo que crea un ancho mayor causando problemas con la vitrina de pasteles ya que obstruye el abierto de una de sus puertas causando el inconveniente de los comensales. La gerencia de la unidad solicita e puedan dar una solución en donde no pierda la garantía del mueble ni la venta. Se hablo de una modificación al mueble en corte de bumper perimetral que es una de las causantes que le mueble crezca en medida. | Los muebles se deben suministrar de acuerdo a lo indicado en la OC2, por favor revisen con compras el suministro correcto.
- Locales comerciales Muro | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Se les informa que en plano de muros A-401 no se indica el muro divisorio de los locales comerciales que serán óptica y perfumes, me podrían indicar si este muro se deberá instalar. | Se deberá colocar un muro divisorio de panel de yeso entre locales comerciales desplantado del NPT a una altura de 2.40m, con un canal de amarre 9.20 cal. 26 en la parte superior e inferior fijado al piso con taquetes de plástico y tornillos de 1 5/8”, y un poste estructural 9.20 cal. 26 anclado @ 60cm con tornillos cabeza de corneta de 1” para fijación de panel de yeso, considerar la colocación de poste 9.20 cal. 26 en sentido horizontal en la parte intermedia de los postes verticales para dar mayor rigidez al muro
- Prichos Piso | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En plano A-411 indica un desbaste y abrillantado sobre el piso de concreto existente pero actualmente se cuenta con loseta cerámica color blanco y una loseta cerámica color caramelo en el area de local comercial y solo una fracción de concreto existente, nos podrían indicar que trabajos se deberán ejecutar para este piso. | Se deberá considera la colocación de piso cerámico color blanco en áreas faltantes de Prichos así como el cambio en un 20% de piezas dañadas, en el local comercial retirar el piso existente y colocar piso cerámico nuevo
- Pantalla de E-commerce | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la pantalla de e-commerce la pantalla no tiene entrada BNC, solo cuanta con entrada HDMI, la cual se requiere convertidores para dos monitores o como se deberá ejecutar ese movimiento. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se acepta la compra de convertidores y quien los suministrara. | La compra del convertidor deberá ser autorizada por Gerencia de Obra y Store Planning, tramitar la OT correspondiente.
- Contacto de tableros inteligentes. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano AE-02-A indica que en los diagramas de conexión de tableros inteligentes indica que se deberá contar con una alimentación eléctrica desde tablero de distribución para el controlador de automatización de iluminación. Solicitamos nos indiquen de que tablero debemos alimentar este contacto y quien suministra y ejecuta el trabajo. | la alimentación eléctrica para los EDC viene de un contacto regulado, para el EDC frontal es del ups-3 cto.4 viene en el plano ID01 contactos regulados y para el EDC posterior UPS 2 cto 8, estos trabajos son por cuenta del contratista. Se cargan en Tririga imágenes de los EDC.
- Alimentador de CCTV | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Nos pueden indicar de donde se alimenta eléctricamente el tablero de CCTV en cuarto de MDF, ya que no es clara la proyección. | El tablero de CCTV se alimenta del contacto regulado del rack de CCTV ver plano ID-01 contactos regulados, se carga en Tririga PDF con la información solicitada
- ULA 11 | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Con respecto a la instalación de fuerza de las unidades lavadoras de aire, el proyecto eléctrico indica que la protección de la ULA-11 con motor de 7.5 HP indica un interruptor de 3PX15A esta misma protección esta indicada para las ULAS con motor de 5HP; el día de hoy se ejecuto el arranque de los equipos de aire lavado y el interruptor de la ULA-11 se activa con el arranque del equipo, por lo que se solicita que se analice el calculo de esta protección para su correcto funcionamiento. | El cálculo que se realizó para un sistema que opera a 480 volts en proyecto está correcto, si el equipo que se suministro trabaja a un voltaje mayor se deberá comprar un interruptor 3P-20ª para su correcto funcionamiento Este RFI genera adicional por tema de suministro
- Muro exterior de PRICHOS. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Durante el proceso de ejecución de los trabajos para el area de prichos nos encontramos que una de las caras de muro exterior esta ejecutada con Tablaroca, causando un area vulnerable a la tienda ya que tiene acceso directo al area de la unidad, por lo que solicitamos nos apoyen con la autorización y detalle de la instalación de muro de block para poder cerrar este muro. | Se puede colocar muro de block como lo proponen, el adicional deberá ser gestionado por gerencia de obra, por hallazgo.
- Piso desnivel en area de bodega | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A-402 Acabados en piso, con referencia a la nueva area que será bodega antes compresores, no se indica ningún acabado en el piso a excepción de la demolición de la base de compresor, sin embargo, esta área de bodega nueva no se encuentra a nivel de piso terminado del area de recibo y/o de trastienda ya que cuenta con un desnivel. Por lo que se solicita nos indiquen si será necesario crear una rampa en los accesos a la bodega ya que como es un area de operaciones de tienda puede ingresar carritos o patines. | Se deberá considerar el armado de la rampa de concreto, para los accesos de la bodega, se realiza boletin y se carga en Tririga el día de mañana.
- Contacto de termómetro en recibo y acceso principal | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la nueva modalidad COVID, se requiere de un contacto para el funcionamiento de los termómetros en el acceso principal de personal y el acceso principal de clientes, ya que como reglamentación se deberá tomar temperatura y la colocación de gel antibacterial a la entrada de cada establecimiento. Por lo que la gerencia de la unidad y de acuerdo con la operatividad de la tienda es necesario contar con este contacto para el aparato termómetro. Solicitamos de su apoyo con el boletín eléctrico para verificar la derivación del circuito y la capacidad del interruptor. | Se carga en Tririga el boletín 29. Este RFI genera adicional a solicitud de gerencia, y deberá ser gestionado por gerencia de obra.
- Movimiento EDC# 1 y EDC# 2. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Con respecto al RFI #48 nos indican que el listado de suministros de la orden de cambio se marca en color rojo las observaciones que estaban en la versión anterior y se indica los tableros solución nuevos con todo lo que conlleva, se considera EDC nuevo. Sin embargo, no se hace referencia en los planos de diagrama unifilar ya que solo se indica que los interruptores serán nuevos mas no un EDC nuevo, por lo que no se encuentra dentro de los alcances de la contratista, y los movimientos que se generaron deberán ser con cargo a proyectista. | En el listado de suministros de la OC los EDC vienen indicados como nuevos, y la instalación de estos equipos son por parte de contratista, por lo que la cotización de estos trabajos se debio inlcuir en la cotizacion de la OC. Se anexa respuesta de la especialista en PDF Este RFI no genera adicional
- Interruptor de S.C.I | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | El día de hoy se presento el personal de UVIE en las instalaciones la cual nos indica como no conformidades el interruptor del Sistema Contra Incendio, ya que nos indica que el que este deberá instalarse fuera del gabinete del tablero de la subestación para cumplir con la sección 695-31. Por lo que solicito nos informen si este interruptor deberá instalarse fuera del gabinete, ya que no se cuenta con ninguna nota referenciada en el diagrama unifilar. | De acuerdo al plano DU-01 Diagrama Unifilar de la OC1a, viene indicada la nota que el interruptor magnético se debe de instalar en la bodega fuera de la subestación, también se observa que el alimentador sale de las barras antes de llegar al interruptor principal.
- Compactadora de Cartón. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la instalación eléctrica de la compactadora de cartón se ejecutó conforme a proyecto, pero las especificaciones de la compactadora que suministraron en sitio el desconectador lo solicitan del lado derecho viendo de frente a la compactadora. Por lo que el proveedor en sitio requiere este desconectador de acuerdo con las especificaciones de la compactadora de cartón. Aunado a esto se les informa que no se cuenta con alguna nota o plano en donde se muestre el desmantelamiento de la compactadora de cartón, por lo que se solcito a la contratista el retiro de la misma a la posición donde requeire la unidad y este trabajo se cobrara como un trabajo extra. | Considerar la reubicación del desconectador de lado derecho del cuarto de cartón para cumplir con los requisitos de la compactadora.
- Cajero Automático RED BLUE Reubicación. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | El día viernes 6 de agosto se ejecutó recorrido con personal del area de ingeniería y tecnología del cajero red blue, para la verificación la de la nueva ubicación del cajero en frente de línea de cajas ubicación de acuerdo con el plano eléctrico, pero informan que no es conveniente a su imagen ya que ellos requieren que se modifique su ubicación en donde se encuentra la ubicación del cajero Afirme, por lo que ellos se darían a la tarea de checarlo directamente con el area de negocios inmobiliarios. Mi pregunta es si se reubicara este cajero en la ubicación del cajero afirme, ya que requerimos que nos liberen el area donde actualmente se encuentra el cajero Red Blue ya que es la ubicación donde se encuentra la bajada del hidrante. Requerimos de su pronta respuesta para poder solicitar lo antes posible la reubicación de este cajero ya que esta generando atrasos de obra. | El lay out se validó con esta configuración, si algún área externa requiere un cambio se tendrá Negocios Inmobiliarios lo tendrá que validar con eficiencia operativa
- Cristal de Prichos | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si es que se instalaran bumpers en el perímetro de los cristales interiores del area de prichos, ya que fue dañado un cristal por parte de la operadora y es una rea vulnerable ya que de acuerdo con el lay out indica que se colocaran mesas para que la gente pueda empacar su consumo, sin embargo, se le deja a su consideración. Asi tambien se les vuelve a hacer hincapié sobre la posible protección de los cristales exteriores ya que esta unidad cuenta con OT levantadas por siniestros, en donde fue ultrajada en la puerta de alto valor. Y dados los acontecimientos el personal de la unidad se siente vulnerable al respecto. Y requieren que se le de una solución a la protección de la unidad como un sensor de rotura de cristal, o alguna película antirrobo, o alguna cámara que enfoque al área ya que no se cuenta con ningún dispositivo exclusivo del lugar. | En el plano A-101ª vienen indicados los Bumpers de protección para el cancel. El área de prichos se ejecutó de acuerdo a prototipo, si gerencia de tienda requiere un tema adicional deberá revisarlo con Eficiencia Operativa.
- Cortina de serpaprosa | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano de desmantelamiento no se indica el desmantelamiento de la cortina existente en el exterior de la puerta de serpaprosa, por lo que requerimos nos indiquen si esta cortina deberá ser desmantelada ya que no es posible instalar los dispositivos exteriores de alarmas. | Se deberá considerar el desmantelamiento con recuperación a favor de Wal Mart de la cortina metálica existente en el exterior de la puerta de sepaprosa, incluye: marco, perfiles y herrajes, así como el acarreo de todo el material producto del desmantelamiento al área indicada por el personal de la tienda para su retiro fuera de la obra.
- Base de transformador de Cuarto de Bombas y tablero eléctrico | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | El día de 06 de agosto se presentó el personal de UVIE en las instalaciones la cual nos indica como no conformidades el espacio de trabajo disponibles para los interruptores tablero CI y FHEA del cuarto de bombas no cumplen con la sección 110-16 a)2). Por lo que nos solicita que se reubique el transformador de 5 kva. Para poder contra con el espacio suficiente para manipular los tableros CI y FHEA. Por loq ue se requeire su aprobación para el movimiento. | El proyecto se avaló por la unidad verificadora, si cambio alguna instalación que no cumpla con la norma favor de enviar distancias de trabajo de equipos, con un reporte fotográfico y la solicitud de la verificadora. Ya que en proyecto se cumple con la norma.
- Cancel de oficina administrativa. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el plano A-600 detalle 1 no se indica la repisa de pasa documentos que comúnmente se instala, me podrían indicar si se requiere instalar esta charola pasadocumentos. | , Se deberá considerar la colocación de la charola pasa documentos, checar detalle en plano A-600 detalle 7. ,
- Tótem de Pick Up | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el suministro del tótem de pick up mide 3.35m y la distribución de las bases con una altura de 0.60m; interfiere con un árbol el cual requerimos al menos de 0.95m para poder librar la altura del tótem y debido a que se ejecutó conforme a proyecto. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se deberá cortar una de las ramas principales del árbol o si se deberá reubicar las bases de los tótems de pick up. | Considerar los trabajos de jardinería podando la rama del árbol con las tijeras de jardinero
- Tótem de Pick Up Replica | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con lo solicitado en la respuesta de cortar con tijeras la rama que estorba para la instalación del tótem, no es posible ya que es una rama de al menos un diámetro de 15 a 20 cm y se debe tener una autorización para la poda de árboles, lo más conveniente es que se tenga que demoler el tótem actual y ejecutar una reubicación con las condiciones necesarias para el correcto montaje del totem, asi tambien se tenga contemplado que este totem tendrá que ser montado por la contratista ya que el personal ejecutor de estos trabajos se retira el día de hoy 17 de agosto dejando este sin montar. Aprovechando este RFI se debe considerar que los totem que se suministran no cumplen con los requerimientos solicitados por proyecto, ya que las anclas que se indican deberán estar al menos con una separación de 14 cm al eje pero estas no coinciden con lo suministrado ya que la placa base de soporte solicita que se encuentre con 15 cm de separación al eje central, asi tambien que las tuberías guiadas no se deben dejar en la parte central de la placa base si no a uno de los costados ya que en esa area se tiene el paso de tubería o cableado. | , Se deberá considerar la reubicación de la base del tótem, ya que para realizar la poda de la rama se requiere de un permiso especial. El plano C-13d bodega en un click está de acuerdo a la guía de prototipos GP-19.1, si el suministro es incorrecto se tendrá que ver con el área de store planning y compras para su correcto suministro. ,
- Chapa de cortina de anden de camionetas. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos autoricen el suministro del cambio de chapas de seguridad de la cortina y del postigo de la cortina ya que solo indica mantenimiento. | , Conforme a la OC, en el plano A-602, viene la especificación de la cortina nueva, la contratista deberá suministrar y colocar dicha cortina.
- Cristal de oficina administrativa | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Gerencia de unidad requiere que el cristal de oficina administrativa cuente con una media película para que no sea expuesta a el personal que transita por esa area y asi tambien es vista por los clientes de la unidad ya que es paso para sanitarios. Solicitamos de su apoyo para que se autorice la instalación de película obscura en a parte de baja del vidrio para que no sea expuesta el area de alto valor en oficina administrativa. | , De acuerdo con prototipo, no se indica película de seguridad para el cancel de oficina administrativa. Por ser necesario para la unidad, se deberá gestionar este adicional por medio de una OT. ,
- Tapas de postes de alumbrado | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | El estado actual de los postes de alumbrado no se cuenta con las tapas de postes. Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si estas tapas se deberán instalar ya que dejamos una oportunidad en la unidad ya que se quedan expuestos los cables de alumbrado. | , Se deberá considerar el suministro y colocación de las tapas para los postes. ,
- Cámara en pasillo de cafés | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos aprueben la reubicación de la cámara que apunta al pasillo de cafés, ya que el trabajo se ejecuto conforma a proyecto, dejando la caja con la coca de cable suficiente para dejarla en el pasillo correspondiente, sin embargo, el planograma de la tienda cambio y dejando un pasillo arriba. Solicitamos de su aprobación para la reubicación a su posición final. | , Favor de enviar un reporte para entender la ubicación de esta cámara y poder dar una posible solución, ya que por lo pronto, el proyecto se ejecutó conforme guía mecánica. ,
- Antenas de radio frecuencia | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que se autorice la instalación de 5 antenas de radio frecuencia, ya que no cubre el área completa de pisos de ventas del cual el radio de cobertura de esta solo cubre 15 m y no 30 como las que estaban instaladas con anterioridad. El suministro fue mayor al plasmado en plano de proyectos por lo que requerimos nos den autorización para instalar las que sobrantes en el área de piso de ventas electrónica, hogar, bebés o juguetería, salchichoneria y prichos para abarcar el area completa de piso de ventas. | En el plano Id-04 se indicaron 8 antenas para piso de ventas, de acuerdo a lo indicado en la guía de prototipo, dicho plano fue validado por el área de Sistemas, si suministraron más antenas de lo indicado en proyecto, se deberá consultar con el coordinador de sistemas a cargo de esta unidad.
- Interruptor de S.C.I Subestación | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Replicando el RFI 120 sobre el interruptor de S.C.I. en el plano DU-01 Diagrama unifilar se indica este interruptor fuera del gabinete de la subestación como existente ya que no cuenta con alguna nota o indicación de que se tenga que reubicar o nuevo. Sin embargo, en la subestación actual este interruptor se encuentra dentro del gabinete y dado que no se suministró ningún interruptor y caja moldeable nuevo para este movimiento que solicita la UVIE, requerimos nos indiquen si se tendrá que ejecutar el pedimento de la unidad verificadora. Este trabajo tendrá adicional por no indicar el movimiento de trabajos. | El DU-01 Diagrama Unifilar para ser aprobado por la UVIE antes de que se pusiera el proyecto en concurso, ya venía con la indicación que nos dijo el Verificador, por tal motivo si no se cumple con las no conformidades no puede ser aprobado. En este plano indica donde debe de ser colocado, si se tenía alguna duda se debió de haber preguntado por parte de la constructora desde el inicio de la ejecución de la remodelación, como lo han hecho a lo largo de esta. En respuesta a que se indica como existente no es correcto debido a que el interruptor se albergaba dentro de la subestación, por tal motivo no podía ser existente ya que cambia de ubicación, si se tenía esta duda se debió de externar antes de hacer los trabajos en la subestación, al observar que no concordaba la ubicación. En cuanto a que el interruptor se encuentra actualmente dentro del gabinete, tenemos que recordar que se tienen que hacer los ajustes conforme a la remodelación ya que la UVIE nos indicó esta no conformidad se realizó el ajuste para cumplir con la norma y que nos pudieran aprobar el proyecto.
- Base de transformador de Cuarto de Bombas y tablero eléctrico replica. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | En base a la respuesta del RFI#124, se les informa que las dimensiones de los equipos que son suministrados, el espacio del cuarto de bombas y la distribución de los equipos en sitio no siempre coinciden con lo estipulado en plano, ya que si bien en el plano SE-02 la distribución de los tablero es a un costado del equipo hidroneumático el paso de una persona al lateral de este equipo no es viable por lo que se tuvo que distribuir de acuerdo con el espacio que se cuenta. En la actualidad se debe reubicar los transformadores para poder manipular tablero por lo que requerimos su aprobación para estos trabajos. Se anexa fotografía. | El cuarto de bombas mide 8.20 x 3.56 y el sembrado de equipos en estado actual así como en proyecto ejecutivo por parte de diseño y especialidades es el correcto Se le pide a supervisión que envíen un reporte fotográfico, para observar el acomodo en sitio y ver que se haya ejecutado de acuerdo a proyecto, o saber si las medidas del cuarto indicadas en proyecto son incorrectas. Si al momento del suministro en sitio les llego algo diferente, favor de indicar en donde se encuentra la discrepancia para poder dar una solución
- Cámara en pasillo de mundo de bebes | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos aprueben la reubicación de la cámara que apunta al pasillo de mundo de bebes ya que la ubicación que se tenía contemplada conforme a proyecto no coincide con lo que se encuentra en sitio, ya que la cámara que se solicita enfoque al pasillo de fórmulas para bebes no coincide y el planograma que se maneja en la tienda es el autorizado, por lo que se solicita la autorización de la reubicación de esta cámara ya que no sabemos si esto paso debido a la reubicación de la gondolería debido al ajuste que se ejecuto por no contar con 0.70m del area de farmacia a el muro de pasillo de papel. | Adelante con la reubicación de la cámara en el pasillo de mundo del bebe
- Iluminación en pasillos de piso de ventas | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen que procederá con la iluminación de piso de ventas ya que no alumbra en medio de pasillos debido al reacomodo de la gondolería de las areas de farmacia hacia las góndolas de papel higiénico. La gerencia de la unidad informa que requiere que estas luminarias puedan generar un reacomodo para que estas alumbren pasillos que se encuentran obscuros. | Se esta revisando en plano cuales luminarias resultaron afectadas por el reacomodo de racks, para poder validar cuales requieren reubicación. La próxima semana se da respuesta a este tema.
- Tubería pluvial en interior de la unidad | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el RFI 71 se nos autorizo el cambio de las partes de la tubería dañada pluvial, sin embargo durante el proceso de los dias esta tubería a presentado mayor afectación a lo largo de esta, por lo que la contratista no aplicaría la garantía de la tubería ya que no se encuentra en buenas condiciones a lo que proponemos que se cambie la tubería completa para que asi pueda garantizar el buen trabajo y quede dentro de garantía de remodelación. Esperamos contar con su aprobación o en dado caso nos indiquen si solo se cambiara las zonas afectadas que son aparentes, sin garantizar próximas fugas dejando una oportunidad a la tienda. | Al momento del levantamiento de la tubería pluvial en sitio no se observaba en malas condiciones, así mismo se le pregunto al gerente y jefe de mantenimiento que estaban en ese momento y nos comentaron que no presentaba daños También hace unos meses el proyectista fue a la tienda y supervisión les comentó que una sección de la tubería esta perforada y que se tenía que cambiar y en sitio se le pregunta si hay otros tramos que presenta filtraciones y contestaron que no. Las tuberías o secciones dañadas deberán cambiarse y tramitarse como hallazgo de obra.
- Instalación de alarmado en planta de tratamiento. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos nos apoyen para que se apruebe la instalación de un overhead en la puerta de la planta de tratamiento, ya que no se cuenta con ningún dispositivo de alarma en este. | Se generara el boletín y se cargara en Tririga el día de mañana
- Faldon de comedor | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos nos indiquen si se deberá contar con el letrero de por ahorrar en el acceso del comedor ya que no se cuenta con esté, en ningún plano. | Referente al faldón yo soy Bodega, este se debe colocar afuera del comedor, este tema fue aclarado con Supervisión el fin de semana por el proyectista.
- Contactor de ULAS | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Durante el proceso de automatización de las ULAS nos percatamos que la capacidad de energía de las ULAS que llega al tablero derivado a los interruptores y a los contactores hace que se boten 4 diferentes equipos, de los cuales solicitamos nos apoyen ya sea con el personal eléctrico de compras del tablero y/o ULAS o con el especialista de proyectos, a la revisión de esta oportunidad que se está presentando ya que el personal eléctrico de la contratista informa que estos equipos estan conectados correctamente. Los equipos que se encuentran con esta problemática son los equipos ULAS 11,12, 13 Y 16. | Los cálculos para las ULAS se realizó en base a la siguiente tabla de equipos que se determinaron para este proyecto Como se aprecia en la tabla para la ULA 11tiene una potencia de 7.5 HP mecánicos al realizar los cálculos el consumo es de 7.47 A y al realizar el cálculo de arranque eléctrico nos da un resultado de 13.5A se colocó un interruptor de 3P-15A que es mayor a la corriente de disparo esta ULA está conforme a los requerimientos de la ficha del equipo y no tiene por qué dispararse el interruptor. Para las ULAS 12,13 y 16 su potencia del motor es de 1.5HP conforme al cuadro de equipos su consumo es de 1.49A y la corriente de arranque es de 2.61A estos equipos cuentan con un interruptor de 3polo-15amperes la cual no tiene por qué dispararse debido a que el consumo del equipo no sobrepasa la capacidad del interruptor termo magnético. Por parte de proyectos y de los cuadros de equipos está bien calculado el interruptor y el cable de los equipos y no tienen por qué botarse. Si los equipos suministrados llegaron con diferentes capacidades a las proyectadas, se tendrá que realizar un nuevo cálculo, si pueden apoyarnos con las fichas de estos equipos suministrados para cotejar lo proyectado contra lo instalado sería de gran ayuda. Por parte del proyecto está bien calculado la protección y el cable para cada equipo. Se agrega PDF a la carpeta de boletines, para que se pueda subir como documento. Este RFI no genera adicional
- Alarmado de vitrinas de videojuegos, mesa hibrida | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Con referencia a los correos referentes al alarmado de la vitrina de videojuegos nos indican si este trabajo procede tambien para esta unidad. | Se carga en Tririga boletín para la reubicación de los dispositivos.
- Puertas de Sanitarios | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De cuerdo con las puertas que se instalaron en los sanitarios no se consideró un retráctil para las mismas sin embrago estas ya cuentan con daños por parte de los clientes, sin embargo consideramos que se debe instalar un sistema retractil de la puerta para que no golpee la puerta con el azulejo. | Adelante con el suministro y colocación de cierrapuertas, este adicional deberá se cargado con el adicional de la puerta que pidieron que se colocaron por solicitud de E.O. Ya que por proto los sanitarios ya no llevan puertas.
- Movimientos de instalaciones eléctricas. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Solicitamos de su apoyo para que nos indiquen si se ejecutara el movimiento de instalaciones eléctricas de las mesas correspondientes en el area de electrónica, a solicitud de gerencia y se cuenta con algún plano correspondiente de este movimiento. | Se deberán de ejecutar los trabajos de acuerdo a lay out autorizado por eficiencia operativa, si gerencia requiere algún cambio o ajuste a lay out se deberán revisarlo con eficiencia operativa
- Alarmado de cuarto de residuos peligrosos | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con el RFI#41 El cuarto que ya existe debieron hacerlo el año pasado por roll out, éste se debe conservar, por lo que solicitamos de su apoyo para que nos autoricen la reubicación de la instalación de alarmado, ya que cuando se envio el RFI# 41 ya se encontraba ejecutada la canalización para la nueva posición que indica plano de la OC-1. | Adelante con la reubicación. Por hallazgo de obra
- Protección a Fluxómetros | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | De acuerdo con la información correspondiente a los correos, solicitamos de su apoyo para que nos hagan llegar el boletín para la protección de fluxómetros. . | Se genera boletín y se cargo en Tririga Este RFI genera adicional a petición de obra
- Cancel de Línea de cajas. | BA TENAYO (RMD 2021) | Bodega Aurrera | Durante el recorrido de entrega con gerencia se nos indicó que se debería contra con un cancel en línea de cajas, pero no estaba contemplado en proyecto, Nos pueden informar si este cancel deberá ser instalado y de ser asi nos envían el detalle. | Se carga en Tririga boletín 35.
- RFI 009 Seguimiento de RFI`s | Avanta | Superama | . me apoyan a darle seguimiento a los RFI anteriores. en la pestaña de notas y documentos adjunto un archivo PDF, de los RFI ! | Se respondó en tiempo y forma por correo por agilidad.
- RFI 008 Anden de tráiler y camionetas. | Avanta | Superama | Referente al andén compartido se aprecia en la rampa de camionetas un desnivel para la descarga de mercancía. (aquí no se podrá descargar con patín, seria a mano). Y en la rampa de tráiler se observa la fosa y la rampa niveladora (aquí no tendremos cubierta, ni sello de anden, ni lámparas de anden y /o instalación eléctrica) ¿es correcta esta información? ! | Se libero OC #02/ 13 Sep, favor de revisar y si aún no se resuelve duda, volver a enviar RFI. .
- RFI 006 Equipo en cuarto de cartón | Avanta | Superama | Referente al cuarto de cartón que tenemos asignado, el vano de la puerta esta reducido con una altura de 2.21, se duda que la compactadora de cartón entre con esa altura. Así mismo se menciona que no se cuenta con alimentación eléctrica en proyecto para la compactadora. En pestaña de notas y documentos se anexa una imagen para su mayor compresión ! | Se libero OC #02/ 13 Sep, favor de revisar y si aún no se resuelve duda, volver a enviar RFI. El cuarto de cartón está dentro de la caja. .
- ACABADO EN MURO DE BLOCK FACHADA PRINCIPAL | Circuito Metropolitano | Superama | EN EL PLANO A-200 PARTICULARMENTE EN EL CORTE 1 FACHADA PRINCIPAL DE LA OC-04, EN EL MURO DE BLOCK SE INDICA UN RODAPIÉ DE 1.20 ACABADO NATURAL, DE 1.20M HACIA ARRIBA SE PUEDE APRECIAR UN ACHURADO DIFERENTE, FAVOR DE CONFIRMAR SI SERÁN DIFERENTES ACABADOS SOBRE ESTE MURO. | En el plano A200 la simbologia indica 4.04 block de concreto, 7.52 pintura antigrafitti y/o 7.42 sellador lifetime con colocacion de pintura P24 Gountlet Gray hasta 1.20m, posterior a esta altura se colocará pintura P25 Dorian Gray, de acuerdo a lo indicado en plano.
- PLATABANDA EN PANADERIA | Circuito Metropolitano | Superama | REFRENTE AL PLANO A-609 PANADERIA OC-03, PARTICULARMENTE DONDE SE UBICAN LAS VITRINAS DE PASTELES, SE INDICA PLATABANDA DE 0.65 m TAL COMO SE MUESTRA EN EL CORTE A Y LA VITRINA DE PASTEL SE INDICA QUE QUEDA A PAÑO, CABE MENCIONAR QUE LA VITRINA SUMINISTRADA MIDE 0.80 m DE ANCHO, PROVEEDOR DE REFRIGERAACIÓN OCUPA 5 CM MÍNIMO DE SEPARACIÓN DEL MURO PARA SUS TUBERÍAS MECÁNICAS. POR LO QUE LA VITRINA QUEDARÁ DESFASADO 20 cm DE LA PLATABANDA, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ESTO. | Realizar la modificacion de la platabanda, se cargo el boletin BO-06 Platabanda en Panaderia en lla carpeta de boletines
- ALTURA MUROS FARMACIA Y PICKUP EN PISO DE VENTAS | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO A-300 CORTE C-C´ PARTICULARMENTE EN AREA DE FARMACIA Y PICKUP, EL MURO SE INDICA A UNA ALTUIRA DE +4.80 m, CABE MENCIONAR QUE EN OTRAS UNIDADES ESTOS MUROS NOS LO HAN SOLICITADO A UNA ALTURA DE LECHO BAJO DE ESTRUCTURA, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ESTO, TODA VEZ QUE YA SE INICIARON TRABAJOS EN ESA ZONA. | Realizar los muros de TBR a lecho bajo de estructura
- ALIMENTACIÓN CONDENSADOR EN CUARTO DE BASURA | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO IE-02 CONTACTOS DE OFICINAS Y SERVICIOS NO SE INDICA ALIMENTACIÓN PARA CONDENSADOR, CABE MENCIONAR QUE EL PROVEEDOR DE REFRIGERACIÓN NO TRAE EN ALCANCE ESTA ALIMENTACIÓN. FAVOR DE CONFIRMAR QUIEN HACE ESTA INSTALACIÓN. | Se cargo en la carpeta de Boletines el BO-07 Fuerza Aire acondicionado, el alcance de la conexion sera por la contratista.
- LAMINADO PLÁSTICO EN SANITARIO CLIENTES (PASILLO) | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO A-409, NOS MARCA EN LOS MUROS DE LOS PASILLO UN ACABADO 6.18.- LAMINADO PLÁSTICO Y PL-5.-RALPH WILSON , ANTIQUE WHITE. FAVOR DE CONFIRMAR CUAL ES EL ACABADO CORRECTO. | Se confirma que el acabado laminado 6.18 de acuerdo a las especificaciones WM es considerado como Ralph Wilson, por lo que ambas consideraciones son correctas.
- ACABADO EN MURO DE BLOCK FACHADA ANDÉN | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO A-200 FACHADAS GENERALES EN LA FACHADA POSTERIOR 03, ÚNICAMENTE SE INDICA MURO DE BLOCK Y APLICACIÓN DE SELLADOR LIFE TIME. FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ESTO, O SE LE APLICARÁ PINTURA COMO A LAS OTRAS FACHADAS, ASÍ MISMO CONFIRMAR SI SE APLICARÁ EL MISMO ACABADO EN LOS MUROS DE BLOCK DE CUARTO DE CARTÓN Y CUARTO DE MÁQUINAS. | Se confirma que en las fachadas posteriores indicadas en el plano A200 como 3 y 4 solo llevaran sellador en el muro de block
- FORMICA EN MUEBLES CARPINTERIA (OFICINAS FRONTALES Y TRASTIENDA) | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO A500a DETALLES DE CARPINTERÍA SE INDICA ACABADO PL2 RALPH WILSON MODELO A6102 WALNUT FORMICA COLOR WENGE WOODLINE NATURALLE, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTO EL COLOR INDICADO, TODA VEZ QUE EN OTRA UNIDAD SE NOS SOLICITÓ A LAMINADO PLÁSTICO EN COLOR GRIS. | Se confirma que el acabado de la formaica deberá ser de color gris conforme a los nuevos criterios.
- CATÁLOGO EXTENDIDO EN PISO DE VENTAS | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO A101a LAYOUT OC-05 SE INDICA UNA CATÁLOGO EXTENDID, FAVOR DE CONFIRMAR SI SE COLOCARÁ, DE SER ASÍ COMPARTIR PLANOS DE INSTALACIONES PARA PREVER TRABAJOS Y MATERIALES. | Se confirma que de acuerdo al nuevo plano de montaje de operadora se deberá considerar el catalogo extendido, en los sigueintes días se liberarán los planos correspondientes.
- PICHONERA EN RECIBO | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO A-500 PLANO DE MOBILIARIO SE INDICA PICHONERA, PERO N SE INDICA DETALLES PARA SU EJECUCIÓN, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES ALCANCE DE COMPRAE WALMART O ALCANCE DE CONTRATISTA, DE SER ASÍ FAVOR DE COMPARTIR DETALLE CONSTRUCTIVO. | Es alcance de la contratista, se carga plano A500a en la carpeta de boletines de trirriga, donde se indica el detalle de la pichonera.
- ACABADO MURO DE BLOCK PISO DE VENTAS (EJE F INTERIOR) | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO A-300 CORTE 03 EN LOS MUROS DE BLOCK INTERIOR SE INDICA EL ACABADO CON PINTURA P31 WHITE FLOUR, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ESTO, O EN SU CASO SE COLOCARÁ LAMBRIN DE PANEL DE YESO, ESTO CON EL FIN DE PREVER MATERIAL Y TRABAJOS. | Los acabados para el área del comedor se encuentran en el plano GA-040-PLANTA DE ABARROTES CAFETERIA-4333, donde se indica para el muro de block sobre el eje B la clave P31 White Flour y en el muro de block sobre el eje 1 P9 Outrageous green.
- METAL DESPLEGADO EN BASE PROTOCOL | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO A-408 CONDENSADOR Y BASE DE TABLEROS, NO SE INDICA LA COLOCACIÓN DE METAL DESPLEGADO EN LA PARTE INFERIOR DE REJILLA TIPO IRVING, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ESTO, TODA VEZ QUE EN OTRAS UNIDADES NOS LO HAN SOLICITADO, DE SER ASÍ FAVOR DE ENVIAR DETALLE CONSTRUCTIVO. | Colocar meta deslegado, tipo malla plafón.
- ALIMENTACIÓN ELECTRONIVELES CISTERNA Y TANQUES ELEVADOS (INFORMATIVO) | Circuito Metropolitano | Superama | REFERENTE AL PROVEEDOR DE EQUIPOS DE BOMBEO, PROVEDOR SOLICITÓ CABLEADO PARA ELECTRONIVELES EN CISTERNA Y TANQUES ELEVADOS, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A EJECUTAR, TODA VEZ QUE EN PROYECTO NO VIENE INDICADO. | Enterado
- COLOCACIÓN OVER HEAD EN ESCOTILLA A TECHUMBRE Y NUEVA ESCOTILLA EN PORTICO ACCESO | Circuito Metropolitano | Superama | EN PLANO LP01 SISTEMA DE INTRUSIÓN OC 03, NO SE INDICA OVER HEAD EN ESCALERA MARINA QUE VA A TECHUMBRE (ESCOTILLA), SE INFORMA QUE SE SOLICITÓ A CONTRATISTA LA COLOCACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO. ASÍ MISMO EN EL PLANO EN EL PLANO A-200 EN EL CORTE 01 SE INDICA UNA ESCALERA MARINA SOBRE EL EJE 1, CABE MENCIONAR QUE TAMPOCO INDICA LA COLOCACIÓN DE OVER HEAD, SE SOLICITÓ A CONTRATISTA GENERAL PARA QUE CONSIDERE DICHA INSTALACIÓN ADICINAL. | Se actualizo plano LP01 y se cargo en una carpeta llamada Boletines 2
- MESA DE TRABAJO EN PICKUP | Circuito Metropolitano | Superama | REFERENTE AL PLANO A-608 PICK UP, SE INDICA UNA MESA DE CONTROL, PERO EN EL PLANO A-500 UNICAMENTE PIDE UNA SOLA BARRA DE 1.40m, CABE MENCIONAR QUE POR TODOS LOS EQUIPOS QUE SE LLEVAN EN ESA ÁREA POR EL CAMBIO DE FORMATO, SE SOLICITÓ A CONTRATISTA LA FABRICACIÓN DE LA BARRA TAL COMO SE INDICA EL PLANO A-608 DE LA OC03. | Se carga boletín 010 Mueble de pick up en la carpeta boletines 2 en tririga con las medidas correctas de acuerdo a la OC3 para su elaboración
- ALARMADO EN PUERTAS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA A LOS PLANOS DE SISTEMA DE INTRUSIÓN NO SE INDICA EL ALARMADO EN PUERTAS DE PTAR, FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ESTO, O DE COLOCARSE OVER HEAD, FAVOR DE ENVIAR DETALLE CONSTRUCTIVO. | Se carga plano LPO-01 en la carpeta de boletines 2, donde se considera el Over Head en las puertas de la PTAR
- ALIMENTACIÓN DE BOMBA EN TANQUE DE TOMENTA Y CÁRCAMO SANITARIO | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA A LOS PLANOS ELÉCTRICOS, PARTICULARMENTE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE TANQUE DE TORMENTA Y CÁRCAMO SANITARIO, NOS MARCA INSTALACIÓN A 480 V Y LAS BOMBAS NOS INDICAN A 220 V, POR LO QUE SE PROPONE LO SIGUIENTE: * PARA EL TANQUE DE TORMENTA, SE RESCATARÁ LAS CANALIZACIONES Y CABLEADO LO NECESARIO, Y SE REALIZARÁ LOS AJUSTES PARA CAMBIAR LA INSTALACIÓN A 220 V * PARA EL CÁRCAMO SANITARIO, SE HACE LA PROPUESTA DE COLOCAR UN TRANSFORMADOR SECO PARA HACER LA CONVERSIÓN DE 480 A 220, ESTO CON EL FIN DE EVITAR ROMPER PLAFONES O MUROS DE TABLAROCA, Y EVITAR RETRABAJOS DE CANALIZACIONES Y CABLEADO. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE ACEPTA PROPUESTA O DE LO CONTRARIO ENVIAR SALUCIÓN. | Se carga en carpeta Boletines 2 boletín BO-013 ALIMENTADORES GENERALES-4333, con la solución para que las bombas del carcamo y tanque de tormentas funcionen correctamente.
- LAVAMANO EN COMEDOR ASOCIADOS | Circuito Metropolitano | Superama | OPERADORA SOLICITA LA COLOCACIÓN DE UN LAVAMANO EN EL COMEDOR DE ASOCIADOS, FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDE ESTA SOLICITUD, DE SER ASÍ FAVOR DE COMPARTIR DETALLE CONSTRUCTIVO PARA SU EJECUCIÓN, ASÍ MISMO INDICAR ALCANCE DE SUMINISTRO DE EQUIPO. | De acuerdo a la solicitud de operadora de colocar un lavamanos en el área de comedor de asociados, se genera boletín 011 Lavamanos en comedor, cargado en trirriga en la carpeta de boletines 2, con las trayectorias sanitarias e hidraulicas a considerar. El alcance seria por contratista
- PASO DE GATO EN EQUIPOS DE AIRE Y TECHUMBRE BAJA DE RANDÉN DE CAMIONETA | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA A PLANO DE TECHUMBRE, LOS PLANOS NO SE INDICAN LA COLOCACIÓN DE PASO DE GATOS CON ACCESO A LOS EQUIPOS DE AIRE, ASÍ COMO EN LA TECHUMBRE BAJA DEL ANDÉN DE CAMIONETA, CABE MENCIONAR QUE LOS TRABAJOS YA ESTÁN EJECUTADOS DE ACUERDO A PROYECTO. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE COLOCARÁ PASO DE GATOS EN ESTAS ÁREAS, DE SER ASÍ FAVOR DE ENVIAR DETALLE CONSTRUCTIVO. | Se conserva como proyecto indica
- BARRA DE CONCRETO EN COMEDOR ASOCIADOS | Circuito Metropolitano | Superama | OPERADORA SOLICITA SE COLOQUE UNA BARRA DE CONCRETO O BLOCK EN EL ÁREA DE COMEDOR DE ASOCIADOS, CABE MENCIONAR QUE NO VIENE INDICADO EN PROYECTO. FAVOR DE DARNOS SUS COMENTARIOS AL RESPECTO. | Debido a que no se encuentra en proto no se debe realizar
- CONTACTO 127 V EN MUEBLES DE VINO | Circuito Metropolitano | Superama | STORE PLANNING SOLICITA SE COLOQUE UN CONTACTO 127 V EN MUEBLES DE VINOS Y LICORES, CABE MENCIONAR QUE ESTE NO VIENE INDICADO EN PROYECTO, POR LO QUE SE CONSIDERARÍA COMO ADICIONAL PARA CONTRATISTA. FAVOR DE CONFIRMAR. | De acuerdo a la nueva solicitud por parte de la emision mas reciente de las guias mecanicas, se genera boletín 017 con la consideración de los contactos para los muebles de vinos y licores de piso de ventas en la carpeta Boltines 2 BO-017 CONTACTO EN VINOS Y LICORES -4333
- COLOCACIÓN DE CONTACTO REGULADO Y NODO DE DATOS EN SALA DE JUNTAS | Circuito Metropolitano | Superama | EN RECORRIDO CON OPERADORA, SOLICITÓ LA COLOCACIÓN DE CONTACTO REGULADO Y UN NODO DE DATOS EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, CABE MENCIONAR QUE ESTO NO VIENE INDICADO PROYECTO, POR LO QUE SE CONSIDERA COMO TRABAJO ADICIONAL. | Colocar contacto
- ALIMENTACIÓN ANUNCIO LUMINOSO FACHADA LATERAL (INFORMATIVO) | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO IE-02 OC03 UNICAMENTE SE INDICA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA ANUNCIO LUMINOSO EN FACHADA PRINCIPAL, CABE MENCIONAR QUE EN LOS PLANOS DE LA OC04, SE ADICIONA UN ANUNCIO LUMINOSO DE WALMART EXPRES SOBRE LA FACHADA LATERAL, PERO NO VIENE INDICADO ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, POR LO QUE SE SOLICITÓ A CONTRATISTA GENERAL REALIZAR TRABAJOS DE CANALIZACIÓN Y CABLEADO, ESTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROVEEDOR. | Enterados
- DREN EN LAVAMANO DE LACTANCIA | Circuito Metropolitano | Superama | EN ÁREA DE LACTANCIA SE INDICA UN DESPACHADOR DE AGUA, CABE MENCIONAR QUE EN PLANOS SANITARIOS NO SE INDICA CONEXIÓN PARA DREN. EN OTRA UNIDAD ESTE LAVAMANO SE SUMINISTRÓ AUTOCONTENIBLE. FAVOR DE CONFIRMAR QUE PROCEDE, TODA VEZ QUE EL LAVAMANO YA ESTÁ EN SITIO PERO NO ES AUTOCONTENIBLE, Y HACER EL DREN, IMPLICA ROMPER MUROS Y EN SU CASO PISO DE CONCRETO. SE SUGIERE COLOCAR ALGÚN DEPÓSITO PARA QUE SEA AUTOCONTENIBLE. | Cinsiderar la coloclacion de un lavamanos autocontenible
- DECONECTADOR TRIFÁSICO EN DELI | Circuito Metropolitano | Superama | STORE PLANNING SOLICITA LA COLOCACIÓN DE DESCONECTADOR TRIFÁSICO A 220 PARA HORNO COMBI EN MEAL SOLUTION, CABE MENCIONAR QUE EN PROYECTO NO SE INDICA, POR LO QUE SE CONSIDERARÍA COMO TRABAJO ADICIONAL PARA CONTRATISTA | Considerar la colocacion del desconector para Horno
- BUMPERS DE MADERA EN CONSULTORIO Y OFICINAS TRASTIENDA | Circuito Metropolitano | Superama | FAVOR DE CONFIRMAR SI EN CONSULTORIO Y OFICINAS DE TRASTIENDA SE COLOCARÁN BUMPERS DE MADERA, TODA VEZ QUE EN PROYECTO NO SE INDICA. DE SER ASÍ, FAVOR DE INDICARNOS EN QUE ÁREAS SE COLOCARÁN. | El consultorio no requiere Bumpers, el laminado plastico protege el muro.
- CAMBIO O REFUERZO DE PORTÓN REJACERO DE ACCESO A ANDÉN | Circuito Metropolitano | Superama | EN RECORRIDO DE POSESIÓN, OPERADORA SOLICITA QUE EL PORTÓN DE REJACERO DEL ANDÉN SE REFUERCE O EN SU CASO SE CAMBIE, MENCIONAN QUE POR EL USO CONTINUO QUE LE DARÁN SE DAÑARÁ Y QUE PODRÍA SER UN PROBLEMA PARA MANTENIMIENTO. FAVOR DE DAR SUS COMENTARIOS AL RESPECTO | Que queda el diseño como esta. Se solicitara por prototipo el diseño definitivo de la reja.
- MALLA CICLÓNICA EN PERIMETRO DE PREDIO | Circuito Metropolitano | Superama | EN RECORRIDO DE POSESIÓN, OPERADORA SOLICITA QUE EN TODA LA MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL, SE COLOQUE CONSERTINA O EN SU CASA SUBIR LA ALTURA, HACEN ESTA OBSERVACIÓN DEBIDO A QUE SE PUEDEN METER PERSONAS AJENAS A LA UNIDAD POR ESAS ÁREAS. FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDE CON ESTA SOLICITUD. | Solo colocar el alambre de puas como se reviso en sitio el dia de hoy
- CONEXIÓN ALIMENTADORES GENERALES EN TABLEROS PRINCIPALES (INFORMATIVO) | Circuito Metropolitano | Superama | REFERENTE LA CONEXIÓN DE LOS ALIMENTADORES GENERALES A LOS TABLEROS PRINCIPALES EN SUBESTACIÓN, LA UVIE INFORMÓ QUE POR ESTAR EXPUESTO A LA INTEMPERIE LOS TABLEROS, SE CONSIDERE UNA CAJA TIPO HIMEL ESTO CON EL FIN DE EVITAR UN MAL SELLADO AL REALIZARSE LA CONEXIÓN DIRECTO CON CABLE ARMADO. | Colocar de acuerdo a la solicitud de la UVIE
- AJUSTE DE ALTURA DE LUMINARIA EN PICKUP | Circuito Metropolitano | Superama | OPERADORA SOLICITÓ SUBIR LA ALTURA DE LAS LUMINARIAS EN PICKUP, DEBIDO A QUE LA ALTURA DEL RACK DE MERCANCÍA ESTÁ A LA MISMA ALTURA, Y COMENTAN QUE A FUTURO SE DAÑEN LAS LUMINARIAS POR ESTAR EXPUESTAS. SE LE DIO INDICACIÓN A CONTRATISTA ATENDER ESTA SOLICITUD. | Solicitud nueva, no es omision de proyecto estan de acuerdo a proto.
- MODIFICACIÓN ACCESO VEHÍCULOS SOBRE CALLE 2 DE ABRIL | Circuito Metropolitano | Superama | EN RECORRIDO DE POSESIÓN, OPERADORA SOLICITA PODER AMPLIAR EL CARRIL DE ENTRADA VEHICULAR QUE SE UBICA SOBRE LA CALLE 2 DE ABRIL. TODA VEZ QUE EL ESPACIO QUE SE ENCUENTRA ENTRE EL POSTE CFE EXISTENTE ES MUY REDUCIDO. FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDE CON ESTA SOLICITUD. | Proceder con la solicitud TEMBO confirma que se puede realizar Adjunto plano en carpeta de boletines BO-2a
- BISAGRAS VISIBLES EN PUERTA DE ALTO VALOR | Circuito Metropolitano | Superama | EN RECORRIDO DE POSESIÓN, STORE PLANNING HIZO LA OBSERVACIÓN DE LAS BISAGRAS EN PUERTA EXTERIOR DE ALTO VALOR, TODA VEZ QUE ESTÁN VISIBLES. CABE MENCIONAR QUE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ESTAS BISAGRAS NO SE INDICA QUE SEAN OCULTAS A EXCEPCIÓN DE LAS DE SALIDA DE EMERGENCIA. LAS PUERTAS SON DE LA MARCA DOORLOCK, POR LO QUE EL PROVEEDOR MENCIONA QUE SON BISAGRAS DE ALTA SEGURIDAD Y QUE VAN VISIBLES. DE SU APOYO PORFAVOR PARA DARNOS SUS COMENTARIOS AL RESPECTO. | La puerta cumple con las especificacion de seguridad y proveedor de prototipos no se debe modificar por garantia.
- AJUSTE DE MURO DE SERVICIO A CLIENTES | Circuito Metropolitano | Superama | EN RECORRIDO EL DÍA DE HOY, EFICIENCIA OPERATIVA SOLICITÓ QUE EL MURO DE SERVICIO A CLIENTES SE INCREMENTE A LECHO BAJO DE LA ESTRUCTURA. SE INFORMA QUE LA APERTURA DE LA UNIDAD ES EL DÍA MARTES, Y POR TODOS LOS TRABAJOS QUE CONLLEVAN NO SE CONCLUIRÍAN PARA ESA FECHA. FAVOR DE CONFIRMAR SI SE REALIZA EL AJUSTE O SE QUEDA DE ACUERDO A PROTO. | Se reviso prototipo, no existe el elemento mas alto, se mantiene como proto.
- APLICACIÓN PINTURA COLOR ROJO EN ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS | Circuito Metropolitano | Superama | EFICIENCIA OPERATIVA SOLICITA QUE EL ALMACÉN DE RESIDUOS PELIGROSOS SE APLIQUE PINTURA EN COLOR ROJO. CABE MENCIONAR QUE EN PROYECTO NO SE INDIC. FAVOR DE CONFIRMAR SI PROCEDE ESTA SOLICITUD. | De acuerdo a la CI-20-048 el cuarto para residuos peligrosos es color gris de fabrica
- ILUMINACIÓN EN MUEBLES DE VINOS | Circuito Metropolitano | Superama | OPERADORA Y STORE PLANNING INFORMAN QUE EN LOS MUEBLES DE VINO DEBERÁ LLEVAR ILUMINACIÓN SIMILAR A LAS LÁMPARAS QUE SE COLOCARON EN LAS ISLA DE FRUTAS Y VERDURAS. FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTO ESTO, TODA VEZ QUE EN EL PROYECTO NO SE INDICA. DE COLOCARSE LUMINARIA, FAVOR DE ENVIAR DETALLES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ASÍ COMO EL ALCANCE DE LOS SUMINISTROS DE LUMINARIAS. | La colocacion sera post apertura, los planos ya se encuentran actulizados en la OC05 en el plano IE-01b
- ALIMENTACIÓN PARA HORNO DE PIZZA EN DELI | Circuito Metropolitano | Superama | SE INFORMA QUE LLEGÓ UN HORNO PARA PIZZA EN COCINA EXPRÉS, CABE MENCIONAR QUE EN LOS PLANOS DE LA OC03 NO VIENE INDICADO. EL EQUIPO FUNCIONA A 220V, FAVOR DE CONFIRMAR SI SE DEJARÁ LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, TODA VEZ QUE ESTE EQUIPO SE REFLEJA EN LA OC05. DE COLOCARSE, FAVOR DE ENVIAR PLANO DE INSTALACIÓN, Y LA FICHA TÉCNICO DEL EQUIPO LO TIENE EL ÁREA DE COMPRAS. | Se agrego boletin GIE-03 CONTACTOS ABARROTES-4333 en la arpeta Boletines 2 con la especificacion de la conexion
- RPI INFORMATICO - SUMINISTRO DE 120 LUMINARIOS COMO DONACIÓN A SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO | Circuito Metropolitano | Superama | SE SOLICITA POR CUMPLIMIENTO 120 LUMINARIAS PARA DONACIÓN - RPI INFORMATIVO | Enterados, se requieren por solicitud de Licencias y Permisos
- POSTES ALUMBRADO EXTERIOR | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO C10a ALUMBRADO EXTERIOR PARTICULARMENTE EN LOS POSTES DE ALUMBRADO, NO SE INDICA LA ALTURA Y EN LOS CUADROS DE DESCRIPCIONES NO SE INDICA LAS CANTIDADES. | En el plano C10a se representa cada poste de acuerdo al tipo de luminarias, las cuales se indican en la tabla de descripciones; de acuerdo a lo indicado en CDP-02 pag 78, la altura de montajes es de 8.50m sobre el npt y maximo 9.0m
- POSTE CFE, TELMEX Y ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTE OBSTRUYE ACCESOS | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA DEL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DE LA TIENDA QUE SE UBICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL, HAY UN POSTE DE CFE DE MEDIA TENSIÓN Y UN POSTE DE TELMEX QUE OBSTRUYEN, SOLICITO DEL APOYO PARA INDICARNOS SI SE REUBICA EL POSTE, DE SER ASÍ DE QUIÉN REALIZA ESTOS TRABAJOS. CONSIDERANDO QUE SON LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN Y POR TODOS LOS TRABAJOS QUE CONLLEVARÍA, SE SUGIERE MODIFICAR EL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO. NOTA: EN LA PESTAÑA DE NOTA SE DOCUMENTOS, SE CARGÓ DESCRIPCIÓN GRÁFICA. | En el plano OFP01 Plano de demoliciones fuera del predio se indica la reubicacion del poste transformador como de la luminaria
- ARMADO LOSA TAPA TANQUE DE TORMENTA | Circuito Metropolitano | Superama | EN REFERENCIA AL PLANO C-09e COMPLEMENTARIO DE TANQUES DE TORMENTAS SE INDICA UNA LOSA TAPA A UNA ALTURA DE 1.87 m (NIV. 48.30, PLANO C-08b DETALLE 2), EL NIVEL DE PAVIMENTO EN ESA ZONA ES EL 49.95, POR LO QUE SE INTERPRETA QUE SE COLOCARÁ RELLENO CON MATERIAL MEJORADO DE 1.65 m DE ESPESOR, ESTO PARA ALCANZAR NIVEL DE TERRACERÍA. FAVOR DE CONFIRMAR SI EL ARMADO DE LA LOSA GARANTIZA EL SOPORTE DEL MATERIAL DE RELLENO, ASÍ COMO EL PESO DE LOS VEHÍCULOS TODA VEZ QUE ESA ÁREA SON CAJONES DE ESTACIONAMIENTO. CONSIDERANDO QUE, EN AMBAS CELDAS, LA LOSA SE INTERRUMPEN POR EL REGISTRO DE INSPECCIÓN (PLANO C-08b DETALLE 2) | El diseño del tanque de tormenta entregado en el proyecto es correcto para soportar la subrasante, rasante y asfalto correspondiente a la profundidad (2.50m) a la que se encuentra el tanque. Sin embargo, las losas del tanque no están diseñadas para soportar las vibraciones, presiones y sobrecarga del proceso constructivo de las terracerías, por lo que previendo cualquier daño por ello se aumentó ligeramente el espesor de la losa tapa así como se modificó el armado. Se carga BO-03 Tanque de tormentas, para asegurar que no se tenga ninguna fisura en el tanque, también se solicita sea apuntalada la losa tapa colocando puntales telescópicos al interior el tanque. Este punto es muy importante para asegurar que no se dañe el tanque mientras colocan las terracerías.
- FALDON EN VITRINA FRUTAS Y VERDURAS | Circuito Metropolitano | Superama | En referencia al plano A-100c, particularmente en las vitrinas de frutas y verduras, se indica faldón perimetral pegado a muro de block, favor de confirmar si es correcto esto, toda vez que en otras unidades se a colocado a paño de las vitrinas. | Se carga boletín 4 Faldón frutas y verduras donde se ajusta el faldón de frutas y verdudas a paño de vitrinas de acuerdo al nuevo criterio emitido en el proto de WME en marzo 2021, posterior a la entrega de la OC3 por lo que se realiza dicha actualiza conforme a guías y nuevo criterio
- FACHADA PICKUP | Circuito Metropolitano | Superama | REFERENTE AL PLANO A-200 DE LA OC04 FACHADAS GENERALES, PARTICULARMENTE EN EL CORTE 01 SE INDICA QUE LA MOCHETA DE PICKUP VA EN LA PUERTA DE SERPA PROSA, CONSIDERANDO QUE, EN PLANTA ARQUITECTÓNICA, EL ÁREA DE PICK-UP SE ENCUENTRA COMO SE INDICA EN PROYECTO ORIGINAL. FAVOR DE CONFIRMAR SI LO INDICADO EN EL PLANO A-200 ES CORRECTO. | El lambrin de pick up en el plano A200 de fachadas coincide con su ubicación en planta arquitectonica, la cual es sobre la puerta de serpaprosa por tener mayor visibildad, ya que el área de pick up es obstaculizada visualmente por los futuros locales del desarrollador. Por lo que lo inidicado en el plano A200 de la OC4 es correcto.
- TUBERIA RED SANITARIA BAÑOS ASOCIADOS | Juan Pablo II | Superama | . En el plano instalación sanitaria general IS-01, nos indican que la tubería sanitaria de los baños de asociados, se conecta a la tubería de condensados general de refrigeración. ¿Es correcta esta indicación? | El colector pertenece al núcleo de sanitarios de asociados y a este se van incorporando o conectando diversos muebles durante su recorrido, no hay problema el conectar las coladeras de condensados a dicho colector ya que estas llevan su trampa de olores y la instalación sanitaria de los sanitarios de asociados cuentan con su instalación de ventilación
- MARCOS DE SALIDAS DE EMERGENCIA,SEPAPROSA Y PICK UP | Juan Pablo II | Superama | Buenos días. En el plano A-200 fachadas generales, los marcos de las puertas de salida de emergencia, salida de sepaprosa y salida de pick up, nos la marcan que van enchapadas con el block y no aparentes estos marcos. ¿Es correcta esta indicación? | Los marcos van aparentes.
- ACABADOS BAÑOS CLIENTES | Juan Pablo II | Superama | Buenos días. En el plano despiece de sanitario A-409b, en el área de vestíbulo nos indican que se lleva loseta cerámica 7.5 X 15 cms-09310, si nos vamos a la especificación nos indica Mca. Interceramic de 3”X6”.IC Brite color dark gray. Y el área de muros de baños nos indican loseta cerámica de 20X30 cms-09310, en la especificación nos indica astratto blanco en los muros de baños. ¿Nos podrían indicar si son correctas estas indicaciones? | Las indicaciones del plano A-409b son las correctas.
- SELF CHECKOUT | Juan Pablo II | Superama | Buenos dias. Referente a la CI-21-016, del cambio de material igual aplica para nuestra tienda. En espera de su respuesta. | Favor de aplicar la CI-21-16 emitida el 13 de abril del 2021.
- BASE DE CONDENSADOR A Y B | Juan Pablo II | Superama | Buenos días. En el plano ES-804 y 804 de planta y detalles del condensador A y B, la base del condensador nos la marcan cuadrada de 2.75X2.72 cms, pero en las guías mecánicas que nos envía el equipo de refrigeración el condensador mide 1.15X4.22 cms, por lo que se propone alargar la base del condensador A hacia el eje 2 y la base del condensador B hacia el eje 4. | Las bases de los condensadores fueron diseñadas conforme a los planos de refrigeración. que nos compartan las nuevas guías mecánicas, con la finalidad de revisar el peso de los equipos y dimensiones.
- ACABADOS EN MUROS DE FACHADAS | Juan Pablo II | Superama | Buenos días. En el plano de fachadas generales A-200, nos indican que los muros de las fachadas van pintados de Gauntlet gray, Dorian gray y el pretil de snow bound. ¿Es correcta esta información? | Se cargó fachada actualizada. Favor de indicarnos si hay dudas.
- EN REFERENCIA A ESTE RFI TUBERIA RED SANITARIA BAÑOS ASOCIADOS | Juan Pablo II | Superama | . En referencia a la contestacion del RFI tuberia red sanitaria baños de asociados, nuestra pregunta es que por esta tuberia van a ir material solido de las tazas de los baños de asociados, las cuales se van a mezclar con la tuberia de condensados de refrigeracion. por eso se considera que tiene que ir sola la tuberia de baños de asociados. En espera de su respuesta. | La tuberia tienen el diámetro, material y pendiente para que no ocurran obstrucciones. Si la duda sigue, favor de indicarnos la norma o criterio en los manuales de diseño que indiquen que deben ir separadas.
- EN REFERENCIA AL RFI ACABADOS BAÑOS CLIENTES | Juan Pablo II | Superama | . En referencia al rfi acabados baños clientes, en el area de vestilbulo nos dicen que se lleva loseta cerámica 7.5 X 15 cms-09310, si nos vamos a la especificación nos indica Mca. Interceramic de 3”X6”.IC Brite color dark gray, pero en la CI- 20-059 nos indican Mca. Daltile, Mod.1098 Walltile-key lime, Formato:7.65X15.31 cm Color:verde limon-key lime, Boquilla: sin areana color blanco. Nos podrian indicar por favor ¿cual es la correcta? | Favor de considerar: Marca: Daltile Modelo: 1098 WALL TILE – Key Lime Formato: 7.65 x 15.31 cm Color: Verde Limón – Key Lime Boquilla: Sin Arena color Blanco
- PUERTA AREA DE PESCADOS | Juan Pablo II | Superama | . En el plano A-600 A tabla de puertas, en la tabla de puertas alto impacto (tipo D) nos indican el suministro de dos puertas tipo D, pero en el área de pescados nos indican otra puerta sencilla de impacto, esta puerta nos informó el equipo de refrigeración que no la suministran ellos, si no la contratista, nos podrían confirmar dicha información y si es así mandar las especificaciones para que la suministre la contratista. | De acuerdo al plano GR1 - LAYOUT - SP JUAN PABLO II - R0, la puerta del área de pescados le corresponde al equipo de refrigeración. Favor de revisar en sitio y confirmar.
- PINTURA EN ESTRUCTURA INTERIOR | Juan Pablo II | Superama | Buenos dias. En el plano A-300 cortes generales en la tabla de colores nos indican que la estructura interior bajo cubierta (exepto columnas) va pintada de color blanco, pero dice esmalte / Dry fall. ¿nos podrian indicar si es esmalte blanco o dry fall? | Se solucionó en sitio
- ALTURA WALL PACK | Juan Pablo II | Superama | . En el plano IE-01 Alumbrado piso de ventas, en el cuadro de simbología de alumbrado nos dicen que las Wall pack van colocadas, al paramento del lecho alto del muro de cemento. ¿Nos podrían dar la altura para su colocación de estas Wall pack? | Se solucionó en sitio.
- INSTALACION ELECTRICA RETRACTIL | Juan Pablo II | Superama | . Store planning nos solicita que se haga una instalación eléctrica para conectar un retráctil. Se envía reporte fotográfico. | Se solucionó en sitio.
- GUARNICION EN CUNETA PLUVIAL | Juan Pablo II | Superama | Buenos días. En el plano planta de detalles de cunetas pluviales C-09d, nos indican colocar unas tapas, en las cunetas tipo 1 y tipo 2, pero Desarrollo Urbano nos está indicando que llevamos unas guarniciones para aislar parte de la cuneta pluvial, en el plano C-03 planta de conjunto no se indica estas guarniciones y solo se plasma la rejilla y la tableta de concreto, de colocar una guarnición como lo indica Desarrollo urbano esta caería encima de esta rejilla y de las tapas de concreto. ¿Nos podrían indicar como se anclaría esta guarnición? | Se respondó en tiempo y forma por correo por agilidad. Se ha ido modificando con Licencias y Permisos
- JAULA DE ALTO VALOR | Juan Pablo II | Superama | Buenos días. En el plano A-101 a layout, en el área de la bodega nos indican un rack que dice alto valor, pero no nos dice si va una jaula de alto valor, nos podrían confirmar si va esta jaula y mandar el boletín, de igual manera si va alarmada. | Se respondó en tiempo y forma por correo por agilidad.
- PISO DE VENTAS | Juan Pablo II | Superama | Buenos días. En el plano de terracerías C09 nos indica que el piso de ventas va con un espesor de 15 cm y la mecánica de suelos en la página numero 21 nos indica igual que va de 15 cm, pero en los planos estructurales ES 201 planta y detalles de firmes y ES 202 complementario de firmes nos indican que va de 12 cms. ¿Nos podrían indicar cuál es el espesor correcto? | El espesor correcto es de 15 cm como lo indica el plano C-09 y la mecánica de suelos, se envían planos estructurales actualizados: - ES-201 PLANTA Y DETALLES DE FIRMES - ES-202 COMPLEMENTARIO DE FIRMES
- PODOTACTIL | Juan Pablo II | Superama | . En el plano de inclusión C03 a, nos indican la instalación del podotactil de caucho, la contratista nos comenta si se instalara ya que en otro proyecto se lo hicieron retirar. Y si se colocara se seguirán las indicaciones de los planos C03a y plano A700 planta de inclusión. En espera de su respuesta. | Se debe considerar e instalar el Podotáctil de acuerdo a lo indicado en los planos: - C-03a Plano de inclusión 1003888 - A-700 Plano de Accesibilidad - 1003888
- CISTERNA DE AGUA TRATADA | Juan Pablo II | Superama | . En el plano de drenaje sanitario C-07, en el área de jardinería nos indican que llevábamos una cisterna de agua tratada, pero no nos indica cómo se llena o hacia donde salga esta agua, nos podrían indicar si es correcta esta indicación y si es así mandar la información necesaria. | La cisterna se llenara con agua tratada por medio de una pipa y su uso es para el riego de áreas verdes ver plano: C-12 PLANO DE AREAS VERDES 1003888
- MUROS COLINDANTES | Juan Pablo II | Superama | . En el plano de conjunto C-03, en la parte posterior de la tienda hay unos muros de los vecinos que colindan con la tienda los cuales se encuentran en malos acabados, y no nos indican si se pintan y aplanan. Se envía evidencia fotográfica para que nos indique que se hará con estos muros. | Solicitamos que nos envíen las imágenes indicadas en el RFI. En Tririga no se encuentran cargadas las imágenes .
- RETIRO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. | Galerías - Yoshi | Superama | . En referencia a los trabajos que se ejecutan en la obra Galerias-Yoshi, se solicita su apoyo indicar si se retirara la pintura existente o se aplicara la nueva sobre la misma, ya que en los planos de señalización y mantenimientos no indica dicho retiro. Quedo atento. . | Salvo alguna otra indicación, estos trabajos deberán realizarse de acuerdo al plano A-200 Fachadas Generales I y A-200a Fachadas Generales II en donde se indica: Preparación de la superficie: Se debe considerar la preparación previa de la superficie de acuerdo a las recomendaciones del proveedor para la aplicación de pintura que deberá contar con un garantía de 5 años, como mínimo por contratista; Incluye: La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad; retiro de pintura o material suelto, reparación del mismo incluye aplanados, sellado de grietas, debiendo dejar la superficie limpia y lisa para recibir la nueva pintura.
- ALUMBRADO EN AREA DE ALTO VALOR - PICK UP | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia al alumbrado que se tiene en el area pick up, se solicita su apoyo indicar si el cuarto de alto valor quedará sin iluminación como lo marca proyecto plano IE-02 ALUMBRADO OFICINAS, TRASTIENDA Y PREPARADOS, si no es el caso solicito se envie boletin de instalación. Quedo atento. | SE DEBERA REALIZAR LA INSYTALACIÓN DE SIETE LUMINARIAS PARA LA ZONA DE PICKUP Y SU ÁREA DE ALTO VALOR, SE CARGA BOLETIN BOL-04 ALUMBRADO ALTO VALOR, CON DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS EL SUMINISTRO FUE SOLICITADO AL ÁREA DE GNFR
- LAMBRIN DE TABLAROCA EN AREA DE PICKUP | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia al plano A-409 PICKUP donde indica que los muro son de tablaroca, se informa que el area la entregó el arrendador de gnc sin el lambrin de tablaroca, por lo tanto se solicita su apoyo indicar si la contratista colocara el lambrin nuevo o solo detallara el muro de concreto existente ya que se encuentra en mal estado. Quedo en espera de su pronta respuesta. adjunto imagenes | SE REQUIERE EL RESANE DEL MURO PARA EVITAR LA ENTRADA DE HUMEDAD EN OQUEDADES, ASI COMO LA COLOCACIÓN DEL LAMBRIN DE TABLAROCA, DUARANTE EL LEVANTAMIENTO DE LAS ÁREAS A INTERVENIR, ÁUN SE ENCONTRABA INSTALADO EL PROVEEDOR DE GNC Y SE DESCONOCIAN LAS CONDICIONES EN LAS CUALES ENTREGARIA EL LOCAL
- INFORMACIÓN DEL COMPLEMENTO DE LOS EQUIPOS DE CCTV | Galerías - Yoshi | Superama | Buena tarde. En referencia al complemento de cctv que ya esta suministrado en tienda, se solicita su apoyo indicar si la contratista lo instalará o enviarán algun proveedor para su instalación. Quedo atento. | ES ALCANCE DE LA CONTRATISTA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE CCTV CON UN PROVEEDOR ESPECIALIZADO DEL PADRON DE WALMART
- SE REQUIERE INSTALACIÓN ELECTRICA AL REUBICAR EL CONSULTORIO MEDICO | Galerías - Yoshi | Superama | Buena tarde. En referencia a la reubicación del consultorio medico se solicita se envie boletin para las instalaciones electricas normales y reguladas a si como de voz y datos que se requieren en la reubicación del consultorio medico. Quedo atento a su respuesta adjunto imagenes de las instalaciones que se encuentran actualemente. | SE CARGA BOLETIN BOL-03 CONTACTO REGULADO Y SALIDA DE VOZ Y DATOS EN CONSULTORIO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
- LAMINADO EN PASILLO DE BAÑOS | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia al laminado que se le esta colocando a muros, se solicita su apoyo indicar si se laminara el pasillo de baños ya que en proyecto no lo indica; por lo tanto de requerirse la instlación en esta area enviar voleton de la instalación. Quedo atento y adjunto plano A-300 Y A301 CORTES GENERALES | NO APLICA, YA QUE LA COLOCACIÓN DEL LAMINADO PLÁSTICO RALPH WILSON EN PASILLOS QUE VAN HACIA LOS SANITARIOS NO ES PARTE DEL ALCANCE PARA CAMBIO DE IMAGEN DE SUPERAMA A WME
- DETALLE DE MURO DE ALTO VALOR POR PICK UP | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia a los trabajos que se ejecutan en el area de pick up, se solicita indicar si se colocara muro de block para el area de alto valor se como se observa en plano arquitectonico A100a, si es asi solicito boletin donde indique el proceso constructivo para los trabajos. adjunto plano arquitectonico y area. Quedo atento. | EL MURO AL QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE RFI ES EXISTENTE, EN EL ALCANCE DEL PROYECTO SÓLO SE INDICA PINTURA
- ROTULACIÓN DE SPARK EN CAJON DE PICK UP | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia a la solicitud que realiza efeciencia operativa para que la contratista rotule el sparck en el cajon de pick up, se requiere su apoyo enviar boletin con las medidas requeridas para los trabajos a realizar en dicha area. Quedo atento. | SE CONFIRMA QUE NO EL SPARK NO ES ALCANCE DEL PROVEEDOR DE COMPRAS, FAVOR DE TRAZARLO Y PINTARLO DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES INDICADAS EN EL SPARK QUE SE ENCUENTRA EN EL BOLETIN
- INSTALACION ELECTRICA PARA CONTACTO EN BARCO DE ENSALADAS | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia a la solicitud que realiza eficiencia operativa, se requiere su apoyo indicar en boletin la instalación electrica para contacto que se requiere en area de ensaladas . Quedo atento. | SE COMPARTE BOLETIN INDICANDO CONTACTO PARA BARCO DE ENSALADAS Y UN NUEVO INTERRUPTOS, SE AÑADE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA EL MUEBLE DE BARCO DE ENSALADAS. ES UN CONTACTO TRIFÁSICO SENCILLO, 220V, DIRIGIDO HACIA EL TABLERO GC EN EL EDC1, CIRCUITOS 28,30,32, PROTECCIÓN DE 3P-30A.
- LAMPARAS SUMINISTRADAS PARA COLGANTEAR EN AREA DE PICK UP | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia al suministro recibido de lamparas para el area de pick up se informa que dicho suministro es de colganteo no plafon, ya que en proyecto indica plafon en dicha area, por lo tanto por la premura se instalaran las lampara que se suministraron ajustandolas al plafon. Quedo atento a sus comentarios. | EL ÁREA DE PROYECTOS CONSIDERA VIABLE LA VOLOCACIÓN DE LAS LUMINARIAS EN EL PLAFON, YA QUE EN LISTADO DE SUMINISTROS NO SE INDICÓ EL MODELO CORRECTO
- PINTURA NARANJA MURO BODEGA PICK UP | Galerías - Yoshi | Superama | EFICIENCIA OPERATIVA SOLICITA APLICACION DE PINTURA COLOR NARANJA EN EL MURO DE LA BODEGA PICK UP DONDE SE COLOCO LA BARRA DE MADERA. SE PROCEDE CON ESTA SOLICITUD? | LOS ACABADOS EN MURO DEL PLANO A409 PICK UP, SE INDICARON DE ACUERDO AL PROTOTIPO GP19 PICK UP COLOR P1 BLANCO DE LÍNEA, CUALQUIER SOLICITUD DIFERENTE POR PARTE DE EFICIENCIA OPERATIVA, DEBERÁ CONTAR CON Vo. Bo. POR PARTE DEL COORDINADOR DE OBRA Y MAPEARSE COMO UNA ORDEN DE CAMBIO INFORMATIVA
- SOLICITUD DE BOLETIN PARA LA INSTALACION DEL COMPLEMENTO DE LOS EQUIPOS DE CCTV | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia al RFI 1015930 enviado el dia 11/08/21 solicitando informacion al complemento que se tiene suministrado en tienda del cual se recibio respuesta que es alcance de la contratista, se solicita boletin de instalacion de los equipos ya que no viene especificado en plano. adjunto listado del suministro. | LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE CCTV, ES ALCANCE DE LA CONTRATISTA, SIN EMBARGO DEBERAN EJCUTARSE CON PROVEEDORES ESPECIALIZADOS DEL PADRON DE WALMART
- CONEXIÓN ELECTRICA DE FAROLA DE TOTEM- PICK UP | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia al recorrido de entrega que se realizo el dia 23 de agosto del presente, gerencia de tienda solicita conexión electrica para totem de pick up ya que comenta que desde que se instalo no enciende la farola, ta que no tiene alimentacion electrica, por lo tanto se solicita su apoyo indicar si se acepta o no este requerimiento. quedo atento. | LA INSTALACIÓN DEL TOTEM PARA PICKUP, FUE INDEPENDIENTE A LOS TRABAJOS DE CAMBIO DE IMAGEN, LA SOLICITUD ES INDEPENDIENTE AL PROYECTO DE CAMBIO DE IMAGEN Y DEBERÁ CONTAR CON Vo. Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA Y MAPEARSE COMO UNA ORDEN DE CAMBIO INFORMATIVA
- INSTALACIÓN ELECTRICA DE ADOSADO DE PICK UP EN FACHADA | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia a la solicitud que realiza gerencia de tienda, se solicia boletin para la instalación electrica de adosado de pick up en fachada, ya que comenta gerencia de tienda que no a funcionado desde su instalacion. Quedoa atento. | SE COMPARTE BOLETIN CON ALIMENTACIÓN PARA ADOSADO DE PICK UP, CABE SEÑALAR QUE LA INSTALCAIÓN DE ESTE FUE PREVIA A LOS TRABAJOS PARA CAMBIODE IMAGEN Y EL ADICIONAL DEBERÁ CONTAR CON Vo. Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA
- CONSTRUCCIÓN DE 3 BOLARDOS EN SALIDA DE EMERGENCIA POR OBSTRUCCIÓN DE CLIENTES. | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia al recorrido de entrega del dia 23 de agosto, gerencia de tienda solicita 3 bolardos en salida de emergencia lado este, ya que cliente estacionan su vehiculo frente a la salida de emergencia, por lo tanto se requiere su apoyo indicando si se ejecutara esa solicitud. Quedo atento a su respuesta. Adjunto imagenes. | LA SOLICITUD ES INDEPENDIENTE AL PROYECTO DE CAMBIO DE IMAGEN, LA SOLICITUD DEBERÁ CONTAR CON Vo. Bo. DEL COORDINADOR DE OBRA Y MAPEARSE COMO UNA ORDEN DE CAMBIO INFORMATIVA
- COLOCACIÓN DE BUMPER DE LAMINA DE ACERO POR OPERATIVIDAD. | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia al recorrido que se realizo el dia de 23 de agosto, gerencia de tienda solicita bumper de protección en area de parking, por operatividad y mantenimiento de las paredes de la oficina, ya que al momento del acomodo de los carritos el muro de tablaroca sufre daño en la pintura por la circulacion constante en dicha area. Quedo atento a la solicitud. adjunto imagen. | LA SOLICITUD ES ADICIONAL AL PROYECTO DE CAMBIO DE IMAGEN, ESTA DEBERÁ CONTAR CON Vo. Bo. DEL COORDINADOR DE OTRA Y MAPEARSE COMO UNA ORDEN DE CAMBIO INFORMATIVA
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN CAJON DE ECOMMERCE | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia a la aplicación de pintura que se hara en el cajon de ECOMMERCE, se solicita su apoyo indicar si se realizara el retiro de la pintura existente en su totalidad ya que tiene muchas capas de pintura y en proyecto solo marca aplicación de pintura negra no retiro, por lo tanto se solicita su apoyo a este punto. Adjunto fotografias del cajon antes mencionado | REALIZAR EL RETIRO DE LAS CAPAS DE PINTURA, HASTA LOGRAR UNA SUPERFICIE LISA UNIFORME, DONDE SE PUEDA APLICAR EL FONDEO DEL COLOR INDICADO EN PLANO
- SOLICITID DE INFORMACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PORTICO DE ACCESO | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia a los acabados de pintura que se estan aplicando en muros, se solicita su apoyo indicar si en los acentos del portico solo se manejara la pintura blanca ostion codigo SW7004, ya que se tiene una parte del vano de color naranja. adjunto imagen de acceso a clientes | Estos trabajos deberán realizarse de acuerdo al plano A-200 Fachadas Generales I en donde se indica la aplicación de pintura vinílica mate color SNOW-BOUND SW7004
- SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL SUMINISTRO DE CONSULTORIO MEDICO MELAMINICO | Galerías - Yoshi | Superama | Buena tarde. En referencia al suministro del consultorio de este proyecto, se solicita su apoyo indicar fecha de entrega, ya que en listado de suministro se tiene para el 20 de julio y ya estamos a 27 de julio y hasta la fecha aun no se ha enviado, esto implica atraso a la contratista ya que gerencia de tienda no permite el desmantelamiento hasta que este instalado e nuevo. Quedo atento a su respuesta. . | EL CONSULTORIO NO SERÁ SUMINISTRADO POR EL ÁREA DE COMPRAS, FAVOR DE RETIRAR Y REUBICAR EL CONSULTORIO EXISTENTE, JUNTO CON TODOS LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN A LA NUEVA UBICACIÓN INDICADA EN LAYOUT
- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE MDF EN LA INSTALACIÓN DEL LAMINADO | Galerías - Yoshi | Superama | En referencia a ficha tecnica enviada por la contratista se informa que la instalación del laminado se debe realizar sobre sustrato de calidad de agromerado, MDF, plywood (triplay); por lo tanto se solicita su aprobación para que la contratista suministre el material requerido para la correcta instalación del laminado. Adjunto imagen de ficha tecnica subrayando la correcta instalación del material (Laminado). Quedo atento a su respuesta. . | FAVOR DE NO CONSIDERAR EL SUMINISTRO DEL TRIPLAY DE 3mm, EL LAMINADO SE DEBERÁ COLOCAR DIRECTO SOBRE LA SUPERFICIE DE LOS MUROS, ÉSTA DEBERA CONTAR CON PREVIS LIMPIEZA PARA EVITAR BURBUJAS
- REPARACIÓN Y SELLO DE TAPAJUNTAS EN PERIMETRO DE CUBIERTA | Galerías - Yoshi | Superama | En relación a la sujeción y sellado en tapajuntas de cubierta. se requiere su apoyo indicar si se soportara a muro o solo se hara cambio de pijas dañadas en las uniones plano DE-04, FOTOGRAFIA 1 Y 2 DEL PLANO.. adjunto imagenes actuales | El tapajuntas deberá fijarse a la cadena de cerramiento existente, colocar pijado en los traslapes y uniones, además de su sellado
- SUMINISTRO DE POWER POOL POR LA CONTRATISTA U/O COMPRAS | Galerías - Yoshi | Superama | Buena tarde. En referencia a los nuevos self check out que se intalarán, se solicita indique si la contratista suministrara los power pool que se requieren para las instalaciones en el area o sera suministrado por compras ya que en planos ID01 Y ID02 no lo especifica. Quedo atento a su respuesta. | El suministro es alcance del proveedor de compras Walmart, favor de verificar con el coordinador de obra, la fecha de llegada
- A-200 Fachadas Generales-Pintura | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al plano 1248_A-200 Fachadas Generales, donde nos indica pintura en todas las fachas, pero no nos especifica si se aplicará pintura en el interior de los muros del estacionamiento y cuarto de planta de emergencia. | Se confirma que unicamente se requiere pintura en fachadas, estacionamiento y cuarto de planta de emergencia no tienen alcance
- (PINTURA) A-200 FACHADAS GENERALES | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al plano A-200 FACHADAS GENERALES no nos indica la aplicación de pintura en el faldón interior de la fachada principal. Se solicita nos confirmen si realiza. Comparto fotografía. | En el plano 1248_A-200 FACHADAS GENERALES se indica en los detalles F-1 FACHADA PRINCIPAL y F-2 FACHADA INTERIOR SECUNDARIA el criterio de pintura a implementar en los faldones principales y secundarios
- INSTALACIÓN SANITARIA | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo a la instalación del minisplit en el área de consultorio en el plano IS-01 INSTALACIÓN SANITARIA RED GENERAL no nos especifica la conexión para el dren del minisplit ya que no se cuenta con instalación sanitaria para esa área. Solicito nos compartan cómo ser realizará dicha conexión. | En el plano IS-03 INSTALACION SANITARIA MINISPLIT_1248 cargado en la OC#01 se indica el dren del minisplit
- RFI 15 - CAMBIO DE CAMPANAS EN HORNOS DE AMASIJO | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | En el plano IAA4-CUADRO DE EQUIPOS-1248 nos indica que las campanas de los 3 hornos en amasijo van hacer nuevas, en el plano GIAA1-PLANTA DE ABARROTES-1248 no nos señala que las campanas se van a cambiar ¿Nos indican si se van a suministrar nuevas campanas o se quedaran las campanas existentes? | Las campanas deben de colocarse nuevas, se está revisando el tema del suministro con compras WM. Se comparte nuevo listado de suministros en carpeta correspondiente
- Tablero HA DU-01 Diagrama unifilar | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Referente a la contestación del RFI #10 agrego información complementaria. En el plano DU-01 Diagrama unifilar nos indica colocar un tablero nuevo HA de la marca Square D, sustituyendo el tablero existente de la marca SIEMENS, el tablero nuevo SQUARE D suministrado es de mayor dimensión que el tablero SIEMENS existente, por lo cual no se puede colocar en la misma ubicación que el tablero que se desmantelara ¿Nos indica que otro lugar dentro del cuarto eléctrico se puede colocar el tablero? Anexo fotos del tablero existente que se desmantelara, fotos del tablero que se suministro y fotos de área que tenemos dentro del cuarto eléctrico | Revisando los espacios que se están proponiendo, la mejor opción sería el área que existe entre los tableros existentes y el muro perimetral de la tienda ( donde actualmente se ubican garrafones de agua. Consideren que es necesario confirmar que el tablero tenga como mínimo 15 cm de espacio en ambos lados para poder cumplir con los espacios de trabajo.
- CAMBIO DE UP, IAA-3 PLANTA DE AZOTEAS | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al plano IAA-3 PLANTA DE AZOTEAS en cambios de equipos tipo Unidades Paquetes, se detecta al desmontar el equipo UP-06 que el ducto de inyección existente cuenta con una dimensión muy estrecha para la inyección de aire, por lo que el técnico que instala los equipos nos sugiere realizar el cambio de ese ducto con una dimensión de 20” x 12” para garantizar una adecuada temperatura de inyección | Es importante mencionar que el criterio implementado en el Proyecto de Cambio de Imagen / HVAC fue mantener los ductos y realizar el cambio uno a uno en equipos, el ducto que mencionan solo se puede ampliar saliendo del equipo ya que más adelante se tiene que reducir al mismo tamaño ya que hace un recorrido hacia anden pasando por el cubo de escaleras. Si se tiene el alcance de modificar el ducto en obra sin generar adicionales no hay tema, de lo contrario consideren ejecutar el Proyecto de HVAC de acuerdo a lo indicado en planos
- UBICACIÓN DE CONTACTO | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo a los trabajos eléctricos, en proyecto no se cuenta con la información para la canalización del contacto para el Berry. Solicito nos compartan dicha información y la ubicación para poder realizar los trabajos ya que no está contemplado por el contratista. | Confirmamos que en el plano IE-08 CONTACTOS NORMALES se tiene considerado un contacto dúplex para la vitrina ociosa
- (PINTURA) A-200 FACHADAS GENERALES | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al plano A-200 FACHADAS GENERALES, no nos especifica pintura en barandales por lo que solicita nos indiquen si realiza. De igual gerencia de tienda nos solicita el reforzamiento del barandal ya que se encuentra floja. | En el plano 1248_A-200 FACHADAS GENERALES se indica la tabla de colores, consideren aplicar a la herrería pintura de esmalte SW1006. En cuanto al los aclajes, asegurar todos aquellos que estan flojos
- (TABLERO HA) DU-01 DIAGRAMA | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al plano DU-01 DIAGRAMA UNIFILAR nos indica colocar un tablero nuevo HA, el cual no nos indica la ubicación. Tomando en cuenta que en el cuarto eléctrico ya no cuenta con espacio para la colocación de dicho tablero. Anexo evidencias y posibles espacios donde se podría colocar el tablero HA. | Confirmamos que el nuevo tablero HA deberá sustituir al tablero existente, dentro del cuarto eléctrico.
- IAA5-DETALLES (AA) | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo a los trabajos a realizar en la colocación de equipos nuevos de unidades paquetes, Plano IAA5-DETALLES 1-1248, se indica colocar sobre un chasis de lamina galvanizada. Solicito nos confirmen si es correcta la colocación de la base tipo chasis o se colocara bases con estructura PTR. De igual forma nos compartan el detalle estructural, ya que en el plano no nos especifica calibres de lamina o estructura a colocar. | Confirmamos que es correcta la colocación de la base tipo chasis, consideren lámina calibre 14, se comparte el criterio de armado en carperta RFI. Adicional se confirma que no se requiere un refuerzo estructural adicional ya que se conservan las posiciones de los equipos actuales.
- ID-04 Cancelación de regulado y nodo | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | Se realizó recorrido con eficiencia operativa y gerencia de transformaciones y se indicó que no se deberá colocar el nodo de datos para la puerta bandera, se envía este RFI como informativo. | Se cofirma de enterados
- C-18 SEÑALIZACION HORIZONTAL | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al plano C-18 SEÑALIZACION HORIZONTAL (AC-01) donde nos indica que se aplicara pintura GAUNTLET GRAY en columnas a una altura de 1.20m. S.N.P.T y a partir del 1.20 se deberá aplicar pintura BLANCA VINILICA. El cual solicito nos apoyen en aclarar si se elimina el cabreado existente. Y si la pintura BLANCA VINILICA es la correcta, ya que las columnas son de acero. | Confirmamos que deben de pintar las columnas del estacionamiento respetando el criterio y tonos de pintura actual, conservando el cebreado de protección existente, y el color gris existente.
- C-04 Trabajos en Exteriores | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al plano C-04 Trabajos en Exteriores nos indica rencarpetado con material asfáltico en zonas específicas, teniendo un volumen de 1.8 m3 y lo mínimo que puede ser suministrado por el proveedor son 6m3. Por lo que se propone colocar concreto hidráulico pigmentado color negro con una resistencia de F´C= 300 kg/cm2 | Como equipo de diseño se colicita se ejecute conforme a lo indicado en proyecto; sin embargo si la opción que se nos manifiesta no representa algún adicional y se garantiza que las reparaciones sean efectivas no tenemos inconveniente de que se ralice de esta manera. Esta validación la deberá de hacer el coorfinador de ejecución WM
- A-305 Detalles de Estructura para Rack de Refrigeración | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al plano A-305 Detalles de Estructura para Rack de Refrigeración nos indica colocar una estructura sobre la cámara de congelados, por lo que se solicita nos compartan los planos estructurales para contar con los detalles y especificaciones de las dimensiones de los IPR. | Todo los alcances que se tenian por el cambio de refrigeración fueron dados de baja como se observa en la OC 01, por lo que no es necesario el plano solicitado ya que no se realizará la estructura mencionada
- Boletín 01-MOVILIARIO SC-3840 | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al boletín 01-MOVILIARIO SC-3840, nos indica un mueble en el área de las pantallas, por lo que al colocar dicho mueble nos aumenta las dimensiones quedando un espacio entre el mueble y linea de cajas de 1.6m. Solicito nos indiquen si se mantiene como se indica en plano o se elimina para reducir el espacio. | El boletin compartido unicamente sirve como referencia y deberá de ser ajustado según los requerimientos del proyecto. Por lo que según se indica en el plano este mueble no es requerio
- A-100d ACABADOS EN PISOS | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al plano A-100d ACABADOS EN PISOS, nos indica cambio de piezas dañadas con piso de Porcelanato de 60x60 cm. Lo cual no sé a buscado un proveedor que cuente con piezas similares y no se ha podido igualar. Por lo que se solicita nos apoyen con el dato de la marca y modelo del piso existente. | Se comparten los modelos del piso que actualmente esta instalado, favor de condierar estos modelos o uno similar LOSETA DE 60X60, MARCA PORCELANOSA, MOD. SCENE C22590104. LOSETA DE 60X60, MARCA PORCELANOSA, MOD. STATE CREME C22590300.
- C-18 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | SPR ZAPATA (CAMBIO DE IMAGEN PROYECTO YOSHI) | Superama | De acuerdo al plano C-18 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, donde nos indica que las señalizaciones horizontales y guarniciones se aplicará pintura Blanco Trafico Reflejante. Se solicita se nos confirme que dichas especificaciones son las correctas tal y como indica el proyecto. | Confirmamos que el color a implementar en la señalización horizontal es color blanco tráfico, de acuerdo a la CI-19-069 REV A
- RFI #10 ESPECIFICACIONES DE CORTASOL | SC La Isla (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | ! SOLICITAMOS SU APOYO YA QUE CON RESPECTO AL PLANO A-200 NO INDICA COLOCACION DE CORTASOL EN LOS ECCESOS DE LOCALES COMERCIALES EXTERNOS, SIN EMBARGO EL PROOBEDOR SOLICITA MAS ESPECIFICACIONES QUE EN PROYECTO NO SE INDICAN COMO SON. -TIPO DE ACABADO Y COLOR FINAL. -TERMINADO LISO O PERFORADO. | EN EL PLANO A-2OO EN LA TABLA DE ACABADOS EN FACHADA CON EL CODIGO 4.0 INDICA EL CONCEPTO DEL CORTASOL SIN EMBARGO EN EL MES DE ABRIL 2021 EN PREGUNTA DE CONCURSO PREGUNTARON LO MISMO Y SE INDICO LO SIG: - MODELO SL4 -TIPO DE ACABADO Y COLOR FINAL. COLOR GRIS ANTRACITA -TERMINADO LISO O PERFORADO. TERMINADO PERFORADO
- RFI #5 ALCANCE EN MUROS DENTRO DE LOCAL ¨A ¨ | SC La Isla (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | ! QUE SE NOS INDIQUE CUAL ES EL ALCANCE EN MUROS LATERALES DENTRO DEL LOCAL ¨A ¨ YA QUE EN PLANO C-03 NO INDICA DICHO ALCANCE DE ESTOS, A SU VEZ CUAL SERIA SU REMATE CON EL MURO NUEVO QUE INDICA PROYECTO PARA QUE ESTE TENGA MAYOR RIGIDEZ. | Los muros laterales del local A son existentes y se conservan, tal como se indica en plano A-100a, sólo se aplica pintura en color blanco.
- RFI #1 | SC La Isla (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | ! INDICARNOS CUAL EL ALCANCE EN MUROS INTERIORES DE LOCAL17,18,19 Y 20 CORRESPONDIENTES AL EJE A Y A LOS EJES 12 Y 13 YA QUE EN LOS PLANOS C-02 Y A-100ª NO INDICA EL ALCANCE DE ESTOS. | CON BASE A LOS MUROS INDICADOS AL INTERIOR LOS CUALES SE CONSERVAN; SÓLO SE CONSIDERA LIMPIEZA Y RESANE SI SE REQUIERE Y PINTURA EN COLOR BLANCO.
- RFI #2 ALTURA DE MUROS | SC La Isla (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | ! INDICARNOS CUAL ES LA ALTURA ASIGNADA A LOS NUEVOS MUROS DIVISORIOS DE LOS LOCALES COMERCIALES YA QUE EN LOS PLANOS A-100, C-02 NO INDICA LA ALTURA DE ESTOS. ANEXO ILUSTRATIVO REFERENCIA C-02 | La altura de los muros divisorios de los locales es de 3.05 mts como se indica en el plano A-100a
- RFI# 4 CONFIEMACION DE ALCANCE EN FALDONES EXISTENTES | SC La Isla (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | ! QUE NOS CONFIRMEN LA INFORMACION DE CUAL ES EL ALCANCE EN LOS FALDONES EXISTENTES DE LOCALES COMERCIALES 03, 04,05,12,13 Y 14, YA QUE EN EL PLANO ARQUITECTONICO A100b INDICA FALDON NUEVO, SIN EMBARGO EN EL PLANO DE DEMOLICIONESC-02 NO INDICA DEMOLICION Y EN EL BOLETIN #2 INDICA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTURA . ESPERANDO SU CONFIRMACION , ! | Se realizaran los trabajos de acuerdo al Boletín #2. Con base a recorrido, Se dará mantenimiento a faldones existentes que no sufran ninguna modificación por nueva geometría.
- RFI # 9 INSTALACION HIDROSANITARIA EN LOCALES | SC La Isla (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | ! POR INDICACION DE GERENCIA DE CONTRUCCIONES, CONFIRMAR EL ALCANCE DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LOCALES COMERCIALES, YA QUE EN PROYECTO SOLO INDICA INSTALACION EN DOS LOCALES, Y LOS RESTANTES NO CUENTAN CON NINGUN SERVICIO. | Con base a la revisión y aclaración de dudas del 30 de Julio. Los unicos locales con alcances hidrosanitarios son los que se estan interviniendo, y si ya cuentan con una instalación y no se reconfiguro el local, se le dejara esa misma salida.
- RFI #8 ALCANCE DE AIRE A. EN LOCALES | SC La Isla (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | BUENAS TADES! POR SOLICITUD DE GERENCIA DE CONTRUCCIONES, CONFIRMAR EL ALCANCE DE SERVICIOS DE AIRE A. EN LOS LOCALES COMERCIALES, YA QUE EN PROYECTO SOLO INDICA DESMANTELAMIENTO Y NO INDICA SI SE DEBE DEJAR SERVICIO A LOS LOCALES COMERCOALES. | Con base a la revisión y aclaración de dudas del 30 de Julio, el unico local que llevara adecuación de rejillas de aire sera el local de uñas que se conserva la mayor parte de sus acabados.
- RFI #7 TUBERIA ELECTRICA EN MURO DE LOCAL COMERCIAL | SC La Isla (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | ! CON RESPECTO AL PLANO IE-01 EL CUAL INDICA UNA TUBERIA ELECTRICA DE 4¨ QUE BAJA A MURO DE LOCAL E, SIN EMBARGO NO INDICA SI ESTE QUEDA POR FUERA DEL MURO O SI TIENE UN CONFINAMIENTO ESPECIAL, YA QUE LA TUBERIA DE 4¨ NO CABE DENTRO DEL MURO. | on base a la revisión y aclaración de dudas del 30 de Julio, se acordo dejar las instaaciones aparentes.
- RFI# 6 SUMINISTRO DE CONCENTRACION MODULAR | SC La Isla (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | ! INDICARNOS SI EL SUMINISTRO DE CONCENTRACION DE MEDIDORES TIPO MODULAR ES POR PARTE DE LA CONTRATISTA O POR COMPRAS WALMART, YA QUE EN EL LISTADO DE SUMINISTROS DE WALMART NO APARECE REGISTRADO Y SIN EMBARGO EL PLANO IE-01 INDICA QUE SE REALIZARA EL CAMBIO DE CONCENTRACION DE MEDIDORES EXISTENTE POR UNA CONCENTRACION TIPO MODULAR. | Con base a la revisión y aclaración de dudas del 30 de Julio, se mostro e indico que los equipos electricos seran suministrados por walmart.
- RFI#3 DESPLANTE DE MURO NUEVO | SC La Isla (RECONFIGURACION DE LOCALES NI) | Walmart Supercenter | ! INDICARNOS EL DETALLE DEL TIPO DE DESPLANTE QUE TENDRA EL MURO NUEVO PARA LOCAL ¨A¨ YA QUE EN PLANO ES-01 Y BOLETIN #2 NO SE MUESTRA ALGUN DETALLE O ALCANCE EN EL DESPLANTE. | ÚNICAMENTE SE CERRARAN LOS VANOS EXISTENTES CON TABLAROCA Y DICHO MURO TENDRÁ UNA ALTURA DE 3.05 MTS.
- LETREROS DE BIENVENIDO A TU TIENDA Y GRACIAS POR TU VISITA | Pabellon Campestre - YOSHI 2020 | Superama | DE ACUERDO EL RECORRIDO DEL DIA 06-05-2021 CON EFICIENCIA OPERATIVA, GERENTE DE TIENDA, CONTRATISTA Y SUPERVISION SURGE UNA DUDA LA CUAL ES SI EN LOS ACCESO DE LA PLAZA TENEMOS CONSIDERADO LETREROS DE BIENVENIDO A TU TIENDA Y POR SU VISITA YA QUE POR AMBOS ACCESOS SON DE DOBLE CIRCULACION. ADJUNTO IMAGEN SI SON CONSIDERADOS FAVOR DE INDICAR SU UBIACIÓN Y POSION DE ENTRADA Y SALIDA. | LOS LETREROS INDICADOS SON ALCANCE DEL ÁREA DE MARKETING, DEBERAN ESTAR INTEGRADOS EN EL SCOPE DE SEÑALIZACIÓN
- ILUMINACION EN PISO DE VENTAS | Pabellon Campestre - YOSHI 2020 | Superama | DE ACUERDO AL PLANO A100A-PLANTA ARQUITECTÓNICA II-4581, INDICA LA REUBICACION DE LA GONDOLERIA DE ABARROTES, ESTO PROVOCARIA QUE LAS LAMPARAS DE PISO DE VENTAS QUEDEN POR ENCIMA DE LAS GONDOLAS Y SE TENGA MENOR ÁREA DE ILUMINACIÓN. POR ESTE MOTIVO SE SOLICITA SU VALORACION HE INDICAR SI LA APRECIACION QUE SE TUBO EN EL RECORRIDO DEL DIA 06-05-2021 CON EFICIENCIA OPERATIVA, GERENTE DE TIENDA, CONTRATISTA Y SUPERVISION SE ENCUENTRA ERRADA CON UN PLANO DE CRUCE DE INGENIERIAS O SEMBRADO DE PISO DE VENTAS CON LAS LAMPARAS. . | LA REUBICACIÓN DE LUMINARIAS NO ES ALCANCE DE LA ORDEN DE CAMBIO Y SE CONFIRMÓ EN EL RECORRIDO REALIZADO EL PASADO 31 DE MARZO CON RAFAEL JIMENEZ DE EFICIENCIA OPERATIVA.
- Cancelación de regulado y nodo indicado en plano (ID-01, ID-04) | Manuel Acuña - Yoshi | Superama | Se retiran los alcances de nodo y contacto regulado para la puerta abatible de SCO, debido a que Walmart no va a proveer la misma, todo esto conforme a lo hablado con Aldo Meza y Héctor Hernández. En proyecto 1100 SP Las Torres en proyecto no indicaba estos servicios, ya que fueron retirados de los alcances, para este proyecto se omitió retirar los alcances de nodo y contactó regulado, por lo fue aterrizado con Aldo Meza y Héctor Hernández, hago de su conocimiento que no se ejecutarán estos servicios | , por su atención, nos damos por enterados. .
- PANEL DE ALARMAS NO SOPORTA MAS ZONAS - SE SOLICITA SUSTITUCION | Manuel Acuña - Yoshi | Superama | EN EL PROYECTO SE NOS ESTA SOLICITANDO CONECTAR EL NUEVO SISTEMA DE ALARMAS DE SERVICIO A DOMICILIO, SIENDO DOS PIR, UN SENSOR DE HUMO, UN VIBRADOR DE MURO, OVER HEAD DE RONDIN Y UN RON, ESTO A UN PLANEL MARCA BOSCH MOD-B8512G; EL CUAL TIENE UN MAXIMO DE 99 ZONAS LAS CUALES YA ESTAN OCUPADAS, TENIENDO LIBRES UNAS FUERA DEL ALCANCE DEL DISEÑO DE PROYECTO. POR LO CUAL SE ESTA PROPONIENDO SEA SUSTITUIDO POR UN PANEL BOSCH MOD-B9512G CON MAYOS NUEMERO DE ZONAS Y ASI PODER DEJAR FUNCIONANDO EL EQUIPO CORRECTAMETE YA QUE DE MOMENTO NO SE PUEDE CONECTAR. EN CASO DE APROBAR FAVOR DE ENVIAR BOLETIN Y/O PLANOS NECESARIOS DE COMO SE PROCEDERA. | , Le comentamos que en listado de suministro se solicitó un módulo octo imput para alimentar los equipos descritos en el RFI, también en plano de alarmas LP01 se anexo una nota con los trabajos a ejecutar en caso de instalar el módulo antes mencionado. Adjuntamos nota, así como captura de pantalla del módulo octo-imput. ( NOTA: CUANDO EL MODULO OCTO-INPUT NO CUENTE CON ZONAS DISPOSIBLES SE DEBERA CONSIDERAR UN MODULO ADICIONAL PARA DISPOSITIVOS QUE SE AGREGAN. EN CASO DE REQUERIRSE LA ADICION DEL MODULO OCTO-IMPUT, ESTE SE DEBERA INTERCONECTAR CON EL CABLE SD1 EXISTENTE. LA ZONIFICACION SE EFECTUARÁ CON NUMERACION SUCESIVA CONFORME A LA EXISTENTE ) .
- NOTIFICACION DE TRABAJOS EN EXTERIOR - CARPETA ASFALTICA PLANO C-04_SUSTITUCION DE MATERIAL ASFALTICO | Manuel Acuña - Yoshi | Superama | PSI: En proyecto indica sustitución de asfalto en estacionamiento, por procedo de retiro del existente por nuevo, en nuestro caso por autorización y VOBO de la gerencia de construcción se sustituye por la aplicación de un material llamado SUPRA que consiste en la colocación de protección superficial compuesta por una base asfáltica modificada con polímeros y agregado pétreo de altas especificaciones, su estructura se refuerza con el uso de fibras cerámicas. el cual tendrá las mimas características y resistencia, pero con un rendimiento mayor al esperado en lo indicado por proyecto, teniendo así un alcance de más metros cuadrados de aplicación. Se adjunta plano de ISSUE y plano de alcance final con la sustitución realizada, presentación de la empresa TIU, fichas técnicas de los materiales usados, así como fotografías de los trabajos en proceso y ejecutados en el sitio. | , Enterados del cambio, sin embargo esto no fue autorizado por el área de Diseño. .
- 004-Narrativas de cambio | Revolucion Empalme (PU)(BO)+ | Bodega Aurrera | En relación con las órdenes de cambio, de su apoyo para cargar las narrativas actualizadas de las ordenes de cambio -01, orden de cambio -02 y orden de cambio- 03 de nuestro proyecto, | Se carga narrariva de cambios correspondiente.